Data | 10/27/2023 | 10:18:19;286 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 286 | 37099.286 | 2377.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;296 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 296 | 37099.296 | 2377.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;306 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 306 | 37099.306 | 2377.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;316 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 316 | 37099.316 | 2377.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;326 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 326 | 37099.326 | 2377.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;336 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 336 | 37099.336 | 2377.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;346 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 346 | 37099.346 | 2377.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;356 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 356 | 37099.356 | 2377.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;366 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 366 | 37099.366 | 2377.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;376 | 93.2574 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 376 | 37099.376 | 2377.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;386 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 386 | 37099.386 | 2377.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;396 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 396 | 37099.396 | 2377.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;406 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 406 | 37099.406 | 2377.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;416 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 416 | 37099.416 | 2377.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;426 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 426 | 37099.426 | 2377.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;436 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 436 | 37099.436 | 2377.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;446 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 446 | 37099.446 | 2377.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;456 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 456 | 37099.456 | 2377.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;466 | 93.2564 | 289.6156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 466 | 37099.466 | 2377.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;476 | 93.2564 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 476 | 37099.476 | 2377.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;486 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 486 | 37099.486 | 2377.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;496 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 496 | 37099.496 | 2377.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;506 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 506 | 37099.506 | 2377.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;516 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 516 | 37099.516 | 2377.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;526 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 526 | 37099.526 | 2377.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;536 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 536 | 37099.536 | 2378
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;546 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 546 | 37099.546 | 2378.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;556 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 556 | 37099.556 | 2378.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;566 | 93.2574 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 566 | 37099.566 | 2378.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;576 | 93.2574 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 576 | 37099.576 | 2378.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;586 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 586 | 37099.586 | 2378.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;596 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 596 | 37099.596 | 2378.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;606 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 606 | 37099.606 | 2378.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;616 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 616 | 37099.616 | 2378.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;626 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 626 | 37099.626 | 2378.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;636 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 636 | 37099.636 | 2378.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;646 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 646 | 37099.646 | 2378.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;656 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 656 | 37099.656 | 2378.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;666 | 93.2564 | 289.6225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 666 | 37099.666 | 2378.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;676 | 93.2564 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 676 | 37099.676 | 2378.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;686 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 686 | 37099.686 | 2378.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;696 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 696 | 37099.696 | 2378.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;706 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 706 | 37099.706 | 2378.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;716 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 716 | 37099.716 | 2378.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;726 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 726 | 37099.726 | 2378.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;736 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 736 | 37099.736 | 2378.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;746 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 746 | 37099.746 | 2378.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;756 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 756 | 37099.756 | 2378.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;766 | 93.2574 | 289.6559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 766 | 37099.766 | 2378.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;776 | 93.2574 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 776 | 37099.776 | 2378.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;786 | 93.2574 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 786 | 37099.786 | 2378.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;796 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 796 | 37099.796 | 2378.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;806 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 806 | 37099.806 | 2378.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;816 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 816 | 37099.816 | 2378.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;826 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 826 | 37099.826 | 2378.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;836 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 836 | 37099.836 | 2378.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;846 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 846 | 37099.846 | 2378.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;856 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 856 | 37099.856 | 2378.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;866 | 93.2564 | 289.6884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 866 | 37099.866 | 2378.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;876 | 93.2564 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 876 | 37099.876 | 2378.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;886 | 93.2564 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 886 | 37099.886 | 2378.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;896 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 896 | 37099.896 | 2378.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;906 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 906 | 37099.906 | 2378.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;916 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 916 | 37099.916 | 2378.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;926 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 926 | 37099.926 | 2378.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;936 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 936 | 37099.936 | 2378.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;946 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 946 | 37099.946 | 2378.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;956 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 956 | 37099.956 | 2378.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;966 | 93.2574 | 289.7214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 966 | 37099.966 | 2378.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;976 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 976 | 37099.976 | 2378.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;986 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 986 | 37099.986 | 2378.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;996 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 996 | 37099.996 | 2378.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;006 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 006 | 37100.006 | 2378.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;016 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 016 | 37100.016 | 2378.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;026 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 026 | 37100.026 | 2378.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;036 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 036 | 37100.036 | 2378.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;046 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 046 | 37100.046 | 2378.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;056 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 056 | 37100.056 | 2378.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;066 | 93.2574 | 289.7757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 066 | 37100.066 | 2378.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;076 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 076 | 37100.076 | 2378.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;086 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 086 | 37100.086 | 2378.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;096 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 096 | 37100.096 | 2378.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;106 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 106 | 37100.106 | 2378.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;116 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 116 | 37100.116 | 2378.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;126 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 126 | 37100.126 | 2378.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;136 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 136 | 37100.136 | 2378.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;146 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 146 | 37100.146 | 2378.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;156 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 156 | 37100.156 | 2378.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;166 | 93.2574 | 289.8377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 166 | 37100.166 | 2378.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;176 | 93.2574 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 176 | 37100.176 | 2378.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;186 | 93.2574 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 186 | 37100.186 | 2378.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;196 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 196 | 37100.196 | 2378.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;206 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 206 | 37100.206 | 2378.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;216 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 216 | 37100.216 | 2378.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;226 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 226 | 37100.226 | 2378.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;236 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 236 | 37100.236 | 2378.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;246 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 246 | 37100.246 | 2378.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;256 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 256 | 37100.256 | 2378.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;266 | 93.2584 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 266 | 37100.266 | 2378.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;276 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 276 | 37100.276 | 2378.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;286 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 286 | 37100.286 | 2378.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;296 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 296 | 37100.296 | 2378.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;306 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 306 | 37100.306 | 2378.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;316 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 316 | 37100.316 | 2378.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;326 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 326 | 37100.326 | 2378.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;336 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 336 | 37100.336 | 2378.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;346 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 346 | 37100.346 | 2378.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;356 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 356 | 37100.356 | 2378.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;366 | 93.2584 | 289.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 366 | 37100.366 | 2378.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;376 | 93.2584 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 376 | 37100.376 | 2378.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;386 | 93.2584 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 386 | 37100.386 | 2378.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;396 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 396 | 37100.396 | 2378.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;406 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 406 | 37100.406 | 2378.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;416 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 416 | 37100.416 | 2378.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;426 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 426 | 37100.426 | 2378.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;436 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 436 | 37100.436 | 2378.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;446 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 446 | 37100.446 | 2378.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;456 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 456 | 37100.456 | 2378.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;466 | 93.2574 | 289.8768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 466 | 37100.466 | 2378.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;476 | 93.2574 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 476 | 37100.476 | 2378.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;486 | 93.2574 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 486 | 37100.486 | 2378.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;496 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 496 | 37100.496 | 2378.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;506 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 506 | 37100.506 | 2378.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;516 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 516 | 37100.516 | 2378.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;526 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 526 | 37100.526 | 2378.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;536 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 536 | 37100.536 | 2379
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;546 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 546 | 37100.546 | 2379.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;556 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 556 | 37100.556 | 2379.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;566 | 93.2584 | 289.8935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 566 | 37100.566 | 2379.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;576 | 93.2584 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 576 | 37100.576 | 2379.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;586 | 93.2584 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 586 | 37100.586 | 2379.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;596 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 596 | 37100.596 | 2379.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;606 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 606 | 37100.606 | 2379.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;616 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 616 | 37100.616 | 2379.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;626 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 626 | 37100.626 | 2379.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;636 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 636 | 37100.636 | 2379.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;646 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 646 | 37100.646 | 2379.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;656 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 656 | 37100.656 | 2379.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;666 | 93.2564 | 289.9069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 666 | 37100.666 | 2379.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;676 | 93.2564 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 676 | 37100.676 | 2379.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;686 | 93.2564 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 686 | 37100.686 | 2379.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;696 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 696 | 37100.696 | 2379.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;706 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 706 | 37100.706 | 2379.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;716 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 716 | 37100.716 | 2379.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;726 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 726 | 37100.726 | 2379.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;736 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 736 | 37100.736 | 2379.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;746 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 746 | 37100.746 | 2379.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;756 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 756 | 37100.756 | 2379.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;766 | 93.2574 | 289.9307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 766 | 37100.766 | 2379.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;776 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 776 | 37100.776 | 2379.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;786 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 786 | 37100.786 | 2379.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;796 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 796 | 37100.796 | 2379.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;806 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 806 | 37100.806 | 2379.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;816 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 816 | 37100.816 | 2379.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;826 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 826 | 37100.826 | 2379.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;836 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 836 | 37100.836 | 2379.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;846 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 846 | 37100.846 | 2379.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;856 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 856 | 37100.856 | 2379.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;866 | 93.2574 | 289.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 866 | 37100.866 | 2379.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;876 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 876 | 37100.876 | 2379.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;886 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 886 | 37100.886 | 2379.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;896 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 896 | 37100.896 | 2379.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;906 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 906 | 37100.906 | 2379.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;916 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 916 | 37100.916 | 2379.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;926 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 926 | 37100.926 | 2379.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;936 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 936 | 37100.936 | 2379.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;946 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 946 | 37100.946 | 2379.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;956 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 956 | 37100.956 | 2379.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;966 | 93.2574 | 289.9357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 966 | 37100.966 | 2379.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;976 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 976 | 37100.976 | 2379.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;986 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 986 | 37100.986 | 2379.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:20;996 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 20 | 996 | 37100.996 | 2379.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;006 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 006 | 37101.006 | 2379.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;016 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 016 | 37101.016 | 2379.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;026 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 026 | 37101.026 | 2379.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;036 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 036 | 37101.036 | 2379.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;046 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 046 | 37101.046 | 2379.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;056 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 056 | 37101.056 | 2379.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;066 | 93.2574 | 289.9091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 066 | 37101.066 | 2379.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;076 | 93.2574 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 076 | 37101.076 | 2379.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;086 | 93.2574 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 086 | 37101.086 | 2379.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;096 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 096 | 37101.096 | 2379.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;106 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 106 | 37101.106 | 2379.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;116 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 116 | 37101.116 | 2379.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;126 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 126 | 37101.126 | 2379.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;136 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 136 | 37101.136 | 2379.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;146 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 146 | 37101.146 | 2379.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;156 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 156 | 37101.156 | 2379.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;166 | 93.2584 | 289.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 166 | 37101.166 | 2379.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;176 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 176 | 37101.176 | 2379.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;186 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 186 | 37101.186 | 2379.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;196 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 196 | 37101.196 | 2379.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;206 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 206 | 37101.206 | 2379.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;216 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 216 | 37101.216 | 2379.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;226 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 226 | 37101.226 | 2379.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;236 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 236 | 37101.236 | 2379.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;246 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 246 | 37101.246 | 2379.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;256 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 256 | 37101.256 | 2379.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;266 | 93.2584 | 289.8826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 266 | 37101.266 | 2379.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;276 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 276 | 37101.276 | 2379.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;286 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 286 | 37101.286 | 2379.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;296 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 296 | 37101.296 | 2379.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;306 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 306 | 37101.306 | 2379.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;316 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 316 | 37101.316 | 2379.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;326 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 326 | 37101.326 | 2379.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;336 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 336 | 37101.336 | 2379.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;346 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 346 | 37101.346 | 2379.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;356 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 356 | 37101.356 | 2379.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;366 | 93.2584 | 289.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 366 | 37101.366 | 2379.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;376 | 93.2584 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 376 | 37101.376 | 2379.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;386 | 93.2584 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 386 | 37101.386 | 2379.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;396 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 396 | 37101.396 | 2379.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;406 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 406 | 37101.406 | 2379.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;416 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 416 | 37101.416 | 2379.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;426 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 426 | 37101.426 | 2379.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;436 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 436 | 37101.436 | 2379.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;446 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 446 | 37101.446 | 2379.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;456 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 456 | 37101.456 | 2379.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;466 | 93.2564 | 289.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 466 | 37101.466 | 2379.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;476 | 93.2564 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 476 | 37101.476 | 2379.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;486 | 93.2564 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 486 | 37101.486 | 2379.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;496 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 496 | 37101.496 | 2379.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;506 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 506 | 37101.506 | 2379.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;516 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 516 | 37101.516 | 2379.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;526 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 526 | 37101.526 | 2379.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;536 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 536 | 37101.536 | 2380
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;546 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 546 | 37101.546 | 2380.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;556 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 556 | 37101.556 | 2380.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;566 | 93.2574 | 289.9061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 566 | 37101.566 | 2380.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;576 | 93.2574 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 576 | 37101.576 | 2380.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;586 | 93.2574 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 586 | 37101.586 | 2380.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;596 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 596 | 37101.596 | 2380.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;606 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 606 | 37101.606 | 2380.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;616 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 616 | 37101.616 | 2380.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;626 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 626 | 37101.626 | 2380.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;636 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 636 | 37101.636 | 2380.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;646 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 646 | 37101.646 | 2380.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;656 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 656 | 37101.656 | 2380.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;666 | 93.2584 | 289.9078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 666 | 37101.666 | 2380.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;676 | 93.2584 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 676 | 37101.676 | 2380.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;686 | 93.2584 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 686 | 37101.686 | 2380.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;696 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 696 | 37101.696 | 2380.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;706 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 706 | 37101.706 | 2380.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;716 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 716 | 37101.716 | 2380.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;726 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 726 | 37101.726 | 2380.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;736 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 736 | 37101.736 | 2380.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;746 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 746 | 37101.746 | 2380.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;756 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 756 | 37101.756 | 2380.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;766 | 93.2574 | 289.9134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 766 | 37101.766 | 2380.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;776 | 93.2574 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 776 | 37101.776 | 2380.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;786 | 93.2574 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 786 | 37101.786 | 2380.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;796 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 796 | 37101.796 | 2380.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;806 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 806 | 37101.806 | 2380.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;816 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 816 | 37101.816 | 2380.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;826 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 826 | 37101.826 | 2380.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;836 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 836 | 37101.836 | 2380.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;846 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 846 | 37101.846 | 2380.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;856 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 856 | 37101.856 | 2380.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;866 | 93.2584 | 289.9408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 866 | 37101.866 | 2380.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;876 | 93.2584 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 876 | 37101.876 | 2380.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;886 | 93.2584 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 886 | 37101.886 | 2380.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;896 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 896 | 37101.896 | 2380.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;906 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 906 | 37101.906 | 2380.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;916 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 916 | 37101.916 | 2380.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;926 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 926 | 37101.926 | 2380.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;936 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 936 | 37101.936 | 2380.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;946 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 946 | 37101.946 | 2380.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;956 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 956 | 37101.956 | 2380.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;966 | 93.2594 | 289.9683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 966 | 37101.966 | 2380.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;976 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 976 | 37101.976 | 2380.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;986 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 986 | 37101.986 | 2380.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:21;996 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 21 | 996 | 37101.996 | 2380.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;006 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 006 | 37102.006 | 2380.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;016 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 016 | 37102.016 | 2380.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;026 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 026 | 37102.026 | 2380.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;036 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 036 | 37102.036 | 2380.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;046 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 046 | 37102.046 | 2380.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;056 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 056 | 37102.056 | 2380.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;066 | 93.2594 | 289.9915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 066 | 37102.066 | 2380.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;076 | 93.2594 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 076 | 37102.076 | 2380.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;086 | 93.2594 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 086 | 37102.086 | 2380.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;096 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 096 | 37102.096 | 2380.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;106 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 106 | 37102.106 | 2380.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;116 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 116 | 37102.116 | 2380.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;126 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 126 | 37102.126 | 2380.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;136 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 136 | 37102.136 | 2380.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;146 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 146 | 37102.146 | 2380.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;156 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 156 | 37102.156 | 2380.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;166 | 93.2584 | 290.0312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 166 | 37102.166 | 2380.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;176 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 176 | 37102.176 | 2380.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;186 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 186 | 37102.186 | 2380.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;196 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 196 | 37102.196 | 2380.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;206 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 206 | 37102.206 | 2380.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;216 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 216 | 37102.216 | 2380.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;226 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 226 | 37102.226 | 2380.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;236 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 236 | 37102.236 | 2380.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;246 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 246 | 37102.246 | 2380.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;256 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 256 | 37102.256 | 2380.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;266 | 93.2584 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 266 | 37102.266 | 2380.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;276 | 93.2584 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 276 | 37102.276 | 2380.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;286 | 93.2584 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 286 | 37102.286 | 2380.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;296 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 296 | 37102.296 | 2380.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;306 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 306 | 37102.306 | 2380.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;316 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 316 | 37102.316 | 2380.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;326 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 326 | 37102.326 | 2380.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;336 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 336 | 37102.336 | 2380.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;346 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 346 | 37102.346 | 2380.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;356 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 356 | 37102.356 | 2380.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;366 | 93.2594 | 290.0837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 366 | 37102.366 | 2380.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;376 | 93.2594 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 376 | 37102.376 | 2380.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;386 | 93.2594 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 386 | 37102.386 | 2380.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;396 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 396 | 37102.396 | 2380.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;406 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 406 | 37102.406 | 2380.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;416 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 416 | 37102.416 | 2380.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;426 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 426 | 37102.426 | 2380.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;436 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 436 | 37102.436 | 2380.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;446 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 446 | 37102.446 | 2380.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;456 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 456 | 37102.456 | 2380.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;466 | 93.2584 | 290.0961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 466 | 37102.466 | 2380.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;476 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 476 | 37102.476 | 2380.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;486 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 486 | 37102.486 | 2380.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;496 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 496 | 37102.496 | 2380.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;506 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 506 | 37102.506 | 2380.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;516 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 516 | 37102.516 | 2380.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;526 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 526 | 37102.526 | 2380.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;536 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 536 | 37102.536 | 2381
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;546 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 546 | 37102.546 | 2381.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;556 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 556 | 37102.556 | 2381.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;566 | 93.2584 | 290.1238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 566 | 37102.566 | 2381.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;576 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 576 | 37102.576 | 2381.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;586 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 586 | 37102.586 | 2381.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;596 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 596 | 37102.596 | 2381.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;606 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 606 | 37102.606 | 2381.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;616 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 616 | 37102.616 | 2381.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;626 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 626 | 37102.626 | 2381.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;636 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 636 | 37102.636 | 2381.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;646 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 646 | 37102.646 | 2381.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;656 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 656 | 37102.656 | 2381.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;666 | 93.2584 | 290.1524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 666 | 37102.666 | 2381.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;676 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 676 | 37102.676 | 2381.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;686 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 686 | 37102.686 | 2381.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;696 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 696 | 37102.696 | 2381.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;706 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 706 | 37102.706 | 2381.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;716 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 716 | 37102.716 | 2381.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;726 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 726 | 37102.726 | 2381.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;736 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 736 | 37102.736 | 2381.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;746 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 746 | 37102.746 | 2381.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;756 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 756 | 37102.756 | 2381.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;766 | 93.2584 | 290.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 766 | 37102.766 | 2381.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;776 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 776 | 37102.776 | 2381.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;786 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 786 | 37102.786 | 2381.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;796 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 796 | 37102.796 | 2381.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;806 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 806 | 37102.806 | 2381.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;816 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 816 | 37102.816 | 2381.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;826 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 826 | 37102.826 | 2381.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;836 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 836 | 37102.836 | 2381.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;846 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 846 | 37102.846 | 2381.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;856 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 856 | 37102.856 | 2381.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;866 | 93.2584 | 290.2222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 866 | 37102.866 | 2381.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;876 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 876 | 37102.876 | 2381.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;886 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 886 | 37102.886 | 2381.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;896 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 896 | 37102.896 | 2381.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;906 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 906 | 37102.906 | 2381.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;916 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 916 | 37102.916 | 2381.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;926 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 926 | 37102.926 | 2381.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;936 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 936 | 37102.936 | 2381.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;946 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 946 | 37102.946 | 2381.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;956 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 956 | 37102.956 | 2381.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;966 | 93.2584 | 290.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 966 | 37102.966 | 2381.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;976 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 976 | 37102.976 | 2381.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;986 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 986 | 37102.986 | 2381.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:22;996 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 22 | 996 | 37102.996 | 2381.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;006 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 006 | 37103.006 | 2381.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;016 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 016 | 37103.016 | 2381.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;026 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 026 | 37103.026 | 2381.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;036 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 036 | 37103.036 | 2381.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;046 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 046 | 37103.046 | 2381.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;056 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 056 | 37103.056 | 2381.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;066 | 93.2584 | 290.2567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 066 | 37103.066 | 2381.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;076 | 93.2584 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 076 | 37103.076 | 2381.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;086 | 93.2584 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 086 | 37103.086 | 2381.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;096 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 096 | 37103.096 | 2381.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;106 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 106 | 37103.106 | 2381.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;116 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 116 | 37103.116 | 2381.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;126 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 126 | 37103.126 | 2381.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;136 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 136 | 37103.136 | 2381.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;146 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 146 | 37103.146 | 2381.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;156 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 156 | 37103.156 | 2381.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;166 | 93.2594 | 290.2481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 166 | 37103.166 | 2381.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;176 | 93.2594 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 176 | 37103.176 | 2381.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;186 | 93.2594 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 186 | 37103.186 | 2381.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;196 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 196 | 37103.196 | 2381.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;206 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 206 | 37103.206 | 2381.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;216 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 216 | 37103.216 | 2381.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;226 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 226 | 37103.226 | 2381.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;236 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 236 | 37103.236 | 2381.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;246 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 246 | 37103.246 | 2381.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;256 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 256 | 37103.256 | 2381.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;266 | 93.2574 | 290.2417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 266 | 37103.266 | 2381.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;276 | 93.2574 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 276 | 37103.276 | 2381.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;286 | 93.2574 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 286 | 37103.286 | 2381.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;296 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 296 | 37103.296 | 2381.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;306 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 306 | 37103.306 | 2381.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;316 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 316 | 37103.316 | 2381.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;326 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 326 | 37103.326 | 2381.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;336 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 336 | 37103.336 | 2381.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;346 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 346 | 37103.346 | 2381.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;356 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 356 | 37103.356 | 2381.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;366 | 93.2584 | 290.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 366 | 37103.366 | 2381.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;376 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 376 | 37103.376 | 2381.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;386 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 386 | 37103.386 | 2381.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;396 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 396 | 37103.396 | 2381.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;406 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 406 | 37103.406 | 2381.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;416 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 416 | 37103.416 | 2381.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;426 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 426 | 37103.426 | 2381.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;436 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 436 | 37103.436 | 2381.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;446 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 446 | 37103.446 | 2381.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;456 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 456 | 37103.456 | 2381.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;466 | 93.2584 | 290.2253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 466 | 37103.466 | 2381.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;476 | 93.2584 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 476 | 37103.476 | 2381.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;486 | 93.2584 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 486 | 37103.486 | 2381.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;496 | 93.2584 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 496 | 37103.496 | 2381.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;506 | 93.2584 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 506 | 37103.506 | 2381.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;516 | 93.2584 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 516 | 37103.516 | 2381.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;526 | 93.2594 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 526 | 37103.526 | 2381.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;536 | 93.2594 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 536 | 37103.536 | 2382
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;546 | 93.2594 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 546 | 37103.546 | 2382.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;556 | 93.2594 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 556 | 37103.556 | 2382.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;566 | 93.2594 | 290.2429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 566 | 37103.566 | 2382.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;576 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 576 | 37103.576 | 2382.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;586 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 586 | 37103.586 | 2382.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;596 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 596 | 37103.596 | 2382.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;606 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 606 | 37103.606 | 2382.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;616 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 616 | 37103.616 | 2382.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;626 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 626 | 37103.626 | 2382.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;636 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 636 | 37103.636 | 2382.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;646 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 646 | 37103.646 | 2382.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;656 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 656 | 37103.656 | 2382.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;666 | 93.2594 | 290.2578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 666 | 37103.666 | 2382.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;676 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 676 | 37103.676 | 2382.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;686 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 686 | 37103.686 | 2382.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;696 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 696 | 37103.696 | 2382.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;706 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 706 | 37103.706 | 2382.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;716 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 716 | 37103.716 | 2382.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;726 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 726 | 37103.726 | 2382.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;736 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 736 | 37103.736 | 2382.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;746 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 746 | 37103.746 | 2382.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;756 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 756 | 37103.756 | 2382.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;766 | 93.2594 | 290.2455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 766 | 37103.766 | 2382.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;776 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 776 | 37103.776 | 2382.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;786 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 786 | 37103.786 | 2382.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;796 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 796 | 37103.796 | 2382.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;806 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 806 | 37103.806 | 2382.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;816 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 816 | 37103.816 | 2382.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;826 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 826 | 37103.826 | 2382.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;836 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 836 | 37103.836 | 2382.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;846 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 846 | 37103.846 | 2382.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;856 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 856 | 37103.856 | 2382.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;866 | 93.2594 | 290.2285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 866 | 37103.866 | 2382.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;876 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 876 | 37103.876 | 2382.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;886 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 886 | 37103.886 | 2382.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;896 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 896 | 37103.896 | 2382.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;906 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 906 | 37103.906 | 2382.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;916 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 916 | 37103.916 | 2382.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;926 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 926 | 37103.926 | 2382.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;936 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 936 | 37103.936 | 2382.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;946 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 946 | 37103.946 | 2382.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;956 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 956 | 37103.956 | 2382.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;966 | 93.2594 | 290.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 966 | 37103.966 | 2382.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;976 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 976 | 37103.976 | 2382.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;986 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 986 | 37103.986 | 2382.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:23;996 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 23 | 996 | 37103.996 | 2382.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;006 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 006 | 37104.006 | 2382.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;016 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 016 | 37104.016 | 2382.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;026 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 026 | 37104.026 | 2382.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;036 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 036 | 37104.036 | 2382.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;046 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 046 | 37104.046 | 2382.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;056 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 056 | 37104.056 | 2382.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;066 | 93.2594 | 290.2049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 066 | 37104.066 | 2382.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;076 | 93.2594 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 076 | 37104.076 | 2382.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;086 | 93.2594 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 086 | 37104.086 | 2382.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;096 | 93.2594 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 096 | 37104.096 | 2382.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;106 | 93.2594 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 106 | 37104.106 | 2382.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;116 | 93.2594 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 116 | 37104.116 | 2382.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;126 | 93.2584 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 126 | 37104.126 | 2382.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;136 | 93.2584 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 136 | 37104.136 | 2382.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;146 | 93.2584 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 146 | 37104.146 | 2382.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;156 | 93.2584 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 156 | 37104.156 | 2382.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;166 | 93.2584 | 290.2028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 166 | 37104.166 | 2382.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;176 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 176 | 37104.176 | 2382.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;186 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 186 | 37104.186 | 2382.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;196 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 196 | 37104.196 | 2382.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;206 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 206 | 37104.206 | 2382.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;216 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 216 | 37104.216 | 2382.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;226 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 226 | 37104.226 | 2382.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;236 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 236 | 37104.236 | 2382.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;246 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 246 | 37104.246 | 2382.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;256 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 256 | 37104.256 | 2382.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;266 | 93.2584 | 290.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 266 | 37104.266 | 2382.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;276 | 93.2584 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 276 | 37104.276 | 2382.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;286 | 93.2584 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 286 | 37104.286 | 2382.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;296 | 93.2584 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 296 | 37104.296 | 2382.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;306 | 93.2584 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 306 | 37104.306 | 2382.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;316 | 93.2584 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 316 | 37104.316 | 2382.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;326 | 93.2594 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 326 | 37104.326 | 2382.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;336 | 93.2594 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 336 | 37104.336 | 2382.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;346 | 93.2594 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 346 | 37104.346 | 2382.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;356 | 93.2594 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 356 | 37104.356 | 2382.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;366 | 93.2594 | 290.2499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 366 | 37104.366 | 2382.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;376 | 93.2594 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 376 | 37104.376 | 2382.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;386 | 93.2594 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 386 | 37104.386 | 2382.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;396 | 93.2594 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 396 | 37104.396 | 2382.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;406 | 93.2594 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 406 | 37104.406 | 2382.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;416 | 93.2594 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 416 | 37104.416 | 2382.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;426 | 93.2584 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 426 | 37104.426 | 2382.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;436 | 93.2584 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 436 | 37104.436 | 2382.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;446 | 93.2584 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 446 | 37104.446 | 2382.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;456 | 93.2584 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 456 | 37104.456 | 2382.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;466 | 93.2584 | 290.2502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 466 | 37104.466 | 2382.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;476 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 476 | 37104.476 | 2382.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;486 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 486 | 37104.486 | 2382.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;496 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 496 | 37104.496 | 2382.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;506 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 506 | 37104.506 | 2382.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;516 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 516 | 37104.516 | 2382.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;526 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 526 | 37104.526 | 2382.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;536 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 536 | 37104.536 | 2383
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;546 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 546 | 37104.546 | 2383.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;556 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 556 | 37104.556 | 2383.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;566 | 93.2584 | 290.2533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 566 | 37104.566 | 2383.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;576 | 93.2584 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 576 | 37104.576 | 2383.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;586 | 93.2584 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 586 | 37104.586 | 2383.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;596 | 93.2584 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 596 | 37104.596 | 2383.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;606 | 93.2584 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 606 | 37104.606 | 2383.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;616 | 93.2584 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 616 | 37104.616 | 2383.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;626 | 93.2594 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 626 | 37104.626 | 2383.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;636 | 93.2594 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 636 | 37104.636 | 2383.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;646 | 93.2594 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 646 | 37104.646 | 2383.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;656 | 93.2594 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 656 | 37104.656 | 2383.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;666 | 93.2594 | 290.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 666 | 37104.666 | 2383.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;676 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 676 | 37104.676 | 2383.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;686 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 686 | 37104.686 | 2383.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;696 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 696 | 37104.696 | 2383.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;706 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 706 | 37104.706 | 2383.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;716 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 716 | 37104.716 | 2383.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;726 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 726 | 37104.726 | 2383.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;736 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 736 | 37104.736 | 2383.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;746 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 746 | 37104.746 | 2383.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;756 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 756 | 37104.756 | 2383.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;766 | 93.2594 | 290.2574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 766 | 37104.766 | 2383.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;776 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 776 | 37104.776 | 2383.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;786 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 786 | 37104.786 | 2383.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;796 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 796 | 37104.796 | 2383.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;806 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 806 | 37104.806 | 2383.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;816 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 816 | 37104.816 | 2383.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;826 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 826 | 37104.826 | 2383.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;836 | 93.2594 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 836 | 37104.836 | 2383.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;846 | 93.2584 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 846 | 37104.846 | 2383.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;856 | 93.2584 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 856 | 37104.856 | 2383.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;866 | 93.2584 | 290.2573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 866 | 37104.866 | 2383.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;876 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 876 | 37104.876 | 2383.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;886 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 886 | 37104.886 | 2383.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;896 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 896 | 37104.896 | 2383.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;906 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 906 | 37104.906 | 2383.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;916 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 916 | 37104.916 | 2383.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;926 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 926 | 37104.926 | 2383.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;936 | 93.2584 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 936 | 37104.936 | 2383.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;946 | 93.2594 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 946 | 37104.946 | 2383.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;956 | 93.2594 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 956 | 37104.956 | 2383.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;966 | 93.2594 | 290.2875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 966 | 37104.966 | 2383.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;976 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 976 | 37104.976 | 2383.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;986 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 986 | 37104.986 | 2383.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:24;996 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 24 | 996 | 37104.996 | 2383.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;006 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 006 | 37105.006 | 2383.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;016 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 016 | 37105.016 | 2383.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;026 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 026 | 37105.026 | 2383.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;036 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 036 | 37105.036 | 2383.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;046 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 046 | 37105.046 | 2383.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;056 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 056 | 37105.056 | 2383.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;066 | 93.2594 | 290.3088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 066 | 37105.066 | 2383.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;076 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 076 | 37105.076 | 2383.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;086 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 086 | 37105.086 | 2383.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;096 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 096 | 37105.096 | 2383.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;106 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 106 | 37105.106 | 2383.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;116 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 116 | 37105.116 | 2383.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;126 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 126 | 37105.126 | 2383.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;136 | 93.2594 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 136 | 37105.136 | 2383.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;146 | 93.2584 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 146 | 37105.146 | 2383.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;156 | 93.2584 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 156 | 37105.156 | 2383.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;166 | 93.2584 | 290.2998 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 166 | 37105.166 | 2383.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;176 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 176 | 37105.176 | 2383.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;186 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 186 | 37105.186 | 2383.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;196 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 196 | 37105.196 | 2383.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;206 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 206 | 37105.206 | 2383.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;216 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 216 | 37105.216 | 2383.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;226 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 226 | 37105.226 | 2383.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;236 | 93.2584 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 236 | 37105.236 | 2383.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;246 | 93.2594 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 246 | 37105.246 | 2383.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;256 | 93.2594 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 256 | 37105.256 | 2383.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;266 | 93.2594 | 290.2944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 266 | 37105.266 | 2383.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;276 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 276 | 37105.276 | 2383.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;286 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 286 | 37105.286 | 2383.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;296 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 296 | 37105.296 | 2383.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;306 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 306 | 37105.306 | 2383.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;316 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 316 | 37105.316 | 2383.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;326 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 326 | 37105.326 | 2383.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;336 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 336 | 37105.336 | 2383.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;346 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 346 | 37105.346 | 2383.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;356 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 356 | 37105.356 | 2383.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;366 | 93.2594 | 290.2979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 366 | 37105.366 | 2383.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;376 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 376 | 37105.376 | 2383.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;386 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 386 | 37105.386 | 2383.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;396 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 396 | 37105.396 | 2383.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;406 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 406 | 37105.406 | 2383.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;416 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 416 | 37105.416 | 2383.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;426 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 426 | 37105.426 | 2383.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;436 | 93.2594 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 436 | 37105.436 | 2383.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;446 | 93.2584 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 446 | 37105.446 | 2383.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;456 | 93.2584 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 456 | 37105.456 | 2383.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;466 | 93.2584 | 290.293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 466 | 37105.466 | 2383.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;476 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 476 | 37105.476 | 2383.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;486 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 486 | 37105.486 | 2383.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;496 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 496 | 37105.496 | 2383.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;506 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 506 | 37105.506 | 2383.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;516 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 516 | 37105.516 | 2383.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;526 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 526 | 37105.526 | 2383.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;536 | 93.2584 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 536 | 37105.536 | 2384
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;546 | 93.2594 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 546 | 37105.546 | 2384.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;556 | 93.2594 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 556 | 37105.556 | 2384.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;566 | 93.2594 | 290.2954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 566 | 37105.566 | 2384.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;576 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 576 | 37105.576 | 2384.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;586 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 586 | 37105.586 | 2384.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;596 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 596 | 37105.596 | 2384.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;606 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 606 | 37105.606 | 2384.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;616 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 616 | 37105.616 | 2384.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;626 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 626 | 37105.626 | 2384.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;636 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 636 | 37105.636 | 2384.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;646 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 646 | 37105.646 | 2384.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;656 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 656 | 37105.656 | 2384.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;666 | 93.2594 | 290.3199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 666 | 37105.666 | 2384.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;676 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 676 | 37105.676 | 2384.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;686 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 686 | 37105.686 | 2384.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;696 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 696 | 37105.696 | 2384.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;706 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 706 | 37105.706 | 2384.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;716 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 716 | 37105.716 | 2384.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;726 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 726 | 37105.726 | 2384.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;736 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 736 | 37105.736 | 2384.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;746 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 746 | 37105.746 | 2384.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;756 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 756 | 37105.756 | 2384.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;766 | 93.2594 | 290.3211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 766 | 37105.766 | 2384.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;776 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 776 | 37105.776 | 2384.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;786 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 786 | 37105.786 | 2384.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;796 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 796 | 37105.796 | 2384.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;806 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 806 | 37105.806 | 2384.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;816 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 816 | 37105.816 | 2384.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;826 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 826 | 37105.826 | 2384.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;836 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 836 | 37105.836 | 2384.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;846 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 846 | 37105.846 | 2384.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;856 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 856 | 37105.856 | 2384.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;866 | 93.2594 | 290.2829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 866 | 37105.866 | 2384.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;876 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 876 | 37105.876 | 2384.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;886 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 886 | 37105.886 | 2384.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;896 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 896 | 37105.896 | 2384.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;906 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 906 | 37105.906 | 2384.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;916 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 916 | 37105.916 | 2384.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;926 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 926 | 37105.926 | 2384.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;936 | 93.2594 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 936 | 37105.936 | 2384.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;946 | 93.2604 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 946 | 37105.946 | 2384.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;956 | 93.2604 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 956 | 37105.956 | 2384.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;966 | 93.2604 | 290.2512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 966 | 37105.966 | 2384.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;976 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 976 | 37105.976 | 2384.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;986 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 986 | 37105.986 | 2384.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:25;996 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 25 | 996 | 37105.996 | 2384.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;006 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 006 | 37106.006 | 2384.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;016 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 016 | 37106.016 | 2384.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;026 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 026 | 37106.026 | 2384.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;036 | 93.2604 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 036 | 37106.036 | 2384.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;046 | 93.2594 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 046 | 37106.046 | 2384.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;056 | 93.2594 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 056 | 37106.056 | 2384.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;066 | 93.2594 | 290.2357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 066 | 37106.066 | 2384.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;076 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 076 | 37106.076 | 2384.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;086 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 086 | 37106.086 | 2384.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;096 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 096 | 37106.096 | 2384.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;106 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 106 | 37106.106 | 2384.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;116 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 116 | 37106.116 | 2384.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;126 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 126 | 37106.126 | 2384.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;136 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 136 | 37106.136 | 2384.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;146 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 146 | 37106.146 | 2384.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;156 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 156 | 37106.156 | 2384.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;166 | 93.2594 | 290.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 166 | 37106.166 | 2384.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;176 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 176 | 37106.176 | 2384.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;186 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 186 | 37106.186 | 2384.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;196 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 196 | 37106.196 | 2384.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;206 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 206 | 37106.206 | 2384.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;216 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 216 | 37106.216 | 2384.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;226 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 226 | 37106.226 | 2384.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;236 | 93.2594 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 236 | 37106.236 | 2384.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;246 | 93.2604 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 246 | 37106.246 | 2384.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;256 | 93.2604 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 256 | 37106.256 | 2384.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;266 | 93.2604 | 290.2251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 266 | 37106.266 | 2384.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;276 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 276 | 37106.276 | 2384.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;286 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 286 | 37106.286 | 2384.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;296 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 296 | 37106.296 | 2384.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;306 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 306 | 37106.306 | 2384.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;316 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 316 | 37106.316 | 2384.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;326 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 326 | 37106.326 | 2384.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;336 | 93.2604 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 336 | 37106.336 | 2384.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;346 | 93.2594 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 346 | 37106.346 | 2384.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;356 | 93.2594 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 356 | 37106.356 | 2384.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;366 | 93.2594 | 290.2559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 366 | 37106.366 | 2384.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;376 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 376 | 37106.376 | 2384.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;386 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 386 | 37106.386 | 2384.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;396 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 396 | 37106.396 | 2384.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;406 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 406 | 37106.406 | 2384.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;416 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 416 | 37106.416 | 2384.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;426 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 426 | 37106.426 | 2384.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;436 | 93.2594 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 436 | 37106.436 | 2384.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;446 | 93.2604 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 446 | 37106.446 | 2384.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;456 | 93.2604 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 456 | 37106.456 | 2384.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;466 | 93.2604 | 290.2687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 466 | 37106.466 | 2384.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;476 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 476 | 37106.476 | 2384.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;486 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 486 | 37106.486 | 2384.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;496 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 496 | 37106.496 | 2384.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;506 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 506 | 37106.506 | 2384.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;516 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 516 | 37106.516 | 2384.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;526 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 526 | 37106.526 | 2384.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;536 | 93.2604 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 536 | 37106.536 | 2385
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;546 | 93.2614 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 546 | 37106.546 | 2385.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;556 | 93.2614 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 556 | 37106.556 | 2385.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;566 | 93.2614 | 290.2527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 566 | 37106.566 | 2385.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;576 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 576 | 37106.576 | 2385.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;586 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 586 | 37106.586 | 2385.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;596 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 596 | 37106.596 | 2385.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;606 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 606 | 37106.606 | 2385.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;616 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 616 | 37106.616 | 2385.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;626 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 626 | 37106.626 | 2385.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;636 | 93.2614 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 636 | 37106.636 | 2385.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;646 | 93.2604 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 646 | 37106.646 | 2385.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;656 | 93.2604 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 656 | 37106.656 | 2385.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;666 | 93.2604 | 290.2486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 666 | 37106.666 | 2385.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;676 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 676 | 37106.676 | 2385.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;686 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 686 | 37106.686 | 2385.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;696 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 696 | 37106.696 | 2385.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;706 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 706 | 37106.706 | 2385.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;716 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 716 | 37106.716 | 2385.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;726 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 726 | 37106.726 | 2385.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;736 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 736 | 37106.736 | 2385.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;746 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 746 | 37106.746 | 2385.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;756 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 756 | 37106.756 | 2385.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;766 | 93.2604 | 290.2668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 766 | 37106.766 | 2385.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;776 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 776 | 37106.776 | 2385.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;786 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 786 | 37106.786 | 2385.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;796 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 796 | 37106.796 | 2385.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;806 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 806 | 37106.806 | 2385.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;816 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 816 | 37106.816 | 2385.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;826 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 826 | 37106.826 | 2385.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;836 | 93.2604 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 836 | 37106.836 | 2385.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;846 | 93.2594 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 846 | 37106.846 | 2385.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;856 | 93.2594 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 856 | 37106.856 | 2385.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;866 | 93.2594 | 290.2959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 866 | 37106.866 | 2385.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;876 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 876 | 37106.876 | 2385.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;886 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 886 | 37106.886 | 2385.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;896 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 896 | 37106.896 | 2385.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;906 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 906 | 37106.906 | 2385.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;916 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 916 | 37106.916 | 2385.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;926 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 926 | 37106.926 | 2385.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;936 | 93.2594 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 936 | 37106.936 | 2385.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;946 | 93.2604 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 946 | 37106.946 | 2385.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;956 | 93.2604 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 956 | 37106.956 | 2385.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;966 | 93.2604 | 290.3471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 966 | 37106.966 | 2385.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;976 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 976 | 37106.976 | 2385.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;986 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 986 | 37106.986 | 2385.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:26;996 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 26 | 996 | 37106.996 | 2385.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;006 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 006 | 37107.006 | 2385.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;016 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 016 | 37107.016 | 2385.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;026 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 026 | 37107.026 | 2385.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;036 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 036 | 37107.036 | 2385.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;046 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 046 | 37107.046 | 2385.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;056 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 056 | 37107.056 | 2385.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;066 | 93.2604 | 290.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 066 | 37107.066 | 2385.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;076 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 076 | 37107.076 | 2385.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;086 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 086 | 37107.086 | 2385.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;096 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 096 | 37107.096 | 2385.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;106 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 106 | 37107.106 | 2385.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;116 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 116 | 37107.116 | 2385.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;126 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 126 | 37107.126 | 2385.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;136 | 93.2604 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 136 | 37107.136 | 2385.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;146 | 93.2614 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 146 | 37107.146 | 2385.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;156 | 93.2614 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 156 | 37107.156 | 2385.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;166 | 93.2614 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 166 | 37107.166 | 2385.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;176 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 176 | 37107.176 | 2385.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;186 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 186 | 37107.186 | 2385.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;196 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 196 | 37107.196 | 2385.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;206 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 206 | 37107.206 | 2385.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;216 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 216 | 37107.216 | 2385.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;226 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 226 | 37107.226 | 2385.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;236 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 236 | 37107.236 | 2385.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;246 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 246 | 37107.246 | 2385.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;256 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 256 | 37107.256 | 2385.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;266 | 93.2614 | 290.4844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 266 | 37107.266 | 2385.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;276 | 93.2614 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 276 | 37107.276 | 2385.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;286 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 286 | 37107.286 | 2385.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;296 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 296 | 37107.296 | 2385.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;306 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 306 | 37107.306 | 2385.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;316 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 316 | 37107.316 | 2385.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;326 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 326 | 37107.326 | 2385.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;336 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 336 | 37107.336 | 2385.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;346 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 346 | 37107.346 | 2385.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;356 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 356 | 37107.356 | 2385.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;366 | 93.2604 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 366 | 37107.366 | 2385.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;376 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 376 | 37107.376 | 2385.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;386 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 386 | 37107.386 | 2385.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;396 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 396 | 37107.396 | 2385.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;406 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 406 | 37107.406 | 2385.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;416 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 416 | 37107.416 | 2385.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;426 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 426 | 37107.426 | 2385.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;436 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 436 | 37107.436 | 2385.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;446 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 446 | 37107.446 | 2385.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;456 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 456 | 37107.456 | 2385.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;466 | 93.2604 | 290.4614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 466 | 37107.466 | 2385.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;476 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 476 | 37107.476 | 2385.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;486 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 486 | 37107.486 | 2385.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;496 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 496 | 37107.496 | 2385.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;506 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 506 | 37107.506 | 2385.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;516 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 516 | 37107.516 | 2385.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;526 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 526 | 37107.526 | 2385.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;536 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 536 | 37107.536 | 2386
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;546 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 546 | 37107.546 | 2386.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;556 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 556 | 37107.556 | 2386.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;566 | 93.2604 | 290.4167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 566 | 37107.566 | 2386.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;576 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 576 | 37107.576 | 2386.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;586 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 586 | 37107.586 | 2386.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;596 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 596 | 37107.596 | 2386.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;606 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 606 | 37107.606 | 2386.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;616 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 616 | 37107.616 | 2386.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;626 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 626 | 37107.626 | 2386.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;636 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 636 | 37107.636 | 2386.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;646 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 646 | 37107.646 | 2386.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;656 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 656 | 37107.656 | 2386.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;666 | 93.2604 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 666 | 37107.666 | 2386.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;676 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 676 | 37107.676 | 2386.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;686 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 686 | 37107.686 | 2386.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;696 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 696 | 37107.696 | 2386.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;706 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 706 | 37107.706 | 2386.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;716 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 716 | 37107.716 | 2386.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;726 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 726 | 37107.726 | 2386.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;736 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 736 | 37107.736 | 2386.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;746 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 746 | 37107.746 | 2386.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;756 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 756 | 37107.756 | 2386.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;766 | 93.2604 | 290.4079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 766 | 37107.766 | 2386.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;776 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 776 | 37107.776 | 2386.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;786 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 786 | 37107.786 | 2386.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;796 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 796 | 37107.796 | 2386.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;806 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 806 | 37107.806 | 2386.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;816 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 816 | 37107.816 | 2386.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;826 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 826 | 37107.826 | 2386.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;836 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 836 | 37107.836 | 2386.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;846 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 846 | 37107.846 | 2386.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;856 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 856 | 37107.856 | 2386.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;866 | 93.2604 | 290.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 866 | 37107.866 | 2386.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;876 | 93.2604 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 876 | 37107.876 | 2386.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;886 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 886 | 37107.886 | 2386.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;896 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 896 | 37107.896 | 2386.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;906 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 906 | 37107.906 | 2386.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;916 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 916 | 37107.916 | 2386.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;926 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 926 | 37107.926 | 2386.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;936 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 936 | 37107.936 | 2386.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;946 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 946 | 37107.946 | 2386.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;956 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 956 | 37107.956 | 2386.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;966 | 93.2594 | 290.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 966 | 37107.966 | 2386.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;976 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 976 | 37107.976 | 2386.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;986 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 986 | 37107.986 | 2386.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:27;996 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 27 | 996 | 37107.996 | 2386.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;006 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 006 | 37108.006 | 2386.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;016 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 016 | 37108.016 | 2386.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;026 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 026 | 37108.026 | 2386.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;036 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 036 | 37108.036 | 2386.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;046 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 046 | 37108.046 | 2386.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;056 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 056 | 37108.056 | 2386.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;066 | 93.2594 | 290.4514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 066 | 37108.066 | 2386.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;076 | 93.2594 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 076 | 37108.076 | 2386.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;086 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 086 | 37108.086 | 2386.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;096 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 096 | 37108.096 | 2386.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;106 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 106 | 37108.106 | 2386.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;116 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 116 | 37108.116 | 2386.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;126 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 126 | 37108.126 | 2386.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;136 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 136 | 37108.136 | 2386.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;146 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 146 | 37108.146 | 2386.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;156 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 156 | 37108.156 | 2386.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;166 | 93.2604 | 290.4582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 166 | 37108.166 | 2386.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;176 | 93.2604 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 176 | 37108.176 | 2386.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;186 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 186 | 37108.186 | 2386.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;196 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 196 | 37108.196 | 2386.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;206 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 206 | 37108.206 | 2386.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;216 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 216 | 37108.216 | 2386.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;226 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 226 | 37108.226 | 2386.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;236 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 236 | 37108.236 | 2386.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;246 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 246 | 37108.246 | 2386.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;256 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 256 | 37108.256 | 2386.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;266 | 93.2614 | 290.4405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 266 | 37108.266 | 2386.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;276 | 93.2614 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 276 | 37108.276 | 2386.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;286 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 286 | 37108.286 | 2386.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;296 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 296 | 37108.296 | 2386.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;306 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 306 | 37108.306 | 2386.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;316 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 316 | 37108.316 | 2386.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;326 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 326 | 37108.326 | 2386.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;336 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 336 | 37108.336 | 2386.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;346 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 346 | 37108.346 | 2386.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;356 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 356 | 37108.356 | 2386.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;366 | 93.2604 | 290.4297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 366 | 37108.366 | 2386.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;376 | 93.2604 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 376 | 37108.376 | 2386.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;386 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 386 | 37108.386 | 2386.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;396 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 396 | 37108.396 | 2386.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;406 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 406 | 37108.406 | 2386.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;416 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 416 | 37108.416 | 2386.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;426 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 426 | 37108.426 | 2386.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;436 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 436 | 37108.436 | 2386.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;446 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 446 | 37108.446 | 2386.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;456 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 456 | 37108.456 | 2386.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;466 | 93.2614 | 290.4376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 466 | 37108.466 | 2386.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;476 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 476 | 37108.476 | 2386.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;486 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 486 | 37108.486 | 2386.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;496 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 496 | 37108.496 | 2386.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;506 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 506 | 37108.506 | 2386.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;516 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 516 | 37108.516 | 2386.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;526 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 526 | 37108.526 | 2386.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;536 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 536 | 37108.536 | 2387
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;546 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 546 | 37108.546 | 2387.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;556 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 556 | 37108.556 | 2387.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;566 | 93.2614 | 290.4416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 566 | 37108.566 | 2387.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;576 | 93.2614 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 576 | 37108.576 | 2387.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;586 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 586 | 37108.586 | 2387.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;596 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 596 | 37108.596 | 2387.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;606 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 606 | 37108.606 | 2387.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;616 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 616 | 37108.616 | 2387.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;626 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 626 | 37108.626 | 2387.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;636 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 636 | 37108.636 | 2387.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;646 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 646 | 37108.646 | 2387.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;656 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 656 | 37108.656 | 2387.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;666 | 93.2604 | 290.4447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 666 | 37108.666 | 2387.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;676 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 676 | 37108.676 | 2387.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;686 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 686 | 37108.686 | 2387.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;696 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 696 | 37108.696 | 2387.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;706 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 706 | 37108.706 | 2387.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;716 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 716 | 37108.716 | 2387.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;726 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 726 | 37108.726 | 2387.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;736 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 736 | 37108.736 | 2387.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;746 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 746 | 37108.746 | 2387.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;756 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 756 | 37108.756 | 2387.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;766 | 93.2604 | 290.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 766 | 37108.766 | 2387.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;776 | 93.2604 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 776 | 37108.776 | 2387.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;786 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 786 | 37108.786 | 2387.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;796 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 796 | 37108.796 | 2387.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;806 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 806 | 37108.806 | 2387.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;816 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 816 | 37108.816 | 2387.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;826 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 826 | 37108.826 | 2387.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;836 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 836 | 37108.836 | 2387.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;846 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 846 | 37108.846 | 2387.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;856 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 856 | 37108.856 | 2387.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;866 | 93.2614 | 290.4817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 866 | 37108.866 | 2387.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;876 | 93.2614 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 876 | 37108.876 | 2387.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;886 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 886 | 37108.886 | 2387.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;896 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 896 | 37108.896 | 2387.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;906 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 906 | 37108.906 | 2387.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;916 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 916 | 37108.916 | 2387.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;926 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 926 | 37108.926 | 2387.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;936 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 936 | 37108.936 | 2387.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;946 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 946 | 37108.946 | 2387.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;956 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 956 | 37108.956 | 2387.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;966 | 93.2624 | 290.4799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 966 | 37108.966 | 2387.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;976 | 93.2624 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 976 | 37108.976 | 2387.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;986 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 986 | 37108.986 | 2387.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:28;996 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 28 | 996 | 37108.996 | 2387.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;006 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 006 | 37109.006 | 2387.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;016 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 016 | 37109.016 | 2387.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;026 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 026 | 37109.026 | 2387.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;036 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 036 | 37109.036 | 2387.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;046 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 046 | 37109.046 | 2387.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;056 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 056 | 37109.056 | 2387.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;066 | 93.2604 | 290.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 066 | 37109.066 | 2387.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;076 | 93.2604 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 076 | 37109.076 | 2387.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;086 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 086 | 37109.086 | 2387.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;096 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 096 | 37109.096 | 2387.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;106 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 106 | 37109.106 | 2387.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;116 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 116 | 37109.116 | 2387.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;126 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 126 | 37109.126 | 2387.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;136 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 136 | 37109.136 | 2387.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;146 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 146 | 37109.146 | 2387.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;156 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 156 | 37109.156 | 2387.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;166 | 93.2614 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 166 | 37109.166 | 2387.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;176 | 93.2614 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 176 | 37109.176 | 2387.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;186 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 186 | 37109.186 | 2387.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;196 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 196 | 37109.196 | 2387.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;206 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 206 | 37109.206 | 2387.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;216 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 216 | 37109.216 | 2387.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;226 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 226 | 37109.226 | 2387.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;236 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 236 | 37109.236 | 2387.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;246 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 246 | 37109.246 | 2387.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;256 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 256 | 37109.256 | 2387.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;266 | 93.2604 | 290.5093 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 266 | 37109.266 | 2387.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;276 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 276 | 37109.276 | 2387.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;286 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 286 | 37109.286 | 2387.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;296 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 296 | 37109.296 | 2387.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;306 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 306 | 37109.306 | 2387.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;316 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 316 | 37109.316 | 2387.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;326 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 326 | 37109.326 | 2387.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;336 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 336 | 37109.336 | 2387.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;346 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 346 | 37109.346 | 2387.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;356 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 356 | 37109.356 | 2387.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;366 | 93.2604 | 290.5055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 366 | 37109.366 | 2387.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;376 | 93.2604 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 376 | 37109.376 | 2387.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;386 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 386 | 37109.386 | 2387.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;396 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 396 | 37109.396 | 2387.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;406 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 406 | 37109.406 | 2387.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;416 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 416 | 37109.416 | 2387.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;426 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 426 | 37109.426 | 2387.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;436 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 436 | 37109.436 | 2387.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;446 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 446 | 37109.446 | 2387.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;456 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 456 | 37109.456 | 2387.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;466 | 93.2614 | 290.5047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 466 | 37109.466 | 2387.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;476 | 93.2614 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 476 | 37109.476 | 2387.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;486 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 486 | 37109.486 | 2387.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;496 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 496 | 37109.496 | 2387.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;506 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 506 | 37109.506 | 2387.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;516 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 516 | 37109.516 | 2387.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;526 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 526 | 37109.526 | 2387.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;536 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 536 | 37109.536 | 2388
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;546 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 546 | 37109.546 | 2388.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;556 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 556 | 37109.556 | 2388.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;566 | 93.2604 | 290.4869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 566 | 37109.566 | 2388.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;576 | 93.2604 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 576 | 37109.576 | 2388.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;586 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 586 | 37109.586 | 2388.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;596 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 596 | 37109.596 | 2388.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;606 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 606 | 37109.606 | 2388.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;616 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 616 | 37109.616 | 2388.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;626 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 626 | 37109.626 | 2388.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;636 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 636 | 37109.636 | 2388.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;646 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 646 | 37109.646 | 2388.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;656 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 656 | 37109.656 | 2388.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;666 | 93.2614 | 290.4445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 666 | 37109.666 | 2388.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;676 | 93.2614 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 676 | 37109.676 | 2388.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;686 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 686 | 37109.686 | 2388.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;696 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 696 | 37109.696 | 2388.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;706 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 706 | 37109.706 | 2388.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;716 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 716 | 37109.716 | 2388.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;726 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 726 | 37109.726 | 2388.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;736 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 736 | 37109.736 | 2388.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;746 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 746 | 37109.746 | 2388.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;756 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 756 | 37109.756 | 2388.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;766 | 93.2604 | 290.4257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 766 | 37109.766 | 2388.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;776 | 93.2604 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 776 | 37109.776 | 2388.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;786 | 93.2604 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 786 | 37109.786 | 2388.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;796 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 796 | 37109.796 | 2388.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;806 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 806 | 37109.806 | 2388.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;816 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 816 | 37109.816 | 2388.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;826 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 826 | 37109.826 | 2388.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;836 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 836 | 37109.836 | 2388.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;846 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 846 | 37109.846 | 2388.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;856 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 856 | 37109.856 | 2388.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;866 | 93.2594 | 290.4349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 866 | 37109.866 | 2388.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;876 | 93.2594 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 876 | 37109.876 | 2388.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;886 | 93.2594 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 886 | 37109.886 | 2388.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;896 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 896 | 37109.896 | 2388.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;906 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 906 | 37109.906 | 2388.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;916 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 916 | 37109.916 | 2388.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;926 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 926 | 37109.926 | 2388.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;936 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 936 | 37109.936 | 2388.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;946 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 946 | 37109.946 | 2388.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;956 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 956 | 37109.956 | 2388.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;966 | 93.2604 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 966 | 37109.966 | 2388.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;976 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 976 | 37109.976 | 2388.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;986 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 986 | 37109.986 | 2388.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:29;996 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 29 | 996 | 37109.996 | 2388.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;006 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 006 | 37110.006 | 2388.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;016 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 016 | 37110.016 | 2388.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;026 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 026 | 37110.026 | 2388.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;036 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 036 | 37110.036 | 2388.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;046 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 046 | 37110.046 | 2388.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;056 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 056 | 37110.056 | 2388.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;066 | 93.2604 | 290.4154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 066 | 37110.066 | 2388.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;076 | 93.2604 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 076 | 37110.076 | 2388.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;086 | 93.2604 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 086 | 37110.086 | 2388.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;096 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 096 | 37110.096 | 2388.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;106 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 106 | 37110.106 | 2388.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;116 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 116 | 37110.116 | 2388.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;126 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 126 | 37110.126 | 2388.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;136 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 136 | 37110.136 | 2388.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;146 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 146 | 37110.146 | 2388.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;156 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 156 | 37110.156 | 2388.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;166 | 93.2614 | 290.3633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 166 | 37110.166 | 2388.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;176 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 176 | 37110.176 | 2388.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;186 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 186 | 37110.186 | 2388.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;196 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 196 | 37110.196 | 2388.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;206 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 206 | 37110.206 | 2388.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;216 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 216 | 37110.216 | 2388.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;226 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 226 | 37110.226 | 2388.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;236 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 236 | 37110.236 | 2388.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;246 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 246 | 37110.246 | 2388.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;256 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 256 | 37110.256 | 2388.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;266 | 93.2614 | 290.3041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 266 | 37110.266 | 2388.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;276 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 276 | 37110.276 | 2388.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;286 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 286 | 37110.286 | 2388.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;296 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 296 | 37110.296 | 2388.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;306 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 306 | 37110.306 | 2388.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;316 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 316 | 37110.316 | 2388.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;326 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 326 | 37110.326 | 2388.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;336 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 336 | 37110.336 | 2388.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;346 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 346 | 37110.346 | 2388.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;356 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 356 | 37110.356 | 2388.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;366 | 93.2614 | 290.2303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 366 | 37110.366 | 2388.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;376 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 376 | 37110.376 | 2388.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;386 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 386 | 37110.386 | 2388.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;396 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 396 | 37110.396 | 2388.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;406 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 406 | 37110.406 | 2388.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;416 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 416 | 37110.416 | 2388.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;426 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 426 | 37110.426 | 2388.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;436 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 436 | 37110.436 | 2388.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;446 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 446 | 37110.446 | 2388.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;456 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 456 | 37110.456 | 2388.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;466 | 93.2614 | 290.1437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 466 | 37110.466 | 2388.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;476 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 476 | 37110.476 | 2388.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;486 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 486 | 37110.486 | 2388.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;496 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 496 | 37110.496 | 2388.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;506 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 506 | 37110.506 | 2388.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;516 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 516 | 37110.516 | 2388.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;526 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 526 | 37110.526 | 2388.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;536 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 536 | 37110.536 | 2389
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;546 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 546 | 37110.546 | 2389.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;556 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 556 | 37110.556 | 2389.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;566 | 93.2614 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 566 | 37110.566 | 2389.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;576 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 576 | 37110.576 | 2389.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;586 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 586 | 37110.586 | 2389.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;596 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 596 | 37110.596 | 2389.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;606 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 606 | 37110.606 | 2389.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;616 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 616 | 37110.616 | 2389.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;626 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 626 | 37110.626 | 2389.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;636 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 636 | 37110.636 | 2389.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;646 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 646 | 37110.646 | 2389.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;656 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 656 | 37110.656 | 2389.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;666 | 93.2614 | 290.0789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 666 | 37110.666 | 2389.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;676 | 93.2614 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 676 | 37110.676 | 2389.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;686 | 93.2614 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 686 | 37110.686 | 2389.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;696 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 696 | 37110.696 | 2389.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;706 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 706 | 37110.706 | 2389.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;716 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 716 | 37110.716 | 2389.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;726 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 726 | 37110.726 | 2389.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;736 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 736 | 37110.736 | 2389.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;746 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 746 | 37110.746 | 2389.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;756 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 756 | 37110.756 | 2389.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;766 | 93.2624 | 290.0643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 766 | 37110.766 | 2389.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;776 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 776 | 37110.776 | 2389.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;786 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 786 | 37110.786 | 2389.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;796 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 796 | 37110.796 | 2389.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;806 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 806 | 37110.806 | 2389.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;816 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 816 | 37110.816 | 2389.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;826 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 826 | 37110.826 | 2389.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;836 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 836 | 37110.836 | 2389.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;846 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 846 | 37110.846 | 2389.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;856 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 856 | 37110.856 | 2389.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;866 | 93.2624 | 290.0526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 866 | 37110.866 | 2389.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;876 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 876 | 37110.876 | 2389.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;886 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 886 | 37110.886 | 2389.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;896 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 896 | 37110.896 | 2389.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;906 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 906 | 37110.906 | 2389.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;916 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 916 | 37110.916 | 2389.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;926 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 926 | 37110.926 | 2389.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;936 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 936 | 37110.936 | 2389.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;946 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 946 | 37110.946 | 2389.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;956 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 956 | 37110.956 | 2389.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;966 | 93.2624 | 290.0557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 966 | 37110.966 | 2389.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;976 | 93.2624 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 976 | 37110.976 | 2389.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;986 | 93.2624 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 986 | 37110.986 | 2389.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:30;996 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 30 | 996 | 37110.996 | 2389.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;006 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 006 | 37111.006 | 2389.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;016 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 016 | 37111.016 | 2389.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;026 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 026 | 37111.026 | 2389.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;036 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 036 | 37111.036 | 2389.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;046 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 046 | 37111.046 | 2389.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;056 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 056 | 37111.056 | 2389.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;066 | 93.2614 | 290.054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 066 | 37111.066 | 2389.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;076 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 076 | 37111.076 | 2389.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;086 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 086 | 37111.086 | 2389.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;096 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 096 | 37111.096 | 2389.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;106 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 106 | 37111.106 | 2389.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;116 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 116 | 37111.116 | 2389.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;126 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 126 | 37111.126 | 2389.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;136 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 136 | 37111.136 | 2389.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;146 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 146 | 37111.146 | 2389.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;156 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 156 | 37111.156 | 2389.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;166 | 93.2614 | 290.0421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 166 | 37111.166 | 2389.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;176 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 176 | 37111.176 | 2389.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;186 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 186 | 37111.186 | 2389.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;196 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 196 | 37111.196 | 2389.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;206 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 206 | 37111.206 | 2389.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;216 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 216 | 37111.216 | 2389.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;226 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 226 | 37111.226 | 2389.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;236 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 236 | 37111.236 | 2389.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;246 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 246 | 37111.246 | 2389.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;256 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 256 | 37111.256 | 2389.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;266 | 93.2614 | 290.0539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 266 | 37111.266 | 2389.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;276 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 276 | 37111.276 | 2389.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;286 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 286 | 37111.286 | 2389.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;296 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 296 | 37111.296 | 2389.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;306 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 306 | 37111.306 | 2389.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;316 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 316 | 37111.316 | 2389.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;326 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 326 | 37111.326 | 2389.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;336 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 336 | 37111.336 | 2389.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;346 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 346 | 37111.346 | 2389.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;356 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 356 | 37111.356 | 2389.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;366 | 93.2614 | 290.078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 366 | 37111.366 | 2389.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;376 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 376 | 37111.376 | 2389.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;386 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 386 | 37111.386 | 2389.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;396 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 396 | 37111.396 | 2389.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;406 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 406 | 37111.406 | 2389.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;416 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 416 | 37111.416 | 2389.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;426 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 426 | 37111.426 | 2389.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;436 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 436 | 37111.436 | 2389.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;446 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 446 | 37111.446 | 2389.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;456 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 456 | 37111.456 | 2389.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;466 | 93.2614 | 290.0731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 466 | 37111.466 | 2389.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;476 | 93.2614 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 476 | 37111.476 | 2389.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;486 | 93.2614 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 486 | 37111.486 | 2389.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;496 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 496 | 37111.496 | 2389.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;506 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 506 | 37111.506 | 2389.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;516 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 516 | 37111.516 | 2389.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;526 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 526 | 37111.526 | 2389.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;536 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 536 | 37111.536 | 2390
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;546 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 546 | 37111.546 | 2390.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;556 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 556 | 37111.556 | 2390.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;566 | 93.2624 | 290.0556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 566 | 37111.566 | 2390.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;576 | 93.2624 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 576 | 37111.576 | 2390.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;586 | 93.2624 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 586 | 37111.586 | 2390.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;596 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 596 | 37111.596 | 2390.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;606 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 606 | 37111.606 | 2390.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;616 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 616 | 37111.616 | 2390.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;626 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 626 | 37111.626 | 2390.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;636 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 636 | 37111.636 | 2390.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;646 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 646 | 37111.646 | 2390.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;656 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 656 | 37111.656 | 2390.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;666 | 93.2634 | 290.0475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 666 | 37111.666 | 2390.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;676 | 93.2634 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 676 | 37111.676 | 2390.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;686 | 93.2634 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 686 | 37111.686 | 2390.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;696 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 696 | 37111.696 | 2390.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;706 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 706 | 37111.706 | 2390.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;716 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 716 | 37111.716 | 2390.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;726 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 726 | 37111.726 | 2390.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;736 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 736 | 37111.736 | 2390.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;746 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 746 | 37111.746 | 2390.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;756 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 756 | 37111.756 | 2390.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;766 | 93.2624 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 766 | 37111.766 | 2390.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;776 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 776 | 37111.776 | 2390.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;786 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 786 | 37111.786 | 2390.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;796 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 796 | 37111.796 | 2390.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;806 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 806 | 37111.806 | 2390.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;816 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 816 | 37111.816 | 2390.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;826 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 826 | 37111.826 | 2390.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;836 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 836 | 37111.836 | 2390.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;846 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 846 | 37111.846 | 2390.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;856 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 856 | 37111.856 | 2390.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;866 | 93.2624 | 289.9921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 866 | 37111.866 | 2390.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;876 | 93.2624 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 876 | 37111.876 | 2390.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;886 | 93.2624 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 886 | 37111.886 | 2390.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;896 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 896 | 37111.896 | 2390.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;906 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 906 | 37111.906 | 2390.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;916 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 916 | 37111.916 | 2390.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;926 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 926 | 37111.926 | 2390.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;936 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 936 | 37111.936 | 2390.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;946 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 946 | 37111.946 | 2390.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;956 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 956 | 37111.956 | 2390.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;966 | 93.2634 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 966 | 37111.966 | 2390.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;976 | 93.2634 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 976 | 37111.976 | 2390.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;986 | 93.2634 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 986 | 37111.986 | 2390.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:31;996 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 31 | 996 | 37111.996 | 2390.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;006 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 006 | 37112.006 | 2390.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;016 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 016 | 37112.016 | 2390.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;026 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 026 | 37112.026 | 2390.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;036 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 036 | 37112.036 | 2390.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;046 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 046 | 37112.046 | 2390.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;056 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 056 | 37112.056 | 2390.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;066 | 93.2644 | 289.9878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 066 | 37112.066 | 2390.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;076 | 93.2644 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 076 | 37112.076 | 2390.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;086 | 93.2644 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 086 | 37112.086 | 2390.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;096 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 096 | 37112.096 | 2390.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;106 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 106 | 37112.106 | 2390.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;116 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 116 | 37112.116 | 2390.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;126 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 126 | 37112.126 | 2390.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;136 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 136 | 37112.136 | 2390.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;146 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 146 | 37112.146 | 2390.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;156 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 156 | 37112.156 | 2390.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;166 | 93.2624 | 289.9655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 166 | 37112.166 | 2390.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;176 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 176 | 37112.176 | 2390.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;186 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 186 | 37112.186 | 2390.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;196 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 196 | 37112.196 | 2390.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;206 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 206 | 37112.206 | 2390.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;216 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 216 | 37112.216 | 2390.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;226 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 226 | 37112.226 | 2390.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;236 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 236 | 37112.236 | 2390.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;246 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 246 | 37112.246 | 2390.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;256 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 256 | 37112.256 | 2390.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;266 | 93.2624 | 289.9389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 266 | 37112.266 | 2390.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;276 | 93.2624 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 276 | 37112.276 | 2390.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;286 | 93.2624 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 286 | 37112.286 | 2390.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;296 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 296 | 37112.296 | 2390.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;306 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 306 | 37112.306 | 2390.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;316 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 316 | 37112.316 | 2390.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;326 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 326 | 37112.326 | 2390.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;336 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 336 | 37112.336 | 2390.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;346 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 346 | 37112.346 | 2390.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;356 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 356 | 37112.356 | 2390.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;366 | 93.2634 | 289.9237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 366 | 37112.366 | 2390.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;376 | 93.2634 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 376 | 37112.376 | 2390.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;386 | 93.2634 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 386 | 37112.386 | 2390.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;396 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 396 | 37112.396 | 2390.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;406 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 406 | 37112.406 | 2390.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;416 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 416 | 37112.416 | 2390.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;426 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 426 | 37112.426 | 2390.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;436 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 436 | 37112.436 | 2390.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;446 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 446 | 37112.446 | 2390.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;456 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 456 | 37112.456 | 2390.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;466 | 93.2614 | 289.8835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 466 | 37112.466 | 2390.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;476 | 93.2614 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 476 | 37112.476 | 2390.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;486 | 93.2614 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 486 | 37112.486 | 2390.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;496 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 496 | 37112.496 | 2390.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;506 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 506 | 37112.506 | 2390.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;516 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 516 | 37112.516 | 2390.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;526 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 526 | 37112.526 | 2390.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;536 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 536 | 37112.536 | 2391
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;546 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 546 | 37112.546 | 2391.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;556 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 556 | 37112.556 | 2391.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;566 | 93.2634 | 289.8181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 566 | 37112.566 | 2391.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;576 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 576 | 37112.576 | 2391.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;586 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 586 | 37112.586 | 2391.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;596 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 596 | 37112.596 | 2391.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;606 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 606 | 37112.606 | 2391.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;616 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 616 | 37112.616 | 2391.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;626 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 626 | 37112.626 | 2391.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;636 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 636 | 37112.636 | 2391.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;646 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 646 | 37112.646 | 2391.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;656 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 656 | 37112.656 | 2391.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;666 | 93.2634 | 289.7769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 666 | 37112.666 | 2391.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;676 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 676 | 37112.676 | 2391.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;686 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 686 | 37112.686 | 2391.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;696 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 696 | 37112.696 | 2391.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;706 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 706 | 37112.706 | 2391.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;716 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 716 | 37112.716 | 2391.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;726 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 726 | 37112.726 | 2391.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;736 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 736 | 37112.736 | 2391.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;746 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 746 | 37112.746 | 2391.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;756 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 756 | 37112.756 | 2391.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;766 | 93.2634 | 289.7531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 766 | 37112.766 | 2391.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;776 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 776 | 37112.776 | 2391.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;786 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 786 | 37112.786 | 2391.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;796 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 796 | 37112.796 | 2391.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;806 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 806 | 37112.806 | 2391.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;816 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 816 | 37112.816 | 2391.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;826 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 826 | 37112.826 | 2391.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;836 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 836 | 37112.836 | 2391.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;846 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 846 | 37112.846 | 2391.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;856 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 856 | 37112.856 | 2391.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;866 | 93.2634 | 289.7183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 866 | 37112.866 | 2391.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;876 | 93.2634 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 876 | 37112.876 | 2391.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;886 | 93.2634 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 886 | 37112.886 | 2391.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;896 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 896 | 37112.896 | 2391.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;906 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 906 | 37112.906 | 2391.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;916 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 916 | 37112.916 | 2391.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;926 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 926 | 37112.926 | 2391.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;936 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 936 | 37112.936 | 2391.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;946 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 946 | 37112.946 | 2391.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;956 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 956 | 37112.956 | 2391.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;966 | 93.2614 | 289.701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 966 | 37112.966 | 2391.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;976 | 93.2614 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 976 | 37112.976 | 2391.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;986 | 93.2614 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 986 | 37112.986 | 2391.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:32;996 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 32 | 996 | 37112.996 | 2391.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;006 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 006 | 37113.006 | 2391.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;016 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 016 | 37113.016 | 2391.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;026 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 026 | 37113.026 | 2391.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;036 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 036 | 37113.036 | 2391.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;046 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 046 | 37113.046 | 2391.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;056 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 056 | 37113.056 | 2391.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;066 | 93.2624 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 066 | 37113.066 | 2391.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;076 | 93.2624 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 076 | 37113.076 | 2391.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;086 | 93.2624 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 086 | 37113.086 | 2391.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;096 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 096 | 37113.096 | 2391.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;106 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 106 | 37113.106 | 2391.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;116 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 116 | 37113.116 | 2391.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;126 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 126 | 37113.126 | 2391.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;136 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 136 | 37113.136 | 2391.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;146 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 146 | 37113.146 | 2391.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;156 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 156 | 37113.156 | 2391.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;166 | 93.2634 | 289.7138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 166 | 37113.166 | 2391.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;176 | 93.2634 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 176 | 37113.176 | 2391.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;186 | 93.2634 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 186 | 37113.186 | 2391.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;196 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 196 | 37113.196 | 2391.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;206 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 206 | 37113.206 | 2391.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;216 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 216 | 37113.216 | 2391.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;226 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 226 | 37113.226 | 2391.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;236 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 236 | 37113.236 | 2391.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;246 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 246 | 37113.246 | 2391.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;256 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 256 | 37113.256 | 2391.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;266 | 93.2644 | 289.7016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 266 | 37113.266 | 2391.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;276 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 276 | 37113.276 | 2391.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;286 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 286 | 37113.286 | 2391.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;296 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 296 | 37113.296 | 2391.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;306 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 306 | 37113.306 | 2391.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;316 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 316 | 37113.316 | 2391.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;326 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 326 | 37113.326 | 2391.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;336 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 336 | 37113.336 | 2391.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;346 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 346 | 37113.346 | 2391.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;356 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 356 | 37113.356 | 2391.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;366 | 93.2644 | 289.7162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 366 | 37113.366 | 2391.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;376 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 376 | 37113.376 | 2391.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;386 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 386 | 37113.386 | 2391.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;396 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 396 | 37113.396 | 2391.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;406 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 406 | 37113.406 | 2391.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;416 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 416 | 37113.416 | 2391.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;426 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 426 | 37113.426 | 2391.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;436 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 436 | 37113.436 | 2391.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;446 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 446 | 37113.446 | 2391.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;456 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 456 | 37113.456 | 2391.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;466 | 93.2644 | 289.7432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 466 | 37113.466 | 2391.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;476 | 93.2644 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 476 | 37113.476 | 2391.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;486 | 93.2644 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 486 | 37113.486 | 2391.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;496 | 93.2644 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 496 | 37113.496 | 2391.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;506 | 93.2644 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 506 | 37113.506 | 2391.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;516 | 93.2644 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 516 | 37113.516 | 2391.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;526 | 93.2634 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 526 | 37113.526 | 2391.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;536 | 93.2634 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 536 | 37113.536 | 2392
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;546 | 93.2634 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 546 | 37113.546 | 2392.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;556 | 93.2634 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 556 | 37113.556 | 2392.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;566 | 93.2634 | 289.7557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 566 | 37113.566 | 2392.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;576 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 576 | 37113.576 | 2392.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;586 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 586 | 37113.586 | 2392.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;596 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 596 | 37113.596 | 2392.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;606 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 606 | 37113.606 | 2392.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;616 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 616 | 37113.616 | 2392.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;626 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 626 | 37113.626 | 2392.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;636 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 636 | 37113.636 | 2392.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;646 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 646 | 37113.646 | 2392.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;656 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 656 | 37113.656 | 2392.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;666 | 93.2634 | 289.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 666 | 37113.666 | 2392.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;676 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 676 | 37113.676 | 2392.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;686 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 686 | 37113.686 | 2392.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;696 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 696 | 37113.696 | 2392.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;706 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 706 | 37113.706 | 2392.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;716 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 716 | 37113.716 | 2392.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;726 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 726 | 37113.726 | 2392.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;736 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 736 | 37113.736 | 2392.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;746 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 746 | 37113.746 | 2392.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;756 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 756 | 37113.756 | 2392.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;766 | 93.2634 | 289.8339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 766 | 37113.766 | 2392.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;776 | 93.2634 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 776 | 37113.776 | 2392.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;786 | 93.2634 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 786 | 37113.786 | 2392.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;796 | 93.2634 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 796 | 37113.796 | 2392.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;806 | 93.2634 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 806 | 37113.806 | 2392.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;816 | 93.2634 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 816 | 37113.816 | 2392.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;826 | 93.2644 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 826 | 37113.826 | 2392.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;836 | 93.2644 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 836 | 37113.836 | 2392.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;846 | 93.2644 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 846 | 37113.846 | 2392.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;856 | 93.2644 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 856 | 37113.856 | 2392.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;866 | 93.2644 | 289.8523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 866 | 37113.866 | 2392.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;876 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 876 | 37113.876 | 2392.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;886 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 886 | 37113.886 | 2392.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;896 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 896 | 37113.896 | 2392.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;906 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 906 | 37113.906 | 2392.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;916 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 916 | 37113.916 | 2392.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;926 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 926 | 37113.926 | 2392.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;936 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 936 | 37113.936 | 2392.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;946 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 946 | 37113.946 | 2392.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;956 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 956 | 37113.956 | 2392.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;966 | 93.2644 | 289.8456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 966 | 37113.966 | 2392.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;976 | 93.2644 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 976 | 37113.976 | 2392.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;986 | 93.2644 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 986 | 37113.986 | 2392.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:33;996 | 93.2644 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 33 | 996 | 37113.996 | 2392.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;006 | 93.2644 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 006 | 37114.006 | 2392.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;016 | 93.2644 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 016 | 37114.016 | 2392.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;026 | 93.2654 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 026 | 37114.026 | 2392.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;036 | 93.2654 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 036 | 37114.036 | 2392.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;046 | 93.2654 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 046 | 37114.046 | 2392.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;056 | 93.2654 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 056 | 37114.056 | 2392.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;066 | 93.2654 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 066 | 37114.066 | 2392.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;076 | 93.2654 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 076 | 37114.076 | 2392.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;086 | 93.2654 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 086 | 37114.086 | 2392.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;096 | 93.2654 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 096 | 37114.096 | 2392.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;106 | 93.2654 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 106 | 37114.106 | 2392.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;116 | 93.2654 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 116 | 37114.116 | 2392.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;126 | 93.2634 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 126 | 37114.126 | 2392.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;136 | 93.2634 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 136 | 37114.136 | 2392.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;146 | 93.2634 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 146 | 37114.146 | 2392.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;156 | 93.2634 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 156 | 37114.156 | 2392.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;166 | 93.2634 | 289.8894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 166 | 37114.166 | 2392.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;176 | 93.2634 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 176 | 37114.176 | 2392.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;186 | 93.2634 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 186 | 37114.186 | 2392.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;196 | 93.2634 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 196 | 37114.196 | 2392.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;206 | 93.2634 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 206 | 37114.206 | 2392.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;216 | 93.2634 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 216 | 37114.216 | 2392.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;226 | 93.2654 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 226 | 37114.226 | 2392.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;236 | 93.2654 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 236 | 37114.236 | 2392.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;246 | 93.2654 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 246 | 37114.246 | 2392.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;256 | 93.2654 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 256 | 37114.256 | 2392.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;266 | 93.2654 | 289.9033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 266 | 37114.266 | 2392.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;276 | 93.2654 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 276 | 37114.276 | 2392.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;286 | 93.2654 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 286 | 37114.286 | 2392.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;296 | 93.2654 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 296 | 37114.296 | 2392.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;306 | 93.2654 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 306 | 37114.306 | 2392.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;316 | 93.2654 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 316 | 37114.316 | 2392.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;326 | 93.2644 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 326 | 37114.326 | 2392.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;336 | 93.2644 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 336 | 37114.336 | 2392.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;346 | 93.2644 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 346 | 37114.346 | 2392.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;356 | 93.2644 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 356 | 37114.356 | 2392.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;366 | 93.2644 | 289.9169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 366 | 37114.366 | 2392.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;376 | 93.2644 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 376 | 37114.376 | 2392.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;386 | 93.2644 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 386 | 37114.386 | 2392.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;396 | 93.2644 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 396 | 37114.396 | 2392.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;406 | 93.2644 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 406 | 37114.406 | 2392.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;416 | 93.2644 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 416 | 37114.416 | 2392.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;426 | 93.2634 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 426 | 37114.426 | 2392.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;436 | 93.2634 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 436 | 37114.436 | 2392.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;446 | 93.2634 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 446 | 37114.446 | 2392.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;456 | 93.2634 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 456 | 37114.456 | 2392.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;466 | 93.2634 | 289.9288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 466 | 37114.466 | 2392.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;476 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 476 | 37114.476 | 2392.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;486 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 486 | 37114.486 | 2392.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;496 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 496 | 37114.496 | 2392.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;506 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 506 | 37114.506 | 2392.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;516 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 516 | 37114.516 | 2392.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;526 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 526 | 37114.526 | 2392.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;536 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 536 | 37114.536 | 2393
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;546 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 546 | 37114.546 | 2393.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;556 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 556 | 37114.556 | 2393.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;566 | 93.2634 | 289.9144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 566 | 37114.566 | 2393.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;576 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 576 | 37114.576 | 2393.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;586 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 586 | 37114.586 | 2393.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;596 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 596 | 37114.596 | 2393.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;606 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 606 | 37114.606 | 2393.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;616 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 616 | 37114.616 | 2393.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;626 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 626 | 37114.626 | 2393.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;636 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 636 | 37114.636 | 2393.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;646 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 646 | 37114.646 | 2393.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;656 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 656 | 37114.656 | 2393.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;666 | 93.2634 | 289.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 666 | 37114.666 | 2393.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;676 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 676 | 37114.676 | 2393.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;686 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 686 | 37114.686 | 2393.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;696 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 696 | 37114.696 | 2393.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;706 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 706 | 37114.706 | 2393.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;716 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 716 | 37114.716 | 2393.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;726 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 726 | 37114.726 | 2393.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;736 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 736 | 37114.736 | 2393.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;746 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 746 | 37114.746 | 2393.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;756 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 756 | 37114.756 | 2393.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;766 | 93.2634 | 289.8814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 766 | 37114.766 | 2393.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;776 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 776 | 37114.776 | 2393.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;786 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 786 | 37114.786 | 2393.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;796 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 796 | 37114.796 | 2393.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;806 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 806 | 37114.806 | 2393.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;816 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 816 | 37114.816 | 2393.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;826 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 826 | 37114.826 | 2393.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;836 | 93.2634 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 836 | 37114.836 | 2393.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;846 | 93.2644 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 846 | 37114.846 | 2393.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;856 | 93.2644 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 856 | 37114.856 | 2393.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;866 | 93.2644 | 289.8804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 866 | 37114.866 | 2393.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;876 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 876 | 37114.876 | 2393.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;886 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 886 | 37114.886 | 2393.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;896 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 896 | 37114.896 | 2393.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;906 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 906 | 37114.906 | 2393.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;916 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 916 | 37114.916 | 2393.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;926 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 926 | 37114.926 | 2393.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;936 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 936 | 37114.936 | 2393.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;946 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 946 | 37114.946 | 2393.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;956 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 956 | 37114.956 | 2393.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;966 | 93.2644 | 289.8683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 966 | 37114.966 | 2393.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;976 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 976 | 37114.976 | 2393.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;986 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 986 | 37114.986 | 2393.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:34;996 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 34 | 996 | 37114.996 | 2393.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;006 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 006 | 37115.006 | 2393.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;016 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 016 | 37115.016 | 2393.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;026 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 026 | 37115.026 | 2393.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;036 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 036 | 37115.036 | 2393.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;046 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 046 | 37115.046 | 2393.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;056 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 056 | 37115.056 | 2393.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;066 | 93.2644 | 289.8604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 066 | 37115.066 | 2393.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;076 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 076 | 37115.076 | 2393.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;086 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 086 | 37115.086 | 2393.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;096 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 096 | 37115.096 | 2393.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;106 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 106 | 37115.106 | 2393.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;116 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 116 | 37115.116 | 2393.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;126 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 126 | 37115.126 | 2393.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;136 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 136 | 37115.136 | 2393.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;146 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 146 | 37115.146 | 2393.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;156 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 156 | 37115.156 | 2393.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;166 | 93.2644 | 289.8544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 166 | 37115.166 | 2393.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;176 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 176 | 37115.176 | 2393.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;186 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 186 | 37115.186 | 2393.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;196 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 196 | 37115.196 | 2393.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;206 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 206 | 37115.206 | 2393.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;216 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 216 | 37115.216 | 2393.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;226 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 226 | 37115.226 | 2393.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;236 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 236 | 37115.236 | 2393.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;246 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 246 | 37115.246 | 2393.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;256 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 256 | 37115.256 | 2393.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;266 | 93.2644 | 289.8311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 266 | 37115.266 | 2393.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;276 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 276 | 37115.276 | 2393.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;286 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 286 | 37115.286 | 2393.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;296 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 296 | 37115.296 | 2393.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;306 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 306 | 37115.306 | 2393.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;316 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 316 | 37115.316 | 2393.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;326 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 326 | 37115.326 | 2393.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;336 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 336 | 37115.336 | 2393.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;346 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 346 | 37115.346 | 2393.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;356 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 356 | 37115.356 | 2393.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;366 | 93.2644 | 289.8065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 366 | 37115.366 | 2393.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;376 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 376 | 37115.376 | 2393.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;386 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 386 | 37115.386 | 2393.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;396 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 396 | 37115.396 | 2393.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;406 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 406 | 37115.406 | 2393.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;416 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 416 | 37115.416 | 2393.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;426 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 426 | 37115.426 | 2393.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;436 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 436 | 37115.436 | 2393.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;446 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 446 | 37115.446 | 2393.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;456 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 456 | 37115.456 | 2393.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;466 | 93.2644 | 289.8027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 466 | 37115.466 | 2393.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;476 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 476 | 37115.476 | 2393.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;486 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 486 | 37115.486 | 2393.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;496 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 496 | 37115.496 | 2393.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;506 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 506 | 37115.506 | 2393.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;516 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 516 | 37115.516 | 2393.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;526 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 526 | 37115.526 | 2393.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;536 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 536 | 37115.536 | 2394
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;546 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 546 | 37115.546 | 2394.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;556 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 556 | 37115.556 | 2394.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;566 | 93.2644 | 289.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 566 | 37115.566 | 2394.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;576 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 576 | 37115.576 | 2394.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;586 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 586 | 37115.586 | 2394.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;596 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 596 | 37115.596 | 2394.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;606 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 606 | 37115.606 | 2394.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;616 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 616 | 37115.616 | 2394.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;626 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 626 | 37115.626 | 2394.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;636 | 93.2644 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 636 | 37115.636 | 2394.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;646 | 93.2654 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 646 | 37115.646 | 2394.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;656 | 93.2654 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 656 | 37115.656 | 2394.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;666 | 93.2654 | 289.805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 666 | 37115.666 | 2394.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;676 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 676 | 37115.676 | 2394.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;686 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 686 | 37115.686 | 2394.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;696 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 696 | 37115.696 | 2394.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;706 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 706 | 37115.706 | 2394.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;716 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 716 | 37115.716 | 2394.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;726 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 726 | 37115.726 | 2394.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;736 | 93.2654 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 736 | 37115.736 | 2394.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;746 | 93.2644 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 746 | 37115.746 | 2394.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;756 | 93.2644 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 756 | 37115.756 | 2394.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;766 | 93.2644 | 289.8187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 766 | 37115.766 | 2394.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;776 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 776 | 37115.776 | 2394.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;786 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 786 | 37115.786 | 2394.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;796 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 796 | 37115.796 | 2394.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;806 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 806 | 37115.806 | 2394.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;816 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 816 | 37115.816 | 2394.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;826 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 826 | 37115.826 | 2394.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;836 | 93.2644 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 836 | 37115.836 | 2394.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;846 | 93.2664 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 846 | 37115.846 | 2394.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;856 | 93.2664 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 856 | 37115.856 | 2394.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;866 | 93.2664 | 289.8393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 866 | 37115.866 | 2394.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;876 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 876 | 37115.876 | 2394.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;886 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 886 | 37115.886 | 2394.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;896 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 896 | 37115.896 | 2394.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;906 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 906 | 37115.906 | 2394.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;916 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 916 | 37115.916 | 2394.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;926 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 926 | 37115.926 | 2394.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;936 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 936 | 37115.936 | 2394.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;946 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 946 | 37115.946 | 2394.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;956 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 956 | 37115.956 | 2394.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;966 | 93.2664 | 289.8389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 966 | 37115.966 | 2394.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;976 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 976 | 37115.976 | 2394.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;986 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 986 | 37115.986 | 2394.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:35;996 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 35 | 996 | 37115.996 | 2394.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;006 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 006 | 37116.006 | 2394.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;016 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 016 | 37116.016 | 2394.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;026 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 026 | 37116.026 | 2394.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;036 | 93.2664 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 036 | 37116.036 | 2394.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;046 | 93.2644 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 046 | 37116.046 | 2394.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;056 | 93.2644 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 056 | 37116.056 | 2394.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;066 | 93.2644 | 289.8371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 066 | 37116.066 | 2394.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;076 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 076 | 37116.076 | 2394.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;086 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 086 | 37116.086 | 2394.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;096 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 096 | 37116.096 | 2394.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;106 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 106 | 37116.106 | 2394.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;116 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 116 | 37116.116 | 2394.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;126 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 126 | 37116.126 | 2394.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;136 | 93.2644 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 136 | 37116.136 | 2394.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;146 | 93.2654 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 146 | 37116.146 | 2394.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;156 | 93.2654 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 156 | 37116.156 | 2394.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;166 | 93.2654 | 289.8589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 166 | 37116.166 | 2394.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;176 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 176 | 37116.176 | 2394.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;186 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 186 | 37116.186 | 2394.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;196 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 196 | 37116.196 | 2394.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;206 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 206 | 37116.206 | 2394.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;216 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 216 | 37116.216 | 2394.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;226 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 226 | 37116.226 | 2394.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;236 | 93.2654 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 236 | 37116.236 | 2394.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;246 | 93.2644 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 246 | 37116.246 | 2394.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;256 | 93.2644 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 256 | 37116.256 | 2394.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;266 | 93.2644 | 289.884 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 266 | 37116.266 | 2394.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;276 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 276 | 37116.276 | 2394.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;286 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 286 | 37116.286 | 2394.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;296 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 296 | 37116.296 | 2394.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;306 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 306 | 37116.306 | 2394.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;316 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 316 | 37116.316 | 2394.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;326 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 326 | 37116.326 | 2394.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;336 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 336 | 37116.336 | 2394.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;346 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 346 | 37116.346 | 2394.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;356 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 356 | 37116.356 | 2394.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;366 | 93.2644 | 289.9004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 366 | 37116.366 | 2394.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;376 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 376 | 37116.376 | 2394.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;386 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 386 | 37116.386 | 2394.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;396 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 396 | 37116.396 | 2394.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;406 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 406 | 37116.406 | 2394.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;416 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 416 | 37116.416 | 2394.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;426 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 426 | 37116.426 | 2394.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;436 | 93.2644 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 436 | 37116.436 | 2394.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;446 | 93.2654 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 446 | 37116.446 | 2394.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;456 | 93.2654 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 456 | 37116.456 | 2394.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;466 | 93.2654 | 289.9256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 466 | 37116.466 | 2394.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;476 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 476 | 37116.476 | 2394.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;486 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 486 | 37116.486 | 2394.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;496 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 496 | 37116.496 | 2394.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;506 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 506 | 37116.506 | 2394.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;516 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 516 | 37116.516 | 2394.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;526 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 526 | 37116.526 | 2394.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;536 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 536 | 37116.536 | 2395
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;546 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 546 | 37116.546 | 2395.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;556 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 556 | 37116.556 | 2395.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;566 | 93.2654 | 289.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 566 | 37116.566 | 2395.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;576 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 576 | 37116.576 | 2395.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;586 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 586 | 37116.586 | 2395.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;596 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 596 | 37116.596 | 2395.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;606 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 606 | 37116.606 | 2395.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;616 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 616 | 37116.616 | 2395.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;626 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 626 | 37116.626 | 2395.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;636 | 93.2654 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 636 | 37116.636 | 2395.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;646 | 93.2644 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 646 | 37116.646 | 2395.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;656 | 93.2644 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 656 | 37116.656 | 2395.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;666 | 93.2644 | 289.9346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 666 | 37116.666 | 2395.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;676 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 676 | 37116.676 | 2395.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;686 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 686 | 37116.686 | 2395.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;696 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 696 | 37116.696 | 2395.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;706 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 706 | 37116.706 | 2395.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;716 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 716 | 37116.716 | 2395.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;726 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 726 | 37116.726 | 2395.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;736 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 736 | 37116.736 | 2395.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;746 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 746 | 37116.746 | 2395.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;756 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 756 | 37116.756 | 2395.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;766 | 93.2644 | 289.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 766 | 37116.766 | 2395.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;776 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 776 | 37116.776 | 2395.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;786 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 786 | 37116.786 | 2395.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;796 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 796 | 37116.796 | 2395.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;806 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 806 | 37116.806 | 2395.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;816 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 816 | 37116.816 | 2395.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;826 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 826 | 37116.826 | 2395.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;836 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 836 | 37116.836 | 2395.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;846 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 846 | 37116.846 | 2395.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;856 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 856 | 37116.856 | 2395.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;866 | 93.2644 | 289.9324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 866 | 37116.866 | 2395.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;876 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 876 | 37116.876 | 2395.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;886 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 886 | 37116.886 | 2395.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;896 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 896 | 37116.896 | 2395.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;906 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 906 | 37116.906 | 2395.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;916 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 916 | 37116.916 | 2395.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;926 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 926 | 37116.926 | 2395.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;936 | 93.2644 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 936 | 37116.936 | 2395.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;946 | 93.2654 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 946 | 37116.946 | 2395.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;956 | 93.2654 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 956 | 37116.956 | 2395.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;966 | 93.2654 | 289.9464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 966 | 37116.966 | 2395.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;976 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 976 | 37116.976 | 2395.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;986 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 986 | 37116.986 | 2395.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:36;996 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 36 | 996 | 37116.996 | 2395.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;006 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 006 | 37117.006 | 2395.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;016 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 016 | 37117.016 | 2395.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;026 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 026 | 37117.026 | 2395.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;036 | 93.2654 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 036 | 37117.036 | 2395.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;046 | 93.2664 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 046 | 37117.046 | 2395.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;056 | 93.2664 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 056 | 37117.056 | 2395.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;066 | 93.2664 | 289.95 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 066 | 37117.066 | 2395.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;076 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 076 | 37117.076 | 2395.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;086 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 086 | 37117.086 | 2395.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;096 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 096 | 37117.096 | 2395.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;106 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 106 | 37117.106 | 2395.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;116 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 116 | 37117.116 | 2395.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;126 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 126 | 37117.126 | 2395.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;136 | 93.2664 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 136 | 37117.136 | 2395.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;146 | 93.2674 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 146 | 37117.146 | 2395.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;156 | 93.2674 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 156 | 37117.156 | 2395.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;166 | 93.2674 | 289.9574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 166 | 37117.166 | 2395.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;176 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 176 | 37117.176 | 2395.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;186 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 186 | 37117.186 | 2395.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;196 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 196 | 37117.196 | 2395.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;206 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 206 | 37117.206 | 2395.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;216 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 216 | 37117.216 | 2395.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;226 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 226 | 37117.226 | 2395.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;236 | 93.2674 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 236 | 37117.236 | 2395.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;246 | 93.2664 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 246 | 37117.246 | 2395.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;256 | 93.2664 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 256 | 37117.256 | 2395.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;266 | 93.2664 | 289.9516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 266 | 37117.266 | 2395.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;276 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 276 | 37117.276 | 2395.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;286 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 286 | 37117.286 | 2395.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;296 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 296 | 37117.296 | 2395.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;306 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 306 | 37117.306 | 2395.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;316 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 316 | 37117.316 | 2395.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;326 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 326 | 37117.326 | 2395.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;336 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 336 | 37117.336 | 2395.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;346 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 346 | 37117.346 | 2395.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;356 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 356 | 37117.356 | 2395.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;366 | 93.2664 | 289.9111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 366 | 37117.366 | 2395.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;376 | 93.2664 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 376 | 37117.376 | 2395.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;386 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 386 | 37117.386 | 2395.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;396 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 396 | 37117.396 | 2395.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;406 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 406 | 37117.406 | 2395.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;416 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 416 | 37117.416 | 2395.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;426 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 426 | 37117.426 | 2395.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;436 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 436 | 37117.436 | 2395.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;446 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 446 | 37117.446 | 2395.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;456 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 456 | 37117.456 | 2395.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;466 | 93.2654 | 289.8769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 466 | 37117.466 | 2395.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;476 | 93.2654 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 476 | 37117.476 | 2395.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;486 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 486 | 37117.486 | 2395.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;496 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 496 | 37117.496 | 2395.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;506 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 506 | 37117.506 | 2395.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;516 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 516 | 37117.516 | 2395.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;526 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 526 | 37117.526 | 2395.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;536 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 536 | 37117.536 | 2396
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;546 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 546 | 37117.546 | 2396.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;556 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 556 | 37117.556 | 2396.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;566 | 93.2664 | 289.8764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 566 | 37117.566 | 2396.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;576 | 93.2664 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 576 | 37117.576 | 2396.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;586 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 586 | 37117.586 | 2396.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;596 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 596 | 37117.596 | 2396.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;606 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 606 | 37117.606 | 2396.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;616 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 616 | 37117.616 | 2396.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;626 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 626 | 37117.626 | 2396.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;636 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 636 | 37117.636 | 2396.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;646 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 646 | 37117.646 | 2396.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;656 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 656 | 37117.656 | 2396.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;666 | 93.2674 | 289.8742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 666 | 37117.666 | 2396.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;676 | 93.2674 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 676 | 37117.676 | 2396.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;686 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 686 | 37117.686 | 2396.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;696 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 696 | 37117.696 | 2396.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;706 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 706 | 37117.706 | 2396.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;716 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 716 | 37117.716 | 2396.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;726 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 726 | 37117.726 | 2396.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;736 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 736 | 37117.736 | 2396.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;746 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 746 | 37117.746 | 2396.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;756 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 756 | 37117.756 | 2396.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;766 | 93.2664 | 289.8617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 766 | 37117.766 | 2396.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;776 | 93.2664 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 776 | 37117.776 | 2396.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;786 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 786 | 37117.786 | 2396.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;796 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 796 | 37117.796 | 2396.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;806 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 806 | 37117.806 | 2396.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;816 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 816 | 37117.816 | 2396.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;826 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 826 | 37117.826 | 2396.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;836 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 836 | 37117.836 | 2396.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;846 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 846 | 37117.846 | 2396.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;856 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 856 | 37117.856 | 2396.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;866 | 93.2654 | 289.867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 866 | 37117.866 | 2396.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;876 | 93.2654 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 876 | 37117.876 | 2396.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;886 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 886 | 37117.886 | 2396.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;896 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 896 | 37117.896 | 2396.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;906 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 906 | 37117.906 | 2396.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;916 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 916 | 37117.916 | 2396.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;926 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 926 | 37117.926 | 2396.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;936 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 936 | 37117.936 | 2396.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;946 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 946 | 37117.946 | 2396.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;956 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 956 | 37117.956 | 2396.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;966 | 93.2664 | 289.8738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 966 | 37117.966 | 2396.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;976 | 93.2664 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 976 | 37117.976 | 2396.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;986 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 986 | 37117.986 | 2396.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:37;996 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 37 | 996 | 37117.996 | 2396.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;006 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 006 | 37118.006 | 2396.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;016 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 016 | 37118.016 | 2396.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;026 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 026 | 37118.026 | 2396.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;036 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 036 | 37118.036 | 2396.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;046 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 046 | 37118.046 | 2396.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;056 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 056 | 37118.056 | 2396.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;066 | 93.2674 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 066 | 37118.066 | 2396.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;076 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 076 | 37118.076 | 2396.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;086 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 086 | 37118.086 | 2396.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;096 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 096 | 37118.096 | 2396.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;106 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 106 | 37118.106 | 2396.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;116 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 116 | 37118.116 | 2396.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;126 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 126 | 37118.126 | 2396.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;136 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 136 | 37118.136 | 2396.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;146 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 146 | 37118.146 | 2396.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;156 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 156 | 37118.156 | 2396.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;166 | 93.2674 | 289.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 166 | 37118.166 | 2396.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;176 | 93.2674 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 176 | 37118.176 | 2396.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;186 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 186 | 37118.186 | 2396.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;196 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 196 | 37118.196 | 2396.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;206 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 206 | 37118.206 | 2396.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;216 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 216 | 37118.216 | 2396.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;226 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 226 | 37118.226 | 2396.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;236 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 236 | 37118.236 | 2396.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;246 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 246 | 37118.246 | 2396.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;256 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 256 | 37118.256 | 2396.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;266 | 93.2664 | 289.8663 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 266 | 37118.266 | 2396.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;276 | 93.2664 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 276 | 37118.276 | 2396.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;286 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 286 | 37118.286 | 2396.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;296 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 296 | 37118.296 | 2396.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;306 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 306 | 37118.306 | 2396.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;316 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 316 | 37118.316 | 2396.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;326 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 326 | 37118.326 | 2396.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;336 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 336 | 37118.336 | 2396.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;346 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 346 | 37118.346 | 2396.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;356 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 356 | 37118.356 | 2396.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;366 | 93.2654 | 289.8802 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 366 | 37118.366 | 2396.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;376 | 93.2654 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 376 | 37118.376 | 2396.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;386 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 386 | 37118.386 | 2396.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;396 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 396 | 37118.396 | 2396.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;406 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 406 | 37118.406 | 2396.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;416 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 416 | 37118.416 | 2396.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;426 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 426 | 37118.426 | 2396.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;436 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 436 | 37118.436 | 2396.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;446 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 446 | 37118.446 | 2396.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;456 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 456 | 37118.456 | 2396.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;466 | 93.2664 | 289.8857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 466 | 37118.466 | 2396.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;476 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 476 | 37118.476 | 2396.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;486 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 486 | 37118.486 | 2396.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;496 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 496 | 37118.496 | 2396.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;506 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 506 | 37118.506 | 2396.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;516 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 516 | 37118.516 | 2396.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;526 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 526 | 37118.526 | 2396.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;536 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 536 | 37118.536 | 2397
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;546 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 546 | 37118.546 | 2397.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;556 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 556 | 37118.556 | 2397.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;566 | 93.2664 | 289.9105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 566 | 37118.566 | 2397.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;576 | 93.2664 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 576 | 37118.576 | 2397.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;586 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 586 | 37118.586 | 2397.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;596 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 596 | 37118.596 | 2397.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;606 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 606 | 37118.606 | 2397.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;616 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 616 | 37118.616 | 2397.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;626 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 626 | 37118.626 | 2397.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;636 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 636 | 37118.636 | 2397.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;646 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 646 | 37118.646 | 2397.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;656 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 656 | 37118.656 | 2397.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;666 | 93.2674 | 289.9306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 666 | 37118.666 | 2397.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;676 | 93.2674 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 676 | 37118.676 | 2397.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;686 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 686 | 37118.686 | 2397.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;696 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 696 | 37118.696 | 2397.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;706 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 706 | 37118.706 | 2397.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;716 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 716 | 37118.716 | 2397.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;726 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 726 | 37118.726 | 2397.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;736 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 736 | 37118.736 | 2397.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;746 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 746 | 37118.746 | 2397.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;756 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 756 | 37118.756 | 2397.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;766 | 93.2654 | 289.9196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 766 | 37118.766 | 2397.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;776 | 93.2654 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 776 | 37118.776 | 2397.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;786 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 786 | 37118.786 | 2397.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;796 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 796 | 37118.796 | 2397.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;806 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 806 | 37118.806 | 2397.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;816 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 816 | 37118.816 | 2397.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;826 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 826 | 37118.826 | 2397.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;836 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 836 | 37118.836 | 2397.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;846 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 846 | 37118.846 | 2397.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;856 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 856 | 37118.856 | 2397.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;866 | 93.2664 | 289.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 866 | 37118.866 | 2397.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;876 | 93.2664 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 876 | 37118.876 | 2397.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;886 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 886 | 37118.886 | 2397.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;896 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 896 | 37118.896 | 2397.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;906 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 906 | 37118.906 | 2397.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;916 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 916 | 37118.916 | 2397.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;926 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 926 | 37118.926 | 2397.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;936 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 936 | 37118.936 | 2397.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;946 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 946 | 37118.946 | 2397.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;956 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 956 | 37118.956 | 2397.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;966 | 93.2674 | 289.9379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 966 | 37118.966 | 2397.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;976 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 976 | 37118.976 | 2397.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;986 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 986 | 37118.986 | 2397.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:38;996 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 38 | 996 | 37118.996 | 2397.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;006 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 006 | 37119.006 | 2397.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;016 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 016 | 37119.016 | 2397.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;026 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 026 | 37119.026 | 2397.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;036 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 036 | 37119.036 | 2397.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;046 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 046 | 37119.046 | 2397.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;056 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 056 | 37119.056 | 2397.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;066 | 93.2674 | 289.9459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 066 | 37119.066 | 2397.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;076 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 076 | 37119.076 | 2397.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;086 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 086 | 37119.086 | 2397.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;096 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 096 | 37119.096 | 2397.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;106 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 106 | 37119.106 | 2397.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;116 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 116 | 37119.116 | 2397.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;126 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 126 | 37119.126 | 2397.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;136 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 136 | 37119.136 | 2397.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;146 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 146 | 37119.146 | 2397.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;156 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 156 | 37119.156 | 2397.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;166 | 93.2674 | 289.9432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 166 | 37119.166 | 2397.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;176 | 93.2674 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 176 | 37119.176 | 2397.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;186 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 186 | 37119.186 | 2397.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;196 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 196 | 37119.196 | 2397.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;206 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 206 | 37119.206 | 2397.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;216 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 216 | 37119.216 | 2397.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;226 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 226 | 37119.226 | 2397.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;236 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 236 | 37119.236 | 2397.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;246 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 246 | 37119.246 | 2397.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;256 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 256 | 37119.256 | 2397.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;266 | 93.2684 | 289.958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 266 | 37119.266 | 2397.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;276 | 93.2684 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 276 | 37119.276 | 2397.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;286 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 286 | 37119.286 | 2397.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;296 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 296 | 37119.296 | 2397.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;306 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 306 | 37119.306 | 2397.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;316 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 316 | 37119.316 | 2397.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;326 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 326 | 37119.326 | 2397.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;336 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 336 | 37119.336 | 2397.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;346 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 346 | 37119.346 | 2397.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;356 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 356 | 37119.356 | 2397.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;366 | 93.2674 | 289.9697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 366 | 37119.366 | 2397.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;376 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 376 | 37119.376 | 2397.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;386 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 386 | 37119.386 | 2397.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;396 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 396 | 37119.396 | 2397.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;406 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 406 | 37119.406 | 2397.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;416 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 416 | 37119.416 | 2397.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;426 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 426 | 37119.426 | 2397.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;436 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 436 | 37119.436 | 2397.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;446 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 446 | 37119.446 | 2397.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;456 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 456 | 37119.456 | 2397.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;466 | 93.2674 | 289.9572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 466 | 37119.466 | 2397.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;476 | 93.2674 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 476 | 37119.476 | 2397.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;486 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 486 | 37119.486 | 2397.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;496 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 496 | 37119.496 | 2397.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;506 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 506 | 37119.506 | 2397.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;516 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 516 | 37119.516 | 2397.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;526 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 526 | 37119.526 | 2397.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;536 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 536 | 37119.536 | 2398
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;546 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 546 | 37119.546 | 2398.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;556 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 556 | 37119.556 | 2398.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;566 | 93.2684 | 289.9525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 566 | 37119.566 | 2398.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;576 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 576 | 37119.576 | 2398.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;586 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 586 | 37119.586 | 2398.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;596 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 596 | 37119.596 | 2398.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;606 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 606 | 37119.606 | 2398.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;616 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 616 | 37119.616 | 2398.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;626 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 626 | 37119.626 | 2398.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;636 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 636 | 37119.636 | 2398.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;646 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 646 | 37119.646 | 2398.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;656 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 656 | 37119.656 | 2398.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;666 | 93.2684 | 289.9626 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 666 | 37119.666 | 2398.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;676 | 93.2684 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 676 | 37119.676 | 2398.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;686 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 686 | 37119.686 | 2398.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;696 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 696 | 37119.696 | 2398.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;706 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 706 | 37119.706 | 2398.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;716 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 716 | 37119.716 | 2398.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;726 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 726 | 37119.726 | 2398.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;736 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 736 | 37119.736 | 2398.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;746 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 746 | 37119.746 | 2398.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;756 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 756 | 37119.756 | 2398.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;766 | 93.2674 | 289.9559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 766 | 37119.766 | 2398.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;776 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 776 | 37119.776 | 2398.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;786 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 786 | 37119.786 | 2398.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;796 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 796 | 37119.796 | 2398.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;806 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 806 | 37119.806 | 2398.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;816 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 816 | 37119.816 | 2398.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;826 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 826 | 37119.826 | 2398.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;836 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 836 | 37119.836 | 2398.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;846 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 846 | 37119.846 | 2398.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;856 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 856 | 37119.856 | 2398.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;866 | 93.2674 | 289.9419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 866 | 37119.866 | 2398.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;876 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 876 | 37119.876 | 2398.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;886 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 886 | 37119.886 | 2398.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;896 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 896 | 37119.896 | 2398.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;906 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 906 | 37119.906 | 2398.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;916 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 916 | 37119.916 | 2398.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;926 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 926 | 37119.926 | 2398.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;936 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 936 | 37119.936 | 2398.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;946 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 946 | 37119.946 | 2398.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;956 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 956 | 37119.956 | 2398.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;966 | 93.2674 | 289.9369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 966 | 37119.966 | 2398.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;976 | 93.2674 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 976 | 37119.976 | 2398.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;986 | 93.2674 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 986 | 37119.986 | 2398.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:39;996 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 39 | 996 | 37119.996 | 2398.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;006 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 006 | 37120.006 | 2398.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;016 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 016 | 37120.016 | 2398.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;026 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 026 | 37120.026 | 2398.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;036 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 036 | 37120.036 | 2398.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;046 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 046 | 37120.046 | 2398.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;056 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 056 | 37120.056 | 2398.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;066 | 93.2684 | 289.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 066 | 37120.066 | 2398.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;076 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 076 | 37120.076 | 2398.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;086 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 086 | 37120.086 | 2398.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;096 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 096 | 37120.096 | 2398.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;106 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 106 | 37120.106 | 2398.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;116 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 116 | 37120.116 | 2398.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;126 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 126 | 37120.126 | 2398.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;136 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 136 | 37120.136 | 2398.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;146 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 146 | 37120.146 | 2398.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;156 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 156 | 37120.156 | 2398.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;166 | 93.2684 | 289.9451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 166 | 37120.166 | 2398.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;176 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 176 | 37120.176 | 2398.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;186 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 186 | 37120.186 | 2398.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;196 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 196 | 37120.196 | 2398.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;206 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 206 | 37120.206 | 2398.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;216 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 216 | 37120.216 | 2398.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;226 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 226 | 37120.226 | 2398.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;236 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 236 | 37120.236 | 2398.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;246 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 246 | 37120.246 | 2398.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;256 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 256 | 37120.256 | 2398.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;266 | 93.2684 | 289.922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 266 | 37120.266 | 2398.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;276 | 93.2684 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 276 | 37120.276 | 2398.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;286 | 93.2684 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 286 | 37120.286 | 2398.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;296 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 296 | 37120.296 | 2398.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;306 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 306 | 37120.306 | 2398.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;316 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 316 | 37120.316 | 2398.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;326 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 326 | 37120.326 | 2398.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;336 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 336 | 37120.336 | 2398.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;346 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 346 | 37120.346 | 2398.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;356 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 356 | 37120.356 | 2398.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;366 | 93.2694 | 289.9022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 366 | 37120.366 | 2398.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;376 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 376 | 37120.376 | 2398.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;386 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 386 | 37120.386 | 2398.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;396 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 396 | 37120.396 | 2398.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;406 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 406 | 37120.406 | 2398.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;416 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 416 | 37120.416 | 2398.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;426 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 426 | 37120.426 | 2398.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;436 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 436 | 37120.436 | 2398.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;446 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 446 | 37120.446 | 2398.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;456 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 456 | 37120.456 | 2398.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;466 | 93.2694 | 289.8891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 466 | 37120.466 | 2398.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;476 | 93.2694 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 476 | 37120.476 | 2398.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;486 | 93.2694 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 486 | 37120.486 | 2398.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;496 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 496 | 37120.496 | 2398.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;506 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 506 | 37120.506 | 2398.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;516 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 516 | 37120.516 | 2398.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;526 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 526 | 37120.526 | 2398.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;536 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 536 | 37120.536 | 2399
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;546 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 546 | 37120.546 | 2399.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;556 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 556 | 37120.556 | 2399.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;566 | 93.2684 | 289.8623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 566 | 37120.566 | 2399.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;576 | 93.2684 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 576 | 37120.576 | 2399.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;586 | 93.2684 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 586 | 37120.586 | 2399.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;596 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 596 | 37120.596 | 2399.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;606 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 606 | 37120.606 | 2399.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;616 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 616 | 37120.616 | 2399.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;626 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 626 | 37120.626 | 2399.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;636 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 636 | 37120.636 | 2399.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;646 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 646 | 37120.646 | 2399.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;656 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 656 | 37120.656 | 2399.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;666 | 93.2694 | 289.8448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 666 | 37120.666 | 2399.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;676 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 676 | 37120.676 | 2399.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;686 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 686 | 37120.686 | 2399.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;696 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 696 | 37120.696 | 2399.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;706 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 706 | 37120.706 | 2399.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;716 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 716 | 37120.716 | 2399.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;726 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 726 | 37120.726 | 2399.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;736 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 736 | 37120.736 | 2399.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;746 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 746 | 37120.746 | 2399.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;756 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 756 | 37120.756 | 2399.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;766 | 93.2694 | 289.8659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 766 | 37120.766 | 2399.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;776 | 93.2694 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 776 | 37120.776 | 2399.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;786 | 93.2694 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 786 | 37120.786 | 2399.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;796 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 796 | 37120.796 | 2399.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;806 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 806 | 37120.806 | 2399.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;816 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 816 | 37120.816 | 2399.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;826 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 826 | 37120.826 | 2399.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;836 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 836 | 37120.836 | 2399.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;846 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 846 | 37120.846 | 2399.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;856 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 856 | 37120.856 | 2399.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;866 | 93.2684 | 289.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 866 | 37120.866 | 2399.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;876 | 93.2684 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 876 | 37120.876 | 2399.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;886 | 93.2684 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 886 | 37120.886 | 2399.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;896 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 896 | 37120.896 | 2399.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;906 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 906 | 37120.906 | 2399.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;916 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 916 | 37120.916 | 2399.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;926 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 926 | 37120.926 | 2399.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;936 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 936 | 37120.936 | 2399.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;946 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 946 | 37120.946 | 2399.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;956 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 956 | 37120.956 | 2399.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;966 | 93.2694 | 289.859 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 966 | 37120.966 | 2399.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;976 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 976 | 37120.976 | 2399.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;986 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 986 | 37120.986 | 2399.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:40;996 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 40 | 996 | 37120.996 | 2399.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;006 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 006 | 37121.006 | 2399.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;016 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 016 | 37121.016 | 2399.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;026 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 026 | 37121.026 | 2399.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;036 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 036 | 37121.036 | 2399.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;046 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 046 | 37121.046 | 2399.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;056 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 056 | 37121.056 | 2399.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;066 | 93.2694 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 066 | 37121.066 | 2399.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;076 | 93.2694 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 076 | 37121.076 | 2399.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;086 | 93.2694 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 086 | 37121.086 | 2399.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;096 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 096 | 37121.096 | 2399.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;106 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 106 | 37121.106 | 2399.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;116 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 116 | 37121.116 | 2399.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;126 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 126 | 37121.126 | 2399.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;136 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 136 | 37121.136 | 2399.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;146 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 146 | 37121.146 | 2399.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;156 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 156 | 37121.156 | 2399.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;166 | 93.2684 | 289.8441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 166 | 37121.166 | 2399.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;176 | 93.2684 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 176 | 37121.176 | 2399.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;186 | 93.2684 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 186 | 37121.186 | 2399.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;196 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 196 | 37121.196 | 2399.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;206 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 206 | 37121.206 | 2399.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;216 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 216 | 37121.216 | 2399.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;226 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 226 | 37121.226 | 2399.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;236 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 236 | 37121.236 | 2399.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;246 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 246 | 37121.246 | 2399.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;256 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 256 | 37121.256 | 2399.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;266 | 93.2694 | 289.8338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 266 | 37121.266 | 2399.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;276 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 276 | 37121.276 | 2399.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;286 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 286 | 37121.286 | 2399.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;296 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 296 | 37121.296 | 2399.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;306 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 306 | 37121.306 | 2399.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;316 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 316 | 37121.316 | 2399.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;326 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 326 | 37121.326 | 2399.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;336 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 336 | 37121.336 | 2399.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;346 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 346 | 37121.346 | 2399.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;356 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 356 | 37121.356 | 2399.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;366 | 93.2694 | 289.8365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 366 | 37121.366 | 2399.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;376 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 376 | 37121.376 | 2399.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;386 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 386 | 37121.386 | 2399.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;396 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 396 | 37121.396 | 2399.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;406 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 406 | 37121.406 | 2399.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;416 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 416 | 37121.416 | 2399.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;426 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 426 | 37121.426 | 2399.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;436 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 436 | 37121.436 | 2399.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;446 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 446 | 37121.446 | 2399.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;456 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 456 | 37121.456 | 2399.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;466 | 93.2694 | 289.8727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 466 | 37121.466 | 2399.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;476 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 476 | 37121.476 | 2399.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;486 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 486 | 37121.486 | 2399.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;496 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 496 | 37121.496 | 2399.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;506 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 506 | 37121.506 | 2399.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;516 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 516 | 37121.516 | 2399.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;526 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 526 | 37121.526 | 2399.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;536 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 536 | 37121.536 | 2400
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;546 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 546 | 37121.546 | 2400.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;556 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 556 | 37121.556 | 2400.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;566 | 93.2694 | 289.8996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 566 | 37121.566 | 2400.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;576 | 93.2694 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 576 | 37121.576 | 2400.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;586 | 93.2694 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 586 | 37121.586 | 2400.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;596 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 596 | 37121.596 | 2400.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;606 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 606 | 37121.606 | 2400.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;616 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 616 | 37121.616 | 2400.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;626 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 626 | 37121.626 | 2400.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;636 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 636 | 37121.636 | 2400.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;646 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 646 | 37121.646 | 2400.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;656 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 656 | 37121.656 | 2400.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;666 | 93.2684 | 289.8987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 666 | 37121.666 | 2400.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;676 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 676 | 37121.676 | 2400.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;686 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 686 | 37121.686 | 2400.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;696 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 696 | 37121.696 | 2400.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;706 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 706 | 37121.706 | 2400.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;716 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 716 | 37121.716 | 2400.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;726 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 726 | 37121.726 | 2400.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;736 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 736 | 37121.736 | 2400.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;746 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 746 | 37121.746 | 2400.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;756 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 756 | 37121.756 | 2400.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;766 | 93.2684 | 289.9015 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 766 | 37121.766 | 2400.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;776 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 776 | 37121.776 | 2400.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;786 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 786 | 37121.786 | 2400.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;796 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 796 | 37121.796 | 2400.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;806 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 806 | 37121.806 | 2400.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;816 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 816 | 37121.816 | 2400.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;826 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 826 | 37121.826 | 2400.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;836 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 836 | 37121.836 | 2400.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;846 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 846 | 37121.846 | 2400.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;856 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 856 | 37121.856 | 2400.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;866 | 93.2684 | 289.9066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 866 | 37121.866 | 2400.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;876 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 876 | 37121.876 | 2400.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;886 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 886 | 37121.886 | 2400.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;896 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 896 | 37121.896 | 2400.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;906 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 906 | 37121.906 | 2400.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;916 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 916 | 37121.916 | 2400.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;926 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 926 | 37121.926 | 2400.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;936 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 936 | 37121.936 | 2400.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;946 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 946 | 37121.946 | 2400.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;956 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 956 | 37121.956 | 2400.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;966 | 93.2684 | 289.8954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 966 | 37121.966 | 2400.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;976 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 976 | 37121.976 | 2400.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;986 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 986 | 37121.986 | 2400.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:41;996 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 41 | 996 | 37121.996 | 2400.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;006 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 006 | 37122.006 | 2400.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;016 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 016 | 37122.016 | 2400.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;026 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 026 | 37122.026 | 2400.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;036 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 036 | 37122.036 | 2400.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;046 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 046 | 37122.046 | 2400.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;056 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 056 | 37122.056 | 2400.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;066 | 93.2684 | 289.8866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 066 | 37122.066 | 2400.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;076 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 076 | 37122.076 | 2400.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;086 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 086 | 37122.086 | 2400.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;096 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 096 | 37122.096 | 2400.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;106 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 106 | 37122.106 | 2400.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;116 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 116 | 37122.116 | 2400.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;126 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 126 | 37122.126 | 2400.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;136 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 136 | 37122.136 | 2400.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;146 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 146 | 37122.146 | 2400.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;156 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 156 | 37122.156 | 2400.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;166 | 93.2684 | 289.8957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 166 | 37122.166 | 2400.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;176 | 93.2684 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 176 | 37122.176 | 2400.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;186 | 93.2684 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 186 | 37122.186 | 2400.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;196 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 196 | 37122.196 | 2400.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;206 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 206 | 37122.206 | 2400.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;216 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 216 | 37122.216 | 2400.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;226 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 226 | 37122.226 | 2400.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;236 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 236 | 37122.236 | 2400.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;246 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 246 | 37122.246 | 2400.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;256 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 256 | 37122.256 | 2400.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;266 | 93.2704 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 266 | 37122.266 | 2400.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;276 | 93.2704 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 276 | 37122.276 | 2400.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;286 | 93.2704 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 286 | 37122.286 | 2400.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;296 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 296 | 37122.296 | 2400.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;306 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 306 | 37122.306 | 2400.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;316 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 316 | 37122.316 | 2400.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;326 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 326 | 37122.326 | 2400.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;336 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 336 | 37122.336 | 2400.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;346 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 346 | 37122.346 | 2400.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;356 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 356 | 37122.356 | 2400.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;366 | 93.2694 | 289.8671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 366 | 37122.366 | 2400.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;376 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 376 | 37122.376 | 2400.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;386 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 386 | 37122.386 | 2400.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;396 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 396 | 37122.396 | 2400.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;406 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 406 | 37122.406 | 2400.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;416 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 416 | 37122.416 | 2400.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;426 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 426 | 37122.426 | 2400.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;436 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 436 | 37122.436 | 2400.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;446 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 446 | 37122.446 | 2400.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;456 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 456 | 37122.456 | 2400.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;466 | 93.2694 | 289.8549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 466 | 37122.466 | 2400.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;476 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 476 | 37122.476 | 2400.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;486 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 486 | 37122.486 | 2400.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;496 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 496 | 37122.496 | 2400.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;506 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 506 | 37122.506 | 2400.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;516 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 516 | 37122.516 | 2400.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;526 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 526 | 37122.526 | 2400.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;536 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 536 | 37122.536 | 2401
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;546 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 546 | 37122.546 | 2401.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;556 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 556 | 37122.556 | 2401.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;566 | 93.2694 | 289.852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 566 | 37122.566 | 2401.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;576 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 576 | 37122.576 | 2401.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;586 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 586 | 37122.586 | 2401.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;596 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 596 | 37122.596 | 2401.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;606 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 606 | 37122.606 | 2401.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;616 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 616 | 37122.616 | 2401.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;626 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 626 | 37122.626 | 2401.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;636 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 636 | 37122.636 | 2401.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;646 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 646 | 37122.646 | 2401.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;656 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 656 | 37122.656 | 2401.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;666 | 93.2694 | 289.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 666 | 37122.666 | 2401.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;676 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 676 | 37122.676 | 2401.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;686 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 686 | 37122.686 | 2401.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;696 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 696 | 37122.696 | 2401.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;706 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 706 | 37122.706 | 2401.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;716 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 716 | 37122.716 | 2401.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;726 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 726 | 37122.726 | 2401.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;736 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 736 | 37122.736 | 2401.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;746 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 746 | 37122.746 | 2401.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;756 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 756 | 37122.756 | 2401.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;766 | 93.2694 | 289.825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 766 | 37122.766 | 2401.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;776 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 776 | 37122.776 | 2401.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;786 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 786 | 37122.786 | 2401.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;796 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 796 | 37122.796 | 2401.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;806 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 806 | 37122.806 | 2401.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;816 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 816 | 37122.816 | 2401.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;826 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 826 | 37122.826 | 2401.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;836 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 836 | 37122.836 | 2401.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;846 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 846 | 37122.846 | 2401.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;856 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 856 | 37122.856 | 2401.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;866 | 93.2694 | 289.8278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 866 | 37122.866 | 2401.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;876 | 93.2694 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 876 | 37122.876 | 2401.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;886 | 93.2694 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 886 | 37122.886 | 2401.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;896 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 896 | 37122.896 | 2401.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;906 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 906 | 37122.906 | 2401.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;916 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 916 | 37122.916 | 2401.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;926 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 926 | 37122.926 | 2401.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;936 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 936 | 37122.936 | 2401.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;946 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 946 | 37122.946 | 2401.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;956 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 956 | 37122.956 | 2401.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;966 | 93.2714 | 289.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 966 | 37122.966 | 2401.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;976 | 93.2714 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 976 | 37122.976 | 2401.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;986 | 93.2714 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 986 | 37122.986 | 2401.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:42;996 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 42 | 996 | 37122.996 | 2401.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;006 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 006 | 37123.006 | 2401.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;016 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 016 | 37123.016 | 2401.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;026 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 026 | 37123.026 | 2401.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;036 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 036 | 37123.036 | 2401.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;046 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 046 | 37123.046 | 2401.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;056 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 056 | 37123.056 | 2401.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;066 | 93.2704 | 289.7777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 066 | 37123.066 | 2401.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;076 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 076 | 37123.076 | 2401.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;086 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 086 | 37123.086 | 2401.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;096 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 096 | 37123.096 | 2401.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;106 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 106 | 37123.106 | 2401.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;116 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 116 | 37123.116 | 2401.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;126 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 126 | 37123.126 | 2401.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;136 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 136 | 37123.136 | 2401.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;146 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 146 | 37123.146 | 2401.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;156 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 156 | 37123.156 | 2401.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;166 | 93.2704 | 289.7561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 166 | 37123.166 | 2401.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;176 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 176 | 37123.176 | 2401.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;186 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 186 | 37123.186 | 2401.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;196 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 196 | 37123.196 | 2401.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;206 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 206 | 37123.206 | 2401.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;216 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 216 | 37123.216 | 2401.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;226 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 226 | 37123.226 | 2401.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;236 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 236 | 37123.236 | 2401.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;246 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 246 | 37123.246 | 2401.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;256 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 256 | 37123.256 | 2401.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;266 | 93.2704 | 289.7433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 266 | 37123.266 | 2401.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;276 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 276 | 37123.276 | 2401.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;286 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 286 | 37123.286 | 2401.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;296 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 296 | 37123.296 | 2401.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;306 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 306 | 37123.306 | 2401.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;316 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 316 | 37123.316 | 2401.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;326 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 326 | 37123.326 | 2401.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;336 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 336 | 37123.336 | 2401.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;346 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 346 | 37123.346 | 2401.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;356 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 356 | 37123.356 | 2401.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;366 | 93.2704 | 289.7205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 366 | 37123.366 | 2401.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;376 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 376 | 37123.376 | 2401.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;386 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 386 | 37123.386 | 2401.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;396 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 396 | 37123.396 | 2401.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;406 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 406 | 37123.406 | 2401.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;416 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 416 | 37123.416 | 2401.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;426 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 426 | 37123.426 | 2401.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;436 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 436 | 37123.436 | 2401.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;446 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 446 | 37123.446 | 2401.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;456 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 456 | 37123.456 | 2401.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;466 | 93.2704 | 289.7069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 466 | 37123.466 | 2401.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;476 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 476 | 37123.476 | 2401.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;486 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 486 | 37123.486 | 2401.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;496 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 496 | 37123.496 | 2401.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;506 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 506 | 37123.506 | 2401.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;516 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 516 | 37123.516 | 2401.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;526 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 526 | 37123.526 | 2401.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;536 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 536 | 37123.536 | 2402
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;546 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 546 | 37123.546 | 2402.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;556 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 556 | 37123.556 | 2402.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;566 | 93.2704 | 289.7126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 566 | 37123.566 | 2402.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;576 | 93.2704 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 576 | 37123.576 | 2402.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;586 | 93.2704 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 586 | 37123.586 | 2402.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;596 | 93.2704 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 596 | 37123.596 | 2402.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;606 | 93.2704 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 606 | 37123.606 | 2402.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;616 | 93.2704 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 616 | 37123.616 | 2402.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;626 | 93.2714 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 626 | 37123.626 | 2402.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;636 | 93.2714 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 636 | 37123.636 | 2402.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;646 | 93.2714 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 646 | 37123.646 | 2402.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;656 | 93.2714 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 656 | 37123.656 | 2402.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;666 | 93.2714 | 289.7152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 666 | 37123.666 | 2402.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;676 | 93.2714 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 676 | 37123.676 | 2402.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;686 | 93.2714 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 686 | 37123.686 | 2402.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;696 | 93.2714 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 696 | 37123.696 | 2402.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;706 | 93.2714 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 706 | 37123.706 | 2402.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;716 | 93.2714 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 716 | 37123.716 | 2402.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;726 | 93.2704 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 726 | 37123.726 | 2402.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;736 | 93.2704 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 736 | 37123.736 | 2402.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;746 | 93.2704 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 746 | 37123.746 | 2402.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;756 | 93.2704 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 756 | 37123.756 | 2402.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;766 | 93.2704 | 289.7133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 766 | 37123.766 | 2402.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;776 | 93.2704 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 776 | 37123.776 | 2402.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;786 | 93.2704 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 786 | 37123.786 | 2402.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;796 | 93.2704 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 796 | 37123.796 | 2402.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;806 | 93.2704 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 806 | 37123.806 | 2402.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;816 | 93.2704 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 816 | 37123.816 | 2402.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;826 | 93.2714 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 826 | 37123.826 | 2402.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;836 | 93.2714 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 836 | 37123.836 | 2402.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;846 | 93.2714 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 846 | 37123.846 | 2402.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;856 | 93.2714 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 856 | 37123.856 | 2402.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;866 | 93.2714 | 289.7252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 866 | 37123.866 | 2402.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;876 | 93.2714 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 876 | 37123.876 | 2402.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;886 | 93.2714 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 886 | 37123.886 | 2402.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;896 | 93.2714 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 896 | 37123.896 | 2402.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;906 | 93.2714 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 906 | 37123.906 | 2402.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;916 | 93.2714 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 916 | 37123.916 | 2402.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;926 | 93.2724 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 926 | 37123.926 | 2402.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;936 | 93.2724 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 936 | 37123.936 | 2402.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;946 | 93.2724 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 946 | 37123.946 | 2402.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;956 | 93.2724 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 956 | 37123.956 | 2402.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;966 | 93.2724 | 289.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 966 | 37123.966 | 2402.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;976 | 93.2724 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 976 | 37123.976 | 2402.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;986 | 93.2724 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 986 | 37123.986 | 2402.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:43;996 | 93.2724 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 43 | 996 | 37123.996 | 2402.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;006 | 93.2724 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 006 | 37124.006 | 2402.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;016 | 93.2724 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 016 | 37124.016 | 2402.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;026 | 93.2714 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 026 | 37124.026 | 2402.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;036 | 93.2714 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 036 | 37124.036 | 2402.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;046 | 93.2714 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 046 | 37124.046 | 2402.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;056 | 93.2714 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 056 | 37124.056 | 2402.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;066 | 93.2714 | 289.7123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 066 | 37124.066 | 2402.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;076 | 93.2714 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 076 | 37124.076 | 2402.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;086 | 93.2714 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 086 | 37124.086 | 2402.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;096 | 93.2714 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 096 | 37124.096 | 2402.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;106 | 93.2714 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 106 | 37124.106 | 2402.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;116 | 93.2714 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 116 | 37124.116 | 2402.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;126 | 93.2724 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 126 | 37124.126 | 2402.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;136 | 93.2724 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 136 | 37124.136 | 2402.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;146 | 93.2724 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 146 | 37124.146 | 2402.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;156 | 93.2724 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 156 | 37124.156 | 2402.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;166 | 93.2724 | 289.7006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 166 | 37124.166 | 2402.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;176 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 176 | 37124.176 | 2402.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;186 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 186 | 37124.186 | 2402.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;196 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 196 | 37124.196 | 2402.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;206 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 206 | 37124.206 | 2402.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;216 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 216 | 37124.216 | 2402.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;226 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 226 | 37124.226 | 2402.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;236 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 236 | 37124.236 | 2402.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;246 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 246 | 37124.246 | 2402.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;256 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 256 | 37124.256 | 2402.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;266 | 93.2724 | 289.708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 266 | 37124.266 | 2402.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;276 | 93.2724 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 276 | 37124.276 | 2402.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;286 | 93.2724 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 286 | 37124.286 | 2402.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;296 | 93.2724 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 296 | 37124.296 | 2402.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;306 | 93.2724 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 306 | 37124.306 | 2402.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;316 | 93.2724 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 316 | 37124.316 | 2402.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;326 | 93.2734 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 326 | 37124.326 | 2402.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;336 | 93.2734 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 336 | 37124.336 | 2402.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;346 | 93.2734 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 346 | 37124.346 | 2402.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;356 | 93.2734 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 356 | 37124.356 | 2402.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;366 | 93.2734 | 289.704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 366 | 37124.366 | 2402.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;376 | 93.2734 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 376 | 37124.376 | 2402.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;386 | 93.2734 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 386 | 37124.386 | 2402.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;396 | 93.2734 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 396 | 37124.396 | 2402.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;406 | 93.2734 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 406 | 37124.406 | 2402.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;416 | 93.2734 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 416 | 37124.416 | 2402.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;426 | 93.2724 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 426 | 37124.426 | 2402.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;436 | 93.2724 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 436 | 37124.436 | 2402.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;446 | 93.2724 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 446 | 37124.446 | 2402.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;456 | 93.2724 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 456 | 37124.456 | 2402.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;466 | 93.2724 | 289.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 466 | 37124.466 | 2402.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;476 | 93.2724 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 476 | 37124.476 | 2402.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;486 | 93.2724 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 486 | 37124.486 | 2402.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;496 | 93.2724 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 496 | 37124.496 | 2402.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;506 | 93.2724 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 506 | 37124.506 | 2402.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;516 | 93.2724 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 516 | 37124.516 | 2402.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;526 | 93.2714 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 526 | 37124.526 | 2402.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;536 | 93.2714 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 536 | 37124.536 | 2403
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;546 | 93.2714 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 546 | 37124.546 | 2403.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;556 | 93.2714 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 556 | 37124.556 | 2403.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;566 | 93.2714 | 289.6896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 566 | 37124.566 | 2403.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;576 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 576 | 37124.576 | 2403.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;586 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 586 | 37124.586 | 2403.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;596 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 596 | 37124.596 | 2403.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;606 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 606 | 37124.606 | 2403.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;616 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 616 | 37124.616 | 2403.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;626 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 626 | 37124.626 | 2403.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;636 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 636 | 37124.636 | 2403.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;646 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 646 | 37124.646 | 2403.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;656 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 656 | 37124.656 | 2403.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;666 | 93.2714 | 289.6851 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 666 | 37124.666 | 2403.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;676 | 93.2714 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 676 | 37124.676 | 2403.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;686 | 93.2714 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 686 | 37124.686 | 2403.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;696 | 93.2714 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 696 | 37124.696 | 2403.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;706 | 93.2714 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 706 | 37124.706 | 2403.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;716 | 93.2714 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 716 | 37124.716 | 2403.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;726 | 93.2724 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 726 | 37124.726 | 2403.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;736 | 93.2724 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 736 | 37124.736 | 2403.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;746 | 93.2724 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 746 | 37124.746 | 2403.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;756 | 93.2724 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 756 | 37124.756 | 2403.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;766 | 93.2724 | 289.6601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 766 | 37124.766 | 2403.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;776 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 776 | 37124.776 | 2403.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;786 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 786 | 37124.786 | 2403.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;796 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 796 | 37124.796 | 2403.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;806 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 806 | 37124.806 | 2403.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;816 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 816 | 37124.816 | 2403.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;826 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 826 | 37124.826 | 2403.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;836 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 836 | 37124.836 | 2403.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;846 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 846 | 37124.846 | 2403.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;856 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 856 | 37124.856 | 2403.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;866 | 93.2724 | 289.6431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 866 | 37124.866 | 2403.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;876 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 876 | 37124.876 | 2403.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;886 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 886 | 37124.886 | 2403.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;896 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 896 | 37124.896 | 2403.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;906 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 906 | 37124.906 | 2403.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;916 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 916 | 37124.916 | 2403.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;926 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 926 | 37124.926 | 2403.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;936 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 936 | 37124.936 | 2403.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;946 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 946 | 37124.946 | 2403.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;956 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 956 | 37124.956 | 2403.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;966 | 93.2724 | 289.6422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 966 | 37124.966 | 2403.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;976 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 976 | 37124.976 | 2403.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;986 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 986 | 37124.986 | 2403.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:44;996 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 44 | 996 | 37124.996 | 2403.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;006 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 006 | 37125.006 | 2403.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;016 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 016 | 37125.016 | 2403.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;026 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 026 | 37125.026 | 2403.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;036 | 93.2724 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 036 | 37125.036 | 2403.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;046 | 93.2734 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 046 | 37125.046 | 2403.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;056 | 93.2734 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 056 | 37125.056 | 2403.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;066 | 93.2734 | 289.6322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 066 | 37125.066 | 2403.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;076 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 076 | 37125.076 | 2403.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;086 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 086 | 37125.086 | 2403.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;096 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 096 | 37125.096 | 2403.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;106 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 106 | 37125.106 | 2403.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;116 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 116 | 37125.116 | 2403.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;126 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 126 | 37125.126 | 2403.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;136 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 136 | 37125.136 | 2403.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;146 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 146 | 37125.146 | 2403.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;156 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 156 | 37125.156 | 2403.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;166 | 93.2734 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 166 | 37125.166 | 2403.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;176 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 176 | 37125.176 | 2403.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;186 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 186 | 37125.186 | 2403.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;196 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 196 | 37125.196 | 2403.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;206 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 206 | 37125.206 | 2403.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;216 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 216 | 37125.216 | 2403.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;226 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 226 | 37125.226 | 2403.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;236 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 236 | 37125.236 | 2403.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;246 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 246 | 37125.246 | 2403.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;256 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 256 | 37125.256 | 2403.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;266 | 93.2734 | 289.6053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 266 | 37125.266 | 2403.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;276 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 276 | 37125.276 | 2403.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;286 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 286 | 37125.286 | 2403.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;296 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 296 | 37125.296 | 2403.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;306 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 306 | 37125.306 | 2403.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;316 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 316 | 37125.316 | 2403.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;326 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 326 | 37125.326 | 2403.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;336 | 93.2734 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 336 | 37125.336 | 2403.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;346 | 93.2724 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 346 | 37125.346 | 2403.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;356 | 93.2724 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 356 | 37125.356 | 2403.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;366 | 93.2724 | 289.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 366 | 37125.366 | 2403.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;376 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 376 | 37125.376 | 2403.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;386 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 386 | 37125.386 | 2403.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;396 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 396 | 37125.396 | 2403.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;406 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 406 | 37125.406 | 2403.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;416 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 416 | 37125.416 | 2403.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;426 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 426 | 37125.426 | 2403.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;436 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 436 | 37125.436 | 2403.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;446 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 446 | 37125.446 | 2403.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;456 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 456 | 37125.456 | 2403.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;466 | 93.2724 | 289.5416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 466 | 37125.466 | 2403.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;476 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 476 | 37125.476 | 2403.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;486 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 486 | 37125.486 | 2403.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;496 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 496 | 37125.496 | 2403.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;506 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 506 | 37125.506 | 2403.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;516 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 516 | 37125.516 | 2403.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;526 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 526 | 37125.526 | 2403.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;536 | 93.2724 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 536 | 37125.536 | 2404
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;546 | 93.2734 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 546 | 37125.546 | 2404.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;556 | 93.2734 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 556 | 37125.556 | 2404.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;566 | 93.2734 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 566 | 37125.566 | 2404.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;576 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 576 | 37125.576 | 2404.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;586 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 586 | 37125.586 | 2404.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;596 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 596 | 37125.596 | 2404.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;606 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 606 | 37125.606 | 2404.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;616 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 616 | 37125.616 | 2404.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;626 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 626 | 37125.626 | 2404.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;636 | 93.2734 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 636 | 37125.636 | 2404.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;646 | 93.2744 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 646 | 37125.646 | 2404.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;656 | 93.2744 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 656 | 37125.656 | 2404.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;666 | 93.2744 | 289.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 666 | 37125.666 | 2404.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;676 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 676 | 37125.676 | 2404.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;686 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 686 | 37125.686 | 2404.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;696 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 696 | 37125.696 | 2404.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;706 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 706 | 37125.706 | 2404.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;716 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 716 | 37125.716 | 2404.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;726 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 726 | 37125.726 | 2404.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;736 | 93.2744 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 736 | 37125.736 | 2404.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;746 | 93.2734 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 746 | 37125.746 | 2404.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;756 | 93.2734 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 756 | 37125.756 | 2404.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;766 | 93.2734 | 289.5455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 766 | 37125.766 | 2404.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;776 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 776 | 37125.776 | 2404.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;786 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 786 | 37125.786 | 2404.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;796 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 796 | 37125.796 | 2404.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;806 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 806 | 37125.806 | 2404.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;816 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 816 | 37125.816 | 2404.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;826 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 826 | 37125.826 | 2404.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;836 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 836 | 37125.836 | 2404.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;846 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 846 | 37125.846 | 2404.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;856 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 856 | 37125.856 | 2404.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;866 | 93.2734 | 289.5434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 866 | 37125.866 | 2404.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;876 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 876 | 37125.876 | 2404.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;886 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 886 | 37125.886 | 2404.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;896 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 896 | 37125.896 | 2404.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;906 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 906 | 37125.906 | 2404.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;916 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 916 | 37125.916 | 2404.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;926 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 926 | 37125.926 | 2404.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;936 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 936 | 37125.936 | 2404.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;946 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 946 | 37125.946 | 2404.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;956 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 956 | 37125.956 | 2404.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;966 | 93.2734 | 289.5503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 966 | 37125.966 | 2404.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;976 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 976 | 37125.976 | 2404.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;986 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 986 | 37125.986 | 2404.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:45;996 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 45 | 996 | 37125.996 | 2404.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;006 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 006 | 37126.006 | 2404.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;016 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 016 | 37126.016 | 2404.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;026 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 026 | 37126.026 | 2404.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;036 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 036 | 37126.036 | 2404.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;046 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 046 | 37126.046 | 2404.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;056 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 056 | 37126.056 | 2404.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;066 | 93.2734 | 289.5465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 066 | 37126.066 | 2404.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;076 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 076 | 37126.076 | 2404.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;086 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 086 | 37126.086 | 2404.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;096 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 096 | 37126.096 | 2404.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;106 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 106 | 37126.106 | 2404.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;116 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 116 | 37126.116 | 2404.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;126 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 126 | 37126.126 | 2404.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;136 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 136 | 37126.136 | 2404.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;146 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 146 | 37126.146 | 2404.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;156 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 156 | 37126.156 | 2404.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;166 | 93.2734 | 289.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 166 | 37126.166 | 2404.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;176 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 176 | 37126.176 | 2404.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;186 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 186 | 37126.186 | 2404.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;196 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 196 | 37126.196 | 2404.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;206 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 206 | 37126.206 | 2404.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;216 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 216 | 37126.216 | 2404.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;226 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 226 | 37126.226 | 2404.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;236 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 236 | 37126.236 | 2404.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;246 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 246 | 37126.246 | 2404.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;256 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 256 | 37126.256 | 2404.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;266 | 93.2734 | 289.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 266 | 37126.266 | 2404.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;276 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 276 | 37126.276 | 2404.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;286 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 286 | 37126.286 | 2404.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;296 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 296 | 37126.296 | 2404.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;306 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 306 | 37126.306 | 2404.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;316 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 316 | 37126.316 | 2404.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;326 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 326 | 37126.326 | 2404.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;336 | 93.2734 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 336 | 37126.336 | 2404.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;346 | 93.2744 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 346 | 37126.346 | 2404.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;356 | 93.2744 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 356 | 37126.356 | 2404.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;366 | 93.2744 | 289.5622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 366 | 37126.366 | 2404.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;376 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 376 | 37126.376 | 2404.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;386 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 386 | 37126.386 | 2404.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;396 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 396 | 37126.396 | 2404.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;406 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 406 | 37126.406 | 2404.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;416 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 416 | 37126.416 | 2404.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;426 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 426 | 37126.426 | 2404.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;436 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 436 | 37126.436 | 2404.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;446 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 446 | 37126.446 | 2404.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;456 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 456 | 37126.456 | 2404.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;466 | 93.2744 | 289.5796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 466 | 37126.466 | 2404.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;476 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 476 | 37126.476 | 2404.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;486 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 486 | 37126.486 | 2404.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;496 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 496 | 37126.496 | 2404.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;506 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 506 | 37126.506 | 2404.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;516 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 516 | 37126.516 | 2404.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;526 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 526 | 37126.526 | 2404.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;536 | 93.2744 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 536 | 37126.536 | 2405
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;546 | 93.2734 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 546 | 37126.546 | 2405.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;556 | 93.2734 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 556 | 37126.556 | 2405.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;566 | 93.2734 | 289.5872 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 566 | 37126.566 | 2405.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;576 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 576 | 37126.576 | 2405.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;586 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 586 | 37126.586 | 2405.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;596 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 596 | 37126.596 | 2405.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;606 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 606 | 37126.606 | 2405.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;616 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 616 | 37126.616 | 2405.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;626 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 626 | 37126.626 | 2405.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;636 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 636 | 37126.636 | 2405.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;646 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 646 | 37126.646 | 2405.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;656 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 656 | 37126.656 | 2405.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;666 | 93.2734 | 289.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 666 | 37126.666 | 2405.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;676 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 676 | 37126.676 | 2405.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;686 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 686 | 37126.686 | 2405.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;696 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 696 | 37126.696 | 2405.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;706 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 706 | 37126.706 | 2405.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;716 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 716 | 37126.716 | 2405.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;726 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 726 | 37126.726 | 2405.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;736 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 736 | 37126.736 | 2405.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;746 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 746 | 37126.746 | 2405.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;756 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 756 | 37126.756 | 2405.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;766 | 93.2734 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 766 | 37126.766 | 2405.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;776 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 776 | 37126.776 | 2405.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;786 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 786 | 37126.786 | 2405.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;796 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 796 | 37126.796 | 2405.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;806 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 806 | 37126.806 | 2405.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;816 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 816 | 37126.816 | 2405.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;826 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 826 | 37126.826 | 2405.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;836 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 836 | 37126.836 | 2405.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;846 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 846 | 37126.846 | 2405.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;856 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 856 | 37126.856 | 2405.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;866 | 93.2734 | 289.5821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 866 | 37126.866 | 2405.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;876 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 876 | 37126.876 | 2405.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;886 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 886 | 37126.886 | 2405.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;896 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 896 | 37126.896 | 2405.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;906 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 906 | 37126.906 | 2405.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;916 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 916 | 37126.916 | 2405.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;926 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 926 | 37126.926 | 2405.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;936 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 936 | 37126.936 | 2405.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;946 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 946 | 37126.946 | 2405.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;956 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 956 | 37126.956 | 2405.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;966 | 93.2734 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 966 | 37126.966 | 2405.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;976 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 976 | 37126.976 | 2405.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;986 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 986 | 37126.986 | 2405.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:46;996 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 46 | 996 | 37126.996 | 2405.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;006 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 006 | 37127.006 | 2405.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;016 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 016 | 37127.016 | 2405.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;026 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 026 | 37127.026 | 2405.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;036 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 036 | 37127.036 | 2405.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;046 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 046 | 37127.046 | 2405.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;056 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 056 | 37127.056 | 2405.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;066 | 93.2734 | 289.5848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 066 | 37127.066 | 2405.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;076 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 076 | 37127.076 | 2405.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;086 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 086 | 37127.086 | 2405.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;096 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 096 | 37127.096 | 2405.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;106 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 106 | 37127.106 | 2405.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;116 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 116 | 37127.116 | 2405.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;126 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 126 | 37127.126 | 2405.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;136 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 136 | 37127.136 | 2405.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;146 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 146 | 37127.146 | 2405.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;156 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 156 | 37127.156 | 2405.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;166 | 93.2734 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 166 | 37127.166 | 2405.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;176 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 176 | 37127.176 | 2405.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;186 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 186 | 37127.186 | 2405.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;196 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 196 | 37127.196 | 2405.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;206 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 206 | 37127.206 | 2405.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;216 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 216 | 37127.216 | 2405.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;226 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 226 | 37127.226 | 2405.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;236 | 93.2734 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 236 | 37127.236 | 2405.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;246 | 93.2724 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 246 | 37127.246 | 2405.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;256 | 93.2724 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 256 | 37127.256 | 2405.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;266 | 93.2724 | 289.55 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 266 | 37127.266 | 2405.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;276 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 276 | 37127.276 | 2405.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;286 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 286 | 37127.286 | 2405.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;296 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 296 | 37127.296 | 2405.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;306 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 306 | 37127.306 | 2405.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;316 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 316 | 37127.316 | 2405.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;326 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 326 | 37127.326 | 2405.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;336 | 93.2724 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 336 | 37127.336 | 2405.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;346 | 93.2734 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 346 | 37127.346 | 2405.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;356 | 93.2734 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 356 | 37127.356 | 2405.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;366 | 93.2734 | 289.5526 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 366 | 37127.366 | 2405.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;376 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 376 | 37127.376 | 2405.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;386 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 386 | 37127.386 | 2405.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;396 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 396 | 37127.396 | 2405.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;406 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 406 | 37127.406 | 2405.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;416 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 416 | 37127.416 | 2405.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;426 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 426 | 37127.426 | 2405.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;436 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 436 | 37127.436 | 2405.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;446 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 446 | 37127.446 | 2405.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;456 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 456 | 37127.456 | 2405.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;466 | 93.2734 | 289.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 466 | 37127.466 | 2405.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;476 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 476 | 37127.476 | 2405.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;486 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 486 | 37127.486 | 2405.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;496 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 496 | 37127.496 | 2405.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;506 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 506 | 37127.506 | 2405.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;516 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 516 | 37127.516 | 2405.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;526 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 526 | 37127.526 | 2405.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;536 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 536 | 37127.536 | 2406
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;546 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 546 | 37127.546 | 2406.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;556 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 556 | 37127.556 | 2406.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;566 | 93.2734 | 289.5145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 566 | 37127.566 | 2406.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;576 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 576 | 37127.576 | 2406.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;586 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 586 | 37127.586 | 2406.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;596 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 596 | 37127.596 | 2406.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;606 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 606 | 37127.606 | 2406.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;616 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 616 | 37127.616 | 2406.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;626 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 626 | 37127.626 | 2406.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;636 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 636 | 37127.636 | 2406.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;646 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 646 | 37127.646 | 2406.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;656 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 656 | 37127.656 | 2406.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;666 | 93.2734 | 289.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 666 | 37127.666 | 2406.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;676 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 676 | 37127.676 | 2406.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;686 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 686 | 37127.686 | 2406.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;696 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 696 | 37127.696 | 2406.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;706 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 706 | 37127.706 | 2406.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;716 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 716 | 37127.716 | 2406.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;726 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 726 | 37127.726 | 2406.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;736 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 736 | 37127.736 | 2406.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;746 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 746 | 37127.746 | 2406.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;756 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 756 | 37127.756 | 2406.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;766 | 93.2734 | 289.4877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 766 | 37127.766 | 2406.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;776 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 776 | 37127.776 | 2406.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;786 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 786 | 37127.786 | 2406.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;796 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 796 | 37127.796 | 2406.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;806 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 806 | 37127.806 | 2406.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;816 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 816 | 37127.816 | 2406.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;826 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 826 | 37127.826 | 2406.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;836 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 836 | 37127.836 | 2406.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;846 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 846 | 37127.846 | 2406.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;856 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 856 | 37127.856 | 2406.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;866 | 93.2734 | 289.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 866 | 37127.866 | 2406.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;876 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 876 | 37127.876 | 2406.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;886 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 886 | 37127.886 | 2406.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;896 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 896 | 37127.896 | 2406.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;906 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 906 | 37127.906 | 2406.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;916 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 916 | 37127.916 | 2406.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;926 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 926 | 37127.926 | 2406.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;936 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 936 | 37127.936 | 2406.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;946 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 946 | 37127.946 | 2406.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;956 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 956 | 37127.956 | 2406.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;966 | 93.2734 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 966 | 37127.966 | 2406.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;976 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 976 | 37127.976 | 2406.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;986 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 986 | 37127.986 | 2406.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:47;996 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 47 | 996 | 37127.996 | 2406.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;006 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 006 | 37128.006 | 2406.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;016 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 016 | 37128.016 | 2406.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;026 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 026 | 37128.026 | 2406.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;036 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 036 | 37128.036 | 2406.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;046 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 046 | 37128.046 | 2406.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;056 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 056 | 37128.056 | 2406.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;066 | 93.2734 | 289.464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 066 | 37128.066 | 2406.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;076 | 93.2734 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 076 | 37128.076 | 2406.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;086 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 086 | 37128.086 | 2406.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;096 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 096 | 37128.096 | 2406.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;106 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 106 | 37128.106 | 2406.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;116 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 116 | 37128.116 | 2406.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;126 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 126 | 37128.126 | 2406.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;136 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 136 | 37128.136 | 2406.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;146 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 146 | 37128.146 | 2406.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;156 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 156 | 37128.156 | 2406.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;166 | 93.2744 | 289.4615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 166 | 37128.166 | 2406.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;176 | 93.2744 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 176 | 37128.176 | 2406.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;186 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 186 | 37128.186 | 2406.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;196 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 196 | 37128.196 | 2406.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;206 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 206 | 37128.206 | 2406.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;216 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 216 | 37128.216 | 2406.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;226 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 226 | 37128.226 | 2406.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;236 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 236 | 37128.236 | 2406.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;246 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 246 | 37128.246 | 2406.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;256 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 256 | 37128.256 | 2406.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;266 | 93.2734 | 289.4474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 266 | 37128.266 | 2406.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;276 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 276 | 37128.276 | 2406.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;286 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 286 | 37128.286 | 2406.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;296 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 296 | 37128.296 | 2406.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;306 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 306 | 37128.306 | 2406.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;316 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 316 | 37128.316 | 2406.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;326 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 326 | 37128.326 | 2406.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;336 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 336 | 37128.336 | 2406.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;346 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 346 | 37128.346 | 2406.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;356 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 356 | 37128.356 | 2406.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;366 | 93.2734 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 366 | 37128.366 | 2406.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;376 | 93.2734 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 376 | 37128.376 | 2406.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;386 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 386 | 37128.386 | 2406.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;396 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 396 | 37128.396 | 2406.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;406 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 406 | 37128.406 | 2406.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;416 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 416 | 37128.416 | 2406.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;426 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 426 | 37128.426 | 2406.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;436 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 436 | 37128.436 | 2406.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;446 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 446 | 37128.446 | 2406.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;456 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 456 | 37128.456 | 2406.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;466 | 93.2744 | 289.4827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 466 | 37128.466 | 2406.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;476 | 93.2744 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 476 | 37128.476 | 2406.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;486 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 486 | 37128.486 | 2406.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;496 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 496 | 37128.496 | 2406.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;506 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 506 | 37128.506 | 2406.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;516 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 516 | 37128.516 | 2406.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;526 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 526 | 37128.526 | 2406.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;536 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 536 | 37128.536 | 2407
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;546 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 546 | 37128.546 | 2407.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;556 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 556 | 37128.556 | 2407.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;566 | 93.2734 | 289.5029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 566 | 37128.566 | 2407.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;576 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 576 | 37128.576 | 2407.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;586 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 586 | 37128.586 | 2407.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;596 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 596 | 37128.596 | 2407.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;606 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 606 | 37128.606 | 2407.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;616 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 616 | 37128.616 | 2407.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;626 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 626 | 37128.626 | 2407.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;636 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 636 | 37128.636 | 2407.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;646 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 646 | 37128.646 | 2407.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;656 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 656 | 37128.656 | 2407.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;666 | 93.2734 | 289.5225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 666 | 37128.666 | 2407.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;676 | 93.2734 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 676 | 37128.676 | 2407.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;686 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 686 | 37128.686 | 2407.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;696 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 696 | 37128.696 | 2407.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;706 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 706 | 37128.706 | 2407.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;716 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 716 | 37128.716 | 2407.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;726 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 726 | 37128.726 | 2407.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;736 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 736 | 37128.736 | 2407.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;746 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 746 | 37128.746 | 2407.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;756 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 756 | 37128.756 | 2407.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;766 | 93.2724 | 289.5407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 766 | 37128.766 | 2407.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;776 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 776 | 37128.776 | 2407.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;786 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 786 | 37128.786 | 2407.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;796 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 796 | 37128.796 | 2407.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;806 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 806 | 37128.806 | 2407.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;816 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 816 | 37128.816 | 2407.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;826 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 826 | 37128.826 | 2407.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;836 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 836 | 37128.836 | 2407.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;846 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 846 | 37128.846 | 2407.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;856 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 856 | 37128.856 | 2407.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;866 | 93.2724 | 289.5317 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 866 | 37128.866 | 2407.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;876 | 93.2724 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 876 | 37128.876 | 2407.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;886 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 886 | 37128.886 | 2407.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;896 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 896 | 37128.896 | 2407.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;906 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 906 | 37128.906 | 2407.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;916 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 916 | 37128.916 | 2407.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;926 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 926 | 37128.926 | 2407.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;936 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 936 | 37128.936 | 2407.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;946 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 946 | 37128.946 | 2407.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;956 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 956 | 37128.956 | 2407.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;966 | 93.2734 | 289.5045 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 966 | 37128.966 | 2407.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;976 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 976 | 37128.976 | 2407.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;986 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 986 | 37128.986 | 2407.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:48;996 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 48 | 996 | 37128.996 | 2407.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;006 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 006 | 37129.006 | 2407.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;016 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 016 | 37129.016 | 2407.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;026 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 026 | 37129.026 | 2407.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;036 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 036 | 37129.036 | 2407.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;046 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 046 | 37129.046 | 2407.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;056 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 056 | 37129.056 | 2407.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;066 | 93.2734 | 289.4994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 066 | 37129.066 | 2407.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;076 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 076 | 37129.076 | 2407.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;086 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 086 | 37129.086 | 2407.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;096 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 096 | 37129.096 | 2407.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;106 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 106 | 37129.106 | 2407.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;116 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 116 | 37129.116 | 2407.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;126 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 126 | 37129.126 | 2407.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;136 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 136 | 37129.136 | 2407.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;146 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 146 | 37129.146 | 2407.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;156 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 156 | 37129.156 | 2407.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;166 | 93.2734 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 166 | 37129.166 | 2407.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;176 | 93.2734 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 176 | 37129.176 | 2407.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;186 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 186 | 37129.186 | 2407.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;196 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 196 | 37129.196 | 2407.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;206 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 206 | 37129.206 | 2407.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;216 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 216 | 37129.216 | 2407.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;226 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 226 | 37129.226 | 2407.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;236 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 236 | 37129.236 | 2407.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;246 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 246 | 37129.246 | 2407.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;256 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 256 | 37129.256 | 2407.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;266 | 93.2744 | 289.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 266 | 37129.266 | 2407.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;276 | 93.2744 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 276 | 37129.276 | 2407.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;286 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 286 | 37129.286 | 2407.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;296 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 296 | 37129.296 | 2407.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;306 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 306 | 37129.306 | 2407.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;316 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 316 | 37129.316 | 2407.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;326 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 326 | 37129.326 | 2407.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;336 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 336 | 37129.336 | 2407.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;346 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 346 | 37129.346 | 2407.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;356 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 356 | 37129.356 | 2407.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;366 | 93.2754 | 289.5211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 366 | 37129.366 | 2407.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;376 | 93.2754 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 376 | 37129.376 | 2407.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;386 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 386 | 37129.386 | 2407.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;396 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 396 | 37129.396 | 2407.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;406 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 406 | 37129.406 | 2407.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;416 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 416 | 37129.416 | 2407.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;426 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 426 | 37129.426 | 2407.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;436 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 436 | 37129.436 | 2407.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;446 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 446 | 37129.446 | 2407.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;456 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 456 | 37129.456 | 2407.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;466 | 93.2734 | 289.5334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 466 | 37129.466 | 2407.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;476 | 93.2734 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 476 | 37129.476 | 2407.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;486 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 486 | 37129.486 | 2407.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;496 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 496 | 37129.496 | 2407.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;506 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 506 | 37129.506 | 2407.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;516 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 516 | 37129.516 | 2407.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;526 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 526 | 37129.526 | 2407.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;536 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 536 | 37129.536 | 2408
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;546 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 546 | 37129.546 | 2408.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;556 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 556 | 37129.556 | 2408.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;566 | 93.2744 | 289.5254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 566 | 37129.566 | 2408.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;576 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 576 | 37129.576 | 2408.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;586 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 586 | 37129.586 | 2408.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;596 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 596 | 37129.596 | 2408.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;606 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 606 | 37129.606 | 2408.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;616 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 616 | 37129.616 | 2408.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;626 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 626 | 37129.626 | 2408.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;636 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 636 | 37129.636 | 2408.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;646 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 646 | 37129.646 | 2408.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;656 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 656 | 37129.656 | 2408.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;666 | 93.2744 | 289.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 666 | 37129.666 | 2408.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;676 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 676 | 37129.676 | 2408.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;686 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 686 | 37129.686 | 2408.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;696 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 696 | 37129.696 | 2408.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;706 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 706 | 37129.706 | 2408.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;716 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 716 | 37129.716 | 2408.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;726 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 726 | 37129.726 | 2408.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;736 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 736 | 37129.736 | 2408.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;746 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 746 | 37129.746 | 2408.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;756 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 756 | 37129.756 | 2408.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;766 | 93.2744 | 289.4871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 766 | 37129.766 | 2408.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;776 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 776 | 37129.776 | 2408.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;786 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 786 | 37129.786 | 2408.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;796 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 796 | 37129.796 | 2408.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;806 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 806 | 37129.806 | 2408.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;816 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 816 | 37129.816 | 2408.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;826 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 826 | 37129.826 | 2408.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;836 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 836 | 37129.836 | 2408.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;846 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 846 | 37129.846 | 2408.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;856 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 856 | 37129.856 | 2408.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;866 | 93.2744 | 289.4821 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 866 | 37129.866 | 2408.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;876 | 93.2744 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 876 | 37129.876 | 2408.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;886 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 886 | 37129.886 | 2408.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;896 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 896 | 37129.896 | 2408.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;906 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 906 | 37129.906 | 2408.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;916 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 916 | 37129.916 | 2408.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;926 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 926 | 37129.926 | 2408.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;936 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 936 | 37129.936 | 2408.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;946 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 946 | 37129.946 | 2408.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;956 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 956 | 37129.956 | 2408.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;966 | 93.2754 | 289.4781 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 966 | 37129.966 | 2408.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;976 | 93.2754 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 976 | 37129.976 | 2408.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;986 | 93.2754 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 986 | 37129.986 | 2408.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:49;996 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 49 | 996 | 37129.996 | 2408.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;006 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 006 | 37130.006 | 2408.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;016 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 016 | 37130.016 | 2408.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;026 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 026 | 37130.026 | 2408.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;036 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 036 | 37130.036 | 2408.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;046 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 046 | 37130.046 | 2408.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;056 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 056 | 37130.056 | 2408.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;066 | 93.2764 | 289.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 066 | 37130.066 | 2408.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;076 | 93.2764 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 076 | 37130.076 | 2408.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;086 | 93.2764 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 086 | 37130.086 | 2408.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;096 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 096 | 37130.096 | 2408.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;106 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 106 | 37130.106 | 2408.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;116 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 116 | 37130.116 | 2408.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;126 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 126 | 37130.126 | 2408.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;136 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 136 | 37130.136 | 2408.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;146 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 146 | 37130.146 | 2408.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;156 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 156 | 37130.156 | 2408.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;166 | 93.2754 | 289.4767 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 166 | 37130.166 | 2408.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;176 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 176 | 37130.176 | 2408.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;186 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 186 | 37130.186 | 2408.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;196 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 196 | 37130.196 | 2408.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;206 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 206 | 37130.206 | 2408.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;216 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 216 | 37130.216 | 2408.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;226 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 226 | 37130.226 | 2408.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;236 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 236 | 37130.236 | 2408.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;246 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 246 | 37130.246 | 2408.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;256 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 256 | 37130.256 | 2408.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;266 | 93.2754 | 289.4829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 266 | 37130.266 | 2408.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;276 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 276 | 37130.276 | 2408.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;286 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 286 | 37130.286 | 2408.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;296 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 296 | 37130.296 | 2408.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;306 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 306 | 37130.306 | 2408.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;316 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 316 | 37130.316 | 2408.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;326 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 326 | 37130.326 | 2408.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;336 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 336 | 37130.336 | 2408.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;346 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 346 | 37130.346 | 2408.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;356 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 356 | 37130.356 | 2408.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;366 | 93.2754 | 289.4777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 366 | 37130.366 | 2408.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;376 | 93.2754 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 376 | 37130.376 | 2408.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;386 | 93.2754 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 386 | 37130.386 | 2408.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;396 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 396 | 37130.396 | 2408.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;406 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 406 | 37130.406 | 2408.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;416 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 416 | 37130.416 | 2408.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;426 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 426 | 37130.426 | 2408.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;436 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 436 | 37130.436 | 2408.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;446 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 446 | 37130.446 | 2408.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;456 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 456 | 37130.456 | 2408.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;466 | 93.2764 | 289.4664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 466 | 37130.466 | 2408.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;476 | 93.2764 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 476 | 37130.476 | 2408.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;486 | 93.2764 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 486 | 37130.486 | 2408.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;496 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 496 | 37130.496 | 2408.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;506 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 506 | 37130.506 | 2408.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;516 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 516 | 37130.516 | 2408.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;526 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 526 | 37130.526 | 2408.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;536 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 536 | 37130.536 | 2409
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;546 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 546 | 37130.546 | 2409.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;556 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 556 | 37130.556 | 2409.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;566 | 93.2754 | 289.4635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 566 | 37130.566 | 2409.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;576 | 93.2754 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 576 | 37130.576 | 2409.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;586 | 93.2754 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 586 | 37130.586 | 2409.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;596 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 596 | 37130.596 | 2409.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;606 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 606 | 37130.606 | 2409.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;616 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 616 | 37130.616 | 2409.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;626 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 626 | 37130.626 | 2409.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;636 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 636 | 37130.636 | 2409.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;646 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 646 | 37130.646 | 2409.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;656 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 656 | 37130.656 | 2409.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;666 | 93.2764 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 666 | 37130.666 | 2409.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;676 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 676 | 37130.676 | 2409.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;686 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 686 | 37130.686 | 2409.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;696 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 696 | 37130.696 | 2409.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;706 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 706 | 37130.706 | 2409.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;716 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 716 | 37130.716 | 2409.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;726 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 726 | 37130.726 | 2409.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;736 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 736 | 37130.736 | 2409.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;746 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 746 | 37130.746 | 2409.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;756 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 756 | 37130.756 | 2409.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;766 | 93.2764 | 289.4629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 766 | 37130.766 | 2409.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;776 | 93.2764 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 776 | 37130.776 | 2409.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;786 | 93.2764 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 786 | 37130.786 | 2409.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;796 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 796 | 37130.796 | 2409.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;806 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 806 | 37130.806 | 2409.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;816 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 816 | 37130.816 | 2409.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;826 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 826 | 37130.826 | 2409.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;836 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 836 | 37130.836 | 2409.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;846 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 846 | 37130.846 | 2409.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;856 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 856 | 37130.856 | 2409.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;866 | 93.2754 | 289.4673 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 866 | 37130.866 | 2409.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;876 | 93.2754 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 876 | 37130.876 | 2409.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;886 | 93.2754 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 886 | 37130.886 | 2409.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;896 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 896 | 37130.896 | 2409.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;906 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 906 | 37130.906 | 2409.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;916 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 916 | 37130.916 | 2409.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;926 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 926 | 37130.926 | 2409.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;936 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 936 | 37130.936 | 2409.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;946 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 946 | 37130.946 | 2409.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;956 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 956 | 37130.956 | 2409.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;966 | 93.2764 | 289.4732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 966 | 37130.966 | 2409.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;976 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 976 | 37130.976 | 2409.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;986 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 986 | 37130.986 | 2409.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:50;996 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 50 | 996 | 37130.996 | 2409.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;006 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 006 | 37131.006 | 2409.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;016 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 016 | 37131.016 | 2409.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;026 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 026 | 37131.026 | 2409.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;036 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 036 | 37131.036 | 2409.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;046 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 046 | 37131.046 | 2409.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;056 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 056 | 37131.056 | 2409.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;066 | 93.2764 | 289.4632 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 066 | 37131.066 | 2409.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;076 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 076 | 37131.076 | 2409.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;086 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 086 | 37131.086 | 2409.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;096 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 096 | 37131.096 | 2409.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;106 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 106 | 37131.106 | 2409.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;116 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 116 | 37131.116 | 2409.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;126 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 126 | 37131.126 | 2409.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;136 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 136 | 37131.136 | 2409.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;146 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 146 | 37131.146 | 2409.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;156 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 156 | 37131.156 | 2409.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;166 | 93.2764 | 289.4476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 166 | 37131.166 | 2409.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;176 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 176 | 37131.176 | 2409.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;186 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 186 | 37131.186 | 2409.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;196 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 196 | 37131.196 | 2409.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;206 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 206 | 37131.206 | 2409.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;216 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 216 | 37131.216 | 2409.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;226 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 226 | 37131.226 | 2409.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;236 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 236 | 37131.236 | 2409.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;246 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 246 | 37131.246 | 2409.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;256 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 256 | 37131.256 | 2409.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;266 | 93.2764 | 289.4438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 266 | 37131.266 | 2409.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;276 | 93.2764 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 276 | 37131.276 | 2409.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;286 | 93.2764 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 286 | 37131.286 | 2409.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;296 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 296 | 37131.296 | 2409.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;306 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 306 | 37131.306 | 2409.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;316 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 316 | 37131.316 | 2409.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;326 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 326 | 37131.326 | 2409.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;336 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 336 | 37131.336 | 2409.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;346 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 346 | 37131.346 | 2409.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;356 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 356 | 37131.356 | 2409.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;366 | 93.2774 | 289.4377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 366 | 37131.366 | 2409.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;376 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 376 | 37131.376 | 2409.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;386 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 386 | 37131.386 | 2409.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;396 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 396 | 37131.396 | 2409.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;406 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 406 | 37131.406 | 2409.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;416 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 416 | 37131.416 | 2409.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;426 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 426 | 37131.426 | 2409.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;436 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 436 | 37131.436 | 2409.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;446 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 446 | 37131.446 | 2409.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;456 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 456 | 37131.456 | 2409.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;466 | 93.2774 | 289.4233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 466 | 37131.466 | 2409.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;476 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 476 | 37131.476 | 2409.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;486 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 486 | 37131.486 | 2409.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;496 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 496 | 37131.496 | 2409.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;506 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 506 | 37131.506 | 2409.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;516 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 516 | 37131.516 | 2409.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;526 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 526 | 37131.526 | 2409.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;536 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 536 | 37131.536 | 2410
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;546 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 546 | 37131.546 | 2410.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;556 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 556 | 37131.556 | 2410.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;566 | 93.2774 | 289.4293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 566 | 37131.566 | 2410.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;576 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 576 | 37131.576 | 2410.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;586 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 586 | 37131.586 | 2410.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;596 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 596 | 37131.596 | 2410.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;606 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 606 | 37131.606 | 2410.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;616 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 616 | 37131.616 | 2410.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;626 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 626 | 37131.626 | 2410.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;636 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 636 | 37131.636 | 2410.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;646 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 646 | 37131.646 | 2410.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;656 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 656 | 37131.656 | 2410.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;666 | 93.2774 | 289.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 666 | 37131.666 | 2410.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;676 | 93.2774 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 676 | 37131.676 | 2410.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;686 | 93.2774 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 686 | 37131.686 | 2410.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;696 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 696 | 37131.696 | 2410.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;706 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 706 | 37131.706 | 2410.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;716 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 716 | 37131.716 | 2410.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;726 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 726 | 37131.726 | 2410.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;736 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 736 | 37131.736 | 2410.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;746 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 746 | 37131.746 | 2410.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;756 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 756 | 37131.756 | 2410.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;766 | 93.2784 | 289.4521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 766 | 37131.766 | 2410.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;776 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 776 | 37131.776 | 2410.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;786 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 786 | 37131.786 | 2410.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;796 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 796 | 37131.796 | 2410.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;806 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 806 | 37131.806 | 2410.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;816 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 816 | 37131.816 | 2410.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;826 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 826 | 37131.826 | 2410.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;836 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 836 | 37131.836 | 2410.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;846 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 846 | 37131.846 | 2410.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;856 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 856 | 37131.856 | 2410.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;866 | 93.2784 | 289.4495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 866 | 37131.866 | 2410.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;876 | 93.2784 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 876 | 37131.876 | 2410.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;886 | 93.2784 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 886 | 37131.886 | 2410.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;896 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 896 | 37131.896 | 2410.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;906 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 906 | 37131.906 | 2410.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;916 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 916 | 37131.916 | 2410.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;926 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 926 | 37131.926 | 2410.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;936 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 936 | 37131.936 | 2410.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;946 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 946 | 37131.946 | 2410.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;956 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 956 | 37131.956 | 2410.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;966 | 93.2774 | 289.4617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 966 | 37131.966 | 2410.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;976 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 976 | 37131.976 | 2410.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;986 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 986 | 37131.986 | 2410.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:51;996 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 51 | 996 | 37131.996 | 2410.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;006 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 006 | 37132.006 | 2410.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;016 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 016 | 37132.016 | 2410.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;026 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 026 | 37132.026 | 2410.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;036 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 036 | 37132.036 | 2410.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;046 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 046 | 37132.046 | 2410.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;056 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 056 | 37132.056 | 2410.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;066 | 93.2774 | 289.4644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 066 | 37132.066 | 2410.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;076 | 93.2774 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 076 | 37132.076 | 2410.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;086 | 93.2774 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 086 | 37132.086 | 2410.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;096 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 096 | 37132.096 | 2410.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;106 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 106 | 37132.106 | 2410.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;116 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 116 | 37132.116 | 2410.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;126 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 126 | 37132.126 | 2410.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;136 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 136 | 37132.136 | 2410.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;146 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 146 | 37132.146 | 2410.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;156 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 156 | 37132.156 | 2410.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;166 | 93.2784 | 289.4498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 166 | 37132.166 | 2410.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;176 | 93.2784 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 176 | 37132.176 | 2410.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;186 | 93.2784 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 186 | 37132.186 | 2410.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;196 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 196 | 37132.196 | 2410.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;206 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 206 | 37132.206 | 2410.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;216 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 216 | 37132.216 | 2410.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;226 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 226 | 37132.226 | 2410.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;236 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 236 | 37132.236 | 2410.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;246 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 246 | 37132.246 | 2410.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;256 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 256 | 37132.256 | 2410.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;266 | 93.2794 | 289.4534 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 266 | 37132.266 | 2410.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;276 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 276 | 37132.276 | 2410.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;286 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 286 | 37132.286 | 2410.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;296 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 296 | 37132.296 | 2410.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;306 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 306 | 37132.306 | 2410.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;316 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 316 | 37132.316 | 2410.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;326 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 326 | 37132.326 | 2410.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;336 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 336 | 37132.336 | 2410.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;346 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 346 | 37132.346 | 2410.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;356 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 356 | 37132.356 | 2410.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;366 | 93.2794 | 289.4693 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 366 | 37132.366 | 2410.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;376 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 376 | 37132.376 | 2410.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;386 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 386 | 37132.386 | 2410.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;396 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 396 | 37132.396 | 2410.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;406 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 406 | 37132.406 | 2410.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;416 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 416 | 37132.416 | 2410.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;426 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 426 | 37132.426 | 2410.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;436 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 436 | 37132.436 | 2410.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;446 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 446 | 37132.446 | 2410.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;456 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 456 | 37132.456 | 2410.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;466 | 93.2794 | 289.4655 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 466 | 37132.466 | 2410.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;476 | 93.2794 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 476 | 37132.476 | 2410.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;486 | 93.2794 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 486 | 37132.486 | 2410.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;496 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 496 | 37132.496 | 2410.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;506 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 506 | 37132.506 | 2410.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;516 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 516 | 37132.516 | 2410.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;526 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 526 | 37132.526 | 2410.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;536 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 536 | 37132.536 | 2411
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;546 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 546 | 37132.546 | 2411.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;556 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 556 | 37132.556 | 2411.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;566 | 93.2814 | 289.4562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 566 | 37132.566 | 2411.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;576 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 576 | 37132.576 | 2411.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;586 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 586 | 37132.586 | 2411.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;596 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 596 | 37132.596 | 2411.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;606 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 606 | 37132.606 | 2411.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;616 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 616 | 37132.616 | 2411.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;626 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 626 | 37132.626 | 2411.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;636 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 636 | 37132.636 | 2411.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;646 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 646 | 37132.646 | 2411.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;656 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 656 | 37132.656 | 2411.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;666 | 93.2814 | 289.4577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 666 | 37132.666 | 2411.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;676 | 93.2814 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 676 | 37132.676 | 2411.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;686 | 93.2814 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 686 | 37132.686 | 2411.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;696 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 696 | 37132.696 | 2411.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;706 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 706 | 37132.706 | 2411.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;716 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 716 | 37132.716 | 2411.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;726 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 726 | 37132.726 | 2411.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;736 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 736 | 37132.736 | 2411.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;746 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 746 | 37132.746 | 2411.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;756 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 756 | 37132.756 | 2411.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;766 | 93.2824 | 289.4527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 766 | 37132.766 | 2411.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;776 | 93.2824 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 776 | 37132.776 | 2411.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;786 | 93.2824 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 786 | 37132.786 | 2411.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;796 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 796 | 37132.796 | 2411.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;806 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 806 | 37132.806 | 2411.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;816 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 816 | 37132.816 | 2411.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;826 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 826 | 37132.826 | 2411.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;836 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 836 | 37132.836 | 2411.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;846 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 846 | 37132.846 | 2411.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;856 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 856 | 37132.856 | 2411.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;866 | 93.2814 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 866 | 37132.866 | 2411.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;876 | 93.2814 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 876 | 37132.876 | 2411.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;886 | 93.2814 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 886 | 37132.886 | 2411.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;896 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 896 | 37132.896 | 2411.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;906 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 906 | 37132.906 | 2411.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;916 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 916 | 37132.916 | 2411.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;926 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 926 | 37132.926 | 2411.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;936 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 936 | 37132.936 | 2411.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;946 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 946 | 37132.946 | 2411.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;956 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 956 | 37132.956 | 2411.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;966 | 93.2834 | 289.4389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 966 | 37132.966 | 2411.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;976 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 976 | 37132.976 | 2411.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;986 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 986 | 37132.986 | 2411.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:52;996 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 52 | 996 | 37132.996 | 2411.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;006 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 006 | 37133.006 | 2411.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;016 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 016 | 37133.016 | 2411.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;026 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 026 | 37133.026 | 2411.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;036 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 036 | 37133.036 | 2411.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;046 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 046 | 37133.046 | 2411.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;056 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 056 | 37133.056 | 2411.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;066 | 93.2834 | 289.4409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 066 | 37133.066 | 2411.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;076 | 93.2834 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 076 | 37133.076 | 2411.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;086 | 93.2834 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 086 | 37133.086 | 2411.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;096 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 096 | 37133.096 | 2411.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;106 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 106 | 37133.106 | 2411.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;116 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 116 | 37133.116 | 2411.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;126 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 126 | 37133.126 | 2411.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;136 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 136 | 37133.136 | 2411.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;146 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 146 | 37133.146 | 2411.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;156 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 156 | 37133.156 | 2411.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;166 | 93.2824 | 289.421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 166 | 37133.166 | 2411.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;176 | 93.2824 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 176 | 37133.176 | 2411.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;186 | 93.2824 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 186 | 37133.186 | 2411.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;196 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 196 | 37133.196 | 2411.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;206 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 206 | 37133.206 | 2411.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;216 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 216 | 37133.216 | 2411.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;226 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 226 | 37133.226 | 2411.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;236 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 236 | 37133.236 | 2411.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;246 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 246 | 37133.246 | 2411.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;256 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 256 | 37133.256 | 2411.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;266 | 93.2834 | 289.4003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 266 | 37133.266 | 2411.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;276 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 276 | 37133.276 | 2411.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;286 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 286 | 37133.286 | 2411.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;296 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 296 | 37133.296 | 2411.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;306 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 306 | 37133.306 | 2411.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;316 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 316 | 37133.316 | 2411.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;326 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 326 | 37133.326 | 2411.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;336 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 336 | 37133.336 | 2411.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;346 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 346 | 37133.346 | 2411.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;356 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 356 | 37133.356 | 2411.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;366 | 93.2834 | 289.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 366 | 37133.366 | 2411.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;376 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 376 | 37133.376 | 2411.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;386 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 386 | 37133.386 | 2411.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;396 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 396 | 37133.396 | 2411.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;406 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 406 | 37133.406 | 2411.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;416 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 416 | 37133.416 | 2411.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;426 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 426 | 37133.426 | 2411.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;436 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 436 | 37133.436 | 2411.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;446 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 446 | 37133.446 | 2411.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;456 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 456 | 37133.456 | 2411.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;466 | 93.2834 | 289.3862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 466 | 37133.466 | 2411.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;476 | 93.2834 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 476 | 37133.476 | 2411.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;486 | 93.2834 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 486 | 37133.486 | 2411.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;496 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 496 | 37133.496 | 2411.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;506 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 506 | 37133.506 | 2411.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;516 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 516 | 37133.516 | 2411.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;526 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 526 | 37133.526 | 2411.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;536 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 536 | 37133.536 | 2412
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;546 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 546 | 37133.546 | 2412.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;556 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 556 | 37133.556 | 2412.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;566 | 93.2844 | 289.3775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 566 | 37133.566 | 2412.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;576 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 576 | 37133.576 | 2412.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;586 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 586 | 37133.586 | 2412.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;596 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 596 | 37133.596 | 2412.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;606 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 606 | 37133.606 | 2412.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;616 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 616 | 37133.616 | 2412.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;626 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 626 | 37133.626 | 2412.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;636 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 636 | 37133.636 | 2412.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;646 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 646 | 37133.646 | 2412.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;656 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 656 | 37133.656 | 2412.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;666 | 93.2844 | 289.3929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 666 | 37133.666 | 2412.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;676 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 676 | 37133.676 | 2412.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;686 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 686 | 37133.686 | 2412.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;696 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 696 | 37133.696 | 2412.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;706 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 706 | 37133.706 | 2412.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;716 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 716 | 37133.716 | 2412.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;726 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 726 | 37133.726 | 2412.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;736 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 736 | 37133.736 | 2412.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;746 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 746 | 37133.746 | 2412.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;756 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 756 | 37133.756 | 2412.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;766 | 93.2844 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 766 | 37133.766 | 2412.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;776 | 93.2844 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 776 | 37133.776 | 2412.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;786 | 93.2844 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 786 | 37133.786 | 2412.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;796 | 93.2844 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 796 | 37133.796 | 2412.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;806 | 93.2844 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 806 | 37133.806 | 2412.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;816 | 93.2844 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 816 | 37133.816 | 2412.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;826 | 93.2854 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 826 | 37133.826 | 2412.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;836 | 93.2854 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 836 | 37133.836 | 2412.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;846 | 93.2854 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 846 | 37133.846 | 2412.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;856 | 93.2854 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 856 | 37133.856 | 2412.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;866 | 93.2854 | 289.4156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 866 | 37133.866 | 2412.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;876 | 93.2854 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 876 | 37133.876 | 2412.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;886 | 93.2854 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 886 | 37133.886 | 2412.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;896 | 93.2854 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 896 | 37133.896 | 2412.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;906 | 93.2854 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 906 | 37133.906 | 2412.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;916 | 93.2854 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 916 | 37133.916 | 2412.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;926 | 93.2864 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 926 | 37133.926 | 2412.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;936 | 93.2864 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 936 | 37133.936 | 2412.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;946 | 93.2864 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 946 | 37133.946 | 2412.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;956 | 93.2864 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 956 | 37133.956 | 2412.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;966 | 93.2864 | 289.4113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 966 | 37133.966 | 2412.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;976 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 976 | 37133.976 | 2412.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;986 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 986 | 37133.986 | 2412.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:53;996 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 53 | 996 | 37133.996 | 2412.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;006 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 006 | 37134.006 | 2412.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;016 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 016 | 37134.016 | 2412.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;026 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 026 | 37134.026 | 2412.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;036 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 036 | 37134.036 | 2412.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;046 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 046 | 37134.046 | 2412.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;056 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 056 | 37134.056 | 2412.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;066 | 93.2864 | 289.4114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 066 | 37134.066 | 2412.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;076 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 076 | 37134.076 | 2412.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;086 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 086 | 37134.086 | 2412.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;096 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 096 | 37134.096 | 2412.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;106 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 106 | 37134.106 | 2412.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;116 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 116 | 37134.116 | 2412.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;126 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 126 | 37134.126 | 2412.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;136 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 136 | 37134.136 | 2412.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;146 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 146 | 37134.146 | 2412.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;156 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 156 | 37134.156 | 2412.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;166 | 93.2864 | 289.3962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 166 | 37134.166 | 2412.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;176 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 176 | 37134.176 | 2412.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;186 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 186 | 37134.186 | 2412.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;196 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 196 | 37134.196 | 2412.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;206 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 206 | 37134.206 | 2412.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;216 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 216 | 37134.216 | 2412.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;226 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 226 | 37134.226 | 2412.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;236 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 236 | 37134.236 | 2412.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;246 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 246 | 37134.246 | 2412.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;256 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 256 | 37134.256 | 2412.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;266 | 93.2864 | 289.3728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 266 | 37134.266 | 2412.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;276 | 93.2864 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 276 | 37134.276 | 2412.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;286 | 93.2864 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 286 | 37134.286 | 2412.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;296 | 93.2864 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 296 | 37134.296 | 2412.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;306 | 93.2864 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 306 | 37134.306 | 2412.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;316 | 93.2864 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 316 | 37134.316 | 2412.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;326 | 93.2874 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 326 | 37134.326 | 2412.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;336 | 93.2874 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 336 | 37134.336 | 2412.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;346 | 93.2874 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 346 | 37134.346 | 2412.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;356 | 93.2874 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 356 | 37134.356 | 2412.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;366 | 93.2874 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 366 | 37134.366 | 2412.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;376 | 93.2874 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 376 | 37134.376 | 2412.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;386 | 93.2874 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 386 | 37134.386 | 2412.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;396 | 93.2874 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 396 | 37134.396 | 2412.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;406 | 93.2874 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 406 | 37134.406 | 2412.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;416 | 93.2874 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 416 | 37134.416 | 2412.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;426 | 93.2884 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 426 | 37134.426 | 2412.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;436 | 93.2884 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 436 | 37134.436 | 2412.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;446 | 93.2884 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 446 | 37134.446 | 2412.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;456 | 93.2884 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 456 | 37134.456 | 2412.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;466 | 93.2884 | 289.3838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 466 | 37134.466 | 2412.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;476 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 476 | 37134.476 | 2412.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;486 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 486 | 37134.486 | 2412.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;496 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 496 | 37134.496 | 2412.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;506 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 506 | 37134.506 | 2412.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;516 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 516 | 37134.516 | 2412.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;526 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 526 | 37134.526 | 2412.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;536 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 536 | 37134.536 | 2413
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;546 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 546 | 37134.546 | 2413.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;556 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 556 | 37134.556 | 2413.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;566 | 93.2884 | 289.3796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 566 | 37134.566 | 2413.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;576 | 93.2884 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 576 | 37134.576 | 2413.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;586 | 93.2884 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 586 | 37134.586 | 2413.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;596 | 93.2884 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 596 | 37134.596 | 2413.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;606 | 93.2884 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 606 | 37134.606 | 2413.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;616 | 93.2884 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 616 | 37134.616 | 2413.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;626 | 93.2904 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 626 | 37134.626 | 2413.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;636 | 93.2904 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 636 | 37134.636 | 2413.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;646 | 93.2904 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 646 | 37134.646 | 2413.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;656 | 93.2904 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 656 | 37134.656 | 2413.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;666 | 93.2904 | 289.3841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 666 | 37134.666 | 2413.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;676 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 676 | 37134.676 | 2413.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;686 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 686 | 37134.686 | 2413.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;696 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 696 | 37134.696 | 2413.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;706 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 706 | 37134.706 | 2413.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;716 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 716 | 37134.716 | 2413.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;726 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 726 | 37134.726 | 2413.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;736 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 736 | 37134.736 | 2413.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;746 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 746 | 37134.746 | 2413.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;756 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 756 | 37134.756 | 2413.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;766 | 93.2904 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 766 | 37134.766 | 2413.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;776 | 93.2904 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 776 | 37134.776 | 2413.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;786 | 93.2904 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 786 | 37134.786 | 2413.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;796 | 93.2904 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 796 | 37134.796 | 2413.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;806 | 93.2904 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 806 | 37134.806 | 2413.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;816 | 93.2904 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 816 | 37134.816 | 2413.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;826 | 93.2914 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 826 | 37134.826 | 2413.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;836 | 93.2914 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 836 | 37134.836 | 2413.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;846 | 93.2914 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 846 | 37134.846 | 2413.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;856 | 93.2914 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 856 | 37134.856 | 2413.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;866 | 93.2914 | 289.4026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 866 | 37134.866 | 2413.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;876 | 93.2914 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 876 | 37134.876 | 2413.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;886 | 93.2914 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 886 | 37134.886 | 2413.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;896 | 93.2914 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 896 | 37134.896 | 2413.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;906 | 93.2914 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 906 | 37134.906 | 2413.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;916 | 93.2914 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 916 | 37134.916 | 2413.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;926 | 93.2924 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 926 | 37134.926 | 2413.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;936 | 93.2924 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 936 | 37134.936 | 2413.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;946 | 93.2924 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 946 | 37134.946 | 2413.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;956 | 93.2924 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 956 | 37134.956 | 2413.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;966 | 93.2924 | 289.3924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 966 | 37134.966 | 2413.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;976 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 976 | 37134.976 | 2413.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;986 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 986 | 37134.986 | 2413.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:54;996 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 54 | 996 | 37134.996 | 2413.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;006 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 006 | 37135.006 | 2413.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;016 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 016 | 37135.016 | 2413.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;026 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 026 | 37135.026 | 2413.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;036 | 93.2924 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 036 | 37135.036 | 2413.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;046 | 93.2914 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 046 | 37135.046 | 2413.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;056 | 93.2914 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 056 | 37135.056 | 2413.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;066 | 93.2914 | 289.3988 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 066 | 37135.066 | 2413.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;076 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 076 | 37135.076 | 2413.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;086 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 086 | 37135.086 | 2413.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;096 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 096 | 37135.096 | 2413.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;106 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 106 | 37135.106 | 2413.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;116 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 116 | 37135.116 | 2413.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;126 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 126 | 37135.126 | 2413.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;136 | 93.2914 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 136 | 37135.136 | 2413.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;146 | 93.2924 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 146 | 37135.146 | 2413.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;156 | 93.2924 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 156 | 37135.156 | 2413.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;166 | 93.2924 | 289.4071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 166 | 37135.166 | 2413.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;176 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 176 | 37135.176 | 2413.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;186 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 186 | 37135.186 | 2413.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;196 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 196 | 37135.196 | 2413.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;206 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 206 | 37135.206 | 2413.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;216 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 216 | 37135.216 | 2413.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;226 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 226 | 37135.226 | 2413.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;236 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 236 | 37135.236 | 2413.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;246 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 246 | 37135.246 | 2413.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;256 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 256 | 37135.256 | 2413.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;266 | 93.2924 | 289.4017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 266 | 37135.266 | 2413.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;276 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 276 | 37135.276 | 2413.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;286 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 286 | 37135.286 | 2413.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;296 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 296 | 37135.296 | 2413.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;306 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 306 | 37135.306 | 2413.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;316 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 316 | 37135.316 | 2413.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;326 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 326 | 37135.326 | 2413.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;336 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 336 | 37135.336 | 2413.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;346 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 346 | 37135.346 | 2413.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;356 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 356 | 37135.356 | 2413.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;366 | 93.2924 | 289.4069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 366 | 37135.366 | 2413.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;376 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 376 | 37135.376 | 2413.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;386 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 386 | 37135.386 | 2413.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;396 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 396 | 37135.396 | 2413.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;406 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 406 | 37135.406 | 2413.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;416 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 416 | 37135.416 | 2413.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;426 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 426 | 37135.426 | 2413.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;436 | 93.2924 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 436 | 37135.436 | 2413.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;446 | 93.2934 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 446 | 37135.446 | 2413.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;456 | 93.2934 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 456 | 37135.456 | 2413.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;466 | 93.2934 | 289.4251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 466 | 37135.466 | 2413.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;476 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 476 | 37135.476 | 2413.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;486 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 486 | 37135.486 | 2413.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;496 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 496 | 37135.496 | 2413.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;506 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 506 | 37135.506 | 2413.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;516 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 516 | 37135.516 | 2413.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;526 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 526 | 37135.526 | 2413.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;536 | 93.2934 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 536 | 37135.536 | 2414
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;546 | 93.2954 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 546 | 37135.546 | 2414.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;556 | 93.2954 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 556 | 37135.556 | 2414.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;566 | 93.2954 | 289.427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 566 | 37135.566 | 2414.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;576 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 576 | 37135.576 | 2414.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;586 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 586 | 37135.586 | 2414.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;596 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 596 | 37135.596 | 2414.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;606 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 606 | 37135.606 | 2414.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;616 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 616 | 37135.616 | 2414.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;626 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 626 | 37135.626 | 2414.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;636 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 636 | 37135.636 | 2414.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;646 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 646 | 37135.646 | 2414.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;656 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 656 | 37135.656 | 2414.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;666 | 93.2954 | 289.4239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 666 | 37135.666 | 2414.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;676 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 676 | 37135.676 | 2414.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;686 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 686 | 37135.686 | 2414.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;696 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 696 | 37135.696 | 2414.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;706 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 706 | 37135.706 | 2414.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;716 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 716 | 37135.716 | 2414.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;726 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 726 | 37135.726 | 2414.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;736 | 93.2954 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 736 | 37135.736 | 2414.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;746 | 93.2944 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 746 | 37135.746 | 2414.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;756 | 93.2944 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 756 | 37135.756 | 2414.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;766 | 93.2944 | 289.4434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 766 | 37135.766 | 2414.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;776 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 776 | 37135.776 | 2414.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;786 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 786 | 37135.786 | 2414.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;796 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 796 | 37135.796 | 2414.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;806 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 806 | 37135.806 | 2414.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;816 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 816 | 37135.816 | 2414.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;826 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 826 | 37135.826 | 2414.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;836 | 93.2944 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 836 | 37135.836 | 2414.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;846 | 93.2954 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 846 | 37135.846 | 2414.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;856 | 93.2954 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 856 | 37135.856 | 2414.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;866 | 93.2954 | 289.462 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 866 | 37135.866 | 2414.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;876 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 876 | 37135.876 | 2414.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;886 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 886 | 37135.886 | 2414.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;896 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 896 | 37135.896 | 2414.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;906 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 906 | 37135.906 | 2414.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;916 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 916 | 37135.916 | 2414.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;926 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 926 | 37135.926 | 2414.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;936 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 936 | 37135.936 | 2414.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;946 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 946 | 37135.946 | 2414.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;956 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 956 | 37135.956 | 2414.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;966 | 93.2954 | 289.46 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 966 | 37135.966 | 2414.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;976 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 976 | 37135.976 | 2414.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;986 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 986 | 37135.986 | 2414.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:55;996 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 55 | 996 | 37135.996 | 2414.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;006 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 006 | 37136.006 | 2414.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;016 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 016 | 37136.016 | 2414.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;026 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 026 | 37136.026 | 2414.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;036 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 036 | 37136.036 | 2414.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;046 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 046 | 37136.046 | 2414.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;056 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 056 | 37136.056 | 2414.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;066 | 93.2954 | 289.457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 066 | 37136.066 | 2414.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;076 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 076 | 37136.076 | 2414.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;086 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 086 | 37136.086 | 2414.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;096 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 096 | 37136.096 | 2414.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;106 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 106 | 37136.106 | 2414.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;116 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 116 | 37136.116 | 2414.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;126 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 126 | 37136.126 | 2414.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;136 | 93.2954 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 136 | 37136.136 | 2414.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;146 | 93.2974 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 146 | 37136.146 | 2414.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;156 | 93.2974 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 156 | 37136.156 | 2414.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;166 | 93.2974 | 289.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 166 | 37136.166 | 2414.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;176 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 176 | 37136.176 | 2414.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;186 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 186 | 37136.186 | 2414.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;196 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 196 | 37136.196 | 2414.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;206 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 206 | 37136.206 | 2414.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;216 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 216 | 37136.216 | 2414.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;226 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 226 | 37136.226 | 2414.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;236 | 93.2974 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 236 | 37136.236 | 2414.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;246 | 93.2984 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 246 | 37136.246 | 2414.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;256 | 93.2984 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 256 | 37136.256 | 2414.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;266 | 93.2984 | 289.4295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 266 | 37136.266 | 2414.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;276 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 276 | 37136.276 | 2414.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;286 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 286 | 37136.286 | 2414.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;296 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 296 | 37136.296 | 2414.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;306 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 306 | 37136.306 | 2414.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;316 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 316 | 37136.316 | 2414.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;326 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 326 | 37136.326 | 2414.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;336 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 336 | 37136.336 | 2414.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;346 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 346 | 37136.346 | 2414.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;356 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 356 | 37136.356 | 2414.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;366 | 93.2984 | 289.4123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 366 | 37136.366 | 2414.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;376 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 376 | 37136.376 | 2414.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;386 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 386 | 37136.386 | 2414.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;396 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 396 | 37136.396 | 2414.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;406 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 406 | 37136.406 | 2414.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;416 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 416 | 37136.416 | 2414.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;426 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 426 | 37136.426 | 2414.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;436 | 93.2984 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 436 | 37136.436 | 2414.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;446 | 93.2974 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 446 | 37136.446 | 2414.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;456 | 93.2974 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 456 | 37136.456 | 2414.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;466 | 93.2974 | 289.4281 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 466 | 37136.466 | 2414.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;476 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 476 | 37136.476 | 2414.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;486 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 486 | 37136.486 | 2414.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;496 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 496 | 37136.496 | 2414.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;506 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 506 | 37136.506 | 2414.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;516 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 516 | 37136.516 | 2414.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;526 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 526 | 37136.526 | 2414.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;536 | 93.2974 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 536 | 37136.536 | 2415
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;546 | 93.2994 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 546 | 37136.546 | 2415.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;556 | 93.2994 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 556 | 37136.556 | 2415.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;566 | 93.2994 | 289.4452 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 566 | 37136.566 | 2415.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;576 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 576 | 37136.576 | 2415.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;586 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 586 | 37136.586 | 2415.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;596 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 596 | 37136.596 | 2415.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;606 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 606 | 37136.606 | 2415.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;616 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 616 | 37136.616 | 2415.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;626 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 626 | 37136.626 | 2415.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;636 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 636 | 37136.636 | 2415.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;646 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 646 | 37136.646 | 2415.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;656 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 656 | 37136.656 | 2415.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;666 | 93.2994 | 289.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 666 | 37136.666 | 2415.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;676 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 676 | 37136.676 | 2415.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;686 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 686 | 37136.686 | 2415.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;696 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 696 | 37136.696 | 2415.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;706 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 706 | 37136.706 | 2415.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;716 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 716 | 37136.716 | 2415.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;726 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 726 | 37136.726 | 2415.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;736 | 93.2994 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 736 | 37136.736 | 2415.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;746 | 93.3004 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 746 | 37136.746 | 2415.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;756 | 93.3004 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 756 | 37136.756 | 2415.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;766 | 93.3004 | 289.4298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 766 | 37136.766 | 2415.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;776 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 776 | 37136.776 | 2415.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;786 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 786 | 37136.786 | 2415.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;796 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 796 | 37136.796 | 2415.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;806 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 806 | 37136.806 | 2415.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;816 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 816 | 37136.816 | 2415.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;826 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 826 | 37136.826 | 2415.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;836 | 93.3004 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 836 | 37136.836 | 2415.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;846 | 93.2994 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 846 | 37136.846 | 2415.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;856 | 93.2994 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 856 | 37136.856 | 2415.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;866 | 93.2994 | 289.4147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 866 | 37136.866 | 2415.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;876 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 876 | 37136.876 | 2415.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;886 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 886 | 37136.886 | 2415.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;896 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 896 | 37136.896 | 2415.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;906 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 906 | 37136.906 | 2415.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;916 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 916 | 37136.916 | 2415.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;926 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 926 | 37136.926 | 2415.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;936 | 93.2994 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 936 | 37136.936 | 2415.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;946 | 93.3014 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 946 | 37136.946 | 2415.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;956 | 93.3014 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 956 | 37136.956 | 2415.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;966 | 93.3014 | 289.3993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 966 | 37136.966 | 2415.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;976 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 976 | 37136.976 | 2415.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;986 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 986 | 37136.986 | 2415.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:56;996 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 56 | 996 | 37136.996 | 2415.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;006 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 006 | 37137.006 | 2415.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;016 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 016 | 37137.016 | 2415.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;026 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 026 | 37137.026 | 2415.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;036 | 93.3014 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 036 | 37137.036 | 2415.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;046 | 93.3004 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 046 | 37137.046 | 2415.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;056 | 93.3004 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 056 | 37137.056 | 2415.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;066 | 93.3004 | 289.4058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 066 | 37137.066 | 2415.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;076 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 076 | 37137.076 | 2415.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;086 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 086 | 37137.086 | 2415.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;096 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 096 | 37137.096 | 2415.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;106 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 106 | 37137.106 | 2415.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;116 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 116 | 37137.116 | 2415.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;126 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 126 | 37137.126 | 2415.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;136 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 136 | 37137.136 | 2415.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;146 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 146 | 37137.146 | 2415.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;156 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 156 | 37137.156 | 2415.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;166 | 93.3004 | 289.4458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 166 | 37137.166 | 2415.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;176 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 176 | 37137.176 | 2415.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;186 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 186 | 37137.186 | 2415.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;196 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 196 | 37137.196 | 2415.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;206 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 206 | 37137.206 | 2415.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;216 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 216 | 37137.216 | 2415.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;226 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 226 | 37137.226 | 2415.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;236 | 93.3004 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 236 | 37137.236 | 2415.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;246 | 93.3014 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 246 | 37137.246 | 2415.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;256 | 93.3014 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 256 | 37137.256 | 2415.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;266 | 93.3014 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 266 | 37137.266 | 2415.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;276 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 276 | 37137.276 | 2415.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;286 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 286 | 37137.286 | 2415.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;296 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 296 | 37137.296 | 2415.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;306 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 306 | 37137.306 | 2415.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;316 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 316 | 37137.316 | 2415.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;326 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 326 | 37137.326 | 2415.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;336 | 93.3014 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 336 | 37137.336 | 2415.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;346 | 93.3034 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 346 | 37137.346 | 2415.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;356 | 93.3034 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 356 | 37137.356 | 2415.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;366 | 93.3034 | 289.5181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 366 | 37137.366 | 2415.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;376 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 376 | 37137.376 | 2415.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;386 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 386 | 37137.386 | 2415.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;396 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 396 | 37137.396 | 2415.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;406 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 406 | 37137.406 | 2415.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;416 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 416 | 37137.416 | 2415.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;426 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 426 | 37137.426 | 2415.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;436 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 436 | 37137.436 | 2415.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;446 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 446 | 37137.446 | 2415.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;456 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 456 | 37137.456 | 2415.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;466 | 93.3034 | 289.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 466 | 37137.466 | 2415.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;476 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 476 | 37137.476 | 2415.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;486 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 486 | 37137.486 | 2415.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;496 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 496 | 37137.496 | 2415.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;506 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 506 | 37137.506 | 2415.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;516 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 516 | 37137.516 | 2415.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;526 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 526 | 37137.526 | 2415.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;536 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 536 | 37137.536 | 2416
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;546 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 546 | 37137.546 | 2416.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;556 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 556 | 37137.556 | 2416.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;566 | 93.3034 | 289.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 566 | 37137.566 | 2416.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;576 | 93.3034 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 576 | 37137.576 | 2416.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;586 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 586 | 37137.586 | 2416.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;596 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 596 | 37137.596 | 2416.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;606 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 606 | 37137.606 | 2416.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;616 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 616 | 37137.616 | 2416.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;626 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 626 | 37137.626 | 2416.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;636 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 636 | 37137.636 | 2416.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;646 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 646 | 37137.646 | 2416.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;656 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 656 | 37137.656 | 2416.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;666 | 93.3024 | 289.5512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 666 | 37137.666 | 2416.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;676 | 93.3024 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 676 | 37137.676 | 2416.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;686 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 686 | 37137.686 | 2416.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;696 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 696 | 37137.696 | 2416.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;706 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 706 | 37137.706 | 2416.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;716 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 716 | 37137.716 | 2416.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;726 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 726 | 37137.726 | 2416.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;736 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 736 | 37137.736 | 2416.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;746 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 746 | 37137.746 | 2416.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;756 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 756 | 37137.756 | 2416.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;766 | 93.3034 | 289.5574 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 766 | 37137.766 | 2416.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;776 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 776 | 37137.776 | 2416.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;786 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 786 | 37137.786 | 2416.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;796 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 796 | 37137.796 | 2416.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;806 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 806 | 37137.806 | 2416.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;816 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 816 | 37137.816 | 2416.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;826 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 826 | 37137.826 | 2416.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;836 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 836 | 37137.836 | 2416.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;846 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 846 | 37137.846 | 2416.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;856 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 856 | 37137.856 | 2416.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;866 | 93.3034 | 289.5929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 866 | 37137.866 | 2416.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;876 | 93.3034 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 876 | 37137.876 | 2416.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;886 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 886 | 37137.886 | 2416.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;896 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 896 | 37137.896 | 2416.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;906 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 906 | 37137.906 | 2416.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;916 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 916 | 37137.916 | 2416.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;926 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 926 | 37137.926 | 2416.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;936 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 936 | 37137.936 | 2416.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;946 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 946 | 37137.946 | 2416.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;956 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 956 | 37137.956 | 2416.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;966 | 93.3054 | 289.6324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 966 | 37137.966 | 2416.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;976 | 93.3054 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 976 | 37137.976 | 2416.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;986 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 986 | 37137.986 | 2416.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:57;996 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 57 | 996 | 37137.996 | 2416.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;006 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 006 | 37138.006 | 2416.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;016 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 016 | 37138.016 | 2416.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;026 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 026 | 37138.026 | 2416.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;036 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 036 | 37138.036 | 2416.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;046 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 046 | 37138.046 | 2416.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;056 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 056 | 37138.056 | 2416.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;066 | 93.3064 | 289.6638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 066 | 37138.066 | 2416.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;076 | 93.3064 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 076 | 37138.076 | 2416.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;086 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 086 | 37138.086 | 2416.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;096 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 096 | 37138.096 | 2416.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;106 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 106 | 37138.106 | 2416.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;116 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 116 | 37138.116 | 2416.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;126 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 126 | 37138.126 | 2416.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;136 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 136 | 37138.136 | 2416.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;146 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 146 | 37138.146 | 2416.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;156 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 156 | 37138.156 | 2416.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;166 | 93.3054 | 289.6956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 166 | 37138.166 | 2416.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;176 | 93.3054 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 176 | 37138.176 | 2416.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;186 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 186 | 37138.186 | 2416.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;196 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 196 | 37138.196 | 2416.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;206 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 206 | 37138.206 | 2416.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;216 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 216 | 37138.216 | 2416.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;226 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 226 | 37138.226 | 2416.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;236 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 236 | 37138.236 | 2416.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;246 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 246 | 37138.246 | 2416.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;256 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 256 | 37138.256 | 2416.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;266 | 93.3064 | 289.7107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 266 | 37138.266 | 2416.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;276 | 93.3064 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 276 | 37138.276 | 2416.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;286 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 286 | 37138.286 | 2416.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;296 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 296 | 37138.296 | 2416.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;306 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 306 | 37138.306 | 2416.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;316 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 316 | 37138.316 | 2416.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;326 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 326 | 37138.326 | 2416.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;336 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 336 | 37138.336 | 2416.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;346 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 346 | 37138.346 | 2416.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;356 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 356 | 37138.356 | 2416.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;366 | 93.3074 | 289.692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 366 | 37138.366 | 2416.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;376 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 376 | 37138.376 | 2416.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;386 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 386 | 37138.386 | 2416.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;396 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 396 | 37138.396 | 2416.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;406 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 406 | 37138.406 | 2416.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;416 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 416 | 37138.416 | 2416.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;426 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 426 | 37138.426 | 2416.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;436 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 436 | 37138.436 | 2416.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;446 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 446 | 37138.446 | 2416.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;456 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 456 | 37138.456 | 2416.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;466 | 93.3074 | 289.668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 466 | 37138.466 | 2416.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;476 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 476 | 37138.476 | 2416.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;486 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 486 | 37138.486 | 2416.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;496 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 496 | 37138.496 | 2416.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;506 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 506 | 37138.506 | 2416.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;516 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 516 | 37138.516 | 2416.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;526 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 526 | 37138.526 | 2416.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;536 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 536 | 37138.536 | 2417
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;546 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 546 | 37138.546 | 2417.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;556 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 556 | 37138.556 | 2417.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;566 | 93.3074 | 289.6592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 566 | 37138.566 | 2417.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;576 | 93.3074 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 576 | 37138.576 | 2417.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;586 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 586 | 37138.586 | 2417.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;596 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 596 | 37138.596 | 2417.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;606 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 606 | 37138.606 | 2417.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;616 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 616 | 37138.616 | 2417.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;626 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 626 | 37138.626 | 2417.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;636 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 636 | 37138.636 | 2417.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;646 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 646 | 37138.646 | 2417.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;656 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 656 | 37138.656 | 2417.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;666 | 93.3084 | 289.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 666 | 37138.666 | 2417.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;676 | 93.3084 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 676 | 37138.676 | 2417.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;686 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 686 | 37138.686 | 2417.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;696 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 696 | 37138.696 | 2417.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;706 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 706 | 37138.706 | 2417.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;716 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 716 | 37138.716 | 2417.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;726 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 726 | 37138.726 | 2417.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;736 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 736 | 37138.736 | 2417.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;746 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 746 | 37138.746 | 2417.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;756 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 756 | 37138.756 | 2417.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;766 | 93.3094 | 289.6368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 766 | 37138.766 | 2417.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;776 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 776 | 37138.776 | 2417.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;786 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 786 | 37138.786 | 2417.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;796 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 796 | 37138.796 | 2417.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;806 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 806 | 37138.806 | 2417.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;816 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 816 | 37138.816 | 2417.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;826 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 826 | 37138.826 | 2417.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;836 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 836 | 37138.836 | 2417.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;846 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 846 | 37138.846 | 2417.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;856 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 856 | 37138.856 | 2417.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;866 | 93.3094 | 289.6441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 866 | 37138.866 | 2417.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;876 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 876 | 37138.876 | 2417.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;886 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 886 | 37138.886 | 2417.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;896 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 896 | 37138.896 | 2417.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;906 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 906 | 37138.906 | 2417.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;916 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 916 | 37138.916 | 2417.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;926 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 926 | 37138.926 | 2417.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;936 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 936 | 37138.936 | 2417.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;946 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 946 | 37138.946 | 2417.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;956 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 956 | 37138.956 | 2417.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;966 | 93.3094 | 289.6504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 966 | 37138.966 | 2417.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;976 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 976 | 37138.976 | 2417.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;986 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 986 | 37138.986 | 2417.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:58;996 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 58 | 996 | 37138.996 | 2417.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;006 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 006 | 37139.006 | 2417.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;016 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 016 | 37139.016 | 2417.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;026 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 026 | 37139.026 | 2417.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;036 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 036 | 37139.036 | 2417.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;046 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 046 | 37139.046 | 2417.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;056 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 056 | 37139.056 | 2417.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;066 | 93.3094 | 289.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 066 | 37139.066 | 2417.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;076 | 93.3094 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 076 | 37139.076 | 2417.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;086 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 086 | 37139.086 | 2417.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;096 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 096 | 37139.096 | 2417.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;106 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 106 | 37139.106 | 2417.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;116 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 116 | 37139.116 | 2417.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;126 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 126 | 37139.126 | 2417.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;136 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 136 | 37139.136 | 2417.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;146 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 146 | 37139.146 | 2417.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;156 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 156 | 37139.156 | 2417.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;166 | 93.3104 | 289.6245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 166 | 37139.166 | 2417.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;176 | 93.3104 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 176 | 37139.176 | 2417.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;186 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 186 | 37139.186 | 2417.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;196 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 196 | 37139.196 | 2417.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;206 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 206 | 37139.206 | 2417.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;216 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 216 | 37139.216 | 2417.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;226 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 226 | 37139.226 | 2417.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;236 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 236 | 37139.236 | 2417.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;246 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 246 | 37139.246 | 2417.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;256 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 256 | 37139.256 | 2417.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;266 | 93.3114 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 266 | 37139.266 | 2417.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;276 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 276 | 37139.276 | 2417.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;286 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 286 | 37139.286 | 2417.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;296 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 296 | 37139.296 | 2417.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;306 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 306 | 37139.306 | 2417.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;316 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 316 | 37139.316 | 2417.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;326 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 326 | 37139.326 | 2417.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;336 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 336 | 37139.336 | 2417.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;346 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 346 | 37139.346 | 2417.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;356 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 356 | 37139.356 | 2417.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;366 | 93.3114 | 289.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 366 | 37139.366 | 2417.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;376 | 93.3114 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 376 | 37139.376 | 2417.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;386 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 386 | 37139.386 | 2417.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;396 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 396 | 37139.396 | 2417.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;406 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 406 | 37139.406 | 2417.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;416 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 416 | 37139.416 | 2417.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;426 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 426 | 37139.426 | 2417.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;436 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 436 | 37139.436 | 2417.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;446 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 446 | 37139.446 | 2417.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;456 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 456 | 37139.456 | 2417.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;466 | 93.3124 | 289.642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 466 | 37139.466 | 2417.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;476 | 93.3124 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 476 | 37139.476 | 2417.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;486 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 486 | 37139.486 | 2417.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;496 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 496 | 37139.496 | 2417.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;506 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 506 | 37139.506 | 2417.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;516 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 516 | 37139.516 | 2417.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;526 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 526 | 37139.526 | 2417.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;536 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 536 | 37139.536 | 2418
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;546 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 546 | 37139.546 | 2418.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;556 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 556 | 37139.556 | 2418.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;566 | 93.3134 | 289.6501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 566 | 37139.566 | 2418.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;576 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 576 | 37139.576 | 2418.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;586 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 586 | 37139.586 | 2418.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;596 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 596 | 37139.596 | 2418.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;606 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 606 | 37139.606 | 2418.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;616 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 616 | 37139.616 | 2418.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;626 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 626 | 37139.626 | 2418.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;636 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 636 | 37139.636 | 2418.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;646 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 646 | 37139.646 | 2418.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;656 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 656 | 37139.656 | 2418.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;666 | 93.3134 | 289.6457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 666 | 37139.666 | 2418.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;676 | 93.3134 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 676 | 37139.676 | 2418.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;686 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 686 | 37139.686 | 2418.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;696 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 696 | 37139.696 | 2418.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;706 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 706 | 37139.706 | 2418.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;716 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 716 | 37139.716 | 2418.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;726 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 726 | 37139.726 | 2418.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;736 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 736 | 37139.736 | 2418.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;746 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 746 | 37139.746 | 2418.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;756 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 756 | 37139.756 | 2418.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;766 | 93.3144 | 289.614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 766 | 37139.766 | 2418.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;776 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 776 | 37139.776 | 2418.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;786 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 786 | 37139.786 | 2418.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;796 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 796 | 37139.796 | 2418.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;806 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 806 | 37139.806 | 2418.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;816 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 816 | 37139.816 | 2418.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;826 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 826 | 37139.826 | 2418.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;836 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 836 | 37139.836 | 2418.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;846 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 846 | 37139.846 | 2418.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;856 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 856 | 37139.856 | 2418.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;866 | 93.3144 | 289.5989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 866 | 37139.866 | 2418.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;876 | 93.3144 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 876 | 37139.876 | 2418.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;886 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 886 | 37139.886 | 2418.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;896 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 896 | 37139.896 | 2418.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;906 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 906 | 37139.906 | 2418.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;916 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 916 | 37139.916 | 2418.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;926 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 926 | 37139.926 | 2418.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;936 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 936 | 37139.936 | 2418.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;946 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 946 | 37139.946 | 2418.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;956 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 956 | 37139.956 | 2418.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;966 | 93.3154 | 289.6153 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 966 | 37139.966 | 2418.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;976 | 93.3154 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 976 | 37139.976 | 2418.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;986 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 986 | 37139.986 | 2418.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:59;996 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 59 | 996 | 37139.996 | 2418.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;006 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 006 | 37140.006 | 2418.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;016 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 016 | 37140.016 | 2418.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;026 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 026 | 37140.026 | 2418.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;036 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 036 | 37140.036 | 2418.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;046 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 046 | 37140.046 | 2418.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;056 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 056 | 37140.056 | 2418.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;066 | 93.3144 | 289.6304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 066 | 37140.066 | 2418.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;076 | 93.3144 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 076 | 37140.076 | 2418.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;086 | 93.3144 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 086 | 37140.086 | 2418.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;096 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 096 | 37140.096 | 2418.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;106 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 106 | 37140.106 | 2418.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;116 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 116 | 37140.116 | 2418.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;126 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 126 | 37140.126 | 2418.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;136 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 136 | 37140.136 | 2418.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;146 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 146 | 37140.146 | 2418.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;156 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 156 | 37140.156 | 2418.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;166 | 93.3154 | 289.6384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 166 | 37140.166 | 2418.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;176 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 176 | 37140.176 | 2418.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;186 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 186 | 37140.186 | 2418.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;196 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 196 | 37140.196 | 2418.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;206 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 206 | 37140.206 | 2418.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;216 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 216 | 37140.216 | 2418.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;226 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 226 | 37140.226 | 2418.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;236 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 236 | 37140.236 | 2418.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;246 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 246 | 37140.246 | 2418.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;256 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 256 | 37140.256 | 2418.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;266 | 93.3154 | 289.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 266 | 37140.266 | 2418.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;276 | 93.3154 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 276 | 37140.276 | 2418.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;286 | 93.3154 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 286 | 37140.286 | 2418.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;296 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 296 | 37140.296 | 2418.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;306 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 306 | 37140.306 | 2418.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;316 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 316 | 37140.316 | 2418.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;326 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 326 | 37140.326 | 2418.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;336 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 336 | 37140.336 | 2418.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;346 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 346 | 37140.346 | 2418.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;356 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 356 | 37140.356 | 2418.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;366 | 93.3174 | 289.6717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 366 | 37140.366 | 2418.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;376 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 376 | 37140.376 | 2418.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;386 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 386 | 37140.386 | 2418.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;396 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 396 | 37140.396 | 2418.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;406 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 406 | 37140.406 | 2418.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;416 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 416 | 37140.416 | 2418.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;426 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 426 | 37140.426 | 2418.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;436 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 436 | 37140.436 | 2418.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;446 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 446 | 37140.446 | 2418.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;456 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 456 | 37140.456 | 2418.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;466 | 93.3174 | 289.6733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 466 | 37140.466 | 2418.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;476 | 93.3174 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 476 | 37140.476 | 2418.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;486 | 93.3174 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 486 | 37140.486 | 2418.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;496 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 496 | 37140.496 | 2418.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;506 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 506 | 37140.506 | 2418.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;516 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 516 | 37140.516 | 2418.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;526 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 526 | 37140.526 | 2418.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;536 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 536 | 37140.536 | 2419
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;546 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 546 | 37140.546 | 2419.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;556 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 556 | 37140.556 | 2419.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;566 | 93.3164 | 289.6411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 566 | 37140.566 | 2419.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;576 | 93.3164 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 576 | 37140.576 | 2419.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;586 | 93.3164 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 586 | 37140.586 | 2419.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;596 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 596 | 37140.596 | 2419.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;606 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 606 | 37140.606 | 2419.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;616 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 616 | 37140.616 | 2419.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;626 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 626 | 37140.626 | 2419.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;636 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 636 | 37140.636 | 2419.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;646 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 646 | 37140.646 | 2419.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;656 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 656 | 37140.656 | 2419.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;666 | 93.3174 | 289.6239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 666 | 37140.666 | 2419.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;676 | 93.3174 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 676 | 37140.676 | 2419.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;686 | 93.3174 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 686 | 37140.686 | 2419.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;696 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 696 | 37140.696 | 2419.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;706 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 706 | 37140.706 | 2419.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;716 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 716 | 37140.716 | 2419.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;726 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 726 | 37140.726 | 2419.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;736 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 736 | 37140.736 | 2419.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;746 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 746 | 37140.746 | 2419.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;756 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 756 | 37140.756 | 2419.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;766 | 93.3164 | 289.6372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 766 | 37140.766 | 2419.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;776 | 93.3164 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 776 | 37140.776 | 2419.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;786 | 93.3164 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 786 | 37140.786 | 2419.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;796 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 796 | 37140.796 | 2419.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;806 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 806 | 37140.806 | 2419.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;816 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 816 | 37140.816 | 2419.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;826 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 826 | 37140.826 | 2419.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;836 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 836 | 37140.836 | 2419.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;846 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 846 | 37140.846 | 2419.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;856 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 856 | 37140.856 | 2419.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;866 | 93.3184 | 289.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 866 | 37140.866 | 2419.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;876 | 93.3184 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 876 | 37140.876 | 2419.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;886 | 93.3184 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 886 | 37140.886 | 2419.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;896 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 896 | 37140.896 | 2419.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;906 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 906 | 37140.906 | 2419.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;916 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 916 | 37140.916 | 2419.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;926 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 926 | 37140.926 | 2419.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;936 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 936 | 37140.936 | 2419.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;946 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 946 | 37140.946 | 2419.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;956 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 956 | 37140.956 | 2419.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;966 | 93.3194 | 289.671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 966 | 37140.966 | 2419.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;976 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 976 | 37140.976 | 2419.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;986 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 986 | 37140.986 | 2419.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:00;996 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 00 | 996 | 37140.996 | 2419.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;006 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 006 | 37141.006 | 2419.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;016 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 016 | 37141.016 | 2419.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;026 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 026 | 37141.026 | 2419.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;036 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 036 | 37141.036 | 2419.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;046 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 046 | 37141.046 | 2419.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;056 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 056 | 37141.056 | 2419.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;066 | 93.3194 | 289.6949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 066 | 37141.066 | 2419.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;076 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 076 | 37141.076 | 2419.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;086 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 086 | 37141.086 | 2419.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;096 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 096 | 37141.096 | 2419.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;106 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 106 | 37141.106 | 2419.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;116 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 116 | 37141.116 | 2419.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;126 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 126 | 37141.126 | 2419.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;136 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 136 | 37141.136 | 2419.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;146 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 146 | 37141.146 | 2419.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;156 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 156 | 37141.156 | 2419.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;166 | 93.3194 | 289.6976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 166 | 37141.166 | 2419.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;176 | 93.3194 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 176 | 37141.176 | 2419.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;186 | 93.3194 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 186 | 37141.186 | 2419.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;196 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 196 | 37141.196 | 2419.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;206 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 206 | 37141.206 | 2419.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;216 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 216 | 37141.216 | 2419.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;226 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 226 | 37141.226 | 2419.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;236 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 236 | 37141.236 | 2419.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;246 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 246 | 37141.246 | 2419.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;256 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 256 | 37141.256 | 2419.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;266 | 93.3204 | 289.6688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 266 | 37141.266 | 2419.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;276 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 276 | 37141.276 | 2419.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;286 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 286 | 37141.286 | 2419.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;296 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 296 | 37141.296 | 2419.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;306 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 306 | 37141.306 | 2419.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;316 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 316 | 37141.316 | 2419.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;326 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 326 | 37141.326 | 2419.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;336 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 336 | 37141.336 | 2419.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;346 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 346 | 37141.346 | 2419.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;356 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 356 | 37141.356 | 2419.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;366 | 93.3204 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 366 | 37141.366 | 2419.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;376 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 376 | 37141.376 | 2419.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;386 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 386 | 37141.386 | 2419.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;396 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 396 | 37141.396 | 2419.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;406 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 406 | 37141.406 | 2419.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;416 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 416 | 37141.416 | 2419.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;426 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 426 | 37141.426 | 2419.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;436 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 436 | 37141.436 | 2419.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;446 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 446 | 37141.446 | 2419.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;456 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 456 | 37141.456 | 2419.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;466 | 93.3204 | 289.6604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 466 | 37141.466 | 2419.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;476 | 93.3204 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 476 | 37141.476 | 2419.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;486 | 93.3204 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 486 | 37141.486 | 2419.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;496 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 496 | 37141.496 | 2419.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;506 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 506 | 37141.506 | 2419.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;516 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 516 | 37141.516 | 2419.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;526 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 526 | 37141.526 | 2419.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;536 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 536 | 37141.536 | 2420
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;546 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 546 | 37141.546 | 2420.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;556 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 556 | 37141.556 | 2420.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;566 | 93.3214 | 289.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 566 | 37141.566 | 2420.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;576 | 93.3214 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 576 | 37141.576 | 2420.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;586 | 93.3214 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 586 | 37141.586 | 2420.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;596 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 596 | 37141.596 | 2420.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;606 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 606 | 37141.606 | 2420.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;616 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 616 | 37141.616 | 2420.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;626 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 626 | 37141.626 | 2420.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;636 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 636 | 37141.636 | 2420.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;646 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 646 | 37141.646 | 2420.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;656 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 656 | 37141.656 | 2420.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;666 | 93.3234 | 289.6591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 666 | 37141.666 | 2420.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;676 | 93.3234 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 676 | 37141.676 | 2420.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;686 | 93.3234 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 686 | 37141.686 | 2420.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;696 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 696 | 37141.696 | 2420.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;706 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 706 | 37141.706 | 2420.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;716 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 716 | 37141.716 | 2420.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;726 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 726 | 37141.726 | 2420.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;736 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 736 | 37141.736 | 2420.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;746 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 746 | 37141.746 | 2420.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;756 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 756 | 37141.756 | 2420.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;766 | 93.3224 | 289.6575 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 766 | 37141.766 | 2420.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;776 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 776 | 37141.776 | 2420.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;786 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 786 | 37141.786 | 2420.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;796 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 796 | 37141.796 | 2420.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;806 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 806 | 37141.806 | 2420.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;816 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 816 | 37141.816 | 2420.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;826 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 826 | 37141.826 | 2420.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;836 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 836 | 37141.836 | 2420.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;846 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 846 | 37141.846 | 2420.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;856 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 856 | 37141.856 | 2420.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;866 | 93.3224 | 289.6392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 866 | 37141.866 | 2420.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;876 | 93.3224 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 876 | 37141.876 | 2420.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;886 | 93.3224 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 886 | 37141.886 | 2420.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;896 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 896 | 37141.896 | 2420.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;906 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 906 | 37141.906 | 2420.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;916 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 916 | 37141.916 | 2420.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;926 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 926 | 37141.926 | 2420.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;936 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 936 | 37141.936 | 2420.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;946 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 946 | 37141.946 | 2420.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;956 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 956 | 37141.956 | 2420.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;966 | 93.3234 | 289.6028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 966 | 37141.966 | 2420.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;976 | 93.3234 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 976 | 37141.976 | 2420.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;986 | 93.3234 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 986 | 37141.986 | 2420.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:01;996 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 01 | 996 | 37141.996 | 2420.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;006 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 006 | 37142.006 | 2420.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;016 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 016 | 37142.016 | 2420.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;026 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 026 | 37142.026 | 2420.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;036 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 036 | 37142.036 | 2420.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;046 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 046 | 37142.046 | 2420.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;056 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 056 | 37142.056 | 2420.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;066 | 93.3244 | 289.5883 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 066 | 37142.066 | 2420.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;076 | 93.3244 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 076 | 37142.076 | 2420.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;086 | 93.3244 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 086 | 37142.086 | 2420.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;096 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 096 | 37142.096 | 2420.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;106 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 106 | 37142.106 | 2420.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;116 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 116 | 37142.116 | 2420.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;126 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 126 | 37142.126 | 2420.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;136 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 136 | 37142.136 | 2420.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;146 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 146 | 37142.146 | 2420.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;156 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 156 | 37142.156 | 2420.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;166 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 166 | 37142.166 | 2420.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;176 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 176 | 37142.176 | 2420.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;186 | 93.3234 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 186 | 37142.186 | 2420.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;196 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 196 | 37142.196 | 2420.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;206 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 206 | 37142.206 | 2420.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;216 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 216 | 37142.216 | 2420.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;226 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 226 | 37142.226 | 2420.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;236 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 236 | 37142.236 | 2420.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;246 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 246 | 37142.246 | 2420.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;256 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 256 | 37142.256 | 2420.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;266 | 93.3254 | 289.5955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 266 | 37142.266 | 2420.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;276 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 276 | 37142.276 | 2420.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;286 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 286 | 37142.286 | 2420.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;296 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 296 | 37142.296 | 2420.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;306 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 306 | 37142.306 | 2420.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;316 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 316 | 37142.316 | 2420.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;326 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 326 | 37142.326 | 2420.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;336 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 336 | 37142.336 | 2420.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;346 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 346 | 37142.346 | 2420.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;356 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 356 | 37142.356 | 2420.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;366 | 93.3254 | 289.597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 366 | 37142.366 | 2420.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;376 | 93.3254 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 376 | 37142.376 | 2420.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;386 | 93.3254 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 386 | 37142.386 | 2420.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;396 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 396 | 37142.396 | 2420.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;406 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 406 | 37142.406 | 2420.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;416 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 416 | 37142.416 | 2420.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;426 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 426 | 37142.426 | 2420.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;436 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 436 | 37142.436 | 2420.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;446 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 446 | 37142.446 | 2420.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;456 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 456 | 37142.456 | 2420.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;466 | 93.3244 | 289.6106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 466 | 37142.466 | 2420.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;476 | 93.3244 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 476 | 37142.476 | 2420.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;486 | 93.3244 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 486 | 37142.486 | 2420.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;496 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 496 | 37142.496 | 2420.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;506 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 506 | 37142.506 | 2420.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;516 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 516 | 37142.516 | 2420.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;526 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 526 | 37142.526 | 2420.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;536 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 536 | 37142.536 | 2421
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;546 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 546 | 37142.546 | 2421.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;556 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 556 | 37142.556 | 2421.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;566 | 93.3254 | 289.6131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 566 | 37142.566 | 2421.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;576 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 576 | 37142.576 | 2421.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;586 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 586 | 37142.586 | 2421.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;596 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 596 | 37142.596 | 2421.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;606 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 606 | 37142.606 | 2421.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;616 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 616 | 37142.616 | 2421.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;626 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 626 | 37142.626 | 2421.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;636 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 636 | 37142.636 | 2421.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;646 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 646 | 37142.646 | 2421.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;656 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 656 | 37142.656 | 2421.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;666 | 93.3254 | 289.5991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 666 | 37142.666 | 2421.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;676 | 93.3254 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 676 | 37142.676 | 2421.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;686 | 93.3254 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 686 | 37142.686 | 2421.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;696 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 696 | 37142.696 | 2421.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;706 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 706 | 37142.706 | 2421.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;716 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 716 | 37142.716 | 2421.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;726 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 726 | 37142.726 | 2421.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;736 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 736 | 37142.736 | 2421.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;746 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 746 | 37142.746 | 2421.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;756 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 756 | 37142.756 | 2421.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;766 | 93.3274 | 289.5954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 766 | 37142.766 | 2421.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;776 | 93.3274 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 776 | 37142.776 | 2421.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;786 | 93.3274 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 786 | 37142.786 | 2421.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;796 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 796 | 37142.796 | 2421.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;806 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 806 | 37142.806 | 2421.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;816 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 816 | 37142.816 | 2421.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;826 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 826 | 37142.826 | 2421.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;836 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 836 | 37142.836 | 2421.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;846 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 846 | 37142.846 | 2421.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;856 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 856 | 37142.856 | 2421.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;866 | 93.3284 | 289.6001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 866 | 37142.866 | 2421.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;876 | 93.3284 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 876 | 37142.876 | 2421.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;886 | 93.3284 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 886 | 37142.886 | 2421.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;896 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 896 | 37142.896 | 2421.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;906 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 906 | 37142.906 | 2421.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;916 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 916 | 37142.916 | 2421.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;926 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 926 | 37142.926 | 2421.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;936 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 936 | 37142.936 | 2421.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;946 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 946 | 37142.946 | 2421.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;956 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 956 | 37142.956 | 2421.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;966 | 93.3294 | 289.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 966 | 37142.966 | 2421.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;976 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 976 | 37142.976 | 2421.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;986 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 986 | 37142.986 | 2421.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:02;996 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 02 | 996 | 37142.996 | 2421.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;006 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 006 | 37143.006 | 2421.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;016 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 016 | 37143.016 | 2421.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;026 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 026 | 37143.026 | 2421.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;036 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 036 | 37143.036 | 2421.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;046 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 046 | 37143.046 | 2421.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;056 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 056 | 37143.056 | 2421.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;066 | 93.3294 | 289.5981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 066 | 37143.066 | 2421.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;076 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 076 | 37143.076 | 2421.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;086 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 086 | 37143.086 | 2421.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;096 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 096 | 37143.096 | 2421.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;106 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 106 | 37143.106 | 2421.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;116 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 116 | 37143.116 | 2421.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;126 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 126 | 37143.126 | 2421.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;136 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 136 | 37143.136 | 2421.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;146 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 146 | 37143.146 | 2421.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;156 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 156 | 37143.156 | 2421.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;166 | 93.3294 | 289.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 166 | 37143.166 | 2421.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;176 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 176 | 37143.176 | 2421.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;186 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 186 | 37143.186 | 2421.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;196 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 196 | 37143.196 | 2421.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;206 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 206 | 37143.206 | 2421.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;216 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 216 | 37143.216 | 2421.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;226 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 226 | 37143.226 | 2421.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;236 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 236 | 37143.236 | 2421.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;246 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 246 | 37143.246 | 2421.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;256 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 256 | 37143.256 | 2421.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;266 | 93.3294 | 289.5976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 266 | 37143.266 | 2421.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;276 | 93.3294 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 276 | 37143.276 | 2421.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;286 | 93.3294 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 286 | 37143.286 | 2421.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;296 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 296 | 37143.296 | 2421.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;306 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 306 | 37143.306 | 2421.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;316 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 316 | 37143.316 | 2421.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;326 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 326 | 37143.326 | 2421.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;336 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 336 | 37143.336 | 2421.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;346 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 346 | 37143.346 | 2421.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;356 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 356 | 37143.356 | 2421.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;366 | 93.3304 | 289.5679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 366 | 37143.366 | 2421.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;376 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 376 | 37143.376 | 2421.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;386 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 386 | 37143.386 | 2421.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;396 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 396 | 37143.396 | 2421.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;406 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 406 | 37143.406 | 2421.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;416 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 416 | 37143.416 | 2421.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;426 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 426 | 37143.426 | 2421.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;436 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 436 | 37143.436 | 2421.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;446 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 446 | 37143.446 | 2421.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;456 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 456 | 37143.456 | 2421.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;466 | 93.3304 | 289.5522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 466 | 37143.466 | 2421.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;476 | 93.3304 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 476 | 37143.476 | 2421.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;486 | 93.3304 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 486 | 37143.486 | 2421.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;496 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 496 | 37143.496 | 2421.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;506 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 506 | 37143.506 | 2421.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;516 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 516 | 37143.516 | 2421.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;526 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 526 | 37143.526 | 2421.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;536 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 536 | 37143.536 | 2422
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;546 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 546 | 37143.546 | 2422.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;556 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 556 | 37143.556 | 2422.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;566 | 93.3314 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 566 | 37143.566 | 2422.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;576 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 576 | 37143.576 | 2422.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;586 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 586 | 37143.586 | 2422.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;596 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 596 | 37143.596 | 2422.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;606 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 606 | 37143.606 | 2422.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;616 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 616 | 37143.616 | 2422.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;626 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 626 | 37143.626 | 2422.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;636 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 636 | 37143.636 | 2422.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;646 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 646 | 37143.646 | 2422.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;656 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 656 | 37143.656 | 2422.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;666 | 93.3314 | 289.5508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 666 | 37143.666 | 2422.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;676 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 676 | 37143.676 | 2422.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;686 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 686 | 37143.686 | 2422.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;696 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 696 | 37143.696 | 2422.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;706 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 706 | 37143.706 | 2422.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;716 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 716 | 37143.716 | 2422.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;726 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 726 | 37143.726 | 2422.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;736 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 736 | 37143.736 | 2422.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;746 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 746 | 37143.746 | 2422.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;756 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 756 | 37143.756 | 2422.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;766 | 93.3314 | 289.5563 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 766 | 37143.766 | 2422.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;776 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 776 | 37143.776 | 2422.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;786 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 786 | 37143.786 | 2422.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;796 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 796 | 37143.796 | 2422.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;806 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 806 | 37143.806 | 2422.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;816 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 816 | 37143.816 | 2422.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;826 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 826 | 37143.826 | 2422.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;836 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 836 | 37143.836 | 2422.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;846 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 846 | 37143.846 | 2422.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;856 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 856 | 37143.856 | 2422.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;866 | 93.3314 | 289.5683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 866 | 37143.866 | 2422.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;876 | 93.3314 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 876 | 37143.876 | 2422.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;886 | 93.3314 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 886 | 37143.886 | 2422.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;896 | 93.3314 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 896 | 37143.896 | 2422.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;906 | 93.3314 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 906 | 37143.906 | 2422.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;916 | 93.3314 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 916 | 37143.916 | 2422.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;926 | 93.3324 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 926 | 37143.926 | 2422.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;936 | 93.3324 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 936 | 37143.936 | 2422.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;946 | 93.3324 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 946 | 37143.946 | 2422.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;956 | 93.3324 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 956 | 37143.956 | 2422.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;966 | 93.3324 | 289.5597 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 966 | 37143.966 | 2422.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;976 | 93.3324 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 976 | 37143.976 | 2422.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;986 | 93.3324 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 986 | 37143.986 | 2422.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:03;996 | 93.3324 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 03 | 996 | 37143.996 | 2422.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;006 | 93.3324 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 006 | 37144.006 | 2422.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;016 | 93.3324 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 016 | 37144.016 | 2422.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;026 | 93.3334 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 026 | 37144.026 | 2422.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;036 | 93.3334 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 036 | 37144.036 | 2422.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;046 | 93.3334 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 046 | 37144.046 | 2422.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;056 | 93.3334 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 056 | 37144.056 | 2422.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;066 | 93.3334 | 289.5326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 066 | 37144.066 | 2422.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;076 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 076 | 37144.076 | 2422.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;086 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 086 | 37144.086 | 2422.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;096 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 096 | 37144.096 | 2422.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;106 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 106 | 37144.106 | 2422.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;116 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 116 | 37144.116 | 2422.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;126 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 126 | 37144.126 | 2422.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;136 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 136 | 37144.136 | 2422.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;146 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 146 | 37144.146 | 2422.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;156 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 156 | 37144.156 | 2422.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;166 | 93.3334 | 289.5182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 166 | 37144.166 | 2422.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;176 | 93.3334 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 176 | 37144.176 | 2422.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;186 | 93.3334 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 186 | 37144.186 | 2422.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;196 | 93.3334 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 196 | 37144.196 | 2422.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;206 | 93.3334 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 206 | 37144.206 | 2422.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;216 | 93.3334 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 216 | 37144.216 | 2422.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;226 | 93.3344 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 226 | 37144.226 | 2422.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;236 | 93.3344 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 236 | 37144.236 | 2422.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;246 | 93.3344 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 246 | 37144.246 | 2422.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;256 | 93.3344 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 256 | 37144.256 | 2422.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;266 | 93.3344 | 289.5167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 266 | 37144.266 | 2422.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;276 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 276 | 37144.276 | 2422.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;286 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 286 | 37144.286 | 2422.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;296 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 296 | 37144.296 | 2422.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;306 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 306 | 37144.306 | 2422.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;316 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 316 | 37144.316 | 2422.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;326 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 326 | 37144.326 | 2422.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;336 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 336 | 37144.336 | 2422.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;346 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 346 | 37144.346 | 2422.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;356 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 356 | 37144.356 | 2422.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;366 | 93.3344 | 289.5163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 366 | 37144.366 | 2422.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;376 | 93.3344 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 376 | 37144.376 | 2422.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;386 | 93.3344 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 386 | 37144.386 | 2422.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;396 | 93.3344 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 396 | 37144.396 | 2422.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;406 | 93.3344 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 406 | 37144.406 | 2422.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;416 | 93.3344 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 416 | 37144.416 | 2422.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;426 | 93.3354 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 426 | 37144.426 | 2422.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;436 | 93.3354 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 436 | 37144.436 | 2422.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;446 | 93.3354 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 446 | 37144.446 | 2422.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;456 | 93.3354 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 456 | 37144.456 | 2422.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;466 | 93.3354 | 289.5295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 466 | 37144.466 | 2422.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;476 | 93.3354 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 476 | 37144.476 | 2422.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;486 | 93.3354 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 486 | 37144.486 | 2422.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;496 | 93.3354 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 496 | 37144.496 | 2422.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;506 | 93.3354 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 506 | 37144.506 | 2422.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;516 | 93.3354 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 516 | 37144.516 | 2422.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;526 | 93.3364 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 526 | 37144.526 | 2422.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;536 | 93.3364 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 536 | 37144.536 | 2423
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;546 | 93.3364 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 546 | 37144.546 | 2423.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;556 | 93.3364 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 556 | 37144.556 | 2423.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;566 | 93.3364 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 566 | 37144.566 | 2423.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;576 | 93.3364 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 576 | 37144.576 | 2423.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;586 | 93.3364 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 586 | 37144.586 | 2423.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;596 | 93.3364 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 596 | 37144.596 | 2423.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;606 | 93.3364 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 606 | 37144.606 | 2423.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;616 | 93.3364 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 616 | 37144.616 | 2423.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;626 | 93.3374 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 626 | 37144.626 | 2423.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;636 | 93.3374 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 636 | 37144.636 | 2423.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;646 | 93.3374 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 646 | 37144.646 | 2423.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;656 | 93.3374 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 656 | 37144.656 | 2423.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;666 | 93.3374 | 289.5609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 666 | 37144.666 | 2423.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;676 | 93.3374 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 676 | 37144.676 | 2423.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;686 | 93.3374 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 686 | 37144.686 | 2423.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;696 | 93.3374 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 696 | 37144.696 | 2423.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;706 | 93.3374 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 706 | 37144.706 | 2423.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;716 | 93.3374 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 716 | 37144.716 | 2423.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;726 | 93.3364 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 726 | 37144.726 | 2423.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;736 | 93.3364 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 736 | 37144.736 | 2423.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;746 | 93.3364 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 746 | 37144.746 | 2423.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;756 | 93.3364 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 756 | 37144.756 | 2423.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;766 | 93.3364 | 289.548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 766 | 37144.766 | 2423.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;776 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 776 | 37144.776 | 2423.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;786 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 786 | 37144.786 | 2423.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;796 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 796 | 37144.796 | 2423.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;806 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 806 | 37144.806 | 2423.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;816 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 816 | 37144.816 | 2423.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;826 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 826 | 37144.826 | 2423.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;836 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 836 | 37144.836 | 2423.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;846 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 846 | 37144.846 | 2423.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;856 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 856 | 37144.856 | 2423.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;866 | 93.3364 | 289.5479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 866 | 37144.866 | 2423.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;876 | 93.3364 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 876 | 37144.876 | 2423.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;886 | 93.3364 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 886 | 37144.886 | 2423.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;896 | 93.3364 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 896 | 37144.896 | 2423.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;906 | 93.3364 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 906 | 37144.906 | 2423.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;916 | 93.3364 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 916 | 37144.916 | 2423.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;926 | 93.3384 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 926 | 37144.926 | 2423.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;936 | 93.3384 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 936 | 37144.936 | 2423.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;946 | 93.3384 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 946 | 37144.946 | 2423.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;956 | 93.3384 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 956 | 37144.956 | 2423.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;966 | 93.3384 | 289.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 966 | 37144.966 | 2423.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;976 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 976 | 37144.976 | 2423.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;986 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 986 | 37144.986 | 2423.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:04;996 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 04 | 996 | 37144.996 | 2423.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;006 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 006 | 37145.006 | 2423.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;016 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 016 | 37145.016 | 2423.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;026 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 026 | 37145.026 | 2423.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;036 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 036 | 37145.036 | 2423.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;046 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 046 | 37145.046 | 2423.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;056 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 056 | 37145.056 | 2423.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;066 | 93.3384 | 289.5914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 066 | 37145.066 | 2423.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;076 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 076 | 37145.076 | 2423.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;086 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 086 | 37145.086 | 2423.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;096 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 096 | 37145.096 | 2423.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;106 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 106 | 37145.106 | 2423.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;116 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 116 | 37145.116 | 2423.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;126 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 126 | 37145.126 | 2423.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;136 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 136 | 37145.136 | 2423.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;146 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 146 | 37145.146 | 2423.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;156 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 156 | 37145.156 | 2423.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;166 | 93.3384 | 289.6167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 166 | 37145.166 | 2423.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;176 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 176 | 37145.176 | 2423.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;186 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 186 | 37145.186 | 2423.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;196 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 196 | 37145.196 | 2423.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;206 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 206 | 37145.206 | 2423.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;216 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 216 | 37145.216 | 2423.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;226 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 226 | 37145.226 | 2423.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;236 | 93.3384 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 236 | 37145.236 | 2423.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;246 | 93.3394 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 246 | 37145.246 | 2423.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;256 | 93.3394 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 256 | 37145.256 | 2423.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;266 | 93.3394 | 289.631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 266 | 37145.266 | 2423.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;276 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 276 | 37145.276 | 2423.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;286 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 286 | 37145.286 | 2423.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;296 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 296 | 37145.296 | 2423.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;306 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 306 | 37145.306 | 2423.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;316 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 316 | 37145.316 | 2423.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;326 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 326 | 37145.326 | 2423.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;336 | 93.3394 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 336 | 37145.336 | 2423.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;346 | 93.3374 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 346 | 37145.346 | 2423.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;356 | 93.3374 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 356 | 37145.356 | 2423.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;366 | 93.3374 | 289.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 366 | 37145.366 | 2423.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;376 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 376 | 37145.376 | 2423.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;386 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 386 | 37145.386 | 2423.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;396 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 396 | 37145.396 | 2423.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;406 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 406 | 37145.406 | 2423.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;416 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 416 | 37145.416 | 2423.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;426 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 426 | 37145.426 | 2423.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;436 | 93.3374 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 436 | 37145.436 | 2423.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;446 | 93.3384 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 446 | 37145.446 | 2423.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;456 | 93.3384 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 456 | 37145.456 | 2423.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;466 | 93.3384 | 289.6031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 466 | 37145.466 | 2423.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;476 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 476 | 37145.476 | 2423.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;486 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 486 | 37145.486 | 2423.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;496 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 496 | 37145.496 | 2423.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;506 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 506 | 37145.506 | 2423.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;516 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 516 | 37145.516 | 2423.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;526 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 526 | 37145.526 | 2423.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;536 | 93.3384 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 536 | 37145.536 | 2424
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;546 | 93.3394 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 546 | 37145.546 | 2424.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;556 | 93.3394 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 556 | 37145.556 | 2424.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;566 | 93.3394 | 289.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 566 | 37145.566 | 2424.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;576 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 576 | 37145.576 | 2424.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;586 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 586 | 37145.586 | 2424.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;596 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 596 | 37145.596 | 2424.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;606 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 606 | 37145.606 | 2424.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;616 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 616 | 37145.616 | 2424.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;626 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 626 | 37145.626 | 2424.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;636 | 93.3394 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 636 | 37145.636 | 2424.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;646 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 646 | 37145.646 | 2424.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;656 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 656 | 37145.656 | 2424.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;666 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 666 | 37145.666 | 2424.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;676 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 676 | 37145.676 | 2424.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;686 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 686 | 37145.686 | 2424.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;696 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 696 | 37145.696 | 2424.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;706 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 706 | 37145.706 | 2424.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;716 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 716 | 37145.716 | 2424.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;726 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 726 | 37145.726 | 2424.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;736 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 736 | 37145.736 | 2424.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;746 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 746 | 37145.746 | 2424.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;756 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 756 | 37145.756 | 2424.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;766 | 93.3404 | 289.6114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 766 | 37145.766 | 2424.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;776 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 776 | 37145.776 | 2424.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;786 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 786 | 37145.786 | 2424.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;796 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 796 | 37145.796 | 2424.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;806 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 806 | 37145.806 | 2424.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;816 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 816 | 37145.816 | 2424.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;826 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 826 | 37145.826 | 2424.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;836 | 93.3404 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 836 | 37145.836 | 2424.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;846 | 93.3414 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 846 | 37145.846 | 2424.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;856 | 93.3414 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 856 | 37145.856 | 2424.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;866 | 93.3414 | 289.6147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 866 | 37145.866 | 2424.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;876 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 876 | 37145.876 | 2424.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;886 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 886 | 37145.886 | 2424.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;896 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 896 | 37145.896 | 2424.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;906 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 906 | 37145.906 | 2424.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;916 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 916 | 37145.916 | 2424.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;926 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 926 | 37145.926 | 2424.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;936 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 936 | 37145.936 | 2424.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;946 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 946 | 37145.946 | 2424.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;956 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 956 | 37145.956 | 2424.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;966 | 93.3414 | 289.6159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 966 | 37145.966 | 2424.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;976 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 976 | 37145.976 | 2424.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;986 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 986 | 37145.986 | 2424.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:05;996 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 05 | 996 | 37145.996 | 2424.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;006 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 006 | 37146.006 | 2424.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;016 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 016 | 37146.016 | 2424.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;026 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 026 | 37146.026 | 2424.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;036 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 036 | 37146.036 | 2424.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;046 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 046 | 37146.046 | 2424.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;056 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 056 | 37146.056 | 2424.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;066 | 93.3414 | 289.5932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 066 | 37146.066 | 2424.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;076 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 076 | 37146.076 | 2424.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;086 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 086 | 37146.086 | 2424.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;096 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 096 | 37146.096 | 2424.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;106 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 106 | 37146.106 | 2424.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;116 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 116 | 37146.116 | 2424.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;126 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 126 | 37146.126 | 2424.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;136 | 93.3414 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 136 | 37146.136 | 2424.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;146 | 93.3424 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 146 | 37146.146 | 2424.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;156 | 93.3424 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 156 | 37146.156 | 2424.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;166 | 93.3424 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 166 | 37146.166 | 2424.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;176 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 176 | 37146.176 | 2424.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;186 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 186 | 37146.186 | 2424.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;196 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 196 | 37146.196 | 2424.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;206 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 206 | 37146.206 | 2424.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;216 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 216 | 37146.216 | 2424.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;226 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 226 | 37146.226 | 2424.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;236 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 236 | 37146.236 | 2424.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;246 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 246 | 37146.246 | 2424.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;256 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 256 | 37146.256 | 2424.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;266 | 93.3424 | 289.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 266 | 37146.266 | 2424.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;276 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 276 | 37146.276 | 2424.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;286 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 286 | 37146.286 | 2424.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;296 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 296 | 37146.296 | 2424.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;306 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 306 | 37146.306 | 2424.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;316 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 316 | 37146.316 | 2424.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;326 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 326 | 37146.326 | 2424.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;336 | 93.3424 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 336 | 37146.336 | 2424.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;346 | 93.3434 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 346 | 37146.346 | 2424.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;356 | 93.3434 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 356 | 37146.356 | 2424.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;366 | 93.3434 | 289.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 366 | 37146.366 | 2424.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;376 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 376 | 37146.376 | 2424.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;386 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 386 | 37146.386 | 2424.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;396 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 396 | 37146.396 | 2424.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;406 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 406 | 37146.406 | 2424.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;416 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 416 | 37146.416 | 2424.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;426 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 426 | 37146.426 | 2424.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;436 | 93.3434 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 436 | 37146.436 | 2424.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;446 | 93.3444 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 446 | 37146.446 | 2424.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;456 | 93.3444 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 456 | 37146.456 | 2424.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;466 | 93.3444 | 289.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 466 | 37146.466 | 2424.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;476 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 476 | 37146.476 | 2424.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;486 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 486 | 37146.486 | 2424.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;496 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 496 | 37146.496 | 2424.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;506 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 506 | 37146.506 | 2424.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;516 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 516 | 37146.516 | 2424.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;526 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 526 | 37146.526 | 2424.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;536 | 93.3444 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 536 | 37146.536 | 2425
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;546 | 93.3464 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 546 | 37146.546 | 2425.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;556 | 93.3464 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 556 | 37146.556 | 2425.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;566 | 93.3464 | 289.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 566 | 37146.566 | 2425.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;576 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 576 | 37146.576 | 2425.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;586 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 586 | 37146.586 | 2425.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;596 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 596 | 37146.596 | 2425.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;606 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 606 | 37146.606 | 2425.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;616 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 616 | 37146.616 | 2425.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;626 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 626 | 37146.626 | 2425.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;636 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 636 | 37146.636 | 2425.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;646 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 646 | 37146.646 | 2425.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;656 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 656 | 37146.656 | 2425.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;666 | 93.3464 | 289.5813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 666 | 37146.666 | 2425.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;676 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 676 | 37146.676 | 2425.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;686 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 686 | 37146.686 | 2425.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;696 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 696 | 37146.696 | 2425.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;706 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 706 | 37146.706 | 2425.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;716 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 716 | 37146.716 | 2425.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;726 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 726 | 37146.726 | 2425.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;736 | 93.3464 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 736 | 37146.736 | 2425.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;746 | 93.3454 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 746 | 37146.746 | 2425.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;756 | 93.3454 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 756 | 37146.756 | 2425.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;766 | 93.3454 | 289.5717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 766 | 37146.766 | 2425.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;776 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 776 | 37146.776 | 2425.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;786 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 786 | 37146.786 | 2425.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;796 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 796 | 37146.796 | 2425.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;806 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 806 | 37146.806 | 2425.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;816 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 816 | 37146.816 | 2425.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;826 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 826 | 37146.826 | 2425.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;836 | 93.3454 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 836 | 37146.836 | 2425.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;846 | 93.3464 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 846 | 37146.846 | 2425.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;856 | 93.3464 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 856 | 37146.856 | 2425.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;866 | 93.3464 | 289.5515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 866 | 37146.866 | 2425.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;876 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 876 | 37146.876 | 2425.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;886 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 886 | 37146.886 | 2425.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;896 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 896 | 37146.896 | 2425.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;906 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 906 | 37146.906 | 2425.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;916 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 916 | 37146.916 | 2425.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;926 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 926 | 37146.926 | 2425.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;936 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 936 | 37146.936 | 2425.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;946 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 946 | 37146.946 | 2425.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;956 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 956 | 37146.956 | 2425.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;966 | 93.3464 | 289.5463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 966 | 37146.966 | 2425.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;976 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 976 | 37146.976 | 2425.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;986 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 986 | 37146.986 | 2425.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:06;996 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 06 | 996 | 37146.996 | 2425.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;006 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 006 | 37147.006 | 2425.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;016 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 016 | 37147.016 | 2425.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;026 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 026 | 37147.026 | 2425.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;036 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 036 | 37147.036 | 2425.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;046 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 046 | 37147.046 | 2425.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;056 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 056 | 37147.056 | 2425.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;066 | 93.3464 | 289.542 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 066 | 37147.066 | 2425.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;076 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 076 | 37147.076 | 2425.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;086 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 086 | 37147.086 | 2425.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;096 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 096 | 37147.096 | 2425.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;106 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 106 | 37147.106 | 2425.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;116 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 116 | 37147.116 | 2425.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;126 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 126 | 37147.126 | 2425.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;136 | 93.3464 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 136 | 37147.136 | 2425.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;146 | 93.3474 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 146 | 37147.146 | 2425.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;156 | 93.3474 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 156 | 37147.156 | 2425.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;166 | 93.3474 | 289.5329 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 166 | 37147.166 | 2425.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;176 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 176 | 37147.176 | 2425.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;186 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 186 | 37147.186 | 2425.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;196 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 196 | 37147.196 | 2425.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;206 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 206 | 37147.206 | 2425.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;216 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 216 | 37147.216 | 2425.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;226 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 226 | 37147.226 | 2425.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;236 | 93.3474 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 236 | 37147.236 | 2425.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;246 | 93.3484 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 246 | 37147.246 | 2425.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;256 | 93.3484 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 256 | 37147.256 | 2425.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;266 | 93.3484 | 289.5421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 266 | 37147.266 | 2425.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;276 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 276 | 37147.276 | 2425.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;286 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 286 | 37147.286 | 2425.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;296 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 296 | 37147.296 | 2425.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;306 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 306 | 37147.306 | 2425.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;316 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 316 | 37147.316 | 2425.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;326 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 326 | 37147.326 | 2425.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;336 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 336 | 37147.336 | 2425.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;346 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 346 | 37147.346 | 2425.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;356 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 356 | 37147.356 | 2425.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;366 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 366 | 37147.366 | 2425.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;376 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 376 | 37147.376 | 2425.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;386 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 386 | 37147.386 | 2425.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;396 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 396 | 37147.396 | 2425.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;406 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 406 | 37147.406 | 2425.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;416 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 416 | 37147.416 | 2425.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;426 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 426 | 37147.426 | 2425.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;436 | 93.3484 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 436 | 37147.436 | 2425.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;446 | 93.3494 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 446 | 37147.446 | 2425.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;456 | 93.3494 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 456 | 37147.456 | 2425.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;466 | 93.3494 | 289.5608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 466 | 37147.466 | 2425.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;476 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 476 | 37147.476 | 2425.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;486 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 486 | 37147.486 | 2425.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;496 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 496 | 37147.496 | 2425.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;506 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 506 | 37147.506 | 2425.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;516 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 516 | 37147.516 | 2425.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;526 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 526 | 37147.526 | 2425.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;536 | 93.3494 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 536 | 37147.536 | 2426
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;546 | 93.3504 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 546 | 37147.546 | 2426.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;556 | 93.3504 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 556 | 37147.556 | 2426.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;566 | 93.3504 | 289.5482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 566 | 37147.566 | 2426.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;576 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 576 | 37147.576 | 2426.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;586 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 586 | 37147.586 | 2426.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;596 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 596 | 37147.596 | 2426.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;606 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 606 | 37147.606 | 2426.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;616 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 616 | 37147.616 | 2426.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;626 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 626 | 37147.626 | 2426.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;636 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 636 | 37147.636 | 2426.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;646 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 646 | 37147.646 | 2426.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;656 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 656 | 37147.656 | 2426.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;666 | 93.3504 | 289.5342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 666 | 37147.666 | 2426.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;676 | 93.3504 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 676 | 37147.676 | 2426.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;686 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 686 | 37147.686 | 2426.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;696 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 696 | 37147.696 | 2426.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;706 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 706 | 37147.706 | 2426.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;716 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 716 | 37147.716 | 2426.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;726 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 726 | 37147.726 | 2426.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;736 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 736 | 37147.736 | 2426.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;746 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 746 | 37147.746 | 2426.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;756 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 756 | 37147.756 | 2426.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;766 | 93.3514 | 289.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 766 | 37147.766 | 2426.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;776 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 776 | 37147.776 | 2426.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;786 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 786 | 37147.786 | 2426.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;796 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 796 | 37147.796 | 2426.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;806 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 806 | 37147.806 | 2426.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;816 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 816 | 37147.816 | 2426.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;826 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 826 | 37147.826 | 2426.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;836 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 836 | 37147.836 | 2426.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;846 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 846 | 37147.846 | 2426.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;856 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 856 | 37147.856 | 2426.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;866 | 93.3514 | 289.4698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 866 | 37147.866 | 2426.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;876 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 876 | 37147.876 | 2426.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;886 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 886 | 37147.886 | 2426.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;896 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 896 | 37147.896 | 2426.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;906 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 906 | 37147.906 | 2426.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;916 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 916 | 37147.916 | 2426.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;926 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 926 | 37147.926 | 2426.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;936 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 936 | 37147.936 | 2426.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;946 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 946 | 37147.946 | 2426.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;956 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 956 | 37147.956 | 2426.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;966 | 93.3514 | 289.4568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 966 | 37147.966 | 2426.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;976 | 93.3514 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 976 | 37147.976 | 2426.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;986 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 986 | 37147.986 | 2426.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:07;996 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 07 | 996 | 37147.996 | 2426.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;006 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 006 | 37148.006 | 2426.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;016 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 016 | 37148.016 | 2426.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;026 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 026 | 37148.026 | 2426.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;036 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 036 | 37148.036 | 2426.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;046 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 046 | 37148.046 | 2426.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;056 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 056 | 37148.056 | 2426.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;066 | 93.3524 | 289.4622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 066 | 37148.066 | 2426.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;076 | 93.3524 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 076 | 37148.076 | 2426.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;086 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 086 | 37148.086 | 2426.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;096 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 096 | 37148.096 | 2426.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;106 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 106 | 37148.106 | 2426.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;116 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 116 | 37148.116 | 2426.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;126 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 126 | 37148.126 | 2426.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;136 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 136 | 37148.136 | 2426.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;146 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 146 | 37148.146 | 2426.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;156 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 156 | 37148.156 | 2426.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;166 | 93.3534 | 289.4591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 166 | 37148.166 | 2426.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;176 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 176 | 37148.176 | 2426.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;186 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 186 | 37148.186 | 2426.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;196 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 196 | 37148.196 | 2426.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;206 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 206 | 37148.206 | 2426.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;216 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 216 | 37148.216 | 2426.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;226 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 226 | 37148.226 | 2426.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;236 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 236 | 37148.236 | 2426.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;246 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 246 | 37148.246 | 2426.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;256 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 256 | 37148.256 | 2426.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;266 | 93.3534 | 289.4561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 266 | 37148.266 | 2426.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;276 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 276 | 37148.276 | 2426.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;286 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 286 | 37148.286 | 2426.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;296 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 296 | 37148.296 | 2426.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;306 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 306 | 37148.306 | 2426.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;316 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 316 | 37148.316 | 2426.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;326 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 326 | 37148.326 | 2426.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;336 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 336 | 37148.336 | 2426.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;346 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 346 | 37148.346 | 2426.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;356 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 356 | 37148.356 | 2426.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;366 | 93.3534 | 289.4612 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 366 | 37148.366 | 2426.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;376 | 93.3534 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 376 | 37148.376 | 2426.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;386 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 386 | 37148.386 | 2426.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;396 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 396 | 37148.396 | 2426.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;406 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 406 | 37148.406 | 2426.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;416 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 416 | 37148.416 | 2426.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;426 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 426 | 37148.426 | 2426.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;436 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 436 | 37148.436 | 2426.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;446 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 446 | 37148.446 | 2426.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;456 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 456 | 37148.456 | 2426.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;466 | 93.3524 | 289.4593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 466 | 37148.466 | 2426.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;476 | 93.3524 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 476 | 37148.476 | 2426.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;486 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 486 | 37148.486 | 2426.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;496 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 496 | 37148.496 | 2426.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;506 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 506 | 37148.506 | 2426.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;516 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 516 | 37148.516 | 2426.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;526 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 526 | 37148.526 | 2426.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;536 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 536 | 37148.536 | 2427
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;546 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 546 | 37148.546 | 2427.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;556 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 556 | 37148.556 | 2427.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;566 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 566 | 37148.566 | 2427.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;576 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 576 | 37148.576 | 2427.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;586 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 586 | 37148.586 | 2427.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;596 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 596 | 37148.596 | 2427.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;606 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 606 | 37148.606 | 2427.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;616 | 93.3534 | 289.4488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 616 | 37148.616 | 2427.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;626 | 93.3534 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 626 | 37148.626 | 2427.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;636 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 636 | 37148.636 | 2427.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;646 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 646 | 37148.646 | 2427.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;656 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 656 | 37148.656 | 2427.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;666 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 666 | 37148.666 | 2427.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;676 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 676 | 37148.676 | 2427.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;686 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 686 | 37148.686 | 2427.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;696 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 696 | 37148.696 | 2427.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;706 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 706 | 37148.706 | 2427.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;716 | 93.3554 | 289.4457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 716 | 37148.716 | 2427.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;726 | 93.3554 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 726 | 37148.726 | 2427.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;736 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 736 | 37148.736 | 2427.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;746 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 746 | 37148.746 | 2427.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;756 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 756 | 37148.756 | 2427.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;766 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 766 | 37148.766 | 2427.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;776 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 776 | 37148.776 | 2427.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;786 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 786 | 37148.786 | 2427.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;796 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 796 | 37148.796 | 2427.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;806 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 806 | 37148.806 | 2427.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;816 | 93.3544 | 289.437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 816 | 37148.816 | 2427.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;826 | 93.3544 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 826 | 37148.826 | 2427.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;836 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 836 | 37148.836 | 2427.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;846 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 846 | 37148.846 | 2427.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;856 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 856 | 37148.856 | 2427.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;866 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 866 | 37148.866 | 2427.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;876 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 876 | 37148.876 | 2427.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;886 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 886 | 37148.886 | 2427.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;896 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 896 | 37148.896 | 2427.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;906 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 906 | 37148.906 | 2427.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;916 | 93.3554 | 289.407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 916 | 37148.916 | 2427.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;926 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 926 | 37148.926 | 2427.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;936 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 936 | 37148.936 | 2427.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;946 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 946 | 37148.946 | 2427.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;956 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 956 | 37148.956 | 2427.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;966 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 966 | 37148.966 | 2427.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;976 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 976 | 37148.976 | 2427.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;986 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 986 | 37148.986 | 2427.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:08;996 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 08 | 996 | 37148.996 | 2427.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;006 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 006 | 37149.006 | 2427.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;016 | 93.3554 | 289.3798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 016 | 37149.016 | 2427.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;026 | 93.3554 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 026 | 37149.026 | 2427.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;036 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 036 | 37149.036 | 2427.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;046 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 046 | 37149.046 | 2427.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;056 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 056 | 37149.056 | 2427.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;066 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 066 | 37149.066 | 2427.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;076 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 076 | 37149.076 | 2427.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;086 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 086 | 37149.086 | 2427.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;096 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 096 | 37149.096 | 2427.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;106 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 106 | 37149.106 | 2427.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;116 | 93.3564 | 289.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 116 | 37149.116 | 2427.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;126 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 126 | 37149.126 | 2427.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;136 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 136 | 37149.136 | 2427.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;146 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 146 | 37149.146 | 2427.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;156 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 156 | 37149.156 | 2427.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;166 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 166 | 37149.166 | 2427.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;176 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 176 | 37149.176 | 2427.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;186 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 186 | 37149.186 | 2427.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;196 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 196 | 37149.196 | 2427.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;206 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 206 | 37149.206 | 2427.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;216 | 93.3564 | 289.3622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 216 | 37149.216 | 2427.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;226 | 93.3564 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 226 | 37149.226 | 2427.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;236 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 236 | 37149.236 | 2427.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;246 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 246 | 37149.246 | 2427.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;256 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 256 | 37149.256 | 2427.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;266 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 266 | 37149.266 | 2427.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;276 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 276 | 37149.276 | 2427.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;286 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 286 | 37149.286 | 2427.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;296 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 296 | 37149.296 | 2427.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;306 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 306 | 37149.306 | 2427.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;316 | 93.3584 | 289.3586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 316 | 37149.316 | 2427.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;326 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 326 | 37149.326 | 2427.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;336 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 336 | 37149.336 | 2427.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;346 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 346 | 37149.346 | 2427.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;356 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 356 | 37149.356 | 2427.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;366 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 366 | 37149.366 | 2427.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;376 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 376 | 37149.376 | 2427.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;386 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 386 | 37149.386 | 2427.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;396 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 396 | 37149.396 | 2427.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;406 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 406 | 37149.406 | 2427.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;416 | 93.3584 | 289.3784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 416 | 37149.416 | 2427.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;426 | 93.3584 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 426 | 37149.426 | 2427.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;436 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 436 | 37149.436 | 2427.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;446 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 446 | 37149.446 | 2427.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;456 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 456 | 37149.456 | 2427.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;466 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 466 | 37149.466 | 2427.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;476 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 476 | 37149.476 | 2427.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;486 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 486 | 37149.486 | 2427.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;496 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 496 | 37149.496 | 2427.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;506 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 506 | 37149.506 | 2427.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;516 | 93.3574 | 289.4027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 516 | 37149.516 | 2427.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;526 | 93.3574 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 526 | 37149.526 | 2427.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;536 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 536 | 37149.536 | 2428
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;546 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 546 | 37149.546 | 2428.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;556 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 556 | 37149.556 | 2428.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;566 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 566 | 37149.566 | 2428.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;576 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 576 | 37149.576 | 2428.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;586 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 586 | 37149.586 | 2428.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;596 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 596 | 37149.596 | 2428.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;606 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 606 | 37149.606 | 2428.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;616 | 93.3584 | 289.4086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 616 | 37149.616 | 2428.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;626 | 93.3584 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 626 | 37149.626 | 2428.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;636 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 636 | 37149.636 | 2428.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;646 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 646 | 37149.646 | 2428.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;656 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 656 | 37149.656 | 2428.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;666 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 666 | 37149.666 | 2428.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;676 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 676 | 37149.676 | 2428.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;686 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 686 | 37149.686 | 2428.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;696 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 696 | 37149.696 | 2428.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;706 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 706 | 37149.706 | 2428.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;716 | 93.3604 | 289.4088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 716 | 37149.716 | 2428.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;726 | 93.3604 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 726 | 37149.726 | 2428.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;736 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 736 | 37149.736 | 2428.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;746 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 746 | 37149.746 | 2428.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;756 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 756 | 37149.756 | 2428.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;766 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 766 | 37149.766 | 2428.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;776 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 776 | 37149.776 | 2428.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;786 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 786 | 37149.786 | 2428.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;796 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 796 | 37149.796 | 2428.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;806 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 806 | 37149.806 | 2428.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;816 | 93.3594 | 289.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 816 | 37149.816 | 2428.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;826 | 93.3594 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 826 | 37149.826 | 2428.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;836 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 836 | 37149.836 | 2428.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;846 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 846 | 37149.846 | 2428.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;856 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 856 | 37149.856 | 2428.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;866 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 866 | 37149.866 | 2428.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;876 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 876 | 37149.876 | 2428.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;886 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 886 | 37149.886 | 2428.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;896 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 896 | 37149.896 | 2428.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;906 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 906 | 37149.906 | 2428.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;916 | 93.3604 | 289.4007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 916 | 37149.916 | 2428.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;926 | 93.3604 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 926 | 37149.926 | 2428.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;936 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 936 | 37149.936 | 2428.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;946 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 946 | 37149.946 | 2428.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;956 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 956 | 37149.956 | 2428.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;966 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 966 | 37149.966 | 2428.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;976 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 976 | 37149.976 | 2428.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;986 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 986 | 37149.986 | 2428.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:09;996 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 09 | 996 | 37149.996 | 2428.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;006 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 006 | 37150.006 | 2428.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;016 | 93.3614 | 289.3953 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 016 | 37150.016 | 2428.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;026 | 93.3614 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 026 | 37150.026 | 2428.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;036 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 036 | 37150.036 | 2428.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;046 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 046 | 37150.046 | 2428.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;056 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 056 | 37150.056 | 2428.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;066 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 066 | 37150.066 | 2428.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;076 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 076 | 37150.076 | 2428.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;086 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 086 | 37150.086 | 2428.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;096 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 096 | 37150.096 | 2428.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;106 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 106 | 37150.106 | 2428.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;116 | 93.3624 | 289.4148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 116 | 37150.116 | 2428.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;126 | 93.3624 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 126 | 37150.126 | 2428.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;136 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 136 | 37150.136 | 2428.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;146 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 146 | 37150.146 | 2428.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;156 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 156 | 37150.156 | 2428.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;166 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 166 | 37150.166 | 2428.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;176 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 176 | 37150.176 | 2428.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;186 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 186 | 37150.186 | 2428.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;196 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 196 | 37150.196 | 2428.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;206 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 206 | 37150.206 | 2428.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;216 | 93.3614 | 289.4347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 216 | 37150.216 | 2428.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;226 | 93.3614 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 226 | 37150.226 | 2428.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;236 | 93.3614 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 236 | 37150.236 | 2428.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;246 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 246 | 37150.246 | 2428.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;256 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 256 | 37150.256 | 2428.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;266 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 266 | 37150.266 | 2428.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;276 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 276 | 37150.276 | 2428.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;286 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 286 | 37150.286 | 2428.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;296 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 296 | 37150.296 | 2428.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;306 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 306 | 37150.306 | 2428.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;316 | 93.3624 | 289.4401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 316 | 37150.316 | 2428.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;326 | 93.3624 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 326 | 37150.326 | 2428.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;336 | 93.3624 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 336 | 37150.336 | 2428.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;346 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 346 | 37150.346 | 2428.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;356 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 356 | 37150.356 | 2428.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;366 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 366 | 37150.366 | 2428.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;376 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 376 | 37150.376 | 2428.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;386 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 386 | 37150.386 | 2428.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;396 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 396 | 37150.396 | 2428.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;406 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 406 | 37150.406 | 2428.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;416 | 93.3634 | 289.4367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 416 | 37150.416 | 2428.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;426 | 93.3634 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 426 | 37150.426 | 2428.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;436 | 93.3634 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 436 | 37150.436 | 2428.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;446 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 446 | 37150.446 | 2428.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;456 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 456 | 37150.456 | 2428.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;466 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 466 | 37150.466 | 2428.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;476 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 476 | 37150.476 | 2428.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;486 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 486 | 37150.486 | 2428.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;496 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 496 | 37150.496 | 2428.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;506 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 506 | 37150.506 | 2428.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;516 | 93.3624 | 289.4213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 516 | 37150.516 | 2428.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;526 | 93.3624 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 526 | 37150.526 | 2428.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;536 | 93.3624 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 536 | 37150.536 | 2429
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;546 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 546 | 37150.546 | 2429.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;556 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 556 | 37150.556 | 2429.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;566 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 566 | 37150.566 | 2429.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;576 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 576 | 37150.576 | 2429.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;586 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 586 | 37150.586 | 2429.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;596 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 596 | 37150.596 | 2429.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;606 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 606 | 37150.606 | 2429.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;616 | 93.3644 | 289.402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 616 | 37150.616 | 2429.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;626 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 626 | 37150.626 | 2429.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;636 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 636 | 37150.636 | 2429.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;646 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 646 | 37150.646 | 2429.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;656 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 656 | 37150.656 | 2429.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;666 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 666 | 37150.666 | 2429.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;676 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 676 | 37150.676 | 2429.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;686 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 686 | 37150.686 | 2429.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;696 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 696 | 37150.696 | 2429.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;706 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 706 | 37150.706 | 2429.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;716 | 93.3644 | 289.3822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 716 | 37150.716 | 2429.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;726 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 726 | 37150.726 | 2429.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;736 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 736 | 37150.736 | 2429.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;746 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 746 | 37150.746 | 2429.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;756 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 756 | 37150.756 | 2429.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;766 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 766 | 37150.766 | 2429.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;776 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 776 | 37150.776 | 2429.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;786 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 786 | 37150.786 | 2429.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;796 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 796 | 37150.796 | 2429.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;806 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 806 | 37150.806 | 2429.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;816 | 93.3644 | 289.3727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 816 | 37150.816 | 2429.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;826 | 93.3644 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 826 | 37150.826 | 2429.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;836 | 93.3644 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 836 | 37150.836 | 2429.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;846 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 846 | 37150.846 | 2429.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;856 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 856 | 37150.856 | 2429.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;866 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 866 | 37150.866 | 2429.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;876 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 876 | 37150.876 | 2429.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;886 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 886 | 37150.886 | 2429.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;896 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 896 | 37150.896 | 2429.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;906 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 906 | 37150.906 | 2429.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;916 | 93.3654 | 289.3843 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 916 | 37150.916 | 2429.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;926 | 93.3654 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 926 | 37150.926 | 2429.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;936 | 93.3654 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 936 | 37150.936 | 2429.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;946 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 946 | 37150.946 | 2429.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;956 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 956 | 37150.956 | 2429.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;966 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 966 | 37150.966 | 2429.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;976 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 976 | 37150.976 | 2429.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;986 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 986 | 37150.986 | 2429.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:10;996 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 10 | 996 | 37150.996 | 2429.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;006 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 006 | 37151.006 | 2429.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;016 | 93.3674 | 289.3951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 016 | 37151.016 | 2429.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;026 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 026 | 37151.026 | 2429.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;036 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 036 | 37151.036 | 2429.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;046 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 046 | 37151.046 | 2429.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;056 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 056 | 37151.056 | 2429.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;066 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 066 | 37151.066 | 2429.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;076 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 076 | 37151.076 | 2429.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;086 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 086 | 37151.086 | 2429.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;096 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 096 | 37151.096 | 2429.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;106 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 106 | 37151.106 | 2429.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;116 | 93.3674 | 289.3889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 116 | 37151.116 | 2429.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;126 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 126 | 37151.126 | 2429.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;136 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 136 | 37151.136 | 2429.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;146 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 146 | 37151.146 | 2429.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;156 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 156 | 37151.156 | 2429.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;166 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 166 | 37151.166 | 2429.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;176 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 176 | 37151.176 | 2429.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;186 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 186 | 37151.186 | 2429.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;196 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 196 | 37151.196 | 2429.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;206 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 206 | 37151.206 | 2429.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;216 | 93.3674 | 289.3765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 216 | 37151.216 | 2429.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;226 | 93.3674 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 226 | 37151.226 | 2429.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;236 | 93.3674 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 236 | 37151.236 | 2429.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;246 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 246 | 37151.246 | 2429.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;256 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 256 | 37151.256 | 2429.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;266 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 266 | 37151.266 | 2429.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;276 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 276 | 37151.276 | 2429.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;286 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 286 | 37151.286 | 2429.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;296 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 296 | 37151.296 | 2429.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;306 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 306 | 37151.306 | 2429.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;316 | 93.3684 | 289.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 316 | 37151.316 | 2429.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;326 | 93.3684 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 326 | 37151.326 | 2429.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;336 | 93.3684 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 336 | 37151.336 | 2429.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;346 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 346 | 37151.346 | 2429.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;356 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 356 | 37151.356 | 2429.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;366 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 366 | 37151.366 | 2429.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;376 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 376 | 37151.376 | 2429.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;386 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 386 | 37151.386 | 2429.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;396 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 396 | 37151.396 | 2429.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;406 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 406 | 37151.406 | 2429.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;416 | 93.3694 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 416 | 37151.416 | 2429.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;426 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 426 | 37151.426 | 2429.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;436 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 436 | 37151.436 | 2429.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;446 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 446 | 37151.446 | 2429.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;456 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 456 | 37151.456 | 2429.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;466 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 466 | 37151.466 | 2429.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;476 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 476 | 37151.476 | 2429.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;486 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 486 | 37151.486 | 2429.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;496 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 496 | 37151.496 | 2429.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;506 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 506 | 37151.506 | 2429.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;516 | 93.3694 | 289.3248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 516 | 37151.516 | 2429.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;526 | 93.3694 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 526 | 37151.526 | 2429.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;536 | 93.3694 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 536 | 37151.536 | 2430
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;546 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 546 | 37151.546 | 2430.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;556 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 556 | 37151.556 | 2430.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;566 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 566 | 37151.566 | 2430.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;576 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 576 | 37151.576 | 2430.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;586 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 586 | 37151.586 | 2430.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;596 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 596 | 37151.596 | 2430.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;606 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 606 | 37151.606 | 2430.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;616 | 93.3704 | 289.3466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 616 | 37151.616 | 2430.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;626 | 93.3704 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 626 | 37151.626 | 2430.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;636 | 93.3704 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 636 | 37151.636 | 2430.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;646 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 646 | 37151.646 | 2430.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;656 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 656 | 37151.656 | 2430.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;666 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 666 | 37151.666 | 2430.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;676 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 676 | 37151.676 | 2430.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;686 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 686 | 37151.686 | 2430.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;696 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 696 | 37151.696 | 2430.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;706 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 706 | 37151.706 | 2430.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;716 | 93.3724 | 289.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 716 | 37151.716 | 2430.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;726 | 93.3724 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 726 | 37151.726 | 2430.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;736 | 93.3724 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 736 | 37151.736 | 2430.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;746 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 746 | 37151.746 | 2430.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;756 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 756 | 37151.756 | 2430.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;766 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 766 | 37151.766 | 2430.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;776 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 776 | 37151.776 | 2430.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;786 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 786 | 37151.786 | 2430.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;796 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 796 | 37151.796 | 2430.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;806 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 806 | 37151.806 | 2430.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;816 | 93.3714 | 289.3805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 816 | 37151.816 | 2430.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;826 | 93.3714 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 826 | 37151.826 | 2430.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;836 | 93.3714 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 836 | 37151.836 | 2430.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;846 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 846 | 37151.846 | 2430.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;856 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 856 | 37151.856 | 2430.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;866 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 866 | 37151.866 | 2430.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;876 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 876 | 37151.876 | 2430.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;886 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 886 | 37151.886 | 2430.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;896 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 896 | 37151.896 | 2430.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;906 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 906 | 37151.906 | 2430.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;916 | 93.3724 | 289.3807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 916 | 37151.916 | 2430.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;926 | 93.3724 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 926 | 37151.926 | 2430.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;936 | 93.3724 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 936 | 37151.936 | 2430.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;946 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 946 | 37151.946 | 2430.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;956 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 956 | 37151.956 | 2430.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;966 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 966 | 37151.966 | 2430.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;976 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 976 | 37151.976 | 2430.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;986 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 986 | 37151.986 | 2430.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:11;996 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 11 | 996 | 37151.996 | 2430.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;006 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 006 | 37152.006 | 2430.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;016 | 93.3734 | 289.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 016 | 37152.016 | 2430.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;026 | 93.3734 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 026 | 37152.026 | 2430.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;036 | 93.3734 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 036 | 37152.036 | 2430.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;046 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 046 | 37152.046 | 2430.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;056 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 056 | 37152.056 | 2430.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;066 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 066 | 37152.066 | 2430.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;076 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 076 | 37152.076 | 2430.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;086 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 086 | 37152.086 | 2430.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;096 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 096 | 37152.096 | 2430.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;106 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 106 | 37152.106 | 2430.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;116 | 93.3744 | 289.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 116 | 37152.116 | 2430.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;126 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 126 | 37152.126 | 2430.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;136 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 136 | 37152.136 | 2430.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;146 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 146 | 37152.146 | 2430.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;156 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 156 | 37152.156 | 2430.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;166 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 166 | 37152.166 | 2430.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;176 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 176 | 37152.176 | 2430.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;186 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 186 | 37152.186 | 2430.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;196 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 196 | 37152.196 | 2430.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;206 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 206 | 37152.206 | 2430.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;216 | 93.3744 | 289.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 216 | 37152.216 | 2430.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;226 | 93.3744 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 226 | 37152.226 | 2430.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;236 | 93.3744 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 236 | 37152.236 | 2430.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;246 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 246 | 37152.246 | 2430.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;256 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 256 | 37152.256 | 2430.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;266 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 266 | 37152.266 | 2430.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;276 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 276 | 37152.276 | 2430.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;286 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 286 | 37152.286 | 2430.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;296 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 296 | 37152.296 | 2430.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;306 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 306 | 37152.306 | 2430.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;316 | 93.3754 | 289.3869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 316 | 37152.316 | 2430.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;326 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 326 | 37152.326 | 2430.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;336 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 336 | 37152.336 | 2430.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;346 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 346 | 37152.346 | 2430.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;356 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 356 | 37152.356 | 2430.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;366 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 366 | 37152.366 | 2430.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;376 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 376 | 37152.376 | 2430.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;386 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 386 | 37152.386 | 2430.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;396 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 396 | 37152.396 | 2430.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;406 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 406 | 37152.406 | 2430.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;416 | 93.3754 | 289.4103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 416 | 37152.416 | 2430.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;426 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 426 | 37152.426 | 2430.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;436 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 436 | 37152.436 | 2430.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;446 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 446 | 37152.446 | 2430.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;456 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 456 | 37152.456 | 2430.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;466 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 466 | 37152.466 | 2430.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;476 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 476 | 37152.476 | 2430.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;486 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 486 | 37152.486 | 2430.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;496 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 496 | 37152.496 | 2430.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;506 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 506 | 37152.506 | 2430.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;516 | 93.3754 | 289.4166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 516 | 37152.516 | 2430.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;526 | 93.3754 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 526 | 37152.526 | 2430.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;536 | 93.3754 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 536 | 37152.536 | 2431
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;546 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 546 | 37152.546 | 2431.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;556 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 556 | 37152.556 | 2431.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;566 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 566 | 37152.566 | 2431.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;576 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 576 | 37152.576 | 2431.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;586 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 586 | 37152.586 | 2431.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;596 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 596 | 37152.596 | 2431.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;606 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 606 | 37152.606 | 2431.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;616 | 93.3764 | 289.415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 616 | 37152.616 | 2431.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;626 | 93.3764 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 626 | 37152.626 | 2431.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;636 | 93.3764 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 636 | 37152.636 | 2431.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;646 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 646 | 37152.646 | 2431.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;656 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 656 | 37152.656 | 2431.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;666 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 666 | 37152.666 | 2431.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;676 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 676 | 37152.676 | 2431.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;686 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 686 | 37152.686 | 2431.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;696 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 696 | 37152.696 | 2431.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;706 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 706 | 37152.706 | 2431.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;716 | 93.3774 | 289.3989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 716 | 37152.716 | 2431.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;726 | 93.3774 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 726 | 37152.726 | 2431.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;736 | 93.3774 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 736 | 37152.736 | 2431.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;746 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 746 | 37152.746 | 2431.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;756 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 756 | 37152.756 | 2431.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;766 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 766 | 37152.766 | 2431.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;776 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 776 | 37152.776 | 2431.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;786 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 786 | 37152.786 | 2431.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;796 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 796 | 37152.796 | 2431.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;806 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 806 | 37152.806 | 2431.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;816 | 93.3784 | 289.3596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 816 | 37152.816 | 2431.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;826 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 826 | 37152.826 | 2431.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;836 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 836 | 37152.836 | 2431.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;846 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 846 | 37152.846 | 2431.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;856 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 856 | 37152.856 | 2431.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;866 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 866 | 37152.866 | 2431.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;876 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 876 | 37152.876 | 2431.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;886 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 886 | 37152.886 | 2431.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;896 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 896 | 37152.896 | 2431.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;906 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 906 | 37152.906 | 2431.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;916 | 93.3784 | 289.3309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 916 | 37152.916 | 2431.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;926 | 93.3784 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 926 | 37152.926 | 2431.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;936 | 93.3784 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 936 | 37152.936 | 2431.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;946 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 946 | 37152.946 | 2431.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;956 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 956 | 37152.956 | 2431.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;966 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 966 | 37152.966 | 2431.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;976 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 976 | 37152.976 | 2431.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;986 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 986 | 37152.986 | 2431.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:12;996 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 12 | 996 | 37152.996 | 2431.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;006 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 006 | 37153.006 | 2431.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;016 | 93.3804 | 289.336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 016 | 37153.016 | 2431.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;026 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 026 | 37153.026 | 2431.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;036 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 036 | 37153.036 | 2431.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;046 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 046 | 37153.046 | 2431.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;056 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 056 | 37153.056 | 2431.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;066 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 066 | 37153.066 | 2431.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;076 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 076 | 37153.076 | 2431.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;086 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 086 | 37153.086 | 2431.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;096 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 096 | 37153.096 | 2431.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;106 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 106 | 37153.106 | 2431.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;116 | 93.3804 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 116 | 37153.116 | 2431.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;126 | 93.3804 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 126 | 37153.126 | 2431.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;136 | 93.3804 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 136 | 37153.136 | 2431.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;146 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 146 | 37153.146 | 2431.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;156 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 156 | 37153.156 | 2431.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;166 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 166 | 37153.166 | 2431.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;176 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 176 | 37153.176 | 2431.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;186 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 186 | 37153.186 | 2431.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;196 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 196 | 37153.196 | 2431.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;206 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 206 | 37153.206 | 2431.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;216 | 93.3814 | 289.3368 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 216 | 37153.216 | 2431.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;226 | 93.3814 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 226 | 37153.226 | 2431.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;236 | 93.3814 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 236 | 37153.236 | 2431.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;246 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 246 | 37153.246 | 2431.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;256 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 256 | 37153.256 | 2431.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;266 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 266 | 37153.266 | 2431.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;276 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 276 | 37153.276 | 2431.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;286 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 286 | 37153.286 | 2431.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;296 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 296 | 37153.296 | 2431.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;306 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 306 | 37153.306 | 2431.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;316 | 93.3824 | 289.3288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 316 | 37153.316 | 2431.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;326 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 326 | 37153.326 | 2431.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;336 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 336 | 37153.336 | 2431.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;346 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 346 | 37153.346 | 2431.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;356 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 356 | 37153.356 | 2431.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;366 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 366 | 37153.366 | 2431.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;376 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 376 | 37153.376 | 2431.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;386 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 386 | 37153.386 | 2431.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;396 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 396 | 37153.396 | 2431.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;406 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 406 | 37153.406 | 2431.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;416 | 93.3824 | 289.3083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 416 | 37153.416 | 2431.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;426 | 93.3824 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 426 | 37153.426 | 2431.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;436 | 93.3824 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 436 | 37153.436 | 2431.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;446 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 446 | 37153.446 | 2431.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;456 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 456 | 37153.456 | 2431.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;466 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 466 | 37153.466 | 2431.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;476 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 476 | 37153.476 | 2431.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;486 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 486 | 37153.486 | 2431.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;496 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 496 | 37153.496 | 2431.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;506 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 506 | 37153.506 | 2431.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;516 | 93.3834 | 289.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 516 | 37153.516 | 2431.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;526 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 526 | 37153.526 | 2431.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;536 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 536 | 37153.536 | 2432
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;546 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 546 | 37153.546 | 2432.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;556 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 556 | 37153.556 | 2432.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;566 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 566 | 37153.566 | 2432.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;576 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 576 | 37153.576 | 2432.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;586 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 586 | 37153.586 | 2432.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;596 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 596 | 37153.596 | 2432.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;606 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 606 | 37153.606 | 2432.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;616 | 93.3834 | 289.2336 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 616 | 37153.616 | 2432.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;626 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 626 | 37153.626 | 2432.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;636 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 636 | 37153.636 | 2432.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;646 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 646 | 37153.646 | 2432.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;656 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 656 | 37153.656 | 2432.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;666 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 666 | 37153.666 | 2432.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;676 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 676 | 37153.676 | 2432.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;686 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 686 | 37153.686 | 2432.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;696 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 696 | 37153.696 | 2432.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;706 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 706 | 37153.706 | 2432.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;716 | 93.3834 | 289.2392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 716 | 37153.716 | 2432.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;726 | 93.3834 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 726 | 37153.726 | 2432.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;736 | 93.3834 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 736 | 37153.736 | 2432.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;746 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 746 | 37153.746 | 2432.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;756 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 756 | 37153.756 | 2432.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;766 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 766 | 37153.766 | 2432.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;776 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 776 | 37153.776 | 2432.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;786 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 786 | 37153.786 | 2432.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;796 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 796 | 37153.796 | 2432.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;806 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 806 | 37153.806 | 2432.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;816 | 93.3844 | 289.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 816 | 37153.816 | 2432.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;826 | 93.3844 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 826 | 37153.826 | 2432.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;836 | 93.3844 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 836 | 37153.836 | 2432.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;846 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 846 | 37153.846 | 2432.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;856 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 856 | 37153.856 | 2432.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;866 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 866 | 37153.866 | 2432.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;876 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 876 | 37153.876 | 2432.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;886 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 886 | 37153.886 | 2432.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;896 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 896 | 37153.896 | 2432.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;906 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 906 | 37153.906 | 2432.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;916 | 93.3854 | 289.2431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 916 | 37153.916 | 2432.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;926 | 93.3854 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 926 | 37153.926 | 2432.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;936 | 93.3854 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 936 | 37153.936 | 2432.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;946 | 93.3854 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 946 | 37153.946 | 2432.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;956 | 93.3854 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 956 | 37153.956 | 2432.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;966 | 93.3854 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 966 | 37153.966 | 2432.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;976 | 93.3874 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 976 | 37153.976 | 2432.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;986 | 93.3874 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 986 | 37153.986 | 2432.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:13;996 | 93.3874 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 13 | 996 | 37153.996 | 2432.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;006 | 93.3874 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 006 | 37154.006 | 2432.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;016 | 93.3874 | 289.2582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 016 | 37154.016 | 2432.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;026 | 93.3874 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 026 | 37154.026 | 2432.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;036 | 93.3874 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 036 | 37154.036 | 2432.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;046 | 93.3874 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 046 | 37154.046 | 2432.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;056 | 93.3874 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 056 | 37154.056 | 2432.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;066 | 93.3874 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 066 | 37154.066 | 2432.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;076 | 93.3864 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 076 | 37154.076 | 2432.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;086 | 93.3864 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 086 | 37154.086 | 2432.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;096 | 93.3864 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 096 | 37154.096 | 2432.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;106 | 93.3864 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 106 | 37154.106 | 2432.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;116 | 93.3864 | 289.2755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 116 | 37154.116 | 2432.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;126 | 93.3864 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 126 | 37154.126 | 2432.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;136 | 93.3864 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 136 | 37154.136 | 2432.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;146 | 93.3864 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 146 | 37154.146 | 2432.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;156 | 93.3864 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 156 | 37154.156 | 2432.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;166 | 93.3864 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 166 | 37154.166 | 2432.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;176 | 93.3874 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 176 | 37154.176 | 2432.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;186 | 93.3874 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 186 | 37154.186 | 2432.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;196 | 93.3874 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 196 | 37154.196 | 2432.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;206 | 93.3874 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 206 | 37154.206 | 2432.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;216 | 93.3874 | 289.2744 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 216 | 37154.216 | 2432.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;226 | 93.3874 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 226 | 37154.226 | 2432.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;236 | 93.3874 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 236 | 37154.236 | 2432.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;246 | 93.3874 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 246 | 37154.246 | 2432.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;256 | 93.3874 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 256 | 37154.256 | 2432.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;266 | 93.3874 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 266 | 37154.266 | 2432.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;276 | 93.3864 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 276 | 37154.276 | 2432.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;286 | 93.3864 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 286 | 37154.286 | 2432.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;296 | 93.3864 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 296 | 37154.296 | 2432.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;306 | 93.3864 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 306 | 37154.306 | 2432.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;316 | 93.3864 | 289.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 316 | 37154.316 | 2432.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;326 | 93.3864 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 326 | 37154.326 | 2432.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;336 | 93.3864 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 336 | 37154.336 | 2432.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;346 | 93.3864 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 346 | 37154.346 | 2432.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;356 | 93.3864 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 356 | 37154.356 | 2432.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;366 | 93.3864 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 366 | 37154.366 | 2432.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;376 | 93.3874 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 376 | 37154.376 | 2432.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;386 | 93.3874 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 386 | 37154.386 | 2432.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;396 | 93.3874 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 396 | 37154.396 | 2432.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;406 | 93.3874 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 406 | 37154.406 | 2432.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;416 | 93.3874 | 289.333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 416 | 37154.416 | 2432.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;426 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 426 | 37154.426 | 2432.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;436 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 436 | 37154.436 | 2432.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;446 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 446 | 37154.446 | 2432.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;456 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 456 | 37154.456 | 2432.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;466 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 466 | 37154.466 | 2432.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;476 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 476 | 37154.476 | 2432.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;486 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 486 | 37154.486 | 2432.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;496 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 496 | 37154.496 | 2432.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;506 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 506 | 37154.506 | 2432.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;516 | 93.3874 | 289.3705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 516 | 37154.516 | 2432.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;526 | 93.3874 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 526 | 37154.526 | 2432.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;536 | 93.3874 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 536 | 37154.536 | 2433
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;546 | 93.3874 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 546 | 37154.546 | 2433.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;556 | 93.3874 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 556 | 37154.556 | 2433.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;566 | 93.3874 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 566 | 37154.566 | 2433.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;576 | 93.3894 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 576 | 37154.576 | 2433.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;586 | 93.3894 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 586 | 37154.586 | 2433.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;596 | 93.3894 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 596 | 37154.596 | 2433.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;606 | 93.3894 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 606 | 37154.606 | 2433.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;616 | 93.3894 | 289.394 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 616 | 37154.616 | 2433.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;626 | 93.3894 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 626 | 37154.626 | 2433.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;636 | 93.3894 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 636 | 37154.636 | 2433.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;646 | 93.3894 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 646 | 37154.646 | 2433.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;656 | 93.3894 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 656 | 37154.656 | 2433.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;666 | 93.3894 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 666 | 37154.666 | 2433.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;676 | 93.3914 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 676 | 37154.676 | 2433.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;686 | 93.3914 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 686 | 37154.686 | 2433.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;696 | 93.3914 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 696 | 37154.696 | 2433.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;706 | 93.3914 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 706 | 37154.706 | 2433.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;716 | 93.3914 | 289.4185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 716 | 37154.716 | 2433.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;726 | 93.3914 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 726 | 37154.726 | 2433.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;736 | 93.3914 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 736 | 37154.736 | 2433.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;746 | 93.3914 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 746 | 37154.746 | 2433.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;756 | 93.3914 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 756 | 37154.756 | 2433.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;766 | 93.3914 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 766 | 37154.766 | 2433.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;776 | 93.3904 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 776 | 37154.776 | 2433.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;786 | 93.3904 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 786 | 37154.786 | 2433.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;796 | 93.3904 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 796 | 37154.796 | 2433.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;806 | 93.3904 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 806 | 37154.806 | 2433.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;816 | 93.3904 | 289.4276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 816 | 37154.816 | 2433.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;826 | 93.3904 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 826 | 37154.826 | 2433.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;836 | 93.3904 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 836 | 37154.836 | 2433.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;846 | 93.3904 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 846 | 37154.846 | 2433.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;856 | 93.3904 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 856 | 37154.856 | 2433.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;866 | 93.3904 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 866 | 37154.866 | 2433.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;876 | 93.3914 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 876 | 37154.876 | 2433.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;886 | 93.3914 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 886 | 37154.886 | 2433.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;896 | 93.3914 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 896 | 37154.896 | 2433.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;906 | 93.3914 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 906 | 37154.906 | 2433.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;916 | 93.3914 | 289.4102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 916 | 37154.916 | 2433.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;926 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 926 | 37154.926 | 2433.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;936 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 936 | 37154.936 | 2433.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;946 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 946 | 37154.946 | 2433.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;956 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 956 | 37154.956 | 2433.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;966 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 966 | 37154.966 | 2433.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;976 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 976 | 37154.976 | 2433.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;986 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 986 | 37154.986 | 2433.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:14;996 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 14 | 996 | 37154.996 | 2433.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;006 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 006 | 37155.006 | 2433.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;016 | 93.3914 | 289.4096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 016 | 37155.016 | 2433.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;026 | 93.3914 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 026 | 37155.026 | 2433.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;036 | 93.3914 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 036 | 37155.036 | 2433.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;046 | 93.3914 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 046 | 37155.046 | 2433.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;056 | 93.3914 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 056 | 37155.056 | 2433.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;066 | 93.3914 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 066 | 37155.066 | 2433.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;076 | 93.3924 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 076 | 37155.076 | 2433.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;086 | 93.3924 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 086 | 37155.086 | 2433.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;096 | 93.3924 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 096 | 37155.096 | 2433.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;106 | 93.3924 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 106 | 37155.106 | 2433.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;116 | 93.3924 | 289.4395 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 116 | 37155.116 | 2433.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;126 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 126 | 37155.126 | 2433.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;136 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 136 | 37155.136 | 2433.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;146 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 146 | 37155.146 | 2433.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;156 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 156 | 37155.156 | 2433.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;166 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 166 | 37155.166 | 2433.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;176 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 176 | 37155.176 | 2433.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;186 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 186 | 37155.186 | 2433.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;196 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 196 | 37155.196 | 2433.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;206 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 206 | 37155.206 | 2433.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;216 | 93.3924 | 289.4654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 216 | 37155.216 | 2433.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;226 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 226 | 37155.226 | 2433.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;236 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 236 | 37155.236 | 2433.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;246 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 246 | 37155.246 | 2433.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;256 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 256 | 37155.256 | 2433.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;266 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 266 | 37155.266 | 2433.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;276 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 276 | 37155.276 | 2433.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;286 | 93.3924 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 286 | 37155.286 | 2433.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;296 | 93.3934 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 296 | 37155.296 | 2433.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;306 | 93.3934 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 306 | 37155.306 | 2433.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;316 | 93.3934 | 289.4857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 316 | 37155.316 | 2433.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;326 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 326 | 37155.326 | 2433.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;336 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 336 | 37155.336 | 2433.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;346 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 346 | 37155.346 | 2433.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;356 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 356 | 37155.356 | 2433.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;366 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 366 | 37155.366 | 2433.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;376 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 376 | 37155.376 | 2433.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;386 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 386 | 37155.386 | 2433.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;396 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 396 | 37155.396 | 2433.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;406 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 406 | 37155.406 | 2433.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;416 | 93.3934 | 289.5147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 416 | 37155.416 | 2433.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;426 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 426 | 37155.426 | 2433.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;436 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 436 | 37155.436 | 2433.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;446 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 446 | 37155.446 | 2433.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;456 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 456 | 37155.456 | 2433.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;466 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 466 | 37155.466 | 2433.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;476 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 476 | 37155.476 | 2433.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;486 | 93.3934 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 486 | 37155.486 | 2433.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;496 | 93.3954 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 496 | 37155.496 | 2433.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;506 | 93.3954 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 506 | 37155.506 | 2433.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;516 | 93.3954 | 289.5255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 516 | 37155.516 | 2433.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;526 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 526 | 37155.526 | 2433.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;536 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 536 | 37155.536 | 2434
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;546 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 546 | 37155.546 | 2434.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;556 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 556 | 37155.556 | 2434.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;566 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 566 | 37155.566 | 2434.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;576 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 576 | 37155.576 | 2434.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;586 | 93.3954 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 586 | 37155.586 | 2434.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;596 | 93.3964 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 596 | 37155.596 | 2434.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;606 | 93.3964 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 606 | 37155.606 | 2434.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;616 | 93.3964 | 289.504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 616 | 37155.616 | 2434.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;626 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 626 | 37155.626 | 2434.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;636 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 636 | 37155.636 | 2434.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;646 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 646 | 37155.646 | 2434.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;656 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 656 | 37155.656 | 2434.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;666 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 666 | 37155.666 | 2434.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;676 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 676 | 37155.676 | 2434.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;686 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 686 | 37155.686 | 2434.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;696 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 696 | 37155.696 | 2434.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;706 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 706 | 37155.706 | 2434.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;716 | 93.3964 | 289.4946 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 716 | 37155.716 | 2434.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;726 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 726 | 37155.726 | 2434.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;736 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 736 | 37155.736 | 2434.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;746 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 746 | 37155.746 | 2434.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;756 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 756 | 37155.756 | 2434.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;766 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 766 | 37155.766 | 2434.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;776 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 776 | 37155.776 | 2434.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;786 | 93.3964 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 786 | 37155.786 | 2434.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;796 | 93.3974 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 796 | 37155.796 | 2434.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;806 | 93.3974 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 806 | 37155.806 | 2434.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;816 | 93.3974 | 289.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 816 | 37155.816 | 2434.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;826 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 826 | 37155.826 | 2434.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;836 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 836 | 37155.836 | 2434.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;846 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 846 | 37155.846 | 2434.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;856 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 856 | 37155.856 | 2434.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;866 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 866 | 37155.866 | 2434.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;876 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 876 | 37155.876 | 2434.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;886 | 93.3974 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 886 | 37155.886 | 2434.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;896 | 93.3984 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 896 | 37155.896 | 2434.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;906 | 93.3984 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 906 | 37155.906 | 2434.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;916 | 93.3984 | 289.5061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 916 | 37155.916 | 2434.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;926 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 926 | 37155.926 | 2434.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;936 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 936 | 37155.936 | 2434.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;946 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 946 | 37155.946 | 2434.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;956 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 956 | 37155.956 | 2434.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;966 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 966 | 37155.966 | 2434.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;976 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 976 | 37155.976 | 2434.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;986 | 93.3984 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 986 | 37155.986 | 2434.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:15;996 | 93.3994 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 15 | 996 | 37155.996 | 2434.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;006 | 93.3994 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 006 | 37156.006 | 2434.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;016 | 93.3994 | 289.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 016 | 37156.016 | 2434.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;026 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 026 | 37156.026 | 2434.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;036 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 036 | 37156.036 | 2434.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;046 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 046 | 37156.046 | 2434.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;056 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 056 | 37156.056 | 2434.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;066 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 066 | 37156.066 | 2434.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;076 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 076 | 37156.076 | 2434.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;086 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 086 | 37156.086 | 2434.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;096 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 096 | 37156.096 | 2434.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;106 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 106 | 37156.106 | 2434.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;116 | 93.3994 | 289.4895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 116 | 37156.116 | 2434.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;126 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 126 | 37156.126 | 2434.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;136 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 136 | 37156.136 | 2434.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;146 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 146 | 37156.146 | 2434.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;156 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 156 | 37156.156 | 2434.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;166 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 166 | 37156.166 | 2434.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;176 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 176 | 37156.176 | 2434.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;186 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 186 | 37156.186 | 2434.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;196 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 196 | 37156.196 | 2434.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;206 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 206 | 37156.206 | 2434.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;216 | 93.3994 | 289.4772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 216 | 37156.216 | 2434.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;226 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 226 | 37156.226 | 2434.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;236 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 236 | 37156.236 | 2434.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;246 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 246 | 37156.246 | 2434.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;256 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 256 | 37156.256 | 2434.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;266 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 266 | 37156.266 | 2434.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;276 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 276 | 37156.276 | 2434.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;286 | 93.3994 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 286 | 37156.286 | 2434.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;296 | 93.4014 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 296 | 37156.296 | 2434.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;306 | 93.4014 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 306 | 37156.306 | 2434.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;316 | 93.4014 | 289.4559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 316 | 37156.316 | 2434.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;326 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 326 | 37156.326 | 2434.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;336 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 336 | 37156.336 | 2434.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;346 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 346 | 37156.346 | 2434.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;356 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 356 | 37156.356 | 2434.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;366 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 366 | 37156.366 | 2434.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;376 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 376 | 37156.376 | 2434.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;386 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 386 | 37156.386 | 2434.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;396 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 396 | 37156.396 | 2434.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;406 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 406 | 37156.406 | 2434.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;416 | 93.4014 | 289.4667 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 416 | 37156.416 | 2434.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;426 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 426 | 37156.426 | 2434.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;436 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 436 | 37156.436 | 2434.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;446 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 446 | 37156.446 | 2434.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;456 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 456 | 37156.456 | 2434.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;466 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 466 | 37156.466 | 2434.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;476 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 476 | 37156.476 | 2434.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;486 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 486 | 37156.486 | 2434.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;496 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 496 | 37156.496 | 2434.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;506 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 506 | 37156.506 | 2434.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;516 | 93.4014 | 289.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 516 | 37156.516 | 2434.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;526 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 526 | 37156.526 | 2434.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;536 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 536 | 37156.536 | 2435
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;546 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 546 | 37156.546 | 2435.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;556 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 556 | 37156.556 | 2435.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;566 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 566 | 37156.566 | 2435.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;576 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 576 | 37156.576 | 2435.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;586 | 93.4014 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 586 | 37156.586 | 2435.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;596 | 93.4044 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 596 | 37156.596 | 2435.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;606 | 93.4044 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 606 | 37156.606 | 2435.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;616 | 93.4044 | 289.5504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 616 | 37156.616 | 2435.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;626 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 626 | 37156.626 | 2435.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;636 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 636 | 37156.636 | 2435.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;646 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 646 | 37156.646 | 2435.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;656 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 656 | 37156.656 | 2435.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;666 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 666 | 37156.666 | 2435.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;676 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 676 | 37156.676 | 2435.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;686 | 93.4044 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 686 | 37156.686 | 2435.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;696 | 93.4034 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 696 | 37156.696 | 2435.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;706 | 93.4034 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 706 | 37156.706 | 2435.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;716 | 93.4034 | 289.5805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 716 | 37156.716 | 2435.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;726 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 726 | 37156.726 | 2435.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;736 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 736 | 37156.736 | 2435.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;746 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 746 | 37156.746 | 2435.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;756 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 756 | 37156.756 | 2435.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;766 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 766 | 37156.766 | 2435.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;776 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 776 | 37156.776 | 2435.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;786 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 786 | 37156.786 | 2435.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;796 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 796 | 37156.796 | 2435.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;806 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 806 | 37156.806 | 2435.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;816 | 93.4034 | 289.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 816 | 37156.816 | 2435.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;826 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 826 | 37156.826 | 2435.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;836 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 836 | 37156.836 | 2435.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;846 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 846 | 37156.846 | 2435.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;856 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 856 | 37156.856 | 2435.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;866 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 866 | 37156.866 | 2435.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;876 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 876 | 37156.876 | 2435.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;886 | 93.4034 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 886 | 37156.886 | 2435.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;896 | 93.4044 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 896 | 37156.896 | 2435.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;906 | 93.4044 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 906 | 37156.906 | 2435.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;916 | 93.4044 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 916 | 37156.916 | 2435.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;926 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 926 | 37156.926 | 2435.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;936 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 936 | 37156.936 | 2435.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;946 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 946 | 37156.946 | 2435.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;956 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 956 | 37156.956 | 2435.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;966 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 966 | 37156.966 | 2435.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;976 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 976 | 37156.976 | 2435.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;986 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 986 | 37156.986 | 2435.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:16;996 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 16 | 996 | 37156.996 | 2435.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;006 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 006 | 37157.006 | 2435.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;016 | 93.4044 | 289.5782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 016 | 37157.016 | 2435.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;026 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 026 | 37157.026 | 2435.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;036 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 036 | 37157.036 | 2435.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;046 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 046 | 37157.046 | 2435.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;056 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 056 | 37157.056 | 2435.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;066 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 066 | 37157.066 | 2435.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;076 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 076 | 37157.076 | 2435.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;086 | 93.4044 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 086 | 37157.086 | 2435.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;096 | 93.4054 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 096 | 37157.096 | 2435.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;106 | 93.4054 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 106 | 37157.106 | 2435.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;116 | 93.4054 | 289.5748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 116 | 37157.116 | 2435.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;126 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 126 | 37157.126 | 2435.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;136 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 136 | 37157.136 | 2435.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;146 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 146 | 37157.146 | 2435.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;156 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 156 | 37157.156 | 2435.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;166 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 166 | 37157.166 | 2435.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;176 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 176 | 37157.176 | 2435.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;186 | 93.4054 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 186 | 37157.186 | 2435.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;196 | 93.4064 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 196 | 37157.196 | 2435.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;206 | 93.4064 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 206 | 37157.206 | 2435.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;216 | 93.4064 | 289.6051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 216 | 37157.216 | 2435.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;226 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 226 | 37157.226 | 2435.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;236 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 236 | 37157.236 | 2435.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;246 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 246 | 37157.246 | 2435.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;256 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 256 | 37157.256 | 2435.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;266 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 266 | 37157.266 | 2435.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;276 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 276 | 37157.276 | 2435.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;286 | 93.4064 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 286 | 37157.286 | 2435.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;296 | 93.4084 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 296 | 37157.296 | 2435.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;306 | 93.4084 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 306 | 37157.306 | 2435.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;316 | 93.4084 | 289.6397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 316 | 37157.316 | 2435.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;326 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 326 | 37157.326 | 2435.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;336 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 336 | 37157.336 | 2435.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;346 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 346 | 37157.346 | 2435.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;356 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 356 | 37157.356 | 2435.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;366 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 366 | 37157.366 | 2435.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;376 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 376 | 37157.376 | 2435.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;386 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 386 | 37157.386 | 2435.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;396 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 396 | 37157.396 | 2435.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;406 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 406 | 37157.406 | 2435.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;416 | 93.4084 | 289.6723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 416 | 37157.416 | 2435.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;426 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 426 | 37157.426 | 2435.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;436 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 436 | 37157.436 | 2435.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;446 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 446 | 37157.446 | 2435.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;456 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 456 | 37157.456 | 2435.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;466 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 466 | 37157.466 | 2435.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;476 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 476 | 37157.476 | 2435.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;486 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 486 | 37157.486 | 2435.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;496 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 496 | 37157.496 | 2435.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;506 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 506 | 37157.506 | 2435.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;516 | 93.4084 | 289.6996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 516 | 37157.516 | 2435.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;526 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 526 | 37157.526 | 2435.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;536 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 536 | 37157.536 | 2436
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;546 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 546 | 37157.546 | 2436.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;556 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 556 | 37157.556 | 2436.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;566 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 566 | 37157.566 | 2436.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;576 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 576 | 37157.576 | 2436.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;586 | 93.4084 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 586 | 37157.586 | 2436.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;596 | 93.4094 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 596 | 37157.596 | 2436.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;606 | 93.4094 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 606 | 37157.606 | 2436.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;616 | 93.4094 | 289.6982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 616 | 37157.616 | 2436.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;626 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 626 | 37157.626 | 2436.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;636 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 636 | 37157.636 | 2436.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;646 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 646 | 37157.646 | 2436.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;656 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 656 | 37157.656 | 2436.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;666 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 666 | 37157.666 | 2436.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;676 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 676 | 37157.676 | 2436.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;686 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 686 | 37157.686 | 2436.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;696 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 696 | 37157.696 | 2436.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;706 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 706 | 37157.706 | 2436.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;716 | 93.4094 | 289.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 716 | 37157.716 | 2436.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;726 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 726 | 37157.726 | 2436.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;736 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 736 | 37157.736 | 2436.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;746 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 746 | 37157.746 | 2436.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;756 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 756 | 37157.756 | 2436.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;766 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 766 | 37157.766 | 2436.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;776 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 776 | 37157.776 | 2436.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;786 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 786 | 37157.786 | 2436.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;796 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 796 | 37157.796 | 2436.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;806 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 806 | 37157.806 | 2436.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;816 | 93.4094 | 289.66 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 816 | 37157.816 | 2436.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;826 | 93.4094 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 826 | 37157.826 | 2436.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;836 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 836 | 37157.836 | 2436.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;846 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 846 | 37157.846 | 2436.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;856 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 856 | 37157.856 | 2436.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;866 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 866 | 37157.866 | 2436.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;876 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 876 | 37157.876 | 2436.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;886 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 886 | 37157.886 | 2436.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;896 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 896 | 37157.896 | 2436.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;906 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 906 | 37157.906 | 2436.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;916 | 93.4104 | 289.6633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 916 | 37157.916 | 2436.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;926 | 93.4104 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 926 | 37157.926 | 2436.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;936 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 936 | 37157.936 | 2436.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;946 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 946 | 37157.946 | 2436.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;956 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 956 | 37157.956 | 2436.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;966 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 966 | 37157.966 | 2436.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;976 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 976 | 37157.976 | 2436.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;986 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 986 | 37157.986 | 2436.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:17;996 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 17 | 996 | 37157.996 | 2436.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;006 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 006 | 37158.006 | 2436.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;016 | 93.4124 | 289.6587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 016 | 37158.016 | 2436.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;026 | 93.4124 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 026 | 37158.026 | 2436.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;036 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 036 | 37158.036 | 2436.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;046 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 046 | 37158.046 | 2436.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;056 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 056 | 37158.056 | 2436.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;066 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 066 | 37158.066 | 2436.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;076 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 076 | 37158.076 | 2436.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;086 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 086 | 37158.086 | 2436.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;096 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 096 | 37158.096 | 2436.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;106 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 106 | 37158.106 | 2436.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;116 | 93.4134 | 289.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 116 | 37158.116 | 2436.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;126 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 126 | 37158.126 | 2436.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;136 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 136 | 37158.136 | 2436.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;146 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 146 | 37158.146 | 2436.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;156 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 156 | 37158.156 | 2436.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;166 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 166 | 37158.166 | 2436.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;176 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 176 | 37158.176 | 2436.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;186 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 186 | 37158.186 | 2436.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;196 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 196 | 37158.196 | 2436.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;206 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 206 | 37158.206 | 2436.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;216 | 93.4134 | 289.654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 216 | 37158.216 | 2436.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;226 | 93.4134 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 226 | 37158.226 | 2436.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;236 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 236 | 37158.236 | 2436.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;246 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 246 | 37158.246 | 2436.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;256 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 256 | 37158.256 | 2436.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;266 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 266 | 37158.266 | 2436.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;276 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 276 | 37158.276 | 2436.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;286 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 286 | 37158.286 | 2436.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;296 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 296 | 37158.296 | 2436.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;306 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 306 | 37158.306 | 2436.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;316 | 93.4144 | 289.6412 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 316 | 37158.316 | 2436.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;326 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 326 | 37158.326 | 2436.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;336 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 336 | 37158.336 | 2436.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;346 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 346 | 37158.346 | 2436.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;356 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 356 | 37158.356 | 2436.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;366 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 366 | 37158.366 | 2436.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;376 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 376 | 37158.376 | 2436.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;386 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 386 | 37158.386 | 2436.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;396 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 396 | 37158.396 | 2436.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;406 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 406 | 37158.406 | 2436.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;416 | 93.4144 | 289.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 416 | 37158.416 | 2436.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;426 | 93.4144 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 426 | 37158.426 | 2436.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;436 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 436 | 37158.436 | 2436.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;446 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 446 | 37158.446 | 2436.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;456 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 456 | 37158.456 | 2436.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;466 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 466 | 37158.466 | 2436.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;476 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 476 | 37158.476 | 2436.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;486 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 486 | 37158.486 | 2436.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;496 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 496 | 37158.496 | 2436.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;506 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 506 | 37158.506 | 2436.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;516 | 93.4154 | 289.6201 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 516 | 37158.516 | 2436.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;526 | 93.4154 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 526 | 37158.526 | 2436.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;536 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 536 | 37158.536 | 2437
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;546 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 546 | 37158.546 | 2437.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;556 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 556 | 37158.556 | 2437.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;566 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 566 | 37158.566 | 2437.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;576 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 576 | 37158.576 | 2437.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;586 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 586 | 37158.586 | 2437.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;596 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 596 | 37158.596 | 2437.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;606 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 606 | 37158.606 | 2437.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;616 | 93.4164 | 289.6379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 616 | 37158.616 | 2437.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;626 | 93.4164 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 626 | 37158.626 | 2437.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;636 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 636 | 37158.636 | 2437.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;646 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 646 | 37158.646 | 2437.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;656 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 656 | 37158.656 | 2437.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;666 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 666 | 37158.666 | 2437.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;676 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 676 | 37158.676 | 2437.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;686 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 686 | 37158.686 | 2437.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;696 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 696 | 37158.696 | 2437.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;706 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 706 | 37158.706 | 2437.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;716 | 93.4184 | 289.6476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 716 | 37158.716 | 2437.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;726 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 726 | 37158.726 | 2437.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;736 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 736 | 37158.736 | 2437.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;746 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 746 | 37158.746 | 2437.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;756 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 756 | 37158.756 | 2437.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;766 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 766 | 37158.766 | 2437.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;776 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 776 | 37158.776 | 2437.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;786 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 786 | 37158.786 | 2437.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;796 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 796 | 37158.796 | 2437.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;806 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 806 | 37158.806 | 2437.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;816 | 93.4184 | 289.6609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 816 | 37158.816 | 2437.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;826 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 826 | 37158.826 | 2437.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;836 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 836 | 37158.836 | 2437.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;846 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 846 | 37158.846 | 2437.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;856 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 856 | 37158.856 | 2437.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;866 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 866 | 37158.866 | 2437.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;876 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 876 | 37158.876 | 2437.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;886 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 886 | 37158.886 | 2437.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;896 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 896 | 37158.896 | 2437.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;906 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 906 | 37158.906 | 2437.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;916 | 93.4184 | 289.6806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 916 | 37158.916 | 2437.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;926 | 93.4184 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 926 | 37158.926 | 2437.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;936 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 936 | 37158.936 | 2437.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;946 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 946 | 37158.946 | 2437.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;956 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 956 | 37158.956 | 2437.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;966 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 966 | 37158.966 | 2437.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;976 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 976 | 37158.976 | 2437.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;986 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 986 | 37158.986 | 2437.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:18;996 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 18 | 996 | 37158.996 | 2437.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;006 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 006 | 37159.006 | 2437.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;016 | 93.4194 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 016 | 37159.016 | 2437.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;026 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 026 | 37159.026 | 2437.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;036 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 036 | 37159.036 | 2437.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;046 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 046 | 37159.046 | 2437.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;056 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 056 | 37159.056 | 2437.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;066 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 066 | 37159.066 | 2437.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;076 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 076 | 37159.076 | 2437.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;086 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 086 | 37159.086 | 2437.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;096 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 096 | 37159.096 | 2437.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;106 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 106 | 37159.106 | 2437.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;116 | 93.4194 | 289.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 116 | 37159.116 | 2437.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;126 | 93.4194 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 126 | 37159.126 | 2437.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;136 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 136 | 37159.136 | 2437.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;146 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 146 | 37159.146 | 2437.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;156 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 156 | 37159.156 | 2437.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;166 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 166 | 37159.166 | 2437.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;176 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 176 | 37159.176 | 2437.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;186 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 186 | 37159.186 | 2437.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;196 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 196 | 37159.196 | 2437.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;206 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 206 | 37159.206 | 2437.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;216 | 93.4204 | 289.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 216 | 37159.216 | 2437.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;226 | 93.4204 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 226 | 37159.226 | 2437.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;236 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 236 | 37159.236 | 2437.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;246 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 246 | 37159.246 | 2437.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;256 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 256 | 37159.256 | 2437.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;266 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 266 | 37159.266 | 2437.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;276 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 276 | 37159.276 | 2437.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;286 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 286 | 37159.286 | 2437.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;296 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 296 | 37159.296 | 2437.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;306 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 306 | 37159.306 | 2437.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;316 | 93.4214 | 289.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 316 | 37159.316 | 2437.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;326 | 93.4214 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 326 | 37159.326 | 2437.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;336 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 336 | 37159.336 | 2437.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;346 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 346 | 37159.346 | 2437.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;356 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 356 | 37159.356 | 2437.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;366 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 366 | 37159.366 | 2437.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;376 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 376 | 37159.376 | 2437.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;386 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 386 | 37159.386 | 2437.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;396 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 396 | 37159.396 | 2437.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;406 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 406 | 37159.406 | 2437.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;416 | 93.4234 | 289.7215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 416 | 37159.416 | 2437.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;426 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 426 | 37159.426 | 2437.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;436 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 436 | 37159.436 | 2437.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;446 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 446 | 37159.446 | 2437.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;456 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 456 | 37159.456 | 2437.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;466 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 466 | 37159.466 | 2437.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;476 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 476 | 37159.476 | 2437.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;486 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 486 | 37159.486 | 2437.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;496 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 496 | 37159.496 | 2437.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;506 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 506 | 37159.506 | 2437.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;516 | 93.4234 | 289.7479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 516 | 37159.516 | 2437.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;526 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 526 | 37159.526 | 2437.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;536 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 536 | 37159.536 | 2438
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;546 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 546 | 37159.546 | 2438.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;556 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 556 | 37159.556 | 2438.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;566 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 566 | 37159.566 | 2438.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;576 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 576 | 37159.576 | 2438.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;586 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 586 | 37159.586 | 2438.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;596 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 596 | 37159.596 | 2438.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;606 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 606 | 37159.606 | 2438.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;616 | 93.4234 | 289.7788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 616 | 37159.616 | 2438.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;626 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 626 | 37159.626 | 2438.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;636 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 636 | 37159.636 | 2438.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;646 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 646 | 37159.646 | 2438.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;656 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 656 | 37159.656 | 2438.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;666 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 666 | 37159.666 | 2438.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;676 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 676 | 37159.676 | 2438.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;686 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 686 | 37159.686 | 2438.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;696 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 696 | 37159.696 | 2438.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;706 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 706 | 37159.706 | 2438.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;716 | 93.4234 | 289.776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 716 | 37159.716 | 2438.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;726 | 93.4234 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 726 | 37159.726 | 2438.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;736 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 736 | 37159.736 | 2438.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;746 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 746 | 37159.746 | 2438.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;756 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 756 | 37159.756 | 2438.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;766 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 766 | 37159.766 | 2438.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;776 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 776 | 37159.776 | 2438.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;786 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 786 | 37159.786 | 2438.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;796 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 796 | 37159.796 | 2438.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;806 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 806 | 37159.806 | 2438.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;816 | 93.4244 | 289.7515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 816 | 37159.816 | 2438.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;826 | 93.4244 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 826 | 37159.826 | 2438.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;836 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 836 | 37159.836 | 2438.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;846 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 846 | 37159.846 | 2438.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;856 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 856 | 37159.856 | 2438.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;866 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 866 | 37159.866 | 2438.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;876 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 876 | 37159.876 | 2438.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;886 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 886 | 37159.886 | 2438.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;896 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 896 | 37159.896 | 2438.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;906 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 906 | 37159.906 | 2438.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;916 | 93.4254 | 289.7469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 916 | 37159.916 | 2438.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;926 | 93.4254 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 926 | 37159.926 | 2438.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;936 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 936 | 37159.936 | 2438.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;946 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 946 | 37159.946 | 2438.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;956 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 956 | 37159.956 | 2438.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;966 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 966 | 37159.966 | 2438.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;976 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 976 | 37159.976 | 2438.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;986 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 986 | 37159.986 | 2438.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:19;996 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 19 | 996 | 37159.996 | 2438.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;006 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 006 | 37160.006 | 2438.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;016 | 93.4264 | 289.7513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 016 | 37160.016 | 2438.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;026 | 93.4264 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 026 | 37160.026 | 2438.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;036 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 036 | 37160.036 | 2438.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;046 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 046 | 37160.046 | 2438.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;056 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 056 | 37160.056 | 2438.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;066 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 066 | 37160.066 | 2438.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;076 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 076 | 37160.076 | 2438.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;086 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 086 | 37160.086 | 2438.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;096 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 096 | 37160.096 | 2438.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;106 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 106 | 37160.106 | 2438.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;116 | 93.4254 | 289.7502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 116 | 37160.116 | 2438.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;126 | 93.4254 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 126 | 37160.126 | 2438.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;136 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 136 | 37160.136 | 2438.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;146 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 146 | 37160.146 | 2438.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;156 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 156 | 37160.156 | 2438.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;166 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 166 | 37160.166 | 2438.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;176 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 176 | 37160.176 | 2438.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;186 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 186 | 37160.186 | 2438.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;196 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 196 | 37160.196 | 2438.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;206 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 206 | 37160.206 | 2438.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;216 | 93.4264 | 289.7731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 216 | 37160.216 | 2438.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;226 | 93.4264 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 226 | 37160.226 | 2438.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;236 | 93.4264 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 236 | 37160.236 | 2438.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;246 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 246 | 37160.246 | 2438.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;256 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 256 | 37160.256 | 2438.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;266 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 266 | 37160.266 | 2438.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;276 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 276 | 37160.276 | 2438.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;286 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 286 | 37160.286 | 2438.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;296 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 296 | 37160.296 | 2438.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;306 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 306 | 37160.306 | 2438.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;316 | 93.4314 | 289.8199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 316 | 37160.316 | 2438.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;326 | 93.4314 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 326 | 37160.326 | 2438.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;336 | 93.4314 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 336 | 37160.336 | 2438.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;346 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 346 | 37160.346 | 2438.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;356 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 356 | 37160.356 | 2438.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;366 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 366 | 37160.366 | 2438.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;376 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 376 | 37160.376 | 2438.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;386 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 386 | 37160.386 | 2438.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;396 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 396 | 37160.396 | 2438.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;406 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 406 | 37160.406 | 2438.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;416 | 93.4304 | 289.8565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 416 | 37160.416 | 2438.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;426 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 426 | 37160.426 | 2438.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;436 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 436 | 37160.436 | 2438.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;446 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 446 | 37160.446 | 2438.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;456 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 456 | 37160.456 | 2438.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;466 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 466 | 37160.466 | 2438.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;476 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 476 | 37160.476 | 2438.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;486 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 486 | 37160.486 | 2438.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;496 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 496 | 37160.496 | 2438.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;506 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 506 | 37160.506 | 2438.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;516 | 93.4304 | 289.8538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 516 | 37160.516 | 2438.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;526 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 526 | 37160.526 | 2438.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;536 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 536 | 37160.536 | 2439
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;546 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 546 | 37160.546 | 2439.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;556 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 556 | 37160.556 | 2439.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;566 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 566 | 37160.566 | 2439.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;576 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 576 | 37160.576 | 2439.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;586 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 586 | 37160.586 | 2439.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;596 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 596 | 37160.596 | 2439.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;606 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 606 | 37160.606 | 2439.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;616 | 93.4304 | 289.8259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 616 | 37160.616 | 2439.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;626 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 626 | 37160.626 | 2439.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;636 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 636 | 37160.636 | 2439.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;646 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 646 | 37160.646 | 2439.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;656 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 656 | 37160.656 | 2439.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;666 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 666 | 37160.666 | 2439.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;676 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 676 | 37160.676 | 2439.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;686 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 686 | 37160.686 | 2439.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;696 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 696 | 37160.696 | 2439.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;706 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 706 | 37160.706 | 2439.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;716 | 93.4304 | 289.8155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 716 | 37160.716 | 2439.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;726 | 93.4304 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 726 | 37160.726 | 2439.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;736 | 93.4304 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 736 | 37160.736 | 2439.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;746 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 746 | 37160.746 | 2439.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;756 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 756 | 37160.756 | 2439.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;766 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 766 | 37160.766 | 2439.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;776 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 776 | 37160.776 | 2439.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;786 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 786 | 37160.786 | 2439.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;796 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 796 | 37160.796 | 2439.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;806 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 806 | 37160.806 | 2439.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;816 | 93.4314 | 289.8062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 816 | 37160.816 | 2439.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;826 | 93.4314 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 826 | 37160.826 | 2439.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;836 | 93.4314 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 836 | 37160.836 | 2439.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;846 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 846 | 37160.846 | 2439.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;856 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 856 | 37160.856 | 2439.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;866 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 866 | 37160.866 | 2439.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;876 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 876 | 37160.876 | 2439.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;886 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 886 | 37160.886 | 2439.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;896 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 896 | 37160.896 | 2439.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;906 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 906 | 37160.906 | 2439.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;916 | 93.4324 | 289.7832 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 916 | 37160.916 | 2439.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;926 | 93.4324 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 926 | 37160.926 | 2439.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;936 | 93.4324 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 936 | 37160.936 | 2439.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;946 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 946 | 37160.946 | 2439.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;956 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 956 | 37160.956 | 2439.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;966 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 966 | 37160.966 | 2439.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;976 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 976 | 37160.976 | 2439.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;986 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 986 | 37160.986 | 2439.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:20;996 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 20 | 996 | 37160.996 | 2439.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;006 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 006 | 37161.006 | 2439.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;016 | 93.4344 | 289.7776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 016 | 37161.016 | 2439.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;026 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 026 | 37161.026 | 2439.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;036 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 036 | 37161.036 | 2439.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;046 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 046 | 37161.046 | 2439.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;056 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 056 | 37161.056 | 2439.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;066 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 066 | 37161.066 | 2439.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;076 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 076 | 37161.076 | 2439.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;086 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 086 | 37161.086 | 2439.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;096 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 096 | 37161.096 | 2439.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;106 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 106 | 37161.106 | 2439.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;116 | 93.4344 | 289.7878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 116 | 37161.116 | 2439.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;126 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 126 | 37161.126 | 2439.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;136 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 136 | 37161.136 | 2439.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;146 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 146 | 37161.146 | 2439.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;156 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 156 | 37161.156 | 2439.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;166 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 166 | 37161.166 | 2439.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;176 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 176 | 37161.176 | 2439.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;186 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 186 | 37161.186 | 2439.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;196 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 196 | 37161.196 | 2439.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;206 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 206 | 37161.206 | 2439.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;216 | 93.4344 | 289.7763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 216 | 37161.216 | 2439.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;226 | 93.4344 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 226 | 37161.226 | 2439.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;236 | 93.4344 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 236 | 37161.236 | 2439.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;246 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 246 | 37161.246 | 2439.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;256 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 256 | 37161.256 | 2439.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;266 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 266 | 37161.266 | 2439.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;276 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 276 | 37161.276 | 2439.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;286 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 286 | 37161.286 | 2439.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;296 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 296 | 37161.296 | 2439.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;306 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 306 | 37161.306 | 2439.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;316 | 93.4354 | 289.7604 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 316 | 37161.316 | 2439.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;326 | 93.4354 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 326 | 37161.326 | 2439.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;336 | 93.4354 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 336 | 37161.336 | 2439.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;346 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 346 | 37161.346 | 2439.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;356 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 356 | 37161.356 | 2439.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;366 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 366 | 37161.366 | 2439.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;376 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 376 | 37161.376 | 2439.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;386 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 386 | 37161.386 | 2439.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;396 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 396 | 37161.396 | 2439.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;406 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 406 | 37161.406 | 2439.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;416 | 93.4374 | 289.7682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 416 | 37161.416 | 2439.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;426 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 426 | 37161.426 | 2439.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;436 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 436 | 37161.436 | 2439.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;446 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 446 | 37161.446 | 2439.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;456 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 456 | 37161.456 | 2439.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;466 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 466 | 37161.466 | 2439.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;476 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 476 | 37161.476 | 2439.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;486 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 486 | 37161.486 | 2439.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;496 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 496 | 37161.496 | 2439.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;506 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 506 | 37161.506 | 2439.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;516 | 93.4374 | 289.7798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 516 | 37161.516 | 2439.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;526 | 93.4374 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 526 | 37161.526 | 2439.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;536 | 93.4374 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 536 | 37161.536 | 2440
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;546 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 546 | 37161.546 | 2440.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;556 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 556 | 37161.556 | 2440.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;566 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 566 | 37161.566 | 2440.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;576 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 576 | 37161.576 | 2440.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;586 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 586 | 37161.586 | 2440.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;596 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 596 | 37161.596 | 2440.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;606 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 606 | 37161.606 | 2440.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;616 | 93.4394 | 289.7837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 616 | 37161.616 | 2440.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;626 | 93.4394 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 626 | 37161.626 | 2440.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;636 | 93.4394 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 636 | 37161.636 | 2440.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;646 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 646 | 37161.646 | 2440.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;656 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 656 | 37161.656 | 2440.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;666 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 666 | 37161.666 | 2440.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;676 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 676 | 37161.676 | 2440.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;686 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 686 | 37161.686 | 2440.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;696 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 696 | 37161.696 | 2440.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;706 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 706 | 37161.706 | 2440.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;716 | 93.4414 | 289.7989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 716 | 37161.716 | 2440.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;726 | 93.4414 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 726 | 37161.726 | 2440.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;736 | 93.4414 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 736 | 37161.736 | 2440.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;746 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 746 | 37161.746 | 2440.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;756 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 756 | 37161.756 | 2440.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;766 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 766 | 37161.766 | 2440.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;776 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 776 | 37161.776 | 2440.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;786 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 786 | 37161.786 | 2440.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;796 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 796 | 37161.796 | 2440.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;806 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 806 | 37161.806 | 2440.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;816 | 93.4404 | 289.8176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 816 | 37161.816 | 2440.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;826 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 826 | 37161.826 | 2440.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;836 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 836 | 37161.836 | 2440.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;846 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 846 | 37161.846 | 2440.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;856 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 856 | 37161.856 | 2440.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;866 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 866 | 37161.866 | 2440.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;876 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 876 | 37161.876 | 2440.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;886 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 886 | 37161.886 | 2440.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;896 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 896 | 37161.896 | 2440.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;906 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 906 | 37161.906 | 2440.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;916 | 93.4404 | 289.8161 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 916 | 37161.916 | 2440.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;926 | 93.4404 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 926 | 37161.926 | 2440.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;936 | 93.4404 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 936 | 37161.936 | 2440.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;946 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 946 | 37161.946 | 2440.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;956 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 956 | 37161.956 | 2440.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;966 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 966 | 37161.966 | 2440.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;976 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 976 | 37161.976 | 2440.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;986 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 986 | 37161.986 | 2440.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:21;996 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 21 | 996 | 37161.996 | 2440.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;006 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 006 | 37162.006 | 2440.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;016 | 93.4434 | 289.8115 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 016 | 37162.016 | 2440.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;026 | 93.4434 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 026 | 37162.026 | 2440.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;036 | 93.4434 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 036 | 37162.036 | 2440.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;046 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 046 | 37162.046 | 2440.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;056 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 056 | 37162.056 | 2440.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;066 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 066 | 37162.066 | 2440.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;076 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 076 | 37162.076 | 2440.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;086 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 086 | 37162.086 | 2440.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;096 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 096 | 37162.096 | 2440.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;106 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 106 | 37162.106 | 2440.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;116 | 93.4424 | 289.8217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 116 | 37162.116 | 2440.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;126 | 93.4424 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 126 | 37162.126 | 2440.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;136 | 93.4424 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 136 | 37162.136 | 2440.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;146 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 146 | 37162.146 | 2440.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;156 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 156 | 37162.156 | 2440.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;166 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 166 | 37162.166 | 2440.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;176 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 176 | 37162.176 | 2440.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;186 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 186 | 37162.186 | 2440.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;196 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 196 | 37162.196 | 2440.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;206 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 206 | 37162.206 | 2440.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;216 | 93.4434 | 289.8265 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 216 | 37162.216 | 2440.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;226 | 93.4434 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 226 | 37162.226 | 2440.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;236 | 93.4434 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 236 | 37162.236 | 2440.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;246 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 246 | 37162.246 | 2440.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;256 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 256 | 37162.256 | 2440.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;266 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 266 | 37162.266 | 2440.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;276 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 276 | 37162.276 | 2440.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;286 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 286 | 37162.286 | 2440.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;296 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 296 | 37162.296 | 2440.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;306 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 306 | 37162.306 | 2440.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;316 | 93.4454 | 289.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 316 | 37162.316 | 2440.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;326 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 326 | 37162.326 | 2440.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;336 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 336 | 37162.336 | 2440.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;346 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 346 | 37162.346 | 2440.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;356 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 356 | 37162.356 | 2440.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;366 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 366 | 37162.366 | 2440.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;376 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 376 | 37162.376 | 2440.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;386 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 386 | 37162.386 | 2440.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;396 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 396 | 37162.396 | 2440.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;406 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 406 | 37162.406 | 2440.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;416 | 93.4454 | 289.8369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 416 | 37162.416 | 2440.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;426 | 93.4454 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 426 | 37162.426 | 2440.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;436 | 93.4454 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 436 | 37162.436 | 2440.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;446 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 446 | 37162.446 | 2440.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;456 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 456 | 37162.456 | 2440.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;466 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 466 | 37162.466 | 2440.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;476 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 476 | 37162.476 | 2440.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;486 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 486 | 37162.486 | 2440.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;496 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 496 | 37162.496 | 2440.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;506 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 506 | 37162.506 | 2440.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;516 | 93.4474 | 289.8583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 516 | 37162.516 | 2440.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;526 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 526 | 37162.526 | 2440.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;536 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 536 | 37162.536 | 2441
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;546 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 546 | 37162.546 | 2441.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;556 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 556 | 37162.556 | 2441.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;566 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 566 | 37162.566 | 2441.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;576 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 576 | 37162.576 | 2441.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;586 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 586 | 37162.586 | 2441.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;596 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 596 | 37162.596 | 2441.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;606 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 606 | 37162.606 | 2441.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;616 | 93.4474 | 289.8513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 616 | 37162.616 | 2441.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;626 | 93.4474 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 626 | 37162.626 | 2441.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;636 | 93.4474 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 636 | 37162.636 | 2441.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;646 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 646 | 37162.646 | 2441.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;656 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 656 | 37162.656 | 2441.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;666 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 666 | 37162.666 | 2441.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;676 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 676 | 37162.676 | 2441.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;686 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 686 | 37162.686 | 2441.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;696 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 696 | 37162.696 | 2441.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;706 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 706 | 37162.706 | 2441.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;716 | 93.4494 | 289.8381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 716 | 37162.716 | 2441.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;726 | 93.4494 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 726 | 37162.726 | 2441.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;736 | 93.4494 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 736 | 37162.736 | 2441.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;746 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 746 | 37162.746 | 2441.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;756 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 756 | 37162.756 | 2441.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;766 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 766 | 37162.766 | 2441.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;776 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 776 | 37162.776 | 2441.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;786 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 786 | 37162.786 | 2441.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;796 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 796 | 37162.796 | 2441.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;806 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 806 | 37162.806 | 2441.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;816 | 93.4484 | 289.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 816 | 37162.816 | 2441.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;826 | 93.4484 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 826 | 37162.826 | 2441.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;836 | 93.4484 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 836 | 37162.836 | 2441.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;846 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 846 | 37162.846 | 2441.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;856 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 856 | 37162.856 | 2441.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;866 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 866 | 37162.866 | 2441.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;876 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 876 | 37162.876 | 2441.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;886 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 886 | 37162.886 | 2441.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;896 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 896 | 37162.896 | 2441.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;906 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 906 | 37162.906 | 2441.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;916 | 93.4504 | 289.831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 916 | 37162.916 | 2441.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;926 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 926 | 37162.926 | 2441.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;936 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 936 | 37162.936 | 2441.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;946 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 946 | 37162.946 | 2441.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;956 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 956 | 37162.956 | 2441.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;966 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 966 | 37162.966 | 2441.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;976 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 976 | 37162.976 | 2441.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;986 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 986 | 37162.986 | 2441.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:22;996 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 22 | 996 | 37162.996 | 2441.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;006 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 006 | 37163.006 | 2441.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;016 | 93.4504 | 289.816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 016 | 37163.016 | 2441.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;026 | 93.4504 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 026 | 37163.026 | 2441.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;036 | 93.4504 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 036 | 37163.036 | 2441.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;046 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 046 | 37163.046 | 2441.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;056 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 056 | 37163.056 | 2441.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;066 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 066 | 37163.066 | 2441.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;076 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 076 | 37163.076 | 2441.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;086 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 086 | 37163.086 | 2441.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;096 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 096 | 37163.096 | 2441.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;106 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 106 | 37163.106 | 2441.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;116 | 93.4524 | 289.8285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 116 | 37163.116 | 2441.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;126 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 126 | 37163.126 | 2441.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;136 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 136 | 37163.136 | 2441.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;146 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 146 | 37163.146 | 2441.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;156 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 156 | 37163.156 | 2441.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;166 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 166 | 37163.166 | 2441.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;176 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 176 | 37163.176 | 2441.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;186 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 186 | 37163.186 | 2441.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;196 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 196 | 37163.196 | 2441.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;206 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 206 | 37163.206 | 2441.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;216 | 93.4524 | 289.8451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 216 | 37163.216 | 2441.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;226 | 93.4524 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 226 | 37163.226 | 2441.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;236 | 93.4524 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 236 | 37163.236 | 2441.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;246 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 246 | 37163.246 | 2441.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;256 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 256 | 37163.256 | 2441.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;266 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 266 | 37163.266 | 2441.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;276 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 276 | 37163.276 | 2441.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;286 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 286 | 37163.286 | 2441.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;296 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 296 | 37163.296 | 2441.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;306 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 306 | 37163.306 | 2441.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;316 | 93.4534 | 289.8287 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 316 | 37163.316 | 2441.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;326 | 93.4534 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 326 | 37163.326 | 2441.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;336 | 93.4534 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 336 | 37163.336 | 2441.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;346 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 346 | 37163.346 | 2441.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;356 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 356 | 37163.356 | 2441.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;366 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 366 | 37163.366 | 2441.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;376 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 376 | 37163.376 | 2441.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;386 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 386 | 37163.386 | 2441.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;396 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 396 | 37163.396 | 2441.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;406 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 406 | 37163.406 | 2441.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;416 | 93.4524 | 289.8056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 416 | 37163.416 | 2441.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;426 | 93.4524 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 426 | 37163.426 | 2441.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;436 | 93.4524 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 436 | 37163.436 | 2441.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;446 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 446 | 37163.446 | 2441.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;456 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 456 | 37163.456 | 2441.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;466 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 466 | 37163.466 | 2441.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;476 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 476 | 37163.476 | 2441.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;486 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 486 | 37163.486 | 2441.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;496 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 496 | 37163.496 | 2441.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;506 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 506 | 37163.506 | 2441.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;516 | 93.4534 | 289.7943 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 516 | 37163.516 | 2441.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;526 | 93.4534 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 526 | 37163.526 | 2441.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;536 | 93.4534 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 536 | 37163.536 | 2442
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;546 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 546 | 37163.546 | 2442.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;556 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 556 | 37163.556 | 2442.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;566 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 566 | 37163.566 | 2442.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;576 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 576 | 37163.576 | 2442.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;586 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 586 | 37163.586 | 2442.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;596 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 596 | 37163.596 | 2442.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;606 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 606 | 37163.606 | 2442.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;616 | 93.4544 | 289.7768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 616 | 37163.616 | 2442.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;626 | 93.4544 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 626 | 37163.626 | 2442.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;636 | 93.4544 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 636 | 37163.636 | 2442.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;646 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 646 | 37163.646 | 2442.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;656 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 656 | 37163.656 | 2442.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;666 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 666 | 37163.666 | 2442.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;676 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 676 | 37163.676 | 2442.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;686 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 686 | 37163.686 | 2442.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;696 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 696 | 37163.696 | 2442.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;706 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 706 | 37163.706 | 2442.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;716 | 93.4554 | 289.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 716 | 37163.716 | 2442.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;726 | 93.4554 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 726 | 37163.726 | 2442.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;736 | 93.4554 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 736 | 37163.736 | 2442.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;746 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 746 | 37163.746 | 2442.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;756 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 756 | 37163.756 | 2442.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;766 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 766 | 37163.766 | 2442.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;776 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 776 | 37163.776 | 2442.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;786 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 786 | 37163.786 | 2442.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;796 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 796 | 37163.796 | 2442.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;806 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 806 | 37163.806 | 2442.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;816 | 93.4564 | 289.7758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 816 | 37163.816 | 2442.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;826 | 93.4564 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 826 | 37163.826 | 2442.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;836 | 93.4564 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 836 | 37163.836 | 2442.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;846 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 846 | 37163.846 | 2442.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;856 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 856 | 37163.856 | 2442.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;866 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 866 | 37163.866 | 2442.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;876 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 876 | 37163.876 | 2442.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;886 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 886 | 37163.886 | 2442.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;896 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 896 | 37163.896 | 2442.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;906 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 906 | 37163.906 | 2442.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;916 | 93.4574 | 289.8006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 916 | 37163.916 | 2442.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;926 | 93.4574 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 926 | 37163.926 | 2442.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;936 | 93.4574 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 936 | 37163.936 | 2442.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;946 | 93.4574 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 946 | 37163.946 | 2442.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;956 | 93.4574 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 956 | 37163.956 | 2442.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;966 | 93.4574 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 966 | 37163.966 | 2442.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;976 | 93.4594 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 976 | 37163.976 | 2442.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;986 | 93.4594 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 986 | 37163.986 | 2442.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:23;996 | 93.4594 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 23 | 996 | 37163.996 | 2442.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;006 | 93.4594 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 006 | 37164.006 | 2442.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;016 | 93.4594 | 289.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 016 | 37164.016 | 2442.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;026 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 026 | 37164.026 | 2442.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;036 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 036 | 37164.036 | 2442.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;046 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 046 | 37164.046 | 2442.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;056 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 056 | 37164.056 | 2442.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;066 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 066 | 37164.066 | 2442.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;076 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 076 | 37164.076 | 2442.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;086 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 086 | 37164.086 | 2442.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;096 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 096 | 37164.096 | 2442.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;106 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 106 | 37164.106 | 2442.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;116 | 93.4594 | 289.7816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 116 | 37164.116 | 2442.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;126 | 93.4594 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 126 | 37164.126 | 2442.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;136 | 93.4594 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 136 | 37164.136 | 2442.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;146 | 93.4594 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 146 | 37164.146 | 2442.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;156 | 93.4594 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 156 | 37164.156 | 2442.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;166 | 93.4594 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 166 | 37164.166 | 2442.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;176 | 93.4604 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 176 | 37164.176 | 2442.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;186 | 93.4604 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 186 | 37164.186 | 2442.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;196 | 93.4604 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 196 | 37164.196 | 2442.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;206 | 93.4604 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 206 | 37164.206 | 2442.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;216 | 93.4604 | 289.7694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 216 | 37164.216 | 2442.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;226 | 93.4604 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 226 | 37164.226 | 2442.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;236 | 93.4604 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 236 | 37164.236 | 2442.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;246 | 93.4604 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 246 | 37164.246 | 2442.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;256 | 93.4604 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 256 | 37164.256 | 2442.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;266 | 93.4604 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 266 | 37164.266 | 2442.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;276 | 93.4624 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 276 | 37164.276 | 2442.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;286 | 93.4624 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 286 | 37164.286 | 2442.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;296 | 93.4624 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 296 | 37164.296 | 2442.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;306 | 93.4624 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 306 | 37164.306 | 2442.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;316 | 93.4624 | 289.7556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 316 | 37164.316 | 2442.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;326 | 93.4624 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 326 | 37164.326 | 2442.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;336 | 93.4624 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 336 | 37164.336 | 2442.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;346 | 93.4624 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 346 | 37164.346 | 2442.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;356 | 93.4624 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 356 | 37164.356 | 2442.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;366 | 93.4624 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 366 | 37164.366 | 2442.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;376 | 93.4614 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 376 | 37164.376 | 2442.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;386 | 93.4614 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 386 | 37164.386 | 2442.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;396 | 93.4614 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 396 | 37164.396 | 2442.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;406 | 93.4614 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 406 | 37164.406 | 2442.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;416 | 93.4614 | 289.7518 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 416 | 37164.416 | 2442.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;426 | 93.4614 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 426 | 37164.426 | 2442.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;436 | 93.4614 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 436 | 37164.436 | 2442.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;446 | 93.4614 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 446 | 37164.446 | 2442.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;456 | 93.4614 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 456 | 37164.456 | 2442.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;466 | 93.4614 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 466 | 37164.466 | 2442.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;476 | 93.4624 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 476 | 37164.476 | 2442.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;486 | 93.4624 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 486 | 37164.486 | 2442.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;496 | 93.4624 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 496 | 37164.496 | 2442.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;506 | 93.4624 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 506 | 37164.506 | 2442.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;516 | 93.4624 | 289.7782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 516 | 37164.516 | 2442.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;526 | 93.4624 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 526 | 37164.526 | 2442.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;536 | 93.4624 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 536 | 37164.536 | 2443
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;546 | 93.4624 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 546 | 37164.546 | 2443.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;556 | 93.4624 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 556 | 37164.556 | 2443.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;566 | 93.4624 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 566 | 37164.566 | 2443.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;576 | 93.4644 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 576 | 37164.576 | 2443.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;586 | 93.4644 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 586 | 37164.586 | 2443.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;596 | 93.4644 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 596 | 37164.596 | 2443.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;606 | 93.4644 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 606 | 37164.606 | 2443.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;616 | 93.4644 | 289.8054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 616 | 37164.616 | 2443.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;626 | 93.4644 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 626 | 37164.626 | 2443.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;636 | 93.4644 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 636 | 37164.636 | 2443.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;646 | 93.4644 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 646 | 37164.646 | 2443.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;656 | 93.4644 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 656 | 37164.656 | 2443.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;666 | 93.4644 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 666 | 37164.666 | 2443.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;676 | 93.4654 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 676 | 37164.676 | 2443.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;686 | 93.4654 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 686 | 37164.686 | 2443.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;696 | 93.4654 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 696 | 37164.696 | 2443.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;706 | 93.4654 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 706 | 37164.706 | 2443.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;716 | 93.4654 | 289.8063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 716 | 37164.716 | 2443.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;726 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 726 | 37164.726 | 2443.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;736 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 736 | 37164.736 | 2443.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;746 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 746 | 37164.746 | 2443.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;756 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 756 | 37164.756 | 2443.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;766 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 766 | 37164.766 | 2443.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;776 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 776 | 37164.776 | 2443.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;786 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 786 | 37164.786 | 2443.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;796 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 796 | 37164.796 | 2443.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;806 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 806 | 37164.806 | 2443.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;816 | 93.4654 | 289.8036 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 816 | 37164.816 | 2443.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;826 | 93.4654 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 826 | 37164.826 | 2443.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;836 | 93.4654 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 836 | 37164.836 | 2443.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;846 | 93.4654 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 846 | 37164.846 | 2443.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;856 | 93.4654 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 856 | 37164.856 | 2443.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;866 | 93.4654 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 866 | 37164.866 | 2443.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;876 | 93.4664 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 876 | 37164.876 | 2443.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;886 | 93.4664 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 886 | 37164.886 | 2443.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;896 | 93.4664 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 896 | 37164.896 | 2443.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;906 | 93.4664 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 906 | 37164.906 | 2443.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;916 | 93.4664 | 289.8035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 916 | 37164.916 | 2443.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;926 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 926 | 37164.926 | 2443.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;936 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 936 | 37164.936 | 2443.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;946 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 946 | 37164.946 | 2443.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;956 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 956 | 37164.956 | 2443.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;966 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 966 | 37164.966 | 2443.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;976 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 976 | 37164.976 | 2443.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;986 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 986 | 37164.986 | 2443.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:24;996 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 24 | 996 | 37164.996 | 2443.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;006 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 006 | 37165.006 | 2443.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;016 | 93.4664 | 289.7881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 016 | 37165.016 | 2443.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;026 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 026 | 37165.026 | 2443.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;036 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 036 | 37165.036 | 2443.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;046 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 046 | 37165.046 | 2443.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;056 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 056 | 37165.056 | 2443.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;066 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 066 | 37165.066 | 2443.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;076 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 076 | 37165.076 | 2443.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;086 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 086 | 37165.086 | 2443.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;096 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 096 | 37165.096 | 2443.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;106 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 106 | 37165.106 | 2443.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;116 | 93.4664 | 289.768 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 116 | 37165.116 | 2443.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;126 | 93.4664 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 126 | 37165.126 | 2443.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;136 | 93.4664 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 136 | 37165.136 | 2443.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;146 | 93.4664 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 146 | 37165.146 | 2443.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;156 | 93.4664 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 156 | 37165.156 | 2443.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;166 | 93.4664 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 166 | 37165.166 | 2443.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;176 | 93.4674 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 176 | 37165.176 | 2443.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;186 | 93.4674 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 186 | 37165.186 | 2443.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;196 | 93.4674 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 196 | 37165.196 | 2443.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;206 | 93.4674 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 206 | 37165.206 | 2443.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;216 | 93.4674 | 289.7661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 216 | 37165.216 | 2443.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;226 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 226 | 37165.226 | 2443.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;236 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 236 | 37165.236 | 2443.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;246 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 246 | 37165.246 | 2443.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;256 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 256 | 37165.256 | 2443.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;266 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 266 | 37165.266 | 2443.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;276 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 276 | 37165.276 | 2443.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;286 | 93.4674 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 286 | 37165.286 | 2443.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;296 | 93.4694 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 296 | 37165.296 | 2443.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;306 | 93.4694 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 306 | 37165.306 | 2443.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;316 | 93.4694 | 289.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 316 | 37165.316 | 2443.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;326 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 326 | 37165.326 | 2443.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;336 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 336 | 37165.336 | 2443.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;346 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 346 | 37165.346 | 2443.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;356 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 356 | 37165.356 | 2443.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;366 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 366 | 37165.366 | 2443.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;376 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 376 | 37165.376 | 2443.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;386 | 93.4694 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 386 | 37165.386 | 2443.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;396 | 93.4704 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 396 | 37165.396 | 2443.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;406 | 93.4704 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 406 | 37165.406 | 2443.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;416 | 93.4704 | 289.7549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 416 | 37165.416 | 2443.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;426 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 426 | 37165.426 | 2443.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;436 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 436 | 37165.436 | 2443.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;446 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 446 | 37165.446 | 2443.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;456 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 456 | 37165.456 | 2443.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;466 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 466 | 37165.466 | 2443.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;476 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 476 | 37165.476 | 2443.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;486 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 486 | 37165.486 | 2443.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;496 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 496 | 37165.496 | 2443.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;506 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 506 | 37165.506 | 2443.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;516 | 93.4704 | 289.7458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 516 | 37165.516 | 2443.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;526 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 526 | 37165.526 | 2443.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;536 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 536 | 37165.536 | 2444
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;546 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 546 | 37165.546 | 2444.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;556 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 556 | 37165.556 | 2444.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;566 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 566 | 37165.566 | 2444.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;576 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 576 | 37165.576 | 2444.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;586 | 93.4704 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 586 | 37165.586 | 2444.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;596 | 93.4714 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 596 | 37165.596 | 2444.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;606 | 93.4714 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 606 | 37165.606 | 2444.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;616 | 93.4714 | 289.736 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 616 | 37165.616 | 2444.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;626 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 626 | 37165.626 | 2444.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;636 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 636 | 37165.636 | 2444.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;646 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 646 | 37165.646 | 2444.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;656 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 656 | 37165.656 | 2444.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;666 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 666 | 37165.666 | 2444.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;676 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 676 | 37165.676 | 2444.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;686 | 93.4714 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 686 | 37165.686 | 2444.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;696 | 93.4724 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 696 | 37165.696 | 2444.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;706 | 93.4724 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 706 | 37165.706 | 2444.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;716 | 93.4724 | 289.705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 716 | 37165.716 | 2444.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;726 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 726 | 37165.726 | 2444.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;736 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 736 | 37165.736 | 2444.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;746 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 746 | 37165.746 | 2444.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;756 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 756 | 37165.756 | 2444.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;766 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 766 | 37165.766 | 2444.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;776 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 776 | 37165.776 | 2444.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;786 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 786 | 37165.786 | 2444.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;796 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 796 | 37165.796 | 2444.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;806 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 806 | 37165.806 | 2444.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;816 | 93.4724 | 289.6743 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 816 | 37165.816 | 2444.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;826 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 826 | 37165.826 | 2444.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;836 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 836 | 37165.836 | 2444.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;846 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 846 | 37165.846 | 2444.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;856 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 856 | 37165.856 | 2444.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;866 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 866 | 37165.866 | 2444.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;876 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 876 | 37165.876 | 2444.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;886 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 886 | 37165.886 | 2444.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;896 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 896 | 37165.896 | 2444.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;906 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 906 | 37165.906 | 2444.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;916 | 93.4724 | 289.6745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 916 | 37165.916 | 2444.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;926 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 926 | 37165.926 | 2444.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;936 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 936 | 37165.936 | 2444.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;946 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 946 | 37165.946 | 2444.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;956 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 956 | 37165.956 | 2444.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;966 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 966 | 37165.966 | 2444.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;976 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 976 | 37165.976 | 2444.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;986 | 93.4724 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 986 | 37165.986 | 2444.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:25;996 | 93.4744 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 25 | 996 | 37165.996 | 2444.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;006 | 93.4744 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 006 | 37166.006 | 2444.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;016 | 93.4744 | 289.6757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 016 | 37166.016 | 2444.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;026 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 026 | 37166.026 | 2444.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;036 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 036 | 37166.036 | 2444.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;046 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 046 | 37166.046 | 2444.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;056 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 056 | 37166.056 | 2444.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;066 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 066 | 37166.066 | 2444.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;076 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 076 | 37166.076 | 2444.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;086 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 086 | 37166.086 | 2444.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;096 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 096 | 37166.096 | 2444.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;106 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 106 | 37166.106 | 2444.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;116 | 93.4744 | 289.6586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 116 | 37166.116 | 2444.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;126 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 126 | 37166.126 | 2444.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;136 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 136 | 37166.136 | 2444.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;146 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 146 | 37166.146 | 2444.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;156 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 156 | 37166.156 | 2444.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;166 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 166 | 37166.166 | 2444.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;176 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 176 | 37166.176 | 2444.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;186 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 186 | 37166.186 | 2444.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;196 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 196 | 37166.196 | 2444.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;206 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 206 | 37166.206 | 2444.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;216 | 93.4744 | 289.6477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 216 | 37166.216 | 2444.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;226 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 226 | 37166.226 | 2444.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;236 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 236 | 37166.236 | 2444.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;246 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 246 | 37166.246 | 2444.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;256 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 256 | 37166.256 | 2444.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;266 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 266 | 37166.266 | 2444.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;276 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 276 | 37166.276 | 2444.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;286 | 93.4744 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 286 | 37166.286 | 2444.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;296 | 93.4774 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 296 | 37166.296 | 2444.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;306 | 93.4774 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 306 | 37166.306 | 2444.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;316 | 93.4774 | 289.6403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 316 | 37166.316 | 2444.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;326 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 326 | 37166.326 | 2444.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;336 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 336 | 37166.336 | 2444.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;346 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 346 | 37166.346 | 2444.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;356 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 356 | 37166.356 | 2444.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;366 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 366 | 37166.366 | 2444.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;376 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 376 | 37166.376 | 2444.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;386 | 93.4774 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 386 | 37166.386 | 2444.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;396 | 93.4784 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 396 | 37166.396 | 2444.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;406 | 93.4784 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 406 | 37166.406 | 2444.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;416 | 93.4784 | 289.6139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 416 | 37166.416 | 2444.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;426 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 426 | 37166.426 | 2444.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;436 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 436 | 37166.436 | 2444.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;446 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 446 | 37166.446 | 2444.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;456 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 456 | 37166.456 | 2444.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;466 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 466 | 37166.466 | 2444.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;476 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 476 | 37166.476 | 2444.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;486 | 93.4784 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 486 | 37166.486 | 2444.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;496 | 93.4774 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 496 | 37166.496 | 2444.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;506 | 93.4774 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 506 | 37166.506 | 2444.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;516 | 93.4774 | 289.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 516 | 37166.516 | 2444.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;526 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 526 | 37166.526 | 2444.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;536 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 536 | 37166.536 | 2445
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;546 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 546 | 37166.546 | 2445.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;556 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 556 | 37166.556 | 2445.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;566 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 566 | 37166.566 | 2445.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;576 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 576 | 37166.576 | 2445.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;586 | 93.4774 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 586 | 37166.586 | 2445.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;596 | 93.4784 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 596 | 37166.596 | 2445.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;606 | 93.4784 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 606 | 37166.606 | 2445.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;616 | 93.4784 | 289.6209 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 616 | 37166.616 | 2445.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;626 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 626 | 37166.626 | 2445.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;636 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 636 | 37166.636 | 2445.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;646 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 646 | 37166.646 | 2445.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;656 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 656 | 37166.656 | 2445.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;666 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 666 | 37166.666 | 2445.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;676 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 676 | 37166.676 | 2445.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;686 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 686 | 37166.686 | 2445.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;696 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 696 | 37166.696 | 2445.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;706 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 706 | 37166.706 | 2445.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;716 | 93.4784 | 289.6465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 716 | 37166.716 | 2445.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;726 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 726 | 37166.726 | 2445.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;736 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 736 | 37166.736 | 2445.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;746 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 746 | 37166.746 | 2445.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;756 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 756 | 37166.756 | 2445.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;766 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 766 | 37166.766 | 2445.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;776 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 776 | 37166.776 | 2445.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;786 | 93.4784 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 786 | 37166.786 | 2445.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;796 | 93.4774 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 796 | 37166.796 | 2445.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;806 | 93.4774 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 806 | 37166.806 | 2445.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;816 | 93.4774 | 289.6548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 816 | 37166.816 | 2445.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;826 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 826 | 37166.826 | 2445.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;836 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 836 | 37166.836 | 2445.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;846 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 846 | 37166.846 | 2445.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;856 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 856 | 37166.856 | 2445.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;866 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 866 | 37166.866 | 2445.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;876 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 876 | 37166.876 | 2445.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;886 | 93.4774 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 886 | 37166.886 | 2445.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;896 | 93.4794 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 896 | 37166.896 | 2445.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;906 | 93.4794 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 906 | 37166.906 | 2445.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;916 | 93.4794 | 289.6716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 916 | 37166.916 | 2445.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;926 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 926 | 37166.926 | 2445.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;936 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 936 | 37166.936 | 2445.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;946 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 946 | 37166.946 | 2445.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;956 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 956 | 37166.956 | 2445.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;966 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 966 | 37166.966 | 2445.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;976 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 976 | 37166.976 | 2445.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;986 | 93.4794 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 986 | 37166.986 | 2445.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:26;996 | 93.4814 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 26 | 996 | 37166.996 | 2445.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;006 | 93.4814 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 006 | 37167.006 | 2445.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;016 | 93.4814 | 289.6844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 016 | 37167.016 | 2445.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;026 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 026 | 37167.026 | 2445.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;036 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 036 | 37167.036 | 2445.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;046 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 046 | 37167.046 | 2445.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;056 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 056 | 37167.056 | 2445.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;066 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 066 | 37167.066 | 2445.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;076 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 076 | 37167.076 | 2445.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;086 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 086 | 37167.086 | 2445.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;096 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 096 | 37167.096 | 2445.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;106 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 106 | 37167.106 | 2445.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;116 | 93.4814 | 289.6662 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 116 | 37167.116 | 2445.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;126 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 126 | 37167.126 | 2445.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;136 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 136 | 37167.136 | 2445.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;146 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 146 | 37167.146 | 2445.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;156 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 156 | 37167.156 | 2445.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;166 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 166 | 37167.166 | 2445.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;176 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 176 | 37167.176 | 2445.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;186 | 93.4814 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 186 | 37167.186 | 2445.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;196 | 93.4824 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 196 | 37167.196 | 2445.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;206 | 93.4824 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 206 | 37167.206 | 2445.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;216 | 93.4824 | 289.6539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 216 | 37167.216 | 2445.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;226 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 226 | 37167.226 | 2445.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;236 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 236 | 37167.236 | 2445.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;246 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 246 | 37167.246 | 2445.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;256 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 256 | 37167.256 | 2445.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;266 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 266 | 37167.266 | 2445.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;276 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 276 | 37167.276 | 2445.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;286 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 286 | 37167.286 | 2445.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;296 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 296 | 37167.296 | 2445.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;306 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 306 | 37167.306 | 2445.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;316 | 93.4824 | 289.6765 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 316 | 37167.316 | 2445.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;326 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 326 | 37167.326 | 2445.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;336 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 336 | 37167.336 | 2445.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;346 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 346 | 37167.346 | 2445.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;356 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 356 | 37167.356 | 2445.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;366 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 366 | 37167.366 | 2445.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;376 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 376 | 37167.376 | 2445.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;386 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 386 | 37167.386 | 2445.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;396 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 396 | 37167.396 | 2445.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;406 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 406 | 37167.406 | 2445.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;416 | 93.4824 | 289.7068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 416 | 37167.416 | 2445.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;426 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 426 | 37167.426 | 2445.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;436 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 436 | 37167.436 | 2445.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;446 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 446 | 37167.446 | 2445.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;456 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 456 | 37167.456 | 2445.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;466 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 466 | 37167.466 | 2445.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;476 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 476 | 37167.476 | 2445.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;486 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 486 | 37167.486 | 2445.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;496 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 496 | 37167.496 | 2445.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;506 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 506 | 37167.506 | 2445.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;516 | 93.4824 | 289.7293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 516 | 37167.516 | 2445.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;526 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 526 | 37167.526 | 2445.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;536 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 536 | 37167.536 | 2446
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;546 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 546 | 37167.546 | 2446.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;556 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 556 | 37167.556 | 2446.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;566 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 566 | 37167.566 | 2446.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;576 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 576 | 37167.576 | 2446.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;586 | 93.4824 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 586 | 37167.586 | 2446.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;596 | 93.4854 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 596 | 37167.596 | 2446.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;606 | 93.4854 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 606 | 37167.606 | 2446.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;616 | 93.4854 | 289.7482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 616 | 37167.616 | 2446.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;626 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 626 | 37167.626 | 2446.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;636 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 636 | 37167.636 | 2446.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;646 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 646 | 37167.646 | 2446.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;656 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 656 | 37167.656 | 2446.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;666 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 666 | 37167.666 | 2446.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;676 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 676 | 37167.676 | 2446.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;686 | 93.4854 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 686 | 37167.686 | 2446.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;696 | 93.4844 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 696 | 37167.696 | 2446.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;706 | 93.4844 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 706 | 37167.706 | 2446.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;716 | 93.4844 | 289.7484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 716 | 37167.716 | 2446.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;726 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 726 | 37167.726 | 2446.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;736 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 736 | 37167.736 | 2446.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;746 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 746 | 37167.746 | 2446.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;756 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 756 | 37167.756 | 2446.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;766 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 766 | 37167.766 | 2446.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;776 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 776 | 37167.776 | 2446.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;786 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 786 | 37167.786 | 2446.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;796 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 796 | 37167.796 | 2446.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;806 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 806 | 37167.806 | 2446.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;816 | 93.4844 | 289.7163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 816 | 37167.816 | 2446.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;826 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 826 | 37167.826 | 2446.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;836 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 836 | 37167.836 | 2446.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;846 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 846 | 37167.846 | 2446.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;856 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 856 | 37167.856 | 2446.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;866 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 866 | 37167.866 | 2446.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;876 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 876 | 37167.876 | 2446.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;886 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 886 | 37167.886 | 2446.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;896 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 896 | 37167.896 | 2446.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;906 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 906 | 37167.906 | 2446.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;916 | 93.4844 | 289.6962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 916 | 37167.916 | 2446.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;926 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 926 | 37167.926 | 2446.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;936 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 936 | 37167.936 | 2446.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;946 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 946 | 37167.946 | 2446.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;956 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 956 | 37167.956 | 2446.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;966 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 966 | 37167.966 | 2446.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;976 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 976 | 37167.976 | 2446.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;986 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 986 | 37167.986 | 2446.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:27;996 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 27 | 996 | 37167.996 | 2446.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;006 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 006 | 37168.006 | 2446.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;016 | 93.4844 | 289.7117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 016 | 37168.016 | 2446.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;026 | 93.4844 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 026 | 37168.026 | 2446.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;036 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 036 | 37168.036 | 2446.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;046 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 046 | 37168.046 | 2446.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;056 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 056 | 37168.056 | 2446.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;066 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 066 | 37168.066 | 2446.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;076 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 076 | 37168.076 | 2446.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;086 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 086 | 37168.086 | 2446.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;096 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 096 | 37168.096 | 2446.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;106 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 106 | 37168.106 | 2446.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;116 | 93.4864 | 289.7197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 116 | 37168.116 | 2446.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;126 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 126 | 37168.126 | 2446.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;136 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 136 | 37168.136 | 2446.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;146 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 146 | 37168.146 | 2446.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;156 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 156 | 37168.156 | 2446.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;166 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 166 | 37168.166 | 2446.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;176 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 176 | 37168.176 | 2446.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;186 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 186 | 37168.186 | 2446.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;196 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 196 | 37168.196 | 2446.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;206 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 206 | 37168.206 | 2446.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;216 | 93.4864 | 289.7112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 216 | 37168.216 | 2446.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;226 | 93.4864 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 226 | 37168.226 | 2446.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;236 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 236 | 37168.236 | 2446.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;246 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 246 | 37168.246 | 2446.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;256 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 256 | 37168.256 | 2446.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;266 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 266 | 37168.266 | 2446.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;276 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 276 | 37168.276 | 2446.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;286 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 286 | 37168.286 | 2446.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;296 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 296 | 37168.296 | 2446.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;306 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 306 | 37168.306 | 2446.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;316 | 93.4874 | 289.7134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 316 | 37168.316 | 2446.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;326 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 326 | 37168.326 | 2446.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;336 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 336 | 37168.336 | 2446.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;346 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 346 | 37168.346 | 2446.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;356 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 356 | 37168.356 | 2446.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;366 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 366 | 37168.366 | 2446.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;376 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 376 | 37168.376 | 2446.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;386 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 386 | 37168.386 | 2446.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;396 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 396 | 37168.396 | 2446.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;406 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 406 | 37168.406 | 2446.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;416 | 93.4874 | 289.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 416 | 37168.416 | 2446.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;426 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 426 | 37168.426 | 2446.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;436 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 436 | 37168.436 | 2446.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;446 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 446 | 37168.446 | 2446.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;456 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 456 | 37168.456 | 2446.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;466 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 466 | 37168.466 | 2446.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;476 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 476 | 37168.476 | 2446.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;486 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 486 | 37168.486 | 2446.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;496 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 496 | 37168.496 | 2446.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;506 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 506 | 37168.506 | 2446.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;516 | 93.4874 | 289.684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 516 | 37168.516 | 2446.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;526 | 93.4874 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 526 | 37168.526 | 2446.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;536 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 536 | 37168.536 | 2447
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;546 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 546 | 37168.546 | 2447.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;556 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 556 | 37168.556 | 2447.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;566 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 566 | 37168.566 | 2447.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;576 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 576 | 37168.576 | 2447.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;586 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 586 | 37168.586 | 2447.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;596 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 596 | 37168.596 | 2447.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;606 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 606 | 37168.606 | 2447.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;616 | 93.4864 | 289.6812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 616 | 37168.616 | 2447.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;626 | 93.4864 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 626 | 37168.626 | 2447.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;636 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 636 | 37168.636 | 2447.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;646 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 646 | 37168.646 | 2447.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;656 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 656 | 37168.656 | 2447.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;666 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 666 | 37168.666 | 2447.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;676 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 676 | 37168.676 | 2447.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;686 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 686 | 37168.686 | 2447.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;696 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 696 | 37168.696 | 2447.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;706 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 706 | 37168.706 | 2447.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;716 | 93.4894 | 289.7192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 716 | 37168.716 | 2447.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;726 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 726 | 37168.726 | 2447.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;736 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 736 | 37168.736 | 2447.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;746 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 746 | 37168.746 | 2447.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;756 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 756 | 37168.756 | 2447.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;766 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 766 | 37168.766 | 2447.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;776 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 776 | 37168.776 | 2447.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;786 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 786 | 37168.786 | 2447.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;796 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 796 | 37168.796 | 2447.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;806 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 806 | 37168.806 | 2447.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;816 | 93.4894 | 289.7468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 816 | 37168.816 | 2447.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;826 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 826 | 37168.826 | 2447.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;836 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 836 | 37168.836 | 2447.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;846 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 846 | 37168.846 | 2447.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;856 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 856 | 37168.856 | 2447.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;866 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 866 | 37168.866 | 2447.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;876 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 876 | 37168.876 | 2447.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;886 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 886 | 37168.886 | 2447.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;896 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 896 | 37168.896 | 2447.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;906 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 906 | 37168.906 | 2447.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;916 | 93.4894 | 289.758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 916 | 37168.916 | 2447.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;926 | 93.4894 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 926 | 37168.926 | 2447.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;936 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 936 | 37168.936 | 2447.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;946 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 946 | 37168.946 | 2447.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;956 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 956 | 37168.956 | 2447.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;966 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 966 | 37168.966 | 2447.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;976 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 976 | 37168.976 | 2447.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;986 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 986 | 37168.986 | 2447.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:28;996 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 28 | 996 | 37168.996 | 2447.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;006 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 006 | 37169.006 | 2447.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;016 | 93.4904 | 289.7794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 016 | 37169.016 | 2447.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;026 | 93.4904 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 026 | 37169.026 | 2447.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;036 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 036 | 37169.036 | 2447.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;046 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 046 | 37169.046 | 2447.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;056 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 056 | 37169.056 | 2447.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;066 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 066 | 37169.066 | 2447.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;076 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 076 | 37169.076 | 2447.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;086 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 086 | 37169.086 | 2447.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;096 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 096 | 37169.096 | 2447.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;106 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 106 | 37169.106 | 2447.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;116 | 93.4914 | 289.7902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 116 | 37169.116 | 2447.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;126 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 126 | 37169.126 | 2447.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;136 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 136 | 37169.136 | 2447.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;146 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 146 | 37169.146 | 2447.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;156 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 156 | 37169.156 | 2447.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;166 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 166 | 37169.166 | 2447.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;176 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 176 | 37169.176 | 2447.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;186 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 186 | 37169.186 | 2447.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;196 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 196 | 37169.196 | 2447.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;206 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 206 | 37169.206 | 2447.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;216 | 93.4914 | 289.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 216 | 37169.216 | 2447.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;226 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 226 | 37169.226 | 2447.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;236 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 236 | 37169.236 | 2447.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;246 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 246 | 37169.246 | 2447.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;256 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 256 | 37169.256 | 2447.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;266 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 266 | 37169.266 | 2447.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;276 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 276 | 37169.276 | 2447.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;286 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 286 | 37169.286 | 2447.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;296 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 296 | 37169.296 | 2447.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;306 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 306 | 37169.306 | 2447.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;316 | 93.4914 | 289.7754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 316 | 37169.316 | 2447.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;326 | 93.4914 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 326 | 37169.326 | 2447.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;336 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 336 | 37169.336 | 2447.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;346 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 346 | 37169.346 | 2447.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;356 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 356 | 37169.356 | 2447.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;366 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 366 | 37169.366 | 2447.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;376 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 376 | 37169.376 | 2447.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;386 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 386 | 37169.386 | 2447.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;396 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 396 | 37169.396 | 2447.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;406 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 406 | 37169.406 | 2447.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;416 | 93.4934 | 289.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 416 | 37169.416 | 2447.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;426 | 93.4934 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 426 | 37169.426 | 2447.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;436 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 436 | 37169.436 | 2447.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;446 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 446 | 37169.446 | 2447.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;456 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 456 | 37169.456 | 2447.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;466 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 466 | 37169.466 | 2447.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;476 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 476 | 37169.476 | 2447.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;486 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 486 | 37169.486 | 2447.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;496 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 496 | 37169.496 | 2447.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;506 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 506 | 37169.506 | 2447.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;516 | 93.4924 | 289.8559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 516 | 37169.516 | 2447.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;526 | 93.4924 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 526 | 37169.526 | 2447.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;536 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 536 | 37169.536 | 2448
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;546 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 546 | 37169.546 | 2448.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;556 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 556 | 37169.556 | 2448.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;566 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 566 | 37169.566 | 2448.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;576 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 576 | 37169.576 | 2448.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;586 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 586 | 37169.586 | 2448.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;596 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 596 | 37169.596 | 2448.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;606 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 606 | 37169.606 | 2448.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;616 | 93.4934 | 289.8918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 616 | 37169.616 | 2448.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;626 | 93.4934 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 626 | 37169.626 | 2448.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;636 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 636 | 37169.636 | 2448.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;646 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 646 | 37169.646 | 2448.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;656 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 656 | 37169.656 | 2448.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;666 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 666 | 37169.666 | 2448.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;676 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 676 | 37169.676 | 2448.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;686 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 686 | 37169.686 | 2448.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;696 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 696 | 37169.696 | 2448.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;706 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 706 | 37169.706 | 2448.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;716 | 93.4954 | 289.9478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 716 | 37169.716 | 2448.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;726 | 93.4954 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 726 | 37169.726 | 2448.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;736 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 736 | 37169.736 | 2448.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;746 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 746 | 37169.746 | 2448.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;756 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 756 | 37169.756 | 2448.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;766 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 766 | 37169.766 | 2448.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;776 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 776 | 37169.776 | 2448.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;786 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 786 | 37169.786 | 2448.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;796 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 796 | 37169.796 | 2448.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;806 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 806 | 37169.806 | 2448.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;816 | 93.4934 | 289.9903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 816 | 37169.816 | 2448.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;826 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 826 | 37169.826 | 2448.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;836 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 836 | 37169.836 | 2448.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;846 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 846 | 37169.846 | 2448.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;856 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 856 | 37169.856 | 2448.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;866 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 866 | 37169.866 | 2448.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;876 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 876 | 37169.876 | 2448.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;886 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 886 | 37169.886 | 2448.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;896 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 896 | 37169.896 | 2448.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;906 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 906 | 37169.906 | 2448.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;916 | 93.4934 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 916 | 37169.916 | 2448.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;926 | 93.4934 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 926 | 37169.926 | 2448.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;936 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 936 | 37169.936 | 2448.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;946 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 946 | 37169.946 | 2448.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;956 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 956 | 37169.956 | 2448.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;966 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 966 | 37169.966 | 2448.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;976 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 976 | 37169.976 | 2448.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;986 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 986 | 37169.986 | 2448.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:29;996 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 29 | 996 | 37169.996 | 2448.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;006 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 006 | 37170.006 | 2448.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;016 | 93.4954 | 290.0148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 016 | 37170.016 | 2448.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;026 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 026 | 37170.026 | 2448.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;036 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 036 | 37170.036 | 2448.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;046 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 046 | 37170.046 | 2448.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;056 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 056 | 37170.056 | 2448.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;066 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 066 | 37170.066 | 2448.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;076 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 076 | 37170.076 | 2448.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;086 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 086 | 37170.086 | 2448.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;096 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 096 | 37170.096 | 2448.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;106 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 106 | 37170.106 | 2448.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;116 | 93.4954 | 290.0523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 116 | 37170.116 | 2448.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;126 | 93.4954 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 126 | 37170.126 | 2448.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;136 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 136 | 37170.136 | 2448.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;146 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 146 | 37170.146 | 2448.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;156 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 156 | 37170.156 | 2448.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;166 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 166 | 37170.166 | 2448.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;176 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 176 | 37170.176 | 2448.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;186 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 186 | 37170.186 | 2448.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;196 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 196 | 37170.196 | 2448.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;206 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 206 | 37170.206 | 2448.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;216 | 93.4964 | 290.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 216 | 37170.216 | 2448.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;226 | 93.4964 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 226 | 37170.226 | 2448.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;236 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 236 | 37170.236 | 2448.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;246 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 246 | 37170.246 | 2448.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;256 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 256 | 37170.256 | 2448.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;266 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 266 | 37170.266 | 2448.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;276 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 276 | 37170.276 | 2448.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;286 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 286 | 37170.286 | 2448.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;296 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 296 | 37170.296 | 2448.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;306 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 306 | 37170.306 | 2448.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;316 | 93.4954 | 290.0839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 316 | 37170.316 | 2448.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;326 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 326 | 37170.326 | 2448.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;336 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 336 | 37170.336 | 2448.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;346 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 346 | 37170.346 | 2448.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;356 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 356 | 37170.356 | 2448.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;366 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 366 | 37170.366 | 2448.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;376 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 376 | 37170.376 | 2448.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;386 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 386 | 37170.386 | 2448.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;396 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 396 | 37170.396 | 2448.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;406 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 406 | 37170.406 | 2448.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;416 | 93.4954 | 290.0926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 416 | 37170.416 | 2448.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;426 | 93.4954 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 426 | 37170.426 | 2448.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;436 | 93.4954 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 436 | 37170.436 | 2448.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;446 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 446 | 37170.446 | 2448.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;456 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 456 | 37170.456 | 2448.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;466 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 466 | 37170.466 | 2448.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;476 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 476 | 37170.476 | 2448.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;486 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 486 | 37170.486 | 2448.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;496 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 496 | 37170.496 | 2448.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;506 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 506 | 37170.506 | 2448.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;516 | 93.4964 | 290.1031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 516 | 37170.516 | 2448.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;526 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 526 | 37170.526 | 2448.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;536 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 536 | 37170.536 | 2449
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;546 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 546 | 37170.546 | 2449.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;556 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 556 | 37170.556 | 2449.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;566 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 566 | 37170.566 | 2449.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;576 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 576 | 37170.576 | 2449.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;586 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 586 | 37170.586 | 2449.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;596 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 596 | 37170.596 | 2449.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;606 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 606 | 37170.606 | 2449.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;616 | 93.4964 | 290.1019 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 616 | 37170.616 | 2449.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;626 | 93.4964 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 626 | 37170.626 | 2449.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;636 | 93.4964 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 636 | 37170.636 | 2449.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;646 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 646 | 37170.646 | 2449.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;656 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 656 | 37170.656 | 2449.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;666 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 666 | 37170.666 | 2449.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;676 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 676 | 37170.676 | 2449.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;686 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 686 | 37170.686 | 2449.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;696 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 696 | 37170.696 | 2449.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;706 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 706 | 37170.706 | 2449.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;716 | 93.4984 | 290.0855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 716 | 37170.716 | 2449.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;726 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 726 | 37170.726 | 2449.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;736 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 736 | 37170.736 | 2449.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;746 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 746 | 37170.746 | 2449.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;756 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 756 | 37170.756 | 2449.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;766 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 766 | 37170.766 | 2449.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;776 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 776 | 37170.776 | 2449.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;786 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 786 | 37170.786 | 2449.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;796 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 796 | 37170.796 | 2449.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;806 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 806 | 37170.806 | 2449.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;816 | 93.4984 | 290.0934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 816 | 37170.816 | 2449.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;826 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 826 | 37170.826 | 2449.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;836 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 836 | 37170.836 | 2449.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;846 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 846 | 37170.846 | 2449.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;856 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 856 | 37170.856 | 2449.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;866 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 866 | 37170.866 | 2449.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;876 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 876 | 37170.876 | 2449.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;886 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 886 | 37170.886 | 2449.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;896 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 896 | 37170.896 | 2449.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;906 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 906 | 37170.906 | 2449.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;916 | 93.4984 | 290.1271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 916 | 37170.916 | 2449.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;926 | 93.4984 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 926 | 37170.926 | 2449.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;936 | 93.4984 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 936 | 37170.936 | 2449.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;946 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 946 | 37170.946 | 2449.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;956 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 956 | 37170.956 | 2449.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;966 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 966 | 37170.966 | 2449.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;976 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 976 | 37170.976 | 2449.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;986 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 986 | 37170.986 | 2449.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:30;996 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 30 | 996 | 37170.996 | 2449.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;006 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 006 | 37171.006 | 2449.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;016 | 93.4994 | 290.1501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 016 | 37171.016 | 2449.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;026 | 93.4994 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 026 | 37171.026 | 2449.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;036 | 93.4994 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 036 | 37171.036 | 2449.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;046 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 046 | 37171.046 | 2449.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;056 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 056 | 37171.056 | 2449.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;066 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 066 | 37171.066 | 2449.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;076 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 076 | 37171.076 | 2449.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;086 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 086 | 37171.086 | 2449.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;096 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 096 | 37171.096 | 2449.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;106 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 106 | 37171.106 | 2449.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;116 | 93.5004 | 290.1646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 116 | 37171.116 | 2449.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;126 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 126 | 37171.126 | 2449.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;136 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 136 | 37171.136 | 2449.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;146 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 146 | 37171.146 | 2449.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;156 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 156 | 37171.156 | 2449.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;166 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 166 | 37171.166 | 2449.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;176 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 176 | 37171.176 | 2449.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;186 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 186 | 37171.186 | 2449.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;196 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 196 | 37171.196 | 2449.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;206 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 206 | 37171.206 | 2449.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;216 | 93.5004 | 290.1808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 216 | 37171.216 | 2449.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;226 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 226 | 37171.226 | 2449.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;236 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 236 | 37171.236 | 2449.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;246 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 246 | 37171.246 | 2449.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;256 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 256 | 37171.256 | 2449.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;266 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 266 | 37171.266 | 2449.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;276 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 276 | 37171.276 | 2449.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;286 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 286 | 37171.286 | 2449.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;296 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 296 | 37171.296 | 2449.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;306 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 306 | 37171.306 | 2449.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;316 | 93.5004 | 290.1766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 316 | 37171.316 | 2449.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;326 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 326 | 37171.326 | 2449.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;336 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 336 | 37171.336 | 2449.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;346 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 346 | 37171.346 | 2449.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;356 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 356 | 37171.356 | 2449.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;366 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 366 | 37171.366 | 2449.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;376 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 376 | 37171.376 | 2449.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;386 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 386 | 37171.386 | 2449.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;396 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 396 | 37171.396 | 2449.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;406 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 406 | 37171.406 | 2449.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;416 | 93.5004 | 290.1522 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 416 | 37171.416 | 2449.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;426 | 93.5004 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 426 | 37171.426 | 2449.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;436 | 93.5004 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 436 | 37171.436 | 2449.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;446 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 446 | 37171.446 | 2449.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;456 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 456 | 37171.456 | 2449.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;466 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 466 | 37171.466 | 2449.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;476 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 476 | 37171.476 | 2449.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;486 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 486 | 37171.486 | 2449.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;496 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 496 | 37171.496 | 2449.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;506 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 506 | 37171.506 | 2449.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;516 | 93.4994 | 290.1548 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 516 | 37171.516 | 2449.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;526 | 93.4994 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 526 | 37171.526 | 2449.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;536 | 93.4994 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 536 | 37171.536 | 2450
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;546 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 546 | 37171.546 | 2450.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;556 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 556 | 37171.556 | 2450.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;566 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 566 | 37171.566 | 2450.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;576 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 576 | 37171.576 | 2450.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;586 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 586 | 37171.586 | 2450.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;596 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 596 | 37171.596 | 2450.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;606 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 606 | 37171.606 | 2450.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;616 | 93.5014 | 290.1836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 616 | 37171.616 | 2450.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;626 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 626 | 37171.626 | 2450.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;636 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 636 | 37171.636 | 2450.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;646 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 646 | 37171.646 | 2450.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;656 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 656 | 37171.656 | 2450.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;666 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 666 | 37171.666 | 2450.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;676 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 676 | 37171.676 | 2450.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;686 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 686 | 37171.686 | 2450.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;696 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 696 | 37171.696 | 2450.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;706 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 706 | 37171.706 | 2450.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;716 | 93.5014 | 290.2068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 716 | 37171.716 | 2450.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;726 | 93.5014 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 726 | 37171.726 | 2450.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;736 | 93.5014 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 736 | 37171.736 | 2450.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;746 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 746 | 37171.746 | 2450.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;756 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 756 | 37171.756 | 2450.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;766 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 766 | 37171.766 | 2450.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;776 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 776 | 37171.776 | 2450.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;786 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 786 | 37171.786 | 2450.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;796 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 796 | 37171.796 | 2450.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;806 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 806 | 37171.806 | 2450.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;816 | 93.5034 | 290.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 816 | 37171.816 | 2450.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;826 | 93.5034 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 826 | 37171.826 | 2450.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;836 | 93.5034 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 836 | 37171.836 | 2450.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;846 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 846 | 37171.846 | 2450.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;856 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 856 | 37171.856 | 2450.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;866 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 866 | 37171.866 | 2450.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;876 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 876 | 37171.876 | 2450.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;886 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 886 | 37171.886 | 2450.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;896 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 896 | 37171.896 | 2450.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;906 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 906 | 37171.906 | 2450.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;916 | 93.5044 | 290.2727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 916 | 37171.916 | 2450.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;926 | 93.5044 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 926 | 37171.926 | 2450.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;936 | 93.5044 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 936 | 37171.936 | 2450.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;946 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 946 | 37171.946 | 2450.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;956 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 956 | 37171.956 | 2450.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;966 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 966 | 37171.966 | 2450.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;976 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 976 | 37171.976 | 2450.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;986 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 986 | 37171.986 | 2450.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:31;996 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 31 | 996 | 37171.996 | 2450.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;006 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 006 | 37172.006 | 2450.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;016 | 93.5034 | 290.2983 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 016 | 37172.016 | 2450.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;026 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 026 | 37172.026 | 2450.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;036 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 036 | 37172.036 | 2450.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;046 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 046 | 37172.046 | 2450.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;056 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 056 | 37172.056 | 2450.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;066 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 066 | 37172.066 | 2450.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;076 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 076 | 37172.076 | 2450.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;086 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 086 | 37172.086 | 2450.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;096 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 096 | 37172.096 | 2450.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;106 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 106 | 37172.106 | 2450.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;116 | 93.5034 | 290.3073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 116 | 37172.116 | 2450.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;126 | 93.5034 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 126 | 37172.126 | 2450.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;136 | 93.5034 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 136 | 37172.136 | 2450.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;146 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 146 | 37172.146 | 2450.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;156 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 156 | 37172.156 | 2450.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;166 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 166 | 37172.166 | 2450.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;176 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 176 | 37172.176 | 2450.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;186 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 186 | 37172.186 | 2450.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;196 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 196 | 37172.196 | 2450.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;206 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 206 | 37172.206 | 2450.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;216 | 93.5044 | 290.3348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 216 | 37172.216 | 2450.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;226 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 226 | 37172.226 | 2450.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;236 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 236 | 37172.236 | 2450.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;246 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 246 | 37172.246 | 2450.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;256 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 256 | 37172.256 | 2450.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;266 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 266 | 37172.266 | 2450.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;276 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 276 | 37172.276 | 2450.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;286 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 286 | 37172.286 | 2450.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;296 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 296 | 37172.296 | 2450.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;306 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 306 | 37172.306 | 2450.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;316 | 93.5044 | 290.3766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 316 | 37172.316 | 2450.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;326 | 93.5044 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 326 | 37172.326 | 2450.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;336 | 93.5044 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 336 | 37172.336 | 2450.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;346 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 346 | 37172.346 | 2450.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;356 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 356 | 37172.356 | 2450.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;366 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 366 | 37172.366 | 2450.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;376 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 376 | 37172.376 | 2450.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;386 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 386 | 37172.386 | 2450.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;396 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 396 | 37172.396 | 2450.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;406 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 406 | 37172.406 | 2450.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;416 | 93.5054 | 290.4078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 416 | 37172.416 | 2450.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;426 | 93.5054 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 426 | 37172.426 | 2450.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;436 | 93.5054 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 436 | 37172.436 | 2450.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;446 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 446 | 37172.446 | 2450.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;456 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 456 | 37172.456 | 2450.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;466 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 466 | 37172.466 | 2450.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;476 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 476 | 37172.476 | 2450.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;486 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 486 | 37172.486 | 2450.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;496 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 496 | 37172.496 | 2450.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;506 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 506 | 37172.506 | 2450.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;516 | 93.5044 | 290.4386 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 516 | 37172.516 | 2450.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;526 | 93.5044 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 526 | 37172.526 | 2450.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;536 | 93.5044 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 536 | 37172.536 | 2451
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;546 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 546 | 37172.546 | 2451.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;556 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 556 | 37172.556 | 2451.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;566 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 566 | 37172.566 | 2451.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;576 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 576 | 37172.576 | 2451.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;586 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 586 | 37172.586 | 2451.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;596 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 596 | 37172.596 | 2451.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;606 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 606 | 37172.606 | 2451.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;616 | 93.5054 | 290.4758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 616 | 37172.616 | 2451.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;626 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 626 | 37172.626 | 2451.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;636 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 636 | 37172.636 | 2451.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;646 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 646 | 37172.646 | 2451.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;656 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 656 | 37172.656 | 2451.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;666 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 666 | 37172.666 | 2451.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;676 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 676 | 37172.676 | 2451.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;686 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 686 | 37172.686 | 2451.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;696 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 696 | 37172.696 | 2451.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;706 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 706 | 37172.706 | 2451.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;716 | 93.5054 | 290.489 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 716 | 37172.716 | 2451.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;726 | 93.5054 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 726 | 37172.726 | 2451.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;736 | 93.5054 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 736 | 37172.736 | 2451.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;746 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 746 | 37172.746 | 2451.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;756 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 756 | 37172.756 | 2451.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;766 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 766 | 37172.766 | 2451.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;776 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 776 | 37172.776 | 2451.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;786 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 786 | 37172.786 | 2451.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;796 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 796 | 37172.796 | 2451.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;806 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 806 | 37172.806 | 2451.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;816 | 93.5064 | 290.4794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 816 | 37172.816 | 2451.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;826 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 826 | 37172.826 | 2451.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;836 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 836 | 37172.836 | 2451.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;846 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 846 | 37172.846 | 2451.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;856 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 856 | 37172.856 | 2451.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;866 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 866 | 37172.866 | 2451.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;876 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 876 | 37172.876 | 2451.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;886 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 886 | 37172.886 | 2451.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;896 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 896 | 37172.896 | 2451.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;906 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 906 | 37172.906 | 2451.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;916 | 93.5064 | 290.486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 916 | 37172.916 | 2451.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;926 | 93.5064 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 926 | 37172.926 | 2451.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;936 | 93.5064 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 936 | 37172.936 | 2451.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;946 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 946 | 37172.946 | 2451.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;956 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 956 | 37172.956 | 2451.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;966 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 966 | 37172.966 | 2451.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;976 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 976 | 37172.976 | 2451.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;986 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 986 | 37172.986 | 2451.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:32;996 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 32 | 996 | 37172.996 | 2451.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;006 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 006 | 37173.006 | 2451.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;016 | 93.5074 | 290.5069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 016 | 37173.016 | 2451.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;026 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 026 | 37173.026 | 2451.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;036 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 036 | 37173.036 | 2451.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;046 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 046 | 37173.046 | 2451.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;056 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 056 | 37173.056 | 2451.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;066 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 066 | 37173.066 | 2451.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;076 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 076 | 37173.076 | 2451.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;086 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 086 | 37173.086 | 2451.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;096 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 096 | 37173.096 | 2451.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;106 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 106 | 37173.106 | 2451.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;116 | 93.5074 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 116 | 37173.116 | 2451.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;126 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 126 | 37173.126 | 2451.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;136 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 136 | 37173.136 | 2451.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;146 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 146 | 37173.146 | 2451.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;156 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 156 | 37173.156 | 2451.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;166 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 166 | 37173.166 | 2451.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;176 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 176 | 37173.176 | 2451.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;186 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 186 | 37173.186 | 2451.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;196 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 196 | 37173.196 | 2451.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;206 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 206 | 37173.206 | 2451.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;216 | 93.5074 | 290.5511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 216 | 37173.216 | 2451.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;226 | 93.5074 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 226 | 37173.226 | 2451.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;236 | 93.5074 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 236 | 37173.236 | 2451.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;246 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 246 | 37173.246 | 2451.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;256 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 256 | 37173.256 | 2451.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;266 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 266 | 37173.266 | 2451.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;276 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 276 | 37173.276 | 2451.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;286 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 286 | 37173.286 | 2451.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;296 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 296 | 37173.296 | 2451.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;306 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 306 | 37173.306 | 2451.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;316 | 93.5084 | 290.5838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 316 | 37173.316 | 2451.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;326 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 326 | 37173.326 | 2451.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;336 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 336 | 37173.336 | 2451.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;346 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 346 | 37173.346 | 2451.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;356 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 356 | 37173.356 | 2451.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;366 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 366 | 37173.366 | 2451.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;376 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 376 | 37173.376 | 2451.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;386 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 386 | 37173.386 | 2451.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;396 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 396 | 37173.396 | 2451.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;406 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 406 | 37173.406 | 2451.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;416 | 93.5084 | 290.5874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 416 | 37173.416 | 2451.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;426 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 426 | 37173.426 | 2451.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;436 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 436 | 37173.436 | 2451.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;446 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 446 | 37173.446 | 2451.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;456 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 456 | 37173.456 | 2451.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;466 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 466 | 37173.466 | 2451.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;476 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 476 | 37173.476 | 2451.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;486 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 486 | 37173.486 | 2451.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;496 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 496 | 37173.496 | 2451.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;506 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 506 | 37173.506 | 2451.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;516 | 93.5084 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 516 | 37173.516 | 2451.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;526 | 93.5084 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 526 | 37173.526 | 2451.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;536 | 93.5084 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 536 | 37173.536 | 2452
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;546 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 546 | 37173.546 | 2452.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;556 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 556 | 37173.556 | 2452.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;566 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 566 | 37173.566 | 2452.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;576 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 576 | 37173.576 | 2452.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;586 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 586 | 37173.586 | 2452.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;596 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 596 | 37173.596 | 2452.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;606 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 606 | 37173.606 | 2452.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;616 | 93.5094 | 290.5635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 616 | 37173.616 | 2452.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;626 | 93.5094 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 626 | 37173.626 | 2452.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;636 | 93.5094 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 636 | 37173.636 | 2452.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;646 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 646 | 37173.646 | 2452.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;656 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 656 | 37173.656 | 2452.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;666 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 666 | 37173.666 | 2452.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;676 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 676 | 37173.676 | 2452.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;686 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 686 | 37173.686 | 2452.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;696 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 696 | 37173.696 | 2452.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;706 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 706 | 37173.706 | 2452.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;716 | 93.5104 | 290.5699 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 716 | 37173.716 | 2452.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;726 | 93.5104 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 726 | 37173.726 | 2452.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;736 | 93.5104 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 736 | 37173.736 | 2452.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;746 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 746 | 37173.746 | 2452.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;756 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 756 | 37173.756 | 2452.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;766 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 766 | 37173.766 | 2452.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;776 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 776 | 37173.776 | 2452.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;786 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 786 | 37173.786 | 2452.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;796 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 796 | 37173.796 | 2452.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;806 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 806 | 37173.806 | 2452.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;816 | 93.5094 | 290.5713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 816 | 37173.816 | 2452.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;826 | 93.5094 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 826 | 37173.826 | 2452.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;836 | 93.5094 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 836 | 37173.836 | 2452.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;846 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 846 | 37173.846 | 2452.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;856 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 856 | 37173.856 | 2452.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;866 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 866 | 37173.866 | 2452.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;876 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 876 | 37173.876 | 2452.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;886 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 886 | 37173.886 | 2452.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;896 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 896 | 37173.896 | 2452.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;906 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 906 | 37173.906 | 2452.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;916 | 93.5104 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 916 | 37173.916 | 2452.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;926 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 926 | 37173.926 | 2452.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;936 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 936 | 37173.936 | 2452.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;946 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 946 | 37173.946 | 2452.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;956 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 956 | 37173.956 | 2452.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;966 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 966 | 37173.966 | 2452.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;976 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 976 | 37173.976 | 2452.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;986 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 986 | 37173.986 | 2452.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:33;996 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 33 | 996 | 37173.996 | 2452.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;006 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 006 | 37174.006 | 2452.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;016 | 93.5104 | 290.6074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 016 | 37174.016 | 2452.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;026 | 93.5104 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 026 | 37174.026 | 2452.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;036 | 93.5104 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 036 | 37174.036 | 2452.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;046 | 93.5104 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 046 | 37174.046 | 2452.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;056 | 93.5104 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 056 | 37174.056 | 2452.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;066 | 93.5104 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 066 | 37174.066 | 2452.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;076 | 93.5114 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 076 | 37174.076 | 2452.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;086 | 93.5114 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 086 | 37174.086 | 2452.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;096 | 93.5114 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 096 | 37174.096 | 2452.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;106 | 93.5114 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 106 | 37174.106 | 2452.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;116 | 93.5114 | 290.6013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 116 | 37174.116 | 2452.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;126 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 126 | 37174.126 | 2452.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;136 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 136 | 37174.136 | 2452.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;146 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 146 | 37174.146 | 2452.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;156 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 156 | 37174.156 | 2452.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;166 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 166 | 37174.166 | 2452.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;176 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 176 | 37174.176 | 2452.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;186 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 186 | 37174.186 | 2452.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;196 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 196 | 37174.196 | 2452.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;206 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 206 | 37174.206 | 2452.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;216 | 93.5114 | 290.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 216 | 37174.216 | 2452.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;226 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 226 | 37174.226 | 2452.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;236 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 236 | 37174.236 | 2452.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;246 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 246 | 37174.246 | 2452.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;256 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 256 | 37174.256 | 2452.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;266 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 266 | 37174.266 | 2452.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;276 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 276 | 37174.276 | 2452.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;286 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 286 | 37174.286 | 2452.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;296 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 296 | 37174.296 | 2452.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;306 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 306 | 37174.306 | 2452.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;316 | 93.5114 | 290.5614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 316 | 37174.316 | 2452.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;326 | 93.5114 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 326 | 37174.326 | 2452.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;336 | 93.5114 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 336 | 37174.336 | 2452.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;346 | 93.5114 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 346 | 37174.346 | 2452.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;356 | 93.5114 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 356 | 37174.356 | 2452.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;366 | 93.5114 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 366 | 37174.366 | 2452.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;376 | 93.5124 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 376 | 37174.376 | 2452.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;386 | 93.5124 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 386 | 37174.386 | 2452.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;396 | 93.5124 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 396 | 37174.396 | 2452.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;406 | 93.5124 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 406 | 37174.406 | 2452.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;416 | 93.5124 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 416 | 37174.416 | 2452.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;426 | 93.5124 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 426 | 37174.426 | 2452.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;436 | 93.5124 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 436 | 37174.436 | 2452.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;446 | 93.5124 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 446 | 37174.446 | 2452.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;456 | 93.5124 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 456 | 37174.456 | 2452.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;466 | 93.5124 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 466 | 37174.466 | 2452.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;476 | 93.5134 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 476 | 37174.476 | 2452.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;486 | 93.5134 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 486 | 37174.486 | 2452.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;496 | 93.5134 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 496 | 37174.496 | 2452.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;506 | 93.5134 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 506 | 37174.506 | 2452.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;516 | 93.5134 | 290.551 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 516 | 37174.516 | 2452.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;526 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 526 | 37174.526 | 2452.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;536 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 536 | 37174.536 | 2453
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;546 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 546 | 37174.546 | 2453.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;556 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 556 | 37174.556 | 2453.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;566 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 566 | 37174.566 | 2453.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;576 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 576 | 37174.576 | 2453.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;586 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 586 | 37174.586 | 2453.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;596 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 596 | 37174.596 | 2453.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;606 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 606 | 37174.606 | 2453.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;616 | 93.5134 | 290.557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 616 | 37174.616 | 2453.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;626 | 93.5134 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 626 | 37174.626 | 2453.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;636 | 93.5134 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 636 | 37174.636 | 2453.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;646 | 93.5134 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 646 | 37174.646 | 2453.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;656 | 93.5134 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 656 | 37174.656 | 2453.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;666 | 93.5134 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 666 | 37174.666 | 2453.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;676 | 93.5144 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 676 | 37174.676 | 2453.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;686 | 93.5144 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 686 | 37174.686 | 2453.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;696 | 93.5144 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 696 | 37174.696 | 2453.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;706 | 93.5144 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 706 | 37174.706 | 2453.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;716 | 93.5144 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 716 | 37174.716 | 2453.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;726 | 93.5144 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 726 | 37174.726 | 2453.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;736 | 93.5144 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 736 | 37174.736 | 2453.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;746 | 93.5144 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 746 | 37174.746 | 2453.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;756 | 93.5144 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 756 | 37174.756 | 2453.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;766 | 93.5144 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 766 | 37174.766 | 2453.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;776 | 93.5134 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 776 | 37174.776 | 2453.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;786 | 93.5134 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 786 | 37174.786 | 2453.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;796 | 93.5134 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 796 | 37174.796 | 2453.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;806 | 93.5134 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 806 | 37174.806 | 2453.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;816 | 93.5134 | 290.5541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 816 | 37174.816 | 2453.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;826 | 93.5134 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 826 | 37174.826 | 2453.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;836 | 93.5134 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 836 | 37174.836 | 2453.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;846 | 93.5134 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 846 | 37174.846 | 2453.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;856 | 93.5134 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 856 | 37174.856 | 2453.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;866 | 93.5134 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 866 | 37174.866 | 2453.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;876 | 93.5144 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 876 | 37174.876 | 2453.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;886 | 93.5144 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 886 | 37174.886 | 2453.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;896 | 93.5144 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 896 | 37174.896 | 2453.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;906 | 93.5144 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 906 | 37174.906 | 2453.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;916 | 93.5144 | 290.5288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 916 | 37174.916 | 2453.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;926 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 926 | 37174.926 | 2453.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;936 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 936 | 37174.936 | 2453.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;946 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 946 | 37174.946 | 2453.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;956 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 956 | 37174.956 | 2453.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;966 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 966 | 37174.966 | 2453.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;976 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 976 | 37174.976 | 2453.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;986 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 986 | 37174.986 | 2453.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:34;996 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 34 | 996 | 37174.996 | 2453.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;006 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 006 | 37175.006 | 2453.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;016 | 93.5144 | 290.5337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 016 | 37175.016 | 2453.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;026 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 026 | 37175.026 | 2453.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;036 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 036 | 37175.036 | 2453.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;046 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 046 | 37175.046 | 2453.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;056 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 056 | 37175.056 | 2453.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;066 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 066 | 37175.066 | 2453.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;076 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 076 | 37175.076 | 2453.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;086 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 086 | 37175.086 | 2453.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;096 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 096 | 37175.096 | 2453.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;106 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 106 | 37175.106 | 2453.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;116 | 93.5144 | 290.5497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 116 | 37175.116 | 2453.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;126 | 93.5144 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 126 | 37175.126 | 2453.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;136 | 93.5144 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 136 | 37175.136 | 2453.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;146 | 93.5144 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 146 | 37175.146 | 2453.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;156 | 93.5144 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 156 | 37175.156 | 2453.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;166 | 93.5144 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 166 | 37175.166 | 2453.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;176 | 93.5154 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 176 | 37175.176 | 2453.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;186 | 93.5154 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 186 | 37175.186 | 2453.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;196 | 93.5154 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 196 | 37175.196 | 2453.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;206 | 93.5154 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 206 | 37175.206 | 2453.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;216 | 93.5154 | 290.5583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 216 | 37175.216 | 2453.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;226 | 93.5154 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 226 | 37175.226 | 2453.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;236 | 93.5154 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 236 | 37175.236 | 2453.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;246 | 93.5154 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 246 | 37175.246 | 2453.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;256 | 93.5154 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 256 | 37175.256 | 2453.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;266 | 93.5154 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 266 | 37175.266 | 2453.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;276 | 93.5164 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 276 | 37175.276 | 2453.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;286 | 93.5164 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 286 | 37175.286 | 2453.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;296 | 93.5164 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 296 | 37175.296 | 2453.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;306 | 93.5164 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 306 | 37175.306 | 2453.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;316 | 93.5164 | 290.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 316 | 37175.316 | 2453.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;326 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 326 | 37175.326 | 2453.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;336 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 336 | 37175.336 | 2453.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;346 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 346 | 37175.346 | 2453.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;356 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 356 | 37175.356 | 2453.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;366 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 366 | 37175.366 | 2453.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;376 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 376 | 37175.376 | 2453.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;386 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 386 | 37175.386 | 2453.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;396 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 396 | 37175.396 | 2453.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;406 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 406 | 37175.406 | 2453.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;416 | 93.5164 | 290.6098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 416 | 37175.416 | 2453.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;426 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 426 | 37175.426 | 2453.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;436 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 436 | 37175.436 | 2453.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;446 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 446 | 37175.446 | 2453.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;456 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 456 | 37175.456 | 2453.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;466 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 466 | 37175.466 | 2453.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;476 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 476 | 37175.476 | 2453.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;486 | 93.5164 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 486 | 37175.486 | 2453.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;496 | 93.5154 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 496 | 37175.496 | 2453.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;506 | 93.5154 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 506 | 37175.506 | 2453.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;516 | 93.5154 | 290.6118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 516 | 37175.516 | 2453.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;526 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 526 | 37175.526 | 2453.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;536 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 536 | 37175.536 | 2454
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;546 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 546 | 37175.546 | 2454.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;556 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 556 | 37175.556 | 2454.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;566 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 566 | 37175.566 | 2454.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;576 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 576 | 37175.576 | 2454.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;586 | 93.5154 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 586 | 37175.586 | 2454.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;596 | 93.5174 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 596 | 37175.596 | 2454.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;606 | 93.5174 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 606 | 37175.606 | 2454.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;616 | 93.5174 | 290.6037 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 616 | 37175.616 | 2454.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;626 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 626 | 37175.626 | 2454.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;636 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 636 | 37175.636 | 2454.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;646 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 646 | 37175.646 | 2454.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;656 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 656 | 37175.656 | 2454.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;666 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 666 | 37175.666 | 2454.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;676 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 676 | 37175.676 | 2454.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;686 | 93.5174 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 686 | 37175.686 | 2454.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;696 | 93.5184 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 696 | 37175.696 | 2454.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;706 | 93.5184 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 706 | 37175.706 | 2454.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;716 | 93.5184 | 290.6102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 716 | 37175.716 | 2454.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;726 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 726 | 37175.726 | 2454.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;736 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 736 | 37175.736 | 2454.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;746 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 746 | 37175.746 | 2454.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;756 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 756 | 37175.756 | 2454.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;766 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 766 | 37175.766 | 2454.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;776 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 776 | 37175.776 | 2454.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;786 | 93.5184 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 786 | 37175.786 | 2454.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;796 | 93.5174 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 796 | 37175.796 | 2454.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;806 | 93.5174 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 806 | 37175.806 | 2454.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;816 | 93.5174 | 290.6143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 816 | 37175.816 | 2454.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;826 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 826 | 37175.826 | 2454.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;836 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 836 | 37175.836 | 2454.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;846 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 846 | 37175.846 | 2454.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;856 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 856 | 37175.856 | 2454.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;866 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 866 | 37175.866 | 2454.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;876 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 876 | 37175.876 | 2454.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;886 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 886 | 37175.886 | 2454.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;896 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 896 | 37175.896 | 2454.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;906 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 906 | 37175.906 | 2454.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;916 | 93.5174 | 290.6083 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 916 | 37175.916 | 2454.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;926 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 926 | 37175.926 | 2454.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;936 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 936 | 37175.936 | 2454.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;946 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 946 | 37175.946 | 2454.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;956 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 956 | 37175.956 | 2454.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;966 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 966 | 37175.966 | 2454.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;976 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 976 | 37175.976 | 2454.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;986 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 986 | 37175.986 | 2454.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:35;996 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 35 | 996 | 37175.996 | 2454.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;006 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 006 | 37176.006 | 2454.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;016 | 93.5174 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 016 | 37176.016 | 2454.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;026 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 026 | 37176.026 | 2454.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;036 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 036 | 37176.036 | 2454.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;046 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 046 | 37176.046 | 2454.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;056 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 056 | 37176.056 | 2454.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;066 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 066 | 37176.066 | 2454.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;076 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 076 | 37176.076 | 2454.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;086 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 086 | 37176.086 | 2454.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;096 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 096 | 37176.096 | 2454.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;106 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 106 | 37176.106 | 2454.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;116 | 93.5174 | 290.6277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 116 | 37176.116 | 2454.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;126 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 126 | 37176.126 | 2454.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;136 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 136 | 37176.136 | 2454.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;146 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 146 | 37176.146 | 2454.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;156 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 156 | 37176.156 | 2454.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;166 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 166 | 37176.166 | 2454.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;176 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 176 | 37176.176 | 2454.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;186 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 186 | 37176.186 | 2454.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;196 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 196 | 37176.196 | 2454.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;206 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 206 | 37176.206 | 2454.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;216 | 93.5174 | 290.6078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 216 | 37176.216 | 2454.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;226 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 226 | 37176.226 | 2454.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;236 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 236 | 37176.236 | 2454.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;246 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 246 | 37176.246 | 2454.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;256 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 256 | 37176.256 | 2454.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;266 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 266 | 37176.266 | 2454.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;276 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 276 | 37176.276 | 2454.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;286 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 286 | 37176.286 | 2454.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;296 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 296 | 37176.296 | 2454.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;306 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 306 | 37176.306 | 2454.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;316 | 93.5174 | 290.577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 316 | 37176.316 | 2454.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;326 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 326 | 37176.326 | 2454.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;336 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 336 | 37176.336 | 2454.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;346 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 346 | 37176.346 | 2454.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;356 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 356 | 37176.356 | 2454.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;366 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 366 | 37176.366 | 2454.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;376 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 376 | 37176.376 | 2454.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;386 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 386 | 37176.386 | 2454.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;396 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 396 | 37176.396 | 2454.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;406 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 406 | 37176.406 | 2454.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;416 | 93.5174 | 290.561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 416 | 37176.416 | 2454.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;426 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 426 | 37176.426 | 2454.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;436 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 436 | 37176.436 | 2454.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;446 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 446 | 37176.446 | 2454.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;456 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 456 | 37176.456 | 2454.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;466 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 466 | 37176.466 | 2454.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;476 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 476 | 37176.476 | 2454.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;486 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 486 | 37176.486 | 2454.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;496 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 496 | 37176.496 | 2454.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;506 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 506 | 37176.506 | 2454.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;516 | 93.5174 | 290.5461 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 516 | 37176.516 | 2454.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;526 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 526 | 37176.526 | 2454.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;536 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 536 | 37176.536 | 2455
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;546 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 546 | 37176.546 | 2455.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;556 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 556 | 37176.556 | 2455.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;566 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 566 | 37176.566 | 2455.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;576 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 576 | 37176.576 | 2455.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;586 | 93.5174 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 586 | 37176.586 | 2455.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;596 | 93.5194 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 596 | 37176.596 | 2455.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;606 | 93.5194 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 606 | 37176.606 | 2455.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;616 | 93.5194 | 290.528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 616 | 37176.616 | 2455.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;626 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 626 | 37176.626 | 2455.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;636 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 636 | 37176.636 | 2455.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;646 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 646 | 37176.646 | 2455.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;656 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 656 | 37176.656 | 2455.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;666 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 666 | 37176.666 | 2455.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;676 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 676 | 37176.676 | 2455.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;686 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 686 | 37176.686 | 2455.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;696 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 696 | 37176.696 | 2455.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;706 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 706 | 37176.706 | 2455.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;716 | 93.5194 | 290.5325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 716 | 37176.716 | 2455.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;726 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 726 | 37176.726 | 2455.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;736 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 736 | 37176.736 | 2455.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;746 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 746 | 37176.746 | 2455.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;756 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 756 | 37176.756 | 2455.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;766 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 766 | 37176.766 | 2455.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;776 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 776 | 37176.776 | 2455.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;786 | 93.5194 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 786 | 37176.786 | 2455.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;796 | 93.5204 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 796 | 37176.796 | 2455.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;806 | 93.5204 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 806 | 37176.806 | 2455.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;816 | 93.5204 | 290.5418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 816 | 37176.816 | 2455.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;826 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 826 | 37176.826 | 2455.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;836 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 836 | 37176.836 | 2455.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;846 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 846 | 37176.846 | 2455.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;856 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 856 | 37176.856 | 2455.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;866 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 866 | 37176.866 | 2455.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;876 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 876 | 37176.876 | 2455.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;886 | 93.5204 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 886 | 37176.886 | 2455.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;896 | 93.5194 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 896 | 37176.896 | 2455.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;906 | 93.5194 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 906 | 37176.906 | 2455.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;916 | 93.5194 | 290.5207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 916 | 37176.916 | 2455.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;926 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 926 | 37176.926 | 2455.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;936 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 936 | 37176.936 | 2455.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;946 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 946 | 37176.946 | 2455.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;956 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 956 | 37176.956 | 2455.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;966 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 966 | 37176.966 | 2455.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;976 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 976 | 37176.976 | 2455.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;986 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 986 | 37176.986 | 2455.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:36;996 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 36 | 996 | 37176.996 | 2455.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;006 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 006 | 37177.006 | 2455.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;016 | 93.5194 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 016 | 37177.016 | 2455.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;026 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 026 | 37177.026 | 2455.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;036 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 036 | 37177.036 | 2455.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;046 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 046 | 37177.046 | 2455.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;056 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 056 | 37177.056 | 2455.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;066 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 066 | 37177.066 | 2455.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;076 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 076 | 37177.076 | 2455.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;086 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 086 | 37177.086 | 2455.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;096 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 096 | 37177.096 | 2455.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;106 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 106 | 37177.106 | 2455.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;116 | 93.5194 | 290.4977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 116 | 37177.116 | 2455.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;126 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 126 | 37177.126 | 2455.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;136 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 136 | 37177.136 | 2455.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;146 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 146 | 37177.146 | 2455.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;156 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 156 | 37177.156 | 2455.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;166 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 166 | 37177.166 | 2455.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;176 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 176 | 37177.176 | 2455.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;186 | 93.5194 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 186 | 37177.186 | 2455.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;196 | 93.5214 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 196 | 37177.196 | 2455.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;206 | 93.5214 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 206 | 37177.206 | 2455.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;216 | 93.5214 | 290.4995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 216 | 37177.216 | 2455.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;226 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 226 | 37177.226 | 2455.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;236 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 236 | 37177.236 | 2455.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;246 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 246 | 37177.246 | 2455.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;256 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 256 | 37177.256 | 2455.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;266 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 266 | 37177.266 | 2455.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;276 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 276 | 37177.276 | 2455.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;286 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 286 | 37177.286 | 2455.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;296 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 296 | 37177.296 | 2455.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;306 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 306 | 37177.306 | 2455.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;316 | 93.5214 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 316 | 37177.316 | 2455.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;326 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 326 | 37177.326 | 2455.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;336 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 336 | 37177.336 | 2455.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;346 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 346 | 37177.346 | 2455.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;356 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 356 | 37177.356 | 2455.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;366 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 366 | 37177.366 | 2455.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;376 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 376 | 37177.376 | 2455.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;386 | 93.5214 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 386 | 37177.386 | 2455.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;396 | 93.5224 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 396 | 37177.396 | 2455.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;406 | 93.5224 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 406 | 37177.406 | 2455.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;416 | 93.5224 | 290.5034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 416 | 37177.416 | 2455.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;426 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 426 | 37177.426 | 2455.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;436 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 436 | 37177.436 | 2455.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;446 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 446 | 37177.446 | 2455.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;456 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 456 | 37177.456 | 2455.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;466 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 466 | 37177.466 | 2455.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;476 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 476 | 37177.476 | 2455.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;486 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 486 | 37177.486 | 2455.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;496 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 496 | 37177.496 | 2455.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;506 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 506 | 37177.506 | 2455.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;516 | 93.5224 | 290.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 516 | 37177.516 | 2455.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;526 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 526 | 37177.526 | 2455.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;536 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 536 | 37177.536 | 2456
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;546 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 546 | 37177.546 | 2456.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;556 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 556 | 37177.556 | 2456.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;566 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 566 | 37177.566 | 2456.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;576 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 576 | 37177.576 | 2456.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;586 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 586 | 37177.586 | 2456.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;596 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 596 | 37177.596 | 2456.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;606 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 606 | 37177.606 | 2456.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;616 | 93.5224 | 290.4979 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 616 | 37177.616 | 2456.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;626 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 626 | 37177.626 | 2456.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;636 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 636 | 37177.636 | 2456.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;646 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 646 | 37177.646 | 2456.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;656 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 656 | 37177.656 | 2456.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;666 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 666 | 37177.666 | 2456.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;676 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 676 | 37177.676 | 2456.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;686 | 93.5224 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 686 | 37177.686 | 2456.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;696 | 93.5214 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 696 | 37177.696 | 2456.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;706 | 93.5214 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 706 | 37177.706 | 2456.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;716 | 93.5214 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 716 | 37177.716 | 2456.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;726 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 726 | 37177.726 | 2456.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;736 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 736 | 37177.736 | 2456.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;746 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 746 | 37177.746 | 2456.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;756 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 756 | 37177.756 | 2456.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;766 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 766 | 37177.766 | 2456.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;776 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 776 | 37177.776 | 2456.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;786 | 93.5214 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 786 | 37177.786 | 2456.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;796 | 93.5224 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 796 | 37177.796 | 2456.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;806 | 93.5224 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 806 | 37177.806 | 2456.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;816 | 93.5224 | 290.508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 816 | 37177.816 | 2456.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;826 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 826 | 37177.826 | 2456.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;836 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 836 | 37177.836 | 2456.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;846 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 846 | 37177.846 | 2456.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;856 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 856 | 37177.856 | 2456.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;866 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 866 | 37177.866 | 2456.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;876 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 876 | 37177.876 | 2456.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;886 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 886 | 37177.886 | 2456.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;896 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 896 | 37177.896 | 2456.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;906 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 906 | 37177.906 | 2456.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;916 | 93.5224 | 290.5168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 916 | 37177.916 | 2456.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;926 | 93.5224 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 926 | 37177.926 | 2456.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;936 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 936 | 37177.936 | 2456.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;946 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 946 | 37177.946 | 2456.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;956 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 956 | 37177.956 | 2456.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;966 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 966 | 37177.966 | 2456.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;976 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 976 | 37177.976 | 2456.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;986 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 986 | 37177.986 | 2456.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:37;996 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 37 | 996 | 37177.996 | 2456.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;006 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 006 | 37178.006 | 2456.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;016 | 93.5214 | 290.5158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 016 | 37178.016 | 2456.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;026 | 93.5214 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 026 | 37178.026 | 2456.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;036 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 036 | 37178.036 | 2456.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;046 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 046 | 37178.046 | 2456.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;056 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 056 | 37178.056 | 2456.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;066 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 066 | 37178.066 | 2456.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;076 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 076 | 37178.076 | 2456.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;086 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 086 | 37178.086 | 2456.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;096 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 096 | 37178.096 | 2456.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;106 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 106 | 37178.106 | 2456.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;116 | 93.5224 | 290.5253 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 116 | 37178.116 | 2456.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;126 | 93.5224 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 126 | 37178.126 | 2456.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;136 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 136 | 37178.136 | 2456.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;146 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 146 | 37178.146 | 2456.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;156 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 156 | 37178.156 | 2456.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;166 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 166 | 37178.166 | 2456.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;176 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 176 | 37178.176 | 2456.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;186 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 186 | 37178.186 | 2456.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;196 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 196 | 37178.196 | 2456.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;206 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 206 | 37178.206 | 2456.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;216 | 93.5214 | 290.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 216 | 37178.216 | 2456.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;226 | 93.5214 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 226 | 37178.226 | 2456.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;236 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 236 | 37178.236 | 2456.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;246 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 246 | 37178.246 | 2456.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;256 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 256 | 37178.256 | 2456.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;266 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 266 | 37178.266 | 2456.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;276 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 276 | 37178.276 | 2456.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;286 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 286 | 37178.286 | 2456.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;296 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 296 | 37178.296 | 2456.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;306 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 306 | 37178.306 | 2456.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;316 | 93.5234 | 290.5229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 316 | 37178.316 | 2456.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;326 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 326 | 37178.326 | 2456.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;336 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 336 | 37178.336 | 2456.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;346 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 346 | 37178.346 | 2456.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;356 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 356 | 37178.356 | 2456.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;366 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 366 | 37178.366 | 2456.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;376 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 376 | 37178.376 | 2456.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;386 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 386 | 37178.386 | 2456.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;396 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 396 | 37178.396 | 2456.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;406 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 406 | 37178.406 | 2456.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;416 | 93.5234 | 290.5113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 416 | 37178.416 | 2456.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;426 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 426 | 37178.426 | 2456.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;436 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 436 | 37178.436 | 2456.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;446 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 446 | 37178.446 | 2456.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;456 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 456 | 37178.456 | 2456.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;466 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 466 | 37178.466 | 2456.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;476 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 476 | 37178.476 | 2456.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;486 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 486 | 37178.486 | 2456.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;496 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 496 | 37178.496 | 2456.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;506 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 506 | 37178.506 | 2456.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;516 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 516 | 37178.516 | 2456.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;526 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 526 | 37178.526 | 2456.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;536 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 536 | 37178.536 | 2457
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;546 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 546 | 37178.546 | 2457.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;556 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 556 | 37178.556 | 2457.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;566 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 566 | 37178.566 | 2457.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;576 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 576 | 37178.576 | 2457.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;586 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 586 | 37178.586 | 2457.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;596 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 596 | 37178.596 | 2457.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;606 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 606 | 37178.606 | 2457.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;616 | 93.5234 | 290.4991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 616 | 37178.616 | 2457.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;626 | 93.5234 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 626 | 37178.626 | 2457.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;636 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 636 | 37178.636 | 2457.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;646 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 646 | 37178.646 | 2457.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;656 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 656 | 37178.656 | 2457.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;666 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 666 | 37178.666 | 2457.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;676 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 676 | 37178.676 | 2457.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;686 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 686 | 37178.686 | 2457.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;696 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 696 | 37178.696 | 2457.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;706 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 706 | 37178.706 | 2457.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;716 | 93.5244 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 716 | 37178.716 | 2457.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;726 | 93.5244 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 726 | 37178.726 | 2457.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;736 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 736 | 37178.736 | 2457.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;746 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 746 | 37178.746 | 2457.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;756 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 756 | 37178.756 | 2457.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;766 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 766 | 37178.766 | 2457.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;776 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 776 | 37178.776 | 2457.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;786 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 786 | 37178.786 | 2457.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;796 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 796 | 37178.796 | 2457.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;806 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 806 | 37178.806 | 2457.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;816 | 93.5234 | 290.4992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 816 | 37178.816 | 2457.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;826 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 826 | 37178.826 | 2457.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;836 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 836 | 37178.836 | 2457.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;846 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 846 | 37178.846 | 2457.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;856 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 856 | 37178.856 | 2457.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;866 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 866 | 37178.866 | 2457.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;876 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 876 | 37178.876 | 2457.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;886 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 886 | 37178.886 | 2457.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;896 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 896 | 37178.896 | 2457.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;906 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 906 | 37178.906 | 2457.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;916 | 93.5234 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 916 | 37178.916 | 2457.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;926 | 93.5234 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 926 | 37178.926 | 2457.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;936 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 936 | 37178.936 | 2457.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;946 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 946 | 37178.946 | 2457.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;956 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 956 | 37178.956 | 2457.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;966 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 966 | 37178.966 | 2457.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;976 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 976 | 37178.976 | 2457.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;986 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 986 | 37178.986 | 2457.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:38;996 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 38 | 996 | 37178.996 | 2457.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;006 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 006 | 37179.006 | 2457.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;016 | 93.5254 | 290.5008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 016 | 37179.016 | 2457.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;026 | 93.5254 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 026 | 37179.026 | 2457.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;036 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 036 | 37179.036 | 2457.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;046 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 046 | 37179.046 | 2457.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;056 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 056 | 37179.056 | 2457.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;066 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 066 | 37179.066 | 2457.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;076 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 076 | 37179.076 | 2457.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;086 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 086 | 37179.086 | 2457.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;096 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 096 | 37179.096 | 2457.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;106 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 106 | 37179.106 | 2457.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;116 | 93.5234 | 290.5031 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 116 | 37179.116 | 2457.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;126 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 126 | 37179.126 | 2457.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;136 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 136 | 37179.136 | 2457.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;146 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 146 | 37179.146 | 2457.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;156 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 156 | 37179.156 | 2457.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;166 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 166 | 37179.166 | 2457.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;176 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 176 | 37179.176 | 2457.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;186 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 186 | 37179.186 | 2457.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;196 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 196 | 37179.196 | 2457.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;206 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 206 | 37179.206 | 2457.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;216 | 93.5234 | 290.5178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 216 | 37179.216 | 2457.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;226 | 93.5234 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 226 | 37179.226 | 2457.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;236 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 236 | 37179.236 | 2457.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;246 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 246 | 37179.246 | 2457.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;256 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 256 | 37179.256 | 2457.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;266 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 266 | 37179.266 | 2457.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;276 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 276 | 37179.276 | 2457.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;286 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 286 | 37179.286 | 2457.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;296 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 296 | 37179.296 | 2457.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;306 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 306 | 37179.306 | 2457.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;316 | 93.5254 | 290.525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 316 | 37179.316 | 2457.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;326 | 93.5254 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 326 | 37179.326 | 2457.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;336 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 336 | 37179.336 | 2457.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;346 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 346 | 37179.346 | 2457.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;356 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 356 | 37179.356 | 2457.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;366 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 366 | 37179.366 | 2457.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;376 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 376 | 37179.376 | 2457.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;386 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 386 | 37179.386 | 2457.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;396 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 396 | 37179.396 | 2457.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;406 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 406 | 37179.406 | 2457.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;416 | 93.5264 | 290.5315 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 416 | 37179.416 | 2457.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;426 | 93.5264 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 426 | 37179.426 | 2457.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;436 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 436 | 37179.436 | 2457.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;446 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 446 | 37179.446 | 2457.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;456 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 456 | 37179.456 | 2457.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;466 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 466 | 37179.466 | 2457.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;476 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 476 | 37179.476 | 2457.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;486 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 486 | 37179.486 | 2457.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;496 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 496 | 37179.496 | 2457.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;506 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 506 | 37179.506 | 2457.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;516 | 93.5244 | 290.5556 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 516 | 37179.516 | 2457.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;526 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 526 | 37179.526 | 2457.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;536 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 536 | 37179.536 | 2458
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;546 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 546 | 37179.546 | 2458.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;556 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 556 | 37179.556 | 2458.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;566 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 566 | 37179.566 | 2458.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;576 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 576 | 37179.576 | 2458.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;586 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 586 | 37179.586 | 2458.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;596 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 596 | 37179.596 | 2458.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;606 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 606 | 37179.606 | 2458.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;616 | 93.5244 | 290.567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 616 | 37179.616 | 2458.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;626 | 93.5244 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 626 | 37179.626 | 2458.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;636 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 636 | 37179.636 | 2458.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;646 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 646 | 37179.646 | 2458.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;656 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 656 | 37179.656 | 2458.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;666 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 666 | 37179.666 | 2458.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;676 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 676 | 37179.676 | 2458.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;686 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 686 | 37179.686 | 2458.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;696 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 696 | 37179.696 | 2458.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;706 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 706 | 37179.706 | 2458.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;716 | 93.5264 | 290.5471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 716 | 37179.716 | 2458.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;726 | 93.5264 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 726 | 37179.726 | 2458.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;736 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 736 | 37179.736 | 2458.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;746 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 746 | 37179.746 | 2458.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;756 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 756 | 37179.756 | 2458.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;766 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 766 | 37179.766 | 2458.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;776 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 776 | 37179.776 | 2458.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;786 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 786 | 37179.786 | 2458.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;796 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 796 | 37179.796 | 2458.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;806 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 806 | 37179.806 | 2458.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;816 | 93.5254 | 290.5369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 816 | 37179.816 | 2458.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;826 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 826 | 37179.826 | 2458.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;836 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 836 | 37179.836 | 2458.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;846 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 846 | 37179.846 | 2458.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;856 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 856 | 37179.856 | 2458.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;866 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 866 | 37179.866 | 2458.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;876 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 876 | 37179.876 | 2458.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;886 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 886 | 37179.886 | 2458.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;896 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 896 | 37179.896 | 2458.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;906 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 906 | 37179.906 | 2458.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;916 | 93.5254 | 290.5474 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 916 | 37179.916 | 2458.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;926 | 93.5254 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 926 | 37179.926 | 2458.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;936 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 936 | 37179.936 | 2458.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;946 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 946 | 37179.946 | 2458.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;956 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 956 | 37179.956 | 2458.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;966 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 966 | 37179.966 | 2458.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;976 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 976 | 37179.976 | 2458.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;986 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 986 | 37179.986 | 2458.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:39;996 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 39 | 996 | 37179.996 | 2458.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;006 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 006 | 37180.006 | 2458.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;016 | 93.5264 | 290.5567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 016 | 37180.016 | 2458.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;026 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 026 | 37180.026 | 2458.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;036 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 036 | 37180.036 | 2458.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;046 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 046 | 37180.046 | 2458.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;056 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 056 | 37180.056 | 2458.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;066 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 066 | 37180.066 | 2458.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;076 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 076 | 37180.076 | 2458.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;086 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 086 | 37180.086 | 2458.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;096 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 096 | 37180.096 | 2458.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;106 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 106 | 37180.106 | 2458.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;116 | 93.5264 | 290.5706 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 116 | 37180.116 | 2458.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;126 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 126 | 37180.126 | 2458.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;136 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 136 | 37180.136 | 2458.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;146 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 146 | 37180.146 | 2458.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;156 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 156 | 37180.156 | 2458.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;166 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 166 | 37180.166 | 2458.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;176 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 176 | 37180.176 | 2458.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;186 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 186 | 37180.186 | 2458.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;196 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 196 | 37180.196 | 2458.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;206 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 206 | 37180.206 | 2458.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;216 | 93.5264 | 290.6009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 216 | 37180.216 | 2458.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;226 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 226 | 37180.226 | 2458.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;236 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 236 | 37180.236 | 2458.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;246 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 246 | 37180.246 | 2458.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;256 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 256 | 37180.256 | 2458.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;266 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 266 | 37180.266 | 2458.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;276 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 276 | 37180.276 | 2458.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;286 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 286 | 37180.286 | 2458.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;296 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 296 | 37180.296 | 2458.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;306 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 306 | 37180.306 | 2458.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;316 | 93.5264 | 290.6123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 316 | 37180.316 | 2458.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;326 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 326 | 37180.326 | 2458.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;336 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 336 | 37180.336 | 2458.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;346 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 346 | 37180.346 | 2458.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;356 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 356 | 37180.356 | 2458.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;366 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 366 | 37180.366 | 2458.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;376 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 376 | 37180.376 | 2458.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;386 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 386 | 37180.386 | 2458.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;396 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 396 | 37180.396 | 2458.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;406 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 406 | 37180.406 | 2458.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;416 | 93.5264 | 290.5881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 416 | 37180.416 | 2458.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;426 | 93.5264 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 426 | 37180.426 | 2458.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;436 | 93.5264 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 436 | 37180.436 | 2458.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;446 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 446 | 37180.446 | 2458.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;456 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 456 | 37180.456 | 2458.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;466 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 466 | 37180.466 | 2458.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;476 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 476 | 37180.476 | 2458.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;486 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 486 | 37180.486 | 2458.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;496 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 496 | 37180.496 | 2458.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;506 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 506 | 37180.506 | 2458.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;516 | 93.5274 | 290.5558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 516 | 37180.516 | 2458.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;526 | 93.5274 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 526 | 37180.526 | 2458.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;536 | 93.5274 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 536 | 37180.536 | 2459
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;546 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 546 | 37180.546 | 2459.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;556 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 556 | 37180.556 | 2459.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;566 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 566 | 37180.566 | 2459.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;576 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 576 | 37180.576 | 2459.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;586 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 586 | 37180.586 | 2459.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;596 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 596 | 37180.596 | 2459.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;606 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 606 | 37180.606 | 2459.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;616 | 93.5264 | 290.5351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 616 | 37180.616 | 2459.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;626 | 93.5264 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 626 | 37180.626 | 2459.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;636 | 93.5264 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 636 | 37180.636 | 2459.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;646 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 646 | 37180.646 | 2459.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;656 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 656 | 37180.656 | 2459.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;666 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 666 | 37180.666 | 2459.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;676 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 676 | 37180.676 | 2459.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;686 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 686 | 37180.686 | 2459.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;696 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 696 | 37180.696 | 2459.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;706 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 706 | 37180.706 | 2459.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;716 | 93.5274 | 290.5251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 716 | 37180.716 | 2459.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;726 | 93.5274 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 726 | 37180.726 | 2459.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;736 | 93.5274 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 736 | 37180.736 | 2459.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;746 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 746 | 37180.746 | 2459.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;756 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 756 | 37180.756 | 2459.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;766 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 766 | 37180.766 | 2459.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;776 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 776 | 37180.776 | 2459.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;786 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 786 | 37180.786 | 2459.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;796 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 796 | 37180.796 | 2459.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;806 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 806 | 37180.806 | 2459.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;816 | 93.5264 | 290.5112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 816 | 37180.816 | 2459.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;826 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 826 | 37180.826 | 2459.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;836 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 836 | 37180.836 | 2459.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;846 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 846 | 37180.846 | 2459.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;856 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 856 | 37180.856 | 2459.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;866 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 866 | 37180.866 | 2459.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;876 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 876 | 37180.876 | 2459.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;886 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 886 | 37180.886 | 2459.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;896 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 896 | 37180.896 | 2459.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;906 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 906 | 37180.906 | 2459.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;916 | 93.5264 | 290.5084 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 916 | 37180.916 | 2459.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;926 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 926 | 37180.926 | 2459.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;936 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 936 | 37180.936 | 2459.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;946 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 946 | 37180.946 | 2459.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;956 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 956 | 37180.956 | 2459.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;966 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 966 | 37180.966 | 2459.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;976 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 976 | 37180.976 | 2459.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;986 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 986 | 37180.986 | 2459.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:40;996 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 40 | 996 | 37180.996 | 2459.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;006 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 006 | 37181.006 | 2459.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;016 | 93.5264 | 290.5292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 016 | 37181.016 | 2459.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;026 | 93.5264 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 026 | 37181.026 | 2459.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;036 | 93.5264 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 036 | 37181.036 | 2459.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;046 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 046 | 37181.046 | 2459.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;056 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 056 | 37181.056 | 2459.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;066 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 066 | 37181.066 | 2459.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;076 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 076 | 37181.076 | 2459.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;086 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 086 | 37181.086 | 2459.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;096 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 096 | 37181.096 | 2459.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;106 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 106 | 37181.106 | 2459.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;116 | 93.5274 | 290.5448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 116 | 37181.116 | 2459.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;126 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 126 | 37181.126 | 2459.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;136 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 136 | 37181.136 | 2459.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;146 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 146 | 37181.146 | 2459.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;156 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 156 | 37181.156 | 2459.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;166 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 166 | 37181.166 | 2459.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;176 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 176 | 37181.176 | 2459.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;186 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 186 | 37181.186 | 2459.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;196 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 196 | 37181.196 | 2459.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;206 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 206 | 37181.206 | 2459.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;216 | 93.5274 | 290.5425 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 216 | 37181.216 | 2459.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;226 | 93.5274 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 226 | 37181.226 | 2459.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;236 | 93.5274 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 236 | 37181.236 | 2459.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;246 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 246 | 37181.246 | 2459.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;256 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 256 | 37181.256 | 2459.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;266 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 266 | 37181.266 | 2459.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;276 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 276 | 37181.276 | 2459.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;286 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 286 | 37181.286 | 2459.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;296 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 296 | 37181.296 | 2459.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;306 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 306 | 37181.306 | 2459.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;316 | 93.5264 | 290.5435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 316 | 37181.316 | 2459.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;326 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 326 | 37181.326 | 2459.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;336 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 336 | 37181.336 | 2459.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;346 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 346 | 37181.346 | 2459.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;356 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 356 | 37181.356 | 2459.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;366 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 366 | 37181.366 | 2459.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;376 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 376 | 37181.376 | 2459.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;386 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 386 | 37181.386 | 2459.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;396 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 396 | 37181.396 | 2459.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;406 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 406 | 37181.406 | 2459.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;416 | 93.5264 | 290.5423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 416 | 37181.416 | 2459.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;426 | 93.5264 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 426 | 37181.426 | 2459.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;436 | 93.5264 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 436 | 37181.436 | 2459.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;446 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 446 | 37181.446 | 2459.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;456 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 456 | 37181.456 | 2459.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;466 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 466 | 37181.466 | 2459.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;476 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 476 | 37181.476 | 2459.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;486 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 486 | 37181.486 | 2459.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;496 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 496 | 37181.496 | 2459.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;506 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 506 | 37181.506 | 2459.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;516 | 93.5274 | 290.5222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 516 | 37181.516 | 2459.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;526 | 93.5274 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 526 | 37181.526 | 2459.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;536 | 93.5274 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 536 | 37181.536 | 2460
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;546 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 546 | 37181.546 | 2460.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;556 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 556 | 37181.556 | 2460.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;566 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 566 | 37181.566 | 2460.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;576 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 576 | 37181.576 | 2460.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;586 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 586 | 37181.586 | 2460.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;596 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 596 | 37181.596 | 2460.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;606 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 606 | 37181.606 | 2460.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;616 | 93.5264 | 290.5028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 616 | 37181.616 | 2460.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;626 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 626 | 37181.626 | 2460.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;636 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 636 | 37181.636 | 2460.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;646 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 646 | 37181.646 | 2460.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;656 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 656 | 37181.656 | 2460.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;666 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 666 | 37181.666 | 2460.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;676 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 676 | 37181.676 | 2460.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;686 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 686 | 37181.686 | 2460.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;696 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 696 | 37181.696 | 2460.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;706 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 706 | 37181.706 | 2460.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;716 | 93.5264 | 290.5 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 716 | 37181.716 | 2460.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;726 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 726 | 37181.726 | 2460.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;736 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 736 | 37181.736 | 2460.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;746 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 746 | 37181.746 | 2460.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;756 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 756 | 37181.756 | 2460.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;766 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 766 | 37181.766 | 2460.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;776 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 776 | 37181.776 | 2460.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;786 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 786 | 37181.786 | 2460.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;796 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 796 | 37181.796 | 2460.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;806 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 806 | 37181.806 | 2460.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;816 | 93.5264 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 816 | 37181.816 | 2460.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;826 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 826 | 37181.826 | 2460.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;836 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 836 | 37181.836 | 2460.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;846 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 846 | 37181.846 | 2460.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;856 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 856 | 37181.856 | 2460.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;866 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 866 | 37181.866 | 2460.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;876 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 876 | 37181.876 | 2460.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;886 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 886 | 37181.886 | 2460.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;896 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 896 | 37181.896 | 2460.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;906 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 906 | 37181.906 | 2460.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;916 | 93.5264 | 290.4864 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 916 | 37181.916 | 2460.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;926 | 93.5264 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 926 | 37181.926 | 2460.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;936 | 93.5264 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 936 | 37181.936 | 2460.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;946 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 946 | 37181.946 | 2460.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;956 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 956 | 37181.956 | 2460.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;966 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 966 | 37181.966 | 2460.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;976 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 976 | 37181.976 | 2460.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;986 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 986 | 37181.986 | 2460.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:41;996 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 41 | 996 | 37181.996 | 2460.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;006 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 006 | 37182.006 | 2460.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;016 | 93.5274 | 290.4976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 016 | 37182.016 | 2460.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;026 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 026 | 37182.026 | 2460.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;036 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 036 | 37182.036 | 2460.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;046 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 046 | 37182.046 | 2460.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;056 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 056 | 37182.056 | 2460.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;066 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 066 | 37182.066 | 2460.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;076 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 076 | 37182.076 | 2460.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;086 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 086 | 37182.086 | 2460.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;096 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 096 | 37182.096 | 2460.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;106 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 106 | 37182.106 | 2460.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;116 | 93.5274 | 290.514 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 116 | 37182.116 | 2460.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;126 | 93.5274 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 126 | 37182.126 | 2460.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;136 | 93.5274 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 136 | 37182.136 | 2460.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;146 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 146 | 37182.146 | 2460.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;156 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 156 | 37182.156 | 2460.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;166 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 166 | 37182.166 | 2460.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;176 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 176 | 37182.176 | 2460.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;186 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 186 | 37182.186 | 2460.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;196 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 196 | 37182.196 | 2460.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;206 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 206 | 37182.206 | 2460.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;216 | 93.5284 | 290.505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 216 | 37182.216 | 2460.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;226 | 93.5284 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 226 | 37182.226 | 2460.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;236 | 93.5284 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 236 | 37182.236 | 2460.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;246 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 246 | 37182.246 | 2460.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;256 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 256 | 37182.256 | 2460.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;266 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 266 | 37182.266 | 2460.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;276 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 276 | 37182.276 | 2460.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;286 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 286 | 37182.286 | 2460.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;296 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 296 | 37182.296 | 2460.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;306 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 306 | 37182.306 | 2460.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;316 | 93.5274 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 316 | 37182.316 | 2460.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;326 | 93.5274 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 326 | 37182.326 | 2460.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;336 | 93.5274 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 336 | 37182.336 | 2460.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;346 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 346 | 37182.346 | 2460.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;356 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 356 | 37182.356 | 2460.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;366 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 366 | 37182.366 | 2460.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;376 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 376 | 37182.376 | 2460.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;386 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 386 | 37182.386 | 2460.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;396 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 396 | 37182.396 | 2460.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;406 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 406 | 37182.406 | 2460.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;416 | 93.5284 | 290.5124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 416 | 37182.416 | 2460.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;426 | 93.5284 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 426 | 37182.426 | 2460.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;436 | 93.5284 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 436 | 37182.436 | 2460.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;446 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 446 | 37182.446 | 2460.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;456 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 456 | 37182.456 | 2460.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;466 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 466 | 37182.466 | 2460.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;476 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 476 | 37182.476 | 2460.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;486 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 486 | 37182.486 | 2460.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;496 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 496 | 37182.496 | 2460.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;506 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 506 | 37182.506 | 2460.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;516 | 93.5274 | 290.5192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 516 | 37182.516 | 2460.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;526 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 526 | 37182.526 | 2460.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;536 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 536 | 37182.536 | 2461
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;546 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 546 | 37182.546 | 2461.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;556 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 556 | 37182.556 | 2461.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;566 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 566 | 37182.566 | 2461.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;576 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 576 | 37182.576 | 2461.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;586 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 586 | 37182.586 | 2461.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;596 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 596 | 37182.596 | 2461.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;606 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 606 | 37182.606 | 2461.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;616 | 93.5274 | 290.5135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 616 | 37182.616 | 2461.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;626 | 93.5274 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 626 | 37182.626 | 2461.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;636 | 93.5274 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 636 | 37182.636 | 2461.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;646 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 646 | 37182.646 | 2461.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;656 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 656 | 37182.656 | 2461.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;666 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 666 | 37182.666 | 2461.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;676 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 676 | 37182.676 | 2461.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;686 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 686 | 37182.686 | 2461.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;696 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 696 | 37182.696 | 2461.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;706 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 706 | 37182.706 | 2461.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;716 | 93.5264 | 290.5177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 716 | 37182.716 | 2461.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;726 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 726 | 37182.726 | 2461.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;736 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 736 | 37182.736 | 2461.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;746 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 746 | 37182.746 | 2461.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;756 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 756 | 37182.756 | 2461.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;766 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 766 | 37182.766 | 2461.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;776 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 776 | 37182.776 | 2461.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;786 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 786 | 37182.786 | 2461.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;796 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 796 | 37182.796 | 2461.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;806 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 806 | 37182.806 | 2461.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;816 | 93.5264 | 290.5185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 816 | 37182.816 | 2461.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;826 | 93.5264 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 826 | 37182.826 | 2461.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;836 | 93.5264 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 836 | 37182.836 | 2461.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;846 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 846 | 37182.846 | 2461.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;856 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 856 | 37182.856 | 2461.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;866 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 866 | 37182.866 | 2461.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;876 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 876 | 37182.876 | 2461.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;886 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 886 | 37182.886 | 2461.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;896 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 896 | 37182.896 | 2461.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;906 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 906 | 37182.906 | 2461.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;916 | 93.5274 | 290.4981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 916 | 37182.916 | 2461.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;926 | 93.5274 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 926 | 37182.926 | 2461.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;936 | 93.5274 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 936 | 37182.936 | 2461.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;946 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 946 | 37182.946 | 2461.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;956 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 956 | 37182.956 | 2461.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;966 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 966 | 37182.966 | 2461.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;976 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 976 | 37182.976 | 2461.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;986 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 986 | 37182.986 | 2461.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:42;996 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 42 | 996 | 37182.996 | 2461.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;006 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 006 | 37183.006 | 2461.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;016 | 93.5264 | 290.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 016 | 37183.016 | 2461.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;026 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 026 | 37183.026 | 2461.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;036 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 036 | 37183.036 | 2461.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;046 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 046 | 37183.046 | 2461.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;056 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 056 | 37183.056 | 2461.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;066 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 066 | 37183.066 | 2461.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;076 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 076 | 37183.076 | 2461.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;086 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 086 | 37183.086 | 2461.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;096 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 096 | 37183.096 | 2461.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;106 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 106 | 37183.106 | 2461.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;116 | 93.5264 | 290.5268 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 116 | 37183.116 | 2461.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;126 | 93.5264 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 126 | 37183.126 | 2461.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;136 | 93.5264 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 136 | 37183.136 | 2461.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;146 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 146 | 37183.146 | 2461.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;156 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 156 | 37183.156 | 2461.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;166 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 166 | 37183.166 | 2461.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;176 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 176 | 37183.176 | 2461.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;186 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 186 | 37183.186 | 2461.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;196 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 196 | 37183.196 | 2461.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;206 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 206 | 37183.206 | 2461.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;216 | 93.5284 | 290.555 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 216 | 37183.216 | 2461.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;226 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 226 | 37183.226 | 2461.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;236 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 236 | 37183.236 | 2461.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;246 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 246 | 37183.246 | 2461.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;256 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 256 | 37183.256 | 2461.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;266 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 266 | 37183.266 | 2461.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;276 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 276 | 37183.276 | 2461.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;286 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 286 | 37183.286 | 2461.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;296 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 296 | 37183.296 | 2461.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;306 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 306 | 37183.306 | 2461.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;316 | 93.5284 | 290.5689 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 316 | 37183.316 | 2461.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;326 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 326 | 37183.326 | 2461.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;336 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 336 | 37183.336 | 2461.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;346 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 346 | 37183.346 | 2461.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;356 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 356 | 37183.356 | 2461.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;366 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 366 | 37183.366 | 2461.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;376 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 376 | 37183.376 | 2461.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;386 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 386 | 37183.386 | 2461.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;396 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 396 | 37183.396 | 2461.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;406 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 406 | 37183.406 | 2461.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;416 | 93.5284 | 290.5822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 416 | 37183.416 | 2461.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;426 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 426 | 37183.426 | 2461.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;436 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 436 | 37183.436 | 2461.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;446 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 446 | 37183.446 | 2461.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;456 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 456 | 37183.456 | 2461.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;466 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 466 | 37183.466 | 2461.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;476 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 476 | 37183.476 | 2461.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;486 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 486 | 37183.486 | 2461.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;496 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 496 | 37183.496 | 2461.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;506 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 506 | 37183.506 | 2461.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;516 | 93.5284 | 290.5823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 516 | 37183.516 | 2461.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;526 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 526 | 37183.526 | 2461.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;536 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 536 | 37183.536 | 2462
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;546 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 546 | 37183.546 | 2462.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;556 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 556 | 37183.556 | 2462.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;566 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 566 | 37183.566 | 2462.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;576 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 576 | 37183.576 | 2462.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;586 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 586 | 37183.586 | 2462.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;596 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 596 | 37183.596 | 2462.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;606 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 606 | 37183.606 | 2462.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;616 | 93.5284 | 290.5603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 616 | 37183.616 | 2462.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;626 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 626 | 37183.626 | 2462.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;636 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 636 | 37183.636 | 2462.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;646 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 646 | 37183.646 | 2462.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;656 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 656 | 37183.656 | 2462.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;666 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 666 | 37183.666 | 2462.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;676 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 676 | 37183.676 | 2462.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;686 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 686 | 37183.686 | 2462.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;696 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 696 | 37183.696 | 2462.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;706 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 706 | 37183.706 | 2462.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;716 | 93.5284 | 290.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 716 | 37183.716 | 2462.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;726 | 93.5284 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 726 | 37183.726 | 2462.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;736 | 93.5284 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 736 | 37183.736 | 2462.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;746 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 746 | 37183.746 | 2462.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;756 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 756 | 37183.756 | 2462.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;766 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 766 | 37183.766 | 2462.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;776 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 776 | 37183.776 | 2462.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;786 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 786 | 37183.786 | 2462.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;796 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 796 | 37183.796 | 2462.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;806 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 806 | 37183.806 | 2462.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;816 | 93.5294 | 290.5886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 816 | 37183.816 | 2462.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;826 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 826 | 37183.826 | 2462.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;836 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 836 | 37183.836 | 2462.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;846 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 846 | 37183.846 | 2462.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;856 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 856 | 37183.856 | 2462.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;866 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 866 | 37183.866 | 2462.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;876 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 876 | 37183.876 | 2462.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;886 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 886 | 37183.886 | 2462.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;896 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 896 | 37183.896 | 2462.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;906 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 906 | 37183.906 | 2462.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;916 | 93.5294 | 290.6148 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 916 | 37183.916 | 2462.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;926 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 926 | 37183.926 | 2462.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;936 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 936 | 37183.936 | 2462.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;946 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 946 | 37183.946 | 2462.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;956 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 956 | 37183.956 | 2462.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;966 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 966 | 37183.966 | 2462.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;976 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 976 | 37183.976 | 2462.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;986 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 986 | 37183.986 | 2462.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:43;996 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 43 | 996 | 37183.996 | 2462.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;006 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 006 | 37184.006 | 2462.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;016 | 93.5294 | 290.6259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 016 | 37184.016 | 2462.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;026 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 026 | 37184.026 | 2462.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;036 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 036 | 37184.036 | 2462.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;046 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 046 | 37184.046 | 2462.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;056 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 056 | 37184.056 | 2462.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;066 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 066 | 37184.066 | 2462.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;076 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 076 | 37184.076 | 2462.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;086 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 086 | 37184.086 | 2462.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;096 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 096 | 37184.096 | 2462.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;106 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 106 | 37184.106 | 2462.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;116 | 93.5294 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 116 | 37184.116 | 2462.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;126 | 93.5294 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 126 | 37184.126 | 2462.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;136 | 93.5294 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 136 | 37184.136 | 2462.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;146 | 93.5294 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 146 | 37184.146 | 2462.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;156 | 93.5294 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 156 | 37184.156 | 2462.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;166 | 93.5294 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 166 | 37184.166 | 2462.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;176 | 93.5284 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 176 | 37184.176 | 2462.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;186 | 93.5284 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 186 | 37184.186 | 2462.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;196 | 93.5284 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 196 | 37184.196 | 2462.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;206 | 93.5284 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 206 | 37184.206 | 2462.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;216 | 93.5284 | 290.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 216 | 37184.216 | 2462.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;226 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 226 | 37184.226 | 2462.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;236 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 236 | 37184.236 | 2462.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;246 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 246 | 37184.246 | 2462.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;256 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 256 | 37184.256 | 2462.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;266 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 266 | 37184.266 | 2462.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;276 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 276 | 37184.276 | 2462.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;286 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 286 | 37184.286 | 2462.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;296 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 296 | 37184.296 | 2462.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;306 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 306 | 37184.306 | 2462.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;316 | 93.5284 | 290.6075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 316 | 37184.316 | 2462.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;326 | 93.5284 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 326 | 37184.326 | 2462.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;336 | 93.5284 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 336 | 37184.336 | 2462.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;346 | 93.5284 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 346 | 37184.346 | 2462.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;356 | 93.5284 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 356 | 37184.356 | 2462.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;366 | 93.5284 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 366 | 37184.366 | 2462.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;376 | 93.5294 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 376 | 37184.376 | 2462.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;386 | 93.5294 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 386 | 37184.386 | 2462.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;396 | 93.5294 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 396 | 37184.396 | 2462.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;406 | 93.5294 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 406 | 37184.406 | 2462.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;416 | 93.5294 | 290.6121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 416 | 37184.416 | 2462.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;426 | 93.5294 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 426 | 37184.426 | 2462.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;436 | 93.5294 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 436 | 37184.436 | 2462.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;446 | 93.5294 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 446 | 37184.446 | 2462.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;456 | 93.5294 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 456 | 37184.456 | 2462.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;466 | 93.5294 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 466 | 37184.466 | 2462.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;476 | 93.5274 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 476 | 37184.476 | 2462.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;486 | 93.5274 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 486 | 37184.486 | 2462.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;496 | 93.5274 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 496 | 37184.496 | 2462.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;506 | 93.5274 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 506 | 37184.506 | 2462.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;516 | 93.5274 | 290.6357 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 516 | 37184.516 | 2462.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;526 | 93.5274 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 526 | 37184.526 | 2462.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;536 | 93.5274 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 536 | 37184.536 | 2463
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;546 | 93.5274 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 546 | 37184.546 | 2463.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;556 | 93.5274 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 556 | 37184.556 | 2463.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;566 | 93.5274 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 566 | 37184.566 | 2463.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;576 | 93.5304 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 576 | 37184.576 | 2463.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;586 | 93.5304 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 586 | 37184.586 | 2463.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;596 | 93.5304 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 596 | 37184.596 | 2463.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;606 | 93.5304 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 606 | 37184.606 | 2463.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;616 | 93.5304 | 290.6451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 616 | 37184.616 | 2463.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;626 | 93.5304 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 626 | 37184.626 | 2463.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;636 | 93.5304 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 636 | 37184.636 | 2463.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;646 | 93.5304 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 646 | 37184.646 | 2463.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;656 | 93.5304 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 656 | 37184.656 | 2463.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;666 | 93.5304 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 666 | 37184.666 | 2463.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;676 | 93.5314 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 676 | 37184.676 | 2463.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;686 | 93.5314 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 686 | 37184.686 | 2463.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;696 | 93.5314 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 696 | 37184.696 | 2463.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;706 | 93.5314 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 706 | 37184.706 | 2463.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;716 | 93.5314 | 290.6371 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 716 | 37184.716 | 2463.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;726 | 93.5314 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 726 | 37184.726 | 2463.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;736 | 93.5314 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 736 | 37184.736 | 2463.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;746 | 93.5314 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 746 | 37184.746 | 2463.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;756 | 93.5314 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 756 | 37184.756 | 2463.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;766 | 93.5314 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 766 | 37184.766 | 2463.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;776 | 93.5304 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 776 | 37184.776 | 2463.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;786 | 93.5304 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 786 | 37184.786 | 2463.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;796 | 93.5304 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 796 | 37184.796 | 2463.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;806 | 93.5304 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 806 | 37184.806 | 2463.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;816 | 93.5304 | 290.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 816 | 37184.816 | 2463.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;826 | 93.5304 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 826 | 37184.826 | 2463.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;836 | 93.5304 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 836 | 37184.836 | 2463.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;846 | 93.5304 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 846 | 37184.846 | 2463.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;856 | 93.5304 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 856 | 37184.856 | 2463.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;866 | 93.5304 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 866 | 37184.866 | 2463.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;876 | 93.5294 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 876 | 37184.876 | 2463.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;886 | 93.5294 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 886 | 37184.886 | 2463.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;896 | 93.5294 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 896 | 37184.896 | 2463.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;906 | 93.5294 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 906 | 37184.906 | 2463.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;916 | 93.5294 | 290.6034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 916 | 37184.916 | 2463.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;926 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 926 | 37184.926 | 2463.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;936 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 936 | 37184.936 | 2463.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;946 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 946 | 37184.946 | 2463.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;956 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 956 | 37184.956 | 2463.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;966 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 966 | 37184.966 | 2463.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;976 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 976 | 37184.976 | 2463.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;986 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 986 | 37184.986 | 2463.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:44;996 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 44 | 996 | 37184.996 | 2463.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;006 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 006 | 37185.006 | 2463.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;016 | 93.5294 | 290.5797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 016 | 37185.016 | 2463.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;026 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 026 | 37185.026 | 2463.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;036 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 036 | 37185.036 | 2463.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;046 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 046 | 37185.046 | 2463.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;056 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 056 | 37185.056 | 2463.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;066 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 066 | 37185.066 | 2463.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;076 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 076 | 37185.076 | 2463.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;086 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 086 | 37185.086 | 2463.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;096 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 096 | 37185.096 | 2463.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;106 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 106 | 37185.106 | 2463.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;116 | 93.5294 | 290.5764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 116 | 37185.116 | 2463.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;126 | 93.5294 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 126 | 37185.126 | 2463.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;136 | 93.5294 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 136 | 37185.136 | 2463.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;146 | 93.5294 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 146 | 37185.146 | 2463.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;156 | 93.5294 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 156 | 37185.156 | 2463.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;166 | 93.5294 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 166 | 37185.166 | 2463.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;176 | 93.5304 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 176 | 37185.176 | 2463.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;186 | 93.5304 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 186 | 37185.186 | 2463.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;196 | 93.5304 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 196 | 37185.196 | 2463.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;206 | 93.5304 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 206 | 37185.206 | 2463.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;216 | 93.5304 | 290.5904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 216 | 37185.216 | 2463.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;226 | 93.5304 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 226 | 37185.226 | 2463.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;236 | 93.5304 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 236 | 37185.236 | 2463.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;246 | 93.5304 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 246 | 37185.246 | 2463.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;256 | 93.5304 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 256 | 37185.256 | 2463.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;266 | 93.5304 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 266 | 37185.266 | 2463.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;276 | 93.5314 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 276 | 37185.276 | 2463.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;286 | 93.5314 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 286 | 37185.286 | 2463.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;296 | 93.5314 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 296 | 37185.296 | 2463.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;306 | 93.5314 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 306 | 37185.306 | 2463.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;316 | 93.5314 | 290.5923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 316 | 37185.316 | 2463.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;326 | 93.5314 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 326 | 37185.326 | 2463.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;336 | 93.5314 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 336 | 37185.336 | 2463.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;346 | 93.5314 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 346 | 37185.346 | 2463.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;356 | 93.5314 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 356 | 37185.356 | 2463.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;366 | 93.5314 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 366 | 37185.366 | 2463.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;376 | 93.5294 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 376 | 37185.376 | 2463.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;386 | 93.5294 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 386 | 37185.386 | 2463.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;396 | 93.5294 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 396 | 37185.396 | 2463.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;406 | 93.5294 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 406 | 37185.406 | 2463.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;416 | 93.5294 | 290.588 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 416 | 37185.416 | 2463.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;426 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 426 | 37185.426 | 2463.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;436 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 436 | 37185.436 | 2463.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;446 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 446 | 37185.446 | 2463.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;456 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 456 | 37185.456 | 2463.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;466 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 466 | 37185.466 | 2463.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;476 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 476 | 37185.476 | 2463.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;486 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 486 | 37185.486 | 2463.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;496 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 496 | 37185.496 | 2463.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;506 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 506 | 37185.506 | 2463.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;516 | 93.5294 | 290.5917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 516 | 37185.516 | 2463.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;526 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 526 | 37185.526 | 2463.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;536 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 536 | 37185.536 | 2464
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;546 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 546 | 37185.546 | 2464.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;556 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 556 | 37185.556 | 2464.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;566 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 566 | 37185.566 | 2464.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;576 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 576 | 37185.576 | 2464.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;586 | 93.5294 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 586 | 37185.586 | 2464.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;596 | 93.5304 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 596 | 37185.596 | 2464.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;606 | 93.5304 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 606 | 37185.606 | 2464.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;616 | 93.5304 | 290.5935 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 616 | 37185.616 | 2464.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;626 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 626 | 37185.626 | 2464.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;636 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 636 | 37185.636 | 2464.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;646 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 646 | 37185.646 | 2464.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;656 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 656 | 37185.656 | 2464.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;666 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 666 | 37185.666 | 2464.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;676 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 676 | 37185.676 | 2464.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;686 | 93.5304 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 686 | 37185.686 | 2464.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;696 | 93.5294 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 696 | 37185.696 | 2464.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;706 | 93.5294 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 706 | 37185.706 | 2464.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;716 | 93.5294 | 290.5888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 716 | 37185.716 | 2464.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;726 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 726 | 37185.726 | 2464.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;736 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 736 | 37185.736 | 2464.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;746 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 746 | 37185.746 | 2464.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;756 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 756 | 37185.756 | 2464.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;766 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 766 | 37185.766 | 2464.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;776 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 776 | 37185.776 | 2464.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;786 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 786 | 37185.786 | 2464.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;796 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 796 | 37185.796 | 2464.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;806 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 806 | 37185.806 | 2464.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;816 | 93.5294 | 290.5894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 816 | 37185.816 | 2464.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;826 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 826 | 37185.826 | 2464.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;836 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 836 | 37185.836 | 2464.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;846 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 846 | 37185.846 | 2464.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;856 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 856 | 37185.856 | 2464.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;866 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 866 | 37185.866 | 2464.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;876 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 876 | 37185.876 | 2464.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;886 | 93.5294 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 886 | 37185.886 | 2464.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;896 | 93.5304 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 896 | 37185.896 | 2464.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;906 | 93.5304 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 906 | 37185.906 | 2464.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;916 | 93.5304 | 290.5941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 916 | 37185.916 | 2464.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;926 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 926 | 37185.926 | 2464.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;936 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 936 | 37185.936 | 2464.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;946 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 946 | 37185.946 | 2464.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;956 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 956 | 37185.956 | 2464.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;966 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 966 | 37185.966 | 2464.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;976 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 976 | 37185.976 | 2464.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;986 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 986 | 37185.986 | 2464.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:45;996 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 45 | 996 | 37185.996 | 2464.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;006 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 006 | 37186.006 | 2464.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;016 | 93.5304 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 016 | 37186.016 | 2464.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;026 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 026 | 37186.026 | 2464.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;036 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 036 | 37186.036 | 2464.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;046 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 046 | 37186.046 | 2464.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;056 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 056 | 37186.056 | 2464.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;066 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 066 | 37186.066 | 2464.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;076 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 076 | 37186.076 | 2464.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;086 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 086 | 37186.086 | 2464.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;096 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 096 | 37186.096 | 2464.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;106 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 106 | 37186.106 | 2464.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;116 | 93.5304 | 290.5986 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 116 | 37186.116 | 2464.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;126 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 126 | 37186.126 | 2464.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;136 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 136 | 37186.136 | 2464.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;146 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 146 | 37186.146 | 2464.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;156 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 156 | 37186.156 | 2464.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;166 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 166 | 37186.166 | 2464.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;176 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 176 | 37186.176 | 2464.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;186 | 93.5304 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 186 | 37186.186 | 2464.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;196 | 93.5294 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 196 | 37186.196 | 2464.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;206 | 93.5294 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 206 | 37186.206 | 2464.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;216 | 93.5294 | 290.6129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 216 | 37186.216 | 2464.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;226 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 226 | 37186.226 | 2464.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;236 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 236 | 37186.236 | 2464.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;246 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 246 | 37186.246 | 2464.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;256 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 256 | 37186.256 | 2464.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;266 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 266 | 37186.266 | 2464.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;276 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 276 | 37186.276 | 2464.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;286 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 286 | 37186.286 | 2464.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;296 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 296 | 37186.296 | 2464.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;306 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 306 | 37186.306 | 2464.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;316 | 93.5294 | 290.6152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 316 | 37186.316 | 2464.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;326 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 326 | 37186.326 | 2464.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;336 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 336 | 37186.336 | 2464.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;346 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 346 | 37186.346 | 2464.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;356 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 356 | 37186.356 | 2464.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;366 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 366 | 37186.366 | 2464.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;376 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 376 | 37186.376 | 2464.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;386 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 386 | 37186.386 | 2464.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;396 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 396 | 37186.396 | 2464.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;406 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 406 | 37186.406 | 2464.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;416 | 93.5294 | 290.6005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 416 | 37186.416 | 2464.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;426 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 426 | 37186.426 | 2464.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;436 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 436 | 37186.436 | 2464.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;446 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 446 | 37186.446 | 2464.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;456 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 456 | 37186.456 | 2464.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;466 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 466 | 37186.466 | 2464.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;476 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 476 | 37186.476 | 2464.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;486 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 486 | 37186.486 | 2464.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;496 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 496 | 37186.496 | 2464.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;506 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 506 | 37186.506 | 2464.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;516 | 93.5294 | 290.5944 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 516 | 37186.516 | 2464.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;526 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 526 | 37186.526 | 2464.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;536 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 536 | 37186.536 | 2465
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;546 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 546 | 37186.546 | 2465.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;556 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 556 | 37186.556 | 2465.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;566 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 566 | 37186.566 | 2465.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;576 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 576 | 37186.576 | 2465.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;586 | 93.5294 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 586 | 37186.586 | 2465.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;596 | 93.5304 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 596 | 37186.596 | 2465.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;606 | 93.5304 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 606 | 37186.606 | 2465.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;616 | 93.5304 | 290.5985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 616 | 37186.616 | 2465.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;626 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 626 | 37186.626 | 2465.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;636 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 636 | 37186.636 | 2465.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;646 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 646 | 37186.646 | 2465.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;656 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 656 | 37186.656 | 2465.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;666 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 666 | 37186.666 | 2465.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;676 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 676 | 37186.676 | 2465.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;686 | 93.5304 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 686 | 37186.686 | 2465.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;696 | 93.5314 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 696 | 37186.696 | 2465.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;706 | 93.5314 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 706 | 37186.706 | 2465.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;716 | 93.5314 | 290.6011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 716 | 37186.716 | 2465.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;726 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 726 | 37186.726 | 2465.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;736 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 736 | 37186.736 | 2465.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;746 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 746 | 37186.746 | 2465.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;756 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 756 | 37186.756 | 2465.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;766 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 766 | 37186.766 | 2465.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;776 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 776 | 37186.776 | 2465.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;786 | 93.5314 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 786 | 37186.786 | 2465.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;796 | 93.5294 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 796 | 37186.796 | 2465.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;806 | 93.5294 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 806 | 37186.806 | 2465.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;816 | 93.5294 | 290.6071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 816 | 37186.816 | 2465.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;826 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 826 | 37186.826 | 2465.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;836 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 836 | 37186.836 | 2465.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;846 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 846 | 37186.846 | 2465.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;856 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 856 | 37186.856 | 2465.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;866 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 866 | 37186.866 | 2465.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;876 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 876 | 37186.876 | 2465.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;886 | 93.5294 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 886 | 37186.886 | 2465.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;896 | 93.5304 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 896 | 37186.896 | 2465.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;906 | 93.5304 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 906 | 37186.906 | 2465.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;916 | 93.5304 | 290.6196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 916 | 37186.916 | 2465.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;926 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 926 | 37186.926 | 2465.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;936 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 936 | 37186.936 | 2465.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;946 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 946 | 37186.946 | 2465.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;956 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 956 | 37186.956 | 2465.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;966 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 966 | 37186.966 | 2465.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;976 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 976 | 37186.976 | 2465.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;986 | 93.5304 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 986 | 37186.986 | 2465.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:46;996 | 93.5294 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 46 | 996 | 37186.996 | 2465.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;006 | 93.5294 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 006 | 37187.006 | 2465.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;016 | 93.5294 | 290.6208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 016 | 37187.016 | 2465.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;026 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 026 | 37187.026 | 2465.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;036 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 036 | 37187.036 | 2465.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;046 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 046 | 37187.046 | 2465.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;056 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 056 | 37187.056 | 2465.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;066 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 066 | 37187.066 | 2465.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;076 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 076 | 37187.076 | 2465.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;086 | 93.5294 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 086 | 37187.086 | 2465.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;096 | 93.5314 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 096 | 37187.096 | 2465.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;106 | 93.5314 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 106 | 37187.106 | 2465.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;116 | 93.5314 | 290.609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 116 | 37187.116 | 2465.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;126 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 126 | 37187.126 | 2465.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;136 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 136 | 37187.136 | 2465.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;146 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 146 | 37187.146 | 2465.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;156 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 156 | 37187.156 | 2465.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;166 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 166 | 37187.166 | 2465.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;176 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 176 | 37187.176 | 2465.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;186 | 93.5314 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 186 | 37187.186 | 2465.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;196 | 93.5294 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 196 | 37187.196 | 2465.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;206 | 93.5294 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 206 | 37187.206 | 2465.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;216 | 93.5294 | 290.605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 216 | 37187.216 | 2465.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;226 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 226 | 37187.226 | 2465.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;236 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 236 | 37187.236 | 2465.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;246 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 246 | 37187.246 | 2465.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;256 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 256 | 37187.256 | 2465.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;266 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 266 | 37187.266 | 2465.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;276 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 276 | 37187.276 | 2465.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;286 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 286 | 37187.286 | 2465.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;296 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 296 | 37187.296 | 2465.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;306 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 306 | 37187.306 | 2465.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;316 | 93.5294 | 290.6076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 316 | 37187.316 | 2465.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;326 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 326 | 37187.326 | 2465.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;336 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 336 | 37187.336 | 2465.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;346 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 346 | 37187.346 | 2465.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;356 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 356 | 37187.356 | 2465.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;366 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 366 | 37187.366 | 2465.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;376 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 376 | 37187.376 | 2465.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;386 | 93.5294 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 386 | 37187.386 | 2465.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;396 | 93.5304 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 396 | 37187.396 | 2465.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;406 | 93.5304 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 406 | 37187.406 | 2465.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;416 | 93.5304 | 290.6061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 416 | 37187.416 | 2465.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;426 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 426 | 37187.426 | 2465.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;436 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 436 | 37187.436 | 2465.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;446 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 446 | 37187.446 | 2465.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;456 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 456 | 37187.456 | 2465.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;466 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 466 | 37187.466 | 2465.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;476 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 476 | 37187.476 | 2465.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;486 | 93.5304 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 486 | 37187.486 | 2465.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;496 | 93.5314 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 496 | 37187.496 | 2465.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;506 | 93.5314 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 506 | 37187.506 | 2465.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;516 | 93.5314 | 290.6094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 516 | 37187.516 | 2465.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;526 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 526 | 37187.526 | 2465.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;536 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 536 | 37187.536 | 2466
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;546 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 546 | 37187.546 | 2466.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;556 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 556 | 37187.556 | 2466.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;566 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 566 | 37187.566 | 2466.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;576 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 576 | 37187.576 | 2466.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;586 | 93.5314 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 586 | 37187.586 | 2466.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;596 | 93.5304 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 596 | 37187.596 | 2466.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;606 | 93.5304 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 606 | 37187.606 | 2466.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;616 | 93.5304 | 290.6203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 616 | 37187.616 | 2466.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;626 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 626 | 37187.626 | 2466.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;636 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 636 | 37187.636 | 2466.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;646 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 646 | 37187.646 | 2466.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;656 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 656 | 37187.656 | 2466.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;666 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 666 | 37187.666 | 2466.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;676 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 676 | 37187.676 | 2466.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;686 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 686 | 37187.686 | 2466.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;696 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 696 | 37187.696 | 2466.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;706 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 706 | 37187.706 | 2466.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;716 | 93.5304 | 290.6215 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 716 | 37187.716 | 2466.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;726 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 726 | 37187.726 | 2466.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;736 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 736 | 37187.736 | 2466.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;746 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 746 | 37187.746 | 2466.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;756 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 756 | 37187.756 | 2466.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;766 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 766 | 37187.766 | 2466.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;776 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 776 | 37187.776 | 2466.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;786 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 786 | 37187.786 | 2466.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;796 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 796 | 37187.796 | 2466.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;806 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 806 | 37187.806 | 2466.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;816 | 93.5304 | 290.6168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 816 | 37187.816 | 2466.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;826 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 826 | 37187.826 | 2466.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;836 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 836 | 37187.836 | 2466.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;846 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 846 | 37187.846 | 2466.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;856 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 856 | 37187.856 | 2466.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;866 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 866 | 37187.866 | 2466.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;876 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 876 | 37187.876 | 2466.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;886 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 886 | 37187.886 | 2466.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;896 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 896 | 37187.896 | 2466.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;906 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 906 | 37187.906 | 2466.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;916 | 93.5304 | 290.6292 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 916 | 37187.916 | 2466.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;926 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 926 | 37187.926 | 2466.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;936 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 936 | 37187.936 | 2466.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;946 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 946 | 37187.946 | 2466.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;956 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 956 | 37187.956 | 2466.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;966 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 966 | 37187.966 | 2466.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;976 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 976 | 37187.976 | 2466.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;986 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 986 | 37187.986 | 2466.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:47;996 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 47 | 996 | 37187.996 | 2466.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;006 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 006 | 37188.006 | 2466.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;016 | 93.5304 | 290.6463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 016 | 37188.016 | 2466.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;026 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 026 | 37188.026 | 2466.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;036 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 036 | 37188.036 | 2466.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;046 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 046 | 37188.046 | 2466.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;056 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 056 | 37188.056 | 2466.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;066 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 066 | 37188.066 | 2466.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;076 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 076 | 37188.076 | 2466.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;086 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 086 | 37188.086 | 2466.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;096 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 096 | 37188.096 | 2466.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;106 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 106 | 37188.106 | 2466.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;116 | 93.5304 | 290.6494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 116 | 37188.116 | 2466.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;126 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 126 | 37188.126 | 2466.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;136 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 136 | 37188.136 | 2466.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;146 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 146 | 37188.146 | 2466.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;156 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 156 | 37188.156 | 2466.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;166 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 166 | 37188.166 | 2466.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;176 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 176 | 37188.176 | 2466.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;186 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 186 | 37188.186 | 2466.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;196 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 196 | 37188.196 | 2466.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;206 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 206 | 37188.206 | 2466.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;216 | 93.5304 | 290.648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 216 | 37188.216 | 2466.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;226 | 93.5304 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 226 | 37188.226 | 2466.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;236 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 236 | 37188.236 | 2466.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;246 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 246 | 37188.246 | 2466.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;256 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 256 | 37188.256 | 2466.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;266 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 266 | 37188.266 | 2466.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;276 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 276 | 37188.276 | 2466.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;286 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 286 | 37188.286 | 2466.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;296 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 296 | 37188.296 | 2466.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;306 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 306 | 37188.306 | 2466.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;316 | 93.5314 | 290.6475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 316 | 37188.316 | 2466.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;326 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 326 | 37188.326 | 2466.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;336 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 336 | 37188.336 | 2466.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;346 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 346 | 37188.346 | 2466.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;356 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 356 | 37188.356 | 2466.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;366 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 366 | 37188.366 | 2466.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;376 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 376 | 37188.376 | 2466.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;386 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 386 | 37188.386 | 2466.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;396 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 396 | 37188.396 | 2466.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;406 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 406 | 37188.406 | 2466.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;416 | 93.5314 | 290.6401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 416 | 37188.416 | 2466.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;426 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 426 | 37188.426 | 2466.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;436 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 436 | 37188.436 | 2466.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;446 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 446 | 37188.446 | 2466.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;456 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 456 | 37188.456 | 2466.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;466 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 466 | 37188.466 | 2466.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;476 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 476 | 37188.476 | 2466.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;486 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 486 | 37188.486 | 2466.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;496 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 496 | 37188.496 | 2466.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;506 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 506 | 37188.506 | 2466.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;516 | 93.5314 | 290.6342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 516 | 37188.516 | 2466.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;526 | 93.5314 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 526 | 37188.526 | 2466.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;536 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 536 | 37188.536 | 2467
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;546 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 546 | 37188.546 | 2467.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;556 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 556 | 37188.556 | 2467.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;566 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 566 | 37188.566 | 2467.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;576 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 576 | 37188.576 | 2467.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;586 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 586 | 37188.586 | 2467.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;596 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 596 | 37188.596 | 2467.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;606 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 606 | 37188.606 | 2467.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;616 | 93.5304 | 290.6454 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 616 | 37188.616 | 2467.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;626 | 93.5304 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 626 | 37188.626 | 2467.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;636 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 636 | 37188.636 | 2467.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;646 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 646 | 37188.646 | 2467.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;656 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 656 | 37188.656 | 2467.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;666 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 666 | 37188.666 | 2467.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;676 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 676 | 37188.676 | 2467.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;686 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 686 | 37188.686 | 2467.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;696 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 696 | 37188.696 | 2467.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;706 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 706 | 37188.706 | 2467.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;716 | 93.5314 | 290.6599 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 716 | 37188.716 | 2467.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;726 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 726 | 37188.726 | 2467.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;736 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 736 | 37188.736 | 2467.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;746 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 746 | 37188.746 | 2467.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;756 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 756 | 37188.756 | 2467.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;766 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 766 | 37188.766 | 2467.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;776 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 776 | 37188.776 | 2467.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;786 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 786 | 37188.786 | 2467.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;796 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 796 | 37188.796 | 2467.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;806 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 806 | 37188.806 | 2467.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;816 | 93.5314 | 290.6641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 816 | 37188.816 | 2467.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;826 | 93.5314 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 826 | 37188.826 | 2467.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;836 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 836 | 37188.836 | 2467.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;846 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 846 | 37188.846 | 2467.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;856 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 856 | 37188.856 | 2467.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;866 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 866 | 37188.866 | 2467.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;876 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 876 | 37188.876 | 2467.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;886 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 886 | 37188.886 | 2467.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;896 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 896 | 37188.896 | 2467.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;906 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 906 | 37188.906 | 2467.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;916 | 93.5304 | 290.672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 916 | 37188.916 | 2467.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;926 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 926 | 37188.926 | 2467.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;936 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 936 | 37188.936 | 2467.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;946 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 946 | 37188.946 | 2467.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;956 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 956 | 37188.956 | 2467.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;966 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 966 | 37188.966 | 2467.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;976 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 976 | 37188.976 | 2467.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;986 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 986 | 37188.986 | 2467.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:48;996 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 48 | 996 | 37188.996 | 2467.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;006 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 006 | 37189.006 | 2467.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;016 | 93.5304 | 290.686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 016 | 37189.016 | 2467.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;026 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 026 | 37189.026 | 2467.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;036 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 036 | 37189.036 | 2467.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;046 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 046 | 37189.046 | 2467.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;056 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 056 | 37189.056 | 2467.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;066 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 066 | 37189.066 | 2467.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;076 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 076 | 37189.076 | 2467.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;086 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 086 | 37189.086 | 2467.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;096 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 096 | 37189.096 | 2467.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;106 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 106 | 37189.106 | 2467.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;116 | 93.5304 | 290.6922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 116 | 37189.116 | 2467.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;126 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 126 | 37189.126 | 2467.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;136 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 136 | 37189.136 | 2467.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;146 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 146 | 37189.146 | 2467.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;156 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 156 | 37189.156 | 2467.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;166 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 166 | 37189.166 | 2467.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;176 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 176 | 37189.176 | 2467.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;186 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 186 | 37189.186 | 2467.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;196 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 196 | 37189.196 | 2467.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;206 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 206 | 37189.206 | 2467.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;216 | 93.5304 | 290.698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 216 | 37189.216 | 2467.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;226 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 226 | 37189.226 | 2467.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;236 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 236 | 37189.236 | 2467.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;246 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 246 | 37189.246 | 2467.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;256 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 256 | 37189.256 | 2467.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;266 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 266 | 37189.266 | 2467.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;276 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 276 | 37189.276 | 2467.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;286 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 286 | 37189.286 | 2467.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;296 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 296 | 37189.296 | 2467.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;306 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 306 | 37189.306 | 2467.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;316 | 93.5304 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 316 | 37189.316 | 2467.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;326 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 326 | 37189.326 | 2467.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;336 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 336 | 37189.336 | 2467.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;346 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 346 | 37189.346 | 2467.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;356 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 356 | 37189.356 | 2467.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;366 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 366 | 37189.366 | 2467.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;376 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 376 | 37189.376 | 2467.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;386 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 386 | 37189.386 | 2467.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;396 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 396 | 37189.396 | 2467.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;406 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 406 | 37189.406 | 2467.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;416 | 93.5304 | 290.7379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 416 | 37189.416 | 2467.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;426 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 426 | 37189.426 | 2467.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;436 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 436 | 37189.436 | 2467.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;446 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 446 | 37189.446 | 2467.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;456 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 456 | 37189.456 | 2467.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;466 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 466 | 37189.466 | 2467.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;476 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 476 | 37189.476 | 2467.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;486 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 486 | 37189.486 | 2467.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;496 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 496 | 37189.496 | 2467.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;506 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 506 | 37189.506 | 2467.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;516 | 93.5304 | 290.7465 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 516 | 37189.516 | 2467.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;526 | 93.5304 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 526 | 37189.526 | 2467.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;536 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 536 | 37189.536 | 2468
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;546 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 546 | 37189.546 | 2468.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;556 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 556 | 37189.556 | 2468.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;566 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 566 | 37189.566 | 2468.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;576 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 576 | 37189.576 | 2468.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;586 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 586 | 37189.586 | 2468.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;596 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 596 | 37189.596 | 2468.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;606 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 606 | 37189.606 | 2468.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;616 | 93.5314 | 290.7539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 616 | 37189.616 | 2468.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;626 | 93.5314 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 626 | 37189.626 | 2468.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;636 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 636 | 37189.636 | 2468.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;646 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 646 | 37189.646 | 2468.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;656 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 656 | 37189.656 | 2468.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;666 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 666 | 37189.666 | 2468.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;676 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 676 | 37189.676 | 2468.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;686 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 686 | 37189.686 | 2468.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;696 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 696 | 37189.696 | 2468.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;706 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 706 | 37189.706 | 2468.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;716 | 93.5294 | 290.76 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 716 | 37189.716 | 2468.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;726 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 726 | 37189.726 | 2468.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;736 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 736 | 37189.736 | 2468.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;746 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 746 | 37189.746 | 2468.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;756 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 756 | 37189.756 | 2468.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;766 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 766 | 37189.766 | 2468.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;776 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 776 | 37189.776 | 2468.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;786 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 786 | 37189.786 | 2468.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;796 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 796 | 37189.796 | 2468.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;806 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 806 | 37189.806 | 2468.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;816 | 93.5294 | 290.7547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 816 | 37189.816 | 2468.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;826 | 93.5294 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 826 | 37189.826 | 2468.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;836 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 836 | 37189.836 | 2468.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;846 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 846 | 37189.846 | 2468.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;856 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 856 | 37189.856 | 2468.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;866 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 866 | 37189.866 | 2468.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;876 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 876 | 37189.876 | 2468.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;886 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 886 | 37189.886 | 2468.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;896 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 896 | 37189.896 | 2468.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;906 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 906 | 37189.906 | 2468.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;916 | 93.5304 | 290.7496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 916 | 37189.916 | 2468.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;926 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 926 | 37189.926 | 2468.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;936 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 936 | 37189.936 | 2468.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;946 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 946 | 37189.946 | 2468.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;956 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 956 | 37189.956 | 2468.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;966 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 966 | 37189.966 | 2468.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;976 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 976 | 37189.976 | 2468.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;986 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 986 | 37189.986 | 2468.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:49;996 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 49 | 996 | 37189.996 | 2468.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;006 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 006 | 37190.006 | 2468.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;016 | 93.5304 | 290.7594 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 016 | 37190.016 | 2468.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;026 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 026 | 37190.026 | 2468.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;036 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 036 | 37190.036 | 2468.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;046 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 046 | 37190.046 | 2468.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;056 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 056 | 37190.056 | 2468.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;066 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 066 | 37190.066 | 2468.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;076 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 076 | 37190.076 | 2468.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;086 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 086 | 37190.086 | 2468.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;096 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 096 | 37190.096 | 2468.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;106 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 106 | 37190.106 | 2468.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;116 | 93.5304 | 290.7698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 19 | 50 | 116 | 37190.116 | 2468.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;126 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 126 | 37190.126 | 2468.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;136 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 136 | 37190.136 | 2468.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;146 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 146 | 37190.146 | 2468.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;156 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 156 | 37190.156 | 2468.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;166 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 166 | 37190.166 | 2468.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;176 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 176 | 37190.176 | 2468.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;186 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 186 | 37190.186 | 2468.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;196 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 196 | 37190.196 | 2468.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;206 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 206 | 37190.206 | 2468.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;216 | 93.5304 | 290.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 216 | 37190.216 | 2468.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;226 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 226 | 37190.226 | 2468.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;236 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 236 | 37190.236 | 2468.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;246 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 246 | 37190.246 | 2468.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;256 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 256 | 37190.256 | 2468.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;266 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 266 | 37190.266 | 2468.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;276 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 276 | 37190.276 | 2468.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;286 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 286 | 37190.286 | 2468.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;296 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 296 | 37190.296 | 2468.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;306 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 306 | 37190.306 | 2468.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;316 | 93.5304 | 290.7831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 316 | 37190.316 | 2468.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;326 | 93.5304 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 326 | 37190.326 | 2468.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;336 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 336 | 37190.336 | 2468.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;346 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 346 | 37190.346 | 2468.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;356 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 356 | 37190.356 | 2468.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;366 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 366 | 37190.366 | 2468.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;376 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 376 | 37190.376 | 2468.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;386 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 386 | 37190.386 | 2468.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;396 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 396 | 37190.396 | 2468.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;406 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 406 | 37190.406 | 2468.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;416 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 416 | 37190.416 | 2468.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;426 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 426 | 37190.426 | 2468.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;436 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 436 | 37190.436 | 2468.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;446 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 446 | 37190.446 | 2468.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;456 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 456 | 37190.456 | 2468.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;466 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 466 | 37190.466 | 2468.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;476 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 476 | 37190.476 | 2468.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;486 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 486 | 37190.486 | 2468.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;496 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 496 | 37190.496 | 2468.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;506 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 506 | 37190.506 | 2468.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;516 | 93.5314 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 516 | 37190.516 | 2468.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;526 | 93.5314 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 526 | 37190.526 | 2468.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;536 | 93.5314 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 536 | 37190.536 | 2469
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;546 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 546 | 37190.546 | 2469.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;556 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 556 | 37190.556 | 2469.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;566 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 566 | 37190.566 | 2469.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;576 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 576 | 37190.576 | 2469.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;586 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 586 | 37190.586 | 2469.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;596 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 596 | 37190.596 | 2469.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;606 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 606 | 37190.606 | 2469.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;616 | 93.5304 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 616 | 37190.616 | 2469.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;626 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 626 | 37190.626 | 2469.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;636 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 636 | 37190.636 | 2469.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;646 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 646 | 37190.646 | 2469.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;656 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 656 | 37190.656 | 2469.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;666 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 666 | 37190.666 | 2469.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;676 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 676 | 37190.676 | 2469.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;686 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 686 | 37190.686 | 2469.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;696 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 696 | 37190.696 | 2469.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;706 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 706 | 37190.706 | 2469.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;716 | 93.5304 | 290.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 716 | 37190.716 | 2469.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;726 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 726 | 37190.726 | 2469.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;736 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 736 | 37190.736 | 2469.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;746 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 746 | 37190.746 | 2469.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;756 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 756 | 37190.756 | 2469.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;766 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 766 | 37190.766 | 2469.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;776 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 776 | 37190.776 | 2469.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;786 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 786 | 37190.786 | 2469.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;796 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 796 | 37190.796 | 2469.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;806 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 806 | 37190.806 | 2469.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;816 | 93.5304 | 290.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 816 | 37190.816 | 2469.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;826 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 826 | 37190.826 | 2469.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;836 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 836 | 37190.836 | 2469.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;846 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 846 | 37190.846 | 2469.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;856 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 856 | 37190.856 | 2469.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;866 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 866 | 37190.866 | 2469.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;876 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 876 | 37190.876 | 2469.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;886 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 886 | 37190.886 | 2469.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;896 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 896 | 37190.896 | 2469.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;906 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 906 | 37190.906 | 2469.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;916 | 93.5304 | 290.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 916 | 37190.916 | 2469.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;926 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 926 | 37190.926 | 2469.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;936 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 936 | 37190.936 | 2469.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;946 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 946 | 37190.946 | 2469.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;956 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 956 | 37190.956 | 2469.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;966 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 966 | 37190.966 | 2469.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;976 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 976 | 37190.976 | 2469.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;986 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 986 | 37190.986 | 2469.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:50;996 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 50 | 996 | 37190.996 | 2469.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;006 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 006 | 37191.006 | 2469.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;016 | 93.5304 | 290.8157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 016 | 37191.016 | 2469.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;026 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 026 | 37191.026 | 2469.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;036 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 036 | 37191.036 | 2469.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;046 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 046 | 37191.046 | 2469.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;056 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 056 | 37191.056 | 2469.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;066 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 066 | 37191.066 | 2469.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;076 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 076 | 37191.076 | 2469.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;086 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 086 | 37191.086 | 2469.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;096 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 096 | 37191.096 | 2469.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;106 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 106 | 37191.106 | 2469.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;116 | 93.5304 | 290.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 116 | 37191.116 | 2469.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;126 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 126 | 37191.126 | 2469.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;136 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 136 | 37191.136 | 2469.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;146 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 146 | 37191.146 | 2469.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;156 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 156 | 37191.156 | 2469.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;166 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 166 | 37191.166 | 2469.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;176 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 176 | 37191.176 | 2469.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;186 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 186 | 37191.186 | 2469.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;196 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 196 | 37191.196 | 2469.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;206 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 206 | 37191.206 | 2469.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;216 | 93.5304 | 290.8496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 216 | 37191.216 | 2469.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;226 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 226 | 37191.226 | 2469.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;236 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 236 | 37191.236 | 2469.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;246 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 246 | 37191.246 | 2469.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;256 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 256 | 37191.256 | 2469.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;266 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 266 | 37191.266 | 2469.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;276 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 276 | 37191.276 | 2469.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;286 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 286 | 37191.286 | 2469.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;296 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 296 | 37191.296 | 2469.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;306 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 306 | 37191.306 | 2469.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;316 | 93.5304 | 290.8545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 316 | 37191.316 | 2469.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;326 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 326 | 37191.326 | 2469.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;336 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 336 | 37191.336 | 2469.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;346 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 346 | 37191.346 | 2469.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;356 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 356 | 37191.356 | 2469.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;366 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 366 | 37191.366 | 2469.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;376 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 376 | 37191.376 | 2469.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;386 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 386 | 37191.386 | 2469.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;396 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 396 | 37191.396 | 2469.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;406 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 406 | 37191.406 | 2469.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;416 | 93.5304 | 290.8571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 416 | 37191.416 | 2469.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;426 | 93.5304 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 426 | 37191.426 | 2469.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;436 | 93.5304 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 436 | 37191.436 | 2469.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;446 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 446 | 37191.446 | 2469.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;456 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 456 | 37191.456 | 2469.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;466 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 466 | 37191.466 | 2469.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;476 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 476 | 37191.476 | 2469.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;486 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 486 | 37191.486 | 2469.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;496 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 496 | 37191.496 | 2469.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;506 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 506 | 37191.506 | 2469.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;516 | 93.5314 | 290.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 516 | 37191.516 | 2469.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;526 | 93.5314 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 526 | 37191.526 | 2469.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;536 | 93.5314 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 536 | 37191.536 | 2470
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;546 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 546 | 37191.546 | 2470.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;556 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 556 | 37191.556 | 2470.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;566 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 566 | 37191.566 | 2470.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;576 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 576 | 37191.576 | 2470.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;586 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 586 | 37191.586 | 2470.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;596 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 596 | 37191.596 | 2470.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;606 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 606 | 37191.606 | 2470.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;616 | 93.5304 | 290.8754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 616 | 37191.616 | 2470.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;626 | 93.5304 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 626 | 37191.626 | 2470.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;636 | 93.5304 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 636 | 37191.636 | 2470.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;646 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 646 | 37191.646 | 2470.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;656 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 656 | 37191.656 | 2470.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;666 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 666 | 37191.666 | 2470.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;676 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 676 | 37191.676 | 2470.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;686 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 686 | 37191.686 | 2470.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;696 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 696 | 37191.696 | 2470.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;706 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 706 | 37191.706 | 2470.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;716 | 93.5314 | 290.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 716 | 37191.716 | 2470.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;726 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 726 | 37191.726 | 2470.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;736 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 736 | 37191.736 | 2470.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;746 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 746 | 37191.746 | 2470.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;756 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 756 | 37191.756 | 2470.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;766 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 766 | 37191.766 | 2470.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;776 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 776 | 37191.776 | 2470.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;786 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 786 | 37191.786 | 2470.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;796 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 796 | 37191.796 | 2470.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;806 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 806 | 37191.806 | 2470.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;816 | 93.5314 | 290.8692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 816 | 37191.816 | 2470.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;826 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 826 | 37191.826 | 2470.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;836 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 836 | 37191.836 | 2470.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;846 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 846 | 37191.846 | 2470.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;856 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 856 | 37191.856 | 2470.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;866 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 866 | 37191.866 | 2470.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;876 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 876 | 37191.876 | 2470.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;886 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 886 | 37191.886 | 2470.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;896 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 896 | 37191.896 | 2470.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;906 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 906 | 37191.906 | 2470.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;916 | 93.5314 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 916 | 37191.916 | 2470.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;926 | 93.5314 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 926 | 37191.926 | 2470.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;936 | 93.5314 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 936 | 37191.936 | 2470.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;946 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 946 | 37191.946 | 2470.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;956 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 956 | 37191.956 | 2470.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;966 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 966 | 37191.966 | 2470.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;976 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 976 | 37191.976 | 2470.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;986 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 986 | 37191.986 | 2470.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:51;996 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 51 | 996 | 37191.996 | 2470.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;006 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 006 | 37192.006 | 2470.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;016 | 93.5304 | 290.855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 016 | 37192.016 | 2470.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;026 | 93.5304 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 026 | 37192.026 | 2470.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;036 | 93.5304 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 036 | 37192.036 | 2470.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;046 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 046 | 37192.046 | 2470.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;056 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 056 | 37192.056 | 2470.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;066 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 066 | 37192.066 | 2470.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;076 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 076 | 37192.076 | 2470.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;086 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 086 | 37192.086 | 2470.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;096 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 096 | 37192.096 | 2470.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;106 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 106 | 37192.106 | 2470.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;116 | 93.5294 | 290.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 116 | 37192.116 | 2470.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;126 | 93.5294 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 126 | 37192.126 | 2470.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;136 | 93.5294 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 136 | 37192.136 | 2470.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;146 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 146 | 37192.146 | 2470.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;156 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 156 | 37192.156 | 2470.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;166 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 166 | 37192.166 | 2470.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;176 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 176 | 37192.176 | 2470.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;186 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 186 | 37192.186 | 2470.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;196 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 196 | 37192.196 | 2470.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;206 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 206 | 37192.206 | 2470.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;216 | 93.5304 | 290.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 216 | 37192.216 | 2470.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;226 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 226 | 37192.226 | 2470.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;236 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 236 | 37192.236 | 2470.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;246 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 246 | 37192.246 | 2470.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;256 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 256 | 37192.256 | 2470.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;266 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 266 | 37192.266 | 2470.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;276 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 276 | 37192.276 | 2470.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;286 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 286 | 37192.286 | 2470.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;296 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 296 | 37192.296 | 2470.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;306 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 306 | 37192.306 | 2470.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;316 | 93.5304 | 290.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 316 | 37192.316 | 2470.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;326 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 326 | 37192.326 | 2470.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;336 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 336 | 37192.336 | 2470.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;346 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 346 | 37192.346 | 2470.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;356 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 356 | 37192.356 | 2470.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;366 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 366 | 37192.366 | 2470.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;376 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 376 | 37192.376 | 2470.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;386 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 386 | 37192.386 | 2470.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;396 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 396 | 37192.396 | 2470.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;406 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 406 | 37192.406 | 2470.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;416 | 93.5304 | 290.8886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 416 | 37192.416 | 2470.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;426 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 426 | 37192.426 | 2470.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;436 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 436 | 37192.436 | 2470.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;446 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 446 | 37192.446 | 2470.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;456 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 456 | 37192.456 | 2470.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;466 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 466 | 37192.466 | 2470.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;476 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 476 | 37192.476 | 2470.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;486 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 486 | 37192.486 | 2470.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;496 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 496 | 37192.496 | 2470.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;506 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 506 | 37192.506 | 2470.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;516 | 93.5304 | 290.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 516 | 37192.516 | 2470.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;526 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 526 | 37192.526 | 2470.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;536 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 536 | 37192.536 | 2471
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;546 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 546 | 37192.546 | 2471.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;556 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 556 | 37192.556 | 2471.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;566 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 566 | 37192.566 | 2471.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;576 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 576 | 37192.576 | 2471.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;586 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 586 | 37192.586 | 2471.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;596 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 596 | 37192.596 | 2471.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;606 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 606 | 37192.606 | 2471.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;616 | 93.5304 | 290.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 616 | 37192.616 | 2471.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;626 | 93.5304 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 626 | 37192.626 | 2471.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;636 | 93.5304 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 636 | 37192.636 | 2471.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;646 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 646 | 37192.646 | 2471.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;656 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 656 | 37192.656 | 2471.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;666 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 666 | 37192.666 | 2471.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;676 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 676 | 37192.676 | 2471.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;686 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 686 | 37192.686 | 2471.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;696 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 696 | 37192.696 | 2471.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;706 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 706 | 37192.706 | 2471.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;716 | 93.5314 | 290.8393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 716 | 37192.716 | 2471.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;726 | 93.5314 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 726 | 37192.726 | 2471.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;736 | 93.5314 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 736 | 37192.736 | 2471.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;746 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 746 | 37192.746 | 2471.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;756 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 756 | 37192.756 | 2471.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;766 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 766 | 37192.766 | 2471.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;776 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 776 | 37192.776 | 2471.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;786 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 786 | 37192.786 | 2471.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;796 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 796 | 37192.796 | 2471.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;806 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 806 | 37192.806 | 2471.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;816 | 93.5304 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 816 | 37192.816 | 2471.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;826 | 93.5304 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 826 | 37192.826 | 2471.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;836 | 93.5304 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 836 | 37192.836 | 2471.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;846 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 846 | 37192.846 | 2471.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;856 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 856 | 37192.856 | 2471.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;866 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 866 | 37192.866 | 2471.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;876 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 876 | 37192.876 | 2471.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;886 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 886 | 37192.886 | 2471.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;896 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 896 | 37192.896 | 2471.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;906 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 906 | 37192.906 | 2471.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;916 | 93.5314 | 290.8217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 916 | 37192.916 | 2471.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;926 | 93.5314 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 926 | 37192.926 | 2471.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;936 | 93.5314 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 936 | 37192.936 | 2471.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;946 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 946 | 37192.946 | 2471.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;956 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 956 | 37192.956 | 2471.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;966 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 966 | 37192.966 | 2471.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;976 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 976 | 37192.976 | 2471.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;986 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 986 | 37192.986 | 2471.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:52;996 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 52 | 996 | 37192.996 | 2471.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;006 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 006 | 37193.006 | 2471.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;016 | 93.5324 | 290.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 016 | 37193.016 | 2471.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;026 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 026 | 37193.026 | 2471.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;036 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 036 | 37193.036 | 2471.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;046 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 046 | 37193.046 | 2471.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;056 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 056 | 37193.056 | 2471.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;066 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 066 | 37193.066 | 2471.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;076 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 076 | 37193.076 | 2471.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;086 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 086 | 37193.086 | 2471.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;096 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 096 | 37193.096 | 2471.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;106 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 106 | 37193.106 | 2471.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;116 | 93.5324 | 290.8411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 116 | 37193.116 | 2471.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;126 | 93.5324 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 126 | 37193.126 | 2471.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;136 | 93.5324 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 136 | 37193.136 | 2471.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;146 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 146 | 37193.146 | 2471.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;156 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 156 | 37193.156 | 2471.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;166 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 166 | 37193.166 | 2471.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;176 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 176 | 37193.176 | 2471.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;186 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 186 | 37193.186 | 2471.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;196 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 196 | 37193.196 | 2471.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;206 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 206 | 37193.206 | 2471.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;216 | 93.5344 | 290.8536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 216 | 37193.216 | 2471.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;226 | 93.5344 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 226 | 37193.226 | 2471.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;236 | 93.5344 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 236 | 37193.236 | 2471.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;246 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 246 | 37193.246 | 2471.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;256 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 256 | 37193.256 | 2471.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;266 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 266 | 37193.266 | 2471.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;276 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 276 | 37193.276 | 2471.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;286 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 286 | 37193.286 | 2471.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;296 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 296 | 37193.296 | 2471.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;306 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 306 | 37193.306 | 2471.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;316 | 93.5374 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 316 | 37193.316 | 2471.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;326 | 93.5374 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 326 | 37193.326 | 2471.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;336 | 93.5374 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 336 | 37193.336 | 2471.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;346 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 346 | 37193.346 | 2471.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;356 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 356 | 37193.356 | 2471.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;366 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 366 | 37193.366 | 2471.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;376 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 376 | 37193.376 | 2471.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;386 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 386 | 37193.386 | 2471.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;396 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 396 | 37193.396 | 2471.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;406 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 406 | 37193.406 | 2471.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;416 | 93.5384 | 290.8578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 416 | 37193.416 | 2471.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;426 | 93.5384 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 426 | 37193.426 | 2471.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;436 | 93.5384 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 436 | 37193.436 | 2471.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;446 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 446 | 37193.446 | 2471.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;456 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 456 | 37193.456 | 2471.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;466 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 466 | 37193.466 | 2471.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;476 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 476 | 37193.476 | 2471.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;486 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 486 | 37193.486 | 2471.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;496 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 496 | 37193.496 | 2471.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;506 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 506 | 37193.506 | 2471.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;516 | 93.5404 | 290.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 516 | 37193.516 | 2471.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;526 | 93.5404 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 526 | 37193.526 | 2471.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;536 | 93.5404 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 536 | 37193.536 | 2472
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;546 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 546 | 37193.546 | 2472.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;556 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 556 | 37193.556 | 2472.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;566 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 566 | 37193.566 | 2472.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;576 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 576 | 37193.576 | 2472.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;586 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 586 | 37193.586 | 2472.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;596 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 596 | 37193.596 | 2472.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;606 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 606 | 37193.606 | 2472.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;616 | 93.5444 | 290.8601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 616 | 37193.616 | 2472.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;626 | 93.5444 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 626 | 37193.626 | 2472.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;636 | 93.5444 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 636 | 37193.636 | 2472.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;646 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 646 | 37193.646 | 2472.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;656 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 656 | 37193.656 | 2472.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;666 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 666 | 37193.666 | 2472.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;676 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 676 | 37193.676 | 2472.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;686 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 686 | 37193.686 | 2472.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;696 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 696 | 37193.696 | 2472.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;706 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 706 | 37193.706 | 2472.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;716 | 93.5474 | 290.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 716 | 37193.716 | 2472.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;726 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 726 | 37193.726 | 2472.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;736 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 736 | 37193.736 | 2472.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;746 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 746 | 37193.746 | 2472.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;756 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 756 | 37193.756 | 2472.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;766 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 766 | 37193.766 | 2472.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;776 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 776 | 37193.776 | 2472.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;786 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 786 | 37193.786 | 2472.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;796 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 796 | 37193.796 | 2472.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;806 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 806 | 37193.806 | 2472.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;816 | 93.5474 | 290.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 816 | 37193.816 | 2472.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;826 | 93.5474 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 826 | 37193.826 | 2472.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;836 | 93.5474 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 836 | 37193.836 | 2472.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;846 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 846 | 37193.846 | 2472.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;856 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 856 | 37193.856 | 2472.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;866 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 866 | 37193.866 | 2472.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;876 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 876 | 37193.876 | 2472.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;886 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 886 | 37193.886 | 2472.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;896 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 896 | 37193.896 | 2472.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;906 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 906 | 37193.906 | 2472.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;916 | 93.5514 | 290.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 916 | 37193.916 | 2472.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;926 | 93.5514 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 926 | 37193.926 | 2472.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;936 | 93.5514 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 936 | 37193.936 | 2472.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;946 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 946 | 37193.946 | 2472.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;956 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 956 | 37193.956 | 2472.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;966 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 966 | 37193.966 | 2472.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;976 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 976 | 37193.976 | 2472.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;986 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 986 | 37193.986 | 2472.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:53;996 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 53 | 996 | 37193.996 | 2472.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;006 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 006 | 37194.006 | 2472.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;016 | 93.5564 | 290.8705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 016 | 37194.016 | 2472.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;026 | 93.5564 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 026 | 37194.026 | 2472.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;036 | 93.5564 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 036 | 37194.036 | 2472.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;046 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 046 | 37194.046 | 2472.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;056 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 056 | 37194.056 | 2472.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;066 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 066 | 37194.066 | 2472.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;076 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 076 | 37194.076 | 2472.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;086 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 086 | 37194.086 | 2472.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;096 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 096 | 37194.096 | 2472.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;106 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 106 | 37194.106 | 2472.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;116 | 93.5604 | 290.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 116 | 37194.116 | 2472.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;126 | 93.5604 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 126 | 37194.126 | 2472.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;136 | 93.5604 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 136 | 37194.136 | 2472.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;146 | 93.5604 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 146 | 37194.146 | 2472.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;156 | 93.5604 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 156 | 37194.156 | 2472.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;166 | 93.5604 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 166 | 37194.166 | 2472.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;176 | 93.5664 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 176 | 37194.176 | 2472.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;186 | 93.5664 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 186 | 37194.186 | 2472.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;196 | 93.5664 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 196 | 37194.196 | 2472.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;206 | 93.5664 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 206 | 37194.206 | 2472.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;216 | 93.5664 | 290.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 216 | 37194.216 | 2472.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;226 | 93.5664 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 226 | 37194.226 | 2472.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;236 | 93.5664 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 236 | 37194.236 | 2472.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;246 | 93.5664 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 246 | 37194.246 | 2472.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;256 | 93.5664 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 256 | 37194.256 | 2472.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;266 | 93.5664 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 266 | 37194.266 | 2472.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;276 | 93.5724 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 276 | 37194.276 | 2472.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;286 | 93.5724 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 286 | 37194.286 | 2472.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;296 | 93.5724 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 296 | 37194.296 | 2472.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;306 | 93.5724 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 306 | 37194.306 | 2472.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;316 | 93.5724 | 290.8534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 316 | 37194.316 | 2472.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;326 | 93.5724 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 326 | 37194.326 | 2472.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;336 | 93.5724 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 336 | 37194.336 | 2472.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;346 | 93.5724 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 346 | 37194.346 | 2472.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;356 | 93.5724 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 356 | 37194.356 | 2472.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;366 | 93.5724 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 366 | 37194.366 | 2472.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;376 | 93.5764 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 376 | 37194.376 | 2472.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;386 | 93.5764 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 386 | 37194.386 | 2472.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;396 | 93.5764 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 396 | 37194.396 | 2472.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;406 | 93.5764 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 406 | 37194.406 | 2472.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;416 | 93.5764 | 290.8445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 416 | 37194.416 | 2472.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;426 | 93.5764 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 426 | 37194.426 | 2472.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;436 | 93.5764 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 436 | 37194.436 | 2472.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;446 | 93.5764 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 446 | 37194.446 | 2472.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;456 | 93.5764 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 456 | 37194.456 | 2472.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;466 | 93.5764 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 466 | 37194.466 | 2472.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;476 | 93.5824 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 476 | 37194.476 | 2472.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;486 | 93.5824 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 486 | 37194.486 | 2472.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;496 | 93.5824 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 496 | 37194.496 | 2472.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;506 | 93.5824 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 506 | 37194.506 | 2472.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;516 | 93.5824 | 290.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 516 | 37194.516 | 2472.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;526 | 93.5824 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 526 | 37194.526 | 2472.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;536 | 93.5824 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 536 | 37194.536 | 2473
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;546 | 93.5824 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 546 | 37194.546 | 2473.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;556 | 93.5824 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 556 | 37194.556 | 2473.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;566 | 93.5824 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 566 | 37194.566 | 2473.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;576 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 576 | 37194.576 | 2473.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;586 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 586 | 37194.586 | 2473.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;596 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 596 | 37194.596 | 2473.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;606 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 606 | 37194.606 | 2473.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;616 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 616 | 37194.616 | 2473.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;626 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 626 | 37194.626 | 2473.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;636 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 636 | 37194.636 | 2473.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;646 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 646 | 37194.646 | 2473.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;656 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 656 | 37194.656 | 2473.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;666 | 93.5884 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 666 | 37194.666 | 2473.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;676 | 93.5984 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 676 | 37194.676 | 2473.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;686 | 93.5984 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 686 | 37194.686 | 2473.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;696 | 93.5984 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 696 | 37194.696 | 2473.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;706 | 93.5984 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 706 | 37194.706 | 2473.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;716 | 93.5984 | 290.835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 716 | 37194.716 | 2473.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;726 | 93.5984 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 726 | 37194.726 | 2473.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;736 | 93.5984 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 736 | 37194.736 | 2473.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;746 | 93.5984 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 746 | 37194.746 | 2473.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;756 | 93.5984 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 756 | 37194.756 | 2473.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;766 | 93.5984 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 766 | 37194.766 | 2473.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;776 | 93.6054 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 776 | 37194.776 | 2473.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;786 | 93.6054 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 786 | 37194.786 | 2473.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;796 | 93.6054 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 796 | 37194.796 | 2473.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;806 | 93.6054 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 806 | 37194.806 | 2473.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;816 | 93.6054 | 290.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 816 | 37194.816 | 2473.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;826 | 93.6054 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 826 | 37194.826 | 2473.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;836 | 93.6054 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 836 | 37194.836 | 2473.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;846 | 93.6054 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 846 | 37194.846 | 2473.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;856 | 93.6054 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 856 | 37194.856 | 2473.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;866 | 93.6054 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 866 | 37194.866 | 2473.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;876 | 93.6154 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 876 | 37194.876 | 2473.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;886 | 93.6154 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 886 | 37194.886 | 2473.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;896 | 93.6154 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 896 | 37194.896 | 2473.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;906 | 93.6154 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 906 | 37194.906 | 2473.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;916 | 93.6154 | 290.8171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 916 | 37194.916 | 2473.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;926 | 93.6154 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 926 | 37194.926 | 2473.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;936 | 93.6154 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 936 | 37194.936 | 2473.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;946 | 93.6154 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 946 | 37194.946 | 2473.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;956 | 93.6154 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 956 | 37194.956 | 2473.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;966 | 93.6154 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 966 | 37194.966 | 2473.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;976 | 93.6214 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 976 | 37194.976 | 2473.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;986 | 93.6214 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 986 | 37194.986 | 2473.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:54;996 | 93.6214 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 54 | 996 | 37194.996 | 2473.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;006 | 93.6214 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 006 | 37195.006 | 2473.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;016 | 93.6214 | 290.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 016 | 37195.016 | 2473.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;026 | 93.6214 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 026 | 37195.026 | 2473.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;036 | 93.6214 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 036 | 37195.036 | 2473.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;046 | 93.6214 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 046 | 37195.046 | 2473.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;056 | 93.6214 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 056 | 37195.056 | 2473.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;066 | 93.6214 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 066 | 37195.066 | 2473.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;076 | 93.6274 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 076 | 37195.076 | 2473.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;086 | 93.6274 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 086 | 37195.086 | 2473.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;096 | 93.6274 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 096 | 37195.096 | 2473.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;106 | 93.6274 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 106 | 37195.106 | 2473.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;116 | 93.6274 | 290.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 116 | 37195.116 | 2473.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;126 | 93.6274 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 126 | 37195.126 | 2473.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;136 | 93.6274 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 136 | 37195.136 | 2473.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;146 | 93.6274 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 146 | 37195.146 | 2473.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;156 | 93.6274 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 156 | 37195.156 | 2473.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;166 | 93.6274 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 166 | 37195.166 | 2473.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;176 | 93.6354 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 176 | 37195.176 | 2473.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;186 | 93.6354 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 186 | 37195.186 | 2473.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;196 | 93.6354 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 196 | 37195.196 | 2473.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;206 | 93.6354 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 206 | 37195.206 | 2473.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;216 | 93.6354 | 290.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 216 | 37195.216 | 2473.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;226 | 93.6354 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 226 | 37195.226 | 2473.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;236 | 93.6354 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 236 | 37195.236 | 2473.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;246 | 93.6354 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 246 | 37195.246 | 2473.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;256 | 93.6354 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 256 | 37195.256 | 2473.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;266 | 93.6354 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 266 | 37195.266 | 2473.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;276 | 93.6424 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 276 | 37195.276 | 2473.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;286 | 93.6424 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 286 | 37195.286 | 2473.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;296 | 93.6424 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 296 | 37195.296 | 2473.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;306 | 93.6424 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 306 | 37195.306 | 2473.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;316 | 93.6424 | 290.7869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 316 | 37195.316 | 2473.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;326 | 93.6424 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 326 | 37195.326 | 2473.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;336 | 93.6424 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 336 | 37195.336 | 2473.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;346 | 93.6424 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 346 | 37195.346 | 2473.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;356 | 93.6424 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 356 | 37195.356 | 2473.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;366 | 93.6424 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 366 | 37195.366 | 2473.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;376 | 93.6464 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 376 | 37195.376 | 2473.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;386 | 93.6464 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 386 | 37195.386 | 2473.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;396 | 93.6464 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 396 | 37195.396 | 2473.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;406 | 93.6464 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 406 | 37195.406 | 2473.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;416 | 93.6464 | 290.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 416 | 37195.416 | 2473.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;426 | 93.6464 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 426 | 37195.426 | 2473.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;436 | 93.6464 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 436 | 37195.436 | 2473.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;446 | 93.6464 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 446 | 37195.446 | 2473.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;456 | 93.6464 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 456 | 37195.456 | 2473.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;466 | 93.6464 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 466 | 37195.466 | 2473.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;476 | 93.6514 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 476 | 37195.476 | 2473.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;486 | 93.6514 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 486 | 37195.486 | 2473.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;496 | 93.6514 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 496 | 37195.496 | 2473.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;506 | 93.6514 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 506 | 37195.506 | 2473.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;516 | 93.6514 | 290.767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 516 | 37195.516 | 2473.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;526 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 526 | 37195.526 | 2473.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;536 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 536 | 37195.536 | 2474
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;546 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 546 | 37195.546 | 2474.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;556 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 556 | 37195.556 | 2474.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;566 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 566 | 37195.566 | 2474.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;576 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 576 | 37195.576 | 2474.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;586 | 93.6514 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 586 | 37195.586 | 2474.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;596 | 93.6534 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 596 | 37195.596 | 2474.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;606 | 93.6534 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 606 | 37195.606 | 2474.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;616 | 93.6534 | 290.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 616 | 37195.616 | 2474.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;626 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 626 | 37195.626 | 2474.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;636 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 636 | 37195.636 | 2474.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;646 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 646 | 37195.646 | 2474.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;656 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 656 | 37195.656 | 2474.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;666 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 666 | 37195.666 | 2474.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;676 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 676 | 37195.676 | 2474.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;686 | 93.6534 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 686 | 37195.686 | 2474.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;696 | 93.6564 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 696 | 37195.696 | 2474.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;706 | 93.6564 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 706 | 37195.706 | 2474.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;716 | 93.6564 | 290.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 716 | 37195.716 | 2474.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;726 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 726 | 37195.726 | 2474.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;736 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 736 | 37195.736 | 2474.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;746 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 746 | 37195.746 | 2474.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;756 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 756 | 37195.756 | 2474.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;766 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 766 | 37195.766 | 2474.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;776 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 776 | 37195.776 | 2474.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;786 | 93.6564 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 786 | 37195.786 | 2474.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;796 | 93.6614 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 796 | 37195.796 | 2474.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;806 | 93.6614 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 806 | 37195.806 | 2474.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;816 | 93.6614 | 290.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 816 | 37195.816 | 2474.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;826 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 826 | 37195.826 | 2474.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;836 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 836 | 37195.836 | 2474.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;846 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 846 | 37195.846 | 2474.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;856 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 856 | 37195.856 | 2474.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;866 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 866 | 37195.866 | 2474.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;876 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 876 | 37195.876 | 2474.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;886 | 93.6614 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 886 | 37195.886 | 2474.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;896 | 93.6664 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 896 | 37195.896 | 2474.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;906 | 93.6664 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 906 | 37195.906 | 2474.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;916 | 93.6664 | 290.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 916 | 37195.916 | 2474.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;926 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 926 | 37195.926 | 2474.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;936 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 936 | 37195.936 | 2474.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;946 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 946 | 37195.946 | 2474.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;956 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 956 | 37195.956 | 2474.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;966 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 966 | 37195.966 | 2474.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;976 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 976 | 37195.976 | 2474.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;986 | 93.6664 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 986 | 37195.986 | 2474.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:55;996 | 93.6694 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 55 | 996 | 37195.996 | 2474.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;006 | 93.6694 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 006 | 37196.006 | 2474.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;016 | 93.6694 | 290.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 016 | 37196.016 | 2474.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;026 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 026 | 37196.026 | 2474.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;036 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 036 | 37196.036 | 2474.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;046 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 046 | 37196.046 | 2474.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;056 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 056 | 37196.056 | 2474.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;066 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 066 | 37196.066 | 2474.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;076 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 076 | 37196.076 | 2474.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;086 | 93.6694 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 086 | 37196.086 | 2474.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;096 | 93.6734 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 096 | 37196.096 | 2474.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;106 | 93.6734 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 106 | 37196.106 | 2474.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;116 | 93.6734 | 290.7881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 116 | 37196.116 | 2474.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;126 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 126 | 37196.126 | 2474.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;136 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 136 | 37196.136 | 2474.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;146 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 146 | 37196.146 | 2474.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;156 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 156 | 37196.156 | 2474.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;166 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 166 | 37196.166 | 2474.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;176 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 176 | 37196.176 | 2474.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;186 | 93.6734 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 186 | 37196.186 | 2474.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;196 | 93.6774 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 196 | 37196.196 | 2474.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;206 | 93.6774 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 206 | 37196.206 | 2474.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;216 | 93.6774 | 290.7639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 216 | 37196.216 | 2474.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;226 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 226 | 37196.226 | 2474.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;236 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 236 | 37196.236 | 2474.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;246 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 246 | 37196.246 | 2474.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;256 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 256 | 37196.256 | 2474.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;266 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 266 | 37196.266 | 2474.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;276 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 276 | 37196.276 | 2474.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;286 | 93.6774 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 286 | 37196.286 | 2474.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;296 | 93.6824 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 296 | 37196.296 | 2474.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;306 | 93.6824 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 306 | 37196.306 | 2474.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;316 | 93.6824 | 290.7595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 316 | 37196.316 | 2474.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;326 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 326 | 37196.326 | 2474.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;336 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 336 | 37196.336 | 2474.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;346 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 346 | 37196.346 | 2474.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;356 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 356 | 37196.356 | 2474.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;366 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 366 | 37196.366 | 2474.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;376 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 376 | 37196.376 | 2474.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;386 | 93.6824 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 386 | 37196.386 | 2474.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;396 | 93.6834 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 396 | 37196.396 | 2474.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;406 | 93.6834 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 406 | 37196.406 | 2474.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;416 | 93.6834 | 290.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 416 | 37196.416 | 2474.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;426 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 426 | 37196.426 | 2474.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;436 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 436 | 37196.436 | 2474.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;446 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 446 | 37196.446 | 2474.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;456 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 456 | 37196.456 | 2474.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;466 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 466 | 37196.466 | 2474.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;476 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 476 | 37196.476 | 2474.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;486 | 93.6834 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 486 | 37196.486 | 2474.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;496 | 93.6864 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 496 | 37196.496 | 2474.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;506 | 93.6864 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 506 | 37196.506 | 2474.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;516 | 93.6864 | 290.7885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 516 | 37196.516 | 2474.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;526 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 526 | 37196.526 | 2474.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;536 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 536 | 37196.536 | 2475
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;546 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 546 | 37196.546 | 2475.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;556 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 556 | 37196.556 | 2475.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;566 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 566 | 37196.566 | 2475.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;576 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 576 | 37196.576 | 2475.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;586 | 93.6864 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 586 | 37196.586 | 2475.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;596 | 93.6924 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 596 | 37196.596 | 2475.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;606 | 93.6924 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 606 | 37196.606 | 2475.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;616 | 93.6924 | 290.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 616 | 37196.616 | 2475.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;626 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 626 | 37196.626 | 2475.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;636 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 636 | 37196.636 | 2475.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;646 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 646 | 37196.646 | 2475.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;656 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 656 | 37196.656 | 2475.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;666 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 666 | 37196.666 | 2475.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;676 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 676 | 37196.676 | 2475.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;686 | 93.6924 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 686 | 37196.686 | 2475.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;696 | 93.6934 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 696 | 37196.696 | 2475.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;706 | 93.6934 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 706 | 37196.706 | 2475.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;716 | 93.6934 | 290.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 716 | 37196.716 | 2475.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;726 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 726 | 37196.726 | 2475.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;736 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 736 | 37196.736 | 2475.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;746 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 746 | 37196.746 | 2475.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;756 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 756 | 37196.756 | 2475.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;766 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 766 | 37196.766 | 2475.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;776 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 776 | 37196.776 | 2475.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;786 | 93.6934 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 786 | 37196.786 | 2475.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;796 | 93.6944 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 796 | 37196.796 | 2475.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;806 | 93.6944 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 806 | 37196.806 | 2475.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;816 | 93.6944 | 290.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 816 | 37196.816 | 2475.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;826 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 826 | 37196.826 | 2475.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;836 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 836 | 37196.836 | 2475.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;846 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 846 | 37196.846 | 2475.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;856 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 856 | 37196.856 | 2475.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;866 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 866 | 37196.866 | 2475.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;876 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 876 | 37196.876 | 2475.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;886 | 93.6944 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 886 | 37196.886 | 2475.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;896 | 93.6964 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 896 | 37196.896 | 2475.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;906 | 93.6964 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 906 | 37196.906 | 2475.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;916 | 93.6964 | 290.7537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 916 | 37196.916 | 2475.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;926 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 926 | 37196.926 | 2475.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;936 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 936 | 37196.936 | 2475.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;946 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 946 | 37196.946 | 2475.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;956 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 956 | 37196.956 | 2475.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;966 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 966 | 37196.966 | 2475.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;976 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 976 | 37196.976 | 2475.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;986 | 93.6964 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 986 | 37196.986 | 2475.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:56;996 | 93.7014 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 56 | 996 | 37196.996 | 2475.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;006 | 93.7014 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 006 | 37197.006 | 2475.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;016 | 93.7014 | 290.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 016 | 37197.016 | 2475.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;026 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 026 | 37197.026 | 2475.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;036 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 036 | 37197.036 | 2475.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;046 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 046 | 37197.046 | 2475.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;056 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 056 | 37197.056 | 2475.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;066 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 066 | 37197.066 | 2475.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;076 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 076 | 37197.076 | 2475.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;086 | 93.7014 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 086 | 37197.086 | 2475.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;096 | 93.7044 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 096 | 37197.096 | 2475.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;106 | 93.7044 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 106 | 37197.106 | 2475.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;116 | 93.7044 | 290.7568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 116 | 37197.116 | 2475.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;126 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 126 | 37197.126 | 2475.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;136 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 136 | 37197.136 | 2475.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;146 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 146 | 37197.146 | 2475.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;156 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 156 | 37197.156 | 2475.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;166 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 166 | 37197.166 | 2475.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;176 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 176 | 37197.176 | 2475.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;186 | 93.7044 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 186 | 37197.186 | 2475.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;196 | 93.7064 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 196 | 37197.196 | 2475.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;206 | 93.7064 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 206 | 37197.206 | 2475.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;216 | 93.7064 | 290.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 216 | 37197.216 | 2475.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;226 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 226 | 37197.226 | 2475.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;236 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 236 | 37197.236 | 2475.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;246 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 246 | 37197.246 | 2475.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;256 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 256 | 37197.256 | 2475.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;266 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 266 | 37197.266 | 2475.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;276 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 276 | 37197.276 | 2475.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;286 | 93.7064 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 286 | 37197.286 | 2475.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;296 | 93.7114 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 296 | 37197.296 | 2475.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;306 | 93.7114 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 306 | 37197.306 | 2475.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;316 | 93.7114 | 290.7793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 316 | 37197.316 | 2475.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;326 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 326 | 37197.326 | 2475.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;336 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 336 | 37197.336 | 2475.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;346 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 346 | 37197.346 | 2475.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;356 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 356 | 37197.356 | 2475.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;366 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 366 | 37197.366 | 2475.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;376 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 376 | 37197.376 | 2475.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;386 | 93.7114 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 386 | 37197.386 | 2475.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;396 | 93.7124 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 396 | 37197.396 | 2475.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;406 | 93.7124 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 406 | 37197.406 | 2475.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;416 | 93.7124 | 290.8001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 416 | 37197.416 | 2475.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;426 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 426 | 37197.426 | 2475.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;436 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 436 | 37197.436 | 2475.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;446 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 446 | 37197.446 | 2475.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;456 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 456 | 37197.456 | 2475.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;466 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 466 | 37197.466 | 2475.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;476 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 476 | 37197.476 | 2475.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;486 | 93.7124 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 486 | 37197.486 | 2475.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;496 | 93.7184 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 496 | 37197.496 | 2475.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;506 | 93.7184 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 506 | 37197.506 | 2475.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;516 | 93.7184 | 290.8214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 516 | 37197.516 | 2475.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;526 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 526 | 37197.526 | 2475.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;536 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 536 | 37197.536 | 2476
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;546 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 546 | 37197.546 | 2476.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;556 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 556 | 37197.556 | 2476.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;566 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 566 | 37197.566 | 2476.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;576 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 576 | 37197.576 | 2476.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;586 | 93.7184 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 586 | 37197.586 | 2476.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;596 | 93.7194 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 596 | 37197.596 | 2476.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;606 | 93.7194 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 606 | 37197.606 | 2476.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;616 | 93.7194 | 290.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 616 | 37197.616 | 2476.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;626 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 626 | 37197.626 | 2476.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;636 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 636 | 37197.636 | 2476.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;646 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 646 | 37197.646 | 2476.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;656 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 656 | 37197.656 | 2476.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;666 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 666 | 37197.666 | 2476.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;676 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 676 | 37197.676 | 2476.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;686 | 93.7194 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 686 | 37197.686 | 2476.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;696 | 93.7224 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 696 | 37197.696 | 2476.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;706 | 93.7224 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 706 | 37197.706 | 2476.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;716 | 93.7224 | 290.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 716 | 37197.716 | 2476.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;726 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 726 | 37197.726 | 2476.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;736 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 736 | 37197.736 | 2476.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;746 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 746 | 37197.746 | 2476.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;756 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 756 | 37197.756 | 2476.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;766 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 766 | 37197.766 | 2476.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;776 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 776 | 37197.776 | 2476.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;786 | 93.7224 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 786 | 37197.786 | 2476.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;796 | 93.7234 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 796 | 37197.796 | 2476.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;806 | 93.7234 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 806 | 37197.806 | 2476.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;816 | 93.7234 | 290.8804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 816 | 37197.816 | 2476.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;826 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 826 | 37197.826 | 2476.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;836 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 836 | 37197.836 | 2476.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;846 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 846 | 37197.846 | 2476.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;856 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 856 | 37197.856 | 2476.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;866 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 866 | 37197.866 | 2476.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;876 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 876 | 37197.876 | 2476.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;886 | 93.7234 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 886 | 37197.886 | 2476.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;896 | 93.7264 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 896 | 37197.896 | 2476.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;906 | 93.7264 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 906 | 37197.906 | 2476.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;916 | 93.7264 | 290.8782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 916 | 37197.916 | 2476.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;926 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 926 | 37197.926 | 2476.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;936 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 936 | 37197.936 | 2476.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;946 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 946 | 37197.946 | 2476.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;956 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 956 | 37197.956 | 2476.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;966 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 966 | 37197.966 | 2476.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;976 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 976 | 37197.976 | 2476.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;986 | 93.7264 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 986 | 37197.986 | 2476.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:57;996 | 93.7294 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 57 | 996 | 37197.996 | 2476.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;006 | 93.7294 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 006 | 37198.006 | 2476.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;016 | 93.7294 | 290.8835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 016 | 37198.016 | 2476.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;026 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 026 | 37198.026 | 2476.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;036 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 036 | 37198.036 | 2476.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;046 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 046 | 37198.046 | 2476.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;056 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 056 | 37198.056 | 2476.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;066 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 066 | 37198.066 | 2476.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;076 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 076 | 37198.076 | 2476.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;086 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 086 | 37198.086 | 2476.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;096 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 096 | 37198.096 | 2476.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;106 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 106 | 37198.106 | 2476.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;116 | 93.7294 | 290.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 116 | 37198.116 | 2476.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;126 | 93.7294 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 126 | 37198.126 | 2476.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;136 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 136 | 37198.136 | 2476.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;146 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 146 | 37198.146 | 2476.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;156 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 156 | 37198.156 | 2476.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;166 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 166 | 37198.166 | 2476.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;176 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 176 | 37198.176 | 2476.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;186 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 186 | 37198.186 | 2476.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;196 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 196 | 37198.196 | 2476.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;206 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 206 | 37198.206 | 2476.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;216 | 93.7314 | 290.9374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 216 | 37198.216 | 2476.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;226 | 93.7314 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 226 | 37198.226 | 2476.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;236 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 236 | 37198.236 | 2476.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;246 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 246 | 37198.246 | 2476.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;256 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 256 | 37198.256 | 2476.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;266 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 266 | 37198.266 | 2476.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;276 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 276 | 37198.276 | 2476.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;286 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 286 | 37198.286 | 2476.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;296 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 296 | 37198.296 | 2476.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;306 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 306 | 37198.306 | 2476.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;316 | 93.7344 | 290.9645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 316 | 37198.316 | 2476.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;326 | 93.7344 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 326 | 37198.326 | 2476.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;336 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 336 | 37198.336 | 2476.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;346 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 346 | 37198.346 | 2476.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;356 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 356 | 37198.356 | 2476.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;366 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 366 | 37198.366 | 2476.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;376 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 376 | 37198.376 | 2476.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;386 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 386 | 37198.386 | 2476.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;396 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 396 | 37198.396 | 2476.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;406 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 406 | 37198.406 | 2476.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;416 | 93.7374 | 290.9882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 416 | 37198.416 | 2476.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;426 | 93.7374 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 426 | 37198.426 | 2476.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;436 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 436 | 37198.436 | 2476.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;446 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 446 | 37198.446 | 2476.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;456 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 456 | 37198.456 | 2476.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;466 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 466 | 37198.466 | 2476.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;476 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 476 | 37198.476 | 2476.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;486 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 486 | 37198.486 | 2476.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;496 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 496 | 37198.496 | 2476.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;506 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 506 | 37198.506 | 2476.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;516 | 93.7404 | 290.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 516 | 37198.516 | 2476.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;526 | 93.7404 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 526 | 37198.526 | 2476.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;536 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 536 | 37198.536 | 2477
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;546 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 546 | 37198.546 | 2477.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;556 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 556 | 37198.556 | 2477.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;566 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 566 | 37198.566 | 2477.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;576 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 576 | 37198.576 | 2477.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;586 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 586 | 37198.586 | 2477.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;596 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 596 | 37198.596 | 2477.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;606 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 606 | 37198.606 | 2477.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;616 | 93.7424 | 290.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 616 | 37198.616 | 2477.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;626 | 93.7424 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 626 | 37198.626 | 2477.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;636 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 636 | 37198.636 | 2477.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;646 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 646 | 37198.646 | 2477.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;656 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 656 | 37198.656 | 2477.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;666 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 666 | 37198.666 | 2477.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;676 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 676 | 37198.676 | 2477.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;686 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 686 | 37198.686 | 2477.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;696 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 696 | 37198.696 | 2477.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;706 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 706 | 37198.706 | 2477.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;716 | 93.7454 | 290.98 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 716 | 37198.716 | 2477.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;726 | 93.7454 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 726 | 37198.726 | 2477.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;736 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 736 | 37198.736 | 2477.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;746 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 746 | 37198.746 | 2477.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;756 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 756 | 37198.756 | 2477.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;766 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 766 | 37198.766 | 2477.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;776 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 776 | 37198.776 | 2477.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;786 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 786 | 37198.786 | 2477.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;796 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 796 | 37198.796 | 2477.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;806 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 806 | 37198.806 | 2477.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;816 | 93.7474 | 290.9754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 816 | 37198.816 | 2477.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;826 | 93.7474 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 826 | 37198.826 | 2477.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;836 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 836 | 37198.836 | 2477.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;846 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 846 | 37198.846 | 2477.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;856 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 856 | 37198.856 | 2477.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;866 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 866 | 37198.866 | 2477.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;876 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 876 | 37198.876 | 2477.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;886 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 886 | 37198.886 | 2477.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;896 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 896 | 37198.896 | 2477.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;906 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 906 | 37198.906 | 2477.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;916 | 93.7484 | 290.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 916 | 37198.916 | 2477.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;926 | 93.7484 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 926 | 37198.926 | 2477.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;936 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 936 | 37198.936 | 2477.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;946 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 946 | 37198.946 | 2477.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;956 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 956 | 37198.956 | 2477.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;966 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 966 | 37198.966 | 2477.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;976 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 976 | 37198.976 | 2477.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;986 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 986 | 37198.986 | 2477.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:58;996 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 58 | 996 | 37198.996 | 2477.46
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;006 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 006 | 37199.006 | 2477.47
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;016 | 93.7524 | 290.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 016 | 37199.016 | 2477.48
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;026 | 93.7524 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 026 | 37199.026 | 2477.49
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;036 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 036 | 37199.036 | 2477.5
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;046 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 046 | 37199.046 | 2477.51
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;056 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 056 | 37199.056 | 2477.52
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;066 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 066 | 37199.066 | 2477.53
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;076 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 076 | 37199.076 | 2477.54
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;086 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 086 | 37199.086 | 2477.55
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;096 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 096 | 37199.096 | 2477.56
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;106 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 106 | 37199.106 | 2477.57
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;116 | 93.7554 | 290.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 116 | 37199.116 | 2477.58
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;126 | 93.7554 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 126 | 37199.126 | 2477.59
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;136 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 136 | 37199.136 | 2477.6
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;146 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 146 | 37199.146 | 2477.61
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;156 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 156 | 37199.156 | 2477.62
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;166 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 166 | 37199.166 | 2477.63
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;176 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 176 | 37199.176 | 2477.64
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;186 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 186 | 37199.186 | 2477.65
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;196 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 196 | 37199.196 | 2477.66
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;206 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 206 | 37199.206 | 2477.67
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;216 | 93.7564 | 290.9384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 216 | 37199.216 | 2477.68
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;226 | 93.7564 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 226 | 37199.226 | 2477.69
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;236 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 236 | 37199.236 | 2477.7
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;246 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 246 | 37199.246 | 2477.71
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;256 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 256 | 37199.256 | 2477.72
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;266 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 266 | 37199.266 | 2477.73
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;276 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 276 | 37199.276 | 2477.74
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;286 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 286 | 37199.286 | 2477.75
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;296 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 296 | 37199.296 | 2477.76
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;306 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 306 | 37199.306 | 2477.77
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;316 | 93.7584 | 290.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 316 | 37199.316 | 2477.78
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;326 | 93.7584 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 326 | 37199.326 | 2477.79
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;336 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 336 | 37199.336 | 2477.8
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;346 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 346 | 37199.346 | 2477.81
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;356 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 356 | 37199.356 | 2477.82
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;366 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 366 | 37199.366 | 2477.83
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;376 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 376 | 37199.376 | 2477.84
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;386 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 386 | 37199.386 | 2477.85
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;396 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 396 | 37199.396 | 2477.86
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;406 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 406 | 37199.406 | 2477.87
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;416 | 93.7634 | 290.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 416 | 37199.416 | 2477.88
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;426 | 93.7634 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 426 | 37199.426 | 2477.89
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;436 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 436 | 37199.436 | 2477.9
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;446 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 446 | 37199.446 | 2477.91
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;456 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 456 | 37199.456 | 2477.92
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;466 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 466 | 37199.466 | 2477.93
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;476 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 476 | 37199.476 | 2477.94
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;486 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 486 | 37199.486 | 2477.95
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;496 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 496 | 37199.496 | 2477.96
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;506 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 506 | 37199.506 | 2477.97
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;516 | 93.7624 | 290.9508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 516 | 37199.516 | 2477.98
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;526 | 93.7624 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 526 | 37199.526 | 2477.99
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;536 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 536 | 37199.536 | 2478
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;546 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 546 | 37199.546 | 2478.01
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;556 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 556 | 37199.556 | 2478.02
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;566 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 566 | 37199.566 | 2478.03
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;576 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 576 | 37199.576 | 2478.04
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;586 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 586 | 37199.586 | 2478.05
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;596 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 596 | 37199.596 | 2478.06
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;606 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 606 | 37199.606 | 2478.07
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;616 | 93.7644 | 290.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 616 | 37199.616 | 2478.08
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;626 | 93.7644 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 626 | 37199.626 | 2478.09
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;636 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 636 | 37199.636 | 2478.1
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;646 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 646 | 37199.646 | 2478.11
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;656 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 656 | 37199.656 | 2478.12
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;666 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 666 | 37199.666 | 2478.13
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;676 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 676 | 37199.676 | 2478.14
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;686 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 686 | 37199.686 | 2478.15
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;696 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 696 | 37199.696 | 2478.16
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;706 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 706 | 37199.706 | 2478.17
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;716 | 93.7694 | 290.9786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 716 | 37199.716 | 2478.18
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;726 | 93.7694 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 726 | 37199.726 | 2478.19
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;736 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 736 | 37199.736 | 2478.2
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;746 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 746 | 37199.746 | 2478.21
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;756 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 756 | 37199.756 | 2478.22
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;766 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 766 | 37199.766 | 2478.23
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;776 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 776 | 37199.776 | 2478.24
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;786 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 786 | 37199.786 | 2478.25
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;796 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 796 | 37199.796 | 2478.26
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;806 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 806 | 37199.806 | 2478.27
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;816 | 93.7704 | 290.9944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 816 | 37199.816 | 2478.28
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;826 | 93.7704 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 826 | 37199.826 | 2478.29
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;836 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 836 | 37199.836 | 2478.3
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;846 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 846 | 37199.846 | 2478.31
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;856 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 856 | 37199.856 | 2478.32
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;866 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 866 | 37199.866 | 2478.33
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;876 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 876 | 37199.876 | 2478.34
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;886 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 886 | 37199.886 | 2478.35
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;896 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 896 | 37199.896 | 2478.36
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;906 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 906 | 37199.906 | 2478.37
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;916 | 93.7744 | 291.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 916 | 37199.916 | 2478.38
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;926 | 93.7744 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 926 | 37199.926 | 2478.39
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;936 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 936 | 37199.936 | 2478.4
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;946 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 946 | 37199.946 | 2478.41
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;956 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 956 | 37199.956 | 2478.42
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;966 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 966 | 37199.966 | 2478.43
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;976 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 976 | 37199.976 | 2478.44
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;986 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 986 | 37199.986 | 2478.45
Data | 10/27/2023 | 10:19:59;996 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 19 | 59 | 996 | 37199.996 | 2478.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;006 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 006 | 37200.006 | 2478.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;016 | 93.7794 | 291.0169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 016 | 37200.016 | 2478.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;026 | 93.7794 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 026 | 37200.026 | 2478.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;036 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 036 | 37200.036 | 2478.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;046 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 046 | 37200.046 | 2478.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;056 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 056 | 37200.056 | 2478.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;066 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 066 | 37200.066 | 2478.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;076 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 076 | 37200.076 | 2478.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;086 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 086 | 37200.086 | 2478.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;096 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 096 | 37200.096 | 2478.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;106 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 106 | 37200.106 | 2478.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;116 | 93.7814 | 291.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 116 | 37200.116 | 2478.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;126 | 93.7814 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 126 | 37200.126 | 2478.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;136 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 136 | 37200.136 | 2478.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;146 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 146 | 37200.146 | 2478.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;156 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 156 | 37200.156 | 2478.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;166 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 166 | 37200.166 | 2478.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;176 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 176 | 37200.176 | 2478.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;186 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 186 | 37200.186 | 2478.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;196 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 196 | 37200.196 | 2478.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;206 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 206 | 37200.206 | 2478.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;216 | 93.7834 | 291.0526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 216 | 37200.216 | 2478.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;226 | 93.7834 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 226 | 37200.226 | 2478.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;236 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 236 | 37200.236 | 2478.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;246 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 246 | 37200.246 | 2478.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;256 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 256 | 37200.256 | 2478.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;266 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 266 | 37200.266 | 2478.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;276 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 276 | 37200.276 | 2478.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;286 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 286 | 37200.286 | 2478.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;296 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 296 | 37200.296 | 2478.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;306 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 306 | 37200.306 | 2478.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;316 | 93.7874 | 291.067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 316 | 37200.316 | 2478.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;326 | 93.7874 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 326 | 37200.326 | 2478.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;336 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 336 | 37200.336 | 2478.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;346 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 346 | 37200.346 | 2478.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;356 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 356 | 37200.356 | 2478.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;366 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 366 | 37200.366 | 2478.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;376 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 376 | 37200.376 | 2478.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;386 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 386 | 37200.386 | 2478.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;396 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 396 | 37200.396 | 2478.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;406 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 406 | 37200.406 | 2478.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;416 | 93.7894 | 291.0803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 416 | 37200.416 | 2478.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;426 | 93.7894 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 426 | 37200.426 | 2478.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;436 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 436 | 37200.436 | 2478.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;446 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 446 | 37200.446 | 2478.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;456 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 456 | 37200.456 | 2478.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;466 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 466 | 37200.466 | 2478.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;476 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 476 | 37200.476 | 2478.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;486 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 486 | 37200.486 | 2478.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;496 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 496 | 37200.496 | 2478.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;506 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 506 | 37200.506 | 2478.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;516 | 93.7904 | 291.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 516 | 37200.516 | 2478.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;526 | 93.7904 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 526 | 37200.526 | 2478.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;536 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 536 | 37200.536 | 2479
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;546 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 546 | 37200.546 | 2479.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;556 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 556 | 37200.556 | 2479.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;566 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 566 | 37200.566 | 2479.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;576 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 576 | 37200.576 | 2479.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;586 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 586 | 37200.586 | 2479.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;596 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 596 | 37200.596 | 2479.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;606 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 606 | 37200.606 | 2479.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;616 | 93.7944 | 291.112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 616 | 37200.616 | 2479.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;626 | 93.7944 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 626 | 37200.626 | 2479.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;636 | 93.7944 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 636 | 37200.636 | 2479.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;646 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 646 | 37200.646 | 2479.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;656 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 656 | 37200.656 | 2479.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;666 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 666 | 37200.666 | 2479.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;676 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 676 | 37200.676 | 2479.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;686 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 686 | 37200.686 | 2479.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;696 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 696 | 37200.696 | 2479.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;706 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 706 | 37200.706 | 2479.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;716 | 93.7984 | 291.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 716 | 37200.716 | 2479.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;726 | 93.7984 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 726 | 37200.726 | 2479.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;736 | 93.7984 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 736 | 37200.736 | 2479.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;746 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 746 | 37200.746 | 2479.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;756 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 756 | 37200.756 | 2479.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;766 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 766 | 37200.766 | 2479.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;776 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 776 | 37200.776 | 2479.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;786 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 786 | 37200.786 | 2479.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;796 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 796 | 37200.796 | 2479.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;806 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 806 | 37200.806 | 2479.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;816 | 93.8014 | 291.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 816 | 37200.816 | 2479.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;826 | 93.8014 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 826 | 37200.826 | 2479.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;836 | 93.8014 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 836 | 37200.836 | 2479.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;846 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 846 | 37200.846 | 2479.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;856 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 856 | 37200.856 | 2479.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;866 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 866 | 37200.866 | 2479.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;876 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 876 | 37200.876 | 2479.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;886 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 886 | 37200.886 | 2479.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;896 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 896 | 37200.896 | 2479.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;906 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 906 | 37200.906 | 2479.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;916 | 93.8044 | 291.1245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 916 | 37200.916 | 2479.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;926 | 93.8044 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 926 | 37200.926 | 2479.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;936 | 93.8044 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 936 | 37200.936 | 2479.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;946 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 946 | 37200.946 | 2479.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;956 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 956 | 37200.956 | 2479.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;966 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 966 | 37200.966 | 2479.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;976 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 976 | 37200.976 | 2479.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;986 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 986 | 37200.986 | 2479.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:00;996 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 00 | 996 | 37200.996 | 2479.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;006 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 006 | 37201.006 | 2479.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;016 | 93.8064 | 291.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 016 | 37201.016 | 2479.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;026 | 93.8064 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 026 | 37201.026 | 2479.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;036 | 93.8064 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 036 | 37201.036 | 2479.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;046 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 046 | 37201.046 | 2479.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;056 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 056 | 37201.056 | 2479.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;066 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 066 | 37201.066 | 2479.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;076 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 076 | 37201.076 | 2479.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;086 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 086 | 37201.086 | 2479.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;096 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 096 | 37201.096 | 2479.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;106 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 106 | 37201.106 | 2479.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;116 | 93.8084 | 291.1564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 116 | 37201.116 | 2479.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;126 | 93.8084 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 126 | 37201.126 | 2479.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;136 | 93.8084 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 136 | 37201.136 | 2479.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;146 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 146 | 37201.146 | 2479.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;156 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 156 | 37201.156 | 2479.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;166 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 166 | 37201.166 | 2479.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;176 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 176 | 37201.176 | 2479.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;186 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 186 | 37201.186 | 2479.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;196 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 196 | 37201.196 | 2479.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;206 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 206 | 37201.206 | 2479.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;216 | 93.8124 | 291.1675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 216 | 37201.216 | 2479.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;226 | 93.8124 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 226 | 37201.226 | 2479.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;236 | 93.8124 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 236 | 37201.236 | 2479.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;246 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 246 | 37201.246 | 2479.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;256 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 256 | 37201.256 | 2479.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;266 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 266 | 37201.266 | 2479.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;276 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 276 | 37201.276 | 2479.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;286 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 286 | 37201.286 | 2479.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;296 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 296 | 37201.296 | 2479.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;306 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 306 | 37201.306 | 2479.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;316 | 93.8144 | 291.1741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 316 | 37201.316 | 2479.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;326 | 93.8144 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 326 | 37201.326 | 2479.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;336 | 93.8144 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 336 | 37201.336 | 2479.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;346 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 346 | 37201.346 | 2479.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;356 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 356 | 37201.356 | 2479.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;366 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 366 | 37201.366 | 2479.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;376 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 376 | 37201.376 | 2479.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;386 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 386 | 37201.386 | 2479.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;396 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 396 | 37201.396 | 2479.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;406 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 406 | 37201.406 | 2479.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;416 | 93.8164 | 291.1667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 416 | 37201.416 | 2479.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;426 | 93.8164 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 426 | 37201.426 | 2479.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;436 | 93.8164 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 436 | 37201.436 | 2479.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;446 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 446 | 37201.446 | 2479.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;456 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 456 | 37201.456 | 2479.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;466 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 466 | 37201.466 | 2479.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;476 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 476 | 37201.476 | 2479.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;486 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 486 | 37201.486 | 2479.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;496 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 496 | 37201.496 | 2479.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;506 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 506 | 37201.506 | 2479.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;516 | 93.8184 | 291.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 516 | 37201.516 | 2479.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;526 | 93.8184 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 526 | 37201.526 | 2479.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;536 | 93.8184 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 536 | 37201.536 | 2480
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;546 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 546 | 37201.546 | 2480.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;556 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 556 | 37201.556 | 2480.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;566 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 566 | 37201.566 | 2480.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;576 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 576 | 37201.576 | 2480.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;586 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 586 | 37201.586 | 2480.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;596 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 596 | 37201.596 | 2480.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;606 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 606 | 37201.606 | 2480.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;616 | 93.8234 | 291.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 616 | 37201.616 | 2480.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;626 | 93.8234 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 626 | 37201.626 | 2480.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;636 | 93.8234 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 636 | 37201.636 | 2480.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;646 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 646 | 37201.646 | 2480.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;656 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 656 | 37201.656 | 2480.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;666 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 666 | 37201.666 | 2480.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;676 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 676 | 37201.676 | 2480.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;686 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 686 | 37201.686 | 2480.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;696 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 696 | 37201.696 | 2480.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;706 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 706 | 37201.706 | 2480.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;716 | 93.8274 | 291.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 716 | 37201.716 | 2480.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;726 | 93.8274 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 726 | 37201.726 | 2480.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;736 | 93.8274 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 736 | 37201.736 | 2480.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;746 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 746 | 37201.746 | 2480.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;756 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 756 | 37201.756 | 2480.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;766 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 766 | 37201.766 | 2480.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;776 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 776 | 37201.776 | 2480.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;786 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 786 | 37201.786 | 2480.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;796 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 796 | 37201.796 | 2480.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;806 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 806 | 37201.806 | 2480.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;816 | 93.8294 | 291.1749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 816 | 37201.816 | 2480.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;826 | 93.8294 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 826 | 37201.826 | 2480.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;836 | 93.8294 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 836 | 37201.836 | 2480.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;846 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 846 | 37201.846 | 2480.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;856 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 856 | 37201.856 | 2480.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;866 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 866 | 37201.866 | 2480.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;876 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 876 | 37201.876 | 2480.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;886 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 886 | 37201.886 | 2480.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;896 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 896 | 37201.896 | 2480.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;906 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 906 | 37201.906 | 2480.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;916 | 93.8344 | 291.1897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 916 | 37201.916 | 2480.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;926 | 93.8344 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 926 | 37201.926 | 2480.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;936 | 93.8344 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 936 | 37201.936 | 2480.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;946 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 946 | 37201.946 | 2480.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;956 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 956 | 37201.956 | 2480.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;966 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 966 | 37201.966 | 2480.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;976 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 976 | 37201.976 | 2480.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;986 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 986 | 37201.986 | 2480.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:01;996 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 01 | 996 | 37201.996 | 2480.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;006 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 006 | 37202.006 | 2480.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;016 | 93.8404 | 291.2062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 016 | 37202.016 | 2480.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;026 | 93.8404 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 026 | 37202.026 | 2480.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;036 | 93.8404 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 036 | 37202.036 | 2480.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;046 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 046 | 37202.046 | 2480.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;056 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 056 | 37202.056 | 2480.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;066 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 066 | 37202.066 | 2480.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;076 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 076 | 37202.076 | 2480.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;086 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 086 | 37202.086 | 2480.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;096 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 096 | 37202.096 | 2480.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;106 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 106 | 37202.106 | 2480.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;116 | 93.8414 | 291.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 116 | 37202.116 | 2480.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;126 | 93.8414 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 126 | 37202.126 | 2480.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;136 | 93.8414 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 136 | 37202.136 | 2480.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;146 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 146 | 37202.146 | 2480.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;156 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 156 | 37202.156 | 2480.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;166 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 166 | 37202.166 | 2480.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;176 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 176 | 37202.176 | 2480.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;186 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 186 | 37202.186 | 2480.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;196 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 196 | 37202.196 | 2480.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;206 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 206 | 37202.206 | 2480.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;216 | 93.8424 | 291.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 216 | 37202.216 | 2480.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;226 | 93.8424 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 226 | 37202.226 | 2480.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;236 | 93.8424 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 236 | 37202.236 | 2480.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;246 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 246 | 37202.246 | 2480.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;256 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 256 | 37202.256 | 2480.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;266 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 266 | 37202.266 | 2480.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;276 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 276 | 37202.276 | 2480.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;286 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 286 | 37202.286 | 2480.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;296 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 296 | 37202.296 | 2480.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;306 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 306 | 37202.306 | 2480.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;316 | 93.8474 | 291.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 316 | 37202.316 | 2480.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;326 | 93.8474 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 326 | 37202.326 | 2480.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;336 | 93.8474 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 336 | 37202.336 | 2480.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;346 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 346 | 37202.346 | 2480.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;356 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 356 | 37202.356 | 2480.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;366 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 366 | 37202.366 | 2480.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;376 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 376 | 37202.376 | 2480.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;386 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 386 | 37202.386 | 2480.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;396 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 396 | 37202.396 | 2480.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;406 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 406 | 37202.406 | 2480.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;416 | 93.8514 | 291.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 416 | 37202.416 | 2480.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;426 | 93.8514 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 426 | 37202.426 | 2480.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;436 | 93.8514 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 436 | 37202.436 | 2480.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;446 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 446 | 37202.446 | 2480.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;456 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 456 | 37202.456 | 2480.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;466 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 466 | 37202.466 | 2480.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;476 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 476 | 37202.476 | 2480.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;486 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 486 | 37202.486 | 2480.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;496 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 496 | 37202.496 | 2480.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;506 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 506 | 37202.506 | 2480.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;516 | 93.8544 | 291.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 516 | 37202.516 | 2480.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;526 | 93.8544 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 526 | 37202.526 | 2480.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;536 | 93.8544 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 536 | 37202.536 | 2481
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;546 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 546 | 37202.546 | 2481.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;556 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 556 | 37202.556 | 2481.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;566 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 566 | 37202.566 | 2481.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;576 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 576 | 37202.576 | 2481.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;586 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 586 | 37202.586 | 2481.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;596 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 596 | 37202.596 | 2481.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;606 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 606 | 37202.606 | 2481.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;616 | 93.8564 | 291.2468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 616 | 37202.616 | 2481.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;626 | 93.8564 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 626 | 37202.626 | 2481.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;636 | 93.8564 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 636 | 37202.636 | 2481.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;646 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 646 | 37202.646 | 2481.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;656 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 656 | 37202.656 | 2481.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;666 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 666 | 37202.666 | 2481.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;676 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 676 | 37202.676 | 2481.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;686 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 686 | 37202.686 | 2481.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;696 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 696 | 37202.696 | 2481.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;706 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 706 | 37202.706 | 2481.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;716 | 93.8594 | 291.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 716 | 37202.716 | 2481.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;726 | 93.8594 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 726 | 37202.726 | 2481.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;736 | 93.8594 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 736 | 37202.736 | 2481.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;746 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 746 | 37202.746 | 2481.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;756 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 756 | 37202.756 | 2481.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;766 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 766 | 37202.766 | 2481.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;776 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 776 | 37202.776 | 2481.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;786 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 786 | 37202.786 | 2481.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;796 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 796 | 37202.796 | 2481.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;806 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 806 | 37202.806 | 2481.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;816 | 93.8624 | 291.2735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 816 | 37202.816 | 2481.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;826 | 93.8624 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 826 | 37202.826 | 2481.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;836 | 93.8624 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 836 | 37202.836 | 2481.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;846 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 846 | 37202.846 | 2481.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;856 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 856 | 37202.856 | 2481.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;866 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 866 | 37202.866 | 2481.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;876 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 876 | 37202.876 | 2481.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;886 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 886 | 37202.886 | 2481.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;896 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 896 | 37202.896 | 2481.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;906 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 906 | 37202.906 | 2481.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;916 | 93.8654 | 291.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 916 | 37202.916 | 2481.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;926 | 93.8654 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 926 | 37202.926 | 2481.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;936 | 93.8654 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 936 | 37202.936 | 2481.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;946 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 946 | 37202.946 | 2481.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;956 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 956 | 37202.956 | 2481.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;966 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 966 | 37202.966 | 2481.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;976 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 976 | 37202.976 | 2481.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;986 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 986 | 37202.986 | 2481.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:02;996 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 02 | 996 | 37202.996 | 2481.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;006 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 006 | 37203.006 | 2481.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;016 | 93.8704 | 291.2965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 016 | 37203.016 | 2481.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;026 | 93.8704 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 026 | 37203.026 | 2481.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;036 | 93.8704 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 036 | 37203.036 | 2481.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;046 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 046 | 37203.046 | 2481.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;056 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 056 | 37203.056 | 2481.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;066 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 066 | 37203.066 | 2481.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;076 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 076 | 37203.076 | 2481.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;086 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 086 | 37203.086 | 2481.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;096 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 096 | 37203.096 | 2481.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;106 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 106 | 37203.106 | 2481.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;116 | 93.8714 | 291.3157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 116 | 37203.116 | 2481.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;126 | 93.8714 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 126 | 37203.126 | 2481.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;136 | 93.8714 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 136 | 37203.136 | 2481.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;146 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 146 | 37203.146 | 2481.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;156 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 156 | 37203.156 | 2481.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;166 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 166 | 37203.166 | 2481.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;176 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 176 | 37203.176 | 2481.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;186 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 186 | 37203.186 | 2481.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;196 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 196 | 37203.196 | 2481.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;206 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 206 | 37203.206 | 2481.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;216 | 93.8774 | 291.3118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 216 | 37203.216 | 2481.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;226 | 93.8774 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 226 | 37203.226 | 2481.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;236 | 93.8774 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 236 | 37203.236 | 2481.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;246 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 246 | 37203.246 | 2481.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;256 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 256 | 37203.256 | 2481.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;266 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 266 | 37203.266 | 2481.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;276 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 276 | 37203.276 | 2481.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;286 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 286 | 37203.286 | 2481.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;296 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 296 | 37203.296 | 2481.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;306 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 306 | 37203.306 | 2481.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;316 | 93.8804 | 291.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 316 | 37203.316 | 2481.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;326 | 93.8804 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 326 | 37203.326 | 2481.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;336 | 93.8804 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 336 | 37203.336 | 2481.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;346 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 346 | 37203.346 | 2481.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;356 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 356 | 37203.356 | 2481.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;366 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 366 | 37203.366 | 2481.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;376 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 376 | 37203.376 | 2481.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;386 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 386 | 37203.386 | 2481.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;396 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 396 | 37203.396 | 2481.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;406 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 406 | 37203.406 | 2481.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;416 | 93.8824 | 291.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 416 | 37203.416 | 2481.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;426 | 93.8824 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 426 | 37203.426 | 2481.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;436 | 93.8824 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 436 | 37203.436 | 2481.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;446 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 446 | 37203.446 | 2481.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;456 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 456 | 37203.456 | 2481.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;466 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 466 | 37203.466 | 2481.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;476 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 476 | 37203.476 | 2481.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;486 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 486 | 37203.486 | 2481.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;496 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 496 | 37203.496 | 2481.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;506 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 506 | 37203.506 | 2481.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;516 | 93.8854 | 291.3246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 516 | 37203.516 | 2481.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;526 | 93.8854 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 526 | 37203.526 | 2481.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;536 | 93.8854 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 536 | 37203.536 | 2482
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;546 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 546 | 37203.546 | 2482.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;556 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 556 | 37203.556 | 2482.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;566 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 566 | 37203.566 | 2482.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;576 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 576 | 37203.576 | 2482.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;586 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 586 | 37203.586 | 2482.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;596 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 596 | 37203.596 | 2482.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;606 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 606 | 37203.606 | 2482.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;616 | 93.8884 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 616 | 37203.616 | 2482.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;626 | 93.8884 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 626 | 37203.626 | 2482.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;636 | 93.8884 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 636 | 37203.636 | 2482.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;646 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 646 | 37203.646 | 2482.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;656 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 656 | 37203.656 | 2482.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;666 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 666 | 37203.666 | 2482.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;676 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 676 | 37203.676 | 2482.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;686 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 686 | 37203.686 | 2482.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;696 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 696 | 37203.696 | 2482.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;706 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 706 | 37203.706 | 2482.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;716 | 93.8934 | 291.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 716 | 37203.716 | 2482.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;726 | 93.8934 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 726 | 37203.726 | 2482.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;736 | 93.8934 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 736 | 37203.736 | 2482.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;746 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 746 | 37203.746 | 2482.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;756 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 756 | 37203.756 | 2482.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;766 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 766 | 37203.766 | 2482.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;776 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 776 | 37203.776 | 2482.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;786 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 786 | 37203.786 | 2482.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;796 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 796 | 37203.796 | 2482.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;806 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 806 | 37203.806 | 2482.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;816 | 93.8974 | 291.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 816 | 37203.816 | 2482.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;826 | 93.8974 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 826 | 37203.826 | 2482.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;836 | 93.8974 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 836 | 37203.836 | 2482.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;846 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 846 | 37203.846 | 2482.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;856 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 856 | 37203.856 | 2482.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;866 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 866 | 37203.866 | 2482.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;876 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 876 | 37203.876 | 2482.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;886 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 886 | 37203.886 | 2482.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;896 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 896 | 37203.896 | 2482.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;906 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 906 | 37203.906 | 2482.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;916 | 93.8984 | 291.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 916 | 37203.916 | 2482.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;926 | 93.8984 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 926 | 37203.926 | 2482.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;936 | 93.8984 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 936 | 37203.936 | 2482.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;946 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 946 | 37203.946 | 2482.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;956 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 956 | 37203.956 | 2482.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;966 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 966 | 37203.966 | 2482.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;976 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 976 | 37203.976 | 2482.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;986 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 986 | 37203.986 | 2482.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:03;996 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 03 | 996 | 37203.996 | 2482.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;006 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 006 | 37204.006 | 2482.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;016 | 93.9014 | 291.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 016 | 37204.016 | 2482.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;026 | 93.9014 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 026 | 37204.026 | 2482.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;036 | 93.9014 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 036 | 37204.036 | 2482.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;046 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 046 | 37204.046 | 2482.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;056 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 056 | 37204.056 | 2482.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;066 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 066 | 37204.066 | 2482.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;076 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 076 | 37204.076 | 2482.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;086 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 086 | 37204.086 | 2482.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;096 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 096 | 37204.096 | 2482.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;106 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 106 | 37204.106 | 2482.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;116 | 93.9034 | 291.3261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 116 | 37204.116 | 2482.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;126 | 93.9034 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 126 | 37204.126 | 2482.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;136 | 93.9034 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 136 | 37204.136 | 2482.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;146 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 146 | 37204.146 | 2482.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;156 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 156 | 37204.156 | 2482.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;166 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 166 | 37204.166 | 2482.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;176 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 176 | 37204.176 | 2482.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;186 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 186 | 37204.186 | 2482.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;196 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 196 | 37204.196 | 2482.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;206 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 206 | 37204.206 | 2482.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;216 | 93.9054 | 291.2996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 216 | 37204.216 | 2482.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;226 | 93.9054 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 226 | 37204.226 | 2482.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;236 | 93.9054 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 236 | 37204.236 | 2482.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;246 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 246 | 37204.246 | 2482.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;256 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 256 | 37204.256 | 2482.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;266 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 266 | 37204.266 | 2482.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;276 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 276 | 37204.276 | 2482.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;286 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 286 | 37204.286 | 2482.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;296 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 296 | 37204.296 | 2482.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;306 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 306 | 37204.306 | 2482.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;316 | 93.9094 | 291.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 316 | 37204.316 | 2482.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;326 | 93.9094 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 326 | 37204.326 | 2482.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;336 | 93.9094 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 336 | 37204.336 | 2482.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;346 | 93.9094 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 346 | 37204.346 | 2482.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;356 | 93.9094 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 356 | 37204.356 | 2482.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;366 | 93.9094 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 366 | 37204.366 | 2482.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;376 | 93.9114 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 376 | 37204.376 | 2482.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;386 | 93.9114 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 386 | 37204.386 | 2482.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;396 | 93.9114 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 396 | 37204.396 | 2482.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;406 | 93.9114 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 406 | 37204.406 | 2482.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;416 | 93.9114 | 291.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 416 | 37204.416 | 2482.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;426 | 93.9114 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 426 | 37204.426 | 2482.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;436 | 93.9114 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 436 | 37204.436 | 2482.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;446 | 93.9114 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 446 | 37204.446 | 2482.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;456 | 93.9114 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 456 | 37204.456 | 2482.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;466 | 93.9114 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 466 | 37204.466 | 2482.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;476 | 93.9164 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 476 | 37204.476 | 2482.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;486 | 93.9164 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 486 | 37204.486 | 2482.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;496 | 93.9164 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 496 | 37204.496 | 2482.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;506 | 93.9164 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 506 | 37204.506 | 2482.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;516 | 93.9164 | 291.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 516 | 37204.516 | 2482.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;526 | 93.9164 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 526 | 37204.526 | 2482.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;536 | 93.9164 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 536 | 37204.536 | 2483
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;546 | 93.9164 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 546 | 37204.546 | 2483.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;556 | 93.9164 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 556 | 37204.556 | 2483.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;566 | 93.9164 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 566 | 37204.566 | 2483.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;576 | 93.9194 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 576 | 37204.576 | 2483.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;586 | 93.9194 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 586 | 37204.586 | 2483.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;596 | 93.9194 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 596 | 37204.596 | 2483.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;606 | 93.9194 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 606 | 37204.606 | 2483.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;616 | 93.9194 | 291.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 616 | 37204.616 | 2483.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;626 | 93.9194 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 626 | 37204.626 | 2483.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;636 | 93.9194 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 636 | 37204.636 | 2483.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;646 | 93.9194 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 646 | 37204.646 | 2483.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;656 | 93.9194 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 656 | 37204.656 | 2483.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;666 | 93.9194 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 666 | 37204.666 | 2483.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;676 | 93.9224 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 676 | 37204.676 | 2483.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;686 | 93.9224 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 686 | 37204.686 | 2483.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;696 | 93.9224 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 696 | 37204.696 | 2483.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;706 | 93.9224 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 706 | 37204.706 | 2483.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;716 | 93.9224 | 291.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 716 | 37204.716 | 2483.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;726 | 93.9224 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 726 | 37204.726 | 2483.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;736 | 93.9224 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 736 | 37204.736 | 2483.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;746 | 93.9224 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 746 | 37204.746 | 2483.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;756 | 93.9224 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 756 | 37204.756 | 2483.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;766 | 93.9224 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 766 | 37204.766 | 2483.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;776 | 93.9244 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 776 | 37204.776 | 2483.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;786 | 93.9244 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 786 | 37204.786 | 2483.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;796 | 93.9244 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 796 | 37204.796 | 2483.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;806 | 93.9244 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 806 | 37204.806 | 2483.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;816 | 93.9244 | 291.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 816 | 37204.816 | 2483.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;826 | 93.9244 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 826 | 37204.826 | 2483.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;836 | 93.9244 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 836 | 37204.836 | 2483.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;846 | 93.9244 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 846 | 37204.846 | 2483.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;856 | 93.9244 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 856 | 37204.856 | 2483.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;866 | 93.9244 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 866 | 37204.866 | 2483.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;876 | 93.9274 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 876 | 37204.876 | 2483.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;886 | 93.9274 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 886 | 37204.886 | 2483.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;896 | 93.9274 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 896 | 37204.896 | 2483.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;906 | 93.9274 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 906 | 37204.906 | 2483.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;916 | 93.9274 | 291.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 916 | 37204.916 | 2483.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;926 | 93.9274 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 926 | 37204.926 | 2483.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;936 | 93.9274 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 936 | 37204.936 | 2483.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;946 | 93.9274 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 946 | 37204.946 | 2483.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;956 | 93.9274 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 956 | 37204.956 | 2483.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;966 | 93.9274 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 966 | 37204.966 | 2483.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;976 | 93.9294 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 976 | 37204.976 | 2483.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;986 | 93.9294 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 986 | 37204.986 | 2483.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:04;996 | 93.9294 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 04 | 996 | 37204.996 | 2483.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;006 | 93.9294 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 006 | 37205.006 | 2483.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;016 | 93.9294 | 291.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 016 | 37205.016 | 2483.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;026 | 93.9294 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 026 | 37205.026 | 2483.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;036 | 93.9294 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 036 | 37205.036 | 2483.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;046 | 93.9294 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 046 | 37205.046 | 2483.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;056 | 93.9294 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 056 | 37205.056 | 2483.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;066 | 93.9294 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 066 | 37205.066 | 2483.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;076 | 93.9324 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 076 | 37205.076 | 2483.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;086 | 93.9324 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 086 | 37205.086 | 2483.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;096 | 93.9324 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 096 | 37205.096 | 2483.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;106 | 93.9324 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 106 | 37205.106 | 2483.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;116 | 93.9324 | 291.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 116 | 37205.116 | 2483.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;126 | 93.9324 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 126 | 37205.126 | 2483.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;136 | 93.9324 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 136 | 37205.136 | 2483.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;146 | 93.9324 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 146 | 37205.146 | 2483.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;156 | 93.9324 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 156 | 37205.156 | 2483.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;166 | 93.9324 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 166 | 37205.166 | 2483.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;176 | 93.9364 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 176 | 37205.176 | 2483.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;186 | 93.9364 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 186 | 37205.186 | 2483.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;196 | 93.9364 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 196 | 37205.196 | 2483.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;206 | 93.9364 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 206 | 37205.206 | 2483.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;216 | 93.9364 | 291.3373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 216 | 37205.216 | 2483.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;226 | 93.9364 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 226 | 37205.226 | 2483.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;236 | 93.9364 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 236 | 37205.236 | 2483.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;246 | 93.9364 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 246 | 37205.246 | 2483.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;256 | 93.9364 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 256 | 37205.256 | 2483.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;266 | 93.9364 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 266 | 37205.266 | 2483.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;276 | 93.9424 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 276 | 37205.276 | 2483.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;286 | 93.9424 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 286 | 37205.286 | 2483.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;296 | 93.9424 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 296 | 37205.296 | 2483.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;306 | 93.9424 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 306 | 37205.306 | 2483.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;316 | 93.9424 | 291.3492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 316 | 37205.316 | 2483.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;326 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 326 | 37205.326 | 2483.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;336 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 336 | 37205.336 | 2483.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;346 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 346 | 37205.346 | 2483.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;356 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 356 | 37205.356 | 2483.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;366 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 366 | 37205.366 | 2483.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;376 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 376 | 37205.376 | 2483.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;386 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 386 | 37205.386 | 2483.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;396 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 396 | 37205.396 | 2483.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;406 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 406 | 37205.406 | 2483.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;416 | 93.9424 | 291.369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 416 | 37205.416 | 2483.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;426 | 93.9424 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 426 | 37205.426 | 2483.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;436 | 93.9424 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 436 | 37205.436 | 2483.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;446 | 93.9424 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 446 | 37205.446 | 2483.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;456 | 93.9424 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 456 | 37205.456 | 2483.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;466 | 93.9424 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 466 | 37205.466 | 2483.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;476 | 93.9484 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 476 | 37205.476 | 2483.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;486 | 93.9484 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 486 | 37205.486 | 2483.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;496 | 93.9484 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 496 | 37205.496 | 2483.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;506 | 93.9484 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 506 | 37205.506 | 2483.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;516 | 93.9484 | 291.3915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 516 | 37205.516 | 2483.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;526 | 93.9484 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 526 | 37205.526 | 2483.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;536 | 93.9484 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 536 | 37205.536 | 2484
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;546 | 93.9484 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 546 | 37205.546 | 2484.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;556 | 93.9484 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 556 | 37205.556 | 2484.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;566 | 93.9484 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 566 | 37205.566 | 2484.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;576 | 93.9524 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 576 | 37205.576 | 2484.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;586 | 93.9524 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 586 | 37205.586 | 2484.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;596 | 93.9524 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 596 | 37205.596 | 2484.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;606 | 93.9524 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 606 | 37205.606 | 2484.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;616 | 93.9524 | 291.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 616 | 37205.616 | 2484.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;626 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 626 | 37205.626 | 2484.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;636 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 636 | 37205.636 | 2484.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;646 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 646 | 37205.646 | 2484.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;656 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 656 | 37205.656 | 2484.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;666 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 666 | 37205.666 | 2484.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;676 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 676 | 37205.676 | 2484.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;686 | 93.9524 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 686 | 37205.686 | 2484.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;696 | 93.9554 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 696 | 37205.696 | 2484.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;706 | 93.9554 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 706 | 37205.706 | 2484.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;716 | 93.9554 | 291.3905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 716 | 37205.716 | 2484.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;726 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 726 | 37205.726 | 2484.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;736 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 736 | 37205.736 | 2484.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;746 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 746 | 37205.746 | 2484.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;756 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 756 | 37205.756 | 2484.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;766 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 766 | 37205.766 | 2484.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;776 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 776 | 37205.776 | 2484.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;786 | 93.9554 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 786 | 37205.786 | 2484.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;796 | 93.9564 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 796 | 37205.796 | 2484.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;806 | 93.9564 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 806 | 37205.806 | 2484.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;816 | 93.9564 | 291.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 816 | 37205.816 | 2484.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;826 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 826 | 37205.826 | 2484.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;836 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 836 | 37205.836 | 2484.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;846 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 846 | 37205.846 | 2484.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;856 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 856 | 37205.856 | 2484.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;866 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 866 | 37205.866 | 2484.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;876 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 876 | 37205.876 | 2484.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;886 | 93.9564 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 886 | 37205.886 | 2484.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;896 | 93.9594 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 896 | 37205.896 | 2484.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;906 | 93.9594 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 906 | 37205.906 | 2484.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;916 | 93.9594 | 291.4117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 916 | 37205.916 | 2484.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;926 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 926 | 37205.926 | 2484.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;936 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 936 | 37205.936 | 2484.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;946 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 946 | 37205.946 | 2484.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;956 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 956 | 37205.956 | 2484.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;966 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 966 | 37205.966 | 2484.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;976 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 976 | 37205.976 | 2484.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;986 | 93.9594 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 986 | 37205.986 | 2484.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:05;996 | 93.9604 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 05 | 996 | 37205.996 | 2484.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;006 | 93.9604 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 006 | 37206.006 | 2484.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;016 | 93.9604 | 291.4096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 016 | 37206.016 | 2484.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;026 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 026 | 37206.026 | 2484.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;036 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 036 | 37206.036 | 2484.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;046 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 046 | 37206.046 | 2484.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;056 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 056 | 37206.056 | 2484.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;066 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 066 | 37206.066 | 2484.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;076 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 076 | 37206.076 | 2484.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;086 | 93.9604 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 086 | 37206.086 | 2484.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;096 | 93.9614 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 096 | 37206.096 | 2484.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;106 | 93.9614 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 106 | 37206.106 | 2484.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;116 | 93.9614 | 291.414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 116 | 37206.116 | 2484.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;126 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 126 | 37206.126 | 2484.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;136 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 136 | 37206.136 | 2484.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;146 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 146 | 37206.146 | 2484.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;156 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 156 | 37206.156 | 2484.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;166 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 166 | 37206.166 | 2484.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;176 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 176 | 37206.176 | 2484.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;186 | 93.9614 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 186 | 37206.186 | 2484.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;196 | 93.9664 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 196 | 37206.196 | 2484.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;206 | 93.9664 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 206 | 37206.206 | 2484.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;216 | 93.9664 | 291.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 216 | 37206.216 | 2484.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;226 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 226 | 37206.226 | 2484.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;236 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 236 | 37206.236 | 2484.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;246 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 246 | 37206.246 | 2484.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;256 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 256 | 37206.256 | 2484.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;266 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 266 | 37206.266 | 2484.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;276 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 276 | 37206.276 | 2484.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;286 | 93.9664 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 286 | 37206.286 | 2484.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;296 | 93.9694 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 296 | 37206.296 | 2484.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;306 | 93.9694 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 306 | 37206.306 | 2484.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;316 | 93.9694 | 291.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 316 | 37206.316 | 2484.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;326 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 326 | 37206.326 | 2484.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;336 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 336 | 37206.336 | 2484.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;346 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 346 | 37206.346 | 2484.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;356 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 356 | 37206.356 | 2484.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;366 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 366 | 37206.366 | 2484.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;376 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 376 | 37206.376 | 2484.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;386 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 386 | 37206.386 | 2484.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;396 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 396 | 37206.396 | 2484.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;406 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 406 | 37206.406 | 2484.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;416 | 93.9694 | 291.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 416 | 37206.416 | 2484.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;426 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 426 | 37206.426 | 2484.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;436 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 436 | 37206.436 | 2484.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;446 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 446 | 37206.446 | 2484.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;456 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 456 | 37206.456 | 2484.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;466 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 466 | 37206.466 | 2484.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;476 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 476 | 37206.476 | 2484.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;486 | 93.9694 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 486 | 37206.486 | 2484.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;496 | 93.9744 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 496 | 37206.496 | 2484.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;506 | 93.9744 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 506 | 37206.506 | 2484.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;516 | 93.9744 | 291.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 516 | 37206.516 | 2484.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;526 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 526 | 37206.526 | 2484.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;536 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 536 | 37206.536 | 2485
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;546 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 546 | 37206.546 | 2485.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;556 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 556 | 37206.556 | 2485.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;566 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 566 | 37206.566 | 2485.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;576 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 576 | 37206.576 | 2485.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;586 | 93.9744 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 586 | 37206.586 | 2485.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;596 | 93.9804 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 596 | 37206.596 | 2485.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;606 | 93.9804 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 606 | 37206.606 | 2485.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;616 | 93.9804 | 291.4322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 616 | 37206.616 | 2485.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;626 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 626 | 37206.626 | 2485.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;636 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 636 | 37206.636 | 2485.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;646 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 646 | 37206.646 | 2485.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;656 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 656 | 37206.656 | 2485.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;666 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 666 | 37206.666 | 2485.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;676 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 676 | 37206.676 | 2485.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;686 | 93.9804 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 686 | 37206.686 | 2485.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;696 | 93.9814 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 696 | 37206.696 | 2485.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;706 | 93.9814 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 706 | 37206.706 | 2485.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;716 | 93.9814 | 291.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 716 | 37206.716 | 2485.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;726 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 726 | 37206.726 | 2485.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;736 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 736 | 37206.736 | 2485.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;746 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 746 | 37206.746 | 2485.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;756 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 756 | 37206.756 | 2485.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;766 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 766 | 37206.766 | 2485.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;776 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 776 | 37206.776 | 2485.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;786 | 93.9814 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 786 | 37206.786 | 2485.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;796 | 93.9834 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 796 | 37206.796 | 2485.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;806 | 93.9834 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 806 | 37206.806 | 2485.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;816 | 93.9834 | 291.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 816 | 37206.816 | 2485.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;826 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 826 | 37206.826 | 2485.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;836 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 836 | 37206.836 | 2485.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;846 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 846 | 37206.846 | 2485.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;856 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 856 | 37206.856 | 2485.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;866 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 866 | 37206.866 | 2485.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;876 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 876 | 37206.876 | 2485.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;886 | 93.9834 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 886 | 37206.886 | 2485.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;896 | 93.9864 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 896 | 37206.896 | 2485.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;906 | 93.9864 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 906 | 37206.906 | 2485.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;916 | 93.9864 | 291.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 916 | 37206.916 | 2485.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;926 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 926 | 37206.926 | 2485.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;936 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 936 | 37206.936 | 2485.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;946 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 946 | 37206.946 | 2485.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;956 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 956 | 37206.956 | 2485.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;966 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 966 | 37206.966 | 2485.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;976 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 976 | 37206.976 | 2485.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;986 | 93.9864 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 986 | 37206.986 | 2485.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:06;996 | 93.9894 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 06 | 996 | 37206.996 | 2485.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;006 | 93.9894 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 006 | 37207.006 | 2485.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;016 | 93.9894 | 291.383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 016 | 37207.016 | 2485.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;026 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 026 | 37207.026 | 2485.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;036 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 036 | 37207.036 | 2485.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;046 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 046 | 37207.046 | 2485.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;056 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 056 | 37207.056 | 2485.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;066 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 066 | 37207.066 | 2485.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;076 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 076 | 37207.076 | 2485.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;086 | 93.9894 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 086 | 37207.086 | 2485.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;096 | 93.9904 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 096 | 37207.096 | 2485.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;106 | 93.9904 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 106 | 37207.106 | 2485.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;116 | 93.9904 | 291.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 116 | 37207.116 | 2485.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;126 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 126 | 37207.126 | 2485.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;136 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 136 | 37207.136 | 2485.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;146 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 146 | 37207.146 | 2485.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;156 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 156 | 37207.156 | 2485.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;166 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 166 | 37207.166 | 2485.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;176 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 176 | 37207.176 | 2485.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;186 | 93.9904 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 186 | 37207.186 | 2485.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;196 | 93.9914 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 196 | 37207.196 | 2485.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;206 | 93.9914 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 206 | 37207.206 | 2485.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;216 | 93.9914 | 291.4168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 216 | 37207.216 | 2485.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;226 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 226 | 37207.226 | 2485.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;236 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 236 | 37207.236 | 2485.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;246 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 246 | 37207.246 | 2485.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;256 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 256 | 37207.256 | 2485.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;266 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 266 | 37207.266 | 2485.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;276 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 276 | 37207.276 | 2485.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;286 | 93.9914 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 286 | 37207.286 | 2485.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;296 | 93.9964 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 296 | 37207.296 | 2485.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;306 | 93.9964 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 306 | 37207.306 | 2485.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;316 | 93.9964 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 316 | 37207.316 | 2485.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;326 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 326 | 37207.326 | 2485.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;336 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 336 | 37207.336 | 2485.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;346 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 346 | 37207.346 | 2485.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;356 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 356 | 37207.356 | 2485.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;366 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 366 | 37207.366 | 2485.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;376 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 376 | 37207.376 | 2485.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;386 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 386 | 37207.386 | 2485.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;396 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 396 | 37207.396 | 2485.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;406 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 406 | 37207.406 | 2485.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;416 | 93.9964 | 291.4624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 416 | 37207.416 | 2485.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;426 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 426 | 37207.426 | 2485.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;436 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 436 | 37207.436 | 2485.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;446 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 446 | 37207.446 | 2485.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;456 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 456 | 37207.456 | 2485.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;466 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 466 | 37207.466 | 2485.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;476 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 476 | 37207.476 | 2485.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;486 | 93.9964 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 486 | 37207.486 | 2485.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;496 | 93.9984 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 496 | 37207.496 | 2485.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;506 | 93.9984 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 506 | 37207.506 | 2485.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;516 | 93.9984 | 291.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 516 | 37207.516 | 2485.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;526 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 526 | 37207.526 | 2485.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;536 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 536 | 37207.536 | 2486
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;546 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 546 | 37207.546 | 2486.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;556 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 556 | 37207.556 | 2486.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;566 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 566 | 37207.566 | 2486.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;576 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 576 | 37207.576 | 2486.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;586 | 93.9984 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 586 | 37207.586 | 2486.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;596 | 94.0014 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 596 | 37207.596 | 2486.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;606 | 94.0014 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 606 | 37207.606 | 2486.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;616 | 94.0014 | 291.5098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 616 | 37207.616 | 2486.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;626 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 626 | 37207.626 | 2486.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;636 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 636 | 37207.636 | 2486.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;646 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 646 | 37207.646 | 2486.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;656 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 656 | 37207.656 | 2486.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;666 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 666 | 37207.666 | 2486.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;676 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 676 | 37207.676 | 2486.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;686 | 94.0014 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 686 | 37207.686 | 2486.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;696 | 94.0054 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 696 | 37207.696 | 2486.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;706 | 94.0054 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 706 | 37207.706 | 2486.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;716 | 94.0054 | 291.5071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 716 | 37207.716 | 2486.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;726 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 726 | 37207.726 | 2486.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;736 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 736 | 37207.736 | 2486.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;746 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 746 | 37207.746 | 2486.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;756 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 756 | 37207.756 | 2486.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;766 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 766 | 37207.766 | 2486.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;776 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 776 | 37207.776 | 2486.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;786 | 94.0054 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 786 | 37207.786 | 2486.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;796 | 94.0063 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 796 | 37207.796 | 2486.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;806 | 94.0063 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 806 | 37207.806 | 2486.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;816 | 94.0063 | 291.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 816 | 37207.816 | 2486.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;826 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 826 | 37207.826 | 2486.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;836 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 836 | 37207.836 | 2486.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;846 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 846 | 37207.846 | 2486.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;856 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 856 | 37207.856 | 2486.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;866 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 866 | 37207.866 | 2486.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;876 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 876 | 37207.876 | 2486.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;886 | 94.0063 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 886 | 37207.886 | 2486.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;896 | 94.0104 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 896 | 37207.896 | 2486.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;906 | 94.0104 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 906 | 37207.906 | 2486.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;916 | 94.0104 | 291.5335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 916 | 37207.916 | 2486.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;926 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 926 | 37207.926 | 2486.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;936 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 936 | 37207.936 | 2486.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;946 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 946 | 37207.946 | 2486.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;956 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 956 | 37207.956 | 2486.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;966 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 966 | 37207.966 | 2486.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;976 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 976 | 37207.976 | 2486.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;986 | 94.0104 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 986 | 37207.986 | 2486.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:07;996 | 94.0124 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 07 | 996 | 37207.996 | 2486.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;006 | 94.0124 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 006 | 37208.006 | 2486.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;016 | 94.0124 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 016 | 37208.016 | 2486.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;026 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 026 | 37208.026 | 2486.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;036 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 036 | 37208.036 | 2486.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;046 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 046 | 37208.046 | 2486.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;056 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 056 | 37208.056 | 2486.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;066 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 066 | 37208.066 | 2486.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;076 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 076 | 37208.076 | 2486.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;086 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 086 | 37208.086 | 2486.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;096 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 096 | 37208.096 | 2486.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;106 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 106 | 37208.106 | 2486.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;116 | 94.0124 | 291.5906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 116 | 37208.116 | 2486.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;126 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 126 | 37208.126 | 2486.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;136 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 136 | 37208.136 | 2486.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;146 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 146 | 37208.146 | 2486.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;156 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 156 | 37208.156 | 2486.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;166 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 166 | 37208.166 | 2486.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;176 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 176 | 37208.176 | 2486.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;186 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 186 | 37208.186 | 2486.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;196 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 196 | 37208.196 | 2486.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;206 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 206 | 37208.206 | 2486.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;216 | 94.0124 | 291.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 216 | 37208.216 | 2486.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;226 | 94.0124 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 226 | 37208.226 | 2486.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;236 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 236 | 37208.236 | 2486.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;246 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 246 | 37208.246 | 2486.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;256 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 256 | 37208.256 | 2486.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;266 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 266 | 37208.266 | 2486.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;276 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 276 | 37208.276 | 2486.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;286 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 286 | 37208.286 | 2486.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;296 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 296 | 37208.296 | 2486.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;306 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 306 | 37208.306 | 2486.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;316 | 94.0154 | 291.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 316 | 37208.316 | 2486.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;326 | 94.0154 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 326 | 37208.326 | 2486.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;336 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 336 | 37208.336 | 2486.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;346 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 346 | 37208.346 | 2486.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;356 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 356 | 37208.356 | 2486.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;366 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 366 | 37208.366 | 2486.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;376 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 376 | 37208.376 | 2486.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;386 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 386 | 37208.386 | 2486.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;396 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 396 | 37208.396 | 2486.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;406 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 406 | 37208.406 | 2486.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;416 | 94.0193 | 291.6865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 416 | 37208.416 | 2486.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;426 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 426 | 37208.426 | 2486.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;436 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 436 | 37208.436 | 2486.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;446 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 446 | 37208.446 | 2486.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;456 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 456 | 37208.456 | 2486.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;466 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 466 | 37208.466 | 2486.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;476 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 476 | 37208.476 | 2486.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;486 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 486 | 37208.486 | 2486.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;496 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 496 | 37208.496 | 2486.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;506 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 506 | 37208.506 | 2486.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;516 | 94.0193 | 291.6809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 516 | 37208.516 | 2486.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;526 | 94.0193 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 526 | 37208.526 | 2486.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;536 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 536 | 37208.536 | 2487
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;546 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 546 | 37208.546 | 2487.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;556 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 556 | 37208.556 | 2487.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;566 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 566 | 37208.566 | 2487.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;576 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 576 | 37208.576 | 2487.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;586 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 586 | 37208.586 | 2487.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;596 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 596 | 37208.596 | 2487.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;606 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 606 | 37208.606 | 2487.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;616 | 94.0214 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 616 | 37208.616 | 2487.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;626 | 94.0214 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 626 | 37208.626 | 2487.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;636 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 636 | 37208.636 | 2487.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;646 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 646 | 37208.646 | 2487.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;656 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 656 | 37208.656 | 2487.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;666 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 666 | 37208.666 | 2487.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;676 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 676 | 37208.676 | 2487.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;686 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 686 | 37208.686 | 2487.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;696 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 696 | 37208.696 | 2487.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;706 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 706 | 37208.706 | 2487.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;716 | 94.0253 | 291.6533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 716 | 37208.716 | 2487.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;726 | 94.0253 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 726 | 37208.726 | 2487.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;736 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 736 | 37208.736 | 2487.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;746 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 746 | 37208.746 | 2487.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;756 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 756 | 37208.756 | 2487.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;766 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 766 | 37208.766 | 2487.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;776 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 776 | 37208.776 | 2487.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;786 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 786 | 37208.786 | 2487.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;796 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 796 | 37208.796 | 2487.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;806 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 806 | 37208.806 | 2487.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;816 | 94.0264 | 291.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 816 | 37208.816 | 2487.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;826 | 94.0264 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 826 | 37208.826 | 2487.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;836 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 836 | 37208.836 | 2487.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;846 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 846 | 37208.846 | 2487.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;856 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 856 | 37208.856 | 2487.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;866 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 866 | 37208.866 | 2487.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;876 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 876 | 37208.876 | 2487.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;886 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 886 | 37208.886 | 2487.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;896 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 896 | 37208.896 | 2487.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;906 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 906 | 37208.906 | 2487.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;916 | 94.0274 | 291.6492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 916 | 37208.916 | 2487.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;926 | 94.0274 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 926 | 37208.926 | 2487.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;936 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 936 | 37208.936 | 2487.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;946 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 946 | 37208.946 | 2487.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;956 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 956 | 37208.956 | 2487.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;966 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 966 | 37208.966 | 2487.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;976 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 976 | 37208.976 | 2487.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;986 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 986 | 37208.986 | 2487.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:08;996 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 08 | 996 | 37208.996 | 2487.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;006 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 006 | 37209.006 | 2487.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;016 | 94.0313 | 291.6776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 016 | 37209.016 | 2487.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;026 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 026 | 37209.026 | 2487.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;036 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 036 | 37209.036 | 2487.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;046 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 046 | 37209.046 | 2487.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;056 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 056 | 37209.056 | 2487.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;066 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 066 | 37209.066 | 2487.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;076 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 076 | 37209.076 | 2487.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;086 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 086 | 37209.086 | 2487.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;096 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 096 | 37209.096 | 2487.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;106 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 106 | 37209.106 | 2487.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;116 | 94.0313 | 291.6897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 116 | 37209.116 | 2487.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;126 | 94.0313 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 126 | 37209.126 | 2487.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;136 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 136 | 37209.136 | 2487.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;146 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 146 | 37209.146 | 2487.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;156 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 156 | 37209.156 | 2487.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;166 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 166 | 37209.166 | 2487.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;176 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 176 | 37209.176 | 2487.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;186 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 186 | 37209.186 | 2487.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;196 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 196 | 37209.196 | 2487.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;206 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 206 | 37209.206 | 2487.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;216 | 94.0344 | 291.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 216 | 37209.216 | 2487.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;226 | 94.0344 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 226 | 37209.226 | 2487.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;236 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 236 | 37209.236 | 2487.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;246 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 246 | 37209.246 | 2487.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;256 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 256 | 37209.256 | 2487.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;266 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 266 | 37209.266 | 2487.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;276 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 276 | 37209.276 | 2487.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;286 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 286 | 37209.286 | 2487.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;296 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 296 | 37209.296 | 2487.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;306 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 306 | 37209.306 | 2487.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;316 | 94.0364 | 291.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 316 | 37209.316 | 2487.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;326 | 94.0364 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 326 | 37209.326 | 2487.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;336 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 336 | 37209.336 | 2487.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;346 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 346 | 37209.346 | 2487.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;356 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 356 | 37209.356 | 2487.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;366 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 366 | 37209.366 | 2487.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;376 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 376 | 37209.376 | 2487.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;386 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 386 | 37209.386 | 2487.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;396 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 396 | 37209.396 | 2487.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;406 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 406 | 37209.406 | 2487.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;416 | 94.0394 | 291.7341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 416 | 37209.416 | 2487.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;426 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 426 | 37209.426 | 2487.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;436 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 436 | 37209.436 | 2487.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;446 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 446 | 37209.446 | 2487.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;456 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 456 | 37209.456 | 2487.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;466 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 466 | 37209.466 | 2487.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;476 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 476 | 37209.476 | 2487.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;486 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 486 | 37209.486 | 2487.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;496 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 496 | 37209.496 | 2487.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;506 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 506 | 37209.506 | 2487.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;516 | 94.0394 | 291.727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 516 | 37209.516 | 2487.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;526 | 94.0394 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 526 | 37209.526 | 2487.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;536 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 536 | 37209.536 | 2488
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;546 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 546 | 37209.546 | 2488.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;556 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 556 | 37209.556 | 2488.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;566 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 566 | 37209.566 | 2488.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;576 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 576 | 37209.576 | 2488.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;586 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 586 | 37209.586 | 2488.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;596 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 596 | 37209.596 | 2488.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;606 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 606 | 37209.606 | 2488.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;616 | 94.0414 | 291.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 616 | 37209.616 | 2488.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;626 | 94.0414 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 626 | 37209.626 | 2488.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;636 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 636 | 37209.636 | 2488.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;646 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 646 | 37209.646 | 2488.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;656 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 656 | 37209.656 | 2488.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;666 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 666 | 37209.666 | 2488.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;676 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 676 | 37209.676 | 2488.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;686 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 686 | 37209.686 | 2488.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;696 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 696 | 37209.696 | 2488.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;706 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 706 | 37209.706 | 2488.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;716 | 94.0444 | 291.7384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 716 | 37209.716 | 2488.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;726 | 94.0444 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 726 | 37209.726 | 2488.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;736 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 736 | 37209.736 | 2488.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;746 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 746 | 37209.746 | 2488.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;756 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 756 | 37209.756 | 2488.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;766 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 766 | 37209.766 | 2488.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;776 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 776 | 37209.776 | 2488.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;786 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 786 | 37209.786 | 2488.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;796 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 796 | 37209.796 | 2488.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;806 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 806 | 37209.806 | 2488.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;816 | 94.0453 | 291.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 816 | 37209.816 | 2488.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;826 | 94.0453 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 826 | 37209.826 | 2488.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;836 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 836 | 37209.836 | 2488.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;846 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 846 | 37209.846 | 2488.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;856 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 856 | 37209.856 | 2488.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;866 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 866 | 37209.866 | 2488.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;876 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 876 | 37209.876 | 2488.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;886 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 886 | 37209.886 | 2488.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;896 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 896 | 37209.896 | 2488.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;906 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 906 | 37209.906 | 2488.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;916 | 94.0484 | 291.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 916 | 37209.916 | 2488.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;926 | 94.0484 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 926 | 37209.926 | 2488.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;936 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 936 | 37209.936 | 2488.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;946 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 946 | 37209.946 | 2488.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;956 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 956 | 37209.956 | 2488.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;966 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 966 | 37209.966 | 2488.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;976 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 976 | 37209.976 | 2488.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;986 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 986 | 37209.986 | 2488.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:09;996 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 09 | 996 | 37209.996 | 2488.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;006 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 006 | 37210.006 | 2488.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;016 | 94.0524 | 291.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 016 | 37210.016 | 2488.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;026 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 026 | 37210.026 | 2488.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;036 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 036 | 37210.036 | 2488.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;046 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 046 | 37210.046 | 2488.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;056 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 056 | 37210.056 | 2488.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;066 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 066 | 37210.066 | 2488.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;076 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 076 | 37210.076 | 2488.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;086 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 086 | 37210.086 | 2488.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;096 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 096 | 37210.096 | 2488.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;106 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 106 | 37210.106 | 2488.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;116 | 94.0524 | 291.8064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 116 | 37210.116 | 2488.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;126 | 94.0524 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 126 | 37210.126 | 2488.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;136 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 136 | 37210.136 | 2488.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;146 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 146 | 37210.146 | 2488.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;156 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 156 | 37210.156 | 2488.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;166 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 166 | 37210.166 | 2488.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;176 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 176 | 37210.176 | 2488.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;186 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 186 | 37210.186 | 2488.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;196 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 196 | 37210.196 | 2488.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;206 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 206 | 37210.206 | 2488.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;216 | 94.0553 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 216 | 37210.216 | 2488.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;226 | 94.0553 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 226 | 37210.226 | 2488.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;236 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 236 | 37210.236 | 2488.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;246 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 246 | 37210.246 | 2488.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;256 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 256 | 37210.256 | 2488.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;266 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 266 | 37210.266 | 2488.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;276 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 276 | 37210.276 | 2488.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;286 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 286 | 37210.286 | 2488.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;296 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 296 | 37210.296 | 2488.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;306 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 306 | 37210.306 | 2488.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;316 | 94.0584 | 291.8768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 316 | 37210.316 | 2488.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;326 | 94.0584 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 326 | 37210.326 | 2488.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;336 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 336 | 37210.336 | 2488.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;346 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 346 | 37210.346 | 2488.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;356 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 356 | 37210.356 | 2488.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;366 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 366 | 37210.366 | 2488.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;376 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 376 | 37210.376 | 2488.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;386 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 386 | 37210.386 | 2488.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;396 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 396 | 37210.396 | 2488.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;406 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 406 | 37210.406 | 2488.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;416 | 94.0613 | 291.8927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 416 | 37210.416 | 2488.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;426 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 426 | 37210.426 | 2488.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;436 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 436 | 37210.436 | 2488.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;446 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 446 | 37210.446 | 2488.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;456 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 456 | 37210.456 | 2488.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;466 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 466 | 37210.466 | 2488.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;476 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 476 | 37210.476 | 2488.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;486 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 486 | 37210.486 | 2488.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;496 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 496 | 37210.496 | 2488.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;506 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 506 | 37210.506 | 2488.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;516 | 94.0613 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 516 | 37210.516 | 2488.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;526 | 94.0613 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 526 | 37210.526 | 2488.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;536 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 536 | 37210.536 | 2489
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;546 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 546 | 37210.546 | 2489.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;556 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 556 | 37210.556 | 2489.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;566 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 566 | 37210.566 | 2489.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;576 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 576 | 37210.576 | 2489.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;586 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 586 | 37210.586 | 2489.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;596 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 596 | 37210.596 | 2489.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;606 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 606 | 37210.606 | 2489.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;616 | 94.0663 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 616 | 37210.616 | 2489.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;626 | 94.0663 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 626 | 37210.626 | 2489.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;636 | 94.0673 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 636 | 37210.636 | 2489.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;646 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 646 | 37210.646 | 2489.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;656 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 656 | 37210.656 | 2489.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;666 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 666 | 37210.666 | 2489.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;676 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 676 | 37210.676 | 2489.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;686 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 686 | 37210.686 | 2489.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;696 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 696 | 37210.696 | 2489.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;706 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 706 | 37210.706 | 2489.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;716 | 94.0683 | 291.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 716 | 37210.716 | 2489.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;726 | 94.0683 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 726 | 37210.726 | 2489.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;736 | 94.0683 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 736 | 37210.736 | 2489.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;746 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 746 | 37210.746 | 2489.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;756 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 756 | 37210.756 | 2489.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;766 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 766 | 37210.766 | 2489.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;776 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 776 | 37210.776 | 2489.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;786 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 786 | 37210.786 | 2489.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;796 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 796 | 37210.796 | 2489.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;806 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 806 | 37210.806 | 2489.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;816 | 94.0713 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 816 | 37210.816 | 2489.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;826 | 94.0713 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 826 | 37210.826 | 2489.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;836 | 94.0713 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 836 | 37210.836 | 2489.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;846 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 846 | 37210.846 | 2489.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;856 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 856 | 37210.856 | 2489.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;866 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 866 | 37210.866 | 2489.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;876 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 876 | 37210.876 | 2489.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;886 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 886 | 37210.886 | 2489.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;896 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 896 | 37210.896 | 2489.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;906 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 906 | 37210.906 | 2489.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;916 | 94.0753 | 291.866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 916 | 37210.916 | 2489.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;926 | 94.0753 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 926 | 37210.926 | 2489.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;936 | 94.0753 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 936 | 37210.936 | 2489.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;946 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 946 | 37210.946 | 2489.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;956 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 956 | 37210.956 | 2489.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;966 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 966 | 37210.966 | 2489.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;976 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 976 | 37210.976 | 2489.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;986 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 986 | 37210.986 | 2489.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:10;996 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 10 | 996 | 37210.996 | 2489.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;006 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 006 | 37211.006 | 2489.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;016 | 94.0774 | 291.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 016 | 37211.016 | 2489.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;026 | 94.0774 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 026 | 37211.026 | 2489.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;036 | 94.0774 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 036 | 37211.036 | 2489.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;046 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 046 | 37211.046 | 2489.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;056 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 056 | 37211.056 | 2489.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;066 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 066 | 37211.066 | 2489.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;076 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 076 | 37211.076 | 2489.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;086 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 086 | 37211.086 | 2489.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;096 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 096 | 37211.096 | 2489.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;106 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 106 | 37211.106 | 2489.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;116 | 94.0793 | 291.8975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 116 | 37211.116 | 2489.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;126 | 94.0793 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 126 | 37211.126 | 2489.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;136 | 94.0793 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 136 | 37211.136 | 2489.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;146 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 146 | 37211.146 | 2489.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;156 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 156 | 37211.156 | 2489.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;166 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 166 | 37211.166 | 2489.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;176 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 176 | 37211.176 | 2489.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;186 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 186 | 37211.186 | 2489.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;196 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 196 | 37211.196 | 2489.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;206 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 206 | 37211.206 | 2489.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;216 | 94.0803 | 291.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 216 | 37211.216 | 2489.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;226 | 94.0803 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 226 | 37211.226 | 2489.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;236 | 94.0803 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 236 | 37211.236 | 2489.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;246 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 246 | 37211.246 | 2489.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;256 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 256 | 37211.256 | 2489.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;266 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 266 | 37211.266 | 2489.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;276 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 276 | 37211.276 | 2489.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;286 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 286 | 37211.286 | 2489.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;296 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 296 | 37211.296 | 2489.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;306 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 306 | 37211.306 | 2489.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;316 | 94.0834 | 291.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 316 | 37211.316 | 2489.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;326 | 94.0834 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 326 | 37211.326 | 2489.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;336 | 94.0834 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 336 | 37211.336 | 2489.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;346 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 346 | 37211.346 | 2489.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;356 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 356 | 37211.356 | 2489.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;366 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 366 | 37211.366 | 2489.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;376 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 376 | 37211.376 | 2489.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;386 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 386 | 37211.386 | 2489.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;396 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 396 | 37211.396 | 2489.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;406 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 406 | 37211.406 | 2489.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;416 | 94.0854 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 416 | 37211.416 | 2489.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;426 | 94.0854 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 426 | 37211.426 | 2489.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;436 | 94.0854 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 436 | 37211.436 | 2489.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;446 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 446 | 37211.446 | 2489.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;456 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 456 | 37211.456 | 2489.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;466 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 466 | 37211.466 | 2489.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;476 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 476 | 37211.476 | 2489.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;486 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 486 | 37211.486 | 2489.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;496 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 496 | 37211.496 | 2489.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;506 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 506 | 37211.506 | 2489.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;516 | 94.0873 | 292.0416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 516 | 37211.516 | 2489.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;526 | 94.0873 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 526 | 37211.526 | 2489.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;536 | 94.0873 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 536 | 37211.536 | 2490
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;546 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 546 | 37211.546 | 2490.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;556 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 556 | 37211.556 | 2490.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;566 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 566 | 37211.566 | 2490.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;576 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 576 | 37211.576 | 2490.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;586 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 586 | 37211.586 | 2490.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;596 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 596 | 37211.596 | 2490.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;606 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 606 | 37211.606 | 2490.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;616 | 94.0893 | 292.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 616 | 37211.616 | 2490.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;626 | 94.0893 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 626 | 37211.626 | 2490.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;636 | 94.0893 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 636 | 37211.636 | 2490.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;646 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 646 | 37211.646 | 2490.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;656 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 656 | 37211.656 | 2490.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;666 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 666 | 37211.666 | 2490.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;676 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 676 | 37211.676 | 2490.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;686 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 686 | 37211.686 | 2490.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;696 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 696 | 37211.696 | 2490.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;706 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 706 | 37211.706 | 2490.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;716 | 94.0933 | 292.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 716 | 37211.716 | 2490.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;726 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 726 | 37211.726 | 2490.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;736 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 736 | 37211.736 | 2490.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;746 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 746 | 37211.746 | 2490.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;756 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 756 | 37211.756 | 2490.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;766 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 766 | 37211.766 | 2490.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;776 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 776 | 37211.776 | 2490.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;786 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 786 | 37211.786 | 2490.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;796 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 796 | 37211.796 | 2490.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;806 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 806 | 37211.806 | 2490.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;816 | 94.0933 | 292.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 816 | 37211.816 | 2490.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;826 | 94.0933 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 826 | 37211.826 | 2490.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;836 | 94.0933 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 836 | 37211.836 | 2490.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;846 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 846 | 37211.846 | 2490.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;856 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 856 | 37211.856 | 2490.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;866 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 866 | 37211.866 | 2490.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;876 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 876 | 37211.876 | 2490.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;886 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 886 | 37211.886 | 2490.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;896 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 896 | 37211.896 | 2490.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;906 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 906 | 37211.906 | 2490.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;916 | 94.0964 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 916 | 37211.916 | 2490.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;926 | 94.0964 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 926 | 37211.926 | 2490.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;936 | 94.0964 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 936 | 37211.936 | 2490.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;946 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 946 | 37211.946 | 2490.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;956 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 956 | 37211.956 | 2490.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;966 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 966 | 37211.966 | 2490.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;976 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 976 | 37211.976 | 2490.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;986 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 986 | 37211.986 | 2490.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:11;996 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 11 | 996 | 37211.996 | 2490.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;006 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 006 | 37212.006 | 2490.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;016 | 94.0983 | 292.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 016 | 37212.016 | 2490.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;026 | 94.0983 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 026 | 37212.026 | 2490.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;036 | 94.0983 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 036 | 37212.036 | 2490.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;046 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 046 | 37212.046 | 2490.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;056 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 056 | 37212.056 | 2490.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;066 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 066 | 37212.066 | 2490.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;076 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 076 | 37212.076 | 2490.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;086 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 086 | 37212.086 | 2490.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;096 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 096 | 37212.096 | 2490.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;106 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 106 | 37212.106 | 2490.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;116 | 94.1003 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 116 | 37212.116 | 2490.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;126 | 94.1003 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 126 | 37212.126 | 2490.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;136 | 94.1003 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 136 | 37212.136 | 2490.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;146 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 146 | 37212.146 | 2490.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;156 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 156 | 37212.156 | 2490.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;166 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 166 | 37212.166 | 2490.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;176 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 176 | 37212.176 | 2490.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;186 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 186 | 37212.186 | 2490.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;196 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 196 | 37212.196 | 2490.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;206 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 206 | 37212.206 | 2490.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;216 | 94.1033 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 216 | 37212.216 | 2490.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;226 | 94.1033 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 226 | 37212.226 | 2490.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;236 | 94.1033 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 236 | 37212.236 | 2490.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;246 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 246 | 37212.246 | 2490.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;256 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 256 | 37212.256 | 2490.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;266 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 266 | 37212.266 | 2490.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;276 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 276 | 37212.276 | 2490.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;286 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 286 | 37212.286 | 2490.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;296 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 296 | 37212.296 | 2490.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;306 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 306 | 37212.306 | 2490.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;316 | 94.1063 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 316 | 37212.316 | 2490.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;326 | 94.1063 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 326 | 37212.326 | 2490.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;336 | 94.1063 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 336 | 37212.336 | 2490.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;346 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 346 | 37212.346 | 2490.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;356 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 356 | 37212.356 | 2490.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;366 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 366 | 37212.366 | 2490.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;376 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 376 | 37212.376 | 2490.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;386 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 386 | 37212.386 | 2490.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;396 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 396 | 37212.396 | 2490.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;406 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 406 | 37212.406 | 2490.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;416 | 94.1073 | 292.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 416 | 37212.416 | 2490.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;426 | 94.1073 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 426 | 37212.426 | 2490.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;436 | 94.1073 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 436 | 37212.436 | 2490.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;446 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 446 | 37212.446 | 2490.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;456 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 456 | 37212.456 | 2490.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;466 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 466 | 37212.466 | 2490.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;476 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 476 | 37212.476 | 2490.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;486 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 486 | 37212.486 | 2490.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;496 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 496 | 37212.496 | 2490.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;506 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 506 | 37212.506 | 2490.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;516 | 94.1113 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 516 | 37212.516 | 2490.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;526 | 94.1113 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 526 | 37212.526 | 2490.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;536 | 94.1113 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 536 | 37212.536 | 2491
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;546 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 546 | 37212.546 | 2491.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;556 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 556 | 37212.556 | 2491.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;566 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 566 | 37212.566 | 2491.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;576 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 576 | 37212.576 | 2491.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;586 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 586 | 37212.586 | 2491.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;596 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 596 | 37212.596 | 2491.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;606 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 606 | 37212.606 | 2491.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;616 | 94.1133 | 292.1875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 616 | 37212.616 | 2491.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;626 | 94.1133 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 626 | 37212.626 | 2491.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;636 | 94.1133 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 636 | 37212.636 | 2491.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;646 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 646 | 37212.646 | 2491.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;656 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 656 | 37212.656 | 2491.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;666 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 666 | 37212.666 | 2491.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;676 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 676 | 37212.676 | 2491.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;686 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 686 | 37212.686 | 2491.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;696 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 696 | 37212.696 | 2491.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;706 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 706 | 37212.706 | 2491.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;716 | 94.1163 | 292.1808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 716 | 37212.716 | 2491.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;726 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 726 | 37212.726 | 2491.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;736 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 736 | 37212.736 | 2491.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;746 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 746 | 37212.746 | 2491.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;756 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 756 | 37212.756 | 2491.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;766 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 766 | 37212.766 | 2491.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;776 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 776 | 37212.776 | 2491.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;786 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 786 | 37212.786 | 2491.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;796 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 796 | 37212.796 | 2491.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;806 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 806 | 37212.806 | 2491.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;816 | 94.1163 | 292.1822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 816 | 37212.816 | 2491.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;826 | 94.1163 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 826 | 37212.826 | 2491.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;836 | 94.1163 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 836 | 37212.836 | 2491.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;846 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 846 | 37212.846 | 2491.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;856 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 856 | 37212.856 | 2491.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;866 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 866 | 37212.866 | 2491.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;876 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 876 | 37212.876 | 2491.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;886 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 886 | 37212.886 | 2491.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;896 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 896 | 37212.896 | 2491.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;906 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 906 | 37212.906 | 2491.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;916 | 94.1203 | 292.1786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 916 | 37212.916 | 2491.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;926 | 94.1203 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 926 | 37212.926 | 2491.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;936 | 94.1203 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 936 | 37212.936 | 2491.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;946 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 946 | 37212.946 | 2491.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;956 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 956 | 37212.956 | 2491.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;966 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 966 | 37212.966 | 2491.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;976 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 976 | 37212.976 | 2491.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;986 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 986 | 37212.986 | 2491.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:12;996 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 12 | 996 | 37212.996 | 2491.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;006 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 006 | 37213.006 | 2491.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;016 | 94.1243 | 292.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 016 | 37213.016 | 2491.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;026 | 94.1243 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 026 | 37213.026 | 2491.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;036 | 94.1243 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 036 | 37213.036 | 2491.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;046 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 046 | 37213.046 | 2491.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;056 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 056 | 37213.056 | 2491.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;066 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 066 | 37213.066 | 2491.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;076 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 076 | 37213.076 | 2491.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;086 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 086 | 37213.086 | 2491.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;096 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 096 | 37213.096 | 2491.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;106 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 106 | 37213.106 | 2491.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;116 | 94.1233 | 292.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 116 | 37213.116 | 2491.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;126 | 94.1233 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 126 | 37213.126 | 2491.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;136 | 94.1233 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 136 | 37213.136 | 2491.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;146 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 146 | 37213.146 | 2491.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;156 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 156 | 37213.156 | 2491.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;166 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 166 | 37213.166 | 2491.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;176 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 176 | 37213.176 | 2491.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;186 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 186 | 37213.186 | 2491.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;196 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 196 | 37213.196 | 2491.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;206 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 206 | 37213.206 | 2491.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;216 | 94.1264 | 292.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 216 | 37213.216 | 2491.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;226 | 94.1264 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 226 | 37213.226 | 2491.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;236 | 94.1264 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 236 | 37213.236 | 2491.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;246 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 246 | 37213.246 | 2491.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;256 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 256 | 37213.256 | 2491.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;266 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 266 | 37213.266 | 2491.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;276 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 276 | 37213.276 | 2491.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;286 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 286 | 37213.286 | 2491.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;296 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 296 | 37213.296 | 2491.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;306 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 306 | 37213.306 | 2491.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;316 | 94.1283 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 316 | 37213.316 | 2491.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;326 | 94.1283 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 326 | 37213.326 | 2491.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;336 | 94.1283 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 336 | 37213.336 | 2491.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;346 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 346 | 37213.346 | 2491.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;356 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 356 | 37213.356 | 2491.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;366 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 366 | 37213.366 | 2491.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;376 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 376 | 37213.376 | 2491.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;386 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 386 | 37213.386 | 2491.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;396 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 396 | 37213.396 | 2491.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;406 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 406 | 37213.406 | 2491.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;416 | 94.1303 | 292.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 416 | 37213.416 | 2491.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;426 | 94.1303 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 426 | 37213.426 | 2491.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;436 | 94.1303 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 436 | 37213.436 | 2491.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;446 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 446 | 37213.446 | 2491.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;456 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 456 | 37213.456 | 2491.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;466 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 466 | 37213.466 | 2491.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;476 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 476 | 37213.476 | 2491.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;486 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 486 | 37213.486 | 2491.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;496 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 496 | 37213.496 | 2491.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;506 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 506 | 37213.506 | 2491.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;516 | 94.1323 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 516 | 37213.516 | 2491.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;526 | 94.1323 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 526 | 37213.526 | 2491.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;536 | 94.1323 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 536 | 37213.536 | 2492
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;546 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 546 | 37213.546 | 2492.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;556 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 556 | 37213.556 | 2492.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;566 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 566 | 37213.566 | 2492.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;576 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 576 | 37213.576 | 2492.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;586 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 586 | 37213.586 | 2492.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;596 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 596 | 37213.596 | 2492.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;606 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 606 | 37213.606 | 2492.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;616 | 94.1373 | 292.1399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 616 | 37213.616 | 2492.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;626 | 94.1373 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 626 | 37213.626 | 2492.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;636 | 94.1373 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 636 | 37213.636 | 2492.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;646 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 646 | 37213.646 | 2492.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;656 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 656 | 37213.656 | 2492.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;666 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 666 | 37213.666 | 2492.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;676 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 676 | 37213.676 | 2492.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;686 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 686 | 37213.686 | 2492.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;696 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 696 | 37213.696 | 2492.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;706 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 706 | 37213.706 | 2492.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;716 | 94.1383 | 292.1108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 716 | 37213.716 | 2492.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;726 | 94.1383 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 726 | 37213.726 | 2492.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;736 | 94.1383 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 736 | 37213.736 | 2492.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;746 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 746 | 37213.746 | 2492.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;756 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 756 | 37213.756 | 2492.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;766 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 766 | 37213.766 | 2492.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;776 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 776 | 37213.776 | 2492.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;786 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 786 | 37213.786 | 2492.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;796 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 796 | 37213.796 | 2492.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;806 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 806 | 37213.806 | 2492.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;816 | 94.1393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 816 | 37213.816 | 2492.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;826 | 94.1393 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 826 | 37213.826 | 2492.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;836 | 94.1393 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 836 | 37213.836 | 2492.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;846 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 846 | 37213.846 | 2492.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;856 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 856 | 37213.856 | 2492.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;866 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 866 | 37213.866 | 2492.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;876 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 876 | 37213.876 | 2492.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;886 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 886 | 37213.886 | 2492.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;896 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 896 | 37213.896 | 2492.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;906 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 906 | 37213.906 | 2492.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;916 | 94.1423 | 292.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 916 | 37213.916 | 2492.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;926 | 94.1423 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 926 | 37213.926 | 2492.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;936 | 94.1423 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 936 | 37213.936 | 2492.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;946 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 946 | 37213.946 | 2492.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;956 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 956 | 37213.956 | 2492.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;966 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 966 | 37213.966 | 2492.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;976 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 976 | 37213.976 | 2492.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;986 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 986 | 37213.986 | 2492.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:13;996 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 13 | 996 | 37213.996 | 2492.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;006 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 006 | 37214.006 | 2492.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;016 | 94.1453 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 016 | 37214.016 | 2492.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;026 | 94.1453 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 026 | 37214.026 | 2492.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;036 | 94.1453 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 036 | 37214.036 | 2492.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;046 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 046 | 37214.046 | 2492.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;056 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 056 | 37214.056 | 2492.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;066 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 066 | 37214.066 | 2492.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;076 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 076 | 37214.076 | 2492.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;086 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 086 | 37214.086 | 2492.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;096 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 096 | 37214.096 | 2492.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;106 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 106 | 37214.106 | 2492.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;116 | 94.1483 | 292.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 116 | 37214.116 | 2492.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;126 | 94.1483 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 126 | 37214.126 | 2492.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;136 | 94.1483 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 136 | 37214.136 | 2492.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;146 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 146 | 37214.146 | 2492.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;156 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 156 | 37214.156 | 2492.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;166 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 166 | 37214.166 | 2492.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;176 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 176 | 37214.176 | 2492.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;186 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 186 | 37214.186 | 2492.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;196 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 196 | 37214.196 | 2492.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;206 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 206 | 37214.206 | 2492.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;216 | 94.1513 | 292.0955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 216 | 37214.216 | 2492.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;226 | 94.1513 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 226 | 37214.226 | 2492.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;236 | 94.1513 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 236 | 37214.236 | 2492.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;246 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 246 | 37214.246 | 2492.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;256 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 256 | 37214.256 | 2492.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;266 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 266 | 37214.266 | 2492.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;276 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 276 | 37214.276 | 2492.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;286 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 286 | 37214.286 | 2492.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;296 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 296 | 37214.296 | 2492.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;306 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 306 | 37214.306 | 2492.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;316 | 94.1533 | 292.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 316 | 37214.316 | 2492.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;326 | 94.1533 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 326 | 37214.326 | 2492.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;336 | 94.1533 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 336 | 37214.336 | 2492.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;346 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 346 | 37214.346 | 2492.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;356 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 356 | 37214.356 | 2492.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;366 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 366 | 37214.366 | 2492.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;376 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 376 | 37214.376 | 2492.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;386 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 386 | 37214.386 | 2492.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;396 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 396 | 37214.396 | 2492.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;406 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 406 | 37214.406 | 2492.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;416 | 94.1553 | 292.0626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 416 | 37214.416 | 2492.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;426 | 94.1553 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 426 | 37214.426 | 2492.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;436 | 94.1553 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 436 | 37214.436 | 2492.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;446 | 94.1553 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 446 | 37214.446 | 2492.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;456 | 94.1553 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 456 | 37214.456 | 2492.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;466 | 94.1553 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 466 | 37214.466 | 2492.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;476 | 94.1563 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 476 | 37214.476 | 2492.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;486 | 94.1563 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 486 | 37214.486 | 2492.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;496 | 94.1563 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 496 | 37214.496 | 2492.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;506 | 94.1563 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 506 | 37214.506 | 2492.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;516 | 94.1563 | 292.0508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 516 | 37214.516 | 2492.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;526 | 94.1563 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 526 | 37214.526 | 2492.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;536 | 94.1563 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 536 | 37214.536 | 2493
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;546 | 94.1563 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 546 | 37214.546 | 2493.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;556 | 94.1563 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 556 | 37214.556 | 2493.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;566 | 94.1563 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 566 | 37214.566 | 2493.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;576 | 94.1603 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 576 | 37214.576 | 2493.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;586 | 94.1603 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 586 | 37214.586 | 2493.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;596 | 94.1603 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 596 | 37214.596 | 2493.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;606 | 94.1603 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 606 | 37214.606 | 2493.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;616 | 94.1603 | 292.0675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 616 | 37214.616 | 2493.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;626 | 94.1603 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 626 | 37214.626 | 2493.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;636 | 94.1603 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 636 | 37214.636 | 2493.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;646 | 94.1603 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 646 | 37214.646 | 2493.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;656 | 94.1603 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 656 | 37214.656 | 2493.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;666 | 94.1603 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 666 | 37214.666 | 2493.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;676 | 94.1623 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 676 | 37214.676 | 2493.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;686 | 94.1623 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 686 | 37214.686 | 2493.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;696 | 94.1623 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 696 | 37214.696 | 2493.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;706 | 94.1623 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 706 | 37214.706 | 2493.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;716 | 94.1623 | 292.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 716 | 37214.716 | 2493.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;726 | 94.1623 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 726 | 37214.726 | 2493.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;736 | 94.1623 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 736 | 37214.736 | 2493.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;746 | 94.1623 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 746 | 37214.746 | 2493.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;756 | 94.1623 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 756 | 37214.756 | 2493.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;766 | 94.1623 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 766 | 37214.766 | 2493.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;776 | 94.1653 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 776 | 37214.776 | 2493.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;786 | 94.1653 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 786 | 37214.786 | 2493.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;796 | 94.1653 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 796 | 37214.796 | 2493.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;806 | 94.1653 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 806 | 37214.806 | 2493.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;816 | 94.1653 | 292.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 816 | 37214.816 | 2493.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;826 | 94.1653 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 826 | 37214.826 | 2493.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;836 | 94.1653 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 836 | 37214.836 | 2493.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;846 | 94.1653 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 846 | 37214.846 | 2493.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;856 | 94.1653 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 856 | 37214.856 | 2493.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;866 | 94.1653 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 866 | 37214.866 | 2493.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;876 | 94.1663 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 876 | 37214.876 | 2493.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;886 | 94.1663 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 886 | 37214.886 | 2493.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;896 | 94.1663 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 896 | 37214.896 | 2493.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;906 | 94.1663 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 906 | 37214.906 | 2493.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;916 | 94.1663 | 292.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 916 | 37214.916 | 2493.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;926 | 94.1663 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 926 | 37214.926 | 2493.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;936 | 94.1663 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 936 | 37214.936 | 2493.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;946 | 94.1663 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 946 | 37214.946 | 2493.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;956 | 94.1663 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 956 | 37214.956 | 2493.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;966 | 94.1663 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 966 | 37214.966 | 2493.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;976 | 94.1684 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 976 | 37214.976 | 2493.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;986 | 94.1684 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 986 | 37214.986 | 2493.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:14;996 | 94.1684 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 14 | 996 | 37214.996 | 2493.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;006 | 94.1684 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 006 | 37215.006 | 2493.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;016 | 94.1684 | 292.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 016 | 37215.016 | 2493.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;026 | 94.1684 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 026 | 37215.026 | 2493.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;036 | 94.1684 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 036 | 37215.036 | 2493.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;046 | 94.1684 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 046 | 37215.046 | 2493.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;056 | 94.1684 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 056 | 37215.056 | 2493.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;066 | 94.1684 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 066 | 37215.066 | 2493.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;076 | 94.1693 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 076 | 37215.076 | 2493.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;086 | 94.1693 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 086 | 37215.086 | 2493.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;096 | 94.1693 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 096 | 37215.096 | 2493.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;106 | 94.1693 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 106 | 37215.106 | 2493.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;116 | 94.1693 | 292.0422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 116 | 37215.116 | 2493.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;126 | 94.1693 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 126 | 37215.126 | 2493.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;136 | 94.1693 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 136 | 37215.136 | 2493.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;146 | 94.1693 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 146 | 37215.146 | 2493.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;156 | 94.1693 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 156 | 37215.156 | 2493.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;166 | 94.1693 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 166 | 37215.166 | 2493.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;176 | 94.1723 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 176 | 37215.176 | 2493.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;186 | 94.1723 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 186 | 37215.186 | 2493.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;196 | 94.1723 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 196 | 37215.196 | 2493.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;206 | 94.1723 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 206 | 37215.206 | 2493.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;216 | 94.1723 | 292.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 216 | 37215.216 | 2493.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;226 | 94.1723 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 226 | 37215.226 | 2493.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;236 | 94.1723 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 236 | 37215.236 | 2493.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;246 | 94.1723 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 246 | 37215.246 | 2493.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;256 | 94.1723 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 256 | 37215.256 | 2493.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;266 | 94.1723 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 266 | 37215.266 | 2493.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;276 | 94.1763 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 276 | 37215.276 | 2493.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;286 | 94.1763 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 286 | 37215.286 | 2493.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;296 | 94.1763 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 296 | 37215.296 | 2493.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;306 | 94.1763 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 306 | 37215.306 | 2493.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;316 | 94.1763 | 292.0499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 316 | 37215.316 | 2493.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;326 | 94.1763 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 326 | 37215.326 | 2493.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;336 | 94.1763 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 336 | 37215.336 | 2493.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;346 | 94.1763 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 346 | 37215.346 | 2493.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;356 | 94.1763 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 356 | 37215.356 | 2493.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;366 | 94.1763 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 366 | 37215.366 | 2493.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;376 | 94.1783 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 376 | 37215.376 | 2493.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;386 | 94.1783 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 386 | 37215.386 | 2493.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;396 | 94.1783 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 396 | 37215.396 | 2493.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;406 | 94.1783 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 406 | 37215.406 | 2493.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;416 | 94.1783 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 416 | 37215.416 | 2493.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;426 | 94.1783 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 426 | 37215.426 | 2493.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;436 | 94.1783 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 436 | 37215.436 | 2493.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;446 | 94.1783 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 446 | 37215.446 | 2493.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;456 | 94.1783 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 456 | 37215.456 | 2493.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;466 | 94.1783 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 466 | 37215.466 | 2493.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;476 | 94.1813 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 476 | 37215.476 | 2493.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;486 | 94.1813 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 486 | 37215.486 | 2493.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;496 | 94.1813 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 496 | 37215.496 | 2493.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;506 | 94.1813 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 506 | 37215.506 | 2493.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;516 | 94.1813 | 292.0457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 516 | 37215.516 | 2493.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;526 | 94.1813 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 526 | 37215.526 | 2493.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;536 | 94.1813 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 536 | 37215.536 | 2494
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;546 | 94.1813 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 546 | 37215.546 | 2494.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;556 | 94.1813 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 556 | 37215.556 | 2494.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;566 | 94.1813 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 566 | 37215.566 | 2494.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;576 | 94.1843 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 576 | 37215.576 | 2494.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;586 | 94.1843 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 586 | 37215.586 | 2494.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;596 | 94.1843 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 596 | 37215.596 | 2494.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;606 | 94.1843 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 606 | 37215.606 | 2494.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;616 | 94.1843 | 292.0444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 616 | 37215.616 | 2494.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;626 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 626 | 37215.626 | 2494.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;636 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 636 | 37215.636 | 2494.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;646 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 646 | 37215.646 | 2494.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;656 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 656 | 37215.656 | 2494.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;666 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 666 | 37215.666 | 2494.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;676 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 676 | 37215.676 | 2494.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;686 | 94.1843 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 686 | 37215.686 | 2494.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;696 | 94.1853 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 696 | 37215.696 | 2494.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;706 | 94.1853 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 706 | 37215.706 | 2494.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;716 | 94.1853 | 292.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 716 | 37215.716 | 2494.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;726 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 726 | 37215.726 | 2494.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;736 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 736 | 37215.736 | 2494.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;746 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 746 | 37215.746 | 2494.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;756 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 756 | 37215.756 | 2494.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;766 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 766 | 37215.766 | 2494.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;776 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 776 | 37215.776 | 2494.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;786 | 94.1853 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 786 | 37215.786 | 2494.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;796 | 94.1873 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 796 | 37215.796 | 2494.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;806 | 94.1873 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 806 | 37215.806 | 2494.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;816 | 94.1873 | 292.0219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 816 | 37215.816 | 2494.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;826 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 826 | 37215.826 | 2494.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;836 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 836 | 37215.836 | 2494.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;846 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 846 | 37215.846 | 2494.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;856 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 856 | 37215.856 | 2494.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;866 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 866 | 37215.866 | 2494.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;876 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 876 | 37215.876 | 2494.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;886 | 94.1873 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 886 | 37215.886 | 2494.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;896 | 94.1924 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 896 | 37215.896 | 2494.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;906 | 94.1924 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 906 | 37215.906 | 2494.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;916 | 94.1924 | 292.0314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 916 | 37215.916 | 2494.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;926 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 926 | 37215.926 | 2494.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;936 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 936 | 37215.936 | 2494.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;946 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 946 | 37215.946 | 2494.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;956 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 956 | 37215.956 | 2494.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;966 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 966 | 37215.966 | 2494.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;976 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 976 | 37215.976 | 2494.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;986 | 94.1924 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 986 | 37215.986 | 2494.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:15;996 | 94.1933 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 15 | 996 | 37215.996 | 2494.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;006 | 94.1933 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 006 | 37216.006 | 2494.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;016 | 94.1933 | 292.0615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 016 | 37216.016 | 2494.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;026 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 026 | 37216.026 | 2494.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;036 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 036 | 37216.036 | 2494.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;046 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 046 | 37216.046 | 2494.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;056 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 056 | 37216.056 | 2494.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;066 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 066 | 37216.066 | 2494.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;076 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 076 | 37216.076 | 2494.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;086 | 94.1933 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 086 | 37216.086 | 2494.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;096 | 94.1924 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 096 | 37216.096 | 2494.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;106 | 94.1924 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 106 | 37216.106 | 2494.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;116 | 94.1924 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 116 | 37216.116 | 2494.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;126 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 126 | 37216.126 | 2494.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;136 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 136 | 37216.136 | 2494.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;146 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 146 | 37216.146 | 2494.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;156 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 156 | 37216.156 | 2494.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;166 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 166 | 37216.166 | 2494.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;176 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 176 | 37216.176 | 2494.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;186 | 94.1924 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 186 | 37216.186 | 2494.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;196 | 94.1973 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 196 | 37216.196 | 2494.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;206 | 94.1973 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 206 | 37216.206 | 2494.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;216 | 94.1973 | 292.0618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 216 | 37216.216 | 2494.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;226 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 226 | 37216.226 | 2494.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;236 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 236 | 37216.236 | 2494.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;246 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 246 | 37216.246 | 2494.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;256 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 256 | 37216.256 | 2494.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;266 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 266 | 37216.266 | 2494.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;276 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 276 | 37216.276 | 2494.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;286 | 94.1973 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 286 | 37216.286 | 2494.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;296 | 94.1993 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 296 | 37216.296 | 2494.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;306 | 94.1993 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 306 | 37216.306 | 2494.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;316 | 94.1993 | 292.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 316 | 37216.316 | 2494.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;326 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 326 | 37216.326 | 2494.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;336 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 336 | 37216.336 | 2494.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;346 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 346 | 37216.346 | 2494.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;356 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 356 | 37216.356 | 2494.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;366 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 366 | 37216.366 | 2494.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;376 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 376 | 37216.376 | 2494.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;386 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 386 | 37216.386 | 2494.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;396 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 396 | 37216.396 | 2494.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;406 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 406 | 37216.406 | 2494.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;416 | 94.1993 | 292.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 416 | 37216.416 | 2494.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;426 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 426 | 37216.426 | 2494.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;436 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 436 | 37216.436 | 2494.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;446 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 446 | 37216.446 | 2494.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;456 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 456 | 37216.456 | 2494.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;466 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 466 | 37216.466 | 2494.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;476 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 476 | 37216.476 | 2494.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;486 | 94.1993 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 486 | 37216.486 | 2494.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;496 | 94.2023 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 496 | 37216.496 | 2494.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;506 | 94.2023 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 506 | 37216.506 | 2494.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;516 | 94.2023 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 516 | 37216.516 | 2494.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;526 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 526 | 37216.526 | 2494.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;536 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 536 | 37216.536 | 2495
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;546 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 546 | 37216.546 | 2495.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;556 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 556 | 37216.556 | 2495.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;566 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 566 | 37216.566 | 2495.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;576 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 576 | 37216.576 | 2495.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;586 | 94.2023 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 586 | 37216.586 | 2495.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;596 | 94.2053 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 596 | 37216.596 | 2495.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;606 | 94.2053 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 606 | 37216.606 | 2495.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;616 | 94.2053 | 292.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 616 | 37216.616 | 2495.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;626 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 626 | 37216.626 | 2495.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;636 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 636 | 37216.636 | 2495.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;646 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 646 | 37216.646 | 2495.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;656 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 656 | 37216.656 | 2495.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;666 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 666 | 37216.666 | 2495.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;676 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 676 | 37216.676 | 2495.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;686 | 94.2053 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 686 | 37216.686 | 2495.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;696 | 94.2073 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 696 | 37216.696 | 2495.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;706 | 94.2073 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 706 | 37216.706 | 2495.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;716 | 94.2073 | 292.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 716 | 37216.716 | 2495.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;726 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 726 | 37216.726 | 2495.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;736 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 736 | 37216.736 | 2495.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;746 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 746 | 37216.746 | 2495.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;756 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 756 | 37216.756 | 2495.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;766 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 766 | 37216.766 | 2495.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;776 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 776 | 37216.776 | 2495.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;786 | 94.2073 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 786 | 37216.786 | 2495.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;796 | 94.2094 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 796 | 37216.796 | 2495.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;806 | 94.2094 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 806 | 37216.806 | 2495.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;816 | 94.2094 | 292.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 816 | 37216.816 | 2495.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;826 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 826 | 37216.826 | 2495.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;836 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 836 | 37216.836 | 2495.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;846 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 846 | 37216.846 | 2495.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;856 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 856 | 37216.856 | 2495.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;866 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 866 | 37216.866 | 2495.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;876 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 876 | 37216.876 | 2495.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;886 | 94.2094 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 886 | 37216.886 | 2495.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;896 | 94.2133 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 896 | 37216.896 | 2495.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;906 | 94.2133 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 906 | 37216.906 | 2495.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;916 | 94.2133 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 916 | 37216.916 | 2495.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;926 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 926 | 37216.926 | 2495.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;936 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 936 | 37216.936 | 2495.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;946 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 946 | 37216.946 | 2495.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;956 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 956 | 37216.956 | 2495.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;966 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 966 | 37216.966 | 2495.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;976 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 976 | 37216.976 | 2495.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;986 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 986 | 37216.986 | 2495.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:16;996 | 94.2153 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 16 | 996 | 37216.996 | 2495.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;006 | 94.2153 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 006 | 37217.006 | 2495.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;016 | 94.2153 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 016 | 37217.016 | 2495.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;026 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 026 | 37217.026 | 2495.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;036 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 036 | 37217.036 | 2495.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;046 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 046 | 37217.046 | 2495.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;056 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 056 | 37217.056 | 2495.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;066 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 066 | 37217.066 | 2495.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;076 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 076 | 37217.076 | 2495.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;086 | 94.2153 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 086 | 37217.086 | 2495.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;096 | 94.2163 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 096 | 37217.096 | 2495.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;106 | 94.2163 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 106 | 37217.106 | 2495.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;116 | 94.2163 | 292.1005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 116 | 37217.116 | 2495.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;126 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 126 | 37217.126 | 2495.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;136 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 136 | 37217.136 | 2495.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;146 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 146 | 37217.146 | 2495.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;156 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 156 | 37217.156 | 2495.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;166 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 166 | 37217.166 | 2495.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;176 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 176 | 37217.176 | 2495.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;186 | 94.2163 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 186 | 37217.186 | 2495.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;196 | 94.2183 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 196 | 37217.196 | 2495.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;206 | 94.2183 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 206 | 37217.206 | 2495.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;216 | 94.2183 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 216 | 37217.216 | 2495.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;226 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 226 | 37217.226 | 2495.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;236 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 236 | 37217.236 | 2495.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;246 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 246 | 37217.246 | 2495.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;256 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 256 | 37217.256 | 2495.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;266 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 266 | 37217.266 | 2495.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;276 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 276 | 37217.276 | 2495.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;286 | 94.2183 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 286 | 37217.286 | 2495.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;296 | 94.2203 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 296 | 37217.296 | 2495.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;306 | 94.2203 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 306 | 37217.306 | 2495.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;316 | 94.2203 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 316 | 37217.316 | 2495.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;326 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 326 | 37217.326 | 2495.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;336 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 336 | 37217.336 | 2495.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;346 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 346 | 37217.346 | 2495.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;356 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 356 | 37217.356 | 2495.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;366 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 366 | 37217.366 | 2495.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;376 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 376 | 37217.376 | 2495.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;386 | 94.2203 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 386 | 37217.386 | 2495.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;396 | 94.2223 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 396 | 37217.396 | 2495.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;406 | 94.2223 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 406 | 37217.406 | 2495.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;416 | 94.2223 | 292.0705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 416 | 37217.416 | 2495.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;426 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 426 | 37217.426 | 2495.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;436 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 436 | 37217.436 | 2495.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;446 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 446 | 37217.446 | 2495.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;456 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 456 | 37217.456 | 2495.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;466 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 466 | 37217.466 | 2495.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;476 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 476 | 37217.476 | 2495.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;486 | 94.2223 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 486 | 37217.486 | 2495.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;496 | 94.2233 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 496 | 37217.496 | 2495.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;506 | 94.2233 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 506 | 37217.506 | 2495.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;516 | 94.2233 | 292.0662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 516 | 37217.516 | 2495.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;526 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 526 | 37217.526 | 2495.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;536 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 536 | 37217.536 | 2496
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;546 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 546 | 37217.546 | 2496.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;556 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 556 | 37217.556 | 2496.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;566 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 566 | 37217.566 | 2496.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;576 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 576 | 37217.576 | 2496.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;586 | 94.2233 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 586 | 37217.586 | 2496.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;596 | 94.2283 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 596 | 37217.596 | 2496.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;606 | 94.2283 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 606 | 37217.606 | 2496.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;616 | 94.2283 | 292.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 616 | 37217.616 | 2496.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;626 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 626 | 37217.626 | 2496.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;636 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 636 | 37217.636 | 2496.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;646 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 646 | 37217.646 | 2496.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;656 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 656 | 37217.656 | 2496.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;666 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 666 | 37217.666 | 2496.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;676 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 676 | 37217.676 | 2496.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;686 | 94.2283 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 686 | 37217.686 | 2496.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;696 | 94.2303 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 696 | 37217.696 | 2496.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;706 | 94.2303 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 706 | 37217.706 | 2496.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;716 | 94.2303 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 716 | 37217.716 | 2496.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;726 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 726 | 37217.726 | 2496.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;736 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 736 | 37217.736 | 2496.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;746 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 746 | 37217.746 | 2496.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;756 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 756 | 37217.756 | 2496.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;766 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 766 | 37217.766 | 2496.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;776 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 776 | 37217.776 | 2496.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;786 | 94.2303 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 786 | 37217.786 | 2496.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;796 | 94.2313 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 796 | 37217.796 | 2496.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;806 | 94.2313 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 806 | 37217.806 | 2496.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;816 | 94.2313 | 292.0834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 816 | 37217.816 | 2496.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;826 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 826 | 37217.826 | 2496.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;836 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 836 | 37217.836 | 2496.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;846 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 846 | 37217.846 | 2496.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;856 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 856 | 37217.856 | 2496.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;866 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 866 | 37217.866 | 2496.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;876 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 876 | 37217.876 | 2496.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;886 | 94.2313 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 886 | 37217.886 | 2496.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;896 | 94.2333 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 896 | 37217.896 | 2496.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;906 | 94.2333 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 906 | 37217.906 | 2496.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;916 | 94.2333 | 292.0514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 916 | 37217.916 | 2496.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;926 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 926 | 37217.926 | 2496.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;936 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 936 | 37217.936 | 2496.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;946 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 946 | 37217.946 | 2496.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;956 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 956 | 37217.956 | 2496.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;966 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 966 | 37217.966 | 2496.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;976 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 976 | 37217.976 | 2496.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;986 | 94.2333 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 986 | 37217.986 | 2496.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:17;996 | 94.2363 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 17 | 996 | 37217.996 | 2496.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;006 | 94.2363 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 006 | 37218.006 | 2496.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;016 | 94.2363 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 016 | 37218.016 | 2496.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;026 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 026 | 37218.026 | 2496.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;036 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 036 | 37218.036 | 2496.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;046 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 046 | 37218.046 | 2496.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;056 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 056 | 37218.056 | 2496.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;066 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 066 | 37218.066 | 2496.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;076 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 076 | 37218.076 | 2496.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;086 | 94.2363 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 086 | 37218.086 | 2496.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;096 | 94.2353 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 096 | 37218.096 | 2496.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;106 | 94.2353 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 106 | 37218.106 | 2496.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;116 | 94.2353 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 116 | 37218.116 | 2496.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;126 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 126 | 37218.126 | 2496.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;136 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 136 | 37218.136 | 2496.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;146 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 146 | 37218.146 | 2496.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;156 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 156 | 37218.156 | 2496.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;166 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 166 | 37218.166 | 2496.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;176 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 176 | 37218.176 | 2496.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;186 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 186 | 37218.186 | 2496.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;196 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 196 | 37218.196 | 2496.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;206 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 206 | 37218.206 | 2496.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;216 | 94.2353 | 292.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 216 | 37218.216 | 2496.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;226 | 94.2353 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 226 | 37218.226 | 2496.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;236 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 236 | 37218.236 | 2496.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;246 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 246 | 37218.246 | 2496.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;256 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 256 | 37218.256 | 2496.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;266 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 266 | 37218.266 | 2496.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;276 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 276 | 37218.276 | 2496.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;286 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 286 | 37218.286 | 2496.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;296 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 296 | 37218.296 | 2496.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;306 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 306 | 37218.306 | 2496.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;316 | 94.2393 | 292.0778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 316 | 37218.316 | 2496.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;326 | 94.2393 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 326 | 37218.326 | 2496.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;336 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 336 | 37218.336 | 2496.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;346 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 346 | 37218.346 | 2496.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;356 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 356 | 37218.356 | 2496.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;366 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 366 | 37218.366 | 2496.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;376 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 376 | 37218.376 | 2496.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;386 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 386 | 37218.386 | 2496.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;396 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 396 | 37218.396 | 2496.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;406 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 406 | 37218.406 | 2496.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;416 | 94.2433 | 292.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 416 | 37218.416 | 2496.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;426 | 94.2433 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 426 | 37218.426 | 2496.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;436 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 436 | 37218.436 | 2496.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;446 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 446 | 37218.446 | 2496.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;456 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 456 | 37218.456 | 2496.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;466 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 466 | 37218.466 | 2496.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;476 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 476 | 37218.476 | 2496.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;486 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 486 | 37218.486 | 2496.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;496 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 496 | 37218.496 | 2496.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;506 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 506 | 37218.506 | 2496.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;516 | 94.2443 | 292.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 516 | 37218.516 | 2496.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;526 | 94.2443 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 526 | 37218.526 | 2496.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;536 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 536 | 37218.536 | 2497
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;546 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 546 | 37218.546 | 2497.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;556 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 556 | 37218.556 | 2497.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;566 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 566 | 37218.566 | 2497.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;576 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 576 | 37218.576 | 2497.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;586 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 586 | 37218.586 | 2497.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;596 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 596 | 37218.596 | 2497.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;606 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 606 | 37218.606 | 2497.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;616 | 94.2453 | 292.0609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 616 | 37218.616 | 2497.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;626 | 94.2453 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 626 | 37218.626 | 2497.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;636 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 636 | 37218.636 | 2497.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;646 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 646 | 37218.646 | 2497.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;656 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 656 | 37218.656 | 2497.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;666 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 666 | 37218.666 | 2497.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;676 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 676 | 37218.676 | 2497.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;686 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 686 | 37218.686 | 2497.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;696 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 696 | 37218.696 | 2497.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;706 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 706 | 37218.706 | 2497.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;716 | 94.2483 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 716 | 37218.716 | 2497.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;726 | 94.2483 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 726 | 37218.726 | 2497.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;736 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 736 | 37218.736 | 2497.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;746 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 746 | 37218.746 | 2497.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;756 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 756 | 37218.756 | 2497.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;766 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 766 | 37218.766 | 2497.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;776 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 776 | 37218.776 | 2497.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;786 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 786 | 37218.786 | 2497.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;796 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 796 | 37218.796 | 2497.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;806 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 806 | 37218.806 | 2497.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;816 | 94.2493 | 292.0847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 816 | 37218.816 | 2497.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;826 | 94.2493 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 826 | 37218.826 | 2497.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;836 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 836 | 37218.836 | 2497.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;846 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 846 | 37218.846 | 2497.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;856 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 856 | 37218.856 | 2497.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;866 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 866 | 37218.866 | 2497.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;876 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 876 | 37218.876 | 2497.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;886 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 886 | 37218.886 | 2497.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;896 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 896 | 37218.896 | 2497.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;906 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 906 | 37218.906 | 2497.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;916 | 94.2523 | 292.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 916 | 37218.916 | 2497.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;926 | 94.2523 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 926 | 37218.926 | 2497.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;936 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 936 | 37218.936 | 2497.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;946 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 946 | 37218.946 | 2497.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;956 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 956 | 37218.956 | 2497.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;966 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 966 | 37218.966 | 2497.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;976 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 976 | 37218.976 | 2497.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;986 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 986 | 37218.986 | 2497.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:18;996 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 18 | 996 | 37218.996 | 2497.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;006 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 006 | 37219.006 | 2497.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;016 | 94.2563 | 292.0698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 016 | 37219.016 | 2497.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;026 | 94.2563 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 026 | 37219.026 | 2497.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;036 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 036 | 37219.036 | 2497.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;046 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 046 | 37219.046 | 2497.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;056 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 056 | 37219.056 | 2497.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;066 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 066 | 37219.066 | 2497.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;076 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 076 | 37219.076 | 2497.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;086 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 086 | 37219.086 | 2497.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;096 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 096 | 37219.096 | 2497.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;106 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 106 | 37219.106 | 2497.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;116 | 94.2573 | 292.0702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 116 | 37219.116 | 2497.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;126 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 126 | 37219.126 | 2497.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;136 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 136 | 37219.136 | 2497.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;146 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 146 | 37219.146 | 2497.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;156 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 156 | 37219.156 | 2497.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;166 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 166 | 37219.166 | 2497.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;176 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 176 | 37219.176 | 2497.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;186 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 186 | 37219.186 | 2497.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;196 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 196 | 37219.196 | 2497.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;206 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 206 | 37219.206 | 2497.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;216 | 94.2573 | 292.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 216 | 37219.216 | 2497.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;226 | 94.2573 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 226 | 37219.226 | 2497.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;236 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 236 | 37219.236 | 2497.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;246 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 246 | 37219.246 | 2497.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;256 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 256 | 37219.256 | 2497.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;266 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 266 | 37219.266 | 2497.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;276 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 276 | 37219.276 | 2497.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;286 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 286 | 37219.286 | 2497.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;296 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 296 | 37219.296 | 2497.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;306 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 306 | 37219.306 | 2497.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;316 | 94.2613 | 292.0349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 316 | 37219.316 | 2497.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;326 | 94.2613 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 326 | 37219.326 | 2497.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;336 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 336 | 37219.336 | 2497.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;346 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 346 | 37219.346 | 2497.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;356 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 356 | 37219.356 | 2497.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;366 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 366 | 37219.366 | 2497.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;376 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 376 | 37219.376 | 2497.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;386 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 386 | 37219.386 | 2497.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;396 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 396 | 37219.396 | 2497.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;406 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 406 | 37219.406 | 2497.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;416 | 94.2643 | 292.0478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 416 | 37219.416 | 2497.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;426 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 426 | 37219.426 | 2497.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;436 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 436 | 37219.436 | 2497.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;446 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 446 | 37219.446 | 2497.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;456 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 456 | 37219.456 | 2497.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;466 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 466 | 37219.466 | 2497.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;476 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 476 | 37219.476 | 2497.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;486 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 486 | 37219.486 | 2497.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;496 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 496 | 37219.496 | 2497.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;506 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 506 | 37219.506 | 2497.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;516 | 94.2643 | 292.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 516 | 37219.516 | 2497.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;526 | 94.2643 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 526 | 37219.526 | 2497.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;536 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 536 | 37219.536 | 2498
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;546 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 546 | 37219.546 | 2498.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;556 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 556 | 37219.556 | 2498.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;566 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 566 | 37219.566 | 2498.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;576 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 576 | 37219.576 | 2498.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;586 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 586 | 37219.586 | 2498.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;596 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 596 | 37219.596 | 2498.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;606 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 606 | 37219.606 | 2498.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;616 | 94.2693 | 292.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 616 | 37219.616 | 2498.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;626 | 94.2693 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 626 | 37219.626 | 2498.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;636 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 636 | 37219.636 | 2498.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;646 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 646 | 37219.646 | 2498.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;656 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 656 | 37219.656 | 2498.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;666 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 666 | 37219.666 | 2498.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;676 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 676 | 37219.676 | 2498.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;686 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 686 | 37219.686 | 2498.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;696 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 696 | 37219.696 | 2498.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;706 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 706 | 37219.706 | 2498.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;716 | 94.2723 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 716 | 37219.716 | 2498.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;726 | 94.2723 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 726 | 37219.726 | 2498.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;736 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 736 | 37219.736 | 2498.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;746 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 746 | 37219.746 | 2498.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;756 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 756 | 37219.756 | 2498.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;766 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 766 | 37219.766 | 2498.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;776 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 776 | 37219.776 | 2498.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;786 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 786 | 37219.786 | 2498.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;796 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 796 | 37219.796 | 2498.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;806 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 806 | 37219.806 | 2498.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;816 | 94.2733 | 292.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 816 | 37219.816 | 2498.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;826 | 94.2733 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 826 | 37219.826 | 2498.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;836 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 836 | 37219.836 | 2498.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;846 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 846 | 37219.846 | 2498.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;856 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 856 | 37219.856 | 2498.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;866 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 866 | 37219.866 | 2498.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;876 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 876 | 37219.876 | 2498.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;886 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 886 | 37219.886 | 2498.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;896 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 896 | 37219.896 | 2498.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;906 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 906 | 37219.906 | 2498.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;916 | 94.2743 | 292.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 916 | 37219.916 | 2498.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;926 | 94.2743 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 926 | 37219.926 | 2498.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;936 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 936 | 37219.936 | 2498.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;946 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 946 | 37219.946 | 2498.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;956 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 956 | 37219.956 | 2498.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;966 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 966 | 37219.966 | 2498.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;976 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 976 | 37219.976 | 2498.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;986 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 986 | 37219.986 | 2498.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:19;996 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 19 | 996 | 37219.996 | 2498.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;006 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 006 | 37220.006 | 2498.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;016 | 94.2783 | 292.0375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 016 | 37220.016 | 2498.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;026 | 94.2783 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 026 | 37220.026 | 2498.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;036 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 036 | 37220.036 | 2498.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;046 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 046 | 37220.046 | 2498.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;056 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 056 | 37220.056 | 2498.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;066 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 066 | 37220.066 | 2498.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;076 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 076 | 37220.076 | 2498.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;086 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 086 | 37220.086 | 2498.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;096 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 096 | 37220.096 | 2498.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;106 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 106 | 37220.106 | 2498.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;116 | 94.2793 | 292.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 116 | 37220.116 | 2498.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;126 | 94.2793 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 126 | 37220.126 | 2498.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;136 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 136 | 37220.136 | 2498.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;146 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 146 | 37220.146 | 2498.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;156 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 156 | 37220.156 | 2498.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;166 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 166 | 37220.166 | 2498.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;176 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 176 | 37220.176 | 2498.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;186 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 186 | 37220.186 | 2498.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;196 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 196 | 37220.196 | 2498.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;206 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 206 | 37220.206 | 2498.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;216 | 94.2803 | 292.0497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 216 | 37220.216 | 2498.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;226 | 94.2803 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 226 | 37220.226 | 2498.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;236 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 236 | 37220.236 | 2498.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;246 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 246 | 37220.246 | 2498.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;256 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 256 | 37220.256 | 2498.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;266 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 266 | 37220.266 | 2498.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;276 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 276 | 37220.276 | 2498.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;286 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 286 | 37220.286 | 2498.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;296 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 296 | 37220.296 | 2498.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;306 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 306 | 37220.306 | 2498.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;316 | 94.2843 | 292.0318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 316 | 37220.316 | 2498.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;326 | 94.2843 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 326 | 37220.326 | 2498.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;336 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 336 | 37220.336 | 2498.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;346 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 346 | 37220.346 | 2498.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;356 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 356 | 37220.356 | 2498.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;366 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 366 | 37220.366 | 2498.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;376 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 376 | 37220.376 | 2498.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;386 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 386 | 37220.386 | 2498.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;396 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 396 | 37220.396 | 2498.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;406 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 406 | 37220.406 | 2498.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;416 | 94.2863 | 292.0166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 416 | 37220.416 | 2498.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;426 | 94.2863 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 426 | 37220.426 | 2498.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;436 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 436 | 37220.436 | 2498.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;446 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 446 | 37220.446 | 2498.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;456 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 456 | 37220.456 | 2498.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;466 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 466 | 37220.466 | 2498.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;476 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 476 | 37220.476 | 2498.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;486 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 486 | 37220.486 | 2498.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;496 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 496 | 37220.496 | 2498.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;506 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 506 | 37220.506 | 2498.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;516 | 94.2853 | 292.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 516 | 37220.516 | 2498.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;526 | 94.2853 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 526 | 37220.526 | 2498.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;536 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 536 | 37220.536 | 2499
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;546 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 546 | 37220.546 | 2499.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;556 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 556 | 37220.556 | 2499.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;566 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 566 | 37220.566 | 2499.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;576 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 576 | 37220.576 | 2499.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;586 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 586 | 37220.586 | 2499.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;596 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 596 | 37220.596 | 2499.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;606 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 606 | 37220.606 | 2499.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;616 | 94.2883 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 616 | 37220.616 | 2499.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;626 | 94.2883 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 626 | 37220.626 | 2499.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;636 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 636 | 37220.636 | 2499.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;646 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 646 | 37220.646 | 2499.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;656 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 656 | 37220.656 | 2499.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;666 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 666 | 37220.666 | 2499.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;676 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 676 | 37220.676 | 2499.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;686 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 686 | 37220.686 | 2499.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;696 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 696 | 37220.696 | 2499.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;706 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 706 | 37220.706 | 2499.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;716 | 94.2893 | 291.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 716 | 37220.716 | 2499.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;726 | 94.2893 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 726 | 37220.726 | 2499.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;736 | 94.2893 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 736 | 37220.736 | 2499.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;746 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 746 | 37220.746 | 2499.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;756 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 756 | 37220.756 | 2499.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;766 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 766 | 37220.766 | 2499.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;776 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 776 | 37220.776 | 2499.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;786 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 786 | 37220.786 | 2499.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;796 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 796 | 37220.796 | 2499.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;806 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 806 | 37220.806 | 2499.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;816 | 94.2913 | 292.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 816 | 37220.816 | 2499.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;826 | 94.2913 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 826 | 37220.826 | 2499.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;836 | 94.2913 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 836 | 37220.836 | 2499.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;846 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 846 | 37220.846 | 2499.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;856 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 856 | 37220.856 | 2499.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;866 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 866 | 37220.866 | 2499.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;876 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 876 | 37220.876 | 2499.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;886 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 886 | 37220.886 | 2499.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;896 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 896 | 37220.896 | 2499.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;906 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 906 | 37220.906 | 2499.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;916 | 94.2943 | 292.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 916 | 37220.916 | 2499.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;926 | 94.2943 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 926 | 37220.926 | 2499.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;936 | 94.2943 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 936 | 37220.936 | 2499.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;946 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 946 | 37220.946 | 2499.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;956 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 956 | 37220.956 | 2499.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;966 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 966 | 37220.966 | 2499.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;976 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 976 | 37220.976 | 2499.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;986 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 986 | 37220.986 | 2499.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:20;996 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 20 | 996 | 37220.996 | 2499.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;006 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 006 | 37221.006 | 2499.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;016 | 94.2993 | 292.0561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 016 | 37221.016 | 2499.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;026 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 026 | 37221.026 | 2499.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;036 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 036 | 37221.036 | 2499.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;046 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 046 | 37221.046 | 2499.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;056 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 056 | 37221.056 | 2499.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;066 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 066 | 37221.066 | 2499.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;076 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 076 | 37221.076 | 2499.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;086 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 086 | 37221.086 | 2499.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;096 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 096 | 37221.096 | 2499.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;106 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 106 | 37221.106 | 2499.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;116 | 94.2993 | 292.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 116 | 37221.116 | 2499.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;126 | 94.2993 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 126 | 37221.126 | 2499.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;136 | 94.2993 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 136 | 37221.136 | 2499.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;146 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 146 | 37221.146 | 2499.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;156 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 156 | 37221.156 | 2499.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;166 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 166 | 37221.166 | 2499.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;176 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 176 | 37221.176 | 2499.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;186 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 186 | 37221.186 | 2499.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;196 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 196 | 37221.196 | 2499.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;206 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 206 | 37221.206 | 2499.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;216 | 94.3003 | 292.1042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 216 | 37221.216 | 2499.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;226 | 94.3003 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 226 | 37221.226 | 2499.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;236 | 94.3003 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 236 | 37221.236 | 2499.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;246 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 246 | 37221.246 | 2499.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;256 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 256 | 37221.256 | 2499.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;266 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 266 | 37221.266 | 2499.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;276 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 276 | 37221.276 | 2499.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;286 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 286 | 37221.286 | 2499.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;296 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 296 | 37221.296 | 2499.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;306 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 306 | 37221.306 | 2499.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;316 | 94.3043 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 316 | 37221.316 | 2499.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;326 | 94.3043 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 326 | 37221.326 | 2499.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;336 | 94.3043 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 336 | 37221.336 | 2499.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;346 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 346 | 37221.346 | 2499.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;356 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 356 | 37221.356 | 2499.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;366 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 366 | 37221.366 | 2499.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;376 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 376 | 37221.376 | 2499.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;386 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 386 | 37221.386 | 2499.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;396 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 396 | 37221.396 | 2499.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;406 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 406 | 37221.406 | 2499.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;416 | 94.3063 | 292.1633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 416 | 37221.416 | 2499.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;426 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 426 | 37221.426 | 2499.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;436 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 436 | 37221.436 | 2499.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;446 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 446 | 37221.446 | 2499.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;456 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 456 | 37221.456 | 2499.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;466 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 466 | 37221.466 | 2499.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;476 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 476 | 37221.476 | 2499.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;486 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 486 | 37221.486 | 2499.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;496 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 496 | 37221.496 | 2499.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;506 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 506 | 37221.506 | 2499.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;516 | 94.3063 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 516 | 37221.516 | 2499.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;526 | 94.3063 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 526 | 37221.526 | 2499.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;536 | 94.3063 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 536 | 37221.536 | 2500
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;546 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 546 | 37221.546 | 2500.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;556 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 556 | 37221.556 | 2500.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;566 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 566 | 37221.566 | 2500.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;576 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 576 | 37221.576 | 2500.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;586 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 586 | 37221.586 | 2500.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;596 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 596 | 37221.596 | 2500.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;606 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 606 | 37221.606 | 2500.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;616 | 94.3103 | 292.2008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 616 | 37221.616 | 2500.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;626 | 94.3103 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 626 | 37221.626 | 2500.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;636 | 94.3103 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 636 | 37221.636 | 2500.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;646 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 646 | 37221.646 | 2500.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;656 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 656 | 37221.656 | 2500.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;666 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 666 | 37221.666 | 2500.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;676 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 676 | 37221.676 | 2500.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;686 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 686 | 37221.686 | 2500.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;696 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 696 | 37221.696 | 2500.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;706 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 706 | 37221.706 | 2500.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;716 | 94.3143 | 292.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 716 | 37221.716 | 2500.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;726 | 94.3143 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 726 | 37221.726 | 2500.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;736 | 94.3143 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 736 | 37221.736 | 2500.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;746 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 746 | 37221.746 | 2500.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;756 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 756 | 37221.756 | 2500.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;766 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 766 | 37221.766 | 2500.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;776 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 776 | 37221.776 | 2500.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;786 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 786 | 37221.786 | 2500.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;796 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 796 | 37221.796 | 2500.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;806 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 806 | 37221.806 | 2500.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;816 | 94.3133 | 292.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 816 | 37221.816 | 2500.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;826 | 94.3133 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 826 | 37221.826 | 2500.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;836 | 94.3133 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 836 | 37221.836 | 2500.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;846 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 846 | 37221.846 | 2500.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;856 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 856 | 37221.856 | 2500.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;866 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 866 | 37221.866 | 2500.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;876 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 876 | 37221.876 | 2500.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;886 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 886 | 37221.886 | 2500.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;896 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 896 | 37221.896 | 2500.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;906 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 906 | 37221.906 | 2500.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;916 | 94.3173 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 916 | 37221.916 | 2500.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;926 | 94.3173 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 926 | 37221.926 | 2500.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;936 | 94.3173 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 936 | 37221.936 | 2500.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;946 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 946 | 37221.946 | 2500.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;956 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 956 | 37221.956 | 2500.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;966 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 966 | 37221.966 | 2500.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;976 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 976 | 37221.976 | 2500.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;986 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 986 | 37221.986 | 2500.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:21;996 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 21 | 996 | 37221.996 | 2500.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;006 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 006 | 37222.006 | 2500.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;016 | 94.3183 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 016 | 37222.016 | 2500.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;026 | 94.3183 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 026 | 37222.026 | 2500.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;036 | 94.3183 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 036 | 37222.036 | 2500.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;046 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 046 | 37222.046 | 2500.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;056 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 056 | 37222.056 | 2500.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;066 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 066 | 37222.066 | 2500.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;076 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 076 | 37222.076 | 2500.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;086 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 086 | 37222.086 | 2500.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;096 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 096 | 37222.096 | 2500.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;106 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 106 | 37222.106 | 2500.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;116 | 94.3203 | 292.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 116 | 37222.116 | 2500.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;126 | 94.3203 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 126 | 37222.126 | 2500.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;136 | 94.3203 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 136 | 37222.136 | 2500.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;146 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 146 | 37222.146 | 2500.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;156 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 156 | 37222.156 | 2500.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;166 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 166 | 37222.166 | 2500.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;176 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 176 | 37222.176 | 2500.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;186 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 186 | 37222.186 | 2500.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;196 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 196 | 37222.196 | 2500.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;206 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 206 | 37222.206 | 2500.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;216 | 94.3213 | 292.2802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 216 | 37222.216 | 2500.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;226 | 94.3213 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 226 | 37222.226 | 2500.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;236 | 94.3213 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 236 | 37222.236 | 2500.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;246 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 246 | 37222.246 | 2500.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;256 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 256 | 37222.256 | 2500.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;266 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 266 | 37222.266 | 2500.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;276 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 276 | 37222.276 | 2500.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;286 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 286 | 37222.286 | 2500.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;296 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 296 | 37222.296 | 2500.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;306 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 306 | 37222.306 | 2500.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;316 | 94.3253 | 292.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 316 | 37222.316 | 2500.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;326 | 94.3253 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 326 | 37222.326 | 2500.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;336 | 94.3253 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 336 | 37222.336 | 2500.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;346 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 346 | 37222.346 | 2500.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;356 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 356 | 37222.356 | 2500.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;366 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 366 | 37222.366 | 2500.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;376 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 376 | 37222.376 | 2500.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;386 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 386 | 37222.386 | 2500.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;396 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 396 | 37222.396 | 2500.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;406 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 406 | 37222.406 | 2500.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;416 | 94.3273 | 292.3128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 416 | 37222.416 | 2500.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;426 | 94.3273 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 426 | 37222.426 | 2500.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;436 | 94.3273 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 436 | 37222.436 | 2500.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;446 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 446 | 37222.446 | 2500.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;456 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 456 | 37222.456 | 2500.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;466 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 466 | 37222.466 | 2500.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;476 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 476 | 37222.476 | 2500.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;486 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 486 | 37222.486 | 2500.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;496 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 496 | 37222.496 | 2500.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;506 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 506 | 37222.506 | 2500.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;516 | 94.3293 | 292.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 516 | 37222.516 | 2500.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;526 | 94.3293 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 526 | 37222.526 | 2500.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;536 | 94.3293 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 536 | 37222.536 | 2501
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;546 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 546 | 37222.546 | 2501.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;556 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 556 | 37222.556 | 2501.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;566 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 566 | 37222.566 | 2501.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;576 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 576 | 37222.576 | 2501.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;586 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 586 | 37222.586 | 2501.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;596 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 596 | 37222.596 | 2501.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;606 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 606 | 37222.606 | 2501.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;616 | 94.3333 | 292.3372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 616 | 37222.616 | 2501.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;626 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 626 | 37222.626 | 2501.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;636 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 636 | 37222.636 | 2501.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;646 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 646 | 37222.646 | 2501.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;656 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 656 | 37222.656 | 2501.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;666 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 666 | 37222.666 | 2501.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;676 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 676 | 37222.676 | 2501.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;686 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 686 | 37222.686 | 2501.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;696 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 696 | 37222.696 | 2501.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;706 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 706 | 37222.706 | 2501.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;716 | 94.3333 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 716 | 37222.716 | 2501.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;726 | 94.3333 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 726 | 37222.726 | 2501.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;736 | 94.3333 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 736 | 37222.736 | 2501.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;746 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 746 | 37222.746 | 2501.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;756 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 756 | 37222.756 | 2501.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;766 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 766 | 37222.766 | 2501.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;776 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 776 | 37222.776 | 2501.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;786 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 786 | 37222.786 | 2501.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;796 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 796 | 37222.796 | 2501.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;806 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 806 | 37222.806 | 2501.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;816 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 816 | 37222.816 | 2501.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;826 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 826 | 37222.826 | 2501.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;836 | 94.3353 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 836 | 37222.836 | 2501.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;846 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 846 | 37222.846 | 2501.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;856 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 856 | 37222.856 | 2501.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;866 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 866 | 37222.866 | 2501.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;876 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 876 | 37222.876 | 2501.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;886 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 886 | 37222.886 | 2501.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;896 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 896 | 37222.896 | 2501.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;906 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 906 | 37222.906 | 2501.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;916 | 94.3373 | 292.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 916 | 37222.916 | 2501.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;926 | 94.3373 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 926 | 37222.926 | 2501.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;936 | 94.3373 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 936 | 37222.936 | 2501.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;946 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 946 | 37222.946 | 2501.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;956 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 956 | 37222.956 | 2501.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;966 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 966 | 37222.966 | 2501.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;976 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 976 | 37222.976 | 2501.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;986 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 986 | 37222.986 | 2501.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:22;996 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 22 | 996 | 37222.996 | 2501.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;006 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 006 | 37223.006 | 2501.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;016 | 94.3403 | 292.3797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 016 | 37223.016 | 2501.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;026 | 94.3403 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 026 | 37223.026 | 2501.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;036 | 94.3403 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 036 | 37223.036 | 2501.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;046 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 046 | 37223.046 | 2501.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;056 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 056 | 37223.056 | 2501.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;066 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 066 | 37223.066 | 2501.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;076 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 076 | 37223.076 | 2501.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;086 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 086 | 37223.086 | 2501.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;096 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 096 | 37223.096 | 2501.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;106 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 106 | 37223.106 | 2501.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;116 | 94.3433 | 292.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 116 | 37223.116 | 2501.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;126 | 94.3433 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 126 | 37223.126 | 2501.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;136 | 94.3433 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 136 | 37223.136 | 2501.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;146 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 146 | 37223.146 | 2501.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;156 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 156 | 37223.156 | 2501.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;166 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 166 | 37223.166 | 2501.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;176 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 176 | 37223.176 | 2501.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;186 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 186 | 37223.186 | 2501.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;196 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 196 | 37223.196 | 2501.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;206 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 206 | 37223.206 | 2501.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;216 | 94.3443 | 292.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 216 | 37223.216 | 2501.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;226 | 94.3443 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 226 | 37223.226 | 2501.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;236 | 94.3443 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 236 | 37223.236 | 2501.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;246 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 246 | 37223.246 | 2501.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;256 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 256 | 37223.256 | 2501.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;266 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 266 | 37223.266 | 2501.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;276 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 276 | 37223.276 | 2501.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;286 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 286 | 37223.286 | 2501.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;296 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 296 | 37223.296 | 2501.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;306 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 306 | 37223.306 | 2501.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;316 | 94.3463 | 292.4283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 316 | 37223.316 | 2501.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;326 | 94.3463 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 326 | 37223.326 | 2501.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;336 | 94.3463 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 336 | 37223.336 | 2501.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;346 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 346 | 37223.346 | 2501.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;356 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 356 | 37223.356 | 2501.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;366 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 366 | 37223.366 | 2501.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;376 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 376 | 37223.376 | 2501.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;386 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 386 | 37223.386 | 2501.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;396 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 396 | 37223.396 | 2501.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;406 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 406 | 37223.406 | 2501.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;416 | 94.3493 | 292.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 416 | 37223.416 | 2501.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;426 | 94.3493 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 426 | 37223.426 | 2501.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;436 | 94.3493 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 436 | 37223.436 | 2501.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;446 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 446 | 37223.446 | 2501.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;456 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 456 | 37223.456 | 2501.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;466 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 466 | 37223.466 | 2501.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;476 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 476 | 37223.476 | 2501.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;486 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 486 | 37223.486 | 2501.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;496 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 496 | 37223.496 | 2501.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;506 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 506 | 37223.506 | 2501.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;516 | 94.3513 | 292.4478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 516 | 37223.516 | 2501.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;526 | 94.3513 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 526 | 37223.526 | 2501.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;536 | 94.3513 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 536 | 37223.536 | 2502
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;546 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 546 | 37223.546 | 2502.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;556 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 556 | 37223.556 | 2502.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;566 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 566 | 37223.566 | 2502.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;576 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 576 | 37223.576 | 2502.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;586 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 586 | 37223.586 | 2502.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;596 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 596 | 37223.596 | 2502.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;606 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 606 | 37223.606 | 2502.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;616 | 94.3553 | 292.453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 616 | 37223.616 | 2502.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;626 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 626 | 37223.626 | 2502.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;636 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 636 | 37223.636 | 2502.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;646 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 646 | 37223.646 | 2502.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;656 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 656 | 37223.656 | 2502.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;666 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 666 | 37223.666 | 2502.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;676 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 676 | 37223.676 | 2502.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;686 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 686 | 37223.686 | 2502.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;696 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 696 | 37223.696 | 2502.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;706 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 706 | 37223.706 | 2502.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;716 | 94.3553 | 292.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 716 | 37223.716 | 2502.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;726 | 94.3553 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 726 | 37223.726 | 2502.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;736 | 94.3553 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 736 | 37223.736 | 2502.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;746 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 746 | 37223.746 | 2502.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;756 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 756 | 37223.756 | 2502.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;766 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 766 | 37223.766 | 2502.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;776 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 776 | 37223.776 | 2502.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;786 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 786 | 37223.786 | 2502.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;796 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 796 | 37223.796 | 2502.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;806 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 806 | 37223.806 | 2502.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;816 | 94.3563 | 292.4852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 816 | 37223.816 | 2502.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;826 | 94.3563 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 826 | 37223.826 | 2502.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;836 | 94.3563 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 836 | 37223.836 | 2502.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;846 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 846 | 37223.846 | 2502.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;856 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 856 | 37223.856 | 2502.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;866 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 866 | 37223.866 | 2502.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;876 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 876 | 37223.876 | 2502.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;886 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 886 | 37223.886 | 2502.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;896 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 896 | 37223.896 | 2502.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;906 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 906 | 37223.906 | 2502.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;916 | 94.3583 | 292.475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 916 | 37223.916 | 2502.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;926 | 94.3583 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 926 | 37223.926 | 2502.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;936 | 94.3583 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 936 | 37223.936 | 2502.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;946 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 946 | 37223.946 | 2502.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;956 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 956 | 37223.956 | 2502.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;966 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 966 | 37223.966 | 2502.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;976 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 976 | 37223.976 | 2502.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;986 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 986 | 37223.986 | 2502.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:23;996 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 23 | 996 | 37223.996 | 2502.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;006 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 006 | 37224.006 | 2502.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;016 | 94.3603 | 292.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 016 | 37224.016 | 2502.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;026 | 94.3603 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 026 | 37224.026 | 2502.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;036 | 94.3603 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 036 | 37224.036 | 2502.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;046 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 046 | 37224.046 | 2502.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;056 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 056 | 37224.056 | 2502.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;066 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 066 | 37224.066 | 2502.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;076 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 076 | 37224.076 | 2502.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;086 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 086 | 37224.086 | 2502.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;096 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 096 | 37224.096 | 2502.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;106 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 106 | 37224.106 | 2502.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;116 | 94.3623 | 292.4881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 116 | 37224.116 | 2502.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;126 | 94.3623 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 126 | 37224.126 | 2502.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;136 | 94.3623 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 136 | 37224.136 | 2502.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;146 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 146 | 37224.146 | 2502.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;156 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 156 | 37224.156 | 2502.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;166 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 166 | 37224.166 | 2502.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;176 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 176 | 37224.176 | 2502.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;186 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 186 | 37224.186 | 2502.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;196 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 196 | 37224.196 | 2502.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;206 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 206 | 37224.206 | 2502.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;216 | 94.3643 | 292.4681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 216 | 37224.216 | 2502.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;226 | 94.3643 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 226 | 37224.226 | 2502.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;236 | 94.3643 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 236 | 37224.236 | 2502.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;246 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 246 | 37224.246 | 2502.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;256 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 256 | 37224.256 | 2502.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;266 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 266 | 37224.266 | 2502.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;276 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 276 | 37224.276 | 2502.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;286 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 286 | 37224.286 | 2502.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;296 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 296 | 37224.296 | 2502.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;306 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 306 | 37224.306 | 2502.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;316 | 94.3683 | 292.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 316 | 37224.316 | 2502.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;326 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 326 | 37224.326 | 2502.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;336 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 336 | 37224.336 | 2502.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;346 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 346 | 37224.346 | 2502.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;356 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 356 | 37224.356 | 2502.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;366 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 366 | 37224.366 | 2502.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;376 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 376 | 37224.376 | 2502.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;386 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 386 | 37224.386 | 2502.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;396 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 396 | 37224.396 | 2502.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;406 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 406 | 37224.406 | 2502.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;416 | 94.3683 | 292.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 416 | 37224.416 | 2502.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;426 | 94.3683 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 426 | 37224.426 | 2502.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;436 | 94.3683 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 436 | 37224.436 | 2502.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;446 | 94.3683 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 446 | 37224.446 | 2502.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;456 | 94.3683 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 456 | 37224.456 | 2502.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;466 | 94.3683 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 466 | 37224.466 | 2502.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;476 | 94.3703 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 476 | 37224.476 | 2502.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;486 | 94.3703 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 486 | 37224.486 | 2502.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;496 | 94.3703 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 496 | 37224.496 | 2502.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;506 | 94.3703 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 506 | 37224.506 | 2502.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;516 | 94.3703 | 292.4894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 516 | 37224.516 | 2502.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;526 | 94.3703 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 526 | 37224.526 | 2502.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;536 | 94.3703 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 536 | 37224.536 | 2503
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;546 | 94.3703 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 546 | 37224.546 | 2503.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;556 | 94.3703 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 556 | 37224.556 | 2503.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;566 | 94.3703 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 566 | 37224.566 | 2503.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;576 | 94.3733 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 576 | 37224.576 | 2503.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;586 | 94.3733 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 586 | 37224.586 | 2503.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;596 | 94.3733 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 596 | 37224.596 | 2503.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;606 | 94.3733 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 606 | 37224.606 | 2503.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;616 | 94.3733 | 292.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 616 | 37224.616 | 2503.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;626 | 94.3733 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 626 | 37224.626 | 2503.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;636 | 94.3733 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 636 | 37224.636 | 2503.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;646 | 94.3733 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 646 | 37224.646 | 2503.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;656 | 94.3733 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 656 | 37224.656 | 2503.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;666 | 94.3733 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 666 | 37224.666 | 2503.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;676 | 94.3743 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 676 | 37224.676 | 2503.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;686 | 94.3743 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 686 | 37224.686 | 2503.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;696 | 94.3743 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 696 | 37224.696 | 2503.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;706 | 94.3743 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 706 | 37224.706 | 2503.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;716 | 94.3743 | 292.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 716 | 37224.716 | 2503.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;726 | 94.3743 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 726 | 37224.726 | 2503.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;736 | 94.3743 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 736 | 37224.736 | 2503.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;746 | 94.3743 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 746 | 37224.746 | 2503.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;756 | 94.3743 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 756 | 37224.756 | 2503.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;766 | 94.3743 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 766 | 37224.766 | 2503.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;776 | 94.3763 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 776 | 37224.776 | 2503.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;786 | 94.3763 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 786 | 37224.786 | 2503.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;796 | 94.3763 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 796 | 37224.796 | 2503.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;806 | 94.3763 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 806 | 37224.806 | 2503.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;816 | 94.3763 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 816 | 37224.816 | 2503.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;826 | 94.3763 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 826 | 37224.826 | 2503.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;836 | 94.3763 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 836 | 37224.836 | 2503.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;846 | 94.3763 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 846 | 37224.846 | 2503.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;856 | 94.3763 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 856 | 37224.856 | 2503.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;866 | 94.3763 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 866 | 37224.866 | 2503.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;876 | 94.3783 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 876 | 37224.876 | 2503.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;886 | 94.3783 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 886 | 37224.886 | 2503.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;896 | 94.3783 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 896 | 37224.896 | 2503.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;906 | 94.3783 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 906 | 37224.906 | 2503.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;916 | 94.3783 | 292.5034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 916 | 37224.916 | 2503.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;926 | 94.3783 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 926 | 37224.926 | 2503.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;936 | 94.3783 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 936 | 37224.936 | 2503.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;946 | 94.3783 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 946 | 37224.946 | 2503.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;956 | 94.3783 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 956 | 37224.956 | 2503.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;966 | 94.3783 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 966 | 37224.966 | 2503.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;976 | 94.3813 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 976 | 37224.976 | 2503.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;986 | 94.3813 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 986 | 37224.986 | 2503.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:24;996 | 94.3813 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 24 | 996 | 37224.996 | 2503.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;006 | 94.3813 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 006 | 37225.006 | 2503.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;016 | 94.3813 | 292.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 016 | 37225.016 | 2503.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;026 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 026 | 37225.026 | 2503.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;036 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 036 | 37225.036 | 2503.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;046 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 046 | 37225.046 | 2503.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;056 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 056 | 37225.056 | 2503.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;066 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 066 | 37225.066 | 2503.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;076 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 076 | 37225.076 | 2503.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;086 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 086 | 37225.086 | 2503.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;096 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 096 | 37225.096 | 2503.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;106 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 106 | 37225.106 | 2503.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;116 | 94.3813 | 292.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 116 | 37225.116 | 2503.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;126 | 94.3813 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 126 | 37225.126 | 2503.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;136 | 94.3813 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 136 | 37225.136 | 2503.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;146 | 94.3813 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 146 | 37225.146 | 2503.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;156 | 94.3813 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 156 | 37225.156 | 2503.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;166 | 94.3813 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 166 | 37225.166 | 2503.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;176 | 94.3823 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 176 | 37225.176 | 2503.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;186 | 94.3823 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 186 | 37225.186 | 2503.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;196 | 94.3823 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 196 | 37225.196 | 2503.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;206 | 94.3823 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 206 | 37225.206 | 2503.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;216 | 94.3823 | 292.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 216 | 37225.216 | 2503.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;226 | 94.3823 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 226 | 37225.226 | 2503.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;236 | 94.3823 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 236 | 37225.236 | 2503.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;246 | 94.3823 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 246 | 37225.246 | 2503.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;256 | 94.3823 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 256 | 37225.256 | 2503.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;266 | 94.3823 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 266 | 37225.266 | 2503.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;276 | 94.3863 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 276 | 37225.276 | 2503.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;286 | 94.3863 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 286 | 37225.286 | 2503.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;296 | 94.3863 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 296 | 37225.296 | 2503.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;306 | 94.3863 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 306 | 37225.306 | 2503.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;316 | 94.3863 | 292.4777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 316 | 37225.316 | 2503.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;326 | 94.3863 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 326 | 37225.326 | 2503.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;336 | 94.3863 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 336 | 37225.336 | 2503.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;346 | 94.3863 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 346 | 37225.346 | 2503.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;356 | 94.3863 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 356 | 37225.356 | 2503.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;366 | 94.3863 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 366 | 37225.366 | 2503.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;376 | 94.3893 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 376 | 37225.376 | 2503.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;386 | 94.3893 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 386 | 37225.386 | 2503.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;396 | 94.3893 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 396 | 37225.396 | 2503.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;406 | 94.3893 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 406 | 37225.406 | 2503.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;416 | 94.3893 | 292.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 416 | 37225.416 | 2503.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;426 | 94.3893 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 426 | 37225.426 | 2503.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;436 | 94.3893 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 436 | 37225.436 | 2503.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;446 | 94.3893 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 446 | 37225.446 | 2503.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;456 | 94.3893 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 456 | 37225.456 | 2503.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;466 | 94.3893 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 466 | 37225.466 | 2503.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;476 | 94.3903 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 476 | 37225.476 | 2503.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;486 | 94.3903 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 486 | 37225.486 | 2503.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;496 | 94.3903 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 496 | 37225.496 | 2503.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;506 | 94.3903 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 506 | 37225.506 | 2503.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;516 | 94.3903 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 516 | 37225.516 | 2503.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;526 | 94.3903 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 526 | 37225.526 | 2503.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;536 | 94.3903 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 536 | 37225.536 | 2504
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;546 | 94.3903 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 546 | 37225.546 | 2504.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;556 | 94.3903 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 556 | 37225.556 | 2504.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;566 | 94.3903 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 566 | 37225.566 | 2504.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;576 | 94.3923 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 576 | 37225.576 | 2504.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;586 | 94.3923 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 586 | 37225.586 | 2504.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;596 | 94.3923 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 596 | 37225.596 | 2504.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;606 | 94.3923 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 606 | 37225.606 | 2504.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;616 | 94.3923 | 292.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 616 | 37225.616 | 2504.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;626 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 626 | 37225.626 | 2504.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;636 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 636 | 37225.636 | 2504.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;646 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 646 | 37225.646 | 2504.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;656 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 656 | 37225.656 | 2504.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;666 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 666 | 37225.666 | 2504.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;676 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 676 | 37225.676 | 2504.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;686 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 686 | 37225.686 | 2504.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;696 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 696 | 37225.696 | 2504.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;706 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 706 | 37225.706 | 2504.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;716 | 94.3923 | 292.4853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 716 | 37225.716 | 2504.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;726 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 726 | 37225.726 | 2504.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;736 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 736 | 37225.736 | 2504.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;746 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 746 | 37225.746 | 2504.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;756 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 756 | 37225.756 | 2504.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;766 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 766 | 37225.766 | 2504.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;776 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 776 | 37225.776 | 2504.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;786 | 94.3923 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 786 | 37225.786 | 2504.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;796 | 94.3943 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 796 | 37225.796 | 2504.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;806 | 94.3943 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 806 | 37225.806 | 2504.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;816 | 94.3943 | 292.4922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 816 | 37225.816 | 2504.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;826 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 826 | 37225.826 | 2504.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;836 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 836 | 37225.836 | 2504.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;846 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 846 | 37225.846 | 2504.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;856 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 856 | 37225.856 | 2504.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;866 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 866 | 37225.866 | 2504.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;876 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 876 | 37225.876 | 2504.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;886 | 94.3943 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 886 | 37225.886 | 2504.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;896 | 94.3993 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 896 | 37225.896 | 2504.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;906 | 94.3993 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 906 | 37225.906 | 2504.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;916 | 94.3993 | 292.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 916 | 37225.916 | 2504.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;926 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 926 | 37225.926 | 2504.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;936 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 936 | 37225.936 | 2504.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;946 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 946 | 37225.946 | 2504.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;956 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 956 | 37225.956 | 2504.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;966 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 966 | 37225.966 | 2504.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;976 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 976 | 37225.976 | 2504.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;986 | 94.3993 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 986 | 37225.986 | 2504.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:25;996 | 94.4003 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 25 | 996 | 37225.996 | 2504.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;006 | 94.4003 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 006 | 37226.006 | 2504.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;016 | 94.4003 | 292.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 016 | 37226.016 | 2504.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;026 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 026 | 37226.026 | 2504.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;036 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 036 | 37226.036 | 2504.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;046 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 046 | 37226.046 | 2504.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;056 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 056 | 37226.056 | 2504.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;066 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 066 | 37226.066 | 2504.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;076 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 076 | 37226.076 | 2504.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;086 | 94.4003 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 086 | 37226.086 | 2504.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;096 | 94.4023 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 096 | 37226.096 | 2504.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;106 | 94.4023 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 106 | 37226.106 | 2504.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;116 | 94.4023 | 292.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 116 | 37226.116 | 2504.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;126 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 126 | 37226.126 | 2504.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;136 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 136 | 37226.136 | 2504.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;146 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 146 | 37226.146 | 2504.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;156 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 156 | 37226.156 | 2504.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;166 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 166 | 37226.166 | 2504.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;176 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 176 | 37226.176 | 2504.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;186 | 94.4023 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 186 | 37226.186 | 2504.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;196 | 94.4043 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 196 | 37226.196 | 2504.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;206 | 94.4043 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 206 | 37226.206 | 2504.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;216 | 94.4043 | 292.5028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 216 | 37226.216 | 2504.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;226 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 226 | 37226.226 | 2504.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;236 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 236 | 37226.236 | 2504.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;246 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 246 | 37226.246 | 2504.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;256 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 256 | 37226.256 | 2504.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;266 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 266 | 37226.266 | 2504.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;276 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 276 | 37226.276 | 2504.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;286 | 94.4043 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 286 | 37226.286 | 2504.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;296 | 94.4053 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 296 | 37226.296 | 2504.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;306 | 94.4053 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 306 | 37226.306 | 2504.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;316 | 94.4053 | 292.4886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 316 | 37226.316 | 2504.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;326 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 326 | 37226.326 | 2504.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;336 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 336 | 37226.336 | 2504.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;346 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 346 | 37226.346 | 2504.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;356 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 356 | 37226.356 | 2504.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;366 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 366 | 37226.366 | 2504.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;376 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 376 | 37226.376 | 2504.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;386 | 94.4053 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 386 | 37226.386 | 2504.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;396 | 94.4073 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 396 | 37226.396 | 2504.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;406 | 94.4073 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 406 | 37226.406 | 2504.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;416 | 94.4073 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 416 | 37226.416 | 2504.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;426 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 426 | 37226.426 | 2504.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;436 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 436 | 37226.436 | 2504.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;446 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 446 | 37226.446 | 2504.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;456 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 456 | 37226.456 | 2504.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;466 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 466 | 37226.466 | 2504.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;476 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 476 | 37226.476 | 2504.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;486 | 94.4073 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 486 | 37226.486 | 2504.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;496 | 94.4103 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 496 | 37226.496 | 2504.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;506 | 94.4103 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 506 | 37226.506 | 2504.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;516 | 94.4103 | 292.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 516 | 37226.516 | 2504.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;526 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 526 | 37226.526 | 2504.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;536 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 536 | 37226.536 | 2505
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;546 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 546 | 37226.546 | 2505.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;556 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 556 | 37226.556 | 2505.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;566 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 566 | 37226.566 | 2505.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;576 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 576 | 37226.576 | 2505.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;586 | 94.4103 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 586 | 37226.586 | 2505.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;596 | 94.4123 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 596 | 37226.596 | 2505.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;606 | 94.4123 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 606 | 37226.606 | 2505.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;616 | 94.4123 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 616 | 37226.616 | 2505.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;626 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 626 | 37226.626 | 2505.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;636 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 636 | 37226.636 | 2505.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;646 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 646 | 37226.646 | 2505.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;656 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 656 | 37226.656 | 2505.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;666 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 666 | 37226.666 | 2505.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;676 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 676 | 37226.676 | 2505.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;686 | 94.4123 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 686 | 37226.686 | 2505.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;696 | 94.4133 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 696 | 37226.696 | 2505.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;706 | 94.4133 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 706 | 37226.706 | 2505.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;716 | 94.4133 | 292.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 716 | 37226.716 | 2505.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;726 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 726 | 37226.726 | 2505.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;736 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 736 | 37226.736 | 2505.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;746 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 746 | 37226.746 | 2505.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;756 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 756 | 37226.756 | 2505.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;766 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 766 | 37226.766 | 2505.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;776 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 776 | 37226.776 | 2505.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;786 | 94.4133 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 786 | 37226.786 | 2505.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;796 | 94.4143 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 796 | 37226.796 | 2505.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;806 | 94.4143 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 806 | 37226.806 | 2505.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;816 | 94.4143 | 292.6308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 816 | 37226.816 | 2505.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;826 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 826 | 37226.826 | 2505.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;836 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 836 | 37226.836 | 2505.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;846 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 846 | 37226.846 | 2505.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;856 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 856 | 37226.856 | 2505.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;866 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 866 | 37226.866 | 2505.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;876 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 876 | 37226.876 | 2505.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;886 | 94.4143 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 886 | 37226.886 | 2505.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;896 | 94.4163 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 896 | 37226.896 | 2505.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;906 | 94.4163 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 906 | 37226.906 | 2505.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;916 | 94.4163 | 292.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 916 | 37226.916 | 2505.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;926 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 926 | 37226.926 | 2505.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;936 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 936 | 37226.936 | 2505.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;946 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 946 | 37226.946 | 2505.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;956 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 956 | 37226.956 | 2505.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;966 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 966 | 37226.966 | 2505.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;976 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 976 | 37226.976 | 2505.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;986 | 94.4163 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 986 | 37226.986 | 2505.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:26;996 | 94.4183 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 26 | 996 | 37226.996 | 2505.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;006 | 94.4183 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 006 | 37227.006 | 2505.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;016 | 94.4183 | 292.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 016 | 37227.016 | 2505.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;026 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 026 | 37227.026 | 2505.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;036 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 036 | 37227.036 | 2505.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;046 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 046 | 37227.046 | 2505.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;056 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 056 | 37227.056 | 2505.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;066 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 066 | 37227.066 | 2505.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;076 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 076 | 37227.076 | 2505.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;086 | 94.4183 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 086 | 37227.086 | 2505.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;096 | 94.4193 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 096 | 37227.096 | 2505.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;106 | 94.4193 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 106 | 37227.106 | 2505.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;116 | 94.4193 | 292.6511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 116 | 37227.116 | 2505.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;126 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 126 | 37227.126 | 2505.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;136 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 136 | 37227.136 | 2505.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;146 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 146 | 37227.146 | 2505.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;156 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 156 | 37227.156 | 2505.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;166 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 166 | 37227.166 | 2505.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;176 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 176 | 37227.176 | 2505.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;186 | 94.4193 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 186 | 37227.186 | 2505.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;196 | 94.4213 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 196 | 37227.196 | 2505.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;206 | 94.4213 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 206 | 37227.206 | 2505.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;216 | 94.4213 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 216 | 37227.216 | 2505.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;226 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 226 | 37227.226 | 2505.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;236 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 236 | 37227.236 | 2505.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;246 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 246 | 37227.246 | 2505.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;256 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 256 | 37227.256 | 2505.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;266 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 266 | 37227.266 | 2505.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;276 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 276 | 37227.276 | 2505.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;286 | 94.4213 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 286 | 37227.286 | 2505.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;296 | 94.4243 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 296 | 37227.296 | 2505.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;306 | 94.4243 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 306 | 37227.306 | 2505.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;316 | 94.4243 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 316 | 37227.316 | 2505.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;326 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 326 | 37227.326 | 2505.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;336 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 336 | 37227.336 | 2505.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;346 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 346 | 37227.346 | 2505.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;356 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 356 | 37227.356 | 2505.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;366 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 366 | 37227.366 | 2505.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;376 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 376 | 37227.376 | 2505.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;386 | 94.4243 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 386 | 37227.386 | 2505.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;396 | 94.4233 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 396 | 37227.396 | 2505.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;406 | 94.4233 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 406 | 37227.406 | 2505.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;416 | 94.4233 | 292.6901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 416 | 37227.416 | 2505.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;426 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 426 | 37227.426 | 2505.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;436 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 436 | 37227.436 | 2505.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;446 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 446 | 37227.446 | 2505.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;456 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 456 | 37227.456 | 2505.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;466 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 466 | 37227.466 | 2505.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;476 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 476 | 37227.476 | 2505.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;486 | 94.4233 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 486 | 37227.486 | 2505.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;496 | 94.4273 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 496 | 37227.496 | 2505.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;506 | 94.4273 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 506 | 37227.506 | 2505.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;516 | 94.4273 | 292.7074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 516 | 37227.516 | 2505.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;526 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 526 | 37227.526 | 2505.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;536 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 536 | 37227.536 | 2506
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;546 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 546 | 37227.546 | 2506.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;556 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 556 | 37227.556 | 2506.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;566 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 566 | 37227.566 | 2506.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;576 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 576 | 37227.576 | 2506.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;586 | 94.4273 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 586 | 37227.586 | 2506.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;596 | 94.4283 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 596 | 37227.596 | 2506.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;606 | 94.4283 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 606 | 37227.606 | 2506.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;616 | 94.4283 | 292.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 616 | 37227.616 | 2506.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;626 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 626 | 37227.626 | 2506.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;636 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 636 | 37227.636 | 2506.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;646 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 646 | 37227.646 | 2506.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;656 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 656 | 37227.656 | 2506.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;666 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 666 | 37227.666 | 2506.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;676 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 676 | 37227.676 | 2506.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;686 | 94.4283 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 686 | 37227.686 | 2506.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;696 | 94.4313 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 696 | 37227.696 | 2506.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;706 | 94.4313 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 706 | 37227.706 | 2506.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;716 | 94.4313 | 292.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 716 | 37227.716 | 2506.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;726 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 726 | 37227.726 | 2506.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;736 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 736 | 37227.736 | 2506.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;746 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 746 | 37227.746 | 2506.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;756 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 756 | 37227.756 | 2506.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;766 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 766 | 37227.766 | 2506.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;776 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 776 | 37227.776 | 2506.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;786 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 786 | 37227.786 | 2506.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;796 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 796 | 37227.796 | 2506.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;806 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 806 | 37227.806 | 2506.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;816 | 94.4313 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 816 | 37227.816 | 2506.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;826 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 826 | 37227.826 | 2506.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;836 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 836 | 37227.836 | 2506.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;846 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 846 | 37227.846 | 2506.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;856 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 856 | 37227.856 | 2506.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;866 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 866 | 37227.866 | 2506.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;876 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 876 | 37227.876 | 2506.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;886 | 94.4313 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 886 | 37227.886 | 2506.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;896 | 94.4363 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 896 | 37227.896 | 2506.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;906 | 94.4363 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 906 | 37227.906 | 2506.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;916 | 94.4363 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 916 | 37227.916 | 2506.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;926 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 926 | 37227.926 | 2506.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;936 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 936 | 37227.936 | 2506.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;946 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 946 | 37227.946 | 2506.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;956 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 956 | 37227.956 | 2506.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;966 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 966 | 37227.966 | 2506.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;976 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 976 | 37227.976 | 2506.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;986 | 94.4363 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 986 | 37227.986 | 2506.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:27;996 | 94.4373 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 27 | 996 | 37227.996 | 2506.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;006 | 94.4373 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 006 | 37228.006 | 2506.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;016 | 94.4373 | 292.6538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 016 | 37228.016 | 2506.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;026 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 026 | 37228.026 | 2506.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;036 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 036 | 37228.036 | 2506.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;046 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 046 | 37228.046 | 2506.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;056 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 056 | 37228.056 | 2506.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;066 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 066 | 37228.066 | 2506.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;076 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 076 | 37228.076 | 2506.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;086 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 086 | 37228.086 | 2506.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;096 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 096 | 37228.096 | 2506.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;106 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 106 | 37228.106 | 2506.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;116 | 94.4373 | 292.6479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 116 | 37228.116 | 2506.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;126 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 126 | 37228.126 | 2506.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;136 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 136 | 37228.136 | 2506.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;146 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 146 | 37228.146 | 2506.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;156 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 156 | 37228.156 | 2506.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;166 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 166 | 37228.166 | 2506.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;176 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 176 | 37228.176 | 2506.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;186 | 94.4373 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 186 | 37228.186 | 2506.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;196 | 94.4403 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 196 | 37228.196 | 2506.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;206 | 94.4403 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 206 | 37228.206 | 2506.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;216 | 94.4403 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 216 | 37228.216 | 2506.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;226 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 226 | 37228.226 | 2506.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;236 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 236 | 37228.236 | 2506.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;246 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 246 | 37228.246 | 2506.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;256 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 256 | 37228.256 | 2506.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;266 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 266 | 37228.266 | 2506.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;276 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 276 | 37228.276 | 2506.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;286 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 286 | 37228.286 | 2506.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;296 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 296 | 37228.296 | 2506.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;306 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 306 | 37228.306 | 2506.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;316 | 94.4403 | 292.6736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 316 | 37228.316 | 2506.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;326 | 94.4403 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 326 | 37228.326 | 2506.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;336 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 336 | 37228.336 | 2506.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;346 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 346 | 37228.346 | 2506.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;356 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 356 | 37228.356 | 2506.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;366 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 366 | 37228.366 | 2506.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;376 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 376 | 37228.376 | 2506.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;386 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 386 | 37228.386 | 2506.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;396 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 396 | 37228.396 | 2506.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;406 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 406 | 37228.406 | 2506.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;416 | 94.4413 | 292.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 416 | 37228.416 | 2506.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;426 | 94.4413 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 426 | 37228.426 | 2506.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;436 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 436 | 37228.436 | 2506.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;446 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 446 | 37228.446 | 2506.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;456 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 456 | 37228.456 | 2506.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;466 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 466 | 37228.466 | 2506.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;476 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 476 | 37228.476 | 2506.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;486 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 486 | 37228.486 | 2506.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;496 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 496 | 37228.496 | 2506.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;506 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 506 | 37228.506 | 2506.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;516 | 94.4423 | 292.6532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 516 | 37228.516 | 2506.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;526 | 94.4423 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 526 | 37228.526 | 2506.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;536 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 536 | 37228.536 | 2507
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;546 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 546 | 37228.546 | 2507.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;556 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 556 | 37228.556 | 2507.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;566 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 566 | 37228.566 | 2507.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;576 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 576 | 37228.576 | 2507.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;586 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 586 | 37228.586 | 2507.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;596 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 596 | 37228.596 | 2507.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;606 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 606 | 37228.606 | 2507.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;616 | 94.4443 | 292.6455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 616 | 37228.616 | 2507.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;626 | 94.4443 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 626 | 37228.626 | 2507.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;636 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 636 | 37228.636 | 2507.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;646 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 646 | 37228.646 | 2507.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;656 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 656 | 37228.656 | 2507.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;666 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 666 | 37228.666 | 2507.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;676 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 676 | 37228.676 | 2507.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;686 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 686 | 37228.686 | 2507.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;696 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 696 | 37228.696 | 2507.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;706 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 706 | 37228.706 | 2507.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;716 | 94.4493 | 292.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 716 | 37228.716 | 2507.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;726 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 726 | 37228.726 | 2507.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;736 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 736 | 37228.736 | 2507.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;746 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 746 | 37228.746 | 2507.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;756 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 756 | 37228.756 | 2507.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;766 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 766 | 37228.766 | 2507.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;776 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 776 | 37228.776 | 2507.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;786 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 786 | 37228.786 | 2507.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;796 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 796 | 37228.796 | 2507.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;806 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 806 | 37228.806 | 2507.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;816 | 94.4493 | 292.6243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 816 | 37228.816 | 2507.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;826 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 826 | 37228.826 | 2507.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;836 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 836 | 37228.836 | 2507.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;846 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 846 | 37228.846 | 2507.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;856 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 856 | 37228.856 | 2507.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;866 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 866 | 37228.866 | 2507.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;876 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 876 | 37228.876 | 2507.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;886 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 886 | 37228.886 | 2507.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;896 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 896 | 37228.896 | 2507.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;906 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 906 | 37228.906 | 2507.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;916 | 94.4493 | 292.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 916 | 37228.916 | 2507.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;926 | 94.4493 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 926 | 37228.926 | 2507.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;936 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 936 | 37228.936 | 2507.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;946 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 946 | 37228.946 | 2507.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;956 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 956 | 37228.956 | 2507.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;966 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 966 | 37228.966 | 2507.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;976 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 976 | 37228.976 | 2507.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;986 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 986 | 37228.986 | 2507.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:28;996 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 28 | 996 | 37228.996 | 2507.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;006 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 006 | 37229.006 | 2507.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;016 | 94.4513 | 292.6701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 016 | 37229.016 | 2507.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;026 | 94.4513 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 026 | 37229.026 | 2507.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;036 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 036 | 37229.036 | 2507.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;046 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 046 | 37229.046 | 2507.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;056 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 056 | 37229.056 | 2507.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;066 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 066 | 37229.066 | 2507.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;076 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 076 | 37229.076 | 2507.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;086 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 086 | 37229.086 | 2507.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;096 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 096 | 37229.096 | 2507.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;106 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 106 | 37229.106 | 2507.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;116 | 94.4543 | 292.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 116 | 37229.116 | 2507.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;126 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 126 | 37229.126 | 2507.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;136 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 136 | 37229.136 | 2507.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;146 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 146 | 37229.146 | 2507.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;156 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 156 | 37229.156 | 2507.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;166 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 166 | 37229.166 | 2507.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;176 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 176 | 37229.176 | 2507.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;186 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 186 | 37229.186 | 2507.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;196 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 196 | 37229.196 | 2507.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;206 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 206 | 37229.206 | 2507.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;216 | 94.4543 | 292.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 216 | 37229.216 | 2507.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;226 | 94.4543 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 226 | 37229.226 | 2507.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;236 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 236 | 37229.236 | 2507.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;246 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 246 | 37229.246 | 2507.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;256 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 256 | 37229.256 | 2507.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;266 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 266 | 37229.266 | 2507.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;276 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 276 | 37229.276 | 2507.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;286 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 286 | 37229.286 | 2507.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;296 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 296 | 37229.296 | 2507.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;306 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 306 | 37229.306 | 2507.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;316 | 94.4583 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 316 | 37229.316 | 2507.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;326 | 94.4583 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 326 | 37229.326 | 2507.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;336 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 336 | 37229.336 | 2507.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;346 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 346 | 37229.346 | 2507.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;356 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 356 | 37229.356 | 2507.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;366 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 366 | 37229.366 | 2507.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;376 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 376 | 37229.376 | 2507.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;386 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 386 | 37229.386 | 2507.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;396 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 396 | 37229.396 | 2507.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;406 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 406 | 37229.406 | 2507.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;416 | 94.4603 | 292.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 416 | 37229.416 | 2507.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;426 | 94.4603 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 426 | 37229.426 | 2507.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;436 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 436 | 37229.436 | 2507.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;446 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 446 | 37229.446 | 2507.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;456 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 456 | 37229.456 | 2507.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;466 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 466 | 37229.466 | 2507.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;476 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 476 | 37229.476 | 2507.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;486 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 486 | 37229.486 | 2507.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;496 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 496 | 37229.496 | 2507.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;506 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 506 | 37229.506 | 2507.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;516 | 94.4593 | 292.6583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 516 | 37229.516 | 2507.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;526 | 94.4593 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 526 | 37229.526 | 2507.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;536 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 536 | 37229.536 | 2508
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;546 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 546 | 37229.546 | 2508.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;556 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 556 | 37229.556 | 2508.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;566 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 566 | 37229.566 | 2508.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;576 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 576 | 37229.576 | 2508.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;586 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 586 | 37229.586 | 2508.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;596 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 596 | 37229.596 | 2508.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;606 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 606 | 37229.606 | 2508.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;616 | 94.4623 | 292.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 616 | 37229.616 | 2508.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;626 | 94.4623 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 626 | 37229.626 | 2508.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;636 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 636 | 37229.636 | 2508.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;646 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 646 | 37229.646 | 2508.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;656 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 656 | 37229.656 | 2508.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;666 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 666 | 37229.666 | 2508.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;676 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 676 | 37229.676 | 2508.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;686 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 686 | 37229.686 | 2508.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;696 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 696 | 37229.696 | 2508.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;706 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 706 | 37229.706 | 2508.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;716 | 94.4653 | 292.6862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 716 | 37229.716 | 2508.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;726 | 94.4653 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 726 | 37229.726 | 2508.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;736 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 736 | 37229.736 | 2508.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;746 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 746 | 37229.746 | 2508.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;756 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 756 | 37229.756 | 2508.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;766 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 766 | 37229.766 | 2508.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;776 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 776 | 37229.776 | 2508.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;786 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 786 | 37229.786 | 2508.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;796 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 796 | 37229.796 | 2508.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;806 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 806 | 37229.806 | 2508.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;816 | 94.4663 | 292.6804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 816 | 37229.816 | 2508.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;826 | 94.4663 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 826 | 37229.826 | 2508.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;836 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 836 | 37229.836 | 2508.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;846 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 846 | 37229.846 | 2508.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;856 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 856 | 37229.856 | 2508.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;866 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 866 | 37229.866 | 2508.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;876 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 876 | 37229.876 | 2508.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;886 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 886 | 37229.886 | 2508.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;896 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 896 | 37229.896 | 2508.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;906 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 906 | 37229.906 | 2508.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;916 | 94.4693 | 292.6768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 916 | 37229.916 | 2508.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;926 | 94.4693 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 926 | 37229.926 | 2508.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;936 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 936 | 37229.936 | 2508.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;946 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 946 | 37229.946 | 2508.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;956 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 956 | 37229.956 | 2508.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;966 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 966 | 37229.966 | 2508.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;976 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 976 | 37229.976 | 2508.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;986 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 986 | 37229.986 | 2508.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:29;996 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 29 | 996 | 37229.996 | 2508.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;006 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 006 | 37230.006 | 2508.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;016 | 94.4713 | 292.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 016 | 37230.016 | 2508.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;026 | 94.4713 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 026 | 37230.026 | 2508.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;036 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 036 | 37230.036 | 2508.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;046 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 046 | 37230.046 | 2508.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;056 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 056 | 37230.056 | 2508.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;066 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 066 | 37230.066 | 2508.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;076 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 076 | 37230.076 | 2508.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;086 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 086 | 37230.086 | 2508.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;096 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 096 | 37230.096 | 2508.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;106 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 106 | 37230.106 | 2508.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;116 | 94.4723 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 116 | 37230.116 | 2508.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;126 | 94.4723 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 126 | 37230.126 | 2508.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;136 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 136 | 37230.136 | 2508.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;146 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 146 | 37230.146 | 2508.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;156 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 156 | 37230.156 | 2508.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;166 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 166 | 37230.166 | 2508.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;176 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 176 | 37230.176 | 2508.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;186 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 186 | 37230.186 | 2508.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;196 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 196 | 37230.196 | 2508.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;206 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 206 | 37230.206 | 2508.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;216 | 94.4743 | 292.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 216 | 37230.216 | 2508.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;226 | 94.4743 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 226 | 37230.226 | 2508.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;236 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 236 | 37230.236 | 2508.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;246 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 246 | 37230.246 | 2508.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;256 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 256 | 37230.256 | 2508.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;266 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 266 | 37230.266 | 2508.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;276 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 276 | 37230.276 | 2508.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;286 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 286 | 37230.286 | 2508.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;296 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 296 | 37230.296 | 2508.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;306 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 306 | 37230.306 | 2508.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;316 | 94.4783 | 292.6849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 316 | 37230.316 | 2508.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;326 | 94.4783 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 326 | 37230.326 | 2508.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;336 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 336 | 37230.336 | 2508.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;346 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 346 | 37230.346 | 2508.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;356 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 356 | 37230.356 | 2508.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;366 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 366 | 37230.366 | 2508.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;376 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 376 | 37230.376 | 2508.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;386 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 386 | 37230.386 | 2508.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;396 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 396 | 37230.396 | 2508.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;406 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 406 | 37230.406 | 2508.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;416 | 94.4803 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 416 | 37230.416 | 2508.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;426 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 426 | 37230.426 | 2508.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;436 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 436 | 37230.436 | 2508.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;446 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 446 | 37230.446 | 2508.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;456 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 456 | 37230.456 | 2508.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;466 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 466 | 37230.466 | 2508.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;476 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 476 | 37230.476 | 2508.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;486 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 486 | 37230.486 | 2508.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;496 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 496 | 37230.496 | 2508.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;506 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 506 | 37230.506 | 2508.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;516 | 94.4803 | 292.6507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 516 | 37230.516 | 2508.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;526 | 94.4803 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 526 | 37230.526 | 2508.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;536 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 536 | 37230.536 | 2509
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;546 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 546 | 37230.546 | 2509.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;556 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 556 | 37230.556 | 2509.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;566 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 566 | 37230.566 | 2509.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;576 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 576 | 37230.576 | 2509.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;586 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 586 | 37230.586 | 2509.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;596 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 596 | 37230.596 | 2509.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;606 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 606 | 37230.606 | 2509.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;616 | 94.4823 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 616 | 37230.616 | 2509.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;626 | 94.4823 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 626 | 37230.626 | 2509.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;636 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 636 | 37230.636 | 2509.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;646 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 646 | 37230.646 | 2509.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;656 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 656 | 37230.656 | 2509.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;666 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 666 | 37230.666 | 2509.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;676 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 676 | 37230.676 | 2509.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;686 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 686 | 37230.686 | 2509.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;696 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 696 | 37230.696 | 2509.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;706 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 706 | 37230.706 | 2509.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;716 | 94.4843 | 292.6319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 716 | 37230.716 | 2509.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;726 | 94.4843 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 726 | 37230.726 | 2509.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;736 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 736 | 37230.736 | 2509.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;746 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 746 | 37230.746 | 2509.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;756 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 756 | 37230.756 | 2509.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;766 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 766 | 37230.766 | 2509.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;776 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 776 | 37230.776 | 2509.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;786 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 786 | 37230.786 | 2509.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;796 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 796 | 37230.796 | 2509.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;806 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 806 | 37230.806 | 2509.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;816 | 94.4853 | 292.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 816 | 37230.816 | 2509.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;826 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 826 | 37230.826 | 2509.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;836 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 836 | 37230.836 | 2509.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;846 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 846 | 37230.846 | 2509.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;856 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 856 | 37230.856 | 2509.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;866 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 866 | 37230.866 | 2509.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;876 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 876 | 37230.876 | 2509.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;886 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 886 | 37230.886 | 2509.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;896 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 896 | 37230.896 | 2509.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;906 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 906 | 37230.906 | 2509.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;916 | 94.4853 | 292.6162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 916 | 37230.916 | 2509.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;926 | 94.4853 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 926 | 37230.926 | 2509.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;936 | 94.4853 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 936 | 37230.936 | 2509.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;946 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 946 | 37230.946 | 2509.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;956 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 956 | 37230.956 | 2509.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;966 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 966 | 37230.966 | 2509.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;976 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 976 | 37230.976 | 2509.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;986 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 986 | 37230.986 | 2509.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:30;996 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 30 | 996 | 37230.996 | 2509.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;006 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 006 | 37231.006 | 2509.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;016 | 94.4873 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 016 | 37231.016 | 2509.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;026 | 94.4873 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 026 | 37231.026 | 2509.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;036 | 94.4873 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 036 | 37231.036 | 2509.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;046 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 046 | 37231.046 | 2509.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;056 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 056 | 37231.056 | 2509.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;066 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 066 | 37231.066 | 2509.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;076 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 076 | 37231.076 | 2509.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;086 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 086 | 37231.086 | 2509.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;096 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 096 | 37231.096 | 2509.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;106 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 106 | 37231.106 | 2509.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;116 | 94.4893 | 292.6303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 116 | 37231.116 | 2509.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;126 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 126 | 37231.126 | 2509.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;136 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 136 | 37231.136 | 2509.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;146 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 146 | 37231.146 | 2509.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;156 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 156 | 37231.156 | 2509.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;166 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 166 | 37231.166 | 2509.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;176 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 176 | 37231.176 | 2509.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;186 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 186 | 37231.186 | 2509.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;196 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 196 | 37231.196 | 2509.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;206 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 206 | 37231.206 | 2509.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;216 | 94.4893 | 292.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 216 | 37231.216 | 2509.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;226 | 94.4893 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 226 | 37231.226 | 2509.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;236 | 94.4893 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 236 | 37231.236 | 2509.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;246 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 246 | 37231.246 | 2509.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;256 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 256 | 37231.256 | 2509.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;266 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 266 | 37231.266 | 2509.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;276 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 276 | 37231.276 | 2509.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;286 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 286 | 37231.286 | 2509.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;296 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 296 | 37231.296 | 2509.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;306 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 306 | 37231.306 | 2509.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;316 | 94.4933 | 292.6176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 316 | 37231.316 | 2509.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;326 | 94.4933 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 326 | 37231.326 | 2509.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;336 | 94.4933 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 336 | 37231.336 | 2509.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;346 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 346 | 37231.346 | 2509.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;356 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 356 | 37231.356 | 2509.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;366 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 366 | 37231.366 | 2509.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;376 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 376 | 37231.376 | 2509.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;386 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 386 | 37231.386 | 2509.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;396 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 396 | 37231.396 | 2509.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;406 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 406 | 37231.406 | 2509.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;416 | 94.4943 | 292.6196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 416 | 37231.416 | 2509.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;426 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 426 | 37231.426 | 2509.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;436 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 436 | 37231.436 | 2509.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;446 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 446 | 37231.446 | 2509.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;456 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 456 | 37231.456 | 2509.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;466 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 466 | 37231.466 | 2509.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;476 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 476 | 37231.476 | 2509.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;486 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 486 | 37231.486 | 2509.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;496 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 496 | 37231.496 | 2509.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;506 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 506 | 37231.506 | 2509.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;516 | 94.4943 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 516 | 37231.516 | 2509.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;526 | 94.4943 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 526 | 37231.526 | 2509.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;536 | 94.4943 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 536 | 37231.536 | 2510
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;546 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 546 | 37231.546 | 2510.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;556 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 556 | 37231.556 | 2510.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;566 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 566 | 37231.566 | 2510.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;576 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 576 | 37231.576 | 2510.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;586 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 586 | 37231.586 | 2510.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;596 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 596 | 37231.596 | 2510.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;606 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 606 | 37231.606 | 2510.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;616 | 94.4973 | 292.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 616 | 37231.616 | 2510.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;626 | 94.4973 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 626 | 37231.626 | 2510.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;636 | 94.4973 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 636 | 37231.636 | 2510.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;646 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 646 | 37231.646 | 2510.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;656 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 656 | 37231.656 | 2510.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;666 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 666 | 37231.666 | 2510.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;676 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 676 | 37231.676 | 2510.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;686 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 686 | 37231.686 | 2510.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;696 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 696 | 37231.696 | 2510.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;706 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 706 | 37231.706 | 2510.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;716 | 94.4993 | 292.6342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 716 | 37231.716 | 2510.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;726 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 726 | 37231.726 | 2510.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;736 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 736 | 37231.736 | 2510.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;746 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 746 | 37231.746 | 2510.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;756 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 756 | 37231.756 | 2510.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;766 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 766 | 37231.766 | 2510.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;776 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 776 | 37231.776 | 2510.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;786 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 786 | 37231.786 | 2510.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;796 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 796 | 37231.796 | 2510.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;806 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 806 | 37231.806 | 2510.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;816 | 94.4993 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 816 | 37231.816 | 2510.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;826 | 94.4993 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 826 | 37231.826 | 2510.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;836 | 94.4993 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 836 | 37231.836 | 2510.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;846 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 846 | 37231.846 | 2510.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;856 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 856 | 37231.856 | 2510.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;866 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 866 | 37231.866 | 2510.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;876 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 876 | 37231.876 | 2510.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;886 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 886 | 37231.886 | 2510.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;896 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 896 | 37231.896 | 2510.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;906 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 906 | 37231.906 | 2510.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;916 | 94.5023 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 916 | 37231.916 | 2510.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;926 | 94.5023 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 926 | 37231.926 | 2510.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;936 | 94.5023 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 936 | 37231.936 | 2510.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;946 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 946 | 37231.946 | 2510.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;956 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 956 | 37231.956 | 2510.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;966 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 966 | 37231.966 | 2510.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;976 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 976 | 37231.976 | 2510.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;986 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 986 | 37231.986 | 2510.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:31;996 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 31 | 996 | 37231.996 | 2510.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;006 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 006 | 37232.006 | 2510.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;016 | 94.5043 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 016 | 37232.016 | 2510.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;026 | 94.5043 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 026 | 37232.026 | 2510.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;036 | 94.5043 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 036 | 37232.036 | 2510.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;046 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 046 | 37232.046 | 2510.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;056 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 056 | 37232.056 | 2510.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;066 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 066 | 37232.066 | 2510.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;076 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 076 | 37232.076 | 2510.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;086 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 086 | 37232.086 | 2510.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;096 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 096 | 37232.096 | 2510.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;106 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 106 | 37232.106 | 2510.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;116 | 94.5063 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 116 | 37232.116 | 2510.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;126 | 94.5063 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 126 | 37232.126 | 2510.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;136 | 94.5063 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 136 | 37232.136 | 2510.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;146 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 146 | 37232.146 | 2510.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;156 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 156 | 37232.156 | 2510.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;166 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 166 | 37232.166 | 2510.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;176 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 176 | 37232.176 | 2510.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;186 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 186 | 37232.186 | 2510.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;196 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 196 | 37232.196 | 2510.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;206 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 206 | 37232.206 | 2510.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;216 | 94.5083 | 292.7219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 216 | 37232.216 | 2510.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;226 | 94.5083 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 226 | 37232.226 | 2510.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;236 | 94.5083 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 236 | 37232.236 | 2510.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;246 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 246 | 37232.246 | 2510.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;256 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 256 | 37232.256 | 2510.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;266 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 266 | 37232.266 | 2510.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;276 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 276 | 37232.276 | 2510.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;286 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 286 | 37232.286 | 2510.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;296 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 296 | 37232.296 | 2510.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;306 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 306 | 37232.306 | 2510.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;316 | 94.5103 | 292.7112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 316 | 37232.316 | 2510.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;326 | 94.5103 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 326 | 37232.326 | 2510.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;336 | 94.5103 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 336 | 37232.336 | 2510.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;346 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 346 | 37232.346 | 2510.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;356 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 356 | 37232.356 | 2510.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;366 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 366 | 37232.366 | 2510.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;376 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 376 | 37232.376 | 2510.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;386 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 386 | 37232.386 | 2510.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;396 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 396 | 37232.396 | 2510.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;406 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 406 | 37232.406 | 2510.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;416 | 94.5113 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 416 | 37232.416 | 2510.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;426 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 426 | 37232.426 | 2510.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;436 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 436 | 37232.436 | 2510.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;446 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 446 | 37232.446 | 2510.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;456 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 456 | 37232.456 | 2510.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;466 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 466 | 37232.466 | 2510.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;476 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 476 | 37232.476 | 2510.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;486 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 486 | 37232.486 | 2510.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;496 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 496 | 37232.496 | 2510.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;506 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 506 | 37232.506 | 2510.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;516 | 94.5113 | 292.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 516 | 37232.516 | 2510.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;526 | 94.5113 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 526 | 37232.526 | 2510.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;536 | 94.5113 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 536 | 37232.536 | 2511
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;546 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 546 | 37232.546 | 2511.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;556 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 556 | 37232.556 | 2511.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;566 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 566 | 37232.566 | 2511.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;576 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 576 | 37232.576 | 2511.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;586 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 586 | 37232.586 | 2511.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;596 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 596 | 37232.596 | 2511.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;606 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 606 | 37232.606 | 2511.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;616 | 94.5133 | 292.7837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 616 | 37232.616 | 2511.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;626 | 94.5133 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 626 | 37232.626 | 2511.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;636 | 94.5133 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 636 | 37232.636 | 2511.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;646 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 646 | 37232.646 | 2511.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;656 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 656 | 37232.656 | 2511.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;666 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 666 | 37232.666 | 2511.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;676 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 676 | 37232.676 | 2511.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;686 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 686 | 37232.686 | 2511.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;696 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 696 | 37232.696 | 2511.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;706 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 706 | 37232.706 | 2511.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;716 | 94.5143 | 292.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 716 | 37232.716 | 2511.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;726 | 94.5143 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 726 | 37232.726 | 2511.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;736 | 94.5143 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 736 | 37232.736 | 2511.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;746 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 746 | 37232.746 | 2511.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;756 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 756 | 37232.756 | 2511.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;766 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 766 | 37232.766 | 2511.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;776 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 776 | 37232.776 | 2511.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;786 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 786 | 37232.786 | 2511.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;796 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 796 | 37232.796 | 2511.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;806 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 806 | 37232.806 | 2511.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;816 | 94.5153 | 292.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 816 | 37232.816 | 2511.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;826 | 94.5153 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 826 | 37232.826 | 2511.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;836 | 94.5153 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 836 | 37232.836 | 2511.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;846 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 846 | 37232.846 | 2511.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;856 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 856 | 37232.856 | 2511.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;866 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 866 | 37232.866 | 2511.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;876 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 876 | 37232.876 | 2511.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;886 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 886 | 37232.886 | 2511.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;896 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 896 | 37232.896 | 2511.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;906 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 906 | 37232.906 | 2511.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;916 | 94.5173 | 292.7654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 916 | 37232.916 | 2511.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;926 | 94.5173 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 926 | 37232.926 | 2511.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;936 | 94.5173 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 936 | 37232.936 | 2511.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;946 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 946 | 37232.946 | 2511.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;956 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 956 | 37232.956 | 2511.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;966 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 966 | 37232.966 | 2511.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;976 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 976 | 37232.976 | 2511.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;986 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 986 | 37232.986 | 2511.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:32;996 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 32 | 996 | 37232.996 | 2511.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;006 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 006 | 37233.006 | 2511.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;016 | 94.5193 | 292.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 016 | 37233.016 | 2511.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;026 | 94.5193 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 026 | 37233.026 | 2511.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;036 | 94.5193 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 036 | 37233.036 | 2511.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;046 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 046 | 37233.046 | 2511.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;056 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 056 | 37233.056 | 2511.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;066 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 066 | 37233.066 | 2511.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;076 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 076 | 37233.076 | 2511.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;086 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 086 | 37233.086 | 2511.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;096 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 096 | 37233.096 | 2511.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;106 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 106 | 37233.106 | 2511.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;116 | 94.5213 | 292.7336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 116 | 37233.116 | 2511.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;126 | 94.5213 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 126 | 37233.126 | 2511.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;136 | 94.5213 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 136 | 37233.136 | 2511.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;146 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 146 | 37233.146 | 2511.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;156 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 156 | 37233.156 | 2511.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;166 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 166 | 37233.166 | 2511.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;176 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 176 | 37233.176 | 2511.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;186 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 186 | 37233.186 | 2511.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;196 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 196 | 37233.196 | 2511.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;206 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 206 | 37233.206 | 2511.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;216 | 94.5223 | 292.7481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 216 | 37233.216 | 2511.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;226 | 94.5223 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 226 | 37233.226 | 2511.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;236 | 94.5223 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 236 | 37233.236 | 2511.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;246 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 246 | 37233.246 | 2511.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;256 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 256 | 37233.256 | 2511.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;266 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 266 | 37233.266 | 2511.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;276 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 276 | 37233.276 | 2511.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;286 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 286 | 37233.286 | 2511.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;296 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 296 | 37233.296 | 2511.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;306 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 306 | 37233.306 | 2511.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;316 | 94.5263 | 292.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 316 | 37233.316 | 2511.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;326 | 94.5263 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 326 | 37233.326 | 2511.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;336 | 94.5263 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 336 | 37233.336 | 2511.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;346 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 346 | 37233.346 | 2511.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;356 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 356 | 37233.356 | 2511.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;366 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 366 | 37233.366 | 2511.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;376 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 376 | 37233.376 | 2511.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;386 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 386 | 37233.386 | 2511.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;396 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 396 | 37233.396 | 2511.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;406 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 406 | 37233.406 | 2511.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;416 | 94.5273 | 292.7533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 416 | 37233.416 | 2511.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;426 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 426 | 37233.426 | 2511.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;436 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 436 | 37233.436 | 2511.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;446 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 446 | 37233.446 | 2511.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;456 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 456 | 37233.456 | 2511.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;466 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 466 | 37233.466 | 2511.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;476 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 476 | 37233.476 | 2511.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;486 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 486 | 37233.486 | 2511.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;496 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 496 | 37233.496 | 2511.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;506 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 506 | 37233.506 | 2511.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;516 | 94.5273 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 516 | 37233.516 | 2511.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;526 | 94.5273 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 526 | 37233.526 | 2511.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;536 | 94.5273 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 536 | 37233.536 | 2512
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;546 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 546 | 37233.546 | 2512.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;556 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 556 | 37233.556 | 2512.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;566 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 566 | 37233.566 | 2512.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;576 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 576 | 37233.576 | 2512.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;586 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 586 | 37233.586 | 2512.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;596 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 596 | 37233.596 | 2512.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;606 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 606 | 37233.606 | 2512.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;616 | 94.5293 | 292.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 616 | 37233.616 | 2512.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;626 | 94.5293 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 626 | 37233.626 | 2512.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;636 | 94.5293 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 636 | 37233.636 | 2512.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;646 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 646 | 37233.646 | 2512.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;656 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 656 | 37233.656 | 2512.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;666 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 666 | 37233.666 | 2512.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;676 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 676 | 37233.676 | 2512.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;686 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 686 | 37233.686 | 2512.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;696 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 696 | 37233.696 | 2512.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;706 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 706 | 37233.706 | 2512.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;716 | 94.5303 | 292.6982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 716 | 37233.716 | 2512.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;726 | 94.5303 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 726 | 37233.726 | 2512.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;736 | 94.5303 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 736 | 37233.736 | 2512.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;746 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 746 | 37233.746 | 2512.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;756 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 756 | 37233.756 | 2512.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;766 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 766 | 37233.766 | 2512.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;776 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 776 | 37233.776 | 2512.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;786 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 786 | 37233.786 | 2512.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;796 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 796 | 37233.796 | 2512.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;806 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 806 | 37233.806 | 2512.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;816 | 94.5323 | 292.7108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 816 | 37233.816 | 2512.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;826 | 94.5323 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 826 | 37233.826 | 2512.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;836 | 94.5323 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 836 | 37233.836 | 2512.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;846 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 846 | 37233.846 | 2512.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;856 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 856 | 37233.856 | 2512.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;866 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 866 | 37233.866 | 2512.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;876 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 876 | 37233.876 | 2512.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;886 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 886 | 37233.886 | 2512.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;896 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 896 | 37233.896 | 2512.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;906 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 906 | 37233.906 | 2512.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;916 | 94.5353 | 292.7332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 916 | 37233.916 | 2512.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;926 | 94.5353 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 926 | 37233.926 | 2512.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;936 | 94.5353 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 936 | 37233.936 | 2512.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;946 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 946 | 37233.946 | 2512.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;956 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 956 | 37233.956 | 2512.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;966 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 966 | 37233.966 | 2512.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;976 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 976 | 37233.976 | 2512.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;986 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 986 | 37233.986 | 2512.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:33;996 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 33 | 996 | 37233.996 | 2512.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;006 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 006 | 37234.006 | 2512.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;016 | 94.5363 | 292.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 016 | 37234.016 | 2512.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;026 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 026 | 37234.026 | 2512.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;036 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 036 | 37234.036 | 2512.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;046 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 046 | 37234.046 | 2512.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;056 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 056 | 37234.056 | 2512.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;066 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 066 | 37234.066 | 2512.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;076 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 076 | 37234.076 | 2512.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;086 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 086 | 37234.086 | 2512.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;096 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 096 | 37234.096 | 2512.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;106 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 106 | 37234.106 | 2512.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;116 | 94.5363 | 292.7187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 116 | 37234.116 | 2512.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;126 | 94.5363 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 126 | 37234.126 | 2512.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;136 | 94.5363 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 136 | 37234.136 | 2512.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;146 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 146 | 37234.146 | 2512.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;156 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 156 | 37234.156 | 2512.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;166 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 166 | 37234.166 | 2512.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;176 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 176 | 37234.176 | 2512.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;186 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 186 | 37234.186 | 2512.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;196 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 196 | 37234.196 | 2512.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;206 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 206 | 37234.206 | 2512.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;216 | 94.5383 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 216 | 37234.216 | 2512.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;226 | 94.5383 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 226 | 37234.226 | 2512.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;236 | 94.5383 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 236 | 37234.236 | 2512.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;246 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 246 | 37234.246 | 2512.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;256 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 256 | 37234.256 | 2512.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;266 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 266 | 37234.266 | 2512.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;276 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 276 | 37234.276 | 2512.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;286 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 286 | 37234.286 | 2512.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;296 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 296 | 37234.296 | 2512.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;306 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 306 | 37234.306 | 2512.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;316 | 94.5413 | 292.7119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 316 | 37234.316 | 2512.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;326 | 94.5413 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 326 | 37234.326 | 2512.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;336 | 94.5413 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 336 | 37234.336 | 2512.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;346 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 346 | 37234.346 | 2512.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;356 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 356 | 37234.356 | 2512.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;366 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 366 | 37234.366 | 2512.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;376 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 376 | 37234.376 | 2512.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;386 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 386 | 37234.386 | 2512.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;396 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 396 | 37234.396 | 2512.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;406 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 406 | 37234.406 | 2512.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;416 | 94.5423 | 292.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 416 | 37234.416 | 2512.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;426 | 94.5423 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 426 | 37234.426 | 2512.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;436 | 94.5423 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 436 | 37234.436 | 2512.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;446 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 446 | 37234.446 | 2512.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;456 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 456 | 37234.456 | 2512.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;466 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 466 | 37234.466 | 2512.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;476 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 476 | 37234.476 | 2512.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;486 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 486 | 37234.486 | 2512.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;496 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 496 | 37234.496 | 2512.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;506 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 506 | 37234.506 | 2512.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;516 | 94.5443 | 292.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 516 | 37234.516 | 2512.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;526 | 94.5443 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 526 | 37234.526 | 2512.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;536 | 94.5443 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 536 | 37234.536 | 2513
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;546 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 546 | 37234.546 | 2513.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;556 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 556 | 37234.556 | 2513.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;566 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 566 | 37234.566 | 2513.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;576 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 576 | 37234.576 | 2513.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;586 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 586 | 37234.586 | 2513.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;596 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 596 | 37234.596 | 2513.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;606 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 606 | 37234.606 | 2513.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;616 | 94.5463 | 292.7936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 616 | 37234.616 | 2513.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;626 | 94.5463 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 626 | 37234.626 | 2513.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;636 | 94.5463 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 636 | 37234.636 | 2513.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;646 | 94.5463 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 646 | 37234.646 | 2513.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;656 | 94.5463 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 656 | 37234.656 | 2513.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;666 | 94.5463 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 666 | 37234.666 | 2513.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;676 | 94.5483 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 676 | 37234.676 | 2513.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;686 | 94.5483 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 686 | 37234.686 | 2513.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;696 | 94.5483 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 696 | 37234.696 | 2513.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;706 | 94.5483 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 706 | 37234.706 | 2513.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;716 | 94.5483 | 292.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 716 | 37234.716 | 2513.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;726 | 94.5483 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 726 | 37234.726 | 2513.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;736 | 94.5483 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 736 | 37234.736 | 2513.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;746 | 94.5483 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 746 | 37234.746 | 2513.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;756 | 94.5483 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 756 | 37234.756 | 2513.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;766 | 94.5483 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 766 | 37234.766 | 2513.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;776 | 94.5493 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 776 | 37234.776 | 2513.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;786 | 94.5493 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 786 | 37234.786 | 2513.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;796 | 94.5493 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 796 | 37234.796 | 2513.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;806 | 94.5493 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 806 | 37234.806 | 2513.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;816 | 94.5493 | 292.8013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 816 | 37234.816 | 2513.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;826 | 94.5493 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 826 | 37234.826 | 2513.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;836 | 94.5493 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 836 | 37234.836 | 2513.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;846 | 94.5493 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 846 | 37234.846 | 2513.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;856 | 94.5493 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 856 | 37234.856 | 2513.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;866 | 94.5493 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 866 | 37234.866 | 2513.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;876 | 94.5513 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 876 | 37234.876 | 2513.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;886 | 94.5513 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 886 | 37234.886 | 2513.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;896 | 94.5513 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 896 | 37234.896 | 2513.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;906 | 94.5513 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 906 | 37234.906 | 2513.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;916 | 94.5513 | 292.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 916 | 37234.916 | 2513.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;926 | 94.5513 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 926 | 37234.926 | 2513.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;936 | 94.5513 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 936 | 37234.936 | 2513.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;946 | 94.5513 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 946 | 37234.946 | 2513.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;956 | 94.5513 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 956 | 37234.956 | 2513.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;966 | 94.5513 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 966 | 37234.966 | 2513.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;976 | 94.5533 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 976 | 37234.976 | 2513.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;986 | 94.5533 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 986 | 37234.986 | 2513.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:34;996 | 94.5533 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 34 | 996 | 37234.996 | 2513.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;006 | 94.5533 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 006 | 37235.006 | 2513.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;016 | 94.5533 | 292.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 016 | 37235.016 | 2513.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;026 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 026 | 37235.026 | 2513.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;036 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 036 | 37235.036 | 2513.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;046 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 046 | 37235.046 | 2513.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;056 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 056 | 37235.056 | 2513.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;066 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 066 | 37235.066 | 2513.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;076 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 076 | 37235.076 | 2513.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;086 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 086 | 37235.086 | 2513.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;096 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 096 | 37235.096 | 2513.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;106 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 106 | 37235.106 | 2513.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;116 | 94.5533 | 292.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 116 | 37235.116 | 2513.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;126 | 94.5533 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 126 | 37235.126 | 2513.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;136 | 94.5533 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 136 | 37235.136 | 2513.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;146 | 94.5533 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 146 | 37235.146 | 2513.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;156 | 94.5533 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 156 | 37235.156 | 2513.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;166 | 94.5533 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 166 | 37235.166 | 2513.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;176 | 94.5563 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 176 | 37235.176 | 2513.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;186 | 94.5563 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 186 | 37235.186 | 2513.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;196 | 94.5563 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 196 | 37235.196 | 2513.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;206 | 94.5563 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 206 | 37235.206 | 2513.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;216 | 94.5563 | 292.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 216 | 37235.216 | 2513.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;226 | 94.5563 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 226 | 37235.226 | 2513.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;236 | 94.5563 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 236 | 37235.236 | 2513.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;246 | 94.5563 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 246 | 37235.246 | 2513.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;256 | 94.5563 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 256 | 37235.256 | 2513.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;266 | 94.5563 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 266 | 37235.266 | 2513.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;276 | 94.5593 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 276 | 37235.276 | 2513.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;286 | 94.5593 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 286 | 37235.286 | 2513.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;296 | 94.5593 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 296 | 37235.296 | 2513.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;306 | 94.5593 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 306 | 37235.306 | 2513.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;316 | 94.5593 | 292.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 316 | 37235.316 | 2513.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;326 | 94.5593 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 326 | 37235.326 | 2513.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;336 | 94.5593 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 336 | 37235.336 | 2513.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;346 | 94.5593 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 346 | 37235.346 | 2513.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;356 | 94.5593 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 356 | 37235.356 | 2513.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;366 | 94.5593 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 366 | 37235.366 | 2513.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;376 | 94.5583 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 376 | 37235.376 | 2513.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;386 | 94.5583 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 386 | 37235.386 | 2513.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;396 | 94.5583 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 396 | 37235.396 | 2513.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;406 | 94.5583 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 406 | 37235.406 | 2513.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;416 | 94.5583 | 292.8428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 416 | 37235.416 | 2513.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;426 | 94.5583 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 426 | 37235.426 | 2513.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;436 | 94.5583 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 436 | 37235.436 | 2513.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;446 | 94.5583 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 446 | 37235.446 | 2513.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;456 | 94.5583 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 456 | 37235.456 | 2513.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;466 | 94.5583 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 466 | 37235.466 | 2513.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;476 | 94.5593 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 476 | 37235.476 | 2513.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;486 | 94.5593 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 486 | 37235.486 | 2513.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;496 | 94.5593 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 496 | 37235.496 | 2513.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;506 | 94.5593 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 506 | 37235.506 | 2513.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;516 | 94.5593 | 292.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 516 | 37235.516 | 2513.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;526 | 94.5593 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 526 | 37235.526 | 2513.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;536 | 94.5593 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 536 | 37235.536 | 2514
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;546 | 94.5593 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 546 | 37235.546 | 2514.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;556 | 94.5593 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 556 | 37235.556 | 2514.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;566 | 94.5593 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 566 | 37235.566 | 2514.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;576 | 94.5613 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 576 | 37235.576 | 2514.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;586 | 94.5613 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 586 | 37235.586 | 2514.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;596 | 94.5613 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 596 | 37235.596 | 2514.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;606 | 94.5613 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 606 | 37235.606 | 2514.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;616 | 94.5613 | 292.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 616 | 37235.616 | 2514.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;626 | 94.5613 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 626 | 37235.626 | 2514.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;636 | 94.5613 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 636 | 37235.636 | 2514.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;646 | 94.5613 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 646 | 37235.646 | 2514.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;656 | 94.5613 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 656 | 37235.656 | 2514.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;666 | 94.5613 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 666 | 37235.666 | 2514.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;676 | 94.5633 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 676 | 37235.676 | 2514.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;686 | 94.5633 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 686 | 37235.686 | 2514.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;696 | 94.5633 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 696 | 37235.696 | 2514.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;706 | 94.5633 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 706 | 37235.706 | 2514.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;716 | 94.5633 | 292.8566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 716 | 37235.716 | 2514.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;726 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 726 | 37235.726 | 2514.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;736 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 736 | 37235.736 | 2514.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;746 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 746 | 37235.746 | 2514.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;756 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 756 | 37235.756 | 2514.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;766 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 766 | 37235.766 | 2514.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;776 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 776 | 37235.776 | 2514.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;786 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 786 | 37235.786 | 2514.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;796 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 796 | 37235.796 | 2514.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;806 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 806 | 37235.806 | 2514.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;816 | 94.5633 | 292.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 816 | 37235.816 | 2514.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;826 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 826 | 37235.826 | 2514.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;836 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 836 | 37235.836 | 2514.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;846 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 846 | 37235.846 | 2514.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;856 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 856 | 37235.856 | 2514.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;866 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 866 | 37235.866 | 2514.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;876 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 876 | 37235.876 | 2514.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;886 | 94.5633 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 886 | 37235.886 | 2514.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;896 | 94.5663 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 896 | 37235.896 | 2514.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;906 | 94.5663 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 906 | 37235.906 | 2514.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;916 | 94.5663 | 292.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 916 | 37235.916 | 2514.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;926 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 926 | 37235.926 | 2514.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;936 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 936 | 37235.936 | 2514.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;946 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 946 | 37235.946 | 2514.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;956 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 956 | 37235.956 | 2514.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;966 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 966 | 37235.966 | 2514.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;976 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 976 | 37235.976 | 2514.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;986 | 94.5663 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 986 | 37235.986 | 2514.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:35;996 | 94.5673 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 35 | 996 | 37235.996 | 2514.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;006 | 94.5673 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 006 | 37236.006 | 2514.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;016 | 94.5673 | 292.875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 016 | 37236.016 | 2514.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;026 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 026 | 37236.026 | 2514.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;036 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 036 | 37236.036 | 2514.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;046 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 046 | 37236.046 | 2514.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;056 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 056 | 37236.056 | 2514.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;066 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 066 | 37236.066 | 2514.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;076 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 076 | 37236.076 | 2514.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;086 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 086 | 37236.086 | 2514.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;096 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 096 | 37236.096 | 2514.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;106 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 106 | 37236.106 | 2514.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;116 | 94.5673 | 292.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 116 | 37236.116 | 2514.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;126 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 126 | 37236.126 | 2514.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;136 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 136 | 37236.136 | 2514.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;146 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 146 | 37236.146 | 2514.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;156 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 156 | 37236.156 | 2514.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;166 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 166 | 37236.166 | 2514.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;176 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 176 | 37236.176 | 2514.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;186 | 94.5673 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 186 | 37236.186 | 2514.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;196 | 94.5693 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 196 | 37236.196 | 2514.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;206 | 94.5693 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 206 | 37236.206 | 2514.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;216 | 94.5693 | 292.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 216 | 37236.216 | 2514.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;226 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 226 | 37236.226 | 2514.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;236 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 236 | 37236.236 | 2514.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;246 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 246 | 37236.246 | 2514.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;256 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 256 | 37236.256 | 2514.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;266 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 266 | 37236.266 | 2514.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;276 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 276 | 37236.276 | 2514.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;286 | 94.5693 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 286 | 37236.286 | 2514.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;296 | 94.5713 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 296 | 37236.296 | 2514.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;306 | 94.5713 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 306 | 37236.306 | 2514.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;316 | 94.5713 | 292.9083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 316 | 37236.316 | 2514.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;326 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 326 | 37236.326 | 2514.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;336 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 336 | 37236.336 | 2514.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;346 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 346 | 37236.346 | 2514.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;356 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 356 | 37236.356 | 2514.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;366 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 366 | 37236.366 | 2514.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;376 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 376 | 37236.376 | 2514.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;386 | 94.5713 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 386 | 37236.386 | 2514.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;396 | 94.5723 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 396 | 37236.396 | 2514.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;406 | 94.5723 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 406 | 37236.406 | 2514.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;416 | 94.5723 | 292.8885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 416 | 37236.416 | 2514.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;426 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 426 | 37236.426 | 2514.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;436 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 436 | 37236.436 | 2514.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;446 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 446 | 37236.446 | 2514.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;456 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 456 | 37236.456 | 2514.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;466 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 466 | 37236.466 | 2514.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;476 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 476 | 37236.476 | 2514.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;486 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 486 | 37236.486 | 2514.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;496 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 496 | 37236.496 | 2514.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;506 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 506 | 37236.506 | 2514.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;516 | 94.5723 | 292.8661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 516 | 37236.516 | 2514.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;526 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 526 | 37236.526 | 2514.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;536 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 536 | 37236.536 | 2515
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;546 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 546 | 37236.546 | 2515.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;556 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 556 | 37236.556 | 2515.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;566 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 566 | 37236.566 | 2515.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;576 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 576 | 37236.576 | 2515.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;586 | 94.5723 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 586 | 37236.586 | 2515.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;596 | 94.5753 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 596 | 37236.596 | 2515.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;606 | 94.5753 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 606 | 37236.606 | 2515.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;616 | 94.5753 | 292.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 616 | 37236.616 | 2515.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;626 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 626 | 37236.626 | 2515.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;636 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 636 | 37236.636 | 2515.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;646 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 646 | 37236.646 | 2515.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;656 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 656 | 37236.656 | 2515.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;666 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 666 | 37236.666 | 2515.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;676 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 676 | 37236.676 | 2515.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;686 | 94.5753 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 686 | 37236.686 | 2515.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;696 | 94.5763 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 696 | 37236.696 | 2515.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;706 | 94.5763 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 706 | 37236.706 | 2515.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;716 | 94.5763 | 292.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 716 | 37236.716 | 2515.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;726 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 726 | 37236.726 | 2515.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;736 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 736 | 37236.736 | 2515.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;746 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 746 | 37236.746 | 2515.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;756 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 756 | 37236.756 | 2515.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;766 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 766 | 37236.766 | 2515.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;776 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 776 | 37236.776 | 2515.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;786 | 94.5763 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 786 | 37236.786 | 2515.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;796 | 94.5773 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 796 | 37236.796 | 2515.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;806 | 94.5773 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 806 | 37236.806 | 2515.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;816 | 94.5773 | 292.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 816 | 37236.816 | 2515.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;826 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 826 | 37236.826 | 2515.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;836 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 836 | 37236.836 | 2515.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;846 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 846 | 37236.846 | 2515.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;856 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 856 | 37236.856 | 2515.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;866 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 866 | 37236.866 | 2515.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;876 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 876 | 37236.876 | 2515.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;886 | 94.5773 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 886 | 37236.886 | 2515.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;896 | 94.5803 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 896 | 37236.896 | 2515.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;906 | 94.5803 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 906 | 37236.906 | 2515.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;916 | 94.5803 | 292.9352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 916 | 37236.916 | 2515.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;926 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 926 | 37236.926 | 2515.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;936 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 936 | 37236.936 | 2515.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;946 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 946 | 37236.946 | 2515.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;956 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 956 | 37236.956 | 2515.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;966 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 966 | 37236.966 | 2515.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;976 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 976 | 37236.976 | 2515.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;986 | 94.5803 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 986 | 37236.986 | 2515.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:36;996 | 94.5823 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 36 | 996 | 37236.996 | 2515.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;006 | 94.5823 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 006 | 37237.006 | 2515.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;016 | 94.5823 | 292.9409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 016 | 37237.016 | 2515.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;026 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 026 | 37237.026 | 2515.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;036 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 036 | 37237.036 | 2515.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;046 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 046 | 37237.046 | 2515.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;056 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 056 | 37237.056 | 2515.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;066 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 066 | 37237.066 | 2515.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;076 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 076 | 37237.076 | 2515.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;086 | 94.5823 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 086 | 37237.086 | 2515.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;096 | 94.5843 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 096 | 37237.096 | 2515.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;106 | 94.5843 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 106 | 37237.106 | 2515.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;116 | 94.5843 | 292.942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 116 | 37237.116 | 2515.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;126 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 126 | 37237.126 | 2515.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;136 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 136 | 37237.136 | 2515.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;146 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 146 | 37237.146 | 2515.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;156 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 156 | 37237.156 | 2515.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;166 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 166 | 37237.166 | 2515.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;176 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 176 | 37237.176 | 2515.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;186 | 94.5843 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 186 | 37237.186 | 2515.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;196 | 94.5863 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 196 | 37237.196 | 2515.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;206 | 94.5863 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 206 | 37237.206 | 2515.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;216 | 94.5863 | 292.9548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 216 | 37237.216 | 2515.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;226 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 226 | 37237.226 | 2515.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;236 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 236 | 37237.236 | 2515.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;246 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 246 | 37237.246 | 2515.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;256 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 256 | 37237.256 | 2515.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;266 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 266 | 37237.266 | 2515.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;276 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 276 | 37237.276 | 2515.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;286 | 94.5863 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 286 | 37237.286 | 2515.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;296 | 94.5893 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 296 | 37237.296 | 2515.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;306 | 94.5893 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 306 | 37237.306 | 2515.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;316 | 94.5893 | 292.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 316 | 37237.316 | 2515.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;326 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 326 | 37237.326 | 2515.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;336 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 336 | 37237.336 | 2515.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;346 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 346 | 37237.346 | 2515.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;356 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 356 | 37237.356 | 2515.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;366 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 366 | 37237.366 | 2515.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;376 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 376 | 37237.376 | 2515.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;386 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 386 | 37237.386 | 2515.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;396 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 396 | 37237.396 | 2515.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;406 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 406 | 37237.406 | 2515.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;416 | 94.5893 | 293.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 416 | 37237.416 | 2515.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;426 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 426 | 37237.426 | 2515.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;436 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 436 | 37237.436 | 2515.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;446 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 446 | 37237.446 | 2515.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;456 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 456 | 37237.456 | 2515.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;466 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 466 | 37237.466 | 2515.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;476 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 476 | 37237.476 | 2515.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;486 | 94.5893 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 486 | 37237.486 | 2515.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;496 | 94.5923 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 496 | 37237.496 | 2515.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;506 | 94.5923 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 506 | 37237.506 | 2515.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;516 | 94.5923 | 293.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 516 | 37237.516 | 2515.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;526 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 526 | 37237.526 | 2515.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;536 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 536 | 37237.536 | 2516
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;546 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 546 | 37237.546 | 2516.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;556 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 556 | 37237.556 | 2516.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;566 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 566 | 37237.566 | 2516.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;576 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 576 | 37237.576 | 2516.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;586 | 94.5923 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 586 | 37237.586 | 2516.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;596 | 94.5933 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 596 | 37237.596 | 2516.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;606 | 94.5933 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 606 | 37237.606 | 2516.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;616 | 94.5933 | 293.0177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 616 | 37237.616 | 2516.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;626 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 626 | 37237.626 | 2516.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;636 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 636 | 37237.636 | 2516.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;646 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 646 | 37237.646 | 2516.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;656 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 656 | 37237.656 | 2516.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;666 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 666 | 37237.666 | 2516.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;676 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 676 | 37237.676 | 2516.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;686 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 686 | 37237.686 | 2516.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;696 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 696 | 37237.696 | 2516.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;706 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 706 | 37237.706 | 2516.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;716 | 94.5933 | 293.0055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 716 | 37237.716 | 2516.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;726 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 726 | 37237.726 | 2516.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;736 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 736 | 37237.736 | 2516.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;746 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 746 | 37237.746 | 2516.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;756 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 756 | 37237.756 | 2516.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;766 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 766 | 37237.766 | 2516.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;776 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 776 | 37237.776 | 2516.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;786 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 786 | 37237.786 | 2516.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;796 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 796 | 37237.796 | 2516.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;806 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 806 | 37237.806 | 2516.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;816 | 94.5933 | 292.9945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 816 | 37237.816 | 2516.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;826 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 826 | 37237.826 | 2516.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;836 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 836 | 37237.836 | 2516.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;846 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 846 | 37237.846 | 2516.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;856 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 856 | 37237.856 | 2516.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;866 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 866 | 37237.866 | 2516.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;876 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 876 | 37237.876 | 2516.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;886 | 94.5933 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 886 | 37237.886 | 2516.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;896 | 94.5973 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 896 | 37237.896 | 2516.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;906 | 94.5973 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 906 | 37237.906 | 2516.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;916 | 94.5973 | 293.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 916 | 37237.916 | 2516.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;926 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 926 | 37237.926 | 2516.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;936 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 936 | 37237.936 | 2516.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;946 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 946 | 37237.946 | 2516.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;956 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 956 | 37237.956 | 2516.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;966 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 966 | 37237.966 | 2516.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;976 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 976 | 37237.976 | 2516.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;986 | 94.5973 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 986 | 37237.986 | 2516.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:37;996 | 94.5983 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 37 | 996 | 37237.996 | 2516.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;006 | 94.5983 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 006 | 37238.006 | 2516.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;016 | 94.5983 | 293.034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 016 | 37238.016 | 2516.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;026 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 026 | 37238.026 | 2516.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;036 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 036 | 37238.036 | 2516.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;046 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 046 | 37238.046 | 2516.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;056 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 056 | 37238.056 | 2516.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;066 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 066 | 37238.066 | 2516.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;076 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 076 | 37238.076 | 2516.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;086 | 94.5983 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 086 | 37238.086 | 2516.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;096 | 94.5993 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 096 | 37238.096 | 2516.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;106 | 94.5993 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 106 | 37238.106 | 2516.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;116 | 94.5993 | 293.057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 116 | 37238.116 | 2516.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;126 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 126 | 37238.126 | 2516.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;136 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 136 | 37238.136 | 2516.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;146 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 146 | 37238.146 | 2516.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;156 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 156 | 37238.156 | 2516.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;166 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 166 | 37238.166 | 2516.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;176 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 176 | 37238.176 | 2516.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;186 | 94.5993 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 186 | 37238.186 | 2516.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;196 | 94.6023 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 196 | 37238.196 | 2516.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;206 | 94.6023 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 206 | 37238.206 | 2516.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;216 | 94.6023 | 293.055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 216 | 37238.216 | 2516.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;226 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 226 | 37238.226 | 2516.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;236 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 236 | 37238.236 | 2516.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;246 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 246 | 37238.246 | 2516.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;256 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 256 | 37238.256 | 2516.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;266 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 266 | 37238.266 | 2516.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;276 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 276 | 37238.276 | 2516.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;286 | 94.6023 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 286 | 37238.286 | 2516.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;296 | 94.6033 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 296 | 37238.296 | 2516.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;306 | 94.6033 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 306 | 37238.306 | 2516.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;316 | 94.6033 | 293.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 316 | 37238.316 | 2516.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;326 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 326 | 37238.326 | 2516.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;336 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 336 | 37238.336 | 2516.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;346 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 346 | 37238.346 | 2516.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;356 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 356 | 37238.356 | 2516.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;366 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 366 | 37238.366 | 2516.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;376 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 376 | 37238.376 | 2516.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;386 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 386 | 37238.386 | 2516.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;396 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 396 | 37238.396 | 2516.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;406 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 406 | 37238.406 | 2516.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;416 | 94.6033 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 416 | 37238.416 | 2516.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;426 | 94.6033 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 426 | 37238.426 | 2516.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;436 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 436 | 37238.436 | 2516.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;446 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 446 | 37238.446 | 2516.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;456 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 456 | 37238.456 | 2516.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;466 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 466 | 37238.466 | 2516.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;476 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 476 | 37238.476 | 2516.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;486 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 486 | 37238.486 | 2516.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;496 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 496 | 37238.496 | 2516.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;506 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 506 | 37238.506 | 2516.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;516 | 94.6043 | 293.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 516 | 37238.516 | 2516.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;526 | 94.6043 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 526 | 37238.526 | 2516.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;536 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 536 | 37238.536 | 2517
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;546 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 546 | 37238.546 | 2517.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;556 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 556 | 37238.556 | 2517.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;566 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 566 | 37238.566 | 2517.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;576 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 576 | 37238.576 | 2517.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;586 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 586 | 37238.586 | 2517.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;596 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 596 | 37238.596 | 2517.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;606 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 606 | 37238.606 | 2517.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;616 | 94.6063 | 293.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 616 | 37238.616 | 2517.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;626 | 94.6063 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 626 | 37238.626 | 2517.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;636 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 636 | 37238.636 | 2517.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;646 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 646 | 37238.646 | 2517.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;656 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 656 | 37238.656 | 2517.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;666 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 666 | 37238.666 | 2517.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;676 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 676 | 37238.676 | 2517.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;686 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 686 | 37238.686 | 2517.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;696 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 696 | 37238.696 | 2517.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;706 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 706 | 37238.706 | 2517.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;716 | 94.6083 | 293.0544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 716 | 37238.716 | 2517.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;726 | 94.6083 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 726 | 37238.726 | 2517.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;736 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 736 | 37238.736 | 2517.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;746 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 746 | 37238.746 | 2517.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;756 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 756 | 37238.756 | 2517.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;766 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 766 | 37238.766 | 2517.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;776 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 776 | 37238.776 | 2517.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;786 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 786 | 37238.786 | 2517.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;796 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 796 | 37238.796 | 2517.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;806 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 806 | 37238.806 | 2517.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;816 | 94.6113 | 293.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 816 | 37238.816 | 2517.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;826 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 826 | 37238.826 | 2517.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;836 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 836 | 37238.836 | 2517.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;846 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 846 | 37238.846 | 2517.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;856 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 856 | 37238.856 | 2517.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;866 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 866 | 37238.866 | 2517.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;876 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 876 | 37238.876 | 2517.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;886 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 886 | 37238.886 | 2517.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;896 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 896 | 37238.896 | 2517.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;906 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 906 | 37238.906 | 2517.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;916 | 94.6113 | 293.0531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 916 | 37238.916 | 2517.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;926 | 94.6113 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 926 | 37238.926 | 2517.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;936 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 936 | 37238.936 | 2517.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;946 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 946 | 37238.946 | 2517.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;956 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 956 | 37238.956 | 2517.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;966 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 966 | 37238.966 | 2517.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;976 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 976 | 37238.976 | 2517.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;986 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 986 | 37238.986 | 2517.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:38;996 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 38 | 996 | 37238.996 | 2517.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;006 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 006 | 37239.006 | 2517.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;016 | 94.6163 | 293.0483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 016 | 37239.016 | 2517.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;026 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 026 | 37239.026 | 2517.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;036 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 036 | 37239.036 | 2517.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;046 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 046 | 37239.046 | 2517.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;056 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 056 | 37239.056 | 2517.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;066 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 066 | 37239.066 | 2517.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;076 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 076 | 37239.076 | 2517.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;086 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 086 | 37239.086 | 2517.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;096 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 096 | 37239.096 | 2517.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;106 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 106 | 37239.106 | 2517.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;116 | 94.6163 | 293.0474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 116 | 37239.116 | 2517.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;126 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 126 | 37239.126 | 2517.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;136 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 136 | 37239.136 | 2517.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;146 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 146 | 37239.146 | 2517.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;156 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 156 | 37239.156 | 2517.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;166 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 166 | 37239.166 | 2517.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;176 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 176 | 37239.176 | 2517.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;186 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 186 | 37239.186 | 2517.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;196 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 196 | 37239.196 | 2517.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;206 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 206 | 37239.206 | 2517.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;216 | 94.6163 | 293.0437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 216 | 37239.216 | 2517.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;226 | 94.6163 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 226 | 37239.226 | 2517.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;236 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 236 | 37239.236 | 2517.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;246 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 246 | 37239.246 | 2517.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;256 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 256 | 37239.256 | 2517.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;266 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 266 | 37239.266 | 2517.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;276 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 276 | 37239.276 | 2517.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;286 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 286 | 37239.286 | 2517.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;296 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 296 | 37239.296 | 2517.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;306 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 306 | 37239.306 | 2517.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;316 | 94.6173 | 293.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 316 | 37239.316 | 2517.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;326 | 94.6173 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 326 | 37239.326 | 2517.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;336 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 336 | 37239.336 | 2517.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;346 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 346 | 37239.346 | 2517.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;356 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 356 | 37239.356 | 2517.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;366 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 366 | 37239.366 | 2517.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;376 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 376 | 37239.376 | 2517.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;386 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 386 | 37239.386 | 2517.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;396 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 396 | 37239.396 | 2517.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;406 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 406 | 37239.406 | 2517.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;416 | 94.6203 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 416 | 37239.416 | 2517.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;426 | 94.6203 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 426 | 37239.426 | 2517.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;436 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 436 | 37239.436 | 2517.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;446 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 446 | 37239.446 | 2517.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;456 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 456 | 37239.456 | 2517.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;466 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 466 | 37239.466 | 2517.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;476 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 476 | 37239.476 | 2517.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;486 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 486 | 37239.486 | 2517.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;496 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 496 | 37239.496 | 2517.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;506 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 506 | 37239.506 | 2517.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;516 | 94.6213 | 293.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 516 | 37239.516 | 2517.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;526 | 94.6213 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 526 | 37239.526 | 2517.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;536 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 536 | 37239.536 | 2518
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;546 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 546 | 37239.546 | 2518.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;556 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 556 | 37239.556 | 2518.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;566 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 566 | 37239.566 | 2518.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;576 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 576 | 37239.576 | 2518.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;586 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 586 | 37239.586 | 2518.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;596 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 596 | 37239.596 | 2518.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;606 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 606 | 37239.606 | 2518.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;616 | 94.6233 | 293.0836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 616 | 37239.616 | 2518.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;626 | 94.6233 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 626 | 37239.626 | 2518.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;636 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 636 | 37239.636 | 2518.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;646 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 646 | 37239.646 | 2518.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;656 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 656 | 37239.656 | 2518.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;666 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 666 | 37239.666 | 2518.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;676 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 676 | 37239.676 | 2518.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;686 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 686 | 37239.686 | 2518.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;696 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 696 | 37239.696 | 2518.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;706 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 706 | 37239.706 | 2518.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;716 | 94.6243 | 293.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 716 | 37239.716 | 2518.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;726 | 94.6243 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 726 | 37239.726 | 2518.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;736 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 736 | 37239.736 | 2518.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;746 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 746 | 37239.746 | 2518.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;756 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 756 | 37239.756 | 2518.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;766 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 766 | 37239.766 | 2518.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;776 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 776 | 37239.776 | 2518.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;786 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 786 | 37239.786 | 2518.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;796 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 796 | 37239.796 | 2518.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;806 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 806 | 37239.806 | 2518.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;816 | 94.6263 | 293.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 816 | 37239.816 | 2518.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;826 | 94.6263 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 826 | 37239.826 | 2518.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;836 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 836 | 37239.836 | 2518.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;846 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 846 | 37239.846 | 2518.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;856 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 856 | 37239.856 | 2518.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;866 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 866 | 37239.866 | 2518.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;876 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 876 | 37239.876 | 2518.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;886 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 886 | 37239.886 | 2518.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;896 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 896 | 37239.896 | 2518.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;906 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 906 | 37239.906 | 2518.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;916 | 94.6273 | 293.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 916 | 37239.916 | 2518.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;926 | 94.6273 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 926 | 37239.926 | 2518.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;936 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 936 | 37239.936 | 2518.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;946 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 946 | 37239.946 | 2518.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;956 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 956 | 37239.956 | 2518.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;966 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 966 | 37239.966 | 2518.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;976 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 976 | 37239.976 | 2518.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;986 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 986 | 37239.986 | 2518.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:39;996 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 39 | 996 | 37239.996 | 2518.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;006 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 006 | 37240.006 | 2518.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;016 | 94.6313 | 293.1025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 016 | 37240.016 | 2518.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;026 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 026 | 37240.026 | 2518.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;036 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 036 | 37240.036 | 2518.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;046 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 046 | 37240.046 | 2518.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;056 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 056 | 37240.056 | 2518.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;066 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 066 | 37240.066 | 2518.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;076 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 076 | 37240.076 | 2518.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;086 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 086 | 37240.086 | 2518.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;096 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 096 | 37240.096 | 2518.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;106 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 106 | 37240.106 | 2518.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;116 | 94.6313 | 293.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 116 | 37240.116 | 2518.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;126 | 94.6313 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 126 | 37240.126 | 2518.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;136 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 136 | 37240.136 | 2518.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;146 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 146 | 37240.146 | 2518.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;156 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 156 | 37240.156 | 2518.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;166 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 166 | 37240.166 | 2518.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;176 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 176 | 37240.176 | 2518.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;186 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 186 | 37240.186 | 2518.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;196 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 196 | 37240.196 | 2518.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;206 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 206 | 37240.206 | 2518.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;216 | 94.6333 | 293.1063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 216 | 37240.216 | 2518.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;226 | 94.6333 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 226 | 37240.226 | 2518.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;236 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 236 | 37240.236 | 2518.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;246 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 246 | 37240.246 | 2518.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;256 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 256 | 37240.256 | 2518.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;266 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 266 | 37240.266 | 2518.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;276 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 276 | 37240.276 | 2518.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;286 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 286 | 37240.286 | 2518.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;296 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 296 | 37240.296 | 2518.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;306 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 306 | 37240.306 | 2518.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;316 | 94.6353 | 293.0979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 316 | 37240.316 | 2518.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;326 | 94.6353 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 326 | 37240.326 | 2518.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;336 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 336 | 37240.336 | 2518.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;346 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 346 | 37240.346 | 2518.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;356 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 356 | 37240.356 | 2518.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;366 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 366 | 37240.366 | 2518.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;376 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 376 | 37240.376 | 2518.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;386 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 386 | 37240.386 | 2518.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;396 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 396 | 37240.396 | 2518.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;406 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 406 | 37240.406 | 2518.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;416 | 94.6373 | 293.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 416 | 37240.416 | 2518.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;426 | 94.6373 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 426 | 37240.426 | 2518.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;436 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 436 | 37240.436 | 2518.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;446 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 446 | 37240.446 | 2518.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;456 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 456 | 37240.456 | 2518.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;466 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 466 | 37240.466 | 2518.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;476 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 476 | 37240.476 | 2518.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;486 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 486 | 37240.486 | 2518.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;496 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 496 | 37240.496 | 2518.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;506 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 506 | 37240.506 | 2518.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;516 | 94.6383 | 293.0672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 516 | 37240.516 | 2518.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;526 | 94.6383 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 526 | 37240.526 | 2518.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;536 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 536 | 37240.536 | 2519
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;546 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 546 | 37240.546 | 2519.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;556 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 556 | 37240.556 | 2519.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;566 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 566 | 37240.566 | 2519.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;576 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 576 | 37240.576 | 2519.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;586 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 586 | 37240.586 | 2519.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;596 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 596 | 37240.596 | 2519.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;606 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 606 | 37240.606 | 2519.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;616 | 94.6413 | 293.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 616 | 37240.616 | 2519.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;626 | 94.6413 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 626 | 37240.626 | 2519.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;636 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 636 | 37240.636 | 2519.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;646 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 646 | 37240.646 | 2519.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;656 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 656 | 37240.656 | 2519.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;666 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 666 | 37240.666 | 2519.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;676 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 676 | 37240.676 | 2519.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;686 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 686 | 37240.686 | 2519.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;696 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 696 | 37240.696 | 2519.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;706 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 706 | 37240.706 | 2519.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;716 | 94.6423 | 293.0192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 716 | 37240.716 | 2519.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;726 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 726 | 37240.726 | 2519.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;736 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 736 | 37240.736 | 2519.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;746 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 746 | 37240.746 | 2519.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;756 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 756 | 37240.756 | 2519.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;766 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 766 | 37240.766 | 2519.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;776 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 776 | 37240.776 | 2519.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;786 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 786 | 37240.786 | 2519.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;796 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 796 | 37240.796 | 2519.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;806 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 806 | 37240.806 | 2519.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;816 | 94.6423 | 293.0115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 816 | 37240.816 | 2519.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;826 | 94.6423 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 826 | 37240.826 | 2519.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;836 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 836 | 37240.836 | 2519.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;846 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 846 | 37240.846 | 2519.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;856 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 856 | 37240.856 | 2519.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;866 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 866 | 37240.866 | 2519.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;876 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 876 | 37240.876 | 2519.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;886 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 886 | 37240.886 | 2519.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;896 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 896 | 37240.896 | 2519.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;906 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 906 | 37240.906 | 2519.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;916 | 94.6443 | 293.0159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 916 | 37240.916 | 2519.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;926 | 94.6443 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 926 | 37240.926 | 2519.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;936 | 94.6443 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 936 | 37240.936 | 2519.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;946 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 946 | 37240.946 | 2519.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;956 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 956 | 37240.956 | 2519.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;966 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 966 | 37240.966 | 2519.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;976 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 976 | 37240.976 | 2519.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;986 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 986 | 37240.986 | 2519.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:40;996 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 40 | 996 | 37240.996 | 2519.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;006 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 006 | 37241.006 | 2519.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;016 | 94.6453 | 293.0266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 016 | 37241.016 | 2519.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;026 | 94.6453 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 026 | 37241.026 | 2519.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;036 | 94.6453 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 036 | 37241.036 | 2519.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;046 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 046 | 37241.046 | 2519.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;056 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 056 | 37241.056 | 2519.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;066 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 066 | 37241.066 | 2519.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;076 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 076 | 37241.076 | 2519.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;086 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 086 | 37241.086 | 2519.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;096 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 096 | 37241.096 | 2519.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;106 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 106 | 37241.106 | 2519.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;116 | 94.6463 | 293.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 116 | 37241.116 | 2519.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;126 | 94.6463 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 126 | 37241.126 | 2519.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;136 | 94.6463 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 136 | 37241.136 | 2519.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;146 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 146 | 37241.146 | 2519.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;156 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 156 | 37241.156 | 2519.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;166 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 166 | 37241.166 | 2519.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;176 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 176 | 37241.176 | 2519.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;186 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 186 | 37241.186 | 2519.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;196 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 196 | 37241.196 | 2519.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;206 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 206 | 37241.206 | 2519.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;216 | 94.6483 | 293.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 216 | 37241.216 | 2519.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;226 | 94.6483 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 226 | 37241.226 | 2519.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;236 | 94.6483 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 236 | 37241.236 | 2519.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;246 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 246 | 37241.246 | 2519.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;256 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 256 | 37241.256 | 2519.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;266 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 266 | 37241.266 | 2519.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;276 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 276 | 37241.276 | 2519.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;286 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 286 | 37241.286 | 2519.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;296 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 296 | 37241.296 | 2519.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;306 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 306 | 37241.306 | 2519.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;316 | 94.6533 | 293.0796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 316 | 37241.316 | 2519.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;326 | 94.6533 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 326 | 37241.326 | 2519.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;336 | 94.6533 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 336 | 37241.336 | 2519.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;346 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 346 | 37241.346 | 2519.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;356 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 356 | 37241.356 | 2519.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;366 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 366 | 37241.366 | 2519.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;376 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 376 | 37241.376 | 2519.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;386 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 386 | 37241.386 | 2519.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;396 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 396 | 37241.396 | 2519.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;406 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 406 | 37241.406 | 2519.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;416 | 94.6523 | 293.0829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 416 | 37241.416 | 2519.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;426 | 94.6523 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 426 | 37241.426 | 2519.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;436 | 94.6523 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 436 | 37241.436 | 2519.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;446 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 446 | 37241.446 | 2519.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;456 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 456 | 37241.456 | 2519.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;466 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 466 | 37241.466 | 2519.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;476 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 476 | 37241.476 | 2519.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;486 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 486 | 37241.486 | 2519.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;496 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 496 | 37241.496 | 2519.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;506 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 506 | 37241.506 | 2519.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;516 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 516 | 37241.516 | 2519.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;526 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 526 | 37241.526 | 2519.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;536 | 94.6543 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 536 | 37241.536 | 2520
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;546 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 546 | 37241.546 | 2520.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;556 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 556 | 37241.556 | 2520.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;566 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 566 | 37241.566 | 2520.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;576 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 576 | 37241.576 | 2520.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;586 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 586 | 37241.586 | 2520.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;596 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 596 | 37241.596 | 2520.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;606 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 606 | 37241.606 | 2520.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;616 | 94.6563 | 293.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 616 | 37241.616 | 2520.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;626 | 94.6563 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 626 | 37241.626 | 2520.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;636 | 94.6563 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 636 | 37241.636 | 2520.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;646 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 646 | 37241.646 | 2520.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;656 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 656 | 37241.656 | 2520.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;666 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 666 | 37241.666 | 2520.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;676 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 676 | 37241.676 | 2520.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;686 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 686 | 37241.686 | 2520.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;696 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 696 | 37241.696 | 2520.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;706 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 706 | 37241.706 | 2520.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;716 | 94.6583 | 293.0889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 716 | 37241.716 | 2520.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;726 | 94.6583 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 726 | 37241.726 | 2520.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;736 | 94.6583 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 736 | 37241.736 | 2520.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;746 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 746 | 37241.746 | 2520.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;756 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 756 | 37241.756 | 2520.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;766 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 766 | 37241.766 | 2520.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;776 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 776 | 37241.776 | 2520.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;786 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 786 | 37241.786 | 2520.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;796 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 796 | 37241.796 | 2520.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;806 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 806 | 37241.806 | 2520.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;816 | 94.6593 | 293.1021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 816 | 37241.816 | 2520.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;826 | 94.6593 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 826 | 37241.826 | 2520.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;836 | 94.6593 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 836 | 37241.836 | 2520.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;846 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 846 | 37241.846 | 2520.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;856 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 856 | 37241.856 | 2520.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;866 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 866 | 37241.866 | 2520.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;876 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 876 | 37241.876 | 2520.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;886 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 886 | 37241.886 | 2520.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;896 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 896 | 37241.896 | 2520.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;906 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 906 | 37241.906 | 2520.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;916 | 94.6613 | 293.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 916 | 37241.916 | 2520.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;926 | 94.6613 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 926 | 37241.926 | 2520.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;936 | 94.6613 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 936 | 37241.936 | 2520.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;946 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 946 | 37241.946 | 2520.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;956 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 956 | 37241.956 | 2520.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;966 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 966 | 37241.966 | 2520.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;976 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 976 | 37241.976 | 2520.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;986 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 986 | 37241.986 | 2520.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:41;996 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 41 | 996 | 37241.996 | 2520.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;006 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 006 | 37242.006 | 2520.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;016 | 94.6623 | 293.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 016 | 37242.016 | 2520.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;026 | 94.6623 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 026 | 37242.026 | 2520.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;036 | 94.6623 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 036 | 37242.036 | 2520.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;046 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 046 | 37242.046 | 2520.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;056 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 056 | 37242.056 | 2520.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;066 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 066 | 37242.066 | 2520.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;076 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 076 | 37242.076 | 2520.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;086 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 086 | 37242.086 | 2520.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;096 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 096 | 37242.096 | 2520.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;106 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 106 | 37242.106 | 2520.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;116 | 94.6633 | 293.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 116 | 37242.116 | 2520.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;126 | 94.6633 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 126 | 37242.126 | 2520.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;136 | 94.6633 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 136 | 37242.136 | 2520.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;146 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 146 | 37242.146 | 2520.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;156 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 156 | 37242.156 | 2520.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;166 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 166 | 37242.166 | 2520.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;176 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 176 | 37242.176 | 2520.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;186 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 186 | 37242.186 | 2520.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;196 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 196 | 37242.196 | 2520.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;206 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 206 | 37242.206 | 2520.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;216 | 94.6653 | 293.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 216 | 37242.216 | 2520.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;226 | 94.6653 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 226 | 37242.226 | 2520.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;236 | 94.6653 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 236 | 37242.236 | 2520.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;246 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 246 | 37242.246 | 2520.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;256 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 256 | 37242.256 | 2520.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;266 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 266 | 37242.266 | 2520.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;276 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 276 | 37242.276 | 2520.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;286 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 286 | 37242.286 | 2520.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;296 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 296 | 37242.296 | 2520.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;306 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 306 | 37242.306 | 2520.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;316 | 94.6673 | 293.093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 316 | 37242.316 | 2520.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;326 | 94.6673 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 326 | 37242.326 | 2520.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;336 | 94.6673 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 336 | 37242.336 | 2520.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;346 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 346 | 37242.346 | 2520.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;356 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 356 | 37242.356 | 2520.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;366 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 366 | 37242.366 | 2520.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;376 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 376 | 37242.376 | 2520.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;386 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 386 | 37242.386 | 2520.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;396 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 396 | 37242.396 | 2520.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;406 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 406 | 37242.406 | 2520.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;416 | 94.6683 | 293.126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 416 | 37242.416 | 2520.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;426 | 94.6683 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 426 | 37242.426 | 2520.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;436 | 94.6683 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 436 | 37242.436 | 2520.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;446 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 446 | 37242.446 | 2520.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;456 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 456 | 37242.456 | 2520.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;466 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 466 | 37242.466 | 2520.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;476 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 476 | 37242.476 | 2520.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;486 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 486 | 37242.486 | 2520.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;496 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 496 | 37242.496 | 2520.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;506 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 506 | 37242.506 | 2520.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;516 | 94.6693 | 293.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 516 | 37242.516 | 2520.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;526 | 94.6693 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 526 | 37242.526 | 2520.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;536 | 94.6693 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 536 | 37242.536 | 2521
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;546 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 546 | 37242.546 | 2521.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;556 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 556 | 37242.556 | 2521.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;566 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 566 | 37242.566 | 2521.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;576 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 576 | 37242.576 | 2521.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;586 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 586 | 37242.586 | 2521.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;596 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 596 | 37242.596 | 2521.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;606 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 606 | 37242.606 | 2521.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;616 | 94.6703 | 293.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 616 | 37242.616 | 2521.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;626 | 94.6703 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 626 | 37242.626 | 2521.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;636 | 94.6703 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 636 | 37242.636 | 2521.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;646 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 646 | 37242.646 | 2521.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;656 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 656 | 37242.656 | 2521.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;666 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 666 | 37242.666 | 2521.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;676 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 676 | 37242.676 | 2521.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;686 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 686 | 37242.686 | 2521.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;696 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 696 | 37242.696 | 2521.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;706 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 706 | 37242.706 | 2521.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;716 | 94.6723 | 293.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 716 | 37242.716 | 2521.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;726 | 94.6723 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 726 | 37242.726 | 2521.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;736 | 94.6723 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 736 | 37242.736 | 2521.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;746 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 746 | 37242.746 | 2521.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;756 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 756 | 37242.756 | 2521.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;766 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 766 | 37242.766 | 2521.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;776 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 776 | 37242.776 | 2521.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;786 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 786 | 37242.786 | 2521.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;796 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 796 | 37242.796 | 2521.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;806 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 806 | 37242.806 | 2521.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;816 | 94.6733 | 293.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 816 | 37242.816 | 2521.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;826 | 94.6733 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 826 | 37242.826 | 2521.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;836 | 94.6733 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 836 | 37242.836 | 2521.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;846 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 846 | 37242.846 | 2521.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;856 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 856 | 37242.856 | 2521.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;866 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 866 | 37242.866 | 2521.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;876 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 876 | 37242.876 | 2521.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;886 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 886 | 37242.886 | 2521.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;896 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 896 | 37242.896 | 2521.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;906 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 906 | 37242.906 | 2521.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;916 | 94.6753 | 293.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 916 | 37242.916 | 2521.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;926 | 94.6753 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 926 | 37242.926 | 2521.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;936 | 94.6753 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 936 | 37242.936 | 2521.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;946 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 946 | 37242.946 | 2521.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;956 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 956 | 37242.956 | 2521.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;966 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 966 | 37242.966 | 2521.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;976 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 976 | 37242.976 | 2521.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;986 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 986 | 37242.986 | 2521.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:42;996 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 42 | 996 | 37242.996 | 2521.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;006 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 006 | 37243.006 | 2521.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;016 | 94.6793 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 016 | 37243.016 | 2521.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;026 | 94.6793 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 026 | 37243.026 | 2521.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;036 | 94.6793 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 036 | 37243.036 | 2521.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;046 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 046 | 37243.046 | 2521.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;056 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 056 | 37243.056 | 2521.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;066 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 066 | 37243.066 | 2521.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;076 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 076 | 37243.076 | 2521.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;086 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 086 | 37243.086 | 2521.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;096 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 096 | 37243.096 | 2521.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;106 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 106 | 37243.106 | 2521.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;116 | 94.6803 | 293.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 116 | 37243.116 | 2521.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;126 | 94.6803 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 126 | 37243.126 | 2521.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;136 | 94.6803 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 136 | 37243.136 | 2521.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;146 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 146 | 37243.146 | 2521.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;156 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 156 | 37243.156 | 2521.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;166 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 166 | 37243.166 | 2521.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;176 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 176 | 37243.176 | 2521.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;186 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 186 | 37243.186 | 2521.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;196 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 196 | 37243.196 | 2521.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;206 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 206 | 37243.206 | 2521.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;216 | 94.6813 | 293.281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 216 | 37243.216 | 2521.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;226 | 94.6813 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 226 | 37243.226 | 2521.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;236 | 94.6813 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 236 | 37243.236 | 2521.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;246 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 246 | 37243.246 | 2521.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;256 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 256 | 37243.256 | 2521.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;266 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 266 | 37243.266 | 2521.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;276 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 276 | 37243.276 | 2521.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;286 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 286 | 37243.286 | 2521.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;296 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 296 | 37243.296 | 2521.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;306 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 306 | 37243.306 | 2521.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;316 | 94.6843 | 293.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 316 | 37243.316 | 2521.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;326 | 94.6843 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 326 | 37243.326 | 2521.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;336 | 94.6843 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 336 | 37243.336 | 2521.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;346 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 346 | 37243.346 | 2521.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;356 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 356 | 37243.356 | 2521.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;366 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 366 | 37243.366 | 2521.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;376 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 376 | 37243.376 | 2521.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;386 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 386 | 37243.386 | 2521.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;396 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 396 | 37243.396 | 2521.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;406 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 406 | 37243.406 | 2521.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;416 | 94.6833 | 293.2941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 416 | 37243.416 | 2521.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;426 | 94.6833 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 426 | 37243.426 | 2521.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;436 | 94.6833 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 436 | 37243.436 | 2521.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;446 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 446 | 37243.446 | 2521.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;456 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 456 | 37243.456 | 2521.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;466 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 466 | 37243.466 | 2521.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;476 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 476 | 37243.476 | 2521.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;486 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 486 | 37243.486 | 2521.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;496 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 496 | 37243.496 | 2521.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;506 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 506 | 37243.506 | 2521.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;516 | 94.6853 | 293.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 516 | 37243.516 | 2521.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;526 | 94.6853 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 526 | 37243.526 | 2521.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;536 | 94.6853 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 536 | 37243.536 | 2522
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;546 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 546 | 37243.546 | 2522.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;556 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 556 | 37243.556 | 2522.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;566 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 566 | 37243.566 | 2522.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;576 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 576 | 37243.576 | 2522.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;586 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 586 | 37243.586 | 2522.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;596 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 596 | 37243.596 | 2522.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;606 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 606 | 37243.606 | 2522.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;616 | 94.6883 | 293.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 616 | 37243.616 | 2522.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;626 | 94.6883 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 626 | 37243.626 | 2522.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;636 | 94.6883 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 636 | 37243.636 | 2522.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;646 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 646 | 37243.646 | 2522.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;656 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 656 | 37243.656 | 2522.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;666 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 666 | 37243.666 | 2522.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;676 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 676 | 37243.676 | 2522.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;686 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 686 | 37243.686 | 2522.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;696 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 696 | 37243.696 | 2522.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;706 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 706 | 37243.706 | 2522.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;716 | 94.6913 | 293.2567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 716 | 37243.716 | 2522.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;726 | 94.6913 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 726 | 37243.726 | 2522.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;736 | 94.6913 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 736 | 37243.736 | 2522.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;746 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 746 | 37243.746 | 2522.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;756 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 756 | 37243.756 | 2522.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;766 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 766 | 37243.766 | 2522.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;776 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 776 | 37243.776 | 2522.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;786 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 786 | 37243.786 | 2522.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;796 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 796 | 37243.796 | 2522.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;806 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 806 | 37243.806 | 2522.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;816 | 94.6903 | 293.266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 816 | 37243.816 | 2522.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;826 | 94.6903 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 826 | 37243.826 | 2522.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;836 | 94.6903 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 836 | 37243.836 | 2522.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;846 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 846 | 37243.846 | 2522.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;856 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 856 | 37243.856 | 2522.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;866 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 866 | 37243.866 | 2522.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;876 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 876 | 37243.876 | 2522.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;886 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 886 | 37243.886 | 2522.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;896 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 896 | 37243.896 | 2522.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;906 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 906 | 37243.906 | 2522.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;916 | 94.6933 | 293.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 916 | 37243.916 | 2522.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;926 | 94.6933 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 926 | 37243.926 | 2522.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;936 | 94.6933 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 936 | 37243.936 | 2522.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;946 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 946 | 37243.946 | 2522.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;956 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 956 | 37243.956 | 2522.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;966 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 966 | 37243.966 | 2522.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;976 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 976 | 37243.976 | 2522.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;986 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 986 | 37243.986 | 2522.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:43;996 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 43 | 996 | 37243.996 | 2522.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;006 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 006 | 37244.006 | 2522.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;016 | 94.6953 | 293.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 016 | 37244.016 | 2522.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;026 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 026 | 37244.026 | 2522.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;036 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 036 | 37244.036 | 2522.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;046 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 046 | 37244.046 | 2522.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;056 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 056 | 37244.056 | 2522.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;066 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 066 | 37244.066 | 2522.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;076 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 076 | 37244.076 | 2522.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;086 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 086 | 37244.086 | 2522.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;096 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 096 | 37244.096 | 2522.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;106 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 106 | 37244.106 | 2522.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;116 | 94.6953 | 293.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 116 | 37244.116 | 2522.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;126 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 126 | 37244.126 | 2522.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;136 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 136 | 37244.136 | 2522.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;146 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 146 | 37244.146 | 2522.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;156 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 156 | 37244.156 | 2522.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;166 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 166 | 37244.166 | 2522.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;176 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 176 | 37244.176 | 2522.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;186 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 186 | 37244.186 | 2522.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;196 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 196 | 37244.196 | 2522.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;206 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 206 | 37244.206 | 2522.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;216 | 94.6953 | 293.3012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 216 | 37244.216 | 2522.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;226 | 94.6953 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 226 | 37244.226 | 2522.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;236 | 94.6953 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 236 | 37244.236 | 2522.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;246 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 246 | 37244.246 | 2522.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;256 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 256 | 37244.256 | 2522.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;266 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 266 | 37244.266 | 2522.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;276 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 276 | 37244.276 | 2522.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;286 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 286 | 37244.286 | 2522.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;296 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 296 | 37244.296 | 2522.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;306 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 306 | 37244.306 | 2522.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;316 | 94.6993 | 293.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 316 | 37244.316 | 2522.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;326 | 94.6993 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 326 | 37244.326 | 2522.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;336 | 94.6993 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 336 | 37244.336 | 2522.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;346 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 346 | 37244.346 | 2522.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;356 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 356 | 37244.356 | 2522.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;366 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 366 | 37244.366 | 2522.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;376 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 376 | 37244.376 | 2522.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;386 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 386 | 37244.386 | 2522.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;396 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 396 | 37244.396 | 2522.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;406 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 406 | 37244.406 | 2522.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;416 | 94.7003 | 293.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 416 | 37244.416 | 2522.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;426 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 426 | 37244.426 | 2522.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;436 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 436 | 37244.436 | 2522.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;446 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 446 | 37244.446 | 2522.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;456 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 456 | 37244.456 | 2522.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;466 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 466 | 37244.466 | 2522.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;476 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 476 | 37244.476 | 2522.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;486 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 486 | 37244.486 | 2522.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;496 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 496 | 37244.496 | 2522.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;506 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 506 | 37244.506 | 2522.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;516 | 94.7003 | 293.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 516 | 37244.516 | 2522.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;526 | 94.7003 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 526 | 37244.526 | 2522.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;536 | 94.7003 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 536 | 37244.536 | 2523
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;546 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 546 | 37244.546 | 2523.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;556 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 556 | 37244.556 | 2523.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;566 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 566 | 37244.566 | 2523.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;576 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 576 | 37244.576 | 2523.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;586 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 586 | 37244.586 | 2523.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;596 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 596 | 37244.596 | 2523.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;606 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 606 | 37244.606 | 2523.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;616 | 94.7023 | 293.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 616 | 37244.616 | 2523.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;626 | 94.7023 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 626 | 37244.626 | 2523.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;636 | 94.7023 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 636 | 37244.636 | 2523.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;646 | 94.7023 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 646 | 37244.646 | 2523.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;656 | 94.7023 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 656 | 37244.656 | 2523.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;666 | 94.7023 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 666 | 37244.666 | 2523.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;676 | 94.7043 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 676 | 37244.676 | 2523.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;686 | 94.7043 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 686 | 37244.686 | 2523.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;696 | 94.7043 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 696 | 37244.696 | 2523.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;706 | 94.7043 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 706 | 37244.706 | 2523.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;716 | 94.7043 | 293.3774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 716 | 37244.716 | 2523.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;726 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 726 | 37244.726 | 2523.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;736 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 736 | 37244.736 | 2523.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;746 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 746 | 37244.746 | 2523.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;756 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 756 | 37244.756 | 2523.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;766 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 766 | 37244.766 | 2523.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;776 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 776 | 37244.776 | 2523.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;786 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 786 | 37244.786 | 2523.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;796 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 796 | 37244.796 | 2523.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;806 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 806 | 37244.806 | 2523.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;816 | 94.7043 | 293.3854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 816 | 37244.816 | 2523.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;826 | 94.7043 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 826 | 37244.826 | 2523.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;836 | 94.7043 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 836 | 37244.836 | 2523.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;846 | 94.7043 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 846 | 37244.846 | 2523.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;856 | 94.7043 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 856 | 37244.856 | 2523.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;866 | 94.7043 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 866 | 37244.866 | 2523.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;876 | 94.7073 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 876 | 37244.876 | 2523.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;886 | 94.7073 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 886 | 37244.886 | 2523.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;896 | 94.7073 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 896 | 37244.896 | 2523.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;906 | 94.7073 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 906 | 37244.906 | 2523.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;916 | 94.7073 | 293.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 916 | 37244.916 | 2523.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;926 | 94.7073 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 926 | 37244.926 | 2523.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;936 | 94.7073 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 936 | 37244.936 | 2523.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;946 | 94.7073 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 946 | 37244.946 | 2523.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;956 | 94.7073 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 956 | 37244.956 | 2523.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;966 | 94.7073 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 966 | 37244.966 | 2523.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;976 | 94.7103 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 976 | 37244.976 | 2523.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;986 | 94.7103 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 986 | 37244.986 | 2523.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:44;996 | 94.7103 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 44 | 996 | 37244.996 | 2523.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;006 | 94.7103 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 006 | 37245.006 | 2523.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;016 | 94.7103 | 293.3787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 016 | 37245.016 | 2523.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;026 | 94.7103 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 026 | 37245.026 | 2523.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;036 | 94.7103 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 036 | 37245.036 | 2523.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;046 | 94.7103 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 046 | 37245.046 | 2523.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;056 | 94.7103 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 056 | 37245.056 | 2523.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;066 | 94.7103 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 066 | 37245.066 | 2523.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;076 | 94.7093 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 076 | 37245.076 | 2523.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;086 | 94.7093 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 086 | 37245.086 | 2523.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;096 | 94.7093 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 096 | 37245.096 | 2523.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;106 | 94.7093 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 106 | 37245.106 | 2523.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;116 | 94.7093 | 293.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 116 | 37245.116 | 2523.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;126 | 94.7093 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 126 | 37245.126 | 2523.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;136 | 94.7093 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 136 | 37245.136 | 2523.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;146 | 94.7093 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 146 | 37245.146 | 2523.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;156 | 94.7093 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 156 | 37245.156 | 2523.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;166 | 94.7093 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 166 | 37245.166 | 2523.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;176 | 94.7113 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 176 | 37245.176 | 2523.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;186 | 94.7113 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 186 | 37245.186 | 2523.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;196 | 94.7113 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 196 | 37245.196 | 2523.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;206 | 94.7113 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 206 | 37245.206 | 2523.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;216 | 94.7113 | 293.3829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 216 | 37245.216 | 2523.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;226 | 94.7113 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 226 | 37245.226 | 2523.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;236 | 94.7113 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 236 | 37245.236 | 2523.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;246 | 94.7113 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 246 | 37245.246 | 2523.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;256 | 94.7113 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 256 | 37245.256 | 2523.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;266 | 94.7113 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 266 | 37245.266 | 2523.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;276 | 94.7133 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 276 | 37245.276 | 2523.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;286 | 94.7133 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 286 | 37245.286 | 2523.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;296 | 94.7133 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 296 | 37245.296 | 2523.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;306 | 94.7133 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 306 | 37245.306 | 2523.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;316 | 94.7133 | 293.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 316 | 37245.316 | 2523.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;326 | 94.7133 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 326 | 37245.326 | 2523.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;336 | 94.7133 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 336 | 37245.336 | 2523.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;346 | 94.7133 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 346 | 37245.346 | 2523.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;356 | 94.7133 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 356 | 37245.356 | 2523.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;366 | 94.7133 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 366 | 37245.366 | 2523.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;376 | 94.7153 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 376 | 37245.376 | 2523.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;386 | 94.7153 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 386 | 37245.386 | 2523.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;396 | 94.7153 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 396 | 37245.396 | 2523.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;406 | 94.7153 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 406 | 37245.406 | 2523.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;416 | 94.7153 | 293.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 416 | 37245.416 | 2523.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;426 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 426 | 37245.426 | 2523.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;436 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 436 | 37245.436 | 2523.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;446 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 446 | 37245.446 | 2523.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;456 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 456 | 37245.456 | 2523.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;466 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 466 | 37245.466 | 2523.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;476 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 476 | 37245.476 | 2523.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;486 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 486 | 37245.486 | 2523.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;496 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 496 | 37245.496 | 2523.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;506 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 506 | 37245.506 | 2523.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;516 | 94.7153 | 293.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 516 | 37245.516 | 2523.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;526 | 94.7153 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 526 | 37245.526 | 2523.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;536 | 94.7153 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 536 | 37245.536 | 2524
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;546 | 94.7153 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 546 | 37245.546 | 2524.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;556 | 94.7153 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 556 | 37245.556 | 2524.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;566 | 94.7153 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 566 | 37245.566 | 2524.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;576 | 94.7183 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 576 | 37245.576 | 2524.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;586 | 94.7183 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 586 | 37245.586 | 2524.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;596 | 94.7183 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 596 | 37245.596 | 2524.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;606 | 94.7183 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 606 | 37245.606 | 2524.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;616 | 94.7183 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 616 | 37245.616 | 2524.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;626 | 94.7183 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 626 | 37245.626 | 2524.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;636 | 94.7183 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 636 | 37245.636 | 2524.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;646 | 94.7183 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 646 | 37245.646 | 2524.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;656 | 94.7183 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 656 | 37245.656 | 2524.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;666 | 94.7183 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 666 | 37245.666 | 2524.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;676 | 94.7203 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 676 | 37245.676 | 2524.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;686 | 94.7203 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 686 | 37245.686 | 2524.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;696 | 94.7203 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 696 | 37245.696 | 2524.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;706 | 94.7203 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 706 | 37245.706 | 2524.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;716 | 94.7203 | 293.4228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 716 | 37245.716 | 2524.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;726 | 94.7203 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 726 | 37245.726 | 2524.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;736 | 94.7203 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 736 | 37245.736 | 2524.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;746 | 94.7203 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 746 | 37245.746 | 2524.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;756 | 94.7203 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 756 | 37245.756 | 2524.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;766 | 94.7203 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 766 | 37245.766 | 2524.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;776 | 94.7193 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 776 | 37245.776 | 2524.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;786 | 94.7193 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 786 | 37245.786 | 2524.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;796 | 94.7193 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 796 | 37245.796 | 2524.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;806 | 94.7193 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 806 | 37245.806 | 2524.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;816 | 94.7193 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 816 | 37245.816 | 2524.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;826 | 94.7193 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 826 | 37245.826 | 2524.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;836 | 94.7193 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 836 | 37245.836 | 2524.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;846 | 94.7193 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 846 | 37245.846 | 2524.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;856 | 94.7193 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 856 | 37245.856 | 2524.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;866 | 94.7193 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 866 | 37245.866 | 2524.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;876 | 94.7243 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 876 | 37245.876 | 2524.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;886 | 94.7243 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 886 | 37245.886 | 2524.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;896 | 94.7243 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 896 | 37245.896 | 2524.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;906 | 94.7243 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 906 | 37245.906 | 2524.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;916 | 94.7243 | 293.4466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 916 | 37245.916 | 2524.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;926 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 926 | 37245.926 | 2524.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;936 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 936 | 37245.936 | 2524.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;946 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 946 | 37245.946 | 2524.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;956 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 956 | 37245.956 | 2524.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;966 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 966 | 37245.966 | 2524.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;976 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 976 | 37245.976 | 2524.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;986 | 94.7243 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 986 | 37245.986 | 2524.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:45;996 | 94.7253 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 45 | 996 | 37245.996 | 2524.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;006 | 94.7253 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 006 | 37246.006 | 2524.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;016 | 94.7253 | 293.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 016 | 37246.016 | 2524.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;026 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 026 | 37246.026 | 2524.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;036 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 036 | 37246.036 | 2524.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;046 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 046 | 37246.046 | 2524.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;056 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 056 | 37246.056 | 2524.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;066 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 066 | 37246.066 | 2524.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;076 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 076 | 37246.076 | 2524.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;086 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 086 | 37246.086 | 2524.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;096 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 096 | 37246.096 | 2524.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;106 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 106 | 37246.106 | 2524.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;116 | 94.7253 | 293.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 116 | 37246.116 | 2524.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;126 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 126 | 37246.126 | 2524.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;136 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 136 | 37246.136 | 2524.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;146 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 146 | 37246.146 | 2524.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;156 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 156 | 37246.156 | 2524.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;166 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 166 | 37246.166 | 2524.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;176 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 176 | 37246.176 | 2524.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;186 | 94.7253 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 186 | 37246.186 | 2524.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;196 | 94.7273 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 196 | 37246.196 | 2524.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;206 | 94.7273 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 206 | 37246.206 | 2524.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;216 | 94.7273 | 293.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 216 | 37246.216 | 2524.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;226 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 226 | 37246.226 | 2524.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;236 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 236 | 37246.236 | 2524.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;246 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 246 | 37246.246 | 2524.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;256 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 256 | 37246.256 | 2524.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;266 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 266 | 37246.266 | 2524.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;276 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 276 | 37246.276 | 2524.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;286 | 94.7273 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 286 | 37246.286 | 2524.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;296 | 94.7303 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 296 | 37246.296 | 2524.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;306 | 94.7303 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 306 | 37246.306 | 2524.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;316 | 94.7303 | 293.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 316 | 37246.316 | 2524.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;326 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 326 | 37246.326 | 2524.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;336 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 336 | 37246.336 | 2524.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;346 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 346 | 37246.346 | 2524.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;356 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 356 | 37246.356 | 2524.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;366 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 366 | 37246.366 | 2524.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;376 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 376 | 37246.376 | 2524.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;386 | 94.7303 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 386 | 37246.386 | 2524.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;396 | 94.7293 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 396 | 37246.396 | 2524.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;406 | 94.7293 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 406 | 37246.406 | 2524.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;416 | 94.7293 | 293.4219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 416 | 37246.416 | 2524.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;426 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 426 | 37246.426 | 2524.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;436 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 436 | 37246.436 | 2524.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;446 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 446 | 37246.446 | 2524.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;456 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 456 | 37246.456 | 2524.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;466 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 466 | 37246.466 | 2524.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;476 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 476 | 37246.476 | 2524.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;486 | 94.7293 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 486 | 37246.486 | 2524.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;496 | 94.7303 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 496 | 37246.496 | 2524.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;506 | 94.7303 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 506 | 37246.506 | 2524.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;516 | 94.7303 | 293.4142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 516 | 37246.516 | 2524.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;526 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 526 | 37246.526 | 2524.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;536 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 536 | 37246.536 | 2525
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;546 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 546 | 37246.546 | 2525.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;556 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 556 | 37246.556 | 2525.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;566 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 566 | 37246.566 | 2525.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;576 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 576 | 37246.576 | 2525.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;586 | 94.7303 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 586 | 37246.586 | 2525.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;596 | 94.7323 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 596 | 37246.596 | 2525.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;606 | 94.7323 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 606 | 37246.606 | 2525.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;616 | 94.7323 | 293.424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 616 | 37246.616 | 2525.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;626 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 626 | 37246.626 | 2525.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;636 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 636 | 37246.636 | 2525.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;646 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 646 | 37246.646 | 2525.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;656 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 656 | 37246.656 | 2525.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;666 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 666 | 37246.666 | 2525.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;676 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 676 | 37246.676 | 2525.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;686 | 94.7323 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 686 | 37246.686 | 2525.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;696 | 94.7353 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 696 | 37246.696 | 2525.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;706 | 94.7353 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 706 | 37246.706 | 2525.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;716 | 94.7353 | 293.4298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 716 | 37246.716 | 2525.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;726 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 726 | 37246.726 | 2525.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;736 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 736 | 37246.736 | 2525.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;746 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 746 | 37246.746 | 2525.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;756 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 756 | 37246.756 | 2525.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;766 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 766 | 37246.766 | 2525.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;776 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 776 | 37246.776 | 2525.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;786 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 786 | 37246.786 | 2525.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;796 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 796 | 37246.796 | 2525.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;806 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 806 | 37246.806 | 2525.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;816 | 94.7353 | 293.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 816 | 37246.816 | 2525.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;826 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 826 | 37246.826 | 2525.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;836 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 836 | 37246.836 | 2525.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;846 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 846 | 37246.846 | 2525.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;856 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 856 | 37246.856 | 2525.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;866 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 866 | 37246.866 | 2525.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;876 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 876 | 37246.876 | 2525.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;886 | 94.7353 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 886 | 37246.886 | 2525.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;896 | 94.7363 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 896 | 37246.896 | 2525.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;906 | 94.7363 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 906 | 37246.906 | 2525.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;916 | 94.7363 | 293.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 916 | 37246.916 | 2525.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;926 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 926 | 37246.926 | 2525.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;936 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 936 | 37246.936 | 2525.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;946 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 946 | 37246.946 | 2525.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;956 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 956 | 37246.956 | 2525.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;966 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 966 | 37246.966 | 2525.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;976 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 976 | 37246.976 | 2525.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;986 | 94.7363 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 986 | 37246.986 | 2525.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:46;996 | 94.7373 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 46 | 996 | 37246.996 | 2525.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;006 | 94.7373 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 006 | 37247.006 | 2525.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;016 | 94.7373 | 293.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 016 | 37247.016 | 2525.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;026 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 026 | 37247.026 | 2525.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;036 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 036 | 37247.036 | 2525.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;046 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 046 | 37247.046 | 2525.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;056 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 056 | 37247.056 | 2525.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;066 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 066 | 37247.066 | 2525.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;076 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 076 | 37247.076 | 2525.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;086 | 94.7373 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 086 | 37247.086 | 2525.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;096 | 94.7383 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 096 | 37247.096 | 2525.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;106 | 94.7383 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 106 | 37247.106 | 2525.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;116 | 94.7383 | 293.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 116 | 37247.116 | 2525.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;126 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 126 | 37247.126 | 2525.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;136 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 136 | 37247.136 | 2525.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;146 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 146 | 37247.146 | 2525.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;156 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 156 | 37247.156 | 2525.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;166 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 166 | 37247.166 | 2525.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;176 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 176 | 37247.176 | 2525.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;186 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 186 | 37247.186 | 2525.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;196 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 196 | 37247.196 | 2525.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;206 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 206 | 37247.206 | 2525.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;216 | 94.7383 | 293.2558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 216 | 37247.216 | 2525.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;226 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 226 | 37247.226 | 2525.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;236 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 236 | 37247.236 | 2525.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;246 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 246 | 37247.246 | 2525.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;256 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 256 | 37247.256 | 2525.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;266 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 266 | 37247.266 | 2525.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;276 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 276 | 37247.276 | 2525.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;286 | 94.7383 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 286 | 37247.286 | 2525.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;296 | 94.7393 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 296 | 37247.296 | 2525.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;306 | 94.7393 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 306 | 37247.306 | 2525.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;316 | 94.7393 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 316 | 37247.316 | 2525.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;326 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 326 | 37247.326 | 2525.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;336 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 336 | 37247.336 | 2525.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;346 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 346 | 37247.346 | 2525.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;356 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 356 | 37247.356 | 2525.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;366 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 366 | 37247.366 | 2525.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;376 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 376 | 37247.376 | 2525.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;386 | 94.7393 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 386 | 37247.386 | 2525.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;396 | 94.7413 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 396 | 37247.396 | 2525.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;406 | 94.7413 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 406 | 37247.406 | 2525.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;416 | 94.7413 | 293.2753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 416 | 37247.416 | 2525.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;426 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 426 | 37247.426 | 2525.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;436 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 436 | 37247.436 | 2525.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;446 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 446 | 37247.446 | 2525.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;456 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 456 | 37247.456 | 2525.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;466 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 466 | 37247.466 | 2525.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;476 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 476 | 37247.476 | 2525.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;486 | 94.7413 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 486 | 37247.486 | 2525.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;496 | 94.7423 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 496 | 37247.496 | 2525.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;506 | 94.7423 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 506 | 37247.506 | 2525.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;516 | 94.7423 | 293.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 516 | 37247.516 | 2525.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;526 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 526 | 37247.526 | 2525.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;536 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 536 | 37247.536 | 2526
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;546 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 546 | 37247.546 | 2526.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;556 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 556 | 37247.556 | 2526.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;566 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 566 | 37247.566 | 2526.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;576 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 576 | 37247.576 | 2526.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;586 | 94.7423 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 586 | 37247.586 | 2526.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;596 | 94.7463 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 596 | 37247.596 | 2526.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;606 | 94.7463 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 606 | 37247.606 | 2526.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;616 | 94.7463 | 293.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 616 | 37247.616 | 2526.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;626 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 626 | 37247.626 | 2526.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;636 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 636 | 37247.636 | 2526.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;646 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 646 | 37247.646 | 2526.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;656 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 656 | 37247.656 | 2526.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;666 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 666 | 37247.666 | 2526.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;676 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 676 | 37247.676 | 2526.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;686 | 94.7463 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 686 | 37247.686 | 2526.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;696 | 94.7473 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 696 | 37247.696 | 2526.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;706 | 94.7473 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 706 | 37247.706 | 2526.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;716 | 94.7473 | 293.3591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 716 | 37247.716 | 2526.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;726 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 726 | 37247.726 | 2526.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;736 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 736 | 37247.736 | 2526.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;746 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 746 | 37247.746 | 2526.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;756 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 756 | 37247.756 | 2526.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;766 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 766 | 37247.766 | 2526.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;776 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 776 | 37247.776 | 2526.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;786 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 786 | 37247.786 | 2526.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;796 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 796 | 37247.796 | 2526.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;806 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 806 | 37247.806 | 2526.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;816 | 94.7473 | 293.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 816 | 37247.816 | 2526.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;826 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 826 | 37247.826 | 2526.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;836 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 836 | 37247.836 | 2526.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;846 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 846 | 37247.846 | 2526.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;856 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 856 | 37247.856 | 2526.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;866 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 866 | 37247.866 | 2526.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;876 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 876 | 37247.876 | 2526.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;886 | 94.7473 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 886 | 37247.886 | 2526.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;896 | 94.7493 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 896 | 37247.896 | 2526.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;906 | 94.7493 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 906 | 37247.906 | 2526.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;916 | 94.7493 | 293.3504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 916 | 37247.916 | 2526.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;926 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 926 | 37247.926 | 2526.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;936 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 936 | 37247.936 | 2526.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;946 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 946 | 37247.946 | 2526.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;956 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 956 | 37247.956 | 2526.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;966 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 966 | 37247.966 | 2526.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;976 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 976 | 37247.976 | 2526.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;986 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 986 | 37247.986 | 2526.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:47;996 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 47 | 996 | 37247.996 | 2526.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;006 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 006 | 37248.006 | 2526.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;016 | 94.7493 | 293.3608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 016 | 37248.016 | 2526.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;026 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 026 | 37248.026 | 2526.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;036 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 036 | 37248.036 | 2526.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;046 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 046 | 37248.046 | 2526.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;056 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 056 | 37248.056 | 2526.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;066 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 066 | 37248.066 | 2526.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;076 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 076 | 37248.076 | 2526.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;086 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 086 | 37248.086 | 2526.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;096 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 096 | 37248.096 | 2526.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;106 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 106 | 37248.106 | 2526.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;116 | 94.7493 | 293.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 116 | 37248.116 | 2526.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;126 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 126 | 37248.126 | 2526.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;136 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 136 | 37248.136 | 2526.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;146 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 146 | 37248.146 | 2526.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;156 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 156 | 37248.156 | 2526.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;166 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 166 | 37248.166 | 2526.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;176 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 176 | 37248.176 | 2526.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;186 | 94.7493 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 186 | 37248.186 | 2526.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;196 | 94.7513 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 196 | 37248.196 | 2526.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;206 | 94.7513 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 206 | 37248.206 | 2526.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;216 | 94.7513 | 293.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 216 | 37248.216 | 2526.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;226 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 226 | 37248.226 | 2526.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;236 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 236 | 37248.236 | 2526.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;246 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 246 | 37248.246 | 2526.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;256 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 256 | 37248.256 | 2526.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;266 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 266 | 37248.266 | 2526.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;276 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 276 | 37248.276 | 2526.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;286 | 94.7513 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 286 | 37248.286 | 2526.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;296 | 94.7533 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 296 | 37248.296 | 2526.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;306 | 94.7533 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 306 | 37248.306 | 2526.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;316 | 94.7533 | 293.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 316 | 37248.316 | 2526.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;326 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 326 | 37248.326 | 2526.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;336 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 336 | 37248.336 | 2526.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;346 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 346 | 37248.346 | 2526.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;356 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 356 | 37248.356 | 2526.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;366 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 366 | 37248.366 | 2526.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;376 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 376 | 37248.376 | 2526.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;386 | 94.7533 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 386 | 37248.386 | 2526.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;396 | 94.7523 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 396 | 37248.396 | 2526.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;406 | 94.7523 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 406 | 37248.406 | 2526.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;416 | 94.7523 | 293.3345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 416 | 37248.416 | 2526.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;426 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 426 | 37248.426 | 2526.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;436 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 436 | 37248.436 | 2526.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;446 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 446 | 37248.446 | 2526.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;456 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 456 | 37248.456 | 2526.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;466 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 466 | 37248.466 | 2526.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;476 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 476 | 37248.476 | 2526.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;486 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 486 | 37248.486 | 2526.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;496 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 496 | 37248.496 | 2526.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;506 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 506 | 37248.506 | 2526.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;516 | 94.7523 | 293.2896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 516 | 37248.516 | 2526.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;526 | 94.7523 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 526 | 37248.526 | 2526.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;536 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 536 | 37248.536 | 2527
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;546 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 546 | 37248.546 | 2527.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;556 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 556 | 37248.556 | 2527.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;566 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 566 | 37248.566 | 2527.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;576 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 576 | 37248.576 | 2527.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;586 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 586 | 37248.586 | 2527.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;596 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 596 | 37248.596 | 2527.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;606 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 606 | 37248.606 | 2527.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;616 | 94.7553 | 293.263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 616 | 37248.616 | 2527.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;626 | 94.7553 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 626 | 37248.626 | 2527.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;636 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 636 | 37248.636 | 2527.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;646 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 646 | 37248.646 | 2527.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;656 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 656 | 37248.656 | 2527.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;666 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 666 | 37248.666 | 2527.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;676 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 676 | 37248.676 | 2527.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;686 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 686 | 37248.686 | 2527.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;696 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 696 | 37248.696 | 2527.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;706 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 706 | 37248.706 | 2527.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;716 | 94.7573 | 293.2648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 716 | 37248.716 | 2527.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;726 | 94.7573 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 726 | 37248.726 | 2527.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;736 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 736 | 37248.736 | 2527.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;746 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 746 | 37248.746 | 2527.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;756 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 756 | 37248.756 | 2527.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;766 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 766 | 37248.766 | 2527.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;776 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 776 | 37248.776 | 2527.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;786 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 786 | 37248.786 | 2527.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;796 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 796 | 37248.796 | 2527.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;806 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 806 | 37248.806 | 2527.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;816 | 94.7583 | 293.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 816 | 37248.816 | 2527.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;826 | 94.7583 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 826 | 37248.826 | 2527.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;836 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 836 | 37248.836 | 2527.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;846 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 846 | 37248.846 | 2527.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;856 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 856 | 37248.856 | 2527.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;866 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 866 | 37248.866 | 2527.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;876 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 876 | 37248.876 | 2527.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;886 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 886 | 37248.886 | 2527.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;896 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 896 | 37248.896 | 2527.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;906 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 906 | 37248.906 | 2527.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;916 | 94.7593 | 293.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 916 | 37248.916 | 2527.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;926 | 94.7593 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 926 | 37248.926 | 2527.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;936 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 936 | 37248.936 | 2527.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;946 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 946 | 37248.946 | 2527.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;956 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 956 | 37248.956 | 2527.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;966 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 966 | 37248.966 | 2527.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;976 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 976 | 37248.976 | 2527.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;986 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 986 | 37248.986 | 2527.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:48;996 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 48 | 996 | 37248.996 | 2527.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;006 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 006 | 37249.006 | 2527.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;016 | 94.7623 | 293.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 016 | 37249.016 | 2527.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;026 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 026 | 37249.026 | 2527.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;036 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 036 | 37249.036 | 2527.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;046 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 046 | 37249.046 | 2527.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;056 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 056 | 37249.056 | 2527.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;066 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 066 | 37249.066 | 2527.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;076 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 076 | 37249.076 | 2527.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;086 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 086 | 37249.086 | 2527.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;096 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 096 | 37249.096 | 2527.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;106 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 106 | 37249.106 | 2527.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;116 | 94.7623 | 293.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 116 | 37249.116 | 2527.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;126 | 94.7623 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 126 | 37249.126 | 2527.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;136 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 136 | 37249.136 | 2527.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;146 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 146 | 37249.146 | 2527.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;156 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 156 | 37249.156 | 2527.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;166 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 166 | 37249.166 | 2527.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;176 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 176 | 37249.176 | 2527.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;186 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 186 | 37249.186 | 2527.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;196 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 196 | 37249.196 | 2527.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;206 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 206 | 37249.206 | 2527.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;216 | 94.7633 | 293.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 216 | 37249.216 | 2527.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;226 | 94.7633 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 226 | 37249.226 | 2527.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;236 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 236 | 37249.236 | 2527.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;246 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 246 | 37249.246 | 2527.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;256 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 256 | 37249.256 | 2527.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;266 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 266 | 37249.266 | 2527.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;276 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 276 | 37249.276 | 2527.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;286 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 286 | 37249.286 | 2527.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;296 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 296 | 37249.296 | 2527.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;306 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 306 | 37249.306 | 2527.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;316 | 94.7653 | 293.2905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 316 | 37249.316 | 2527.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;326 | 94.7653 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 326 | 37249.326 | 2527.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;336 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 336 | 37249.336 | 2527.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;346 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 346 | 37249.346 | 2527.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;356 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 356 | 37249.356 | 2527.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;366 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 366 | 37249.366 | 2527.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;376 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 376 | 37249.376 | 2527.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;386 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 386 | 37249.386 | 2527.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;396 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 396 | 37249.396 | 2527.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;406 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 406 | 37249.406 | 2527.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;416 | 94.7663 | 293.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 416 | 37249.416 | 2527.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;426 | 94.7663 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 426 | 37249.426 | 2527.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;436 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 436 | 37249.436 | 2527.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;446 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 446 | 37249.446 | 2527.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;456 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 456 | 37249.456 | 2527.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;466 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 466 | 37249.466 | 2527.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;476 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 476 | 37249.476 | 2527.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;486 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 486 | 37249.486 | 2527.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;496 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 496 | 37249.496 | 2527.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;506 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 506 | 37249.506 | 2527.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;516 | 94.7673 | 293.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 516 | 37249.516 | 2527.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;526 | 94.7673 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 526 | 37249.526 | 2527.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;536 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 536 | 37249.536 | 2528
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;546 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 546 | 37249.546 | 2528.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;556 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 556 | 37249.556 | 2528.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;566 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 566 | 37249.566 | 2528.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;576 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 576 | 37249.576 | 2528.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;586 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 586 | 37249.586 | 2528.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;596 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 596 | 37249.596 | 2528.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;606 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 606 | 37249.606 | 2528.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;616 | 94.7683 | 293.3096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 616 | 37249.616 | 2528.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;626 | 94.7683 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 626 | 37249.626 | 2528.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;636 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 636 | 37249.636 | 2528.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;646 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 646 | 37249.646 | 2528.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;656 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 656 | 37249.656 | 2528.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;666 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 666 | 37249.666 | 2528.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;676 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 676 | 37249.676 | 2528.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;686 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 686 | 37249.686 | 2528.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;696 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 696 | 37249.696 | 2528.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;706 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 706 | 37249.706 | 2528.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;716 | 94.7713 | 293.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 716 | 37249.716 | 2528.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;726 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 726 | 37249.726 | 2528.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;736 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 736 | 37249.736 | 2528.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;746 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 746 | 37249.746 | 2528.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;756 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 756 | 37249.756 | 2528.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;766 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 766 | 37249.766 | 2528.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;776 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 776 | 37249.776 | 2528.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;786 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 786 | 37249.786 | 2528.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;796 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 796 | 37249.796 | 2528.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;806 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 806 | 37249.806 | 2528.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;816 | 94.7713 | 293.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 816 | 37249.816 | 2528.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;826 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 826 | 37249.826 | 2528.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;836 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 836 | 37249.836 | 2528.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;846 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 846 | 37249.846 | 2528.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;856 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 856 | 37249.856 | 2528.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;866 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 866 | 37249.866 | 2528.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;876 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 876 | 37249.876 | 2528.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;886 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 886 | 37249.886 | 2528.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;896 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 896 | 37249.896 | 2528.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;906 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 906 | 37249.906 | 2528.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;916 | 94.7713 | 293.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 916 | 37249.916 | 2528.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;926 | 94.7713 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 926 | 37249.926 | 2528.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;936 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 936 | 37249.936 | 2528.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;946 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 946 | 37249.946 | 2528.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;956 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 956 | 37249.956 | 2528.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;966 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 966 | 37249.966 | 2528.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;976 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 976 | 37249.976 | 2528.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;986 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 986 | 37249.986 | 2528.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:49;996 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 49 | 996 | 37249.996 | 2528.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;006 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 006 | 37250.006 | 2528.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;016 | 94.7733 | 293.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 016 | 37250.016 | 2528.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;026 | 94.7733 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 026 | 37250.026 | 2528.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;036 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 036 | 37250.036 | 2528.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;046 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 046 | 37250.046 | 2528.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;056 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 056 | 37250.056 | 2528.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;066 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 066 | 37250.066 | 2528.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;076 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 076 | 37250.076 | 2528.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;086 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 086 | 37250.086 | 2528.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;096 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 096 | 37250.096 | 2528.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;106 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 106 | 37250.106 | 2528.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;116 | 94.7743 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 116 | 37250.116 | 2528.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;126 | 94.7743 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 126 | 37250.126 | 2528.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;136 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 136 | 37250.136 | 2528.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;146 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 146 | 37250.146 | 2528.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;156 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 156 | 37250.156 | 2528.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;166 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 166 | 37250.166 | 2528.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;176 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 176 | 37250.176 | 2528.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;186 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 186 | 37250.186 | 2528.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;196 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 196 | 37250.196 | 2528.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;206 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 206 | 37250.206 | 2528.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;216 | 94.7753 | 293.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 216 | 37250.216 | 2528.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;226 | 94.7753 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 226 | 37250.226 | 2528.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;236 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 236 | 37250.236 | 2528.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;246 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 246 | 37250.246 | 2528.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;256 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 256 | 37250.256 | 2528.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;266 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 266 | 37250.266 | 2528.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;276 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 276 | 37250.276 | 2528.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;286 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 286 | 37250.286 | 2528.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;296 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 296 | 37250.296 | 2528.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;306 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 306 | 37250.306 | 2528.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;316 | 94.7773 | 293.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 316 | 37250.316 | 2528.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;326 | 94.7773 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 326 | 37250.326 | 2528.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;336 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 336 | 37250.336 | 2528.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;346 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 346 | 37250.346 | 2528.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;356 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 356 | 37250.356 | 2528.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;366 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 366 | 37250.366 | 2528.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;376 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 376 | 37250.376 | 2528.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;386 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 386 | 37250.386 | 2528.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;396 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 396 | 37250.396 | 2528.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;406 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 406 | 37250.406 | 2528.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;416 | 94.7783 | 293.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 416 | 37250.416 | 2528.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;426 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 426 | 37250.426 | 2528.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;436 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 436 | 37250.436 | 2528.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;446 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 446 | 37250.446 | 2528.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;456 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 456 | 37250.456 | 2528.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;466 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 466 | 37250.466 | 2528.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;476 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 476 | 37250.476 | 2528.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;486 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 486 | 37250.486 | 2528.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;496 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 496 | 37250.496 | 2528.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;506 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 506 | 37250.506 | 2528.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;516 | 94.7783 | 293.3141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 516 | 37250.516 | 2528.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;526 | 94.7783 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 526 | 37250.526 | 2528.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;536 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 536 | 37250.536 | 2529
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;546 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 546 | 37250.546 | 2529.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;556 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 556 | 37250.556 | 2529.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;566 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 566 | 37250.566 | 2529.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;576 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 576 | 37250.576 | 2529.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;586 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 586 | 37250.586 | 2529.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;596 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 596 | 37250.596 | 2529.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;606 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 606 | 37250.606 | 2529.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;616 | 94.7803 | 293.3152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 616 | 37250.616 | 2529.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;626 | 94.7803 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 626 | 37250.626 | 2529.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;636 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 636 | 37250.636 | 2529.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;646 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 646 | 37250.646 | 2529.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;656 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 656 | 37250.656 | 2529.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;666 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 666 | 37250.666 | 2529.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;676 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 676 | 37250.676 | 2529.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;686 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 686 | 37250.686 | 2529.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;696 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 696 | 37250.696 | 2529.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;706 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 706 | 37250.706 | 2529.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;716 | 94.7823 | 293.331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 716 | 37250.716 | 2529.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;726 | 94.7823 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 726 | 37250.726 | 2529.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;736 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 736 | 37250.736 | 2529.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;746 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 746 | 37250.746 | 2529.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;756 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 756 | 37250.756 | 2529.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;766 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 766 | 37250.766 | 2529.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;776 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 776 | 37250.776 | 2529.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;786 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 786 | 37250.786 | 2529.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;796 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 796 | 37250.796 | 2529.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;806 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 806 | 37250.806 | 2529.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;816 | 94.7833 | 293.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 816 | 37250.816 | 2529.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;826 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 826 | 37250.826 | 2529.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;836 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 836 | 37250.836 | 2529.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;846 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 846 | 37250.846 | 2529.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;856 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 856 | 37250.856 | 2529.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;866 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 866 | 37250.866 | 2529.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;876 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 876 | 37250.876 | 2529.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;886 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 886 | 37250.886 | 2529.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;896 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 896 | 37250.896 | 2529.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;906 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 906 | 37250.906 | 2529.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;916 | 94.7833 | 293.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 916 | 37250.916 | 2529.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;926 | 94.7833 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 926 | 37250.926 | 2529.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;936 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 936 | 37250.936 | 2529.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;946 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 946 | 37250.946 | 2529.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;956 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 956 | 37250.956 | 2529.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;966 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 966 | 37250.966 | 2529.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;976 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 976 | 37250.976 | 2529.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;986 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 986 | 37250.986 | 2529.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:50;996 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 50 | 996 | 37250.996 | 2529.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;006 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 006 | 37251.006 | 2529.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;016 | 94.7863 | 293.4087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 016 | 37251.016 | 2529.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;026 | 94.7863 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 026 | 37251.026 | 2529.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;036 | 94.7863 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 036 | 37251.036 | 2529.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;046 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 046 | 37251.046 | 2529.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;056 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 056 | 37251.056 | 2529.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;066 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 066 | 37251.066 | 2529.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;076 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 076 | 37251.076 | 2529.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;086 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 086 | 37251.086 | 2529.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;096 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 096 | 37251.096 | 2529.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;106 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 106 | 37251.106 | 2529.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;116 | 94.7873 | 293.4259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 116 | 37251.116 | 2529.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;126 | 94.7873 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 126 | 37251.126 | 2529.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;136 | 94.7873 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 136 | 37251.136 | 2529.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;146 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 146 | 37251.146 | 2529.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;156 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 156 | 37251.156 | 2529.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;166 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 166 | 37251.166 | 2529.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;176 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 176 | 37251.176 | 2529.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;186 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 186 | 37251.186 | 2529.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;196 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 196 | 37251.196 | 2529.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;206 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 206 | 37251.206 | 2529.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;216 | 94.7883 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 216 | 37251.216 | 2529.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;226 | 94.7883 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 226 | 37251.226 | 2529.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;236 | 94.7883 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 236 | 37251.236 | 2529.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;246 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 246 | 37251.246 | 2529.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;256 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 256 | 37251.256 | 2529.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;266 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 266 | 37251.266 | 2529.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;276 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 276 | 37251.276 | 2529.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;286 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 286 | 37251.286 | 2529.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;296 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 296 | 37251.296 | 2529.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;306 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 306 | 37251.306 | 2529.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;316 | 94.7893 | 293.438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 316 | 37251.316 | 2529.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;326 | 94.7893 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 326 | 37251.326 | 2529.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;336 | 94.7893 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 336 | 37251.336 | 2529.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;346 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 346 | 37251.346 | 2529.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;356 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 356 | 37251.356 | 2529.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;366 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 366 | 37251.366 | 2529.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;376 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 376 | 37251.376 | 2529.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;386 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 386 | 37251.386 | 2529.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;396 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 396 | 37251.396 | 2529.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;406 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 406 | 37251.406 | 2529.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;416 | 94.7913 | 293.4209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 416 | 37251.416 | 2529.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;426 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 426 | 37251.426 | 2529.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;436 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 436 | 37251.436 | 2529.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;446 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 446 | 37251.446 | 2529.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;456 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 456 | 37251.456 | 2529.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;466 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 466 | 37251.466 | 2529.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;476 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 476 | 37251.476 | 2529.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;486 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 486 | 37251.486 | 2529.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;496 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 496 | 37251.496 | 2529.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;506 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 506 | 37251.506 | 2529.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;516 | 94.7913 | 293.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 516 | 37251.516 | 2529.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;526 | 94.7913 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 526 | 37251.526 | 2529.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;536 | 94.7913 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 536 | 37251.536 | 2530
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;546 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 546 | 37251.546 | 2530.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;556 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 556 | 37251.556 | 2530.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;566 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 566 | 37251.566 | 2530.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;576 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 576 | 37251.576 | 2530.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;586 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 586 | 37251.586 | 2530.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;596 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 596 | 37251.596 | 2530.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;606 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 606 | 37251.606 | 2530.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;616 | 94.7923 | 293.4336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 616 | 37251.616 | 2530.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;626 | 94.7923 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 626 | 37251.626 | 2530.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;636 | 94.7923 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 636 | 37251.636 | 2530.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;646 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 646 | 37251.646 | 2530.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;656 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 656 | 37251.656 | 2530.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;666 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 666 | 37251.666 | 2530.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;676 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 676 | 37251.676 | 2530.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;686 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 686 | 37251.686 | 2530.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;696 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 696 | 37251.696 | 2530.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;706 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 706 | 37251.706 | 2530.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;716 | 94.7933 | 293.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 716 | 37251.716 | 2530.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;726 | 94.7933 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 726 | 37251.726 | 2530.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;736 | 94.7933 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 736 | 37251.736 | 2530.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;746 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 746 | 37251.746 | 2530.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;756 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 756 | 37251.756 | 2530.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;766 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 766 | 37251.766 | 2530.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;776 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 776 | 37251.776 | 2530.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;786 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 786 | 37251.786 | 2530.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;796 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 796 | 37251.796 | 2530.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;806 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 806 | 37251.806 | 2530.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;816 | 94.7953 | 293.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 816 | 37251.816 | 2530.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;826 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 826 | 37251.826 | 2530.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;836 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 836 | 37251.836 | 2530.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;846 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 846 | 37251.846 | 2530.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;856 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 856 | 37251.856 | 2530.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;866 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 866 | 37251.866 | 2530.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;876 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 876 | 37251.876 | 2530.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;886 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 886 | 37251.886 | 2530.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;896 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 896 | 37251.896 | 2530.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;906 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 906 | 37251.906 | 2530.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;916 | 94.7953 | 293.4813 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 916 | 37251.916 | 2530.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;926 | 94.7953 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 926 | 37251.926 | 2530.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;936 | 94.7953 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 936 | 37251.936 | 2530.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;946 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 946 | 37251.946 | 2530.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;956 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 956 | 37251.956 | 2530.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;966 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 966 | 37251.966 | 2530.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;976 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 976 | 37251.976 | 2530.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;986 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 986 | 37251.986 | 2530.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:51;996 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 51 | 996 | 37251.996 | 2530.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;006 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 006 | 37252.006 | 2530.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;016 | 94.7973 | 293.4714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 016 | 37252.016 | 2530.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;026 | 94.7973 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 026 | 37252.026 | 2530.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;036 | 94.7973 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 036 | 37252.036 | 2530.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;046 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 046 | 37252.046 | 2530.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;056 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 056 | 37252.056 | 2530.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;066 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 066 | 37252.066 | 2530.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;076 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 076 | 37252.076 | 2530.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;086 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 086 | 37252.086 | 2530.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;096 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 096 | 37252.096 | 2530.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;106 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 106 | 37252.106 | 2530.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;116 | 94.7983 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 116 | 37252.116 | 2530.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;126 | 94.7983 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 126 | 37252.126 | 2530.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;136 | 94.7983 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 136 | 37252.136 | 2530.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;146 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 146 | 37252.146 | 2530.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;156 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 156 | 37252.156 | 2530.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;166 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 166 | 37252.166 | 2530.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;176 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 176 | 37252.176 | 2530.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;186 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 186 | 37252.186 | 2530.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;196 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 196 | 37252.196 | 2530.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;206 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 206 | 37252.206 | 2530.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;216 | 94.7973 | 293.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 216 | 37252.216 | 2530.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;226 | 94.7973 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 226 | 37252.226 | 2530.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;236 | 94.7973 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 236 | 37252.236 | 2530.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;246 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 246 | 37252.246 | 2530.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;256 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 256 | 37252.256 | 2530.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;266 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 266 | 37252.266 | 2530.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;276 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 276 | 37252.276 | 2530.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;286 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 286 | 37252.286 | 2530.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;296 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 296 | 37252.296 | 2530.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;306 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 306 | 37252.306 | 2530.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;316 | 94.7993 | 293.4716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 316 | 37252.316 | 2530.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;326 | 94.7993 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 326 | 37252.326 | 2530.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;336 | 94.7993 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 336 | 37252.336 | 2530.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;346 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 346 | 37252.346 | 2530.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;356 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 356 | 37252.356 | 2530.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;366 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 366 | 37252.366 | 2530.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;376 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 376 | 37252.376 | 2530.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;386 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 386 | 37252.386 | 2530.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;396 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 396 | 37252.396 | 2530.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;406 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 406 | 37252.406 | 2530.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;416 | 94.8023 | 293.4915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 416 | 37252.416 | 2530.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;426 | 94.8023 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 426 | 37252.426 | 2530.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;436 | 94.8023 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 436 | 37252.436 | 2530.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;446 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 446 | 37252.446 | 2530.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;456 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 456 | 37252.456 | 2530.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;466 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 466 | 37252.466 | 2530.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;476 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 476 | 37252.476 | 2530.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;486 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 486 | 37252.486 | 2530.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;496 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 496 | 37252.496 | 2530.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;506 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 506 | 37252.506 | 2530.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;516 | 94.8013 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 516 | 37252.516 | 2530.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;526 | 94.8013 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 526 | 37252.526 | 2530.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;536 | 94.8013 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 536 | 37252.536 | 2531
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;546 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 546 | 37252.546 | 2531.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;556 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 556 | 37252.556 | 2531.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;566 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 566 | 37252.566 | 2531.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;576 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 576 | 37252.576 | 2531.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;586 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 586 | 37252.586 | 2531.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;596 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 596 | 37252.596 | 2531.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;606 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 606 | 37252.606 | 2531.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;616 | 94.8043 | 293.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 616 | 37252.616 | 2531.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;626 | 94.8043 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 626 | 37252.626 | 2531.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;636 | 94.8043 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 636 | 37252.636 | 2531.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;646 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 646 | 37252.646 | 2531.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;656 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 656 | 37252.656 | 2531.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;666 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 666 | 37252.666 | 2531.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;676 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 676 | 37252.676 | 2531.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;686 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 686 | 37252.686 | 2531.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;696 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 696 | 37252.696 | 2531.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;706 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 706 | 37252.706 | 2531.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;716 | 94.8053 | 293.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 716 | 37252.716 | 2531.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;726 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 726 | 37252.726 | 2531.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;736 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 736 | 37252.736 | 2531.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;746 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 746 | 37252.746 | 2531.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;756 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 756 | 37252.756 | 2531.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;766 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 766 | 37252.766 | 2531.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;776 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 776 | 37252.776 | 2531.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;786 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 786 | 37252.786 | 2531.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;796 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 796 | 37252.796 | 2531.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;806 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 806 | 37252.806 | 2531.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;816 | 94.8053 | 293.4493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 816 | 37252.816 | 2531.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;826 | 94.8053 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 826 | 37252.826 | 2531.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;836 | 94.8053 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 836 | 37252.836 | 2531.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;846 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 846 | 37252.846 | 2531.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;856 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 856 | 37252.856 | 2531.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;866 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 866 | 37252.866 | 2531.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;876 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 876 | 37252.876 | 2531.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;886 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 886 | 37252.886 | 2531.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;896 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 896 | 37252.896 | 2531.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;906 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 906 | 37252.906 | 2531.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;916 | 94.8063 | 293.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 916 | 37252.916 | 2531.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;926 | 94.8063 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 926 | 37252.926 | 2531.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;936 | 94.8063 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 936 | 37252.936 | 2531.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;946 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 946 | 37252.946 | 2531.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;956 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 956 | 37252.956 | 2531.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;966 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 966 | 37252.966 | 2531.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;976 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 976 | 37252.976 | 2531.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;986 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 986 | 37252.986 | 2531.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:52;996 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 52 | 996 | 37252.996 | 2531.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;006 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 006 | 37253.006 | 2531.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;016 | 94.8083 | 293.468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 016 | 37253.016 | 2531.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;026 | 94.8083 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 026 | 37253.026 | 2531.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;036 | 94.8083 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 036 | 37253.036 | 2531.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;046 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 046 | 37253.046 | 2531.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;056 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 056 | 37253.056 | 2531.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;066 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 066 | 37253.066 | 2531.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;076 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 076 | 37253.076 | 2531.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;086 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 086 | 37253.086 | 2531.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;096 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 096 | 37253.096 | 2531.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;106 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 106 | 37253.106 | 2531.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;116 | 94.8093 | 293.487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 116 | 37253.116 | 2531.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;126 | 94.8093 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 126 | 37253.126 | 2531.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;136 | 94.8093 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 136 | 37253.136 | 2531.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;146 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 146 | 37253.146 | 2531.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;156 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 156 | 37253.156 | 2531.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;166 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 166 | 37253.166 | 2531.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;176 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 176 | 37253.176 | 2531.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;186 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 186 | 37253.186 | 2531.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;196 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 196 | 37253.196 | 2531.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;206 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 206 | 37253.206 | 2531.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;216 | 94.8083 | 293.5018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 216 | 37253.216 | 2531.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;226 | 94.8083 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 226 | 37253.226 | 2531.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;236 | 94.8083 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 236 | 37253.236 | 2531.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;246 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 246 | 37253.246 | 2531.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;256 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 256 | 37253.256 | 2531.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;266 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 266 | 37253.266 | 2531.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;276 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 276 | 37253.276 | 2531.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;286 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 286 | 37253.286 | 2531.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;296 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 296 | 37253.296 | 2531.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;306 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 306 | 37253.306 | 2531.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;316 | 94.8113 | 293.5127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 316 | 37253.316 | 2531.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;326 | 94.8113 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 326 | 37253.326 | 2531.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;336 | 94.8113 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 336 | 37253.336 | 2531.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;346 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 346 | 37253.346 | 2531.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;356 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 356 | 37253.356 | 2531.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;366 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 366 | 37253.366 | 2531.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;376 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 376 | 37253.376 | 2531.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;386 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 386 | 37253.386 | 2531.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;396 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 396 | 37253.396 | 2531.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;406 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 406 | 37253.406 | 2531.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;416 | 94.8133 | 293.5188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 416 | 37253.416 | 2531.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;426 | 94.8133 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 426 | 37253.426 | 2531.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;436 | 94.8133 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 436 | 37253.436 | 2531.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;446 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 446 | 37253.446 | 2531.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;456 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 456 | 37253.456 | 2531.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;466 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 466 | 37253.466 | 2531.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;476 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 476 | 37253.476 | 2531.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;486 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 486 | 37253.486 | 2531.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;496 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 496 | 37253.496 | 2531.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;506 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 506 | 37253.506 | 2531.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;516 | 94.8123 | 293.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 516 | 37253.516 | 2531.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;526 | 94.8123 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 526 | 37253.526 | 2531.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;536 | 94.8123 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 536 | 37253.536 | 2532
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;546 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 546 | 37253.546 | 2532.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;556 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 556 | 37253.556 | 2532.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;566 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 566 | 37253.566 | 2532.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;576 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 576 | 37253.576 | 2532.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;586 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 586 | 37253.586 | 2532.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;596 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 596 | 37253.596 | 2532.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;606 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 606 | 37253.606 | 2532.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;616 | 94.8143 | 293.5366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 616 | 37253.616 | 2532.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;626 | 94.8143 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 626 | 37253.626 | 2532.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;636 | 94.8143 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 636 | 37253.636 | 2532.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;646 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 646 | 37253.646 | 2532.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;656 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 656 | 37253.656 | 2532.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;666 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 666 | 37253.666 | 2532.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;676 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 676 | 37253.676 | 2532.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;686 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 686 | 37253.686 | 2532.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;696 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 696 | 37253.696 | 2532.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;706 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 706 | 37253.706 | 2532.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;716 | 94.8153 | 293.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 716 | 37253.716 | 2532.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;726 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 726 | 37253.726 | 2532.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;736 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 736 | 37253.736 | 2532.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;746 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 746 | 37253.746 | 2532.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;756 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 756 | 37253.756 | 2532.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;766 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 766 | 37253.766 | 2532.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;776 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 776 | 37253.776 | 2532.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;786 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 786 | 37253.786 | 2532.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;796 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 796 | 37253.796 | 2532.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;806 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 806 | 37253.806 | 2532.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;816 | 94.8153 | 293.5434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 816 | 37253.816 | 2532.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;826 | 94.8153 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 826 | 37253.826 | 2532.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;836 | 94.8153 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 836 | 37253.836 | 2532.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;846 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 846 | 37253.846 | 2532.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;856 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 856 | 37253.856 | 2532.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;866 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 866 | 37253.866 | 2532.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;876 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 876 | 37253.876 | 2532.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;886 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 886 | 37253.886 | 2532.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;896 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 896 | 37253.896 | 2532.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;906 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 906 | 37253.906 | 2532.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;916 | 94.8173 | 293.5455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 916 | 37253.916 | 2532.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;926 | 94.8173 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 926 | 37253.926 | 2532.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;936 | 94.8173 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 936 | 37253.936 | 2532.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;946 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 946 | 37253.946 | 2532.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;956 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 956 | 37253.956 | 2532.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;966 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 966 | 37253.966 | 2532.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;976 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 976 | 37253.976 | 2532.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;986 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 986 | 37253.986 | 2532.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:53;996 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 53 | 996 | 37253.996 | 2532.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;006 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 006 | 37254.006 | 2532.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;016 | 94.8183 | 293.555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 016 | 37254.016 | 2532.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;026 | 94.8183 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 026 | 37254.026 | 2532.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;036 | 94.8183 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 036 | 37254.036 | 2532.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;046 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 046 | 37254.046 | 2532.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;056 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 056 | 37254.056 | 2532.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;066 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 066 | 37254.066 | 2532.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;076 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 076 | 37254.076 | 2532.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;086 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 086 | 37254.086 | 2532.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;096 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 096 | 37254.096 | 2532.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;106 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 106 | 37254.106 | 2532.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;116 | 94.8193 | 293.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 116 | 37254.116 | 2532.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;126 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 126 | 37254.126 | 2532.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;136 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 136 | 37254.136 | 2532.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;146 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 146 | 37254.146 | 2532.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;156 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 156 | 37254.156 | 2532.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;166 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 166 | 37254.166 | 2532.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;176 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 176 | 37254.176 | 2532.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;186 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 186 | 37254.186 | 2532.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;196 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 196 | 37254.196 | 2532.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;206 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 206 | 37254.206 | 2532.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;216 | 94.8193 | 293.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 216 | 37254.216 | 2532.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;226 | 94.8193 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 226 | 37254.226 | 2532.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;236 | 94.8193 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 236 | 37254.236 | 2532.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;246 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 246 | 37254.246 | 2532.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;256 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 256 | 37254.256 | 2532.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;266 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 266 | 37254.266 | 2532.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;276 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 276 | 37254.276 | 2532.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;286 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 286 | 37254.286 | 2532.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;296 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 296 | 37254.296 | 2532.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;306 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 306 | 37254.306 | 2532.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;316 | 94.8223 | 293.5187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 316 | 37254.316 | 2532.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;326 | 94.8223 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 326 | 37254.326 | 2532.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;336 | 94.8223 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 336 | 37254.336 | 2532.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;346 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 346 | 37254.346 | 2532.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;356 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 356 | 37254.356 | 2532.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;366 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 366 | 37254.366 | 2532.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;376 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 376 | 37254.376 | 2532.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;386 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 386 | 37254.386 | 2532.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;396 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 396 | 37254.396 | 2532.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;406 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 406 | 37254.406 | 2532.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;416 | 94.8213 | 293.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 416 | 37254.416 | 2532.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;426 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 426 | 37254.426 | 2532.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;436 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 436 | 37254.436 | 2532.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;446 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 446 | 37254.446 | 2532.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;456 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 456 | 37254.456 | 2532.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;466 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 466 | 37254.466 | 2532.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;476 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 476 | 37254.476 | 2532.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;486 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 486 | 37254.486 | 2532.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;496 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 496 | 37254.496 | 2532.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;506 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 506 | 37254.506 | 2532.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;516 | 94.8213 | 293.4952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 516 | 37254.516 | 2532.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;526 | 94.8213 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 526 | 37254.526 | 2532.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;536 | 94.8213 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 536 | 37254.536 | 2533
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;546 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 546 | 37254.546 | 2533.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;556 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 556 | 37254.556 | 2533.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;566 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 566 | 37254.566 | 2533.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;576 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 576 | 37254.576 | 2533.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;586 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 586 | 37254.586 | 2533.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;596 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 596 | 37254.596 | 2533.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;606 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 606 | 37254.606 | 2533.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;616 | 94.8243 | 293.5003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 616 | 37254.616 | 2533.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;626 | 94.8243 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 626 | 37254.626 | 2533.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;636 | 94.8243 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 636 | 37254.636 | 2533.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;646 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 646 | 37254.646 | 2533.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;656 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 656 | 37254.656 | 2533.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;666 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 666 | 37254.666 | 2533.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;676 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 676 | 37254.676 | 2533.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;686 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 686 | 37254.686 | 2533.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;696 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 696 | 37254.696 | 2533.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;706 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 706 | 37254.706 | 2533.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;716 | 94.8253 | 293.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 716 | 37254.716 | 2533.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;726 | 94.8253 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 726 | 37254.726 | 2533.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;736 | 94.8253 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 736 | 37254.736 | 2533.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;746 | 94.8253 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 746 | 37254.746 | 2533.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;756 | 94.8253 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 756 | 37254.756 | 2533.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;766 | 94.8253 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 766 | 37254.766 | 2533.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;776 | 94.8263 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 776 | 37254.776 | 2533.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;786 | 94.8263 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 786 | 37254.786 | 2533.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;796 | 94.8263 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 796 | 37254.796 | 2533.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;806 | 94.8263 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 806 | 37254.806 | 2533.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;816 | 94.8263 | 293.5161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 816 | 37254.816 | 2533.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;826 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 826 | 37254.826 | 2533.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;836 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 836 | 37254.836 | 2533.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;846 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 846 | 37254.846 | 2533.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;856 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 856 | 37254.856 | 2533.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;866 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 866 | 37254.866 | 2533.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;876 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 876 | 37254.876 | 2533.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;886 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 886 | 37254.886 | 2533.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;896 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 896 | 37254.896 | 2533.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;906 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 906 | 37254.906 | 2533.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;916 | 94.8263 | 293.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 916 | 37254.916 | 2533.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;926 | 94.8263 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 926 | 37254.926 | 2533.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;936 | 94.8263 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 936 | 37254.936 | 2533.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;946 | 94.8263 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 946 | 37254.946 | 2533.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;956 | 94.8263 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 956 | 37254.956 | 2533.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;966 | 94.8263 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 966 | 37254.966 | 2533.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;976 | 94.8273 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 976 | 37254.976 | 2533.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;986 | 94.8273 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 986 | 37254.986 | 2533.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:54;996 | 94.8273 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 54 | 996 | 37254.996 | 2533.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;006 | 94.8273 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 006 | 37255.006 | 2533.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;016 | 94.8273 | 293.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 016 | 37255.016 | 2533.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;026 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 026 | 37255.026 | 2533.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;036 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 036 | 37255.036 | 2533.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;046 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 046 | 37255.046 | 2533.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;056 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 056 | 37255.056 | 2533.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;066 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 066 | 37255.066 | 2533.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;076 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 076 | 37255.076 | 2533.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;086 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 086 | 37255.086 | 2533.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;096 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 096 | 37255.096 | 2533.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;106 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 106 | 37255.106 | 2533.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;116 | 94.8273 | 293.5118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 116 | 37255.116 | 2533.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;126 | 94.8273 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 126 | 37255.126 | 2533.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;136 | 94.8273 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 136 | 37255.136 | 2533.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;146 | 94.8273 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 146 | 37255.146 | 2533.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;156 | 94.8273 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 156 | 37255.156 | 2533.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;166 | 94.8273 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 166 | 37255.166 | 2533.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;176 | 94.8293 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 176 | 37255.176 | 2533.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;186 | 94.8293 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 186 | 37255.186 | 2533.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;196 | 94.8293 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 196 | 37255.196 | 2533.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;206 | 94.8293 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 206 | 37255.206 | 2533.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;216 | 94.8293 | 293.5233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 216 | 37255.216 | 2533.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;226 | 94.8293 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 226 | 37255.226 | 2533.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;236 | 94.8293 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 236 | 37255.236 | 2533.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;246 | 94.8293 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 246 | 37255.246 | 2533.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;256 | 94.8293 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 256 | 37255.256 | 2533.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;266 | 94.8293 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 266 | 37255.266 | 2533.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;276 | 94.8313 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 276 | 37255.276 | 2533.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;286 | 94.8313 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 286 | 37255.286 | 2533.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;296 | 94.8313 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 296 | 37255.296 | 2533.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;306 | 94.8313 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 306 | 37255.306 | 2533.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;316 | 94.8313 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 316 | 37255.316 | 2533.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;326 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 326 | 37255.326 | 2533.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;336 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 336 | 37255.336 | 2533.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;346 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 346 | 37255.346 | 2533.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;356 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 356 | 37255.356 | 2533.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;366 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 366 | 37255.366 | 2533.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;376 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 376 | 37255.376 | 2533.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;386 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 386 | 37255.386 | 2533.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;396 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 396 | 37255.396 | 2533.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;406 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 406 | 37255.406 | 2533.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;416 | 94.8313 | 293.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 416 | 37255.416 | 2533.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;426 | 94.8313 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 426 | 37255.426 | 2533.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;436 | 94.8313 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 436 | 37255.436 | 2533.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;446 | 94.8313 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 446 | 37255.446 | 2533.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;456 | 94.8313 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 456 | 37255.456 | 2533.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;466 | 94.8313 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 466 | 37255.466 | 2533.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;476 | 94.8333 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 476 | 37255.476 | 2533.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;486 | 94.8333 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 486 | 37255.486 | 2533.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;496 | 94.8333 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 496 | 37255.496 | 2533.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;506 | 94.8333 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 506 | 37255.506 | 2533.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;516 | 94.8333 | 293.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 516 | 37255.516 | 2533.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;526 | 94.8333 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 526 | 37255.526 | 2533.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;536 | 94.8333 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 536 | 37255.536 | 2534
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;546 | 94.8333 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 546 | 37255.546 | 2534.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;556 | 94.8333 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 556 | 37255.556 | 2534.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;566 | 94.8333 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 566 | 37255.566 | 2534.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;576 | 94.8343 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 576 | 37255.576 | 2534.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;586 | 94.8343 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 586 | 37255.586 | 2534.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;596 | 94.8343 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 596 | 37255.596 | 2534.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;606 | 94.8343 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 606 | 37255.606 | 2534.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;616 | 94.8343 | 293.5674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 616 | 37255.616 | 2534.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;626 | 94.8343 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 626 | 37255.626 | 2534.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;636 | 94.8343 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 636 | 37255.636 | 2534.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;646 | 94.8343 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 646 | 37255.646 | 2534.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;656 | 94.8343 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 656 | 37255.656 | 2534.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;666 | 94.8343 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 666 | 37255.666 | 2534.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;676 | 94.8353 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 676 | 37255.676 | 2534.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;686 | 94.8353 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 686 | 37255.686 | 2534.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;696 | 94.8353 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 696 | 37255.696 | 2534.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;706 | 94.8353 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 706 | 37255.706 | 2534.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;716 | 94.8353 | 293.573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 716 | 37255.716 | 2534.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;726 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 726 | 37255.726 | 2534.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;736 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 736 | 37255.736 | 2534.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;746 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 746 | 37255.746 | 2534.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;756 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 756 | 37255.756 | 2534.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;766 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 766 | 37255.766 | 2534.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;776 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 776 | 37255.776 | 2534.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;786 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 786 | 37255.786 | 2534.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;796 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 796 | 37255.796 | 2534.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;806 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 806 | 37255.806 | 2534.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;816 | 94.8353 | 293.5869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 816 | 37255.816 | 2534.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;826 | 94.8353 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 826 | 37255.826 | 2534.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;836 | 94.8353 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 836 | 37255.836 | 2534.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;846 | 94.8353 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 846 | 37255.846 | 2534.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;856 | 94.8353 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 856 | 37255.856 | 2534.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;866 | 94.8353 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 866 | 37255.866 | 2534.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;876 | 94.8373 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 876 | 37255.876 | 2534.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;886 | 94.8373 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 886 | 37255.886 | 2534.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;896 | 94.8373 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 896 | 37255.896 | 2534.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;906 | 94.8373 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 906 | 37255.906 | 2534.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;916 | 94.8373 | 293.6047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 916 | 37255.916 | 2534.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;926 | 94.8373 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 926 | 37255.926 | 2534.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;936 | 94.8373 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 936 | 37255.936 | 2534.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;946 | 94.8373 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 946 | 37255.946 | 2534.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;956 | 94.8373 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 956 | 37255.956 | 2534.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;966 | 94.8373 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 966 | 37255.966 | 2534.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;976 | 94.8393 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 976 | 37255.976 | 2534.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;986 | 94.8393 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 986 | 37255.986 | 2534.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:55;996 | 94.8393 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 55 | 996 | 37255.996 | 2534.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;006 | 94.8393 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 006 | 37256.006 | 2534.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;016 | 94.8393 | 293.6317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 016 | 37256.016 | 2534.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;026 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 026 | 37256.026 | 2534.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;036 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 036 | 37256.036 | 2534.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;046 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 046 | 37256.046 | 2534.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;056 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 056 | 37256.056 | 2534.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;066 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 066 | 37256.066 | 2534.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;076 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 076 | 37256.076 | 2534.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;086 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 086 | 37256.086 | 2534.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;096 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 096 | 37256.096 | 2534.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;106 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 106 | 37256.106 | 2534.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;116 | 94.8393 | 293.658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 116 | 37256.116 | 2534.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;126 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 126 | 37256.126 | 2534.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;136 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 136 | 37256.136 | 2534.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;146 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 146 | 37256.146 | 2534.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;156 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 156 | 37256.156 | 2534.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;166 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 166 | 37256.166 | 2534.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;176 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 176 | 37256.176 | 2534.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;186 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 186 | 37256.186 | 2534.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;196 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 196 | 37256.196 | 2534.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;206 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 206 | 37256.206 | 2534.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;216 | 94.8393 | 293.6631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 216 | 37256.216 | 2534.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;226 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 226 | 37256.226 | 2534.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;236 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 236 | 37256.236 | 2534.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;246 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 246 | 37256.246 | 2534.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;256 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 256 | 37256.256 | 2534.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;266 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 266 | 37256.266 | 2534.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;276 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 276 | 37256.276 | 2534.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;286 | 94.8393 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 286 | 37256.286 | 2534.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;296 | 94.8423 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 296 | 37256.296 | 2534.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;306 | 94.8423 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 306 | 37256.306 | 2534.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;316 | 94.8423 | 293.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 316 | 37256.316 | 2534.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;326 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 326 | 37256.326 | 2534.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;336 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 336 | 37256.336 | 2534.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;346 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 346 | 37256.346 | 2534.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;356 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 356 | 37256.356 | 2534.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;366 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 366 | 37256.366 | 2534.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;376 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 376 | 37256.376 | 2534.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;386 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 386 | 37256.386 | 2534.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;396 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 396 | 37256.396 | 2534.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;406 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 406 | 37256.406 | 2534.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;416 | 94.8423 | 293.6551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 416 | 37256.416 | 2534.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;426 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 426 | 37256.426 | 2534.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;436 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 436 | 37256.436 | 2534.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;446 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 446 | 37256.446 | 2534.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;456 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 456 | 37256.456 | 2534.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;466 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 466 | 37256.466 | 2534.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;476 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 476 | 37256.476 | 2534.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;486 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 486 | 37256.486 | 2534.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;496 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 496 | 37256.496 | 2534.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;506 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 506 | 37256.506 | 2534.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;516 | 94.8423 | 293.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 516 | 37256.516 | 2534.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;526 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 526 | 37256.526 | 2534.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;536 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 536 | 37256.536 | 2535
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;546 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 546 | 37256.546 | 2535.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;556 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 556 | 37256.556 | 2535.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;566 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 566 | 37256.566 | 2535.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;576 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 576 | 37256.576 | 2535.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;586 | 94.8423 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 586 | 37256.586 | 2535.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;596 | 94.8453 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 596 | 37256.596 | 2535.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;606 | 94.8453 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 606 | 37256.606 | 2535.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;616 | 94.8453 | 293.6366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 616 | 37256.616 | 2535.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;626 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 626 | 37256.626 | 2535.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;636 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 636 | 37256.636 | 2535.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;646 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 646 | 37256.646 | 2535.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;656 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 656 | 37256.656 | 2535.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;666 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 666 | 37256.666 | 2535.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;676 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 676 | 37256.676 | 2535.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;686 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 686 | 37256.686 | 2535.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;696 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 696 | 37256.696 | 2535.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;706 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 706 | 37256.706 | 2535.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;716 | 94.8453 | 293.6416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 716 | 37256.716 | 2535.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;726 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 726 | 37256.726 | 2535.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;736 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 736 | 37256.736 | 2535.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;746 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 746 | 37256.746 | 2535.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;756 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 756 | 37256.756 | 2535.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;766 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 766 | 37256.766 | 2535.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;776 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 776 | 37256.776 | 2535.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;786 | 94.8453 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 786 | 37256.786 | 2535.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;796 | 94.8463 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 796 | 37256.796 | 2535.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;806 | 94.8463 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 806 | 37256.806 | 2535.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;816 | 94.8463 | 293.6496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 816 | 37256.816 | 2535.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;826 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 826 | 37256.826 | 2535.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;836 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 836 | 37256.836 | 2535.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;846 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 846 | 37256.846 | 2535.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;856 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 856 | 37256.856 | 2535.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;866 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 866 | 37256.866 | 2535.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;876 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 876 | 37256.876 | 2535.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;886 | 94.8463 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 886 | 37256.886 | 2535.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;896 | 94.8473 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 896 | 37256.896 | 2535.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;906 | 94.8473 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 906 | 37256.906 | 2535.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;916 | 94.8473 | 293.6301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 916 | 37256.916 | 2535.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;926 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 926 | 37256.926 | 2535.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;936 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 936 | 37256.936 | 2535.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;946 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 946 | 37256.946 | 2535.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;956 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 956 | 37256.956 | 2535.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;966 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 966 | 37256.966 | 2535.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;976 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 976 | 37256.976 | 2535.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;986 | 94.8473 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 986 | 37256.986 | 2535.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:56;996 | 94.8493 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 56 | 996 | 37256.996 | 2535.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;006 | 94.8493 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 006 | 37257.006 | 2535.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;016 | 94.8493 | 293.6033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 016 | 37257.016 | 2535.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;026 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 026 | 37257.026 | 2535.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;036 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 036 | 37257.036 | 2535.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;046 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 046 | 37257.046 | 2535.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;056 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 056 | 37257.056 | 2535.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;066 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 066 | 37257.066 | 2535.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;076 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 076 | 37257.076 | 2535.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;086 | 94.8493 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 086 | 37257.086 | 2535.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;096 | 94.8483 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 096 | 37257.096 | 2535.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;106 | 94.8483 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 106 | 37257.106 | 2535.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;116 | 94.8483 | 293.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 116 | 37257.116 | 2535.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;126 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 126 | 37257.126 | 2535.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;136 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 136 | 37257.136 | 2535.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;146 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 146 | 37257.146 | 2535.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;156 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 156 | 37257.156 | 2535.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;166 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 166 | 37257.166 | 2535.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;176 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 176 | 37257.176 | 2535.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;186 | 94.8483 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 186 | 37257.186 | 2535.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;196 | 94.8503 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 196 | 37257.196 | 2535.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;206 | 94.8503 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 206 | 37257.206 | 2535.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;216 | 94.8503 | 293.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 216 | 37257.216 | 2535.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;226 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 226 | 37257.226 | 2535.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;236 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 236 | 37257.236 | 2535.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;246 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 246 | 37257.246 | 2535.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;256 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 256 | 37257.256 | 2535.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;266 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 266 | 37257.266 | 2535.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;276 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 276 | 37257.276 | 2535.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;286 | 94.8503 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 286 | 37257.286 | 2535.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;296 | 94.8523 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 296 | 37257.296 | 2535.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;306 | 94.8523 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 306 | 37257.306 | 2535.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;316 | 94.8523 | 293.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 316 | 37257.316 | 2535.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;326 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 326 | 37257.326 | 2535.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;336 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 336 | 37257.336 | 2535.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;346 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 346 | 37257.346 | 2535.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;356 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 356 | 37257.356 | 2535.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;366 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 366 | 37257.366 | 2535.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;376 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 376 | 37257.376 | 2535.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;386 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 386 | 37257.386 | 2535.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;396 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 396 | 37257.396 | 2535.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;406 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 406 | 37257.406 | 2535.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;416 | 94.8523 | 293.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 416 | 37257.416 | 2535.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;426 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 426 | 37257.426 | 2535.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;436 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 436 | 37257.436 | 2535.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;446 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 446 | 37257.446 | 2535.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;456 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 456 | 37257.456 | 2535.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;466 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 466 | 37257.466 | 2535.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;476 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 476 | 37257.476 | 2535.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;486 | 94.8523 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 486 | 37257.486 | 2535.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;496 | 94.8553 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 496 | 37257.496 | 2535.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;506 | 94.8553 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 506 | 37257.506 | 2535.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;516 | 94.8553 | 293.6451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 516 | 37257.516 | 2535.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;526 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 526 | 37257.526 | 2535.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;536 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 536 | 37257.536 | 2536
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;546 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 546 | 37257.546 | 2536.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;556 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 556 | 37257.556 | 2536.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;566 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 566 | 37257.566 | 2536.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;576 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 576 | 37257.576 | 2536.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;586 | 94.8553 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 586 | 37257.586 | 2536.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;596 | 94.8573 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 596 | 37257.596 | 2536.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;606 | 94.8573 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 606 | 37257.606 | 2536.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;616 | 94.8573 | 293.6501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 616 | 37257.616 | 2536.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;626 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 626 | 37257.626 | 2536.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;636 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 636 | 37257.636 | 2536.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;646 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 646 | 37257.646 | 2536.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;656 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 656 | 37257.656 | 2536.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;666 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 666 | 37257.666 | 2536.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;676 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 676 | 37257.676 | 2536.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;686 | 94.8573 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 686 | 37257.686 | 2536.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;696 | 94.8563 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 696 | 37257.696 | 2536.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;706 | 94.8563 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 706 | 37257.706 | 2536.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;716 | 94.8563 | 293.6409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 716 | 37257.716 | 2536.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;726 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 726 | 37257.726 | 2536.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;736 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 736 | 37257.736 | 2536.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;746 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 746 | 37257.746 | 2536.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;756 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 756 | 37257.756 | 2536.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;766 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 766 | 37257.766 | 2536.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;776 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 776 | 37257.776 | 2536.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;786 | 94.8563 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 786 | 37257.786 | 2536.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;796 | 94.8573 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 796 | 37257.796 | 2536.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;806 | 94.8573 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 806 | 37257.806 | 2536.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;816 | 94.8573 | 293.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 816 | 37257.816 | 2536.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;826 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 826 | 37257.826 | 2536.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;836 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 836 | 37257.836 | 2536.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;846 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 846 | 37257.846 | 2536.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;856 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 856 | 37257.856 | 2536.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;866 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 866 | 37257.866 | 2536.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;876 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 876 | 37257.876 | 2536.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;886 | 94.8573 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 886 | 37257.886 | 2536.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;896 | 94.8593 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 896 | 37257.896 | 2536.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;906 | 94.8593 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 906 | 37257.906 | 2536.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;916 | 94.8593 | 293.6273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 916 | 37257.916 | 2536.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;926 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 926 | 37257.926 | 2536.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;936 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 936 | 37257.936 | 2536.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;946 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 946 | 37257.946 | 2536.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;956 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 956 | 37257.956 | 2536.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;966 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 966 | 37257.966 | 2536.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;976 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 976 | 37257.976 | 2536.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;986 | 94.8593 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 986 | 37257.986 | 2536.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:57;996 | 94.8613 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 57 | 996 | 37257.996 | 2536.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;006 | 94.8613 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 006 | 37258.006 | 2536.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;016 | 94.8613 | 293.6435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 016 | 37258.016 | 2536.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;026 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 026 | 37258.026 | 2536.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;036 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 036 | 37258.036 | 2536.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;046 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 046 | 37258.046 | 2536.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;056 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 056 | 37258.056 | 2536.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;066 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 066 | 37258.066 | 2536.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;076 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 076 | 37258.076 | 2536.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;086 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 086 | 37258.086 | 2536.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;096 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 096 | 37258.096 | 2536.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;106 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 106 | 37258.106 | 2536.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;116 | 94.8613 | 293.6692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 116 | 37258.116 | 2536.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;126 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 126 | 37258.126 | 2536.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;136 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 136 | 37258.136 | 2536.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;146 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 146 | 37258.146 | 2536.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;156 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 156 | 37258.156 | 2536.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;166 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 166 | 37258.166 | 2536.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;176 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 176 | 37258.176 | 2536.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;186 | 94.8613 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 186 | 37258.186 | 2536.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;196 | 94.8623 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 196 | 37258.196 | 2536.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;206 | 94.8623 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 206 | 37258.206 | 2536.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;216 | 94.8623 | 293.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 216 | 37258.216 | 2536.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;226 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 226 | 37258.226 | 2536.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;236 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 236 | 37258.236 | 2536.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;246 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 246 | 37258.246 | 2536.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;256 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 256 | 37258.256 | 2536.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;266 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 266 | 37258.266 | 2536.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;276 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 276 | 37258.276 | 2536.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;286 | 94.8623 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 286 | 37258.286 | 2536.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;296 | 94.8633 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 296 | 37258.296 | 2536.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;306 | 94.8633 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 306 | 37258.306 | 2536.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;316 | 94.8633 | 293.68 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 316 | 37258.316 | 2536.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;326 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 326 | 37258.326 | 2536.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;336 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 336 | 37258.336 | 2536.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;346 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 346 | 37258.346 | 2536.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;356 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 356 | 37258.356 | 2536.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;366 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 366 | 37258.366 | 2536.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;376 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 376 | 37258.376 | 2536.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;386 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 386 | 37258.386 | 2536.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;396 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 396 | 37258.396 | 2536.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;406 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 406 | 37258.406 | 2536.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;416 | 94.8633 | 293.6715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 416 | 37258.416 | 2536.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;426 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 426 | 37258.426 | 2536.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;436 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 436 | 37258.436 | 2536.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;446 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 446 | 37258.446 | 2536.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;456 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 456 | 37258.456 | 2536.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;466 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 466 | 37258.466 | 2536.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;476 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 476 | 37258.476 | 2536.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;486 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 486 | 37258.486 | 2536.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;496 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 496 | 37258.496 | 2536.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;506 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 506 | 37258.506 | 2536.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;516 | 94.8633 | 293.6737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 516 | 37258.516 | 2536.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;526 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 526 | 37258.526 | 2536.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;536 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 536 | 37258.536 | 2537
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;546 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 546 | 37258.546 | 2537.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;556 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 556 | 37258.556 | 2537.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;566 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 566 | 37258.566 | 2537.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;576 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 576 | 37258.576 | 2537.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;586 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 586 | 37258.586 | 2537.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;596 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 596 | 37258.596 | 2537.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;606 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 606 | 37258.606 | 2537.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;616 | 94.8633 | 293.6816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 616 | 37258.616 | 2537.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;626 | 94.8633 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 626 | 37258.626 | 2537.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;636 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 636 | 37258.636 | 2537.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;646 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 646 | 37258.646 | 2537.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;656 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 656 | 37258.656 | 2537.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;666 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 666 | 37258.666 | 2537.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;676 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 676 | 37258.676 | 2537.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;686 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 686 | 37258.686 | 2537.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;696 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 696 | 37258.696 | 2537.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;706 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 706 | 37258.706 | 2537.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;716 | 94.8653 | 293.697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 716 | 37258.716 | 2537.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;726 | 94.8653 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 726 | 37258.726 | 2537.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;736 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 736 | 37258.736 | 2537.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;746 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 746 | 37258.746 | 2537.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;756 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 756 | 37258.756 | 2537.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;766 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 766 | 37258.766 | 2537.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;776 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 776 | 37258.776 | 2537.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;786 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 786 | 37258.786 | 2537.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;796 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 796 | 37258.796 | 2537.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;806 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 806 | 37258.806 | 2537.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;816 | 94.8663 | 293.723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 816 | 37258.816 | 2537.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;826 | 94.8663 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 826 | 37258.826 | 2537.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;836 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 836 | 37258.836 | 2537.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;846 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 846 | 37258.846 | 2537.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;856 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 856 | 37258.856 | 2537.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;866 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 866 | 37258.866 | 2537.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;876 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 876 | 37258.876 | 2537.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;886 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 886 | 37258.886 | 2537.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;896 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 896 | 37258.896 | 2537.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;906 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 906 | 37258.906 | 2537.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;916 | 94.8673 | 293.7367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 916 | 37258.916 | 2537.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;926 | 94.8673 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 926 | 37258.926 | 2537.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;936 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 936 | 37258.936 | 2537.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;946 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 946 | 37258.946 | 2537.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;956 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 956 | 37258.956 | 2537.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;966 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 966 | 37258.966 | 2537.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;976 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 976 | 37258.976 | 2537.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;986 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 986 | 37258.986 | 2537.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:58;996 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 58 | 996 | 37258.996 | 2537.46
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;006 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 006 | 37259.006 | 2537.47
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;016 | 94.8693 | 293.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 016 | 37259.016 | 2537.48
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;026 | 94.8693 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 026 | 37259.026 | 2537.49
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;036 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 036 | 37259.036 | 2537.5
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;046 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 046 | 37259.046 | 2537.51
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;056 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 056 | 37259.056 | 2537.52
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;066 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 066 | 37259.066 | 2537.53
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;076 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 076 | 37259.076 | 2537.54
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;086 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 086 | 37259.086 | 2537.55
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;096 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 096 | 37259.096 | 2537.56
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;106 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 106 | 37259.106 | 2537.57
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;116 | 94.8703 | 293.6991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 116 | 37259.116 | 2537.58
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;126 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 126 | 37259.126 | 2537.59
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;136 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 136 | 37259.136 | 2537.6
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;146 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 146 | 37259.146 | 2537.61
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;156 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 156 | 37259.156 | 2537.62
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;166 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 166 | 37259.166 | 2537.63
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;176 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 176 | 37259.176 | 2537.64
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;186 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 186 | 37259.186 | 2537.65
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;196 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 196 | 37259.196 | 2537.66
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;206 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 206 | 37259.206 | 2537.67
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;216 | 94.8703 | 293.675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 216 | 37259.216 | 2537.68
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;226 | 94.8703 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 226 | 37259.226 | 2537.69
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;236 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 236 | 37259.236 | 2537.7
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;246 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 246 | 37259.246 | 2537.71
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;256 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 256 | 37259.256 | 2537.72
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;266 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 266 | 37259.266 | 2537.73
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;276 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 276 | 37259.276 | 2537.74
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;286 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 286 | 37259.286 | 2537.75
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;296 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 296 | 37259.296 | 2537.76
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;306 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 306 | 37259.306 | 2537.77
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;316 | 94.8723 | 293.6499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 316 | 37259.316 | 2537.78
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;326 | 94.8723 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 326 | 37259.326 | 2537.79
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;336 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 336 | 37259.336 | 2537.8
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;346 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 346 | 37259.346 | 2537.81
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;356 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 356 | 37259.356 | 2537.82
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;366 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 366 | 37259.366 | 2537.83
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;376 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 376 | 37259.376 | 2537.84
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;386 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 386 | 37259.386 | 2537.85
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;396 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 396 | 37259.396 | 2537.86
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;406 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 406 | 37259.406 | 2537.87
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;416 | 94.8733 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 416 | 37259.416 | 2537.88
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;426 | 94.8733 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 426 | 37259.426 | 2537.89
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;436 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 436 | 37259.436 | 2537.9
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;446 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 446 | 37259.446 | 2537.91
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;456 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 456 | 37259.456 | 2537.92
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;466 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 466 | 37259.466 | 2537.93
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;476 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 476 | 37259.476 | 2537.94
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;486 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 486 | 37259.486 | 2537.95
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;496 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 496 | 37259.496 | 2537.96
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;506 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 506 | 37259.506 | 2537.97
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;516 | 94.8743 | 293.6483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 516 | 37259.516 | 2537.98
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;526 | 94.8743 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 526 | 37259.526 | 2537.99
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;536 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 536 | 37259.536 | 2538
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;546 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 546 | 37259.546 | 2538.01
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;556 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 556 | 37259.556 | 2538.02
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;566 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 566 | 37259.566 | 2538.03
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;576 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 576 | 37259.576 | 2538.04
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;586 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 586 | 37259.586 | 2538.05
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;596 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 596 | 37259.596 | 2538.06
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;606 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 606 | 37259.606 | 2538.07
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;616 | 94.8753 | 293.6706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 616 | 37259.616 | 2538.08
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;626 | 94.8753 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 626 | 37259.626 | 2538.09
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;636 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 636 | 37259.636 | 2538.1
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;646 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 646 | 37259.646 | 2538.11
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;656 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 656 | 37259.656 | 2538.12
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;666 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 666 | 37259.666 | 2538.13
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;676 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 676 | 37259.676 | 2538.14
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;686 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 686 | 37259.686 | 2538.15
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;696 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 696 | 37259.696 | 2538.16
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;706 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 706 | 37259.706 | 2538.17
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;716 | 94.8763 | 293.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 716 | 37259.716 | 2538.18
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;726 | 94.8763 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 726 | 37259.726 | 2538.19
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;736 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 736 | 37259.736 | 2538.2
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;746 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 746 | 37259.746 | 2538.21
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;756 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 756 | 37259.756 | 2538.22
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;766 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 766 | 37259.766 | 2538.23
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;776 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 776 | 37259.776 | 2538.24
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;786 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 786 | 37259.786 | 2538.25
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;796 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 796 | 37259.796 | 2538.26
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;806 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 806 | 37259.806 | 2538.27
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;816 | 94.8783 | 293.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 816 | 37259.816 | 2538.28
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;826 | 94.8783 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 826 | 37259.826 | 2538.29
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;836 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 836 | 37259.836 | 2538.3
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;846 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 846 | 37259.846 | 2538.31
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;856 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 856 | 37259.856 | 2538.32
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;866 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 866 | 37259.866 | 2538.33
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;876 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 876 | 37259.876 | 2538.34
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;886 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 886 | 37259.886 | 2538.35
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;896 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 896 | 37259.896 | 2538.36
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;906 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 906 | 37259.906 | 2538.37
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;916 | 94.8793 | 293.7115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 916 | 37259.916 | 2538.38
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;926 | 94.8793 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 926 | 37259.926 | 2538.39
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;936 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 936 | 37259.936 | 2538.4
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;946 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 946 | 37259.946 | 2538.41
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;956 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 956 | 37259.956 | 2538.42
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;966 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 966 | 37259.966 | 2538.43
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;976 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 976 | 37259.976 | 2538.44
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;986 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 986 | 37259.986 | 2538.45
Data | 10/27/2023 | 10:20:59;996 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 20 | 59 | 996 | 37259.996 | 2538.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;006 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 006 | 37260.006 | 2538.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;016 | 94.8813 | 293.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 016 | 37260.016 | 2538.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;026 | 94.8813 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 026 | 37260.026 | 2538.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;036 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 036 | 37260.036 | 2538.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;046 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 046 | 37260.046 | 2538.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;056 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 056 | 37260.056 | 2538.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;066 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 066 | 37260.066 | 2538.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;076 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 076 | 37260.076 | 2538.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;086 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 086 | 37260.086 | 2538.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;096 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 096 | 37260.096 | 2538.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;106 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 106 | 37260.106 | 2538.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;116 | 94.8833 | 293.6939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 116 | 37260.116 | 2538.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;126 | 94.8833 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 126 | 37260.126 | 2538.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;136 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 136 | 37260.136 | 2538.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;146 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 146 | 37260.146 | 2538.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;156 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 156 | 37260.156 | 2538.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;166 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 166 | 37260.166 | 2538.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;176 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 176 | 37260.176 | 2538.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;186 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 186 | 37260.186 | 2538.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;196 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 196 | 37260.196 | 2538.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;206 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 206 | 37260.206 | 2538.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;216 | 94.8823 | 293.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 216 | 37260.216 | 2538.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;226 | 94.8823 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 226 | 37260.226 | 2538.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;236 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 236 | 37260.236 | 2538.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;246 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 246 | 37260.246 | 2538.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;256 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 256 | 37260.256 | 2538.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;266 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 266 | 37260.266 | 2538.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;276 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 276 | 37260.276 | 2538.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;286 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 286 | 37260.286 | 2538.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;296 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 296 | 37260.296 | 2538.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;306 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 306 | 37260.306 | 2538.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;316 | 94.8843 | 293.6895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 316 | 37260.316 | 2538.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;326 | 94.8843 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 326 | 37260.326 | 2538.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;336 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 336 | 37260.336 | 2538.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;346 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 346 | 37260.346 | 2538.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;356 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 356 | 37260.356 | 2538.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;366 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 366 | 37260.366 | 2538.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;376 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 376 | 37260.376 | 2538.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;386 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 386 | 37260.386 | 2538.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;396 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 396 | 37260.396 | 2538.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;406 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 406 | 37260.406 | 2538.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;416 | 94.8853 | 293.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 416 | 37260.416 | 2538.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;426 | 94.8853 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 426 | 37260.426 | 2538.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;436 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 436 | 37260.436 | 2538.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;446 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 446 | 37260.446 | 2538.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;456 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 456 | 37260.456 | 2538.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;466 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 466 | 37260.466 | 2538.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;476 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 476 | 37260.476 | 2538.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;486 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 486 | 37260.486 | 2538.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;496 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 496 | 37260.496 | 2538.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;506 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 506 | 37260.506 | 2538.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;516 | 94.8863 | 293.6674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 516 | 37260.516 | 2538.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;526 | 94.8863 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 526 | 37260.526 | 2538.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;536 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 536 | 37260.536 | 2539
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;546 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 546 | 37260.546 | 2539.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;556 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 556 | 37260.556 | 2539.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;566 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 566 | 37260.566 | 2539.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;576 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 576 | 37260.576 | 2539.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;586 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 586 | 37260.586 | 2539.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;596 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 596 | 37260.596 | 2539.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;606 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 606 | 37260.606 | 2539.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;616 | 94.8873 | 293.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 616 | 37260.616 | 2539.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;626 | 94.8873 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 626 | 37260.626 | 2539.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;636 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 636 | 37260.636 | 2539.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;646 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 646 | 37260.646 | 2539.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;656 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 656 | 37260.656 | 2539.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;666 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 666 | 37260.666 | 2539.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;676 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 676 | 37260.676 | 2539.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;686 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 686 | 37260.686 | 2539.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;696 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 696 | 37260.696 | 2539.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;706 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 706 | 37260.706 | 2539.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;716 | 94.8903 | 293.6636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 716 | 37260.716 | 2539.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;726 | 94.8903 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 726 | 37260.726 | 2539.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;736 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 736 | 37260.736 | 2539.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;746 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 746 | 37260.746 | 2539.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;756 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 756 | 37260.756 | 2539.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;766 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 766 | 37260.766 | 2539.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;776 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 776 | 37260.776 | 2539.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;786 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 786 | 37260.786 | 2539.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;796 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 796 | 37260.796 | 2539.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;806 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 806 | 37260.806 | 2539.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;816 | 94.8913 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 816 | 37260.816 | 2539.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;826 | 94.8913 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 826 | 37260.826 | 2539.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;836 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 836 | 37260.836 | 2539.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;846 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 846 | 37260.846 | 2539.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;856 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 856 | 37260.856 | 2539.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;866 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 866 | 37260.866 | 2539.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;876 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 876 | 37260.876 | 2539.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;886 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 886 | 37260.886 | 2539.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;896 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 896 | 37260.896 | 2539.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;906 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 906 | 37260.906 | 2539.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;916 | 94.8903 | 293.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 916 | 37260.916 | 2539.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;926 | 94.8903 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 926 | 37260.926 | 2539.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;936 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 936 | 37260.936 | 2539.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;946 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 946 | 37260.946 | 2539.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;956 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 956 | 37260.956 | 2539.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;966 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 966 | 37260.966 | 2539.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;976 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 976 | 37260.976 | 2539.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;986 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 986 | 37260.986 | 2539.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:00;996 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 00 | 996 | 37260.996 | 2539.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;006 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 006 | 37261.006 | 2539.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;016 | 94.8923 | 293.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 016 | 37261.016 | 2539.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;026 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 026 | 37261.026 | 2539.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;036 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 036 | 37261.036 | 2539.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;046 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 046 | 37261.046 | 2539.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;056 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 056 | 37261.056 | 2539.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;066 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 066 | 37261.066 | 2539.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;076 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 076 | 37261.076 | 2539.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;086 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 086 | 37261.086 | 2539.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;096 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 096 | 37261.096 | 2539.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;106 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 106 | 37261.106 | 2539.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;116 | 94.8923 | 293.759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 116 | 37261.116 | 2539.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;126 | 94.8923 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 126 | 37261.126 | 2539.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;136 | 94.8923 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 136 | 37261.136 | 2539.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;146 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 146 | 37261.146 | 2539.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;156 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 156 | 37261.156 | 2539.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;166 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 166 | 37261.166 | 2539.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;176 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 176 | 37261.176 | 2539.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;186 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 186 | 37261.186 | 2539.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;196 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 196 | 37261.196 | 2539.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;206 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 206 | 37261.206 | 2539.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;216 | 94.8933 | 293.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 216 | 37261.216 | 2539.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;226 | 94.8933 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 226 | 37261.226 | 2539.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;236 | 94.8933 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 236 | 37261.236 | 2539.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;246 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 246 | 37261.246 | 2539.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;256 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 256 | 37261.256 | 2539.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;266 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 266 | 37261.266 | 2539.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;276 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 276 | 37261.276 | 2539.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;286 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 286 | 37261.286 | 2539.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;296 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 296 | 37261.296 | 2539.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;306 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 306 | 37261.306 | 2539.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;316 | 94.8953 | 293.7166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 316 | 37261.316 | 2539.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;326 | 94.8953 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 326 | 37261.326 | 2539.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;336 | 94.8953 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 336 | 37261.336 | 2539.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;346 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 346 | 37261.346 | 2539.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;356 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 356 | 37261.356 | 2539.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;366 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 366 | 37261.366 | 2539.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;376 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 376 | 37261.376 | 2539.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;386 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 386 | 37261.386 | 2539.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;396 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 396 | 37261.396 | 2539.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;406 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 406 | 37261.406 | 2539.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;416 | 94.8973 | 293.6834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 416 | 37261.416 | 2539.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;426 | 94.8973 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 426 | 37261.426 | 2539.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;436 | 94.8973 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 436 | 37261.436 | 2539.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;446 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 446 | 37261.446 | 2539.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;456 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 456 | 37261.456 | 2539.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;466 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 466 | 37261.466 | 2539.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;476 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 476 | 37261.476 | 2539.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;486 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 486 | 37261.486 | 2539.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;496 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 496 | 37261.496 | 2539.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;506 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 506 | 37261.506 | 2539.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;516 | 94.8963 | 293.6555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 516 | 37261.516 | 2539.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;526 | 94.8963 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 526 | 37261.526 | 2539.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;536 | 94.8963 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 536 | 37261.536 | 2540
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;546 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 546 | 37261.546 | 2540.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;556 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 556 | 37261.556 | 2540.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;566 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 566 | 37261.566 | 2540.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;576 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 576 | 37261.576 | 2540.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;586 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 586 | 37261.586 | 2540.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;596 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 596 | 37261.596 | 2540.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;606 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 606 | 37261.606 | 2540.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;616 | 94.8993 | 293.6517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 616 | 37261.616 | 2540.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;626 | 94.8993 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 626 | 37261.626 | 2540.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;636 | 94.8993 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 636 | 37261.636 | 2540.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;646 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 646 | 37261.646 | 2540.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;656 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 656 | 37261.656 | 2540.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;666 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 666 | 37261.666 | 2540.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;676 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 676 | 37261.676 | 2540.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;686 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 686 | 37261.686 | 2540.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;696 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 696 | 37261.696 | 2540.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;706 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 706 | 37261.706 | 2540.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;716 | 94.9003 | 293.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 716 | 37261.716 | 2540.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;726 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 726 | 37261.726 | 2540.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;736 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 736 | 37261.736 | 2540.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;746 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 746 | 37261.746 | 2540.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;756 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 756 | 37261.756 | 2540.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;766 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 766 | 37261.766 | 2540.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;776 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 776 | 37261.776 | 2540.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;786 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 786 | 37261.786 | 2540.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;796 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 796 | 37261.796 | 2540.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;806 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 806 | 37261.806 | 2540.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;816 | 94.9003 | 293.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 816 | 37261.816 | 2540.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;826 | 94.9003 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 826 | 37261.826 | 2540.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;836 | 94.9003 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 836 | 37261.836 | 2540.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;846 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 846 | 37261.846 | 2540.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;856 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 856 | 37261.856 | 2540.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;866 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 866 | 37261.866 | 2540.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;876 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 876 | 37261.876 | 2540.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;886 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 886 | 37261.886 | 2540.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;896 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 896 | 37261.896 | 2540.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;906 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 906 | 37261.906 | 2540.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;916 | 94.9013 | 293.6916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 916 | 37261.916 | 2540.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;926 | 94.9013 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 926 | 37261.926 | 2540.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;936 | 94.9013 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 936 | 37261.936 | 2540.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;946 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 946 | 37261.946 | 2540.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;956 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 956 | 37261.956 | 2540.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;966 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 966 | 37261.966 | 2540.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;976 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 976 | 37261.976 | 2540.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;986 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 986 | 37261.986 | 2540.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:01;996 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 01 | 996 | 37261.996 | 2540.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;006 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 006 | 37262.006 | 2540.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;016 | 94.9043 | 293.6718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 016 | 37262.016 | 2540.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;026 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 026 | 37262.026 | 2540.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;036 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 036 | 37262.036 | 2540.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;046 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 046 | 37262.046 | 2540.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;056 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 056 | 37262.056 | 2540.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;066 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 066 | 37262.066 | 2540.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;076 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 076 | 37262.076 | 2540.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;086 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 086 | 37262.086 | 2540.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;096 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 096 | 37262.096 | 2540.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;106 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 106 | 37262.106 | 2540.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;116 | 94.9043 | 293.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 116 | 37262.116 | 2540.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;126 | 94.9043 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 126 | 37262.126 | 2540.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;136 | 94.9043 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 136 | 37262.136 | 2540.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;146 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 146 | 37262.146 | 2540.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;156 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 156 | 37262.156 | 2540.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;166 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 166 | 37262.166 | 2540.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;176 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 176 | 37262.176 | 2540.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;186 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 186 | 37262.186 | 2540.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;196 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 196 | 37262.196 | 2540.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;206 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 206 | 37262.206 | 2540.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;216 | 94.9053 | 293.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 216 | 37262.216 | 2540.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;226 | 94.9053 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 226 | 37262.226 | 2540.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;236 | 94.9053 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 236 | 37262.236 | 2540.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;246 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 246 | 37262.246 | 2540.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;256 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 256 | 37262.256 | 2540.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;266 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 266 | 37262.266 | 2540.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;276 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 276 | 37262.276 | 2540.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;286 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 286 | 37262.286 | 2540.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;296 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 296 | 37262.296 | 2540.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;306 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 306 | 37262.306 | 2540.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;316 | 94.9073 | 293.5598 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 316 | 37262.316 | 2540.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;326 | 94.9073 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 326 | 37262.326 | 2540.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;336 | 94.9073 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 336 | 37262.336 | 2540.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;346 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 346 | 37262.346 | 2540.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;356 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 356 | 37262.356 | 2540.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;366 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 366 | 37262.366 | 2540.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;376 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 376 | 37262.376 | 2540.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;386 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 386 | 37262.386 | 2540.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;396 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 396 | 37262.396 | 2540.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;406 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 406 | 37262.406 | 2540.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;416 | 94.9083 | 293.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 416 | 37262.416 | 2540.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;426 | 94.9083 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 426 | 37262.426 | 2540.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;436 | 94.9083 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 436 | 37262.436 | 2540.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;446 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 446 | 37262.446 | 2540.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;456 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 456 | 37262.456 | 2540.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;466 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 466 | 37262.466 | 2540.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;476 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 476 | 37262.476 | 2540.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;486 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 486 | 37262.486 | 2540.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;496 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 496 | 37262.496 | 2540.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;506 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 506 | 37262.506 | 2540.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;516 | 94.9093 | 293.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 516 | 37262.516 | 2540.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;526 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 526 | 37262.526 | 2540.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;536 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 536 | 37262.536 | 2541
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;546 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 546 | 37262.546 | 2541.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;556 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 556 | 37262.556 | 2541.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;566 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 566 | 37262.566 | 2541.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;576 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 576 | 37262.576 | 2541.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;586 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 586 | 37262.586 | 2541.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;596 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 596 | 37262.596 | 2541.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;606 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 606 | 37262.606 | 2541.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;616 | 94.9093 | 293.5626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 616 | 37262.616 | 2541.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;626 | 94.9093 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 626 | 37262.626 | 2541.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;636 | 94.9093 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 636 | 37262.636 | 2541.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;646 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 646 | 37262.646 | 2541.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;656 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 656 | 37262.656 | 2541.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;666 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 666 | 37262.666 | 2541.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;676 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 676 | 37262.676 | 2541.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;686 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 686 | 37262.686 | 2541.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;696 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 696 | 37262.696 | 2541.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;706 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 706 | 37262.706 | 2541.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;716 | 94.9113 | 293.5734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 716 | 37262.716 | 2541.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;726 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 726 | 37262.726 | 2541.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;736 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 736 | 37262.736 | 2541.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;746 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 746 | 37262.746 | 2541.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;756 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 756 | 37262.756 | 2541.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;766 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 766 | 37262.766 | 2541.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;776 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 776 | 37262.776 | 2541.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;786 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 786 | 37262.786 | 2541.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;796 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 796 | 37262.796 | 2541.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;806 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 806 | 37262.806 | 2541.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;816 | 94.9113 | 293.5783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 816 | 37262.816 | 2541.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;826 | 94.9113 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 826 | 37262.826 | 2541.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;836 | 94.9113 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 836 | 37262.836 | 2541.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;846 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 846 | 37262.846 | 2541.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;856 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 856 | 37262.856 | 2541.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;866 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 866 | 37262.866 | 2541.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;876 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 876 | 37262.876 | 2541.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;886 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 886 | 37262.886 | 2541.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;896 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 896 | 37262.896 | 2541.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;906 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 906 | 37262.906 | 2541.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;916 | 94.9133 | 293.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 916 | 37262.916 | 2541.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;926 | 94.9133 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 926 | 37262.926 | 2541.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;936 | 94.9133 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 936 | 37262.936 | 2541.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;946 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 946 | 37262.946 | 2541.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;956 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 956 | 37262.956 | 2541.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;966 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 966 | 37262.966 | 2541.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;976 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 976 | 37262.976 | 2541.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;986 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 986 | 37262.986 | 2541.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:02;996 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 02 | 996 | 37262.996 | 2541.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;006 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 006 | 37263.006 | 2541.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;016 | 94.9153 | 293.5562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 016 | 37263.016 | 2541.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;026 | 94.9153 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 026 | 37263.026 | 2541.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;036 | 94.9153 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 036 | 37263.036 | 2541.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;046 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 046 | 37263.046 | 2541.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;056 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 056 | 37263.056 | 2541.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;066 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 066 | 37263.066 | 2541.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;076 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 076 | 37263.076 | 2541.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;086 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 086 | 37263.086 | 2541.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;096 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 096 | 37263.096 | 2541.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;106 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 106 | 37263.106 | 2541.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;116 | 94.9143 | 293.563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 116 | 37263.116 | 2541.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;126 | 94.9143 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 126 | 37263.126 | 2541.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;136 | 94.9143 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 136 | 37263.136 | 2541.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;146 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 146 | 37263.146 | 2541.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;156 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 156 | 37263.156 | 2541.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;166 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 166 | 37263.166 | 2541.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;176 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 176 | 37263.176 | 2541.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;186 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 186 | 37263.186 | 2541.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;196 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 196 | 37263.196 | 2541.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;206 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 206 | 37263.206 | 2541.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;216 | 94.9153 | 293.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 216 | 37263.216 | 2541.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;226 | 94.9153 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 226 | 37263.226 | 2541.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;236 | 94.9153 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 236 | 37263.236 | 2541.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;246 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 246 | 37263.246 | 2541.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;256 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 256 | 37263.256 | 2541.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;266 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 266 | 37263.266 | 2541.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;276 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 276 | 37263.276 | 2541.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;286 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 286 | 37263.286 | 2541.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;296 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 296 | 37263.296 | 2541.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;306 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 306 | 37263.306 | 2541.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;316 | 94.9173 | 293.5474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 316 | 37263.316 | 2541.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;326 | 94.9173 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 326 | 37263.326 | 2541.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;336 | 94.9173 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 336 | 37263.336 | 2541.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;346 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 346 | 37263.346 | 2541.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;356 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 356 | 37263.356 | 2541.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;366 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 366 | 37263.366 | 2541.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;376 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 376 | 37263.376 | 2541.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;386 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 386 | 37263.386 | 2541.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;396 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 396 | 37263.396 | 2541.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;406 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 406 | 37263.406 | 2541.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;416 | 94.9183 | 293.5364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 416 | 37263.416 | 2541.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;426 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 426 | 37263.426 | 2541.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;436 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 436 | 37263.436 | 2541.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;446 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 446 | 37263.446 | 2541.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;456 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 456 | 37263.456 | 2541.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;466 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 466 | 37263.466 | 2541.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;476 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 476 | 37263.476 | 2541.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;486 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 486 | 37263.486 | 2541.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;496 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 496 | 37263.496 | 2541.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;506 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 506 | 37263.506 | 2541.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;516 | 94.9183 | 293.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 516 | 37263.516 | 2541.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;526 | 94.9183 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 526 | 37263.526 | 2541.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;536 | 94.9183 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 536 | 37263.536 | 2542
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;546 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 546 | 37263.546 | 2542.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;556 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 556 | 37263.556 | 2542.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;566 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 566 | 37263.566 | 2542.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;576 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 576 | 37263.576 | 2542.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;586 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 586 | 37263.586 | 2542.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;596 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 596 | 37263.596 | 2542.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;606 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 606 | 37263.606 | 2542.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;616 | 94.9203 | 293.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 616 | 37263.616 | 2542.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;626 | 94.9203 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 626 | 37263.626 | 2542.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;636 | 94.9203 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 636 | 37263.636 | 2542.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;646 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 646 | 37263.646 | 2542.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;656 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 656 | 37263.656 | 2542.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;666 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 666 | 37263.666 | 2542.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;676 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 676 | 37263.676 | 2542.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;686 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 686 | 37263.686 | 2542.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;696 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 696 | 37263.696 | 2542.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;706 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 706 | 37263.706 | 2542.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;716 | 94.9223 | 293.5983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 716 | 37263.716 | 2542.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;726 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 726 | 37263.726 | 2542.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;736 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 736 | 37263.736 | 2542.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;746 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 746 | 37263.746 | 2542.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;756 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 756 | 37263.756 | 2542.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;766 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 766 | 37263.766 | 2542.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;776 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 776 | 37263.776 | 2542.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;786 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 786 | 37263.786 | 2542.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;796 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 796 | 37263.796 | 2542.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;806 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 806 | 37263.806 | 2542.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;816 | 94.9223 | 293.6462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 816 | 37263.816 | 2542.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;826 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 826 | 37263.826 | 2542.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;836 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 836 | 37263.836 | 2542.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;846 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 846 | 37263.846 | 2542.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;856 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 856 | 37263.856 | 2542.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;866 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 866 | 37263.866 | 2542.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;876 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 876 | 37263.876 | 2542.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;886 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 886 | 37263.886 | 2542.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;896 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 896 | 37263.896 | 2542.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;906 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 906 | 37263.906 | 2542.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;916 | 94.9223 | 293.6604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 916 | 37263.916 | 2542.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;926 | 94.9223 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 926 | 37263.926 | 2542.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;936 | 94.9223 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 936 | 37263.936 | 2542.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;946 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 946 | 37263.946 | 2542.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;956 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 956 | 37263.956 | 2542.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;966 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 966 | 37263.966 | 2542.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;976 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 976 | 37263.976 | 2542.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;986 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 986 | 37263.986 | 2542.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:03;996 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 03 | 996 | 37263.996 | 2542.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;006 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 006 | 37264.006 | 2542.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;016 | 94.9253 | 293.6311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 016 | 37264.016 | 2542.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;026 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 026 | 37264.026 | 2542.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;036 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 036 | 37264.036 | 2542.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;046 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 046 | 37264.046 | 2542.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;056 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 056 | 37264.056 | 2542.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;066 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 066 | 37264.066 | 2542.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;076 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 076 | 37264.076 | 2542.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;086 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 086 | 37264.086 | 2542.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;096 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 096 | 37264.096 | 2542.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;106 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 106 | 37264.106 | 2542.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;116 | 94.9253 | 293.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 116 | 37264.116 | 2542.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;126 | 94.9253 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 126 | 37264.126 | 2542.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;136 | 94.9253 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 136 | 37264.136 | 2542.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;146 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 146 | 37264.146 | 2542.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;156 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 156 | 37264.156 | 2542.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;166 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 166 | 37264.166 | 2542.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;176 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 176 | 37264.176 | 2542.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;186 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 186 | 37264.186 | 2542.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;196 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 196 | 37264.196 | 2542.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;206 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 206 | 37264.206 | 2542.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;216 | 94.9263 | 293.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 216 | 37264.216 | 2542.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;226 | 94.9263 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 226 | 37264.226 | 2542.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;236 | 94.9263 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 236 | 37264.236 | 2542.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;246 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 246 | 37264.246 | 2542.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;256 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 256 | 37264.256 | 2542.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;266 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 266 | 37264.266 | 2542.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;276 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 276 | 37264.276 | 2542.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;286 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 286 | 37264.286 | 2542.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;296 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 296 | 37264.296 | 2542.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;306 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 306 | 37264.306 | 2542.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;316 | 94.9293 | 293.4951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 316 | 37264.316 | 2542.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;326 | 94.9293 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 326 | 37264.326 | 2542.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;336 | 94.9293 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 336 | 37264.336 | 2542.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;346 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 346 | 37264.346 | 2542.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;356 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 356 | 37264.356 | 2542.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;366 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 366 | 37264.366 | 2542.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;376 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 376 | 37264.376 | 2542.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;386 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 386 | 37264.386 | 2542.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;396 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 396 | 37264.396 | 2542.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;406 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 406 | 37264.406 | 2542.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;416 | 94.9283 | 293.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 416 | 37264.416 | 2542.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;426 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 426 | 37264.426 | 2542.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;436 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 436 | 37264.436 | 2542.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;446 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 446 | 37264.446 | 2542.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;456 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 456 | 37264.456 | 2542.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;466 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 466 | 37264.466 | 2542.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;476 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 476 | 37264.476 | 2542.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;486 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 486 | 37264.486 | 2542.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;496 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 496 | 37264.496 | 2542.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;506 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 506 | 37264.506 | 2542.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;516 | 94.9283 | 293.5531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 516 | 37264.516 | 2542.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;526 | 94.9283 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 526 | 37264.526 | 2542.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;536 | 94.9283 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 536 | 37264.536 | 2543
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;546 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 546 | 37264.546 | 2543.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;556 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 556 | 37264.556 | 2543.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;566 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 566 | 37264.566 | 2543.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;576 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 576 | 37264.576 | 2543.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;586 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 586 | 37264.586 | 2543.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;596 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 596 | 37264.596 | 2543.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;606 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 606 | 37264.606 | 2543.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;616 | 94.9303 | 293.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 616 | 37264.616 | 2543.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;626 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 626 | 37264.626 | 2543.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;636 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 636 | 37264.636 | 2543.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;646 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 646 | 37264.646 | 2543.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;656 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 656 | 37264.656 | 2543.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;666 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 666 | 37264.666 | 2543.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;676 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 676 | 37264.676 | 2543.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;686 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 686 | 37264.686 | 2543.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;696 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 696 | 37264.696 | 2543.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;706 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 706 | 37264.706 | 2543.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;716 | 94.9303 | 293.6726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 716 | 37264.716 | 2543.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;726 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 726 | 37264.726 | 2543.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;736 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 736 | 37264.736 | 2543.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;746 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 746 | 37264.746 | 2543.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;756 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 756 | 37264.756 | 2543.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;766 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 766 | 37264.766 | 2543.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;776 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 776 | 37264.776 | 2543.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;786 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 786 | 37264.786 | 2543.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;796 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 796 | 37264.796 | 2543.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;806 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 806 | 37264.806 | 2543.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;816 | 94.9303 | 293.7137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 816 | 37264.816 | 2543.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;826 | 94.9303 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 826 | 37264.826 | 2543.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;836 | 94.9303 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 836 | 37264.836 | 2543.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;846 | 94.9303 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 846 | 37264.846 | 2543.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;856 | 94.9303 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 856 | 37264.856 | 2543.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;866 | 94.9303 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 866 | 37264.866 | 2543.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;876 | 94.9323 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 876 | 37264.876 | 2543.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;886 | 94.9323 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 886 | 37264.886 | 2543.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;896 | 94.9323 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 896 | 37264.896 | 2543.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;906 | 94.9323 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 906 | 37264.906 | 2543.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;916 | 94.9323 | 293.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 916 | 37264.916 | 2543.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;926 | 94.9323 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 926 | 37264.926 | 2543.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;936 | 94.9323 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 936 | 37264.936 | 2543.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;946 | 94.9323 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 946 | 37264.946 | 2543.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;956 | 94.9323 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 956 | 37264.956 | 2543.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;966 | 94.9323 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 966 | 37264.966 | 2543.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;976 | 94.9333 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 976 | 37264.976 | 2543.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;986 | 94.9333 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 986 | 37264.986 | 2543.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:04;996 | 94.9333 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 04 | 996 | 37264.996 | 2543.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;006 | 94.9333 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 006 | 37265.006 | 2543.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;016 | 94.9333 | 293.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 016 | 37265.016 | 2543.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;026 | 94.9333 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 026 | 37265.026 | 2543.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;036 | 94.9333 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 036 | 37265.036 | 2543.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;046 | 94.9333 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 046 | 37265.046 | 2543.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;056 | 94.9333 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 056 | 37265.056 | 2543.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;066 | 94.9333 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 066 | 37265.066 | 2543.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;076 | 94.9343 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 076 | 37265.076 | 2543.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;086 | 94.9343 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 086 | 37265.086 | 2543.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;096 | 94.9343 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 096 | 37265.096 | 2543.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;106 | 94.9343 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 106 | 37265.106 | 2543.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;116 | 94.9343 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 116 | 37265.116 | 2543.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;126 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 126 | 37265.126 | 2543.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;136 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 136 | 37265.136 | 2543.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;146 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 146 | 37265.146 | 2543.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;156 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 156 | 37265.156 | 2543.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;166 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 166 | 37265.166 | 2543.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;176 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 176 | 37265.176 | 2543.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;186 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 186 | 37265.186 | 2543.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;196 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 196 | 37265.196 | 2543.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;206 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 206 | 37265.206 | 2543.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;216 | 94.9343 | 293.7175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 216 | 37265.216 | 2543.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;226 | 94.9343 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 226 | 37265.226 | 2543.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;236 | 94.9343 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 236 | 37265.236 | 2543.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;246 | 94.9343 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 246 | 37265.246 | 2543.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;256 | 94.9343 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 256 | 37265.256 | 2543.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;266 | 94.9343 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 266 | 37265.266 | 2543.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;276 | 94.9363 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 276 | 37265.276 | 2543.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;286 | 94.9363 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 286 | 37265.286 | 2543.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;296 | 94.9363 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 296 | 37265.296 | 2543.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;306 | 94.9363 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 306 | 37265.306 | 2543.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;316 | 94.9363 | 293.7215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 316 | 37265.316 | 2543.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;326 | 94.9363 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 326 | 37265.326 | 2543.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;336 | 94.9363 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 336 | 37265.336 | 2543.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;346 | 94.9363 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 346 | 37265.346 | 2543.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;356 | 94.9363 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 356 | 37265.356 | 2543.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;366 | 94.9363 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 366 | 37265.366 | 2543.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;376 | 94.9373 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 376 | 37265.376 | 2543.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;386 | 94.9373 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 386 | 37265.386 | 2543.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;396 | 94.9373 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 396 | 37265.396 | 2543.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;406 | 94.9373 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 406 | 37265.406 | 2543.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;416 | 94.9373 | 293.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 416 | 37265.416 | 2543.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;426 | 94.9373 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 426 | 37265.426 | 2543.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;436 | 94.9373 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 436 | 37265.436 | 2543.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;446 | 94.9373 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 446 | 37265.446 | 2543.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;456 | 94.9373 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 456 | 37265.456 | 2543.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;466 | 94.9373 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 466 | 37265.466 | 2543.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;476 | 94.9383 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 476 | 37265.476 | 2543.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;486 | 94.9383 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 486 | 37265.486 | 2543.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;496 | 94.9383 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 496 | 37265.496 | 2543.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;506 | 94.9383 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 506 | 37265.506 | 2543.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;516 | 94.9383 | 293.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 516 | 37265.516 | 2543.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;526 | 94.9383 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 526 | 37265.526 | 2543.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;536 | 94.9383 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 536 | 37265.536 | 2544
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;546 | 94.9383 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 546 | 37265.546 | 2544.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;556 | 94.9383 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 556 | 37265.556 | 2544.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;566 | 94.9383 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 566 | 37265.566 | 2544.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;576 | 94.9393 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 576 | 37265.576 | 2544.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;586 | 94.9393 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 586 | 37265.586 | 2544.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;596 | 94.9393 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 596 | 37265.596 | 2544.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;606 | 94.9393 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 606 | 37265.606 | 2544.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;616 | 94.9393 | 293.7338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 616 | 37265.616 | 2544.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;626 | 94.9393 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 626 | 37265.626 | 2544.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;636 | 94.9393 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 636 | 37265.636 | 2544.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;646 | 94.9393 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 646 | 37265.646 | 2544.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;656 | 94.9393 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 656 | 37265.656 | 2544.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;666 | 94.9393 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 666 | 37265.666 | 2544.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;676 | 94.9413 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 676 | 37265.676 | 2544.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;686 | 94.9413 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 686 | 37265.686 | 2544.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;696 | 94.9413 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 696 | 37265.696 | 2544.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;706 | 94.9413 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 706 | 37265.706 | 2544.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;716 | 94.9413 | 293.7552 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 716 | 37265.716 | 2544.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;726 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 726 | 37265.726 | 2544.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;736 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 736 | 37265.736 | 2544.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;746 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 746 | 37265.746 | 2544.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;756 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 756 | 37265.756 | 2544.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;766 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 766 | 37265.766 | 2544.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;776 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 776 | 37265.776 | 2544.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;786 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 786 | 37265.786 | 2544.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;796 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 796 | 37265.796 | 2544.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;806 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 806 | 37265.806 | 2544.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;816 | 94.9413 | 293.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 816 | 37265.816 | 2544.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;826 | 94.9413 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 826 | 37265.826 | 2544.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;836 | 94.9413 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 836 | 37265.836 | 2544.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;846 | 94.9413 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 846 | 37265.846 | 2544.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;856 | 94.9413 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 856 | 37265.856 | 2544.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;866 | 94.9413 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 866 | 37265.866 | 2544.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;876 | 94.9433 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 876 | 37265.876 | 2544.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;886 | 94.9433 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 886 | 37265.886 | 2544.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;896 | 94.9433 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 896 | 37265.896 | 2544.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;906 | 94.9433 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 906 | 37265.906 | 2544.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;916 | 94.9433 | 293.8281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 916 | 37265.916 | 2544.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;926 | 94.9433 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 926 | 37265.926 | 2544.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;936 | 94.9433 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 936 | 37265.936 | 2544.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;946 | 94.9433 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 946 | 37265.946 | 2544.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;956 | 94.9433 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 956 | 37265.956 | 2544.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;966 | 94.9433 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 966 | 37265.966 | 2544.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;976 | 94.9443 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 976 | 37265.976 | 2544.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;986 | 94.9443 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 986 | 37265.986 | 2544.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:05;996 | 94.9443 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 05 | 996 | 37265.996 | 2544.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;006 | 94.9443 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 006 | 37266.006 | 2544.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;016 | 94.9443 | 293.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 016 | 37266.016 | 2544.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;026 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 026 | 37266.026 | 2544.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;036 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 036 | 37266.036 | 2544.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;046 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 046 | 37266.046 | 2544.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;056 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 056 | 37266.056 | 2544.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;066 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 066 | 37266.066 | 2544.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;076 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 076 | 37266.076 | 2544.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;086 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 086 | 37266.086 | 2544.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;096 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 096 | 37266.096 | 2544.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;106 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 106 | 37266.106 | 2544.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;116 | 94.9443 | 293.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 116 | 37266.116 | 2544.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;126 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 126 | 37266.126 | 2544.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;136 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 136 | 37266.136 | 2544.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;146 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 146 | 37266.146 | 2544.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;156 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 156 | 37266.156 | 2544.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;166 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 166 | 37266.166 | 2544.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;176 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 176 | 37266.176 | 2544.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;186 | 94.9443 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 186 | 37266.186 | 2544.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;196 | 94.9463 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 196 | 37266.196 | 2544.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;206 | 94.9463 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 206 | 37266.206 | 2544.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;216 | 94.9463 | 293.8377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 216 | 37266.216 | 2544.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;226 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 226 | 37266.226 | 2544.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;236 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 236 | 37266.236 | 2544.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;246 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 246 | 37266.246 | 2544.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;256 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 256 | 37266.256 | 2544.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;266 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 266 | 37266.266 | 2544.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;276 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 276 | 37266.276 | 2544.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;286 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 286 | 37266.286 | 2544.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;296 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 296 | 37266.296 | 2544.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;306 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 306 | 37266.306 | 2544.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;316 | 94.9463 | 293.8115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 316 | 37266.316 | 2544.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;326 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 326 | 37266.326 | 2544.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;336 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 336 | 37266.336 | 2544.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;346 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 346 | 37266.346 | 2544.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;356 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 356 | 37266.356 | 2544.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;366 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 366 | 37266.366 | 2544.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;376 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 376 | 37266.376 | 2544.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;386 | 94.9463 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 386 | 37266.386 | 2544.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;396 | 94.9483 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 396 | 37266.396 | 2544.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;406 | 94.9483 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 406 | 37266.406 | 2544.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;416 | 94.9483 | 293.7994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 416 | 37266.416 | 2544.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;426 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 426 | 37266.426 | 2544.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;436 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 436 | 37266.436 | 2544.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;446 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 446 | 37266.446 | 2544.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;456 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 456 | 37266.456 | 2544.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;466 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 466 | 37266.466 | 2544.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;476 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 476 | 37266.476 | 2544.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;486 | 94.9483 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 486 | 37266.486 | 2544.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;496 | 94.9473 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 496 | 37266.496 | 2544.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;506 | 94.9473 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 506 | 37266.506 | 2544.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;516 | 94.9473 | 293.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 516 | 37266.516 | 2544.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;526 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 526 | 37266.526 | 2544.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;536 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 536 | 37266.536 | 2545
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;546 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 546 | 37266.546 | 2545.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;556 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 556 | 37266.556 | 2545.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;566 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 566 | 37266.566 | 2545.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;576 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 576 | 37266.576 | 2545.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;586 | 94.9473 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 586 | 37266.586 | 2545.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;596 | 94.9503 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 596 | 37266.596 | 2545.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;606 | 94.9503 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 606 | 37266.606 | 2545.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;616 | 94.9503 | 293.8094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 616 | 37266.616 | 2545.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;626 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 626 | 37266.626 | 2545.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;636 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 636 | 37266.636 | 2545.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;646 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 646 | 37266.646 | 2545.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;656 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 656 | 37266.656 | 2545.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;666 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 666 | 37266.666 | 2545.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;676 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 676 | 37266.676 | 2545.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;686 | 94.9503 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 686 | 37266.686 | 2545.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;696 | 94.9493 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 696 | 37266.696 | 2545.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;706 | 94.9493 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 706 | 37266.706 | 2545.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;716 | 94.9493 | 293.8363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 716 | 37266.716 | 2545.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;726 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 726 | 37266.726 | 2545.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;736 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 736 | 37266.736 | 2545.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;746 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 746 | 37266.746 | 2545.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;756 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 756 | 37266.756 | 2545.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;766 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 766 | 37266.766 | 2545.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;776 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 776 | 37266.776 | 2545.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;786 | 94.9493 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 786 | 37266.786 | 2545.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;796 | 94.9513 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 796 | 37266.796 | 2545.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;806 | 94.9513 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 806 | 37266.806 | 2545.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;816 | 94.9513 | 293.8655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 816 | 37266.816 | 2545.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;826 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 826 | 37266.826 | 2545.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;836 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 836 | 37266.836 | 2545.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;846 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 846 | 37266.846 | 2545.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;856 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 856 | 37266.856 | 2545.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;866 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 866 | 37266.866 | 2545.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;876 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 876 | 37266.876 | 2545.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;886 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 886 | 37266.886 | 2545.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;896 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 896 | 37266.896 | 2545.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;906 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 906 | 37266.906 | 2545.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;916 | 94.9513 | 293.8855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 916 | 37266.916 | 2545.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;926 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 926 | 37266.926 | 2545.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;936 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 936 | 37266.936 | 2545.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;946 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 946 | 37266.946 | 2545.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;956 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 956 | 37266.956 | 2545.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;966 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 966 | 37266.966 | 2545.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;976 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 976 | 37266.976 | 2545.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;986 | 94.9513 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 986 | 37266.986 | 2545.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:06;996 | 94.9533 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 06 | 996 | 37266.996 | 2545.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;006 | 94.9533 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 006 | 37267.006 | 2545.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;016 | 94.9533 | 293.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 016 | 37267.016 | 2545.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;026 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 026 | 37267.026 | 2545.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;036 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 036 | 37267.036 | 2545.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;046 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 046 | 37267.046 | 2545.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;056 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 056 | 37267.056 | 2545.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;066 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 066 | 37267.066 | 2545.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;076 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 076 | 37267.076 | 2545.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;086 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 086 | 37267.086 | 2545.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;096 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 096 | 37267.096 | 2545.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;106 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 106 | 37267.106 | 2545.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;116 | 94.9533 | 293.8842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 116 | 37267.116 | 2545.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;126 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 126 | 37267.126 | 2545.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;136 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 136 | 37267.136 | 2545.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;146 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 146 | 37267.146 | 2545.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;156 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 156 | 37267.156 | 2545.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;166 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 166 | 37267.166 | 2545.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;176 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 176 | 37267.176 | 2545.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;186 | 94.9533 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 186 | 37267.186 | 2545.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;196 | 94.9553 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 196 | 37267.196 | 2545.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;206 | 94.9553 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 206 | 37267.206 | 2545.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;216 | 94.9553 | 293.8779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 216 | 37267.216 | 2545.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;226 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 226 | 37267.226 | 2545.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;236 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 236 | 37267.236 | 2545.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;246 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 246 | 37267.246 | 2545.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;256 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 256 | 37267.256 | 2545.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;266 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 266 | 37267.266 | 2545.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;276 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 276 | 37267.276 | 2545.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;286 | 94.9553 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 286 | 37267.286 | 2545.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;296 | 94.9583 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 296 | 37267.296 | 2545.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;306 | 94.9583 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 306 | 37267.306 | 2545.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;316 | 94.9583 | 293.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 316 | 37267.316 | 2545.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;326 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 326 | 37267.326 | 2545.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;336 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 336 | 37267.336 | 2545.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;346 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 346 | 37267.346 | 2545.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;356 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 356 | 37267.356 | 2545.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;366 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 366 | 37267.366 | 2545.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;376 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 376 | 37267.376 | 2545.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;386 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 386 | 37267.386 | 2545.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;396 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 396 | 37267.396 | 2545.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;406 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 406 | 37267.406 | 2545.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;416 | 94.9583 | 293.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 416 | 37267.416 | 2545.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;426 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 426 | 37267.426 | 2545.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;436 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 436 | 37267.436 | 2545.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;446 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 446 | 37267.446 | 2545.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;456 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 456 | 37267.456 | 2545.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;466 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 466 | 37267.466 | 2545.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;476 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 476 | 37267.476 | 2545.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;486 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 486 | 37267.486 | 2545.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;496 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 496 | 37267.496 | 2545.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;506 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 506 | 37267.506 | 2545.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;516 | 94.9583 | 293.8979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 516 | 37267.516 | 2545.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;526 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 526 | 37267.526 | 2545.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;536 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 536 | 37267.536 | 2546
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;546 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 546 | 37267.546 | 2546.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;556 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 556 | 37267.556 | 2546.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;566 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 566 | 37267.566 | 2546.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;576 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 576 | 37267.576 | 2546.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;586 | 94.9583 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 586 | 37267.586 | 2546.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;596 | 94.9603 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 596 | 37267.596 | 2546.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;606 | 94.9603 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 606 | 37267.606 | 2546.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;616 | 94.9603 | 293.9034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 616 | 37267.616 | 2546.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;626 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 626 | 37267.626 | 2546.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;636 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 636 | 37267.636 | 2546.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;646 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 646 | 37267.646 | 2546.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;656 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 656 | 37267.656 | 2546.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;666 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 666 | 37267.666 | 2546.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;676 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 676 | 37267.676 | 2546.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;686 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 686 | 37267.686 | 2546.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;696 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 696 | 37267.696 | 2546.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;706 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 706 | 37267.706 | 2546.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;716 | 94.9603 | 293.9179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 716 | 37267.716 | 2546.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;726 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 726 | 37267.726 | 2546.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;736 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 736 | 37267.736 | 2546.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;746 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 746 | 37267.746 | 2546.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;756 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 756 | 37267.756 | 2546.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;766 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 766 | 37267.766 | 2546.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;776 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 776 | 37267.776 | 2546.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;786 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 786 | 37267.786 | 2546.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;796 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 796 | 37267.796 | 2546.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;806 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 806 | 37267.806 | 2546.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;816 | 94.9603 | 293.9424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 816 | 37267.816 | 2546.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;826 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 826 | 37267.826 | 2546.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;836 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 836 | 37267.836 | 2546.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;846 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 846 | 37267.846 | 2546.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;856 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 856 | 37267.856 | 2546.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;866 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 866 | 37267.866 | 2546.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;876 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 876 | 37267.876 | 2546.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;886 | 94.9603 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 886 | 37267.886 | 2546.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;896 | 94.9633 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 896 | 37267.896 | 2546.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;906 | 94.9633 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 906 | 37267.906 | 2546.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;916 | 94.9633 | 293.9668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 916 | 37267.916 | 2546.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;926 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 926 | 37267.926 | 2546.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;936 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 936 | 37267.936 | 2546.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;946 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 946 | 37267.946 | 2546.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;956 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 956 | 37267.956 | 2546.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;966 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 966 | 37267.966 | 2546.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;976 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 976 | 37267.976 | 2546.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;986 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 986 | 37267.986 | 2546.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:07;996 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 07 | 996 | 37267.996 | 2546.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;006 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 006 | 37268.006 | 2546.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;016 | 94.9633 | 293.9958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 016 | 37268.016 | 2546.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;026 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 026 | 37268.026 | 2546.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;036 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 036 | 37268.036 | 2546.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;046 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 046 | 37268.046 | 2546.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;056 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 056 | 37268.056 | 2546.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;066 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 066 | 37268.066 | 2546.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;076 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 076 | 37268.076 | 2546.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;086 | 94.9633 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 086 | 37268.086 | 2546.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;096 | 94.9643 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 096 | 37268.096 | 2546.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;106 | 94.9643 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 106 | 37268.106 | 2546.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;116 | 94.9643 | 294.0325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 116 | 37268.116 | 2546.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;126 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 126 | 37268.126 | 2546.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;136 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 136 | 37268.136 | 2546.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;146 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 146 | 37268.146 | 2546.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;156 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 156 | 37268.156 | 2546.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;166 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 166 | 37268.166 | 2546.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;176 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 176 | 37268.176 | 2546.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;186 | 94.9643 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 186 | 37268.186 | 2546.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;196 | 94.9633 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 196 | 37268.196 | 2546.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;206 | 94.9633 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 206 | 37268.206 | 2546.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;216 | 94.9633 | 294.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 216 | 37268.216 | 2546.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;226 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 226 | 37268.226 | 2546.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;236 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 236 | 37268.236 | 2546.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;246 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 246 | 37268.246 | 2546.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;256 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 256 | 37268.256 | 2546.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;266 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 266 | 37268.266 | 2546.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;276 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 276 | 37268.276 | 2546.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;286 | 94.9633 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 286 | 37268.286 | 2546.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;296 | 94.9663 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 296 | 37268.296 | 2546.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;306 | 94.9663 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 306 | 37268.306 | 2546.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;316 | 94.9663 | 294.0363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 316 | 37268.316 | 2546.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;326 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 326 | 37268.326 | 2546.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;336 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 336 | 37268.336 | 2546.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;346 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 346 | 37268.346 | 2546.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;356 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 356 | 37268.356 | 2546.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;366 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 366 | 37268.366 | 2546.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;376 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 376 | 37268.376 | 2546.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;386 | 94.9663 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 386 | 37268.386 | 2546.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;396 | 94.9673 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 396 | 37268.396 | 2546.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;406 | 94.9673 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 406 | 37268.406 | 2546.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;416 | 94.9673 | 294.0208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 416 | 37268.416 | 2546.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;426 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 426 | 37268.426 | 2546.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;436 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 436 | 37268.436 | 2546.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;446 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 446 | 37268.446 | 2546.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;456 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 456 | 37268.456 | 2546.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;466 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 466 | 37268.466 | 2546.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;476 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 476 | 37268.476 | 2546.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;486 | 94.9673 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 486 | 37268.486 | 2546.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;496 | 94.9683 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 496 | 37268.496 | 2546.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;506 | 94.9683 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 506 | 37268.506 | 2546.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;516 | 94.9683 | 294.0171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 516 | 37268.516 | 2546.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;526 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 526 | 37268.526 | 2546.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;536 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 536 | 37268.536 | 2547
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;546 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 546 | 37268.546 | 2547.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;556 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 556 | 37268.556 | 2547.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;566 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 566 | 37268.566 | 2547.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;576 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 576 | 37268.576 | 2547.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;586 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 586 | 37268.586 | 2547.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;596 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 596 | 37268.596 | 2547.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;606 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 606 | 37268.606 | 2547.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;616 | 94.9683 | 294.0296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 616 | 37268.616 | 2547.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;626 | 94.9683 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 626 | 37268.626 | 2547.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;636 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 636 | 37268.636 | 2547.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;646 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 646 | 37268.646 | 2547.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;656 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 656 | 37268.656 | 2547.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;666 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 666 | 37268.666 | 2547.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;676 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 676 | 37268.676 | 2547.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;686 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 686 | 37268.686 | 2547.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;696 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 696 | 37268.696 | 2547.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;706 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 706 | 37268.706 | 2547.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;716 | 94.9703 | 294.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 716 | 37268.716 | 2547.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;726 | 94.9703 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 726 | 37268.726 | 2547.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;736 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 736 | 37268.736 | 2547.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;746 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 746 | 37268.746 | 2547.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;756 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 756 | 37268.756 | 2547.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;766 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 766 | 37268.766 | 2547.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;776 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 776 | 37268.776 | 2547.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;786 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 786 | 37268.786 | 2547.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;796 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 796 | 37268.796 | 2547.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;806 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 806 | 37268.806 | 2547.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;816 | 94.9723 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 816 | 37268.816 | 2547.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;826 | 94.9723 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 826 | 37268.826 | 2547.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;836 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 836 | 37268.836 | 2547.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;846 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 846 | 37268.846 | 2547.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;856 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 856 | 37268.856 | 2547.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;866 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 866 | 37268.866 | 2547.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;876 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 876 | 37268.876 | 2547.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;886 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 886 | 37268.886 | 2547.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;896 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 896 | 37268.896 | 2547.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;906 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 906 | 37268.906 | 2547.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;916 | 94.9713 | 294.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 916 | 37268.916 | 2547.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;926 | 94.9713 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 926 | 37268.926 | 2547.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;936 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 936 | 37268.936 | 2547.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;946 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 946 | 37268.946 | 2547.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;956 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 956 | 37268.956 | 2547.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;966 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 966 | 37268.966 | 2547.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;976 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 976 | 37268.976 | 2547.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;986 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 986 | 37268.986 | 2547.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:08;996 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 08 | 996 | 37268.996 | 2547.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;006 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 006 | 37269.006 | 2547.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;016 | 94.9723 | 294.0996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 016 | 37269.016 | 2547.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;026 | 94.9723 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 026 | 37269.026 | 2547.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;036 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 036 | 37269.036 | 2547.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;046 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 046 | 37269.046 | 2547.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;056 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 056 | 37269.056 | 2547.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;066 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 066 | 37269.066 | 2547.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;076 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 076 | 37269.076 | 2547.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;086 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 086 | 37269.086 | 2547.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;096 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 096 | 37269.096 | 2547.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;106 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 106 | 37269.106 | 2547.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;116 | 94.9743 | 294.0807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 116 | 37269.116 | 2547.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;126 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 126 | 37269.126 | 2547.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;136 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 136 | 37269.136 | 2547.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;146 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 146 | 37269.146 | 2547.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;156 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 156 | 37269.156 | 2547.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;166 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 166 | 37269.166 | 2547.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;176 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 176 | 37269.176 | 2547.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;186 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 186 | 37269.186 | 2547.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;196 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 196 | 37269.196 | 2547.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;206 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 206 | 37269.206 | 2547.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;216 | 94.9743 | 294.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 216 | 37269.216 | 2547.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;226 | 94.9743 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 226 | 37269.226 | 2547.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;236 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 236 | 37269.236 | 2547.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;246 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 246 | 37269.246 | 2547.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;256 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 256 | 37269.256 | 2547.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;266 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 266 | 37269.266 | 2547.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;276 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 276 | 37269.276 | 2547.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;286 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 286 | 37269.286 | 2547.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;296 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 296 | 37269.296 | 2547.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;306 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 306 | 37269.306 | 2547.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;316 | 94.9753 | 294.0636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 316 | 37269.316 | 2547.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;326 | 94.9753 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 326 | 37269.326 | 2547.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;336 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 336 | 37269.336 | 2547.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;346 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 346 | 37269.346 | 2547.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;356 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 356 | 37269.356 | 2547.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;366 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 366 | 37269.366 | 2547.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;376 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 376 | 37269.376 | 2547.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;386 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 386 | 37269.386 | 2547.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;396 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 396 | 37269.396 | 2547.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;406 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 406 | 37269.406 | 2547.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;416 | 94.9763 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 416 | 37269.416 | 2547.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;426 | 94.9763 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 426 | 37269.426 | 2547.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;436 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 436 | 37269.436 | 2547.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;446 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 446 | 37269.446 | 2547.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;456 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 456 | 37269.456 | 2547.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;466 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 466 | 37269.466 | 2547.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;476 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 476 | 37269.476 | 2547.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;486 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 486 | 37269.486 | 2547.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;496 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 496 | 37269.496 | 2547.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;506 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 506 | 37269.506 | 2547.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;516 | 94.9773 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 516 | 37269.516 | 2547.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;526 | 94.9773 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 526 | 37269.526 | 2547.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;536 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 536 | 37269.536 | 2548
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;546 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 546 | 37269.546 | 2548.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;556 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 556 | 37269.556 | 2548.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;566 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 566 | 37269.566 | 2548.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;576 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 576 | 37269.576 | 2548.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;586 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 586 | 37269.586 | 2548.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;596 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 596 | 37269.596 | 2548.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;606 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 606 | 37269.606 | 2548.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;616 | 94.9783 | 294.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 616 | 37269.616 | 2548.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;626 | 94.9783 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 626 | 37269.626 | 2548.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;636 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 636 | 37269.636 | 2548.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;646 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 646 | 37269.646 | 2548.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;656 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 656 | 37269.656 | 2548.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;666 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 666 | 37269.666 | 2548.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;676 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 676 | 37269.676 | 2548.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;686 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 686 | 37269.686 | 2548.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;696 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 696 | 37269.696 | 2548.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;706 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 706 | 37269.706 | 2548.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;716 | 94.9793 | 294.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 716 | 37269.716 | 2548.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;726 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 726 | 37269.726 | 2548.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;736 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 736 | 37269.736 | 2548.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;746 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 746 | 37269.746 | 2548.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;756 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 756 | 37269.756 | 2548.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;766 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 766 | 37269.766 | 2548.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;776 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 776 | 37269.776 | 2548.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;786 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 786 | 37269.786 | 2548.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;796 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 796 | 37269.796 | 2548.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;806 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 806 | 37269.806 | 2548.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;816 | 94.9793 | 294.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 816 | 37269.816 | 2548.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;826 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 826 | 37269.826 | 2548.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;836 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 836 | 37269.836 | 2548.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;846 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 846 | 37269.846 | 2548.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;856 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 856 | 37269.856 | 2548.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;866 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 866 | 37269.866 | 2548.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;876 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 876 | 37269.876 | 2548.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;886 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 886 | 37269.886 | 2548.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;896 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 896 | 37269.896 | 2548.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;906 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 906 | 37269.906 | 2548.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;916 | 94.9793 | 294.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 916 | 37269.916 | 2548.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;926 | 94.9793 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 926 | 37269.926 | 2548.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;936 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 936 | 37269.936 | 2548.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;946 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 946 | 37269.946 | 2548.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;956 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 956 | 37269.956 | 2548.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;966 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 966 | 37269.966 | 2548.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;976 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 976 | 37269.976 | 2548.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;986 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 986 | 37269.986 | 2548.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:09;996 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 09 | 996 | 37269.996 | 2548.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;006 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 006 | 37270.006 | 2548.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;016 | 94.9813 | 294.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 016 | 37270.016 | 2548.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;026 | 94.9813 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 026 | 37270.026 | 2548.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;036 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 036 | 37270.036 | 2548.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;046 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 046 | 37270.046 | 2548.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;056 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 056 | 37270.056 | 2548.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;066 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 066 | 37270.066 | 2548.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;076 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 076 | 37270.076 | 2548.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;086 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 086 | 37270.086 | 2548.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;096 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 096 | 37270.096 | 2548.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;106 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 106 | 37270.106 | 2548.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;116 | 94.9823 | 294.1016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 116 | 37270.116 | 2548.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;126 | 94.9823 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 126 | 37270.126 | 2548.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;136 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 136 | 37270.136 | 2548.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;146 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 146 | 37270.146 | 2548.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;156 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 156 | 37270.156 | 2548.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;166 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 166 | 37270.166 | 2548.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;176 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 176 | 37270.176 | 2548.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;186 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 186 | 37270.186 | 2548.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;196 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 196 | 37270.196 | 2548.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;206 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 206 | 37270.206 | 2548.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;216 | 94.9833 | 294.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 216 | 37270.216 | 2548.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;226 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 226 | 37270.226 | 2548.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;236 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 236 | 37270.236 | 2548.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;246 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 246 | 37270.246 | 2548.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;256 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 256 | 37270.256 | 2548.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;266 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 266 | 37270.266 | 2548.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;276 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 276 | 37270.276 | 2548.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;286 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 286 | 37270.286 | 2548.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;296 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 296 | 37270.296 | 2548.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;306 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 306 | 37270.306 | 2548.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;316 | 94.9833 | 294.1716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 316 | 37270.316 | 2548.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;326 | 94.9833 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 326 | 37270.326 | 2548.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;336 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 336 | 37270.336 | 2548.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;346 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 346 | 37270.346 | 2548.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;356 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 356 | 37270.356 | 2548.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;366 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 366 | 37270.366 | 2548.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;376 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 376 | 37270.376 | 2548.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;386 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 386 | 37270.386 | 2548.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;396 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 396 | 37270.396 | 2548.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;406 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 406 | 37270.406 | 2548.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;416 | 94.9843 | 294.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 416 | 37270.416 | 2548.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;426 | 94.9843 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 426 | 37270.426 | 2548.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;436 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 436 | 37270.436 | 2548.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;446 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 446 | 37270.446 | 2548.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;456 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 456 | 37270.456 | 2548.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;466 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 466 | 37270.466 | 2548.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;476 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 476 | 37270.476 | 2548.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;486 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 486 | 37270.486 | 2548.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;496 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 496 | 37270.496 | 2548.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;506 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 506 | 37270.506 | 2548.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;516 | 94.9853 | 294.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 516 | 37270.516 | 2548.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;526 | 94.9853 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 526 | 37270.526 | 2548.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;536 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 536 | 37270.536 | 2549
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;546 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 546 | 37270.546 | 2549.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;556 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 556 | 37270.556 | 2549.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;566 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 566 | 37270.566 | 2549.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;576 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 576 | 37270.576 | 2549.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;586 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 586 | 37270.586 | 2549.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;596 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 596 | 37270.596 | 2549.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;606 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 606 | 37270.606 | 2549.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;616 | 94.9863 | 294.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 616 | 37270.616 | 2549.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;626 | 94.9863 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 626 | 37270.626 | 2549.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;636 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 636 | 37270.636 | 2549.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;646 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 646 | 37270.646 | 2549.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;656 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 656 | 37270.656 | 2549.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;666 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 666 | 37270.666 | 2549.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;676 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 676 | 37270.676 | 2549.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;686 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 686 | 37270.686 | 2549.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;696 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 696 | 37270.696 | 2549.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;706 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 706 | 37270.706 | 2549.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;716 | 94.9883 | 294.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 716 | 37270.716 | 2549.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;726 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 726 | 37270.726 | 2549.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;736 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 736 | 37270.736 | 2549.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;746 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 746 | 37270.746 | 2549.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;756 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 756 | 37270.756 | 2549.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;766 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 766 | 37270.766 | 2549.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;776 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 776 | 37270.776 | 2549.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;786 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 786 | 37270.786 | 2549.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;796 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 796 | 37270.796 | 2549.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;806 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 806 | 37270.806 | 2549.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;816 | 94.9883 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 816 | 37270.816 | 2549.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;826 | 94.9883 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 826 | 37270.826 | 2549.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;836 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 836 | 37270.836 | 2549.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;846 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 846 | 37270.846 | 2549.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;856 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 856 | 37270.856 | 2549.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;866 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 866 | 37270.866 | 2549.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;876 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 876 | 37270.876 | 2549.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;886 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 886 | 37270.886 | 2549.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;896 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 896 | 37270.896 | 2549.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;906 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 906 | 37270.906 | 2549.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;916 | 94.9893 | 294.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 916 | 37270.916 | 2549.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;926 | 94.9893 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 926 | 37270.926 | 2549.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;936 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 936 | 37270.936 | 2549.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;946 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 946 | 37270.946 | 2549.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;956 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 956 | 37270.956 | 2549.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;966 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 966 | 37270.966 | 2549.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;976 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 976 | 37270.976 | 2549.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;986 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 986 | 37270.986 | 2549.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:10;996 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 10 | 996 | 37270.996 | 2549.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;006 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 006 | 37271.006 | 2549.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;016 | 94.9903 | 294.2812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 016 | 37271.016 | 2549.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;026 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 026 | 37271.026 | 2549.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;036 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 036 | 37271.036 | 2549.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;046 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 046 | 37271.046 | 2549.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;056 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 056 | 37271.056 | 2549.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;066 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 066 | 37271.066 | 2549.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;076 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 076 | 37271.076 | 2549.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;086 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 086 | 37271.086 | 2549.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;096 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 096 | 37271.096 | 2549.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;106 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 106 | 37271.106 | 2549.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;116 | 94.9903 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 116 | 37271.116 | 2549.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;126 | 94.9903 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 126 | 37271.126 | 2549.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;136 | 94.9903 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 136 | 37271.136 | 2549.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;146 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 146 | 37271.146 | 2549.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;156 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 156 | 37271.156 | 2549.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;166 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 166 | 37271.166 | 2549.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;176 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 176 | 37271.176 | 2549.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;186 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 186 | 37271.186 | 2549.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;196 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 196 | 37271.196 | 2549.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;206 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 206 | 37271.206 | 2549.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;216 | 94.9913 | 294.2934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 216 | 37271.216 | 2549.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;226 | 94.9913 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 226 | 37271.226 | 2549.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;236 | 94.9913 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 236 | 37271.236 | 2549.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;246 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 246 | 37271.246 | 2549.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;256 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 256 | 37271.256 | 2549.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;266 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 266 | 37271.266 | 2549.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;276 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 276 | 37271.276 | 2549.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;286 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 286 | 37271.286 | 2549.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;296 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 296 | 37271.296 | 2549.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;306 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 306 | 37271.306 | 2549.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;316 | 94.9923 | 294.2992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 316 | 37271.316 | 2549.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;326 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 326 | 37271.326 | 2549.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;336 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 336 | 37271.336 | 2549.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;346 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 346 | 37271.346 | 2549.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;356 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 356 | 37271.356 | 2549.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;366 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 366 | 37271.366 | 2549.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;376 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 376 | 37271.376 | 2549.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;386 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 386 | 37271.386 | 2549.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;396 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 396 | 37271.396 | 2549.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;406 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 406 | 37271.406 | 2549.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;416 | 94.9923 | 294.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 416 | 37271.416 | 2549.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;426 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 426 | 37271.426 | 2549.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;436 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 436 | 37271.436 | 2549.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;446 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 446 | 37271.446 | 2549.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;456 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 456 | 37271.456 | 2549.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;466 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 466 | 37271.466 | 2549.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;476 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 476 | 37271.476 | 2549.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;486 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 486 | 37271.486 | 2549.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;496 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 496 | 37271.496 | 2549.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;506 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 506 | 37271.506 | 2549.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;516 | 94.9923 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 516 | 37271.516 | 2549.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;526 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 526 | 37271.526 | 2549.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;536 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 536 | 37271.536 | 2550
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;546 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 546 | 37271.546 | 2550.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;556 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 556 | 37271.556 | 2550.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;566 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 566 | 37271.566 | 2550.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;576 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 576 | 37271.576 | 2550.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;586 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 586 | 37271.586 | 2550.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;596 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 596 | 37271.596 | 2550.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;606 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 606 | 37271.606 | 2550.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;616 | 94.9923 | 294.3432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 616 | 37271.616 | 2550.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;626 | 94.9923 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 626 | 37271.626 | 2550.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;636 | 94.9923 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 636 | 37271.636 | 2550.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;646 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 646 | 37271.646 | 2550.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;656 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 656 | 37271.656 | 2550.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;666 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 666 | 37271.666 | 2550.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;676 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 676 | 37271.676 | 2550.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;686 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 686 | 37271.686 | 2550.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;696 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 696 | 37271.696 | 2550.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;706 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 706 | 37271.706 | 2550.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;716 | 94.9943 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 716 | 37271.716 | 2550.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;726 | 94.9943 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 726 | 37271.726 | 2550.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;736 | 94.9943 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 736 | 37271.736 | 2550.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;746 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 746 | 37271.746 | 2550.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;756 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 756 | 37271.756 | 2550.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;766 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 766 | 37271.766 | 2550.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;776 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 776 | 37271.776 | 2550.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;786 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 786 | 37271.786 | 2550.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;796 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 796 | 37271.796 | 2550.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;806 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 806 | 37271.806 | 2550.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;816 | 94.9953 | 294.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 816 | 37271.816 | 2550.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;826 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 826 | 37271.826 | 2550.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;836 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 836 | 37271.836 | 2550.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;846 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 846 | 37271.846 | 2550.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;856 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 856 | 37271.856 | 2550.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;866 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 866 | 37271.866 | 2550.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;876 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 876 | 37271.876 | 2550.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;886 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 886 | 37271.886 | 2550.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;896 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 896 | 37271.896 | 2550.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;906 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 906 | 37271.906 | 2550.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;916 | 94.9953 | 294.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 916 | 37271.916 | 2550.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;926 | 94.9953 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 926 | 37271.926 | 2550.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;936 | 94.9953 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 936 | 37271.936 | 2550.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;946 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 946 | 37271.946 | 2550.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;956 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 956 | 37271.956 | 2550.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;966 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 966 | 37271.966 | 2550.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;976 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 976 | 37271.976 | 2550.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;986 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 986 | 37271.986 | 2550.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:11;996 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 11 | 996 | 37271.996 | 2550.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;006 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 006 | 37272.006 | 2550.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;016 | 94.9983 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 016 | 37272.016 | 2550.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;026 | 94.9983 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 026 | 37272.026 | 2550.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;036 | 94.9983 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 036 | 37272.036 | 2550.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;046 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 046 | 37272.046 | 2550.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;056 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 056 | 37272.056 | 2550.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;066 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 066 | 37272.066 | 2550.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;076 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 076 | 37272.076 | 2550.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;086 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 086 | 37272.086 | 2550.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;096 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 096 | 37272.096 | 2550.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;106 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 106 | 37272.106 | 2550.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;116 | 94.9993 | 294.4065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 116 | 37272.116 | 2550.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;126 | 94.9993 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 126 | 37272.126 | 2550.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;136 | 94.9993 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 136 | 37272.136 | 2550.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;146 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 146 | 37272.146 | 2550.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;156 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 156 | 37272.156 | 2550.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;166 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 166 | 37272.166 | 2550.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;176 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 176 | 37272.176 | 2550.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;186 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 186 | 37272.186 | 2550.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;196 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 196 | 37272.196 | 2550.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;206 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 206 | 37272.206 | 2550.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;216 | 94.9983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 216 | 37272.216 | 2550.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;226 | 94.9983 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 226 | 37272.226 | 2550.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;236 | 94.9983 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 236 | 37272.236 | 2550.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;246 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 246 | 37272.246 | 2550.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;256 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 256 | 37272.256 | 2550.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;266 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 266 | 37272.266 | 2550.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;276 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 276 | 37272.276 | 2550.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;286 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 286 | 37272.286 | 2550.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;296 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 296 | 37272.296 | 2550.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;306 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 306 | 37272.306 | 2550.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;316 | 94.9993 | 294.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 316 | 37272.316 | 2550.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;326 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 326 | 37272.326 | 2550.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;336 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 336 | 37272.336 | 2550.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;346 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 346 | 37272.346 | 2550.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;356 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 356 | 37272.356 | 2550.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;366 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 366 | 37272.366 | 2550.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;376 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 376 | 37272.376 | 2550.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;386 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 386 | 37272.386 | 2550.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;396 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 396 | 37272.396 | 2550.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;406 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 406 | 37272.406 | 2550.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;416 | 94.9993 | 294.3922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 416 | 37272.416 | 2550.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;426 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 426 | 37272.426 | 2550.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;436 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 436 | 37272.436 | 2550.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;446 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 446 | 37272.446 | 2550.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;456 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 456 | 37272.456 | 2550.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;466 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 466 | 37272.466 | 2550.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;476 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 476 | 37272.476 | 2550.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;486 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 486 | 37272.486 | 2550.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;496 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 496 | 37272.496 | 2550.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;506 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 506 | 37272.506 | 2550.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;516 | 94.9993 | 294.3768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 516 | 37272.516 | 2550.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;526 | 94.9993 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 526 | 37272.526 | 2550.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;536 | 94.9993 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 536 | 37272.536 | 2551
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;546 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 546 | 37272.546 | 2551.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;556 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 556 | 37272.556 | 2551.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;566 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 566 | 37272.566 | 2551.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;576 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 576 | 37272.576 | 2551.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;586 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 586 | 37272.586 | 2551.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;596 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 596 | 37272.596 | 2551.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;606 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 606 | 37272.606 | 2551.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;616 | 95.0013 | 294.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 616 | 37272.616 | 2551.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;626 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 626 | 37272.626 | 2551.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;636 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 636 | 37272.636 | 2551.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;646 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 646 | 37272.646 | 2551.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;656 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 656 | 37272.656 | 2551.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;666 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 666 | 37272.666 | 2551.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;676 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 676 | 37272.676 | 2551.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;686 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 686 | 37272.686 | 2551.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;696 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 696 | 37272.696 | 2551.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;706 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 706 | 37272.706 | 2551.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;716 | 95.0013 | 294.3807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 716 | 37272.716 | 2551.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;726 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 726 | 37272.726 | 2551.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;736 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 736 | 37272.736 | 2551.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;746 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 746 | 37272.746 | 2551.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;756 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 756 | 37272.756 | 2551.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;766 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 766 | 37272.766 | 2551.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;776 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 776 | 37272.776 | 2551.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;786 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 786 | 37272.786 | 2551.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;796 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 796 | 37272.796 | 2551.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;806 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 806 | 37272.806 | 2551.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;816 | 95.0013 | 294.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 816 | 37272.816 | 2551.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;826 | 95.0013 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 826 | 37272.826 | 2551.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;836 | 95.0013 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 836 | 37272.836 | 2551.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;846 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 846 | 37272.846 | 2551.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;856 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 856 | 37272.856 | 2551.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;866 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 866 | 37272.866 | 2551.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;876 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 876 | 37272.876 | 2551.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;886 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 886 | 37272.886 | 2551.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;896 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 896 | 37272.896 | 2551.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;906 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 906 | 37272.906 | 2551.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;916 | 95.0023 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 916 | 37272.916 | 2551.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;926 | 95.0023 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 926 | 37272.926 | 2551.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;936 | 95.0023 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 936 | 37272.936 | 2551.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;946 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 946 | 37272.946 | 2551.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;956 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 956 | 37272.956 | 2551.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;966 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 966 | 37272.966 | 2551.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;976 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 976 | 37272.976 | 2551.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;986 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 986 | 37272.986 | 2551.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:12;996 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 12 | 996 | 37272.996 | 2551.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;006 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 006 | 37273.006 | 2551.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;016 | 95.0053 | 294.4058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 016 | 37273.016 | 2551.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;026 | 95.0053 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 026 | 37273.026 | 2551.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;036 | 95.0053 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 036 | 37273.036 | 2551.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;046 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 046 | 37273.046 | 2551.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;056 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 056 | 37273.056 | 2551.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;066 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 066 | 37273.066 | 2551.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;076 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 076 | 37273.076 | 2551.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;086 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 086 | 37273.086 | 2551.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;096 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 096 | 37273.096 | 2551.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;106 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 106 | 37273.106 | 2551.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;116 | 95.0043 | 294.4315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 116 | 37273.116 | 2551.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;126 | 95.0043 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 126 | 37273.126 | 2551.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;136 | 95.0043 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 136 | 37273.136 | 2551.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;146 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 146 | 37273.146 | 2551.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;156 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 156 | 37273.156 | 2551.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;166 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 166 | 37273.166 | 2551.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;176 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 176 | 37273.176 | 2551.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;186 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 186 | 37273.186 | 2551.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;196 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 196 | 37273.196 | 2551.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;206 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 206 | 37273.206 | 2551.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;216 | 95.0053 | 294.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 216 | 37273.216 | 2551.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;226 | 95.0053 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 226 | 37273.226 | 2551.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;236 | 95.0053 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 236 | 37273.236 | 2551.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;246 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 246 | 37273.246 | 2551.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;256 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 256 | 37273.256 | 2551.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;266 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 266 | 37273.266 | 2551.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;276 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 276 | 37273.276 | 2551.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;286 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 286 | 37273.286 | 2551.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;296 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 296 | 37273.296 | 2551.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;306 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 306 | 37273.306 | 2551.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;316 | 95.0063 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 316 | 37273.316 | 2551.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;326 | 95.0063 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 326 | 37273.326 | 2551.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;336 | 95.0063 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 336 | 37273.336 | 2551.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;346 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 346 | 37273.346 | 2551.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;356 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 356 | 37273.356 | 2551.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;366 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 366 | 37273.366 | 2551.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;376 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 376 | 37273.376 | 2551.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;386 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 386 | 37273.386 | 2551.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;396 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 396 | 37273.396 | 2551.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;406 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 406 | 37273.406 | 2551.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;416 | 95.0073 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 416 | 37273.416 | 2551.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;426 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 426 | 37273.426 | 2551.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;436 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 436 | 37273.436 | 2551.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;446 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 446 | 37273.446 | 2551.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;456 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 456 | 37273.456 | 2551.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;466 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 466 | 37273.466 | 2551.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;476 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 476 | 37273.476 | 2551.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;486 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 486 | 37273.486 | 2551.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;496 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 496 | 37273.496 | 2551.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;506 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 506 | 37273.506 | 2551.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;516 | 95.0073 | 294.4779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 516 | 37273.516 | 2551.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;526 | 95.0073 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 526 | 37273.526 | 2551.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;536 | 95.0073 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 536 | 37273.536 | 2552
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;546 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 546 | 37273.546 | 2552.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;556 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 556 | 37273.556 | 2552.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;566 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 566 | 37273.566 | 2552.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;576 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 576 | 37273.576 | 2552.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;586 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 586 | 37273.586 | 2552.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;596 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 596 | 37273.596 | 2552.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;606 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 606 | 37273.606 | 2552.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;616 | 95.0093 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 616 | 37273.616 | 2552.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;626 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 626 | 37273.626 | 2552.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;636 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 636 | 37273.636 | 2552.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;646 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 646 | 37273.646 | 2552.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;656 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 656 | 37273.656 | 2552.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;666 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 666 | 37273.666 | 2552.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;676 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 676 | 37273.676 | 2552.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;686 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 686 | 37273.686 | 2552.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;696 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 696 | 37273.696 | 2552.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;706 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 706 | 37273.706 | 2552.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;716 | 95.0093 | 294.4841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 716 | 37273.716 | 2552.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;726 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 726 | 37273.726 | 2552.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;736 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 736 | 37273.736 | 2552.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;746 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 746 | 37273.746 | 2552.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;756 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 756 | 37273.756 | 2552.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;766 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 766 | 37273.766 | 2552.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;776 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 776 | 37273.776 | 2552.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;786 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 786 | 37273.786 | 2552.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;796 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 796 | 37273.796 | 2552.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;806 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 806 | 37273.806 | 2552.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;816 | 95.0093 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 816 | 37273.816 | 2552.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;826 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 826 | 37273.826 | 2552.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;836 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 836 | 37273.836 | 2552.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;846 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 846 | 37273.846 | 2552.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;856 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 856 | 37273.856 | 2552.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;866 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 866 | 37273.866 | 2552.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;876 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 876 | 37273.876 | 2552.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;886 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 886 | 37273.886 | 2552.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;896 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 896 | 37273.896 | 2552.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;906 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 906 | 37273.906 | 2552.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;916 | 95.0093 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 916 | 37273.916 | 2552.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;926 | 95.0093 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 926 | 37273.926 | 2552.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;936 | 95.0093 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 936 | 37273.936 | 2552.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;946 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 946 | 37273.946 | 2552.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;956 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 956 | 37273.956 | 2552.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;966 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 966 | 37273.966 | 2552.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;976 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 976 | 37273.976 | 2552.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;986 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 986 | 37273.986 | 2552.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:13;996 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 13 | 996 | 37273.996 | 2552.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;006 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 006 | 37274.006 | 2552.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;016 | 95.0113 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 016 | 37274.016 | 2552.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;026 | 95.0113 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 026 | 37274.026 | 2552.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;036 | 95.0113 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 036 | 37274.036 | 2552.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;046 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 046 | 37274.046 | 2552.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;056 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 056 | 37274.056 | 2552.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;066 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 066 | 37274.066 | 2552.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;076 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 076 | 37274.076 | 2552.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;086 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 086 | 37274.086 | 2552.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;096 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 096 | 37274.096 | 2552.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;106 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 106 | 37274.106 | 2552.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;116 | 95.0123 | 294.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 116 | 37274.116 | 2552.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;126 | 95.0123 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 126 | 37274.126 | 2552.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;136 | 95.0123 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 136 | 37274.136 | 2552.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;146 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 146 | 37274.146 | 2552.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;156 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 156 | 37274.156 | 2552.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;166 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 166 | 37274.166 | 2552.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;176 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 176 | 37274.176 | 2552.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;186 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 186 | 37274.186 | 2552.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;196 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 196 | 37274.196 | 2552.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;206 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 206 | 37274.206 | 2552.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;216 | 95.0133 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 216 | 37274.216 | 2552.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;226 | 95.0133 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 226 | 37274.226 | 2552.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;236 | 95.0133 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 236 | 37274.236 | 2552.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;246 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 246 | 37274.246 | 2552.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;256 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 256 | 37274.256 | 2552.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;266 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 266 | 37274.266 | 2552.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;276 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 276 | 37274.276 | 2552.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;286 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 286 | 37274.286 | 2552.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;296 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 296 | 37274.296 | 2552.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;306 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 306 | 37274.306 | 2552.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;316 | 95.0143 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 316 | 37274.316 | 2552.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;326 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 326 | 37274.326 | 2552.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;336 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 336 | 37274.336 | 2552.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;346 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 346 | 37274.346 | 2552.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;356 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 356 | 37274.356 | 2552.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;366 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 366 | 37274.366 | 2552.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;376 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 376 | 37274.376 | 2552.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;386 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 386 | 37274.386 | 2552.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;396 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 396 | 37274.396 | 2552.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;406 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 406 | 37274.406 | 2552.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;416 | 95.0143 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 416 | 37274.416 | 2552.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;426 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 426 | 37274.426 | 2552.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;436 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 436 | 37274.436 | 2552.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;446 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 446 | 37274.446 | 2552.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;456 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 456 | 37274.456 | 2552.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;466 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 466 | 37274.466 | 2552.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;476 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 476 | 37274.476 | 2552.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;486 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 486 | 37274.486 | 2552.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;496 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 496 | 37274.496 | 2552.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;506 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 506 | 37274.506 | 2552.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;516 | 95.0143 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 516 | 37274.516 | 2552.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;526 | 95.0143 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 526 | 37274.526 | 2552.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;536 | 95.0143 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 536 | 37274.536 | 2553
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;546 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 546 | 37274.546 | 2553.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;556 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 556 | 37274.556 | 2553.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;566 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 566 | 37274.566 | 2553.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;576 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 576 | 37274.576 | 2553.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;586 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 586 | 37274.586 | 2553.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;596 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 596 | 37274.596 | 2553.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;606 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 606 | 37274.606 | 2553.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;616 | 95.0153 | 294.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 616 | 37274.616 | 2553.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;626 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 626 | 37274.626 | 2553.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;636 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 636 | 37274.636 | 2553.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;646 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 646 | 37274.646 | 2553.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;656 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 656 | 37274.656 | 2553.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;666 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 666 | 37274.666 | 2553.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;676 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 676 | 37274.676 | 2553.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;686 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 686 | 37274.686 | 2553.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;696 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 696 | 37274.696 | 2553.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;706 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 706 | 37274.706 | 2553.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;716 | 95.0153 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 716 | 37274.716 | 2553.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;726 | 95.0153 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 726 | 37274.726 | 2553.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;736 | 95.0153 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 736 | 37274.736 | 2553.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;746 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 746 | 37274.746 | 2553.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;756 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 756 | 37274.756 | 2553.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;766 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 766 | 37274.766 | 2553.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;776 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 776 | 37274.776 | 2553.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;786 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 786 | 37274.786 | 2553.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;796 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 796 | 37274.796 | 2553.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;806 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 806 | 37274.806 | 2553.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;816 | 95.0163 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 816 | 37274.816 | 2553.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;826 | 95.0163 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 826 | 37274.826 | 2553.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;836 | 95.0163 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 836 | 37274.836 | 2553.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;846 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 846 | 37274.846 | 2553.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;856 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 856 | 37274.856 | 2553.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;866 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 866 | 37274.866 | 2553.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;876 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 876 | 37274.876 | 2553.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;886 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 886 | 37274.886 | 2553.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;896 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 896 | 37274.896 | 2553.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;906 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 906 | 37274.906 | 2553.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;916 | 95.0173 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 916 | 37274.916 | 2553.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;926 | 95.0173 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 926 | 37274.926 | 2553.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;936 | 95.0173 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 936 | 37274.936 | 2553.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;946 | 95.0173 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 946 | 37274.946 | 2553.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;956 | 95.0173 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 956 | 37274.956 | 2553.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;966 | 95.0173 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 966 | 37274.966 | 2553.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;976 | 95.0193 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 976 | 37274.976 | 2553.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;986 | 95.0193 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 986 | 37274.986 | 2553.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:14;996 | 95.0193 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 14 | 996 | 37274.996 | 2553.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;006 | 95.0193 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 006 | 37275.006 | 2553.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;016 | 95.0193 | 294.4884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 016 | 37275.016 | 2553.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;026 | 95.0193 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 026 | 37275.026 | 2553.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;036 | 95.0193 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 036 | 37275.036 | 2553.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;046 | 95.0193 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 046 | 37275.046 | 2553.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;056 | 95.0193 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 056 | 37275.056 | 2553.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;066 | 95.0193 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 066 | 37275.066 | 2553.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;076 | 95.0183 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 076 | 37275.076 | 2553.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;086 | 95.0183 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 086 | 37275.086 | 2553.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;096 | 95.0183 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 096 | 37275.096 | 2553.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;106 | 95.0183 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 106 | 37275.106 | 2553.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;116 | 95.0183 | 294.5115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 116 | 37275.116 | 2553.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;126 | 95.0183 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 126 | 37275.126 | 2553.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;136 | 95.0183 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 136 | 37275.136 | 2553.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;146 | 95.0183 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 146 | 37275.146 | 2553.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;156 | 95.0183 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 156 | 37275.156 | 2553.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;166 | 95.0183 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 166 | 37275.166 | 2553.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;176 | 95.0193 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 176 | 37275.176 | 2553.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;186 | 95.0193 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 186 | 37275.186 | 2553.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;196 | 95.0193 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 196 | 37275.196 | 2553.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;206 | 95.0193 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 206 | 37275.206 | 2553.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;216 | 95.0193 | 294.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 216 | 37275.216 | 2553.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;226 | 95.0193 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 226 | 37275.226 | 2553.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;236 | 95.0193 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 236 | 37275.236 | 2553.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;246 | 95.0193 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 246 | 37275.246 | 2553.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;256 | 95.0193 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 256 | 37275.256 | 2553.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;266 | 95.0193 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 266 | 37275.266 | 2553.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;276 | 95.0203 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 276 | 37275.276 | 2553.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;286 | 95.0203 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 286 | 37275.286 | 2553.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;296 | 95.0203 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 296 | 37275.296 | 2553.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;306 | 95.0203 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 306 | 37275.306 | 2553.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;316 | 95.0203 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 316 | 37275.316 | 2553.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;326 | 95.0203 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 326 | 37275.326 | 2553.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;336 | 95.0203 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 336 | 37275.336 | 2553.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;346 | 95.0203 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 346 | 37275.346 | 2553.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;356 | 95.0203 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 356 | 37275.356 | 2553.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;366 | 95.0203 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 366 | 37275.366 | 2553.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;376 | 95.0223 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 376 | 37275.376 | 2553.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;386 | 95.0223 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 386 | 37275.386 | 2553.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;396 | 95.0223 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 396 | 37275.396 | 2553.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;406 | 95.0223 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 406 | 37275.406 | 2553.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;416 | 95.0223 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 416 | 37275.416 | 2553.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;426 | 95.0223 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 426 | 37275.426 | 2553.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;436 | 95.0223 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 436 | 37275.436 | 2553.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;446 | 95.0223 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 446 | 37275.446 | 2553.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;456 | 95.0223 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 456 | 37275.456 | 2553.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;466 | 95.0223 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 466 | 37275.466 | 2553.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;476 | 95.0213 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 476 | 37275.476 | 2553.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;486 | 95.0213 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 486 | 37275.486 | 2553.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;496 | 95.0213 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 496 | 37275.496 | 2553.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;506 | 95.0213 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 506 | 37275.506 | 2553.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;516 | 95.0213 | 294.5735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 516 | 37275.516 | 2553.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;526 | 95.0213 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 526 | 37275.526 | 2553.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;536 | 95.0213 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 536 | 37275.536 | 2554
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;546 | 95.0213 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 546 | 37275.546 | 2554.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;556 | 95.0213 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 556 | 37275.556 | 2554.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;566 | 95.0213 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 566 | 37275.566 | 2554.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;576 | 95.0223 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 576 | 37275.576 | 2554.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;586 | 95.0223 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 586 | 37275.586 | 2554.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;596 | 95.0223 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 596 | 37275.596 | 2554.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;606 | 95.0223 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 606 | 37275.606 | 2554.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;616 | 95.0223 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 616 | 37275.616 | 2554.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;626 | 95.0223 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 626 | 37275.626 | 2554.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;636 | 95.0223 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 636 | 37275.636 | 2554.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;646 | 95.0223 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 646 | 37275.646 | 2554.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;656 | 95.0223 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 656 | 37275.656 | 2554.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;666 | 95.0223 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 666 | 37275.666 | 2554.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;676 | 95.0233 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 676 | 37275.676 | 2554.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;686 | 95.0233 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 686 | 37275.686 | 2554.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;696 | 95.0233 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 696 | 37275.696 | 2554.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;706 | 95.0233 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 706 | 37275.706 | 2554.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;716 | 95.0233 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 716 | 37275.716 | 2554.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;726 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 726 | 37275.726 | 2554.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;736 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 736 | 37275.736 | 2554.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;746 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 746 | 37275.746 | 2554.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;756 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 756 | 37275.756 | 2554.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;766 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 766 | 37275.766 | 2554.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;776 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 776 | 37275.776 | 2554.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;786 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 786 | 37275.786 | 2554.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;796 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 796 | 37275.796 | 2554.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;806 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 806 | 37275.806 | 2554.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;816 | 95.0233 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 816 | 37275.816 | 2554.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;826 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 826 | 37275.826 | 2554.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;836 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 836 | 37275.836 | 2554.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;846 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 846 | 37275.846 | 2554.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;856 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 856 | 37275.856 | 2554.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;866 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 866 | 37275.866 | 2554.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;876 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 876 | 37275.876 | 2554.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;886 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 886 | 37275.886 | 2554.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;896 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 896 | 37275.896 | 2554.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;906 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 906 | 37275.906 | 2554.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;916 | 95.0233 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 916 | 37275.916 | 2554.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;926 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 926 | 37275.926 | 2554.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;936 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 936 | 37275.936 | 2554.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;946 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 946 | 37275.946 | 2554.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;956 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 956 | 37275.956 | 2554.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;966 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 966 | 37275.966 | 2554.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;976 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 976 | 37275.976 | 2554.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;986 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 986 | 37275.986 | 2554.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:15;996 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 15 | 996 | 37275.996 | 2554.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;006 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 006 | 37276.006 | 2554.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;016 | 95.0233 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 016 | 37276.016 | 2554.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;026 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 026 | 37276.026 | 2554.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;036 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 036 | 37276.036 | 2554.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;046 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 046 | 37276.046 | 2554.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;056 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 056 | 37276.056 | 2554.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;066 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 066 | 37276.066 | 2554.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;076 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 076 | 37276.076 | 2554.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;086 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 086 | 37276.086 | 2554.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;096 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 096 | 37276.096 | 2554.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;106 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 106 | 37276.106 | 2554.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;116 | 95.0233 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 116 | 37276.116 | 2554.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;126 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 126 | 37276.126 | 2554.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;136 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 136 | 37276.136 | 2554.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;146 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 146 | 37276.146 | 2554.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;156 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 156 | 37276.156 | 2554.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;166 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 166 | 37276.166 | 2554.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;176 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 176 | 37276.176 | 2554.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;186 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 186 | 37276.186 | 2554.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;196 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 196 | 37276.196 | 2554.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;206 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 206 | 37276.206 | 2554.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;216 | 95.0233 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 216 | 37276.216 | 2554.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;226 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 226 | 37276.226 | 2554.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;236 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 236 | 37276.236 | 2554.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;246 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 246 | 37276.246 | 2554.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;256 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 256 | 37276.256 | 2554.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;266 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 266 | 37276.266 | 2554.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;276 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 276 | 37276.276 | 2554.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;286 | 95.0233 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 286 | 37276.286 | 2554.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;296 | 95.0263 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 296 | 37276.296 | 2554.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;306 | 95.0263 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 306 | 37276.306 | 2554.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;316 | 95.0263 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 316 | 37276.316 | 2554.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;326 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 326 | 37276.326 | 2554.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;336 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 336 | 37276.336 | 2554.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;346 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 346 | 37276.346 | 2554.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;356 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 356 | 37276.356 | 2554.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;366 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 366 | 37276.366 | 2554.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;376 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 376 | 37276.376 | 2554.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;386 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 386 | 37276.386 | 2554.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;396 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 396 | 37276.396 | 2554.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;406 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 406 | 37276.406 | 2554.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;416 | 95.0263 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 416 | 37276.416 | 2554.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;426 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 426 | 37276.426 | 2554.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;436 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 436 | 37276.436 | 2554.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;446 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 446 | 37276.446 | 2554.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;456 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 456 | 37276.456 | 2554.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;466 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 466 | 37276.466 | 2554.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;476 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 476 | 37276.476 | 2554.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;486 | 95.0263 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 486 | 37276.486 | 2554.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;496 | 95.0273 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 496 | 37276.496 | 2554.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;506 | 95.0273 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 506 | 37276.506 | 2554.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;516 | 95.0273 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 516 | 37276.516 | 2554.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;526 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 526 | 37276.526 | 2554.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;536 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 536 | 37276.536 | 2555
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;546 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 546 | 37276.546 | 2555.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;556 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 556 | 37276.556 | 2555.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;566 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 566 | 37276.566 | 2555.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;576 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 576 | 37276.576 | 2555.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;586 | 95.0273 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 586 | 37276.586 | 2555.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;596 | 95.0283 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 596 | 37276.596 | 2555.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;606 | 95.0283 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 606 | 37276.606 | 2555.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;616 | 95.0283 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 616 | 37276.616 | 2555.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;626 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 626 | 37276.626 | 2555.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;636 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 636 | 37276.636 | 2555.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;646 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 646 | 37276.646 | 2555.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;656 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 656 | 37276.656 | 2555.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;666 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 666 | 37276.666 | 2555.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;676 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 676 | 37276.676 | 2555.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;686 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 686 | 37276.686 | 2555.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;696 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 696 | 37276.696 | 2555.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;706 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 706 | 37276.706 | 2555.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;716 | 95.0283 | 294.6201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 716 | 37276.716 | 2555.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;726 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 726 | 37276.726 | 2555.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;736 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 736 | 37276.736 | 2555.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;746 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 746 | 37276.746 | 2555.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;756 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 756 | 37276.756 | 2555.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;766 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 766 | 37276.766 | 2555.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;776 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 776 | 37276.776 | 2555.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;786 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 786 | 37276.786 | 2555.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;796 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 796 | 37276.796 | 2555.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;806 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 806 | 37276.806 | 2555.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;816 | 95.0283 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 816 | 37276.816 | 2555.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;826 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 826 | 37276.826 | 2555.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;836 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 836 | 37276.836 | 2555.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;846 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 846 | 37276.846 | 2555.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;856 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 856 | 37276.856 | 2555.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;866 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 866 | 37276.866 | 2555.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;876 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 876 | 37276.876 | 2555.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;886 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 886 | 37276.886 | 2555.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;896 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 896 | 37276.896 | 2555.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;906 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 906 | 37276.906 | 2555.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;916 | 95.0283 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 916 | 37276.916 | 2555.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;926 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 926 | 37276.926 | 2555.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;936 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 936 | 37276.936 | 2555.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;946 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 946 | 37276.946 | 2555.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;956 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 956 | 37276.956 | 2555.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;966 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 966 | 37276.966 | 2555.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;976 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 976 | 37276.976 | 2555.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;986 | 95.0283 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 986 | 37276.986 | 2555.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:16;996 | 95.0303 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 16 | 996 | 37276.996 | 2555.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;006 | 95.0303 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 006 | 37277.006 | 2555.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;016 | 95.0303 | 294.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 016 | 37277.016 | 2555.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;026 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 026 | 37277.026 | 2555.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;036 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 036 | 37277.036 | 2555.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;046 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 046 | 37277.046 | 2555.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;056 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 056 | 37277.056 | 2555.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;066 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 066 | 37277.066 | 2555.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;076 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 076 | 37277.076 | 2555.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;086 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 086 | 37277.086 | 2555.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;096 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 096 | 37277.096 | 2555.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;106 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 106 | 37277.106 | 2555.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;116 | 95.0303 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 116 | 37277.116 | 2555.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;126 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 126 | 37277.126 | 2555.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;136 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 136 | 37277.136 | 2555.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;146 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 146 | 37277.146 | 2555.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;156 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 156 | 37277.156 | 2555.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;166 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 166 | 37277.166 | 2555.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;176 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 176 | 37277.176 | 2555.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;186 | 95.0303 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 186 | 37277.186 | 2555.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;196 | 95.0313 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 196 | 37277.196 | 2555.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;206 | 95.0313 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 206 | 37277.206 | 2555.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;216 | 95.0313 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 216 | 37277.216 | 2555.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;226 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 226 | 37277.226 | 2555.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;236 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 236 | 37277.236 | 2555.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;246 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 246 | 37277.246 | 2555.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;256 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 256 | 37277.256 | 2555.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;266 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 266 | 37277.266 | 2555.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;276 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 276 | 37277.276 | 2555.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;286 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 286 | 37277.286 | 2555.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;296 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 296 | 37277.296 | 2555.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;306 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 306 | 37277.306 | 2555.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;316 | 95.0313 | 294.5845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 316 | 37277.316 | 2555.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;326 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 326 | 37277.326 | 2555.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;336 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 336 | 37277.336 | 2555.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;346 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 346 | 37277.346 | 2555.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;356 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 356 | 37277.356 | 2555.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;366 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 366 | 37277.366 | 2555.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;376 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 376 | 37277.376 | 2555.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;386 | 95.0313 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 386 | 37277.386 | 2555.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;396 | 95.0323 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 396 | 37277.396 | 2555.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;406 | 95.0323 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 406 | 37277.406 | 2555.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;416 | 95.0323 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 416 | 37277.416 | 2555.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;426 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 426 | 37277.426 | 2555.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;436 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 436 | 37277.436 | 2555.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;446 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 446 | 37277.446 | 2555.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;456 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 456 | 37277.456 | 2555.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;466 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 466 | 37277.466 | 2555.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;476 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 476 | 37277.476 | 2555.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;486 | 95.0323 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 486 | 37277.486 | 2555.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;496 | 95.0333 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 496 | 37277.496 | 2555.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;506 | 95.0333 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 506 | 37277.506 | 2555.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;516 | 95.0333 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 516 | 37277.516 | 2555.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;526 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 526 | 37277.526 | 2555.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;536 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 536 | 37277.536 | 2556
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;546 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 546 | 37277.546 | 2556.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;556 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 556 | 37277.556 | 2556.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;566 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 566 | 37277.566 | 2556.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;576 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 576 | 37277.576 | 2556.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;586 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 586 | 37277.586 | 2556.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;596 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 596 | 37277.596 | 2556.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;606 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 606 | 37277.606 | 2556.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;616 | 95.0333 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 616 | 37277.616 | 2556.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;626 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 626 | 37277.626 | 2556.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;636 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 636 | 37277.636 | 2556.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;646 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 646 | 37277.646 | 2556.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;656 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 656 | 37277.656 | 2556.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;666 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 666 | 37277.666 | 2556.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;676 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 676 | 37277.676 | 2556.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;686 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 686 | 37277.686 | 2556.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;696 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 696 | 37277.696 | 2556.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;706 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 706 | 37277.706 | 2556.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;716 | 95.0333 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 716 | 37277.716 | 2556.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;726 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 726 | 37277.726 | 2556.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;736 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 736 | 37277.736 | 2556.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;746 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 746 | 37277.746 | 2556.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;756 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 756 | 37277.756 | 2556.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;766 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 766 | 37277.766 | 2556.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;776 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 776 | 37277.776 | 2556.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;786 | 95.0333 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 786 | 37277.786 | 2556.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;796 | 95.0323 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 796 | 37277.796 | 2556.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;806 | 95.0323 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 806 | 37277.806 | 2556.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;816 | 95.0323 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 816 | 37277.816 | 2556.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;826 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 826 | 37277.826 | 2556.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;836 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 836 | 37277.836 | 2556.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;846 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 846 | 37277.846 | 2556.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;856 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 856 | 37277.856 | 2556.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;866 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 866 | 37277.866 | 2556.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;876 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 876 | 37277.876 | 2556.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;886 | 95.0323 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 886 | 37277.886 | 2556.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;896 | 95.0333 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 896 | 37277.896 | 2556.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;906 | 95.0333 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 906 | 37277.906 | 2556.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;916 | 95.0333 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 916 | 37277.916 | 2556.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;926 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 926 | 37277.926 | 2556.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;936 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 936 | 37277.936 | 2556.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;946 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 946 | 37277.946 | 2556.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;956 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 956 | 37277.956 | 2556.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;966 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 966 | 37277.966 | 2556.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;976 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 976 | 37277.976 | 2556.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;986 | 95.0333 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 986 | 37277.986 | 2556.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:17;996 | 95.0353 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 17 | 996 | 37277.996 | 2556.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;006 | 95.0353 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 006 | 37278.006 | 2556.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;016 | 95.0353 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 016 | 37278.016 | 2556.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;026 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 026 | 37278.026 | 2556.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;036 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 036 | 37278.036 | 2556.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;046 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 046 | 37278.046 | 2556.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;056 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 056 | 37278.056 | 2556.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;066 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 066 | 37278.066 | 2556.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;076 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 076 | 37278.076 | 2556.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;086 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 086 | 37278.086 | 2556.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;096 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 096 | 37278.096 | 2556.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;106 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 106 | 37278.106 | 2556.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;116 | 95.0353 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 116 | 37278.116 | 2556.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;126 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 126 | 37278.126 | 2556.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;136 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 136 | 37278.136 | 2556.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;146 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 146 | 37278.146 | 2556.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;156 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 156 | 37278.156 | 2556.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;166 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 166 | 37278.166 | 2556.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;176 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 176 | 37278.176 | 2556.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;186 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 186 | 37278.186 | 2556.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;196 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 196 | 37278.196 | 2556.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;206 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 206 | 37278.206 | 2556.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;216 | 95.0353 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 216 | 37278.216 | 2556.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;226 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 226 | 37278.226 | 2556.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;236 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 236 | 37278.236 | 2556.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;246 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 246 | 37278.246 | 2556.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;256 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 256 | 37278.256 | 2556.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;266 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 266 | 37278.266 | 2556.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;276 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 276 | 37278.276 | 2556.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;286 | 95.0353 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 286 | 37278.286 | 2556.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;296 | 95.0363 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 296 | 37278.296 | 2556.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;306 | 95.0363 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 306 | 37278.306 | 2556.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;316 | 95.0363 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 316 | 37278.316 | 2556.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;326 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 326 | 37278.326 | 2556.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;336 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 336 | 37278.336 | 2556.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;346 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 346 | 37278.346 | 2556.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;356 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 356 | 37278.356 | 2556.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;366 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 366 | 37278.366 | 2556.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;376 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 376 | 37278.376 | 2556.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;386 | 95.0363 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 386 | 37278.386 | 2556.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;396 | 95.0353 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 396 | 37278.396 | 2556.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;406 | 95.0353 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 406 | 37278.406 | 2556.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;416 | 95.0353 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 416 | 37278.416 | 2556.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;426 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 426 | 37278.426 | 2556.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;436 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 436 | 37278.436 | 2556.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;446 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 446 | 37278.446 | 2556.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;456 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 456 | 37278.456 | 2556.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;466 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 466 | 37278.466 | 2556.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;476 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 476 | 37278.476 | 2556.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;486 | 95.0353 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 486 | 37278.486 | 2556.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;496 | 95.0373 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 496 | 37278.496 | 2556.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;506 | 95.0373 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 506 | 37278.506 | 2556.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;516 | 95.0373 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 516 | 37278.516 | 2556.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;526 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 526 | 37278.526 | 2556.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;536 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 536 | 37278.536 | 2557
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;546 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 546 | 37278.546 | 2557.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;556 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 556 | 37278.556 | 2557.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;566 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 566 | 37278.566 | 2557.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;576 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 576 | 37278.576 | 2557.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;586 | 95.0373 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 586 | 37278.586 | 2557.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;596 | 95.0383 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 596 | 37278.596 | 2557.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;606 | 95.0383 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 606 | 37278.606 | 2557.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;616 | 95.0383 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 616 | 37278.616 | 2557.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;626 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 626 | 37278.626 | 2557.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;636 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 636 | 37278.636 | 2557.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;646 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 646 | 37278.646 | 2557.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;656 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 656 | 37278.656 | 2557.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;666 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 666 | 37278.666 | 2557.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;676 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 676 | 37278.676 | 2557.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;686 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 686 | 37278.686 | 2557.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;696 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 696 | 37278.696 | 2557.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;706 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 706 | 37278.706 | 2557.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;716 | 95.0383 | 294.646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 716 | 37278.716 | 2557.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;726 | 95.0383 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 726 | 37278.726 | 2557.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;736 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 736 | 37278.736 | 2557.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;746 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 746 | 37278.746 | 2557.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;756 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 756 | 37278.756 | 2557.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;766 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 766 | 37278.766 | 2557.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;776 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 776 | 37278.776 | 2557.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;786 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 786 | 37278.786 | 2557.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;796 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 796 | 37278.796 | 2557.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;806 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 806 | 37278.806 | 2557.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;816 | 95.0393 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 816 | 37278.816 | 2557.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;826 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 826 | 37278.826 | 2557.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;836 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 836 | 37278.836 | 2557.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;846 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 846 | 37278.846 | 2557.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;856 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 856 | 37278.856 | 2557.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;866 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 866 | 37278.866 | 2557.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;876 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 876 | 37278.876 | 2557.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;886 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 886 | 37278.886 | 2557.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;896 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 896 | 37278.896 | 2557.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;906 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 906 | 37278.906 | 2557.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;916 | 95.0393 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 916 | 37278.916 | 2557.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;926 | 95.0393 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 926 | 37278.926 | 2557.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;936 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 936 | 37278.936 | 2557.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;946 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 946 | 37278.946 | 2557.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;956 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 956 | 37278.956 | 2557.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;966 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 966 | 37278.966 | 2557.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;976 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 976 | 37278.976 | 2557.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;986 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 986 | 37278.986 | 2557.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:18;996 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 18 | 996 | 37278.996 | 2557.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;006 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 006 | 37279.006 | 2557.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;016 | 95.0403 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 016 | 37279.016 | 2557.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;026 | 95.0403 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 026 | 37279.026 | 2557.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;036 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 036 | 37279.036 | 2557.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;046 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 046 | 37279.046 | 2557.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;056 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 056 | 37279.056 | 2557.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;066 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 066 | 37279.066 | 2557.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;076 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 076 | 37279.076 | 2557.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;086 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 086 | 37279.086 | 2557.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;096 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 096 | 37279.096 | 2557.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;106 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 106 | 37279.106 | 2557.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;116 | 95.0413 | 294.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 116 | 37279.116 | 2557.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;126 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 126 | 37279.126 | 2557.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;136 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 136 | 37279.136 | 2557.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;146 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 146 | 37279.146 | 2557.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;156 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 156 | 37279.156 | 2557.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;166 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 166 | 37279.166 | 2557.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;176 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 176 | 37279.176 | 2557.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;186 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 186 | 37279.186 | 2557.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;196 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 196 | 37279.196 | 2557.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;206 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 206 | 37279.206 | 2557.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;216 | 95.0413 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 216 | 37279.216 | 2557.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;226 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 226 | 37279.226 | 2557.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;236 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 236 | 37279.236 | 2557.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;246 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 246 | 37279.246 | 2557.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;256 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 256 | 37279.256 | 2557.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;266 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 266 | 37279.266 | 2557.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;276 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 276 | 37279.276 | 2557.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;286 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 286 | 37279.286 | 2557.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;296 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 296 | 37279.296 | 2557.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;306 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 306 | 37279.306 | 2557.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;316 | 95.0413 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 316 | 37279.316 | 2557.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;326 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 326 | 37279.326 | 2557.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;336 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 336 | 37279.336 | 2557.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;346 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 346 | 37279.346 | 2557.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;356 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 356 | 37279.356 | 2557.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;366 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 366 | 37279.366 | 2557.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;376 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 376 | 37279.376 | 2557.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;386 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 386 | 37279.386 | 2557.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;396 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 396 | 37279.396 | 2557.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;406 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 406 | 37279.406 | 2557.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;416 | 95.0413 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 416 | 37279.416 | 2557.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;426 | 95.0413 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 426 | 37279.426 | 2557.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;436 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 436 | 37279.436 | 2557.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;446 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 446 | 37279.446 | 2557.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;456 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 456 | 37279.456 | 2557.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;466 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 466 | 37279.466 | 2557.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;476 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 476 | 37279.476 | 2557.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;486 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 486 | 37279.486 | 2557.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;496 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 496 | 37279.496 | 2557.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;506 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 506 | 37279.506 | 2557.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;516 | 95.0423 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 516 | 37279.516 | 2557.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;526 | 95.0423 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 526 | 37279.526 | 2557.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;536 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 536 | 37279.536 | 2558
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;546 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 546 | 37279.546 | 2558.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;556 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 556 | 37279.556 | 2558.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;566 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 566 | 37279.566 | 2558.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;576 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 576 | 37279.576 | 2558.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;586 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 586 | 37279.586 | 2558.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;596 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 596 | 37279.596 | 2558.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;606 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 606 | 37279.606 | 2558.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;616 | 95.0433 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 616 | 37279.616 | 2558.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;626 | 95.0433 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 626 | 37279.626 | 2558.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;636 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 636 | 37279.636 | 2558.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;646 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 646 | 37279.646 | 2558.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;656 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 656 | 37279.656 | 2558.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;666 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 666 | 37279.666 | 2558.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;676 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 676 | 37279.676 | 2558.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;686 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 686 | 37279.686 | 2558.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;696 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 696 | 37279.696 | 2558.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;706 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 706 | 37279.706 | 2558.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;716 | 95.0423 | 294.4758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 716 | 37279.716 | 2558.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;726 | 95.0423 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 726 | 37279.726 | 2558.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;736 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 736 | 37279.736 | 2558.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;746 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 746 | 37279.746 | 2558.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;756 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 756 | 37279.756 | 2558.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;766 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 766 | 37279.766 | 2558.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;776 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 776 | 37279.776 | 2558.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;786 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 786 | 37279.786 | 2558.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;796 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 796 | 37279.796 | 2558.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;806 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 806 | 37279.806 | 2558.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;816 | 95.0433 | 294.4656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 816 | 37279.816 | 2558.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;826 | 95.0433 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 826 | 37279.826 | 2558.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;836 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 836 | 37279.836 | 2558.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;846 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 846 | 37279.846 | 2558.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;856 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 856 | 37279.856 | 2558.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;866 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 866 | 37279.866 | 2558.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;876 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 876 | 37279.876 | 2558.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;886 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 886 | 37279.886 | 2558.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;896 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 896 | 37279.896 | 2558.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;906 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 906 | 37279.906 | 2558.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;916 | 95.0423 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 916 | 37279.916 | 2558.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;926 | 95.0423 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 926 | 37279.926 | 2558.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;936 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 936 | 37279.936 | 2558.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;946 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 946 | 37279.946 | 2558.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;956 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 956 | 37279.956 | 2558.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;966 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 966 | 37279.966 | 2558.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;976 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 976 | 37279.976 | 2558.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;986 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 986 | 37279.986 | 2558.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:19;996 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 19 | 996 | 37279.996 | 2558.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;006 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 006 | 37280.006 | 2558.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;016 | 95.0443 | 294.4829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 016 | 37280.016 | 2558.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;026 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 026 | 37280.026 | 2558.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;036 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 036 | 37280.036 | 2558.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;046 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 046 | 37280.046 | 2558.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;056 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 056 | 37280.056 | 2558.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;066 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 066 | 37280.066 | 2558.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;076 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 076 | 37280.076 | 2558.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;086 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 086 | 37280.086 | 2558.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;096 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 096 | 37280.096 | 2558.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;106 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 106 | 37280.106 | 2558.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;116 | 95.0443 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 116 | 37280.116 | 2558.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;126 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 126 | 37280.126 | 2558.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;136 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 136 | 37280.136 | 2558.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;146 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 146 | 37280.146 | 2558.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;156 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 156 | 37280.156 | 2558.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;166 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 166 | 37280.166 | 2558.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;176 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 176 | 37280.176 | 2558.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;186 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 186 | 37280.186 | 2558.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;196 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 196 | 37280.196 | 2558.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;206 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 206 | 37280.206 | 2558.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;216 | 95.0443 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 216 | 37280.216 | 2558.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;226 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 226 | 37280.226 | 2558.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;236 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 236 | 37280.236 | 2558.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;246 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 246 | 37280.246 | 2558.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;256 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 256 | 37280.256 | 2558.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;266 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 266 | 37280.266 | 2558.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;276 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 276 | 37280.276 | 2558.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;286 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 286 | 37280.286 | 2558.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;296 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 296 | 37280.296 | 2558.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;306 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 306 | 37280.306 | 2558.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;316 | 95.0443 | 294.4987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 316 | 37280.316 | 2558.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;326 | 95.0443 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 326 | 37280.326 | 2558.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;336 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 336 | 37280.336 | 2558.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;346 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 346 | 37280.346 | 2558.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;356 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 356 | 37280.356 | 2558.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;366 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 366 | 37280.366 | 2558.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;376 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 376 | 37280.376 | 2558.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;386 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 386 | 37280.386 | 2558.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;396 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 396 | 37280.396 | 2558.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;406 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 406 | 37280.406 | 2558.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;416 | 95.0473 | 294.4905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 416 | 37280.416 | 2558.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;426 | 95.0473 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 426 | 37280.426 | 2558.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;436 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 436 | 37280.436 | 2558.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;446 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 446 | 37280.446 | 2558.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;456 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 456 | 37280.456 | 2558.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;466 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 466 | 37280.466 | 2558.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;476 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 476 | 37280.476 | 2558.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;486 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 486 | 37280.486 | 2558.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;496 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 496 | 37280.496 | 2558.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;506 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 506 | 37280.506 | 2558.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;516 | 95.0463 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 516 | 37280.516 | 2558.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;526 | 95.0463 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 526 | 37280.526 | 2558.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;536 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 536 | 37280.536 | 2559
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;546 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 546 | 37280.546 | 2559.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;556 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 556 | 37280.556 | 2559.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;566 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 566 | 37280.566 | 2559.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;576 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 576 | 37280.576 | 2559.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;586 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 586 | 37280.586 | 2559.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;596 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 596 | 37280.596 | 2559.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;606 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 606 | 37280.606 | 2559.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;616 | 95.0473 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 616 | 37280.616 | 2559.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;626 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 626 | 37280.626 | 2559.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;636 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 636 | 37280.636 | 2559.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;646 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 646 | 37280.646 | 2559.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;656 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 656 | 37280.656 | 2559.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;666 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 666 | 37280.666 | 2559.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;676 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 676 | 37280.676 | 2559.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;686 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 686 | 37280.686 | 2559.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;696 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 696 | 37280.696 | 2559.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;706 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 706 | 37280.706 | 2559.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;716 | 95.0473 | 294.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 716 | 37280.716 | 2559.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;726 | 95.0473 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 726 | 37280.726 | 2559.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;736 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 736 | 37280.736 | 2559.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;746 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 746 | 37280.746 | 2559.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;756 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 756 | 37280.756 | 2559.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;766 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 766 | 37280.766 | 2559.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;776 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 776 | 37280.776 | 2559.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;786 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 786 | 37280.786 | 2559.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;796 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 796 | 37280.796 | 2559.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;806 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 806 | 37280.806 | 2559.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;816 | 95.0483 | 294.4244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 816 | 37280.816 | 2559.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;826 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 826 | 37280.826 | 2559.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;836 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 836 | 37280.836 | 2559.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;846 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 846 | 37280.846 | 2559.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;856 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 856 | 37280.856 | 2559.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;866 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 866 | 37280.866 | 2559.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;876 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 876 | 37280.876 | 2559.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;886 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 886 | 37280.886 | 2559.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;896 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 896 | 37280.896 | 2559.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;906 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 906 | 37280.906 | 2559.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;916 | 95.0483 | 294.4353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 916 | 37280.916 | 2559.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;926 | 95.0483 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 926 | 37280.926 | 2559.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;936 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 936 | 37280.936 | 2559.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;946 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 946 | 37280.946 | 2559.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;956 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 956 | 37280.956 | 2559.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;966 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 966 | 37280.966 | 2559.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;976 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 976 | 37280.976 | 2559.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;986 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 986 | 37280.986 | 2559.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:20;996 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 20 | 996 | 37280.996 | 2559.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;006 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 006 | 37281.006 | 2559.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;016 | 95.0493 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 016 | 37281.016 | 2559.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;026 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 026 | 37281.026 | 2559.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;036 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 036 | 37281.036 | 2559.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;046 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 046 | 37281.046 | 2559.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;056 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 056 | 37281.056 | 2559.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;066 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 066 | 37281.066 | 2559.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;076 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 076 | 37281.076 | 2559.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;086 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 086 | 37281.086 | 2559.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;096 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 096 | 37281.096 | 2559.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;106 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 106 | 37281.106 | 2559.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;116 | 95.0493 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 116 | 37281.116 | 2559.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;126 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 126 | 37281.126 | 2559.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;136 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 136 | 37281.136 | 2559.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;146 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 146 | 37281.146 | 2559.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;156 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 156 | 37281.156 | 2559.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;166 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 166 | 37281.166 | 2559.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;176 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 176 | 37281.176 | 2559.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;186 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 186 | 37281.186 | 2559.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;196 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 196 | 37281.196 | 2559.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;206 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 206 | 37281.206 | 2559.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;216 | 95.0493 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 216 | 37281.216 | 2559.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;226 | 95.0493 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 226 | 37281.226 | 2559.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;236 | 95.0493 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 236 | 37281.236 | 2559.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;246 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 246 | 37281.246 | 2559.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;256 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 256 | 37281.256 | 2559.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;266 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 266 | 37281.266 | 2559.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;276 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 276 | 37281.276 | 2559.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;286 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 286 | 37281.286 | 2559.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;296 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 296 | 37281.296 | 2559.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;306 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 306 | 37281.306 | 2559.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;316 | 95.0503 | 294.5011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 316 | 37281.316 | 2559.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;326 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 326 | 37281.326 | 2559.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;336 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 336 | 37281.336 | 2559.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;346 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 346 | 37281.346 | 2559.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;356 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 356 | 37281.356 | 2559.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;366 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 366 | 37281.366 | 2559.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;376 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 376 | 37281.376 | 2559.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;386 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 386 | 37281.386 | 2559.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;396 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 396 | 37281.396 | 2559.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;406 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 406 | 37281.406 | 2559.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;416 | 95.0503 | 294.5086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 416 | 37281.416 | 2559.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;426 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 426 | 37281.426 | 2559.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;436 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 436 | 37281.436 | 2559.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;446 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 446 | 37281.446 | 2559.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;456 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 456 | 37281.456 | 2559.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;466 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 466 | 37281.466 | 2559.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;476 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 476 | 37281.476 | 2559.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;486 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 486 | 37281.486 | 2559.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;496 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 496 | 37281.496 | 2559.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;506 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 506 | 37281.506 | 2559.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;516 | 95.0503 | 294.5225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 516 | 37281.516 | 2559.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;526 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 526 | 37281.526 | 2559.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;536 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 536 | 37281.536 | 2560
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;546 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 546 | 37281.546 | 2560.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;556 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 556 | 37281.556 | 2560.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;566 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 566 | 37281.566 | 2560.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;576 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 576 | 37281.576 | 2560.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;586 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 586 | 37281.586 | 2560.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;596 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 596 | 37281.596 | 2560.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;606 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 606 | 37281.606 | 2560.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;616 | 95.0503 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 616 | 37281.616 | 2560.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;626 | 95.0503 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 626 | 37281.626 | 2560.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;636 | 95.0503 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 636 | 37281.636 | 2560.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;646 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 646 | 37281.646 | 2560.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;656 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 656 | 37281.656 | 2560.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;666 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 666 | 37281.666 | 2560.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;676 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 676 | 37281.676 | 2560.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;686 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 686 | 37281.686 | 2560.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;696 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 696 | 37281.696 | 2560.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;706 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 706 | 37281.706 | 2560.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;716 | 95.0513 | 294.5268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 716 | 37281.716 | 2560.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;726 | 95.0513 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 726 | 37281.726 | 2560.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;736 | 95.0513 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 736 | 37281.736 | 2560.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;746 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 746 | 37281.746 | 2560.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;756 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 756 | 37281.756 | 2560.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;766 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 766 | 37281.766 | 2560.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;776 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 776 | 37281.776 | 2560.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;786 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 786 | 37281.786 | 2560.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;796 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 796 | 37281.796 | 2560.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;806 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 806 | 37281.806 | 2560.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;816 | 95.0523 | 294.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 816 | 37281.816 | 2560.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;826 | 95.0523 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 826 | 37281.826 | 2560.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;836 | 95.0523 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 836 | 37281.836 | 2560.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;846 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 846 | 37281.846 | 2560.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;856 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 856 | 37281.856 | 2560.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;866 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 866 | 37281.866 | 2560.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;876 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 876 | 37281.876 | 2560.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;886 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 886 | 37281.886 | 2560.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;896 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 896 | 37281.896 | 2560.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;906 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 906 | 37281.906 | 2560.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;916 | 95.0513 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 916 | 37281.916 | 2560.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;926 | 95.0513 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 926 | 37281.926 | 2560.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;936 | 95.0513 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 936 | 37281.936 | 2560.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;946 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 946 | 37281.946 | 2560.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;956 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 956 | 37281.956 | 2560.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;966 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 966 | 37281.966 | 2560.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;976 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 976 | 37281.976 | 2560.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;986 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 986 | 37281.986 | 2560.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:21;996 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 21 | 996 | 37281.996 | 2560.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;006 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 006 | 37282.006 | 2560.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;016 | 95.0523 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 016 | 37282.016 | 2560.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;026 | 95.0523 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 026 | 37282.026 | 2560.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;036 | 95.0523 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 036 | 37282.036 | 2560.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;046 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 046 | 37282.046 | 2560.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;056 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 056 | 37282.056 | 2560.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;066 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 066 | 37282.066 | 2560.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;076 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 076 | 37282.076 | 2560.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;086 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 086 | 37282.086 | 2560.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;096 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 096 | 37282.096 | 2560.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;106 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 106 | 37282.106 | 2560.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;116 | 95.0533 | 294.4165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 116 | 37282.116 | 2560.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;126 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 126 | 37282.126 | 2560.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;136 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 136 | 37282.136 | 2560.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;146 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 146 | 37282.146 | 2560.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;156 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 156 | 37282.156 | 2560.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;166 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 166 | 37282.166 | 2560.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;176 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 176 | 37282.176 | 2560.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;186 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 186 | 37282.186 | 2560.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;196 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 196 | 37282.196 | 2560.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;206 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 206 | 37282.206 | 2560.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;216 | 95.0533 | 294.4264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 216 | 37282.216 | 2560.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;226 | 95.0533 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 226 | 37282.226 | 2560.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;236 | 95.0533 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 236 | 37282.236 | 2560.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;246 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 246 | 37282.246 | 2560.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;256 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 256 | 37282.256 | 2560.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;266 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 266 | 37282.266 | 2560.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;276 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 276 | 37282.276 | 2560.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;286 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 286 | 37282.286 | 2560.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;296 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 296 | 37282.296 | 2560.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;306 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 306 | 37282.306 | 2560.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;316 | 95.0543 | 294.4561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 316 | 37282.316 | 2560.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;326 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 326 | 37282.326 | 2560.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;336 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 336 | 37282.336 | 2560.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;346 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 346 | 37282.346 | 2560.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;356 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 356 | 37282.356 | 2560.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;366 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 366 | 37282.366 | 2560.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;376 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 376 | 37282.376 | 2560.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;386 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 386 | 37282.386 | 2560.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;396 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 396 | 37282.396 | 2560.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;406 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 406 | 37282.406 | 2560.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;416 | 95.0543 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 416 | 37282.416 | 2560.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;426 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 426 | 37282.426 | 2560.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;436 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 436 | 37282.436 | 2560.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;446 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 446 | 37282.446 | 2560.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;456 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 456 | 37282.456 | 2560.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;466 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 466 | 37282.466 | 2560.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;476 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 476 | 37282.476 | 2560.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;486 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 486 | 37282.486 | 2560.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;496 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 496 | 37282.496 | 2560.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;506 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 506 | 37282.506 | 2560.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;516 | 95.0543 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 516 | 37282.516 | 2560.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;526 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 526 | 37282.526 | 2560.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;536 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 536 | 37282.536 | 2561
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;546 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 546 | 37282.546 | 2561.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;556 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 556 | 37282.556 | 2561.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;566 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 566 | 37282.566 | 2561.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;576 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 576 | 37282.576 | 2561.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;586 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 586 | 37282.586 | 2561.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;596 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 596 | 37282.596 | 2561.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;606 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 606 | 37282.606 | 2561.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;616 | 95.0543 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 616 | 37282.616 | 2561.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;626 | 95.0543 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 626 | 37282.626 | 2561.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;636 | 95.0543 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 636 | 37282.636 | 2561.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;646 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 646 | 37282.646 | 2561.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;656 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 656 | 37282.656 | 2561.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;666 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 666 | 37282.666 | 2561.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;676 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 676 | 37282.676 | 2561.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;686 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 686 | 37282.686 | 2561.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;696 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 696 | 37282.696 | 2561.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;706 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 706 | 37282.706 | 2561.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;716 | 95.0553 | 294.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 716 | 37282.716 | 2561.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;726 | 95.0553 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 726 | 37282.726 | 2561.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;736 | 95.0553 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 736 | 37282.736 | 2561.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;746 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 746 | 37282.746 | 2561.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;756 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 756 | 37282.756 | 2561.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;766 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 766 | 37282.766 | 2561.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;776 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 776 | 37282.776 | 2561.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;786 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 786 | 37282.786 | 2561.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;796 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 796 | 37282.796 | 2561.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;806 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 806 | 37282.806 | 2561.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;816 | 95.0573 | 294.4152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 816 | 37282.816 | 2561.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;826 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 826 | 37282.826 | 2561.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;836 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 836 | 37282.836 | 2561.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;846 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 846 | 37282.846 | 2561.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;856 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 856 | 37282.856 | 2561.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;866 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 866 | 37282.866 | 2561.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;876 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 876 | 37282.876 | 2561.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;886 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 886 | 37282.886 | 2561.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;896 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 896 | 37282.896 | 2561.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;906 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 906 | 37282.906 | 2561.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;916 | 95.0573 | 294.3926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 916 | 37282.916 | 2561.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;926 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 926 | 37282.926 | 2561.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;936 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 936 | 37282.936 | 2561.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;946 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 946 | 37282.946 | 2561.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;956 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 956 | 37282.956 | 2561.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;966 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 966 | 37282.966 | 2561.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;976 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 976 | 37282.976 | 2561.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;986 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 986 | 37282.986 | 2561.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:22;996 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 22 | 996 | 37282.996 | 2561.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;006 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 006 | 37283.006 | 2561.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;016 | 95.0573 | 294.3814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 016 | 37283.016 | 2561.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;026 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 026 | 37283.026 | 2561.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;036 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 036 | 37283.036 | 2561.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;046 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 046 | 37283.046 | 2561.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;056 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 056 | 37283.056 | 2561.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;066 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 066 | 37283.066 | 2561.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;076 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 076 | 37283.076 | 2561.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;086 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 086 | 37283.086 | 2561.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;096 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 096 | 37283.096 | 2561.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;106 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 106 | 37283.106 | 2561.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;116 | 95.0573 | 294.3844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 116 | 37283.116 | 2561.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;126 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 126 | 37283.126 | 2561.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;136 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 136 | 37283.136 | 2561.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;146 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 146 | 37283.146 | 2561.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;156 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 156 | 37283.156 | 2561.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;166 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 166 | 37283.166 | 2561.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;176 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 176 | 37283.176 | 2561.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;186 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 186 | 37283.186 | 2561.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;196 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 196 | 37283.196 | 2561.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;206 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 206 | 37283.206 | 2561.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;216 | 95.0573 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 216 | 37283.216 | 2561.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;226 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 226 | 37283.226 | 2561.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;236 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 236 | 37283.236 | 2561.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;246 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 246 | 37283.246 | 2561.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;256 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 256 | 37283.256 | 2561.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;266 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 266 | 37283.266 | 2561.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;276 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 276 | 37283.276 | 2561.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;286 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 286 | 37283.286 | 2561.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;296 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 296 | 37283.296 | 2561.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;306 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 306 | 37283.306 | 2561.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;316 | 95.0573 | 294.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 316 | 37283.316 | 2561.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;326 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 326 | 37283.326 | 2561.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;336 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 336 | 37283.336 | 2561.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;346 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 346 | 37283.346 | 2561.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;356 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 356 | 37283.356 | 2561.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;366 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 366 | 37283.366 | 2561.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;376 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 376 | 37283.376 | 2561.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;386 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 386 | 37283.386 | 2561.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;396 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 396 | 37283.396 | 2561.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;406 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 406 | 37283.406 | 2561.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;416 | 95.0573 | 294.4325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 416 | 37283.416 | 2561.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;426 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 426 | 37283.426 | 2561.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;436 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 436 | 37283.436 | 2561.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;446 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 446 | 37283.446 | 2561.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;456 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 456 | 37283.456 | 2561.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;466 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 466 | 37283.466 | 2561.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;476 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 476 | 37283.476 | 2561.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;486 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 486 | 37283.486 | 2561.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;496 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 496 | 37283.496 | 2561.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;506 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 506 | 37283.506 | 2561.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;516 | 95.0573 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 516 | 37283.516 | 2561.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;526 | 95.0573 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 526 | 37283.526 | 2561.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;536 | 95.0573 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 536 | 37283.536 | 2562
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;546 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 546 | 37283.546 | 2562.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;556 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 556 | 37283.556 | 2562.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;566 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 566 | 37283.566 | 2562.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;576 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 576 | 37283.576 | 2562.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;586 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 586 | 37283.586 | 2562.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;596 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 596 | 37283.596 | 2562.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;606 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 606 | 37283.606 | 2562.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;616 | 95.0583 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 616 | 37283.616 | 2562.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;626 | 95.0583 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 626 | 37283.626 | 2562.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;636 | 95.0583 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 636 | 37283.636 | 2562.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;646 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 646 | 37283.646 | 2562.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;656 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 656 | 37283.656 | 2562.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;666 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 666 | 37283.666 | 2562.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;676 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 676 | 37283.676 | 2562.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;686 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 686 | 37283.686 | 2562.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;696 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 696 | 37283.696 | 2562.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;706 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 706 | 37283.706 | 2562.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;716 | 95.0593 | 294.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 716 | 37283.716 | 2562.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;726 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 726 | 37283.726 | 2562.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;736 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 736 | 37283.736 | 2562.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;746 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 746 | 37283.746 | 2562.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;756 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 756 | 37283.756 | 2562.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;766 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 766 | 37283.766 | 2562.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;776 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 776 | 37283.776 | 2562.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;786 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 786 | 37283.786 | 2562.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;796 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 796 | 37283.796 | 2562.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;806 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 806 | 37283.806 | 2562.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;816 | 95.0593 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 816 | 37283.816 | 2562.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;826 | 95.0593 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 826 | 37283.826 | 2562.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;836 | 95.0593 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 836 | 37283.836 | 2562.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;846 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 846 | 37283.846 | 2562.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;856 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 856 | 37283.856 | 2562.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;866 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 866 | 37283.866 | 2562.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;876 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 876 | 37283.876 | 2562.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;886 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 886 | 37283.886 | 2562.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;896 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 896 | 37283.896 | 2562.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;906 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 906 | 37283.906 | 2562.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;916 | 95.0613 | 294.444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 916 | 37283.916 | 2562.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;926 | 95.0613 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 926 | 37283.926 | 2562.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;936 | 95.0613 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 936 | 37283.936 | 2562.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;946 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 946 | 37283.946 | 2562.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;956 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 956 | 37283.956 | 2562.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;966 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 966 | 37283.966 | 2562.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;976 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 976 | 37283.976 | 2562.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;986 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 986 | 37283.986 | 2562.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:23;996 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 23 | 996 | 37283.996 | 2562.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;006 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 006 | 37284.006 | 2562.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;016 | 95.0623 | 294.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 016 | 37284.016 | 2562.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;026 | 95.0623 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 026 | 37284.026 | 2562.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;036 | 95.0623 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 036 | 37284.036 | 2562.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;046 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 046 | 37284.046 | 2562.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;056 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 056 | 37284.056 | 2562.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;066 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 066 | 37284.066 | 2562.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;076 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 076 | 37284.076 | 2562.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;086 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 086 | 37284.086 | 2562.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;096 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 096 | 37284.096 | 2562.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;106 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 106 | 37284.106 | 2562.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;116 | 95.0613 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 116 | 37284.116 | 2562.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;126 | 95.0613 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 126 | 37284.126 | 2562.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;136 | 95.0613 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 136 | 37284.136 | 2562.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;146 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 146 | 37284.146 | 2562.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;156 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 156 | 37284.156 | 2562.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;166 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 166 | 37284.166 | 2562.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;176 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 176 | 37284.176 | 2562.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;186 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 186 | 37284.186 | 2562.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;196 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 196 | 37284.196 | 2562.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;206 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 206 | 37284.206 | 2562.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;216 | 95.0623 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 216 | 37284.216 | 2562.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;226 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 226 | 37284.226 | 2562.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;236 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 236 | 37284.236 | 2562.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;246 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 246 | 37284.246 | 2562.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;256 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 256 | 37284.256 | 2562.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;266 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 266 | 37284.266 | 2562.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;276 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 276 | 37284.276 | 2562.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;286 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 286 | 37284.286 | 2562.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;296 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 296 | 37284.296 | 2562.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;306 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 306 | 37284.306 | 2562.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;316 | 95.0623 | 294.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 316 | 37284.316 | 2562.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;326 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 326 | 37284.326 | 2562.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;336 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 336 | 37284.336 | 2562.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;346 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 346 | 37284.346 | 2562.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;356 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 356 | 37284.356 | 2562.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;366 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 366 | 37284.366 | 2562.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;376 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 376 | 37284.376 | 2562.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;386 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 386 | 37284.386 | 2562.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;396 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 396 | 37284.396 | 2562.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;406 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 406 | 37284.406 | 2562.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;416 | 95.0623 | 294.5009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 416 | 37284.416 | 2562.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;426 | 95.0623 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 426 | 37284.426 | 2562.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;436 | 95.0623 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 436 | 37284.436 | 2562.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;446 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 446 | 37284.446 | 2562.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;456 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 456 | 37284.456 | 2562.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;466 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 466 | 37284.466 | 2562.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;476 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 476 | 37284.476 | 2562.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;486 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 486 | 37284.486 | 2562.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;496 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 496 | 37284.496 | 2562.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;506 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 506 | 37284.506 | 2562.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;516 | 95.0613 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 516 | 37284.516 | 2562.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;526 | 95.0613 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 526 | 37284.526 | 2562.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;536 | 95.0613 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 536 | 37284.536 | 2563
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;546 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 546 | 37284.546 | 2563.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;556 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 556 | 37284.556 | 2563.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;566 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 566 | 37284.566 | 2563.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;576 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 576 | 37284.576 | 2563.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;586 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 586 | 37284.586 | 2563.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;596 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 596 | 37284.596 | 2563.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;606 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 606 | 37284.606 | 2563.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;616 | 95.0633 | 294.5275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 616 | 37284.616 | 2563.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;626 | 95.0633 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 626 | 37284.626 | 2563.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;636 | 95.0633 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 636 | 37284.636 | 2563.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;646 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 646 | 37284.646 | 2563.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;656 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 656 | 37284.656 | 2563.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;666 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 666 | 37284.666 | 2563.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;676 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 676 | 37284.676 | 2563.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;686 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 686 | 37284.686 | 2563.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;696 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 696 | 37284.696 | 2563.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;706 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 706 | 37284.706 | 2563.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;716 | 95.0643 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 716 | 37284.716 | 2563.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;726 | 95.0643 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 726 | 37284.726 | 2563.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;736 | 95.0643 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 736 | 37284.736 | 2563.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;746 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 746 | 37284.746 | 2563.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;756 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 756 | 37284.756 | 2563.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;766 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 766 | 37284.766 | 2563.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;776 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 776 | 37284.776 | 2563.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;786 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 786 | 37284.786 | 2563.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;796 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 796 | 37284.796 | 2563.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;806 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 806 | 37284.806 | 2563.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;816 | 95.0633 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 816 | 37284.816 | 2563.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;826 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 826 | 37284.826 | 2563.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;836 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 836 | 37284.836 | 2563.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;846 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 846 | 37284.846 | 2563.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;856 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 856 | 37284.856 | 2563.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;866 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 866 | 37284.866 | 2563.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;876 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 876 | 37284.876 | 2563.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;886 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 886 | 37284.886 | 2563.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;896 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 896 | 37284.896 | 2563.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;906 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 906 | 37284.906 | 2563.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;916 | 95.0633 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 916 | 37284.916 | 2563.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;926 | 95.0633 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 926 | 37284.926 | 2563.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;936 | 95.0633 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 936 | 37284.936 | 2563.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;946 | 95.0633 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 946 | 37284.946 | 2563.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;956 | 95.0633 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 956 | 37284.956 | 2563.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;966 | 95.0633 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 966 | 37284.966 | 2563.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;976 | 95.0643 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 976 | 37284.976 | 2563.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;986 | 95.0643 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 986 | 37284.986 | 2563.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:24;996 | 95.0643 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 24 | 996 | 37284.996 | 2563.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;006 | 95.0643 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 006 | 37285.006 | 2563.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;016 | 95.0643 | 294.4658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 016 | 37285.016 | 2563.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;026 | 95.0643 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 026 | 37285.026 | 2563.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;036 | 95.0643 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 036 | 37285.036 | 2563.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;046 | 95.0643 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 046 | 37285.046 | 2563.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;056 | 95.0643 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 056 | 37285.056 | 2563.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;066 | 95.0643 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 066 | 37285.066 | 2563.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;076 | 95.0653 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 076 | 37285.076 | 2563.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;086 | 95.0653 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 086 | 37285.086 | 2563.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;096 | 95.0653 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 096 | 37285.096 | 2563.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;106 | 95.0653 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 106 | 37285.106 | 2563.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;116 | 95.0653 | 294.4707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 116 | 37285.116 | 2563.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;126 | 95.0653 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 126 | 37285.126 | 2563.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;136 | 95.0653 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 136 | 37285.136 | 2563.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;146 | 95.0653 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 146 | 37285.146 | 2563.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;156 | 95.0653 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 156 | 37285.156 | 2563.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;166 | 95.0653 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 166 | 37285.166 | 2563.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;176 | 95.0643 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 176 | 37285.176 | 2563.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;186 | 95.0643 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 186 | 37285.186 | 2563.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;196 | 95.0643 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 196 | 37285.196 | 2563.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;206 | 95.0643 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 206 | 37285.206 | 2563.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;216 | 95.0643 | 294.4929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 216 | 37285.216 | 2563.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;226 | 95.0643 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 226 | 37285.226 | 2563.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;236 | 95.0643 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 236 | 37285.236 | 2563.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;246 | 95.0643 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 246 | 37285.246 | 2563.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;256 | 95.0643 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 256 | 37285.256 | 2563.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;266 | 95.0643 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 266 | 37285.266 | 2563.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;276 | 95.0653 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 276 | 37285.276 | 2563.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;286 | 95.0653 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 286 | 37285.286 | 2563.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;296 | 95.0653 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 296 | 37285.296 | 2563.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;306 | 95.0653 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 306 | 37285.306 | 2563.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;316 | 95.0653 | 294.5258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 316 | 37285.316 | 2563.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;326 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 326 | 37285.326 | 2563.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;336 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 336 | 37285.336 | 2563.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;346 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 346 | 37285.346 | 2563.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;356 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 356 | 37285.356 | 2563.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;366 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 366 | 37285.366 | 2563.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;376 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 376 | 37285.376 | 2563.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;386 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 386 | 37285.386 | 2563.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;396 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 396 | 37285.396 | 2563.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;406 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 406 | 37285.406 | 2563.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;416 | 95.0653 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 416 | 37285.416 | 2563.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;426 | 95.0653 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 426 | 37285.426 | 2563.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;436 | 95.0653 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 436 | 37285.436 | 2563.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;446 | 95.0653 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 446 | 37285.446 | 2563.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;456 | 95.0653 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 456 | 37285.456 | 2563.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;466 | 95.0653 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 466 | 37285.466 | 2563.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;476 | 95.0663 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 476 | 37285.476 | 2563.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;486 | 95.0663 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 486 | 37285.486 | 2563.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;496 | 95.0663 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 496 | 37285.496 | 2563.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;506 | 95.0663 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 506 | 37285.506 | 2563.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;516 | 95.0663 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 516 | 37285.516 | 2563.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;526 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 526 | 37285.526 | 2563.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;536 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 536 | 37285.536 | 2564
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;546 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 546 | 37285.546 | 2564.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;556 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 556 | 37285.556 | 2564.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;566 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 566 | 37285.566 | 2564.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;576 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 576 | 37285.576 | 2564.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;586 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 586 | 37285.586 | 2564.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;596 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 596 | 37285.596 | 2564.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;606 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 606 | 37285.606 | 2564.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;616 | 95.0663 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 616 | 37285.616 | 2564.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;626 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 626 | 37285.626 | 2564.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;636 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 636 | 37285.636 | 2564.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;646 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 646 | 37285.646 | 2564.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;656 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 656 | 37285.656 | 2564.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;666 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 666 | 37285.666 | 2564.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;676 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 676 | 37285.676 | 2564.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;686 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 686 | 37285.686 | 2564.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;696 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 696 | 37285.696 | 2564.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;706 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 706 | 37285.706 | 2564.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;716 | 95.0663 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 716 | 37285.716 | 2564.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;726 | 95.0663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 726 | 37285.726 | 2564.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;736 | 95.0663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 736 | 37285.736 | 2564.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;746 | 95.0663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 746 | 37285.746 | 2564.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;756 | 95.0663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 756 | 37285.756 | 2564.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;766 | 95.0663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 766 | 37285.766 | 2564.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;776 | 95.0673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 776 | 37285.776 | 2564.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;786 | 95.0673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 786 | 37285.786 | 2564.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;796 | 95.0673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 796 | 37285.796 | 2564.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;806 | 95.0673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 806 | 37285.806 | 2564.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;816 | 95.0673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 816 | 37285.816 | 2564.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;826 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 826 | 37285.826 | 2564.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;836 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 836 | 37285.836 | 2564.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;846 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 846 | 37285.846 | 2564.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;856 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 856 | 37285.856 | 2564.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;866 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 866 | 37285.866 | 2564.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;876 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 876 | 37285.876 | 2564.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;886 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 886 | 37285.886 | 2564.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;896 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 896 | 37285.896 | 2564.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;906 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 906 | 37285.906 | 2564.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;916 | 95.0673 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 916 | 37285.916 | 2564.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;926 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 926 | 37285.926 | 2564.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;936 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 936 | 37285.936 | 2564.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;946 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 946 | 37285.946 | 2564.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;956 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 956 | 37285.956 | 2564.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;966 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 966 | 37285.966 | 2564.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;976 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 976 | 37285.976 | 2564.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;986 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 986 | 37285.986 | 2564.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:25;996 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 25 | 996 | 37285.996 | 2564.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;006 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 006 | 37286.006 | 2564.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;016 | 95.0673 | 294.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 016 | 37286.016 | 2564.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;026 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 026 | 37286.026 | 2564.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;036 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 036 | 37286.036 | 2564.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;046 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 046 | 37286.046 | 2564.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;056 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 056 | 37286.056 | 2564.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;066 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 066 | 37286.066 | 2564.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;076 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 076 | 37286.076 | 2564.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;086 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 086 | 37286.086 | 2564.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;096 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 096 | 37286.096 | 2564.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;106 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 106 | 37286.106 | 2564.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;116 | 95.0673 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 116 | 37286.116 | 2564.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;126 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 126 | 37286.126 | 2564.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;136 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 136 | 37286.136 | 2564.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;146 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 146 | 37286.146 | 2564.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;156 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 156 | 37286.156 | 2564.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;166 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 166 | 37286.166 | 2564.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;176 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 176 | 37286.176 | 2564.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;186 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 186 | 37286.186 | 2564.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;196 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 196 | 37286.196 | 2564.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;206 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 206 | 37286.206 | 2564.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;216 | 95.0673 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 216 | 37286.216 | 2564.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;226 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 226 | 37286.226 | 2564.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;236 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 236 | 37286.236 | 2564.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;246 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 246 | 37286.246 | 2564.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;256 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 256 | 37286.256 | 2564.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;266 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 266 | 37286.266 | 2564.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;276 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 276 | 37286.276 | 2564.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;286 | 95.0673 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 286 | 37286.286 | 2564.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;296 | 95.0683 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 296 | 37286.296 | 2564.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;306 | 95.0683 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 306 | 37286.306 | 2564.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;316 | 95.0683 | 294.5417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 316 | 37286.316 | 2564.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;326 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 326 | 37286.326 | 2564.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;336 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 336 | 37286.336 | 2564.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;346 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 346 | 37286.346 | 2564.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;356 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 356 | 37286.356 | 2564.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;366 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 366 | 37286.366 | 2564.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;376 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 376 | 37286.376 | 2564.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;386 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 386 | 37286.386 | 2564.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;396 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 396 | 37286.396 | 2564.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;406 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 406 | 37286.406 | 2564.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;416 | 95.0683 | 294.5376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 416 | 37286.416 | 2564.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;426 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 426 | 37286.426 | 2564.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;436 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 436 | 37286.436 | 2564.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;446 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 446 | 37286.446 | 2564.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;456 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 456 | 37286.456 | 2564.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;466 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 466 | 37286.466 | 2564.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;476 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 476 | 37286.476 | 2564.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;486 | 95.0683 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 486 | 37286.486 | 2564.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;496 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 496 | 37286.496 | 2564.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;506 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 506 | 37286.506 | 2564.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;516 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 516 | 37286.516 | 2564.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;526 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 526 | 37286.526 | 2564.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;536 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 536 | 37286.536 | 2565
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;546 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 546 | 37286.546 | 2565.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;556 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 556 | 37286.556 | 2565.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;566 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 566 | 37286.566 | 2565.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;576 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 576 | 37286.576 | 2565.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;586 | 95.0693 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 586 | 37286.586 | 2565.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;596 | 95.0713 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 596 | 37286.596 | 2565.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;606 | 95.0713 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 606 | 37286.606 | 2565.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;616 | 95.0713 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 616 | 37286.616 | 2565.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;626 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 626 | 37286.626 | 2565.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;636 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 636 | 37286.636 | 2565.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;646 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 646 | 37286.646 | 2565.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;656 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 656 | 37286.656 | 2565.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;666 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 666 | 37286.666 | 2565.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;676 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 676 | 37286.676 | 2565.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;686 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 686 | 37286.686 | 2565.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;696 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 696 | 37286.696 | 2565.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;706 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 706 | 37286.706 | 2565.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;716 | 95.0713 | 294.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 716 | 37286.716 | 2565.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;726 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 726 | 37286.726 | 2565.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;736 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 736 | 37286.736 | 2565.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;746 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 746 | 37286.746 | 2565.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;756 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 756 | 37286.756 | 2565.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;766 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 766 | 37286.766 | 2565.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;776 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 776 | 37286.776 | 2565.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;786 | 95.0713 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 786 | 37286.786 | 2565.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;796 | 95.0693 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 796 | 37286.796 | 2565.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;806 | 95.0693 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 806 | 37286.806 | 2565.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;816 | 95.0693 | 294.5553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 816 | 37286.816 | 2565.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;826 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 826 | 37286.826 | 2565.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;836 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 836 | 37286.836 | 2565.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;846 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 846 | 37286.846 | 2565.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;856 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 856 | 37286.856 | 2565.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;866 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 866 | 37286.866 | 2565.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;876 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 876 | 37286.876 | 2565.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;886 | 95.0693 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 886 | 37286.886 | 2565.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;896 | 95.0713 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 896 | 37286.896 | 2565.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;906 | 95.0713 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 906 | 37286.906 | 2565.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;916 | 95.0713 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 916 | 37286.916 | 2565.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;926 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 926 | 37286.926 | 2565.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;936 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 936 | 37286.936 | 2565.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;946 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 946 | 37286.946 | 2565.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;956 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 956 | 37286.956 | 2565.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;966 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 966 | 37286.966 | 2565.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;976 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 976 | 37286.976 | 2565.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;986 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 986 | 37286.986 | 2565.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:26;996 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 26 | 996 | 37286.996 | 2565.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;006 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 006 | 37287.006 | 2565.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;016 | 95.0713 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 016 | 37287.016 | 2565.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;026 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 026 | 37287.026 | 2565.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;036 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 036 | 37287.036 | 2565.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;046 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 046 | 37287.046 | 2565.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;056 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 056 | 37287.056 | 2565.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;066 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 066 | 37287.066 | 2565.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;076 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 076 | 37287.076 | 2565.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;086 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 086 | 37287.086 | 2565.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;096 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 096 | 37287.096 | 2565.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;106 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 106 | 37287.106 | 2565.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;116 | 95.0713 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 116 | 37287.116 | 2565.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;126 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 126 | 37287.126 | 2565.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;136 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 136 | 37287.136 | 2565.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;146 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 146 | 37287.146 | 2565.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;156 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 156 | 37287.156 | 2565.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;166 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 166 | 37287.166 | 2565.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;176 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 176 | 37287.176 | 2565.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;186 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 186 | 37287.186 | 2565.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;196 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 196 | 37287.196 | 2565.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;206 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 206 | 37287.206 | 2565.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;216 | 95.0713 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 216 | 37287.216 | 2565.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;226 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 226 | 37287.226 | 2565.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;236 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 236 | 37287.236 | 2565.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;246 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 246 | 37287.246 | 2565.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;256 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 256 | 37287.256 | 2565.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;266 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 266 | 37287.266 | 2565.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;276 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 276 | 37287.276 | 2565.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;286 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 286 | 37287.286 | 2565.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;296 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 296 | 37287.296 | 2565.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;306 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 306 | 37287.306 | 2565.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;316 | 95.0713 | 294.4942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 316 | 37287.316 | 2565.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;326 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 326 | 37287.326 | 2565.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;336 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 336 | 37287.336 | 2565.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;346 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 346 | 37287.346 | 2565.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;356 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 356 | 37287.356 | 2565.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;366 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 366 | 37287.366 | 2565.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;376 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 376 | 37287.376 | 2565.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;386 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 386 | 37287.386 | 2565.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;396 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 396 | 37287.396 | 2565.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;406 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 406 | 37287.406 | 2565.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;416 | 95.0713 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 416 | 37287.416 | 2565.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;426 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 426 | 37287.426 | 2565.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;436 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 436 | 37287.436 | 2565.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;446 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 446 | 37287.446 | 2565.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;456 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 456 | 37287.456 | 2565.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;466 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 466 | 37287.466 | 2565.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;476 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 476 | 37287.476 | 2565.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;486 | 95.0713 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 486 | 37287.486 | 2565.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;496 | 95.0723 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 496 | 37287.496 | 2565.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;506 | 95.0723 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 506 | 37287.506 | 2565.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;516 | 95.0723 | 294.5139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 516 | 37287.516 | 2565.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;526 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 526 | 37287.526 | 2565.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;536 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 536 | 37287.536 | 2566
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;546 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 546 | 37287.546 | 2566.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;556 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 556 | 37287.556 | 2566.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;566 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 566 | 37287.566 | 2566.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;576 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 576 | 37287.576 | 2566.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;586 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 586 | 37287.586 | 2566.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;596 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 596 | 37287.596 | 2566.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;606 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 606 | 37287.606 | 2566.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;616 | 95.0723 | 294.524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 616 | 37287.616 | 2566.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;626 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 626 | 37287.626 | 2566.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;636 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 636 | 37287.636 | 2566.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;646 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 646 | 37287.646 | 2566.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;656 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 656 | 37287.656 | 2566.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;666 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 666 | 37287.666 | 2566.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;676 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 676 | 37287.676 | 2566.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;686 | 95.0723 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 686 | 37287.686 | 2566.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;696 | 95.0733 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 696 | 37287.696 | 2566.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;706 | 95.0733 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 706 | 37287.706 | 2566.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;716 | 95.0733 | 294.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 716 | 37287.716 | 2566.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;726 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 726 | 37287.726 | 2566.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;736 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 736 | 37287.736 | 2566.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;746 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 746 | 37287.746 | 2566.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;756 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 756 | 37287.756 | 2566.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;766 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 766 | 37287.766 | 2566.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;776 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 776 | 37287.776 | 2566.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;786 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 786 | 37287.786 | 2566.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;796 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 796 | 37287.796 | 2566.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;806 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 806 | 37287.806 | 2566.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;816 | 95.0733 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 816 | 37287.816 | 2566.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;826 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 826 | 37287.826 | 2566.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;836 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 836 | 37287.836 | 2566.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;846 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 846 | 37287.846 | 2566.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;856 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 856 | 37287.856 | 2566.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;866 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 866 | 37287.866 | 2566.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;876 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 876 | 37287.876 | 2566.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;886 | 95.0733 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 886 | 37287.886 | 2566.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;896 | 95.0753 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 896 | 37287.896 | 2566.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;906 | 95.0753 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 906 | 37287.906 | 2566.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;916 | 95.0753 | 294.4949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 916 | 37287.916 | 2566.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;926 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 926 | 37287.926 | 2566.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;936 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 936 | 37287.936 | 2566.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;946 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 946 | 37287.946 | 2566.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;956 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 956 | 37287.956 | 2566.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;966 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 966 | 37287.966 | 2566.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;976 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 976 | 37287.976 | 2566.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;986 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 986 | 37287.986 | 2566.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:27;996 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 27 | 996 | 37287.996 | 2566.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;006 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 006 | 37288.006 | 2566.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;016 | 95.0753 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 016 | 37288.016 | 2566.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;026 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 026 | 37288.026 | 2566.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;036 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 036 | 37288.036 | 2566.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;046 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 046 | 37288.046 | 2566.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;056 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 056 | 37288.056 | 2566.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;066 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 066 | 37288.066 | 2566.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;076 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 076 | 37288.076 | 2566.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;086 | 95.0753 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 086 | 37288.086 | 2566.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;096 | 95.0743 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 096 | 37288.096 | 2566.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;106 | 95.0743 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 106 | 37288.106 | 2566.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;116 | 95.0743 | 294.4834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 116 | 37288.116 | 2566.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;126 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 126 | 37288.126 | 2566.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;136 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 136 | 37288.136 | 2566.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;146 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 146 | 37288.146 | 2566.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;156 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 156 | 37288.156 | 2566.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;166 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 166 | 37288.166 | 2566.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;176 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 176 | 37288.176 | 2566.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;186 | 95.0743 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 186 | 37288.186 | 2566.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;196 | 95.0753 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 196 | 37288.196 | 2566.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;206 | 95.0753 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 206 | 37288.206 | 2566.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;216 | 95.0753 | 294.4864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 216 | 37288.216 | 2566.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;226 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 226 | 37288.226 | 2566.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;236 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 236 | 37288.236 | 2566.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;246 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 246 | 37288.246 | 2566.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;256 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 256 | 37288.256 | 2566.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;266 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 266 | 37288.266 | 2566.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;276 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 276 | 37288.276 | 2566.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;286 | 95.0753 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 286 | 37288.286 | 2566.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;296 | 95.0743 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 296 | 37288.296 | 2566.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;306 | 95.0743 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 306 | 37288.306 | 2566.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;316 | 95.0743 | 294.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 316 | 37288.316 | 2566.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;326 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 326 | 37288.326 | 2566.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;336 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 336 | 37288.336 | 2566.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;346 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 346 | 37288.346 | 2566.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;356 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 356 | 37288.356 | 2566.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;366 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 366 | 37288.366 | 2566.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;376 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 376 | 37288.376 | 2566.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;386 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 386 | 37288.386 | 2566.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;396 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 396 | 37288.396 | 2566.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;406 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 406 | 37288.406 | 2566.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;416 | 95.0743 | 294.4902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 416 | 37288.416 | 2566.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;426 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 426 | 37288.426 | 2566.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;436 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 436 | 37288.436 | 2566.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;446 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 446 | 37288.446 | 2566.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;456 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 456 | 37288.456 | 2566.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;466 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 466 | 37288.466 | 2566.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;476 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 476 | 37288.476 | 2566.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;486 | 95.0743 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 486 | 37288.486 | 2566.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;496 | 95.0763 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 496 | 37288.496 | 2566.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;506 | 95.0763 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 506 | 37288.506 | 2566.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;516 | 95.0763 | 294.4932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 516 | 37288.516 | 2566.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;526 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 526 | 37288.526 | 2566.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;536 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 536 | 37288.536 | 2567
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;546 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 546 | 37288.546 | 2567.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;556 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 556 | 37288.556 | 2567.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;566 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 566 | 37288.566 | 2567.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;576 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 576 | 37288.576 | 2567.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;586 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 586 | 37288.586 | 2567.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;596 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 596 | 37288.596 | 2567.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;606 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 606 | 37288.606 | 2567.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;616 | 95.0763 | 294.5 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 616 | 37288.616 | 2567.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;626 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 626 | 37288.626 | 2567.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;636 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 636 | 37288.636 | 2567.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;646 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 646 | 37288.646 | 2567.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;656 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 656 | 37288.656 | 2567.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;666 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 666 | 37288.666 | 2567.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;676 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 676 | 37288.676 | 2567.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;686 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 686 | 37288.686 | 2567.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;696 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 696 | 37288.696 | 2567.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;706 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 706 | 37288.706 | 2567.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;716 | 95.0763 | 294.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 716 | 37288.716 | 2567.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;726 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 726 | 37288.726 | 2567.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;736 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 736 | 37288.736 | 2567.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;746 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 746 | 37288.746 | 2567.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;756 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 756 | 37288.756 | 2567.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;766 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 766 | 37288.766 | 2567.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;776 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 776 | 37288.776 | 2567.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;786 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 786 | 37288.786 | 2567.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;796 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 796 | 37288.796 | 2567.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;806 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 806 | 37288.806 | 2567.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;816 | 95.0763 | 294.4887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 816 | 37288.816 | 2567.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;826 | 95.0763 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 826 | 37288.826 | 2567.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;836 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 836 | 37288.836 | 2567.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;846 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 846 | 37288.846 | 2567.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;856 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 856 | 37288.856 | 2567.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;866 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 866 | 37288.866 | 2567.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;876 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 876 | 37288.876 | 2567.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;886 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 886 | 37288.886 | 2567.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;896 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 896 | 37288.896 | 2567.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;906 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 906 | 37288.906 | 2567.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;916 | 95.0773 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 916 | 37288.916 | 2567.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;926 | 95.0773 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 926 | 37288.926 | 2567.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;936 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 936 | 37288.936 | 2567.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;946 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 946 | 37288.946 | 2567.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;956 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 956 | 37288.956 | 2567.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;966 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 966 | 37288.966 | 2567.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;976 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 976 | 37288.976 | 2567.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;986 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 986 | 37288.986 | 2567.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:28;996 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 28 | 996 | 37288.996 | 2567.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;006 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 006 | 37289.006 | 2567.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;016 | 95.0763 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 016 | 37289.016 | 2567.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;026 | 95.0763 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 026 | 37289.026 | 2567.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;036 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 036 | 37289.036 | 2567.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;046 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 046 | 37289.046 | 2567.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;056 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 056 | 37289.056 | 2567.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;066 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 066 | 37289.066 | 2567.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;076 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 076 | 37289.076 | 2567.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;086 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 086 | 37289.086 | 2567.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;096 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 096 | 37289.096 | 2567.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;106 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 106 | 37289.106 | 2567.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;116 | 95.0773 | 294.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 116 | 37289.116 | 2567.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;126 | 95.0773 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 126 | 37289.126 | 2567.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;136 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 136 | 37289.136 | 2567.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;146 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 146 | 37289.146 | 2567.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;156 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 156 | 37289.156 | 2567.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;166 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 166 | 37289.166 | 2567.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;176 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 176 | 37289.176 | 2567.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;186 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 186 | 37289.186 | 2567.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;196 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 196 | 37289.196 | 2567.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;206 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 206 | 37289.206 | 2567.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;216 | 95.0783 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 216 | 37289.216 | 2567.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;226 | 95.0783 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 226 | 37289.226 | 2567.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;236 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 236 | 37289.236 | 2567.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;246 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 246 | 37289.246 | 2567.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;256 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 256 | 37289.256 | 2567.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;266 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 266 | 37289.266 | 2567.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;276 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 276 | 37289.276 | 2567.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;286 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 286 | 37289.286 | 2567.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;296 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 296 | 37289.296 | 2567.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;306 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 306 | 37289.306 | 2567.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;316 | 95.0793 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 316 | 37289.316 | 2567.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;326 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 326 | 37289.326 | 2567.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;336 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 336 | 37289.336 | 2567.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;346 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 346 | 37289.346 | 2567.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;356 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 356 | 37289.356 | 2567.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;366 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 366 | 37289.366 | 2567.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;376 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 376 | 37289.376 | 2567.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;386 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 386 | 37289.386 | 2567.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;396 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 396 | 37289.396 | 2567.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;406 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 406 | 37289.406 | 2567.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;416 | 95.0793 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 416 | 37289.416 | 2567.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;426 | 95.0793 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 426 | 37289.426 | 2567.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;436 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 436 | 37289.436 | 2567.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;446 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 446 | 37289.446 | 2567.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;456 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 456 | 37289.456 | 2567.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;466 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 466 | 37289.466 | 2567.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;476 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 476 | 37289.476 | 2567.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;486 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 486 | 37289.486 | 2567.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;496 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 496 | 37289.496 | 2567.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;506 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 506 | 37289.506 | 2567.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;516 | 95.0803 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 516 | 37289.516 | 2567.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;526 | 95.0803 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 526 | 37289.526 | 2567.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;536 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 536 | 37289.536 | 2568
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;546 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 546 | 37289.546 | 2568.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;556 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 556 | 37289.556 | 2568.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;566 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 566 | 37289.566 | 2568.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;576 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 576 | 37289.576 | 2568.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;586 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 586 | 37289.586 | 2568.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;596 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 596 | 37289.596 | 2568.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;606 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 606 | 37289.606 | 2568.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;616 | 95.0793 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 616 | 37289.616 | 2568.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;626 | 95.0793 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 626 | 37289.626 | 2568.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;636 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 636 | 37289.636 | 2568.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;646 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 646 | 37289.646 | 2568.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;656 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 656 | 37289.656 | 2568.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;666 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 666 | 37289.666 | 2568.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;676 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 676 | 37289.676 | 2568.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;686 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 686 | 37289.686 | 2568.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;696 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 696 | 37289.696 | 2568.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;706 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 706 | 37289.706 | 2568.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;716 | 95.0813 | 294.5259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 716 | 37289.716 | 2568.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;726 | 95.0813 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 726 | 37289.726 | 2568.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;736 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 736 | 37289.736 | 2568.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;746 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 746 | 37289.746 | 2568.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;756 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 756 | 37289.756 | 2568.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;766 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 766 | 37289.766 | 2568.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;776 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 776 | 37289.776 | 2568.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;786 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 786 | 37289.786 | 2568.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;796 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 796 | 37289.796 | 2568.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;806 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 806 | 37289.806 | 2568.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;816 | 95.0803 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 816 | 37289.816 | 2568.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;826 | 95.0803 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 826 | 37289.826 | 2568.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;836 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 836 | 37289.836 | 2568.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;846 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 846 | 37289.846 | 2568.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;856 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 856 | 37289.856 | 2568.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;866 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 866 | 37289.866 | 2568.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;876 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 876 | 37289.876 | 2568.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;886 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 886 | 37289.886 | 2568.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;896 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 896 | 37289.896 | 2568.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;906 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 906 | 37289.906 | 2568.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;916 | 95.0793 | 294.484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 916 | 37289.916 | 2568.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;926 | 95.0793 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 926 | 37289.926 | 2568.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;936 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 936 | 37289.936 | 2568.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;946 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 946 | 37289.946 | 2568.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;956 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 956 | 37289.956 | 2568.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;966 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 966 | 37289.966 | 2568.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;976 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 976 | 37289.976 | 2568.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;986 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 986 | 37289.986 | 2568.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:29;996 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 29 | 996 | 37289.996 | 2568.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;006 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 006 | 37290.006 | 2568.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;016 | 95.0813 | 294.4709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 016 | 37290.016 | 2568.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;026 | 95.0813 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 026 | 37290.026 | 2568.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;036 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 036 | 37290.036 | 2568.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;046 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 046 | 37290.046 | 2568.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;056 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 056 | 37290.056 | 2568.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;066 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 066 | 37290.066 | 2568.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;076 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 076 | 37290.076 | 2568.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;086 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 086 | 37290.086 | 2568.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;096 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 096 | 37290.096 | 2568.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;106 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 106 | 37290.106 | 2568.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;116 | 95.0803 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 116 | 37290.116 | 2568.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;126 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 126 | 37290.126 | 2568.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;136 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 136 | 37290.136 | 2568.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;146 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 146 | 37290.146 | 2568.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;156 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 156 | 37290.156 | 2568.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;166 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 166 | 37290.166 | 2568.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;176 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 176 | 37290.176 | 2568.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;186 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 186 | 37290.186 | 2568.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;196 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 196 | 37290.196 | 2568.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;206 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 206 | 37290.206 | 2568.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;216 | 95.0803 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 216 | 37290.216 | 2568.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;226 | 95.0803 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 226 | 37290.226 | 2568.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;236 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 236 | 37290.236 | 2568.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;246 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 246 | 37290.246 | 2568.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;256 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 256 | 37290.256 | 2568.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;266 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 266 | 37290.266 | 2568.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;276 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 276 | 37290.276 | 2568.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;286 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 286 | 37290.286 | 2568.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;296 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 296 | 37290.296 | 2568.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;306 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 306 | 37290.306 | 2568.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;316 | 95.0813 | 294.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 316 | 37290.316 | 2568.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;326 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 326 | 37290.326 | 2568.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;336 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 336 | 37290.336 | 2568.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;346 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 346 | 37290.346 | 2568.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;356 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 356 | 37290.356 | 2568.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;366 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 366 | 37290.366 | 2568.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;376 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 376 | 37290.376 | 2568.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;386 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 386 | 37290.386 | 2568.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;396 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 396 | 37290.396 | 2568.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;406 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 406 | 37290.406 | 2568.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;416 | 95.0813 | 294.5368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 416 | 37290.416 | 2568.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;426 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 426 | 37290.426 | 2568.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;436 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 436 | 37290.436 | 2568.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;446 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 446 | 37290.446 | 2568.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;456 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 456 | 37290.456 | 2568.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;466 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 466 | 37290.466 | 2568.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;476 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 476 | 37290.476 | 2568.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;486 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 486 | 37290.486 | 2568.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;496 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 496 | 37290.496 | 2568.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;506 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 506 | 37290.506 | 2568.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;516 | 95.0813 | 294.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 516 | 37290.516 | 2568.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;526 | 95.0813 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 526 | 37290.526 | 2568.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;536 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 536 | 37290.536 | 2569
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;546 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 546 | 37290.546 | 2569.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;556 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 556 | 37290.556 | 2569.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;566 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 566 | 37290.566 | 2569.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;576 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 576 | 37290.576 | 2569.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;586 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 586 | 37290.586 | 2569.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;596 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 596 | 37290.596 | 2569.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;606 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 606 | 37290.606 | 2569.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;616 | 95.0833 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 616 | 37290.616 | 2569.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;626 | 95.0833 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 626 | 37290.626 | 2569.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;636 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 636 | 37290.636 | 2569.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;646 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 646 | 37290.646 | 2569.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;656 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 656 | 37290.656 | 2569.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;666 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 666 | 37290.666 | 2569.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;676 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 676 | 37290.676 | 2569.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;686 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 686 | 37290.686 | 2569.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;696 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 696 | 37290.696 | 2569.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;706 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 706 | 37290.706 | 2569.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;716 | 95.0843 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 716 | 37290.716 | 2569.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;726 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 726 | 37290.726 | 2569.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;736 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 736 | 37290.736 | 2569.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;746 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 746 | 37290.746 | 2569.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;756 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 756 | 37290.756 | 2569.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;766 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 766 | 37290.766 | 2569.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;776 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 776 | 37290.776 | 2569.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;786 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 786 | 37290.786 | 2569.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;796 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 796 | 37290.796 | 2569.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;806 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 806 | 37290.806 | 2569.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;816 | 95.0843 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 816 | 37290.816 | 2569.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;826 | 95.0843 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 826 | 37290.826 | 2569.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;836 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 836 | 37290.836 | 2569.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;846 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 846 | 37290.846 | 2569.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;856 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 856 | 37290.856 | 2569.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;866 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 866 | 37290.866 | 2569.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;876 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 876 | 37290.876 | 2569.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;886 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 886 | 37290.886 | 2569.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;896 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 896 | 37290.896 | 2569.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;906 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 906 | 37290.906 | 2569.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;916 | 95.0853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 916 | 37290.916 | 2569.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;926 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 926 | 37290.926 | 2569.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;936 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 936 | 37290.936 | 2569.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;946 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 946 | 37290.946 | 2569.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;956 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 956 | 37290.956 | 2569.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;966 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 966 | 37290.966 | 2569.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;976 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 976 | 37290.976 | 2569.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;986 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 986 | 37290.986 | 2569.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:30;996 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 30 | 996 | 37290.996 | 2569.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;006 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 006 | 37291.006 | 2569.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;016 | 95.0853 | 294.4582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 016 | 37291.016 | 2569.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;026 | 95.0853 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 026 | 37291.026 | 2569.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;036 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 036 | 37291.036 | 2569.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;046 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 046 | 37291.046 | 2569.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;056 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 056 | 37291.056 | 2569.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;066 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 066 | 37291.066 | 2569.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;076 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 076 | 37291.076 | 2569.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;086 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 086 | 37291.086 | 2569.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;096 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 096 | 37291.096 | 2569.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;106 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 106 | 37291.106 | 2569.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;116 | 95.0843 | 294.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 116 | 37291.116 | 2569.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;126 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 126 | 37291.126 | 2569.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;136 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 136 | 37291.136 | 2569.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;146 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 146 | 37291.146 | 2569.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;156 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 156 | 37291.156 | 2569.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;166 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 166 | 37291.166 | 2569.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;176 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 176 | 37291.176 | 2569.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;186 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 186 | 37291.186 | 2569.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;196 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 196 | 37291.196 | 2569.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;206 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 206 | 37291.206 | 2569.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;216 | 95.0843 | 294.4542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 216 | 37291.216 | 2569.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;226 | 95.0843 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 226 | 37291.226 | 2569.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;236 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 236 | 37291.236 | 2569.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;246 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 246 | 37291.246 | 2569.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;256 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 256 | 37291.256 | 2569.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;266 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 266 | 37291.266 | 2569.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;276 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 276 | 37291.276 | 2569.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;286 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 286 | 37291.286 | 2569.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;296 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 296 | 37291.296 | 2569.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;306 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 306 | 37291.306 | 2569.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;316 | 95.0873 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 316 | 37291.316 | 2569.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;326 | 95.0873 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 326 | 37291.326 | 2569.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;336 | 95.0873 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 336 | 37291.336 | 2569.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;346 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 346 | 37291.346 | 2569.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;356 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 356 | 37291.356 | 2569.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;366 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 366 | 37291.366 | 2569.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;376 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 376 | 37291.376 | 2569.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;386 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 386 | 37291.386 | 2569.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;396 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 396 | 37291.396 | 2569.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;406 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 406 | 37291.406 | 2569.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;416 | 95.0853 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 416 | 37291.416 | 2569.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;426 | 95.0853 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 426 | 37291.426 | 2569.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;436 | 95.0853 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 436 | 37291.436 | 2569.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;446 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 446 | 37291.446 | 2569.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;456 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 456 | 37291.456 | 2569.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;466 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 466 | 37291.466 | 2569.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;476 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 476 | 37291.476 | 2569.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;486 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 486 | 37291.486 | 2569.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;496 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 496 | 37291.496 | 2569.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;506 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 506 | 37291.506 | 2569.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;516 | 95.0863 | 294.5102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 516 | 37291.516 | 2569.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;526 | 95.0863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 526 | 37291.526 | 2569.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;536 | 95.0863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 536 | 37291.536 | 2570
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;546 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 546 | 37291.546 | 2570.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;556 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 556 | 37291.556 | 2570.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;566 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 566 | 37291.566 | 2570.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;576 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 576 | 37291.576 | 2570.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;586 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 586 | 37291.586 | 2570.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;596 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 596 | 37291.596 | 2570.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;606 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 606 | 37291.606 | 2570.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;616 | 95.0873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 616 | 37291.616 | 2570.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;626 | 95.0873 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 626 | 37291.626 | 2570.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;636 | 95.0873 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 636 | 37291.636 | 2570.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;646 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 646 | 37291.646 | 2570.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;656 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 656 | 37291.656 | 2570.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;666 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 666 | 37291.666 | 2570.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;676 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 676 | 37291.676 | 2570.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;686 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 686 | 37291.686 | 2570.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;696 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 696 | 37291.696 | 2570.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;706 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 706 | 37291.706 | 2570.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;716 | 95.0893 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 716 | 37291.716 | 2570.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;726 | 95.0893 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 726 | 37291.726 | 2570.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;736 | 95.0893 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 736 | 37291.736 | 2570.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;746 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 746 | 37291.746 | 2570.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;756 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 756 | 37291.756 | 2570.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;766 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 766 | 37291.766 | 2570.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;776 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 776 | 37291.776 | 2570.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;786 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 786 | 37291.786 | 2570.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;796 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 796 | 37291.796 | 2570.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;806 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 806 | 37291.806 | 2570.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;816 | 95.0883 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 816 | 37291.816 | 2570.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;826 | 95.0883 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 826 | 37291.826 | 2570.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;836 | 95.0883 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 836 | 37291.836 | 2570.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;846 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 846 | 37291.846 | 2570.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;856 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 856 | 37291.856 | 2570.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;866 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 866 | 37291.866 | 2570.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;876 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 876 | 37291.876 | 2570.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;886 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 886 | 37291.886 | 2570.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;896 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 896 | 37291.896 | 2570.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;906 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 906 | 37291.906 | 2570.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;916 | 95.0873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 916 | 37291.916 | 2570.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;926 | 95.0873 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 926 | 37291.926 | 2570.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;936 | 95.0873 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 936 | 37291.936 | 2570.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;946 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 946 | 37291.946 | 2570.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;956 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 956 | 37291.956 | 2570.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;966 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 966 | 37291.966 | 2570.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;976 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 976 | 37291.976 | 2570.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;986 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 986 | 37291.986 | 2570.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:31;996 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 31 | 996 | 37291.996 | 2570.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;006 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 006 | 37292.006 | 2570.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;016 | 95.0883 | 294.5612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 016 | 37292.016 | 2570.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;026 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 026 | 37292.026 | 2570.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;036 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 036 | 37292.036 | 2570.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;046 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 046 | 37292.046 | 2570.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;056 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 056 | 37292.056 | 2570.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;066 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 066 | 37292.066 | 2570.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;076 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 076 | 37292.076 | 2570.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;086 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 086 | 37292.086 | 2570.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;096 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 096 | 37292.096 | 2570.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;106 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 106 | 37292.106 | 2570.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;116 | 95.0883 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 116 | 37292.116 | 2570.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;126 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 126 | 37292.126 | 2570.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;136 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 136 | 37292.136 | 2570.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;146 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 146 | 37292.146 | 2570.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;156 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 156 | 37292.156 | 2570.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;166 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 166 | 37292.166 | 2570.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;176 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 176 | 37292.176 | 2570.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;186 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 186 | 37292.186 | 2570.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;196 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 196 | 37292.196 | 2570.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;206 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 206 | 37292.206 | 2570.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;216 | 95.0883 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 216 | 37292.216 | 2570.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;226 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 226 | 37292.226 | 2570.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;236 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 236 | 37292.236 | 2570.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;246 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 246 | 37292.246 | 2570.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;256 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 256 | 37292.256 | 2570.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;266 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 266 | 37292.266 | 2570.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;276 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 276 | 37292.276 | 2570.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;286 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 286 | 37292.286 | 2570.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;296 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 296 | 37292.296 | 2570.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;306 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 306 | 37292.306 | 2570.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;316 | 95.0883 | 294.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 316 | 37292.316 | 2570.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;326 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 326 | 37292.326 | 2570.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;336 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 336 | 37292.336 | 2570.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;346 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 346 | 37292.346 | 2570.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;356 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 356 | 37292.356 | 2570.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;366 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 366 | 37292.366 | 2570.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;376 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 376 | 37292.376 | 2570.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;386 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 386 | 37292.386 | 2570.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;396 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 396 | 37292.396 | 2570.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;406 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 406 | 37292.406 | 2570.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;416 | 95.0883 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 416 | 37292.416 | 2570.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;426 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 426 | 37292.426 | 2570.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;436 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 436 | 37292.436 | 2570.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;446 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 446 | 37292.446 | 2570.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;456 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 456 | 37292.456 | 2570.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;466 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 466 | 37292.466 | 2570.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;476 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 476 | 37292.476 | 2570.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;486 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 486 | 37292.486 | 2570.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;496 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 496 | 37292.496 | 2570.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;506 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 506 | 37292.506 | 2570.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;516 | 95.0883 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 516 | 37292.516 | 2570.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;526 | 95.0883 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 526 | 37292.526 | 2570.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;536 | 95.0883 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 536 | 37292.536 | 2571
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;546 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 546 | 37292.546 | 2571.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;556 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 556 | 37292.556 | 2571.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;566 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 566 | 37292.566 | 2571.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;576 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 576 | 37292.576 | 2571.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;586 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 586 | 37292.586 | 2571.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;596 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 596 | 37292.596 | 2571.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;606 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 606 | 37292.606 | 2571.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;616 | 95.0893 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 616 | 37292.616 | 2571.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;626 | 95.0893 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 626 | 37292.626 | 2571.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;636 | 95.0893 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 636 | 37292.636 | 2571.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;646 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 646 | 37292.646 | 2571.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;656 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 656 | 37292.656 | 2571.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;666 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 666 | 37292.666 | 2571.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;676 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 676 | 37292.676 | 2571.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;686 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 686 | 37292.686 | 2571.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;696 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 696 | 37292.696 | 2571.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;706 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 706 | 37292.706 | 2571.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;716 | 95.0923 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 716 | 37292.716 | 2571.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;726 | 95.0923 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 726 | 37292.726 | 2571.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;736 | 95.0923 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 736 | 37292.736 | 2571.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;746 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 746 | 37292.746 | 2571.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;756 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 756 | 37292.756 | 2571.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;766 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 766 | 37292.766 | 2571.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;776 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 776 | 37292.776 | 2571.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;786 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 786 | 37292.786 | 2571.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;796 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 796 | 37292.796 | 2571.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;806 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 806 | 37292.806 | 2571.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;816 | 95.0903 | 294.5839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 816 | 37292.816 | 2571.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;826 | 95.0903 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 826 | 37292.826 | 2571.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;836 | 95.0903 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 836 | 37292.836 | 2571.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;846 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 846 | 37292.846 | 2571.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;856 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 856 | 37292.856 | 2571.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;866 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 866 | 37292.866 | 2571.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;876 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 876 | 37292.876 | 2571.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;886 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 886 | 37292.886 | 2571.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;896 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 896 | 37292.896 | 2571.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;906 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 906 | 37292.906 | 2571.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;916 | 95.0913 | 294.5899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 916 | 37292.916 | 2571.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;926 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 926 | 37292.926 | 2571.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;936 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 936 | 37292.936 | 2571.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;946 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 946 | 37292.946 | 2571.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;956 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 956 | 37292.956 | 2571.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;966 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 966 | 37292.966 | 2571.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;976 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 976 | 37292.976 | 2571.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;986 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 986 | 37292.986 | 2571.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:32;996 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 32 | 996 | 37292.996 | 2571.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;006 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 006 | 37293.006 | 2571.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;016 | 95.0913 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 016 | 37293.016 | 2571.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;026 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 026 | 37293.026 | 2571.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;036 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 036 | 37293.036 | 2571.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;046 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 046 | 37293.046 | 2571.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;056 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 056 | 37293.056 | 2571.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;066 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 066 | 37293.066 | 2571.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;076 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 076 | 37293.076 | 2571.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;086 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 086 | 37293.086 | 2571.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;096 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 096 | 37293.096 | 2571.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;106 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 106 | 37293.106 | 2571.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;116 | 95.0913 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 116 | 37293.116 | 2571.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;126 | 95.0913 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 126 | 37293.126 | 2571.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;136 | 95.0913 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 136 | 37293.136 | 2571.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;146 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 146 | 37293.146 | 2571.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;156 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 156 | 37293.156 | 2571.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;166 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 166 | 37293.166 | 2571.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;176 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 176 | 37293.176 | 2571.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;186 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 186 | 37293.186 | 2571.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;196 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 196 | 37293.196 | 2571.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;206 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 206 | 37293.206 | 2571.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;216 | 95.0933 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 216 | 37293.216 | 2571.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;226 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 226 | 37293.226 | 2571.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;236 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 236 | 37293.236 | 2571.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;246 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 246 | 37293.246 | 2571.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;256 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 256 | 37293.256 | 2571.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;266 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 266 | 37293.266 | 2571.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;276 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 276 | 37293.276 | 2571.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;286 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 286 | 37293.286 | 2571.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;296 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 296 | 37293.296 | 2571.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;306 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 306 | 37293.306 | 2571.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;316 | 95.0933 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 316 | 37293.316 | 2571.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;326 | 95.0933 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 326 | 37293.326 | 2571.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;336 | 95.0933 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 336 | 37293.336 | 2571.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;346 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 346 | 37293.346 | 2571.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;356 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 356 | 37293.356 | 2571.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;366 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 366 | 37293.366 | 2571.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;376 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 376 | 37293.376 | 2571.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;386 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 386 | 37293.386 | 2571.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;396 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 396 | 37293.396 | 2571.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;406 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 406 | 37293.406 | 2571.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;416 | 95.0943 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 416 | 37293.416 | 2571.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;426 | 95.0943 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 426 | 37293.426 | 2571.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;436 | 95.0943 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 436 | 37293.436 | 2571.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;446 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 446 | 37293.446 | 2571.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;456 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 456 | 37293.456 | 2571.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;466 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 466 | 37293.466 | 2571.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;476 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 476 | 37293.476 | 2571.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;486 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 486 | 37293.486 | 2571.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;496 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 496 | 37293.496 | 2571.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;506 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 506 | 37293.506 | 2571.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;516 | 95.0933 | 294.6306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 516 | 37293.516 | 2571.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;526 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 526 | 37293.526 | 2571.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;536 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 536 | 37293.536 | 2572
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;546 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 546 | 37293.546 | 2572.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;556 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 556 | 37293.556 | 2572.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;566 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 566 | 37293.566 | 2572.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;576 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 576 | 37293.576 | 2572.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;586 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 586 | 37293.586 | 2572.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;596 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 596 | 37293.596 | 2572.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;606 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 606 | 37293.606 | 2572.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;616 | 95.0933 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 616 | 37293.616 | 2572.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;626 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 626 | 37293.626 | 2572.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;636 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 636 | 37293.636 | 2572.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;646 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 646 | 37293.646 | 2572.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;656 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 656 | 37293.656 | 2572.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;666 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 666 | 37293.666 | 2572.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;676 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 676 | 37293.676 | 2572.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;686 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 686 | 37293.686 | 2572.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;696 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 696 | 37293.696 | 2572.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;706 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 706 | 37293.706 | 2572.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;716 | 95.0933 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 716 | 37293.716 | 2572.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;726 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 726 | 37293.726 | 2572.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;736 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 736 | 37293.736 | 2572.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;746 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 746 | 37293.746 | 2572.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;756 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 756 | 37293.756 | 2572.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;766 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 766 | 37293.766 | 2572.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;776 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 776 | 37293.776 | 2572.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;786 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 786 | 37293.786 | 2572.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;796 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 796 | 37293.796 | 2572.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;806 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 806 | 37293.806 | 2572.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;816 | 95.0933 | 294.65 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 816 | 37293.816 | 2572.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;826 | 95.0933 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 826 | 37293.826 | 2572.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;836 | 95.0933 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 836 | 37293.836 | 2572.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;846 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 846 | 37293.846 | 2572.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;856 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 856 | 37293.856 | 2572.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;866 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 866 | 37293.866 | 2572.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;876 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 876 | 37293.876 | 2572.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;886 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 886 | 37293.886 | 2572.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;896 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 896 | 37293.896 | 2572.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;906 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 906 | 37293.906 | 2572.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;916 | 95.0943 | 294.6728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 916 | 37293.916 | 2572.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;926 | 95.0943 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 926 | 37293.926 | 2572.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;936 | 95.0943 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 936 | 37293.936 | 2572.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;946 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 946 | 37293.946 | 2572.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;956 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 956 | 37293.956 | 2572.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;966 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 966 | 37293.966 | 2572.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;976 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 976 | 37293.976 | 2572.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;986 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 986 | 37293.986 | 2572.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:33;996 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 33 | 996 | 37293.996 | 2572.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;006 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 006 | 37294.006 | 2572.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;016 | 95.0953 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 016 | 37294.016 | 2572.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;026 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 026 | 37294.026 | 2572.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;036 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 036 | 37294.036 | 2572.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;046 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 046 | 37294.046 | 2572.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;056 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 056 | 37294.056 | 2572.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;066 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 066 | 37294.066 | 2572.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;076 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 076 | 37294.076 | 2572.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;086 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 086 | 37294.086 | 2572.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;096 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 096 | 37294.096 | 2572.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;106 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 106 | 37294.106 | 2572.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;116 | 95.0953 | 294.6633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 116 | 37294.116 | 2572.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;126 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 126 | 37294.126 | 2572.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;136 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 136 | 37294.136 | 2572.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;146 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 146 | 37294.146 | 2572.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;156 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 156 | 37294.156 | 2572.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;166 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 166 | 37294.166 | 2572.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;176 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 176 | 37294.176 | 2572.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;186 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 186 | 37294.186 | 2572.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;196 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 196 | 37294.196 | 2572.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;206 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 206 | 37294.206 | 2572.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;216 | 95.0953 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 216 | 37294.216 | 2572.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;226 | 95.0953 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 226 | 37294.226 | 2572.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;236 | 95.0953 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 236 | 37294.236 | 2572.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;246 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 246 | 37294.246 | 2572.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;256 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 256 | 37294.256 | 2572.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;266 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 266 | 37294.266 | 2572.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;276 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 276 | 37294.276 | 2572.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;286 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 286 | 37294.286 | 2572.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;296 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 296 | 37294.296 | 2572.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;306 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 306 | 37294.306 | 2572.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;316 | 95.0963 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 316 | 37294.316 | 2572.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;326 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 326 | 37294.326 | 2572.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;336 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 336 | 37294.336 | 2572.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;346 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 346 | 37294.346 | 2572.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;356 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 356 | 37294.356 | 2572.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;366 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 366 | 37294.366 | 2572.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;376 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 376 | 37294.376 | 2572.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;386 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 386 | 37294.386 | 2572.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;396 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 396 | 37294.396 | 2572.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;406 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 406 | 37294.406 | 2572.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;416 | 95.0963 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 416 | 37294.416 | 2572.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;426 | 95.0963 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 426 | 37294.426 | 2572.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;436 | 95.0963 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 436 | 37294.436 | 2572.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;446 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 446 | 37294.446 | 2572.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;456 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 456 | 37294.456 | 2572.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;466 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 466 | 37294.466 | 2572.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;476 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 476 | 37294.476 | 2572.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;486 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 486 | 37294.486 | 2572.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;496 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 496 | 37294.496 | 2572.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;506 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 506 | 37294.506 | 2572.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;516 | 95.0973 | 294.6818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 516 | 37294.516 | 2572.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;526 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 526 | 37294.526 | 2572.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;536 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 536 | 37294.536 | 2573
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;546 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 546 | 37294.546 | 2573.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;556 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 556 | 37294.556 | 2573.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;566 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 566 | 37294.566 | 2573.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;576 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 576 | 37294.576 | 2573.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;586 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 586 | 37294.586 | 2573.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;596 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 596 | 37294.596 | 2573.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;606 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 606 | 37294.606 | 2573.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;616 | 95.0973 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 616 | 37294.616 | 2573.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;626 | 95.0973 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 626 | 37294.626 | 2573.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;636 | 95.0973 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 636 | 37294.636 | 2573.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;646 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 646 | 37294.646 | 2573.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;656 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 656 | 37294.656 | 2573.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;666 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 666 | 37294.666 | 2573.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;676 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 676 | 37294.676 | 2573.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;686 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 686 | 37294.686 | 2573.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;696 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 696 | 37294.696 | 2573.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;706 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 706 | 37294.706 | 2573.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;716 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 716 | 37294.716 | 2573.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;726 | 95.0983 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 726 | 37294.726 | 2573.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;736 | 95.0983 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 736 | 37294.736 | 2573.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;746 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 746 | 37294.746 | 2573.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;756 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 756 | 37294.756 | 2573.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;766 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 766 | 37294.766 | 2573.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;776 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 776 | 37294.776 | 2573.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;786 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 786 | 37294.786 | 2573.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;796 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 796 | 37294.796 | 2573.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;806 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 806 | 37294.806 | 2573.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;816 | 95.0973 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 816 | 37294.816 | 2573.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;826 | 95.0973 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 826 | 37294.826 | 2573.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;836 | 95.0973 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 836 | 37294.836 | 2573.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;846 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 846 | 37294.846 | 2573.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;856 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 856 | 37294.856 | 2573.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;866 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 866 | 37294.866 | 2573.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;876 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 876 | 37294.876 | 2573.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;886 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 886 | 37294.886 | 2573.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;896 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 896 | 37294.896 | 2573.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;906 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 906 | 37294.906 | 2573.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;916 | 95.0983 | 294.7976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 916 | 37294.916 | 2573.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;926 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 926 | 37294.926 | 2573.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;936 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 936 | 37294.936 | 2573.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;946 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 946 | 37294.946 | 2573.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;956 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 956 | 37294.956 | 2573.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;966 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 966 | 37294.966 | 2573.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;976 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 976 | 37294.976 | 2573.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;986 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 986 | 37294.986 | 2573.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:34;996 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 34 | 996 | 37294.996 | 2573.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;006 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 006 | 37295.006 | 2573.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;016 | 95.0983 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 016 | 37295.016 | 2573.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;026 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 026 | 37295.026 | 2573.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;036 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 036 | 37295.036 | 2573.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;046 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 046 | 37295.046 | 2573.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;056 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 056 | 37295.056 | 2573.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;066 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 066 | 37295.066 | 2573.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;076 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 076 | 37295.076 | 2573.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;086 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 086 | 37295.086 | 2573.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;096 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 096 | 37295.096 | 2573.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;106 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 106 | 37295.106 | 2573.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;116 | 95.0983 | 294.8082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 116 | 37295.116 | 2573.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;126 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 126 | 37295.126 | 2573.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;136 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 136 | 37295.136 | 2573.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;146 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 146 | 37295.146 | 2573.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;156 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 156 | 37295.156 | 2573.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;166 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 166 | 37295.166 | 2573.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;176 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 176 | 37295.176 | 2573.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;186 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 186 | 37295.186 | 2573.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;196 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 196 | 37295.196 | 2573.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;206 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 206 | 37295.206 | 2573.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;216 | 95.0983 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 216 | 37295.216 | 2573.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;226 | 95.0983 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 226 | 37295.226 | 2573.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;236 | 95.0983 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 236 | 37295.236 | 2573.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;246 | 95.0983 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 246 | 37295.246 | 2573.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;256 | 95.0983 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 256 | 37295.256 | 2573.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;266 | 95.0983 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 266 | 37295.266 | 2573.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;276 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 276 | 37295.276 | 2573.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;286 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 286 | 37295.286 | 2573.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;296 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 296 | 37295.296 | 2573.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;306 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 306 | 37295.306 | 2573.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;316 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 316 | 37295.316 | 2573.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;326 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 326 | 37295.326 | 2573.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;336 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 336 | 37295.336 | 2573.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;346 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 346 | 37295.346 | 2573.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;356 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 356 | 37295.356 | 2573.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;366 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 366 | 37295.366 | 2573.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;376 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 376 | 37295.376 | 2573.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;386 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 386 | 37295.386 | 2573.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;396 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 396 | 37295.396 | 2573.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;406 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 406 | 37295.406 | 2573.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;416 | 95.1003 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 416 | 37295.416 | 2573.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;426 | 95.1003 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 426 | 37295.426 | 2573.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;436 | 95.1003 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 436 | 37295.436 | 2573.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;446 | 95.1003 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 446 | 37295.446 | 2573.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;456 | 95.1003 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 456 | 37295.456 | 2573.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;466 | 95.1003 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 466 | 37295.466 | 2573.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;476 | 95.0993 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 476 | 37295.476 | 2573.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;486 | 95.0993 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 486 | 37295.486 | 2573.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;496 | 95.0993 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 496 | 37295.496 | 2573.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;506 | 95.0993 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 506 | 37295.506 | 2573.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;516 | 95.0993 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 516 | 37295.516 | 2573.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;526 | 95.0993 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 526 | 37295.526 | 2573.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;536 | 95.0993 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 536 | 37295.536 | 2574
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;546 | 95.0993 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 546 | 37295.546 | 2574.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;556 | 95.0993 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 556 | 37295.556 | 2574.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;566 | 95.0993 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 566 | 37295.566 | 2574.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;576 | 95.1003 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 576 | 37295.576 | 2574.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;586 | 95.1003 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 586 | 37295.586 | 2574.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;596 | 95.1003 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 596 | 37295.596 | 2574.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;606 | 95.1003 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 606 | 37295.606 | 2574.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;616 | 95.1003 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 616 | 37295.616 | 2574.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;626 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 626 | 37295.626 | 2574.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;636 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 636 | 37295.636 | 2574.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;646 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 646 | 37295.646 | 2574.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;656 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 656 | 37295.656 | 2574.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;666 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 666 | 37295.666 | 2574.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;676 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 676 | 37295.676 | 2574.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;686 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 686 | 37295.686 | 2574.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;696 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 696 | 37295.696 | 2574.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;706 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 706 | 37295.706 | 2574.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;716 | 95.1003 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 716 | 37295.716 | 2574.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;726 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 726 | 37295.726 | 2574.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;736 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 736 | 37295.736 | 2574.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;746 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 746 | 37295.746 | 2574.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;756 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 756 | 37295.756 | 2574.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;766 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 766 | 37295.766 | 2574.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;776 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 776 | 37295.776 | 2574.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;786 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 786 | 37295.786 | 2574.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;796 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 796 | 37295.796 | 2574.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;806 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 806 | 37295.806 | 2574.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;816 | 95.1003 | 294.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 816 | 37295.816 | 2574.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;826 | 95.1003 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 826 | 37295.826 | 2574.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;836 | 95.1003 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 836 | 37295.836 | 2574.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;846 | 95.1003 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 846 | 37295.846 | 2574.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;856 | 95.1003 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 856 | 37295.856 | 2574.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;866 | 95.1003 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 866 | 37295.866 | 2574.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;876 | 95.1013 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 876 | 37295.876 | 2574.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;886 | 95.1013 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 886 | 37295.886 | 2574.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;896 | 95.1013 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 896 | 37295.896 | 2574.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;906 | 95.1013 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 906 | 37295.906 | 2574.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;916 | 95.1013 | 294.7933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 916 | 37295.916 | 2574.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;926 | 95.1013 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 926 | 37295.926 | 2574.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;936 | 95.1013 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 936 | 37295.936 | 2574.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;946 | 95.1013 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 946 | 37295.946 | 2574.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;956 | 95.1013 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 956 | 37295.956 | 2574.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;966 | 95.1013 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 966 | 37295.966 | 2574.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;976 | 95.1023 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 976 | 37295.976 | 2574.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;986 | 95.1023 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 986 | 37295.986 | 2574.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:35;996 | 95.1023 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 35 | 996 | 37295.996 | 2574.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;006 | 95.1023 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 006 | 37296.006 | 2574.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;016 | 95.1023 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 016 | 37296.016 | 2574.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;026 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 026 | 37296.026 | 2574.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;036 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 036 | 37296.036 | 2574.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;046 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 046 | 37296.046 | 2574.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;056 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 056 | 37296.056 | 2574.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;066 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 066 | 37296.066 | 2574.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;076 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 076 | 37296.076 | 2574.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;086 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 086 | 37296.086 | 2574.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;096 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 096 | 37296.096 | 2574.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;106 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 106 | 37296.106 | 2574.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;116 | 95.1023 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 116 | 37296.116 | 2574.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;126 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 126 | 37296.126 | 2574.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;136 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 136 | 37296.136 | 2574.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;146 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 146 | 37296.146 | 2574.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;156 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 156 | 37296.156 | 2574.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;166 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 166 | 37296.166 | 2574.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;176 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 176 | 37296.176 | 2574.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;186 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 186 | 37296.186 | 2574.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;196 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 196 | 37296.196 | 2574.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;206 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 206 | 37296.206 | 2574.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;216 | 95.1023 | 294.7961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 216 | 37296.216 | 2574.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;226 | 95.1023 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 226 | 37296.226 | 2574.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;236 | 95.1023 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 236 | 37296.236 | 2574.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;246 | 95.1023 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 246 | 37296.246 | 2574.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;256 | 95.1023 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 256 | 37296.256 | 2574.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;266 | 95.1023 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 266 | 37296.266 | 2574.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;276 | 95.1043 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 276 | 37296.276 | 2574.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;286 | 95.1043 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 286 | 37296.286 | 2574.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;296 | 95.1043 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 296 | 37296.296 | 2574.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;306 | 95.1043 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 306 | 37296.306 | 2574.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;316 | 95.1043 | 294.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 316 | 37296.316 | 2574.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;326 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 326 | 37296.326 | 2574.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;336 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 336 | 37296.336 | 2574.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;346 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 346 | 37296.346 | 2574.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;356 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 356 | 37296.356 | 2574.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;366 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 366 | 37296.366 | 2574.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;376 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 376 | 37296.376 | 2574.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;386 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 386 | 37296.386 | 2574.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;396 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 396 | 37296.396 | 2574.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;406 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 406 | 37296.406 | 2574.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;416 | 95.1043 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 416 | 37296.416 | 2574.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;426 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 426 | 37296.426 | 2574.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;436 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 436 | 37296.436 | 2574.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;446 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 446 | 37296.446 | 2574.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;456 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 456 | 37296.456 | 2574.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;466 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 466 | 37296.466 | 2574.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;476 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 476 | 37296.476 | 2574.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;486 | 95.1043 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 486 | 37296.486 | 2574.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;496 | 95.1033 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 496 | 37296.496 | 2574.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;506 | 95.1033 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 506 | 37296.506 | 2574.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;516 | 95.1033 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 516 | 37296.516 | 2574.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;526 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 526 | 37296.526 | 2574.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;536 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 536 | 37296.536 | 2575
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;546 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 546 | 37296.546 | 2575.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;556 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 556 | 37296.556 | 2575.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;566 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 566 | 37296.566 | 2575.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;576 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 576 | 37296.576 | 2575.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;586 | 95.1033 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 586 | 37296.586 | 2575.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;596 | 95.1053 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 596 | 37296.596 | 2575.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;606 | 95.1053 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 606 | 37296.606 | 2575.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;616 | 95.1053 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 616 | 37296.616 | 2575.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;626 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 626 | 37296.626 | 2575.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;636 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 636 | 37296.636 | 2575.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;646 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 646 | 37296.646 | 2575.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;656 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 656 | 37296.656 | 2575.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;666 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 666 | 37296.666 | 2575.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;676 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 676 | 37296.676 | 2575.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;686 | 95.1053 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 686 | 37296.686 | 2575.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;696 | 95.1073 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 696 | 37296.696 | 2575.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;706 | 95.1073 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 706 | 37296.706 | 2575.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;716 | 95.1073 | 294.8626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 716 | 37296.716 | 2575.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;726 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 726 | 37296.726 | 2575.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;736 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 736 | 37296.736 | 2575.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;746 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 746 | 37296.746 | 2575.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;756 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 756 | 37296.756 | 2575.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;766 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 766 | 37296.766 | 2575.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;776 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 776 | 37296.776 | 2575.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;786 | 95.1073 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 786 | 37296.786 | 2575.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;796 | 95.1063 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 796 | 37296.796 | 2575.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;806 | 95.1063 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 806 | 37296.806 | 2575.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;816 | 95.1063 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 816 | 37296.816 | 2575.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;826 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 826 | 37296.826 | 2575.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;836 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 836 | 37296.836 | 2575.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;846 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 846 | 37296.846 | 2575.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;856 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 856 | 37296.856 | 2575.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;866 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 866 | 37296.866 | 2575.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;876 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 876 | 37296.876 | 2575.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;886 | 95.1063 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 886 | 37296.886 | 2575.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;896 | 95.1073 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 896 | 37296.896 | 2575.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;906 | 95.1073 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 906 | 37296.906 | 2575.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;916 | 95.1073 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 916 | 37296.916 | 2575.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;926 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 926 | 37296.926 | 2575.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;936 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 936 | 37296.936 | 2575.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;946 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 946 | 37296.946 | 2575.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;956 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 956 | 37296.956 | 2575.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;966 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 966 | 37296.966 | 2575.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;976 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 976 | 37296.976 | 2575.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;986 | 95.1073 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 986 | 37296.986 | 2575.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:36;996 | 95.1063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 36 | 996 | 37296.996 | 2575.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;006 | 95.1063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 006 | 37297.006 | 2575.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;016 | 95.1063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 016 | 37297.016 | 2575.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;026 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 026 | 37297.026 | 2575.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;036 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 036 | 37297.036 | 2575.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;046 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 046 | 37297.046 | 2575.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;056 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 056 | 37297.056 | 2575.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;066 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 066 | 37297.066 | 2575.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;076 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 076 | 37297.076 | 2575.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;086 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 086 | 37297.086 | 2575.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;096 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 096 | 37297.096 | 2575.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;106 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 106 | 37297.106 | 2575.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;116 | 95.1063 | 294.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 116 | 37297.116 | 2575.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;126 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 126 | 37297.126 | 2575.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;136 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 136 | 37297.136 | 2575.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;146 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 146 | 37297.146 | 2575.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;156 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 156 | 37297.156 | 2575.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;166 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 166 | 37297.166 | 2575.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;176 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 176 | 37297.176 | 2575.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;186 | 95.1063 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 186 | 37297.186 | 2575.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;196 | 95.1073 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 196 | 37297.196 | 2575.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;206 | 95.1073 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 206 | 37297.206 | 2575.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;216 | 95.1073 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 216 | 37297.216 | 2575.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;226 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 226 | 37297.226 | 2575.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;236 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 236 | 37297.236 | 2575.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;246 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 246 | 37297.246 | 2575.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;256 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 256 | 37297.256 | 2575.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;266 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 266 | 37297.266 | 2575.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;276 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 276 | 37297.276 | 2575.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;286 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 286 | 37297.286 | 2575.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;296 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 296 | 37297.296 | 2575.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;306 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 306 | 37297.306 | 2575.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;316 | 95.1073 | 294.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 316 | 37297.316 | 2575.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;326 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 326 | 37297.326 | 2575.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;336 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 336 | 37297.336 | 2575.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;346 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 346 | 37297.346 | 2575.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;356 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 356 | 37297.356 | 2575.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;366 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 366 | 37297.366 | 2575.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;376 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 376 | 37297.376 | 2575.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;386 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 386 | 37297.386 | 2575.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;396 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 396 | 37297.396 | 2575.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;406 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 406 | 37297.406 | 2575.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;416 | 95.1073 | 294.8422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 416 | 37297.416 | 2575.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;426 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 426 | 37297.426 | 2575.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;436 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 436 | 37297.436 | 2575.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;446 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 446 | 37297.446 | 2575.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;456 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 456 | 37297.456 | 2575.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;466 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 466 | 37297.466 | 2575.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;476 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 476 | 37297.476 | 2575.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;486 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 486 | 37297.486 | 2575.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;496 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 496 | 37297.496 | 2575.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;506 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 506 | 37297.506 | 2575.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;516 | 95.1073 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 516 | 37297.516 | 2575.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;526 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 526 | 37297.526 | 2575.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;536 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 536 | 37297.536 | 2576
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;546 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 546 | 37297.546 | 2576.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;556 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 556 | 37297.556 | 2576.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;566 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 566 | 37297.566 | 2576.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;576 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 576 | 37297.576 | 2576.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;586 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 586 | 37297.586 | 2576.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;596 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 596 | 37297.596 | 2576.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;606 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 606 | 37297.606 | 2576.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;616 | 95.1073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 616 | 37297.616 | 2576.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;626 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 626 | 37297.626 | 2576.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;636 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 636 | 37297.636 | 2576.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;646 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 646 | 37297.646 | 2576.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;656 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 656 | 37297.656 | 2576.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;666 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 666 | 37297.666 | 2576.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;676 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 676 | 37297.676 | 2576.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;686 | 95.1073 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 686 | 37297.686 | 2576.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;696 | 95.1083 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 696 | 37297.696 | 2576.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;706 | 95.1083 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 706 | 37297.706 | 2576.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;716 | 95.1083 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 716 | 37297.716 | 2576.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;726 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 726 | 37297.726 | 2576.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;736 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 736 | 37297.736 | 2576.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;746 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 746 | 37297.746 | 2576.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;756 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 756 | 37297.756 | 2576.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;766 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 766 | 37297.766 | 2576.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;776 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 776 | 37297.776 | 2576.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;786 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 786 | 37297.786 | 2576.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;796 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 796 | 37297.796 | 2576.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;806 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 806 | 37297.806 | 2576.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;816 | 95.1083 | 294.9312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 816 | 37297.816 | 2576.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;826 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 826 | 37297.826 | 2576.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;836 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 836 | 37297.836 | 2576.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;846 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 846 | 37297.846 | 2576.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;856 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 856 | 37297.856 | 2576.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;866 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 866 | 37297.866 | 2576.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;876 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 876 | 37297.876 | 2576.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;886 | 95.1083 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 886 | 37297.886 | 2576.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;896 | 95.1093 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 896 | 37297.896 | 2576.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;906 | 95.1093 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 906 | 37297.906 | 2576.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;916 | 95.1093 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 916 | 37297.916 | 2576.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;926 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 926 | 37297.926 | 2576.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;936 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 936 | 37297.936 | 2576.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;946 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 946 | 37297.946 | 2576.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;956 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 956 | 37297.956 | 2576.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;966 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 966 | 37297.966 | 2576.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;976 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 976 | 37297.976 | 2576.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;986 | 95.1093 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 986 | 37297.986 | 2576.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:37;996 | 95.1103 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 37 | 996 | 37297.996 | 2576.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;006 | 95.1103 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 006 | 37298.006 | 2576.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;016 | 95.1103 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 016 | 37298.016 | 2576.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;026 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 026 | 37298.026 | 2576.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;036 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 036 | 37298.036 | 2576.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;046 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 046 | 37298.046 | 2576.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;056 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 056 | 37298.056 | 2576.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;066 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 066 | 37298.066 | 2576.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;076 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 076 | 37298.076 | 2576.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;086 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 086 | 37298.086 | 2576.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;096 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 096 | 37298.096 | 2576.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;106 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 106 | 37298.106 | 2576.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;116 | 95.1103 | 294.9678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 116 | 37298.116 | 2576.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;126 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 126 | 37298.126 | 2576.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;136 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 136 | 37298.136 | 2576.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;146 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 146 | 37298.146 | 2576.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;156 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 156 | 37298.156 | 2576.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;166 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 166 | 37298.166 | 2576.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;176 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 176 | 37298.176 | 2576.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;186 | 95.1103 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 186 | 37298.186 | 2576.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;196 | 95.1093 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 196 | 37298.196 | 2576.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;206 | 95.1093 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 206 | 37298.206 | 2576.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;216 | 95.1093 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 216 | 37298.216 | 2576.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;226 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 226 | 37298.226 | 2576.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;236 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 236 | 37298.236 | 2576.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;246 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 246 | 37298.246 | 2576.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;256 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 256 | 37298.256 | 2576.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;266 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 266 | 37298.266 | 2576.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;276 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 276 | 37298.276 | 2576.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;286 | 95.1093 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 286 | 37298.286 | 2576.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;296 | 95.1103 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 296 | 37298.296 | 2576.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;306 | 95.1103 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 306 | 37298.306 | 2576.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;316 | 95.1103 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 316 | 37298.316 | 2576.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;326 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 326 | 37298.326 | 2576.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;336 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 336 | 37298.336 | 2576.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;346 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 346 | 37298.346 | 2576.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;356 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 356 | 37298.356 | 2576.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;366 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 366 | 37298.366 | 2576.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;376 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 376 | 37298.376 | 2576.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;386 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 386 | 37298.386 | 2576.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;396 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 396 | 37298.396 | 2576.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;406 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 406 | 37298.406 | 2576.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;416 | 95.1103 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 416 | 37298.416 | 2576.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;426 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 426 | 37298.426 | 2576.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;436 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 436 | 37298.436 | 2576.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;446 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 446 | 37298.446 | 2576.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;456 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 456 | 37298.456 | 2576.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;466 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 466 | 37298.466 | 2576.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;476 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 476 | 37298.476 | 2576.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;486 | 95.1103 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 486 | 37298.486 | 2576.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;496 | 95.1113 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 496 | 37298.496 | 2576.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;506 | 95.1113 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 506 | 37298.506 | 2576.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;516 | 95.1113 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 516 | 37298.516 | 2576.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;526 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 526 | 37298.526 | 2576.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;536 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 536 | 37298.536 | 2577
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;546 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 546 | 37298.546 | 2577.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;556 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 556 | 37298.556 | 2577.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;566 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 566 | 37298.566 | 2577.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;576 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 576 | 37298.576 | 2577.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;586 | 95.1113 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 586 | 37298.586 | 2577.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;596 | 95.1123 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 596 | 37298.596 | 2577.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;606 | 95.1123 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 606 | 37298.606 | 2577.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;616 | 95.1123 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 616 | 37298.616 | 2577.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;626 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 626 | 37298.626 | 2577.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;636 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 636 | 37298.636 | 2577.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;646 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 646 | 37298.646 | 2577.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;656 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 656 | 37298.656 | 2577.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;666 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 666 | 37298.666 | 2577.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;676 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 676 | 37298.676 | 2577.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;686 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 686 | 37298.686 | 2577.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;696 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 696 | 37298.696 | 2577.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;706 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 706 | 37298.706 | 2577.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;716 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 716 | 37298.716 | 2577.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;726 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 726 | 37298.726 | 2577.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;736 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 736 | 37298.736 | 2577.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;746 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 746 | 37298.746 | 2577.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;756 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 756 | 37298.756 | 2577.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;766 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 766 | 37298.766 | 2577.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;776 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 776 | 37298.776 | 2577.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;786 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 786 | 37298.786 | 2577.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;796 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 796 | 37298.796 | 2577.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;806 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 806 | 37298.806 | 2577.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;816 | 95.1123 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 816 | 37298.816 | 2577.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;826 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 826 | 37298.826 | 2577.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;836 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 836 | 37298.836 | 2577.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;846 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 846 | 37298.846 | 2577.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;856 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 856 | 37298.856 | 2577.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;866 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 866 | 37298.866 | 2577.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;876 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 876 | 37298.876 | 2577.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;886 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 886 | 37298.886 | 2577.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;896 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 896 | 37298.896 | 2577.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;906 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 906 | 37298.906 | 2577.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;916 | 95.1123 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 916 | 37298.916 | 2577.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;926 | 95.1123 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 926 | 37298.926 | 2577.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;936 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 936 | 37298.936 | 2577.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;946 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 946 | 37298.946 | 2577.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;956 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 956 | 37298.956 | 2577.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;966 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 966 | 37298.966 | 2577.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;976 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 976 | 37298.976 | 2577.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;986 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 986 | 37298.986 | 2577.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:38;996 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 38 | 996 | 37298.996 | 2577.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;006 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 006 | 37299.006 | 2577.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;016 | 95.1133 | 294.8854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 016 | 37299.016 | 2577.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;026 | 95.1133 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 026 | 37299.026 | 2577.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;036 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 036 | 37299.036 | 2577.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;046 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 046 | 37299.046 | 2577.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;056 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 056 | 37299.056 | 2577.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;066 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 066 | 37299.066 | 2577.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;076 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 076 | 37299.076 | 2577.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;086 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 086 | 37299.086 | 2577.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;096 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 096 | 37299.096 | 2577.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;106 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 106 | 37299.106 | 2577.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;116 | 95.1123 | 294.8781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 116 | 37299.116 | 2577.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;126 | 95.1123 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 126 | 37299.126 | 2577.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;136 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 136 | 37299.136 | 2577.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;146 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 146 | 37299.146 | 2577.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;156 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 156 | 37299.156 | 2577.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;166 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 166 | 37299.166 | 2577.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;176 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 176 | 37299.176 | 2577.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;186 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 186 | 37299.186 | 2577.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;196 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 196 | 37299.196 | 2577.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;206 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 206 | 37299.206 | 2577.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;216 | 95.1133 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 216 | 37299.216 | 2577.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;226 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 226 | 37299.226 | 2577.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;236 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 236 | 37299.236 | 2577.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;246 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 246 | 37299.246 | 2577.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;256 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 256 | 37299.256 | 2577.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;266 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 266 | 37299.266 | 2577.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;276 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 276 | 37299.276 | 2577.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;286 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 286 | 37299.286 | 2577.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;296 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 296 | 37299.296 | 2577.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;306 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 306 | 37299.306 | 2577.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;316 | 95.1133 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 316 | 37299.316 | 2577.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;326 | 95.1133 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 326 | 37299.326 | 2577.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;336 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 336 | 37299.336 | 2577.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;346 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 346 | 37299.346 | 2577.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;356 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 356 | 37299.356 | 2577.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;366 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 366 | 37299.366 | 2577.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;376 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 376 | 37299.376 | 2577.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;386 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 386 | 37299.386 | 2577.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;396 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 396 | 37299.396 | 2577.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;406 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 406 | 37299.406 | 2577.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;416 | 95.1153 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 416 | 37299.416 | 2577.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;426 | 95.1153 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 426 | 37299.426 | 2577.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;436 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 436 | 37299.436 | 2577.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;446 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 446 | 37299.446 | 2577.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;456 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 456 | 37299.456 | 2577.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;466 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 466 | 37299.466 | 2577.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;476 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 476 | 37299.476 | 2577.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;486 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 486 | 37299.486 | 2577.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;496 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 496 | 37299.496 | 2577.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;506 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 506 | 37299.506 | 2577.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;516 | 95.1143 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 516 | 37299.516 | 2577.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;526 | 95.1143 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 526 | 37299.526 | 2577.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;536 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 536 | 37299.536 | 2578
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;546 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 546 | 37299.546 | 2578.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;556 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 556 | 37299.556 | 2578.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;566 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 566 | 37299.566 | 2578.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;576 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 576 | 37299.576 | 2578.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;586 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 586 | 37299.586 | 2578.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;596 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 596 | 37299.596 | 2578.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;606 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 606 | 37299.606 | 2578.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;616 | 95.1153 | 294.901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 616 | 37299.616 | 2578.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;626 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 626 | 37299.626 | 2578.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;636 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 636 | 37299.636 | 2578.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;646 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 646 | 37299.646 | 2578.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;656 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 656 | 37299.656 | 2578.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;666 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 666 | 37299.666 | 2578.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;676 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 676 | 37299.676 | 2578.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;686 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 686 | 37299.686 | 2578.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;696 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 696 | 37299.696 | 2578.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;706 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 706 | 37299.706 | 2578.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;716 | 95.1153 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 716 | 37299.716 | 2578.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;726 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 726 | 37299.726 | 2578.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;736 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 736 | 37299.736 | 2578.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;746 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 746 | 37299.746 | 2578.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;756 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 756 | 37299.756 | 2578.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;766 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 766 | 37299.766 | 2578.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;776 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 776 | 37299.776 | 2578.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;786 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 786 | 37299.786 | 2578.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;796 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 796 | 37299.796 | 2578.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;806 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 806 | 37299.806 | 2578.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;816 | 95.1153 | 294.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 816 | 37299.816 | 2578.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;826 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 826 | 37299.826 | 2578.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;836 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 836 | 37299.836 | 2578.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;846 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 846 | 37299.846 | 2578.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;856 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 856 | 37299.856 | 2578.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;866 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 866 | 37299.866 | 2578.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;876 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 876 | 37299.876 | 2578.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;886 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 886 | 37299.886 | 2578.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;896 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 896 | 37299.896 | 2578.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;906 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 906 | 37299.906 | 2578.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;916 | 95.1153 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 916 | 37299.916 | 2578.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;926 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 926 | 37299.926 | 2578.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;936 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 936 | 37299.936 | 2578.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;946 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 946 | 37299.946 | 2578.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;956 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 956 | 37299.956 | 2578.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;966 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 966 | 37299.966 | 2578.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;976 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 976 | 37299.976 | 2578.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;986 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 986 | 37299.986 | 2578.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:39;996 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 39 | 996 | 37299.996 | 2578.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;006 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 006 | 37300.006 | 2578.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;016 | 95.1153 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 016 | 37300.016 | 2578.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;026 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 026 | 37300.026 | 2578.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;036 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 036 | 37300.036 | 2578.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;046 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 046 | 37300.046 | 2578.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;056 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 056 | 37300.056 | 2578.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;066 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 066 | 37300.066 | 2578.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;076 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 076 | 37300.076 | 2578.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;086 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 086 | 37300.086 | 2578.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;096 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 096 | 37300.096 | 2578.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;106 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 106 | 37300.106 | 2578.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;116 | 95.1153 | 294.9535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 116 | 37300.116 | 2578.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;126 | 95.1153 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 126 | 37300.126 | 2578.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;136 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 136 | 37300.136 | 2578.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;146 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 146 | 37300.146 | 2578.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;156 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 156 | 37300.156 | 2578.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;166 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 166 | 37300.166 | 2578.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;176 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 176 | 37300.176 | 2578.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;186 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 186 | 37300.186 | 2578.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;196 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 196 | 37300.196 | 2578.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;206 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 206 | 37300.206 | 2578.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;216 | 95.1163 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 216 | 37300.216 | 2578.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;226 | 95.1163 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 226 | 37300.226 | 2578.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;236 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 236 | 37300.236 | 2578.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;246 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 246 | 37300.246 | 2578.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;256 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 256 | 37300.256 | 2578.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;266 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 266 | 37300.266 | 2578.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;276 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 276 | 37300.276 | 2578.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;286 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 286 | 37300.286 | 2578.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;296 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 296 | 37300.296 | 2578.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;306 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 306 | 37300.306 | 2578.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;316 | 95.1173 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 316 | 37300.316 | 2578.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;326 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 326 | 37300.326 | 2578.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;336 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 336 | 37300.336 | 2578.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;346 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 346 | 37300.346 | 2578.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;356 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 356 | 37300.356 | 2578.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;366 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 366 | 37300.366 | 2578.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;376 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 376 | 37300.376 | 2578.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;386 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 386 | 37300.386 | 2578.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;396 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 396 | 37300.396 | 2578.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;406 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 406 | 37300.406 | 2578.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;416 | 95.1173 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 416 | 37300.416 | 2578.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;426 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 426 | 37300.426 | 2578.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;436 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 436 | 37300.436 | 2578.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;446 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 446 | 37300.446 | 2578.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;456 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 456 | 37300.456 | 2578.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;466 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 466 | 37300.466 | 2578.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;476 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 476 | 37300.476 | 2578.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;486 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 486 | 37300.486 | 2578.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;496 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 496 | 37300.496 | 2578.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;506 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 506 | 37300.506 | 2578.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;516 | 95.1173 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 516 | 37300.516 | 2578.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;526 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 526 | 37300.526 | 2578.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;536 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 536 | 37300.536 | 2579
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;546 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 546 | 37300.546 | 2579.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;556 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 556 | 37300.556 | 2579.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;566 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 566 | 37300.566 | 2579.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;576 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 576 | 37300.576 | 2579.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;586 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 586 | 37300.586 | 2579.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;596 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 596 | 37300.596 | 2579.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;606 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 606 | 37300.606 | 2579.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;616 | 95.1173 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 616 | 37300.616 | 2579.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;626 | 95.1173 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 626 | 37300.626 | 2579.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;636 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 636 | 37300.636 | 2579.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;646 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 646 | 37300.646 | 2579.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;656 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 656 | 37300.656 | 2579.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;666 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 666 | 37300.666 | 2579.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;676 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 676 | 37300.676 | 2579.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;686 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 686 | 37300.686 | 2579.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;696 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 696 | 37300.696 | 2579.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;706 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 706 | 37300.706 | 2579.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;716 | 95.1183 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 716 | 37300.716 | 2579.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;726 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 726 | 37300.726 | 2579.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;736 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 736 | 37300.736 | 2579.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;746 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 746 | 37300.746 | 2579.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;756 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 756 | 37300.756 | 2579.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;766 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 766 | 37300.766 | 2579.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;776 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 776 | 37300.776 | 2579.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;786 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 786 | 37300.786 | 2579.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;796 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 796 | 37300.796 | 2579.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;806 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 806 | 37300.806 | 2579.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;816 | 95.1183 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 816 | 37300.816 | 2579.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;826 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 826 | 37300.826 | 2579.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;836 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 836 | 37300.836 | 2579.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;846 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 846 | 37300.846 | 2579.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;856 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 856 | 37300.856 | 2579.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;866 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 866 | 37300.866 | 2579.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;876 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 876 | 37300.876 | 2579.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;886 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 886 | 37300.886 | 2579.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;896 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 896 | 37300.896 | 2579.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;906 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 906 | 37300.906 | 2579.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;916 | 95.1183 | 294.8085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 916 | 37300.916 | 2579.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;926 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 926 | 37300.926 | 2579.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;936 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 936 | 37300.936 | 2579.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;946 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 946 | 37300.946 | 2579.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;956 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 956 | 37300.956 | 2579.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;966 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 966 | 37300.966 | 2579.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;976 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 976 | 37300.976 | 2579.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;986 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 986 | 37300.986 | 2579.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:40;996 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 40 | 996 | 37300.996 | 2579.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;006 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 006 | 37301.006 | 2579.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;016 | 95.1183 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 016 | 37301.016 | 2579.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;026 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 026 | 37301.026 | 2579.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;036 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 036 | 37301.036 | 2579.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;046 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 046 | 37301.046 | 2579.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;056 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 056 | 37301.056 | 2579.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;066 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 066 | 37301.066 | 2579.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;076 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 076 | 37301.076 | 2579.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;086 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 086 | 37301.086 | 2579.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;096 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 096 | 37301.096 | 2579.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;106 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 106 | 37301.106 | 2579.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;116 | 95.1183 | 294.7956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 116 | 37301.116 | 2579.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;126 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 126 | 37301.126 | 2579.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;136 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 136 | 37301.136 | 2579.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;146 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 146 | 37301.146 | 2579.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;156 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 156 | 37301.156 | 2579.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;166 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 166 | 37301.166 | 2579.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;176 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 176 | 37301.176 | 2579.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;186 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 186 | 37301.186 | 2579.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;196 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 196 | 37301.196 | 2579.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;206 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 206 | 37301.206 | 2579.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;216 | 95.1183 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 216 | 37301.216 | 2579.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;226 | 95.1183 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 226 | 37301.226 | 2579.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;236 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 236 | 37301.236 | 2579.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;246 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 246 | 37301.246 | 2579.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;256 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 256 | 37301.256 | 2579.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;266 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 266 | 37301.266 | 2579.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;276 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 276 | 37301.276 | 2579.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;286 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 286 | 37301.286 | 2579.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;296 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 296 | 37301.296 | 2579.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;306 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 306 | 37301.306 | 2579.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;316 | 95.1193 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 316 | 37301.316 | 2579.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;326 | 95.1193 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 326 | 37301.326 | 2579.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;336 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 336 | 37301.336 | 2579.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;346 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 346 | 37301.346 | 2579.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;356 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 356 | 37301.356 | 2579.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;366 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 366 | 37301.366 | 2579.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;376 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 376 | 37301.376 | 2579.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;386 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 386 | 37301.386 | 2579.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;396 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 396 | 37301.396 | 2579.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;406 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 406 | 37301.406 | 2579.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;416 | 95.1183 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 416 | 37301.416 | 2579.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;426 | 95.1183 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 426 | 37301.426 | 2579.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;436 | 95.1183 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 436 | 37301.436 | 2579.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;446 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 446 | 37301.446 | 2579.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;456 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 456 | 37301.456 | 2579.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;466 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 466 | 37301.466 | 2579.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;476 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 476 | 37301.476 | 2579.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;486 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 486 | 37301.486 | 2579.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;496 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 496 | 37301.496 | 2579.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;506 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 506 | 37301.506 | 2579.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;516 | 95.1193 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 516 | 37301.516 | 2579.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;526 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 526 | 37301.526 | 2579.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;536 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 536 | 37301.536 | 2580
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;546 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 546 | 37301.546 | 2580.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;556 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 556 | 37301.556 | 2580.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;566 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 566 | 37301.566 | 2580.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;576 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 576 | 37301.576 | 2580.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;586 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 586 | 37301.586 | 2580.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;596 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 596 | 37301.596 | 2580.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;606 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 606 | 37301.606 | 2580.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;616 | 95.1193 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 616 | 37301.616 | 2580.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;626 | 95.1193 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 626 | 37301.626 | 2580.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;636 | 95.1193 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 636 | 37301.636 | 2580.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;646 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 646 | 37301.646 | 2580.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;656 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 656 | 37301.656 | 2580.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;666 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 666 | 37301.666 | 2580.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;676 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 676 | 37301.676 | 2580.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;686 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 686 | 37301.686 | 2580.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;696 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 696 | 37301.696 | 2580.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;706 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 706 | 37301.706 | 2580.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;716 | 95.1203 | 294.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 716 | 37301.716 | 2580.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;726 | 95.1203 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 726 | 37301.726 | 2580.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;736 | 95.1203 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 736 | 37301.736 | 2580.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;746 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 746 | 37301.746 | 2580.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;756 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 756 | 37301.756 | 2580.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;766 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 766 | 37301.766 | 2580.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;776 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 776 | 37301.776 | 2580.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;786 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 786 | 37301.786 | 2580.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;796 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 796 | 37301.796 | 2580.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;806 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 806 | 37301.806 | 2580.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;816 | 95.1213 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 816 | 37301.816 | 2580.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;826 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 826 | 37301.826 | 2580.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;836 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 836 | 37301.836 | 2580.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;846 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 846 | 37301.846 | 2580.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;856 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 856 | 37301.856 | 2580.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;866 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 866 | 37301.866 | 2580.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;876 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 876 | 37301.876 | 2580.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;886 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 886 | 37301.886 | 2580.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;896 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 896 | 37301.896 | 2580.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;906 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 906 | 37301.906 | 2580.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;916 | 95.1213 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 916 | 37301.916 | 2580.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;926 | 95.1213 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 926 | 37301.926 | 2580.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;936 | 95.1213 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 936 | 37301.936 | 2580.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;946 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 946 | 37301.946 | 2580.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;956 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 956 | 37301.956 | 2580.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;966 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 966 | 37301.966 | 2580.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;976 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 976 | 37301.976 | 2580.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;986 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 986 | 37301.986 | 2580.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:41;996 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 41 | 996 | 37301.996 | 2580.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;006 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 006 | 37302.006 | 2580.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;016 | 95.1233 | 294.8151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 016 | 37302.016 | 2580.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;026 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 026 | 37302.026 | 2580.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;036 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 036 | 37302.036 | 2580.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;046 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 046 | 37302.046 | 2580.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;056 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 056 | 37302.056 | 2580.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;066 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 066 | 37302.066 | 2580.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;076 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 076 | 37302.076 | 2580.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;086 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 086 | 37302.086 | 2580.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;096 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 096 | 37302.096 | 2580.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;106 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 106 | 37302.106 | 2580.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;116 | 95.1233 | 294.7901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 116 | 37302.116 | 2580.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;126 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 126 | 37302.126 | 2580.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;136 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 136 | 37302.136 | 2580.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;146 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 146 | 37302.146 | 2580.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;156 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 156 | 37302.156 | 2580.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;166 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 166 | 37302.166 | 2580.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;176 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 176 | 37302.176 | 2580.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;186 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 186 | 37302.186 | 2580.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;196 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 196 | 37302.196 | 2580.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;206 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 206 | 37302.206 | 2580.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;216 | 95.1233 | 294.7535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 216 | 37302.216 | 2580.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;226 | 95.1233 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 226 | 37302.226 | 2580.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;236 | 95.1233 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 236 | 37302.236 | 2580.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;246 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 246 | 37302.246 | 2580.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;256 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 256 | 37302.256 | 2580.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;266 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 266 | 37302.266 | 2580.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;276 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 276 | 37302.276 | 2580.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;286 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 286 | 37302.286 | 2580.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;296 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 296 | 37302.296 | 2580.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;306 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 306 | 37302.306 | 2580.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;316 | 95.1243 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 316 | 37302.316 | 2580.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;326 | 95.1243 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 326 | 37302.326 | 2580.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;336 | 95.1243 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 336 | 37302.336 | 2580.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;346 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 346 | 37302.346 | 2580.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;356 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 356 | 37302.356 | 2580.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;366 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 366 | 37302.366 | 2580.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;376 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 376 | 37302.376 | 2580.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;386 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 386 | 37302.386 | 2580.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;396 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 396 | 37302.396 | 2580.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;406 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 406 | 37302.406 | 2580.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;416 | 95.1223 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 416 | 37302.416 | 2580.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;426 | 95.1223 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 426 | 37302.426 | 2580.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;436 | 95.1223 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 436 | 37302.436 | 2580.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;446 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 446 | 37302.446 | 2580.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;456 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 456 | 37302.456 | 2580.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;466 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 466 | 37302.466 | 2580.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;476 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 476 | 37302.476 | 2580.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;486 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 486 | 37302.486 | 2580.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;496 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 496 | 37302.496 | 2580.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;506 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 506 | 37302.506 | 2580.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;516 | 95.1233 | 294.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 516 | 37302.516 | 2580.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;526 | 95.1233 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 526 | 37302.526 | 2580.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;536 | 95.1233 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 536 | 37302.536 | 2581
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;546 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 546 | 37302.546 | 2581.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;556 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 556 | 37302.556 | 2581.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;566 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 566 | 37302.566 | 2581.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;576 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 576 | 37302.576 | 2581.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;586 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 586 | 37302.586 | 2581.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;596 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 596 | 37302.596 | 2581.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;606 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 606 | 37302.606 | 2581.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;616 | 95.1243 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 616 | 37302.616 | 2581.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;626 | 95.1243 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 626 | 37302.626 | 2581.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;636 | 95.1243 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 636 | 37302.636 | 2581.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;646 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 646 | 37302.646 | 2581.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;656 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 656 | 37302.656 | 2581.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;666 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 666 | 37302.666 | 2581.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;676 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 676 | 37302.676 | 2581.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;686 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 686 | 37302.686 | 2581.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;696 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 696 | 37302.696 | 2581.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;706 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 706 | 37302.706 | 2581.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;716 | 95.1233 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 716 | 37302.716 | 2581.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;726 | 95.1233 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 726 | 37302.726 | 2581.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;736 | 95.1233 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 736 | 37302.736 | 2581.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;746 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 746 | 37302.746 | 2581.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;756 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 756 | 37302.756 | 2581.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;766 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 766 | 37302.766 | 2581.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;776 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 776 | 37302.776 | 2581.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;786 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 786 | 37302.786 | 2581.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;796 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 796 | 37302.796 | 2581.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;806 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 806 | 37302.806 | 2581.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;816 | 95.1243 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 816 | 37302.816 | 2581.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;826 | 95.1243 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 826 | 37302.826 | 2581.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;836 | 95.1243 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 836 | 37302.836 | 2581.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;846 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 846 | 37302.846 | 2581.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;856 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 856 | 37302.856 | 2581.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;866 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 866 | 37302.866 | 2581.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;876 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 876 | 37302.876 | 2581.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;886 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 886 | 37302.886 | 2581.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;896 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 896 | 37302.896 | 2581.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;906 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 906 | 37302.906 | 2581.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;916 | 95.1253 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 916 | 37302.916 | 2581.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;926 | 95.1253 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 926 | 37302.926 | 2581.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;936 | 95.1253 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 936 | 37302.936 | 2581.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;946 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 946 | 37302.946 | 2581.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;956 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 956 | 37302.956 | 2581.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;966 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 966 | 37302.966 | 2581.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;976 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 976 | 37302.976 | 2581.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;986 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 986 | 37302.986 | 2581.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:42;996 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 42 | 996 | 37302.996 | 2581.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;006 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 006 | 37303.006 | 2581.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;016 | 95.1243 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 016 | 37303.016 | 2581.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;026 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 026 | 37303.026 | 2581.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;036 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 036 | 37303.036 | 2581.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;046 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 046 | 37303.046 | 2581.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;056 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 056 | 37303.056 | 2581.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;066 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 066 | 37303.066 | 2581.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;076 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 076 | 37303.076 | 2581.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;086 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 086 | 37303.086 | 2581.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;096 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 096 | 37303.096 | 2581.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;106 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 106 | 37303.106 | 2581.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;116 | 95.1243 | 294.7908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 116 | 37303.116 | 2581.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;126 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 126 | 37303.126 | 2581.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;136 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 136 | 37303.136 | 2581.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;146 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 146 | 37303.146 | 2581.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;156 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 156 | 37303.156 | 2581.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;166 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 166 | 37303.166 | 2581.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;176 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 176 | 37303.176 | 2581.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;186 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 186 | 37303.186 | 2581.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;196 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 196 | 37303.196 | 2581.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;206 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 206 | 37303.206 | 2581.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;216 | 95.1243 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 216 | 37303.216 | 2581.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;226 | 95.1243 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 226 | 37303.226 | 2581.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;236 | 95.1243 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 236 | 37303.236 | 2581.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;246 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 246 | 37303.246 | 2581.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;256 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 256 | 37303.256 | 2581.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;266 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 266 | 37303.266 | 2581.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;276 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 276 | 37303.276 | 2581.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;286 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 286 | 37303.286 | 2581.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;296 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 296 | 37303.296 | 2581.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;306 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 306 | 37303.306 | 2581.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;316 | 95.1263 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 316 | 37303.316 | 2581.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;326 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 326 | 37303.326 | 2581.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;336 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 336 | 37303.336 | 2581.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;346 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 346 | 37303.346 | 2581.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;356 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 356 | 37303.356 | 2581.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;366 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 366 | 37303.366 | 2581.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;376 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 376 | 37303.376 | 2581.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;386 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 386 | 37303.386 | 2581.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;396 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 396 | 37303.396 | 2581.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;406 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 406 | 37303.406 | 2581.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;416 | 95.1263 | 294.7984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 416 | 37303.416 | 2581.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;426 | 95.1263 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 426 | 37303.426 | 2581.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;436 | 95.1263 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 436 | 37303.436 | 2581.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;446 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 446 | 37303.446 | 2581.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;456 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 456 | 37303.456 | 2581.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;466 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 466 | 37303.466 | 2581.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;476 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 476 | 37303.476 | 2581.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;486 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 486 | 37303.486 | 2581.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;496 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 496 | 37303.496 | 2581.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;506 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 506 | 37303.506 | 2581.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;516 | 95.1253 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 516 | 37303.516 | 2581.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;526 | 95.1253 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 526 | 37303.526 | 2581.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;536 | 95.1253 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 536 | 37303.536 | 2582
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;546 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 546 | 37303.546 | 2582.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;556 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 556 | 37303.556 | 2582.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;566 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 566 | 37303.566 | 2582.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;576 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 576 | 37303.576 | 2582.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;586 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 586 | 37303.586 | 2582.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;596 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 596 | 37303.596 | 2582.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;606 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 606 | 37303.606 | 2582.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;616 | 95.1273 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 616 | 37303.616 | 2582.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;626 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 626 | 37303.626 | 2582.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;636 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 636 | 37303.636 | 2582.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;646 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 646 | 37303.646 | 2582.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;656 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 656 | 37303.656 | 2582.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;666 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 666 | 37303.666 | 2582.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;676 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 676 | 37303.676 | 2582.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;686 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 686 | 37303.686 | 2582.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;696 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 696 | 37303.696 | 2582.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;706 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 706 | 37303.706 | 2582.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;716 | 95.1273 | 294.7255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 716 | 37303.716 | 2582.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;726 | 95.1273 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 726 | 37303.726 | 2582.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;736 | 95.1273 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 736 | 37303.736 | 2582.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;746 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 746 | 37303.746 | 2582.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;756 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 756 | 37303.756 | 2582.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;766 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 766 | 37303.766 | 2582.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;776 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 776 | 37303.776 | 2582.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;786 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 786 | 37303.786 | 2582.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;796 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 796 | 37303.796 | 2582.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;806 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 806 | 37303.806 | 2582.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;816 | 95.1263 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 816 | 37303.816 | 2582.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;826 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 826 | 37303.826 | 2582.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;836 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 836 | 37303.836 | 2582.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;846 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 846 | 37303.846 | 2582.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;856 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 856 | 37303.856 | 2582.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;866 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 866 | 37303.866 | 2582.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;876 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 876 | 37303.876 | 2582.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;886 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 886 | 37303.886 | 2582.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;896 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 896 | 37303.896 | 2582.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;906 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 906 | 37303.906 | 2582.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;916 | 95.1263 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 916 | 37303.916 | 2582.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;926 | 95.1263 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 926 | 37303.926 | 2582.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;936 | 95.1263 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 936 | 37303.936 | 2582.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;946 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 946 | 37303.946 | 2582.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;956 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 956 | 37303.956 | 2582.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;966 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 966 | 37303.966 | 2582.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;976 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 976 | 37303.976 | 2582.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;986 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 986 | 37303.986 | 2582.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:43;996 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 43 | 996 | 37303.996 | 2582.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;006 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 006 | 37304.006 | 2582.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;016 | 95.1273 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 016 | 37304.016 | 2582.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;026 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 026 | 37304.026 | 2582.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;036 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 036 | 37304.036 | 2582.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;046 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 046 | 37304.046 | 2582.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;056 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 056 | 37304.056 | 2582.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;066 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 066 | 37304.066 | 2582.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;076 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 076 | 37304.076 | 2582.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;086 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 086 | 37304.086 | 2582.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;096 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 096 | 37304.096 | 2582.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;106 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 106 | 37304.106 | 2582.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;116 | 95.1273 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 116 | 37304.116 | 2582.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;126 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 126 | 37304.126 | 2582.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;136 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 136 | 37304.136 | 2582.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;146 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 146 | 37304.146 | 2582.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;156 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 156 | 37304.156 | 2582.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;166 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 166 | 37304.166 | 2582.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;176 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 176 | 37304.176 | 2582.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;186 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 186 | 37304.186 | 2582.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;196 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 196 | 37304.196 | 2582.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;206 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 206 | 37304.206 | 2582.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;216 | 95.1273 | 294.755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 216 | 37304.216 | 2582.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;226 | 95.1273 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 226 | 37304.226 | 2582.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;236 | 95.1273 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 236 | 37304.236 | 2582.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;246 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 246 | 37304.246 | 2582.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;256 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 256 | 37304.256 | 2582.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;266 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 266 | 37304.266 | 2582.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;276 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 276 | 37304.276 | 2582.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;286 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 286 | 37304.286 | 2582.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;296 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 296 | 37304.296 | 2582.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;306 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 306 | 37304.306 | 2582.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;316 | 95.1283 | 294.7498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 316 | 37304.316 | 2582.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;326 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 326 | 37304.326 | 2582.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;336 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 336 | 37304.336 | 2582.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;346 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 346 | 37304.346 | 2582.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;356 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 356 | 37304.356 | 2582.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;366 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 366 | 37304.366 | 2582.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;376 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 376 | 37304.376 | 2582.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;386 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 386 | 37304.386 | 2582.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;396 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 396 | 37304.396 | 2582.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;406 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 406 | 37304.406 | 2582.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;416 | 95.1283 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 416 | 37304.416 | 2582.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;426 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 426 | 37304.426 | 2582.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;436 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 436 | 37304.436 | 2582.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;446 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 446 | 37304.446 | 2582.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;456 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 456 | 37304.456 | 2582.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;466 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 466 | 37304.466 | 2582.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;476 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 476 | 37304.476 | 2582.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;486 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 486 | 37304.486 | 2582.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;496 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 496 | 37304.496 | 2582.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;506 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 506 | 37304.506 | 2582.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;516 | 95.1283 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 516 | 37304.516 | 2582.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;526 | 95.1283 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 526 | 37304.526 | 2582.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;536 | 95.1283 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 536 | 37304.536 | 2583
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;546 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 546 | 37304.546 | 2583.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;556 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 556 | 37304.556 | 2583.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;566 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 566 | 37304.566 | 2583.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;576 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 576 | 37304.576 | 2583.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;586 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 586 | 37304.586 | 2583.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;596 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 596 | 37304.596 | 2583.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;606 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 606 | 37304.606 | 2583.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;616 | 95.1293 | 294.7782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 616 | 37304.616 | 2583.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;626 | 95.1293 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 626 | 37304.626 | 2583.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;636 | 95.1293 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 636 | 37304.636 | 2583.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;646 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 646 | 37304.646 | 2583.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;656 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 656 | 37304.656 | 2583.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;666 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 666 | 37304.666 | 2583.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;676 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 676 | 37304.676 | 2583.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;686 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 686 | 37304.686 | 2583.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;696 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 696 | 37304.696 | 2583.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;706 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 706 | 37304.706 | 2583.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;716 | 95.1283 | 294.8011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 716 | 37304.716 | 2583.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;726 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 726 | 37304.726 | 2583.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;736 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 736 | 37304.736 | 2583.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;746 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 746 | 37304.746 | 2583.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;756 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 756 | 37304.756 | 2583.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;766 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 766 | 37304.766 | 2583.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;776 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 776 | 37304.776 | 2583.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;786 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 786 | 37304.786 | 2583.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;796 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 796 | 37304.796 | 2583.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;806 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 806 | 37304.806 | 2583.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;816 | 95.1283 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 816 | 37304.816 | 2583.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;826 | 95.1283 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 826 | 37304.826 | 2583.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;836 | 95.1283 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 836 | 37304.836 | 2583.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;846 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 846 | 37304.846 | 2583.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;856 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 856 | 37304.856 | 2583.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;866 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 866 | 37304.866 | 2583.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;876 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 876 | 37304.876 | 2583.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;886 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 886 | 37304.886 | 2583.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;896 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 896 | 37304.896 | 2583.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;906 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 906 | 37304.906 | 2583.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;916 | 95.1293 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 916 | 37304.916 | 2583.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;926 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 926 | 37304.926 | 2583.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;936 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 936 | 37304.936 | 2583.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;946 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 946 | 37304.946 | 2583.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;956 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 956 | 37304.956 | 2583.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;966 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 966 | 37304.966 | 2583.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;976 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 976 | 37304.976 | 2583.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;986 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 986 | 37304.986 | 2583.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:44;996 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 44 | 996 | 37304.996 | 2583.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;006 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 006 | 37305.006 | 2583.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;016 | 95.1293 | 294.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 016 | 37305.016 | 2583.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;026 | 95.1293 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 026 | 37305.026 | 2583.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;036 | 95.1293 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 036 | 37305.036 | 2583.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;046 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 046 | 37305.046 | 2583.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;056 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 056 | 37305.056 | 2583.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;066 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 066 | 37305.066 | 2583.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;076 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 076 | 37305.076 | 2583.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;086 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 086 | 37305.086 | 2583.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;096 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 096 | 37305.096 | 2583.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;106 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 106 | 37305.106 | 2583.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;116 | 95.1283 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 116 | 37305.116 | 2583.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;126 | 95.1283 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 126 | 37305.126 | 2583.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;136 | 95.1283 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 136 | 37305.136 | 2583.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;146 | 95.1283 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 146 | 37305.146 | 2583.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;156 | 95.1283 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 156 | 37305.156 | 2583.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;166 | 95.1283 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 166 | 37305.166 | 2583.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;176 | 95.1293 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 176 | 37305.176 | 2583.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;186 | 95.1293 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 186 | 37305.186 | 2583.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;196 | 95.1293 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 196 | 37305.196 | 2583.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;206 | 95.1293 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 206 | 37305.206 | 2583.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;216 | 95.1293 | 294.8179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 216 | 37305.216 | 2583.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;226 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 226 | 37305.226 | 2583.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;236 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 236 | 37305.236 | 2583.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;246 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 246 | 37305.246 | 2583.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;256 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 256 | 37305.256 | 2583.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;266 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 266 | 37305.266 | 2583.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;276 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 276 | 37305.276 | 2583.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;286 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 286 | 37305.286 | 2583.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;296 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 296 | 37305.296 | 2583.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;306 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 306 | 37305.306 | 2583.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;316 | 95.1293 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 316 | 37305.316 | 2583.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;326 | 95.1293 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 326 | 37305.326 | 2583.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;336 | 95.1293 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 336 | 37305.336 | 2583.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;346 | 95.1293 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 346 | 37305.346 | 2583.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;356 | 95.1293 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 356 | 37305.356 | 2583.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;366 | 95.1293 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 366 | 37305.366 | 2583.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;376 | 95.1303 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 376 | 37305.376 | 2583.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;386 | 95.1303 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 386 | 37305.386 | 2583.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;396 | 95.1303 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 396 | 37305.396 | 2583.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;406 | 95.1303 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 406 | 37305.406 | 2583.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;416 | 95.1303 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 416 | 37305.416 | 2583.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;426 | 95.1303 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 426 | 37305.426 | 2583.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;436 | 95.1303 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 436 | 37305.436 | 2583.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;446 | 95.1303 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 446 | 37305.446 | 2583.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;456 | 95.1303 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 456 | 37305.456 | 2583.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;466 | 95.1303 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 466 | 37305.466 | 2583.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;476 | 95.1293 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 476 | 37305.476 | 2583.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;486 | 95.1293 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 486 | 37305.486 | 2583.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;496 | 95.1293 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 496 | 37305.496 | 2583.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;506 | 95.1293 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 506 | 37305.506 | 2583.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;516 | 95.1293 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 516 | 37305.516 | 2583.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;526 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 526 | 37305.526 | 2583.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;536 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 536 | 37305.536 | 2584
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;546 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 546 | 37305.546 | 2584.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;556 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 556 | 37305.556 | 2584.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;566 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 566 | 37305.566 | 2584.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;576 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 576 | 37305.576 | 2584.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;586 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 586 | 37305.586 | 2584.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;596 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 596 | 37305.596 | 2584.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;606 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 606 | 37305.606 | 2584.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;616 | 95.1293 | 294.8753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 616 | 37305.616 | 2584.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;626 | 95.1293 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 626 | 37305.626 | 2584.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;636 | 95.1293 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 636 | 37305.636 | 2584.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;646 | 95.1293 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 646 | 37305.646 | 2584.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;656 | 95.1293 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 656 | 37305.656 | 2584.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;666 | 95.1293 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 666 | 37305.666 | 2584.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;676 | 95.1313 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 676 | 37305.676 | 2584.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;686 | 95.1313 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 686 | 37305.686 | 2584.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;696 | 95.1313 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 696 | 37305.696 | 2584.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;706 | 95.1313 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 706 | 37305.706 | 2584.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;716 | 95.1313 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 716 | 37305.716 | 2584.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;726 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 726 | 37305.726 | 2584.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;736 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 736 | 37305.736 | 2584.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;746 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 746 | 37305.746 | 2584.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;756 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 756 | 37305.756 | 2584.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;766 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 766 | 37305.766 | 2584.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;776 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 776 | 37305.776 | 2584.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;786 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 786 | 37305.786 | 2584.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;796 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 796 | 37305.796 | 2584.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;806 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 806 | 37305.806 | 2584.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;816 | 95.1313 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 816 | 37305.816 | 2584.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;826 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 826 | 37305.826 | 2584.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;836 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 836 | 37305.836 | 2584.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;846 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 846 | 37305.846 | 2584.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;856 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 856 | 37305.856 | 2584.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;866 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 866 | 37305.866 | 2584.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;876 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 876 | 37305.876 | 2584.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;886 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 886 | 37305.886 | 2584.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;896 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 896 | 37305.896 | 2584.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;906 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 906 | 37305.906 | 2584.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;916 | 95.1313 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 916 | 37305.916 | 2584.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;926 | 95.1313 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 926 | 37305.926 | 2584.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;936 | 95.1313 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 936 | 37305.936 | 2584.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;946 | 95.1313 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 946 | 37305.946 | 2584.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;956 | 95.1313 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 956 | 37305.956 | 2584.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;966 | 95.1313 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 966 | 37305.966 | 2584.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;976 | 95.1303 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 976 | 37305.976 | 2584.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;986 | 95.1303 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 986 | 37305.986 | 2584.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:45;996 | 95.1303 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 45 | 996 | 37305.996 | 2584.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;006 | 95.1303 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 006 | 37306.006 | 2584.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;016 | 95.1303 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 016 | 37306.016 | 2584.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;026 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 026 | 37306.026 | 2584.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;036 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 036 | 37306.036 | 2584.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;046 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 046 | 37306.046 | 2584.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;056 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 056 | 37306.056 | 2584.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;066 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 066 | 37306.066 | 2584.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;076 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 076 | 37306.076 | 2584.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;086 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 086 | 37306.086 | 2584.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;096 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 096 | 37306.096 | 2584.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;106 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 106 | 37306.106 | 2584.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;116 | 95.1303 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 116 | 37306.116 | 2584.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;126 | 95.1303 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 126 | 37306.126 | 2584.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;136 | 95.1303 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 136 | 37306.136 | 2584.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;146 | 95.1303 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 146 | 37306.146 | 2584.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;156 | 95.1303 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 156 | 37306.156 | 2584.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;166 | 95.1303 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 166 | 37306.166 | 2584.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;176 | 95.1313 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 176 | 37306.176 | 2584.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;186 | 95.1313 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 186 | 37306.186 | 2584.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;196 | 95.1313 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 196 | 37306.196 | 2584.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;206 | 95.1313 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 206 | 37306.206 | 2584.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;216 | 95.1313 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 216 | 37306.216 | 2584.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;226 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 226 | 37306.226 | 2584.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;236 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 236 | 37306.236 | 2584.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;246 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 246 | 37306.246 | 2584.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;256 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 256 | 37306.256 | 2584.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;266 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 266 | 37306.266 | 2584.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;276 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 276 | 37306.276 | 2584.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;286 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 286 | 37306.286 | 2584.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;296 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 296 | 37306.296 | 2584.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;306 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 306 | 37306.306 | 2584.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;316 | 95.1313 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 316 | 37306.316 | 2584.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;326 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 326 | 37306.326 | 2584.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;336 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 336 | 37306.336 | 2584.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;346 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 346 | 37306.346 | 2584.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;356 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 356 | 37306.356 | 2584.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;366 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 366 | 37306.366 | 2584.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;376 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 376 | 37306.376 | 2584.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;386 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 386 | 37306.386 | 2584.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;396 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 396 | 37306.396 | 2584.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;406 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 406 | 37306.406 | 2584.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;416 | 95.1313 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 416 | 37306.416 | 2584.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;426 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 426 | 37306.426 | 2584.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;436 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 436 | 37306.436 | 2584.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;446 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 446 | 37306.446 | 2584.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;456 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 456 | 37306.456 | 2584.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;466 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 466 | 37306.466 | 2584.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;476 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 476 | 37306.476 | 2584.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;486 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 486 | 37306.486 | 2584.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;496 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 496 | 37306.496 | 2584.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;506 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 506 | 37306.506 | 2584.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;516 | 95.1313 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 516 | 37306.516 | 2584.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;526 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 526 | 37306.526 | 2584.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;536 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 536 | 37306.536 | 2585
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;546 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 546 | 37306.546 | 2585.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;556 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 556 | 37306.556 | 2585.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;566 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 566 | 37306.566 | 2585.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;576 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 576 | 37306.576 | 2585.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;586 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 586 | 37306.586 | 2585.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;596 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 596 | 37306.596 | 2585.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;606 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 606 | 37306.606 | 2585.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;616 | 95.1313 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 616 | 37306.616 | 2585.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;626 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 626 | 37306.626 | 2585.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;636 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 636 | 37306.636 | 2585.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;646 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 646 | 37306.646 | 2585.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;656 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 656 | 37306.656 | 2585.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;666 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 666 | 37306.666 | 2585.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;676 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 676 | 37306.676 | 2585.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;686 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 686 | 37306.686 | 2585.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;696 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 696 | 37306.696 | 2585.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;706 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 706 | 37306.706 | 2585.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;716 | 95.1313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 716 | 37306.716 | 2585.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;726 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 726 | 37306.726 | 2585.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;736 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 736 | 37306.736 | 2585.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;746 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 746 | 37306.746 | 2585.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;756 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 756 | 37306.756 | 2585.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;766 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 766 | 37306.766 | 2585.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;776 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 776 | 37306.776 | 2585.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;786 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 786 | 37306.786 | 2585.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;796 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 796 | 37306.796 | 2585.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;806 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 806 | 37306.806 | 2585.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;816 | 95.1313 | 294.8603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 816 | 37306.816 | 2585.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;826 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 826 | 37306.826 | 2585.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;836 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 836 | 37306.836 | 2585.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;846 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 846 | 37306.846 | 2585.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;856 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 856 | 37306.856 | 2585.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;866 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 866 | 37306.866 | 2585.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;876 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 876 | 37306.876 | 2585.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;886 | 95.1313 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 886 | 37306.886 | 2585.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;896 | 95.1303 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 896 | 37306.896 | 2585.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;906 | 95.1303 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 906 | 37306.906 | 2585.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;916 | 95.1303 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 916 | 37306.916 | 2585.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;926 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 926 | 37306.926 | 2585.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;936 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 936 | 37306.936 | 2585.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;946 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 946 | 37306.946 | 2585.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;956 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 956 | 37306.956 | 2585.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;966 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 966 | 37306.966 | 2585.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;976 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 976 | 37306.976 | 2585.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;986 | 95.1303 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 986 | 37306.986 | 2585.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:46;996 | 95.1333 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 46 | 996 | 37306.996 | 2585.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;006 | 95.1333 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 006 | 37307.006 | 2585.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;016 | 95.1333 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 016 | 37307.016 | 2585.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;026 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 026 | 37307.026 | 2585.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;036 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 036 | 37307.036 | 2585.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;046 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 046 | 37307.046 | 2585.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;056 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 056 | 37307.056 | 2585.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;066 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 066 | 37307.066 | 2585.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;076 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 076 | 37307.076 | 2585.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;086 | 95.1333 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 086 | 37307.086 | 2585.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;096 | 95.1323 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 096 | 37307.096 | 2585.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;106 | 95.1323 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 106 | 37307.106 | 2585.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;116 | 95.1323 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 116 | 37307.116 | 2585.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;126 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 126 | 37307.126 | 2585.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;136 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 136 | 37307.136 | 2585.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;146 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 146 | 37307.146 | 2585.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;156 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 156 | 37307.156 | 2585.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;166 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 166 | 37307.166 | 2585.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;176 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 176 | 37307.176 | 2585.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;186 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 186 | 37307.186 | 2585.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;196 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 196 | 37307.196 | 2585.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;206 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 206 | 37307.206 | 2585.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;216 | 95.1323 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 216 | 37307.216 | 2585.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;226 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 226 | 37307.226 | 2585.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;236 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 236 | 37307.236 | 2585.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;246 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 246 | 37307.246 | 2585.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;256 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 256 | 37307.256 | 2585.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;266 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 266 | 37307.266 | 2585.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;276 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 276 | 37307.276 | 2585.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;286 | 95.1323 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 286 | 37307.286 | 2585.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;296 | 95.1333 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 296 | 37307.296 | 2585.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;306 | 95.1333 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 306 | 37307.306 | 2585.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;316 | 95.1333 | 294.8627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 316 | 37307.316 | 2585.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;326 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 326 | 37307.326 | 2585.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;336 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 336 | 37307.336 | 2585.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;346 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 346 | 37307.346 | 2585.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;356 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 356 | 37307.356 | 2585.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;366 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 366 | 37307.366 | 2585.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;376 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 376 | 37307.376 | 2585.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;386 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 386 | 37307.386 | 2585.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;396 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 396 | 37307.396 | 2585.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;406 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 406 | 37307.406 | 2585.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;416 | 95.1333 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 416 | 37307.416 | 2585.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;426 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 426 | 37307.426 | 2585.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;436 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 436 | 37307.436 | 2585.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;446 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 446 | 37307.446 | 2585.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;456 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 456 | 37307.456 | 2585.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;466 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 466 | 37307.466 | 2585.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;476 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 476 | 37307.476 | 2585.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;486 | 95.1333 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 486 | 37307.486 | 2585.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;496 | 95.1323 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 496 | 37307.496 | 2585.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;506 | 95.1323 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 506 | 37307.506 | 2585.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;516 | 95.1323 | 294.8833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 516 | 37307.516 | 2585.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;526 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 526 | 37307.526 | 2585.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;536 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 536 | 37307.536 | 2586
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;546 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 546 | 37307.546 | 2586.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;556 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 556 | 37307.556 | 2586.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;566 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 566 | 37307.566 | 2586.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;576 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 576 | 37307.576 | 2586.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;586 | 95.1323 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 586 | 37307.586 | 2586.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;596 | 95.1343 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 596 | 37307.596 | 2586.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;606 | 95.1343 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 606 | 37307.606 | 2586.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;616 | 95.1343 | 294.8864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 616 | 37307.616 | 2586.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;626 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 626 | 37307.626 | 2586.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;636 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 636 | 37307.636 | 2586.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;646 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 646 | 37307.646 | 2586.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;656 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 656 | 37307.656 | 2586.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;666 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 666 | 37307.666 | 2586.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;676 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 676 | 37307.676 | 2586.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;686 | 95.1343 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 686 | 37307.686 | 2586.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;696 | 95.1333 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 696 | 37307.696 | 2586.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;706 | 95.1333 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 706 | 37307.706 | 2586.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;716 | 95.1333 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 716 | 37307.716 | 2586.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;726 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 726 | 37307.726 | 2586.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;736 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 736 | 37307.736 | 2586.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;746 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 746 | 37307.746 | 2586.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;756 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 756 | 37307.756 | 2586.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;766 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 766 | 37307.766 | 2586.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;776 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 776 | 37307.776 | 2586.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;786 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 786 | 37307.786 | 2586.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;796 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 796 | 37307.796 | 2586.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;806 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 806 | 37307.806 | 2586.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;816 | 95.1333 | 294.8696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 816 | 37307.816 | 2586.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;826 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 826 | 37307.826 | 2586.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;836 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 836 | 37307.836 | 2586.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;846 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 846 | 37307.846 | 2586.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;856 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 856 | 37307.856 | 2586.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;866 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 866 | 37307.866 | 2586.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;876 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 876 | 37307.876 | 2586.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;886 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 886 | 37307.886 | 2586.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;896 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 896 | 37307.896 | 2586.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;906 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 906 | 37307.906 | 2586.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;916 | 95.1333 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 916 | 37307.916 | 2586.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;926 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 926 | 37307.926 | 2586.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;936 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 936 | 37307.936 | 2586.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;946 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 946 | 37307.946 | 2586.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;956 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 956 | 37307.956 | 2586.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;966 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 966 | 37307.966 | 2586.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;976 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 976 | 37307.976 | 2586.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;986 | 95.1333 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 986 | 37307.986 | 2586.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:47;996 | 95.1343 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 47 | 996 | 37307.996 | 2586.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;006 | 95.1343 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 006 | 37308.006 | 2586.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;016 | 95.1343 | 294.876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 016 | 37308.016 | 2586.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;026 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 026 | 37308.026 | 2586.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;036 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 036 | 37308.036 | 2586.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;046 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 046 | 37308.046 | 2586.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;056 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 056 | 37308.056 | 2586.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;066 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 066 | 37308.066 | 2586.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;076 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 076 | 37308.076 | 2586.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;086 | 95.1343 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 086 | 37308.086 | 2586.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;096 | 95.1353 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 096 | 37308.096 | 2586.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;106 | 95.1353 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 106 | 37308.106 | 2586.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;116 | 95.1353 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 116 | 37308.116 | 2586.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;126 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 126 | 37308.126 | 2586.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;136 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 136 | 37308.136 | 2586.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;146 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 146 | 37308.146 | 2586.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;156 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 156 | 37308.156 | 2586.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;166 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 166 | 37308.166 | 2586.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;176 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 176 | 37308.176 | 2586.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;186 | 95.1353 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 186 | 37308.186 | 2586.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;196 | 95.1343 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 196 | 37308.196 | 2586.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;206 | 95.1343 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 206 | 37308.206 | 2586.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;216 | 95.1343 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 216 | 37308.216 | 2586.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;226 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 226 | 37308.226 | 2586.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;236 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 236 | 37308.236 | 2586.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;246 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 246 | 37308.246 | 2586.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;256 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 256 | 37308.256 | 2586.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;266 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 266 | 37308.266 | 2586.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;276 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 276 | 37308.276 | 2586.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;286 | 95.1343 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 286 | 37308.286 | 2586.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;296 | 95.1353 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 296 | 37308.296 | 2586.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;306 | 95.1353 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 306 | 37308.306 | 2586.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;316 | 95.1353 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 316 | 37308.316 | 2586.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;326 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 326 | 37308.326 | 2586.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;336 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 336 | 37308.336 | 2586.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;346 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 346 | 37308.346 | 2586.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;356 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 356 | 37308.356 | 2586.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;366 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 366 | 37308.366 | 2586.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;376 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 376 | 37308.376 | 2586.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;386 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 386 | 37308.386 | 2586.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;396 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 396 | 37308.396 | 2586.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;406 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 406 | 37308.406 | 2586.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;416 | 95.1353 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 416 | 37308.416 | 2586.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;426 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 426 | 37308.426 | 2586.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;436 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 436 | 37308.436 | 2586.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;446 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 446 | 37308.446 | 2586.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;456 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 456 | 37308.456 | 2586.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;466 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 466 | 37308.466 | 2586.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;476 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 476 | 37308.476 | 2586.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;486 | 95.1353 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 486 | 37308.486 | 2586.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;496 | 95.1343 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 496 | 37308.496 | 2586.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;506 | 95.1343 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 506 | 37308.506 | 2586.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;516 | 95.1343 | 294.8488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 516 | 37308.516 | 2586.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;526 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 526 | 37308.526 | 2586.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;536 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 536 | 37308.536 | 2587
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;546 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 546 | 37308.546 | 2587.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;556 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 556 | 37308.556 | 2587.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;566 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 566 | 37308.566 | 2587.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;576 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 576 | 37308.576 | 2587.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;586 | 95.1343 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 586 | 37308.586 | 2587.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;596 | 95.1363 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 596 | 37308.596 | 2587.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;606 | 95.1363 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 606 | 37308.606 | 2587.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;616 | 95.1363 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 616 | 37308.616 | 2587.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;626 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 626 | 37308.626 | 2587.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;636 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 636 | 37308.636 | 2587.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;646 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 646 | 37308.646 | 2587.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;656 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 656 | 37308.656 | 2587.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;666 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 666 | 37308.666 | 2587.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;676 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 676 | 37308.676 | 2587.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;686 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 686 | 37308.686 | 2587.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;696 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 696 | 37308.696 | 2587.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;706 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 706 | 37308.706 | 2587.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;716 | 95.1363 | 294.8401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 716 | 37308.716 | 2587.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;726 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 726 | 37308.726 | 2587.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;736 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 736 | 37308.736 | 2587.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;746 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 746 | 37308.746 | 2587.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;756 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 756 | 37308.756 | 2587.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;766 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 766 | 37308.766 | 2587.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;776 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 776 | 37308.776 | 2587.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;786 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 786 | 37308.786 | 2587.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;796 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 796 | 37308.796 | 2587.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;806 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 806 | 37308.806 | 2587.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;816 | 95.1363 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 816 | 37308.816 | 2587.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;826 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 826 | 37308.826 | 2587.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;836 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 836 | 37308.836 | 2587.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;846 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 846 | 37308.846 | 2587.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;856 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 856 | 37308.856 | 2587.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;866 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 866 | 37308.866 | 2587.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;876 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 876 | 37308.876 | 2587.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;886 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 886 | 37308.886 | 2587.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;896 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 896 | 37308.896 | 2587.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;906 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 906 | 37308.906 | 2587.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;916 | 95.1363 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 916 | 37308.916 | 2587.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;926 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 926 | 37308.926 | 2587.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;936 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 936 | 37308.936 | 2587.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;946 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 946 | 37308.946 | 2587.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;956 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 956 | 37308.956 | 2587.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;966 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 966 | 37308.966 | 2587.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;976 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 976 | 37308.976 | 2587.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;986 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 986 | 37308.986 | 2587.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:48;996 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 48 | 996 | 37308.996 | 2587.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;006 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 006 | 37309.006 | 2587.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;016 | 95.1363 | 294.8319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 016 | 37309.016 | 2587.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;026 | 95.1363 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 026 | 37309.026 | 2587.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;036 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 036 | 37309.036 | 2587.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;046 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 046 | 37309.046 | 2587.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;056 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 056 | 37309.056 | 2587.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;066 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 066 | 37309.066 | 2587.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;076 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 076 | 37309.076 | 2587.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;086 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 086 | 37309.086 | 2587.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;096 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 096 | 37309.096 | 2587.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;106 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 106 | 37309.106 | 2587.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;116 | 95.1353 | 294.8125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 116 | 37309.116 | 2587.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;126 | 95.1353 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 126 | 37309.126 | 2587.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;136 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 136 | 37309.136 | 2587.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;146 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 146 | 37309.146 | 2587.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;156 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 156 | 37309.156 | 2587.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;166 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 166 | 37309.166 | 2587.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;176 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 176 | 37309.176 | 2587.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;186 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 186 | 37309.186 | 2587.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;196 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 196 | 37309.196 | 2587.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;206 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 206 | 37309.206 | 2587.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;216 | 95.1363 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 216 | 37309.216 | 2587.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;226 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 226 | 37309.226 | 2587.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;236 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 236 | 37309.236 | 2587.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;246 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 246 | 37309.246 | 2587.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;256 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 256 | 37309.256 | 2587.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;266 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 266 | 37309.266 | 2587.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;276 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 276 | 37309.276 | 2587.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;286 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 286 | 37309.286 | 2587.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;296 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 296 | 37309.296 | 2587.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;306 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 306 | 37309.306 | 2587.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;316 | 95.1363 | 294.8301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 316 | 37309.316 | 2587.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;326 | 95.1363 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 326 | 37309.326 | 2587.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;336 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 336 | 37309.336 | 2587.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;346 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 346 | 37309.346 | 2587.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;356 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 356 | 37309.356 | 2587.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;366 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 366 | 37309.366 | 2587.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;376 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 376 | 37309.376 | 2587.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;386 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 386 | 37309.386 | 2587.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;396 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 396 | 37309.396 | 2587.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;406 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 406 | 37309.406 | 2587.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;416 | 95.1373 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 416 | 37309.416 | 2587.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;426 | 95.1373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 426 | 37309.426 | 2587.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;436 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 436 | 37309.436 | 2587.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;446 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 446 | 37309.446 | 2587.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;456 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 456 | 37309.456 | 2587.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;466 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 466 | 37309.466 | 2587.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;476 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 476 | 37309.476 | 2587.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;486 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 486 | 37309.486 | 2587.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;496 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 496 | 37309.496 | 2587.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;506 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 506 | 37309.506 | 2587.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;516 | 95.1363 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 516 | 37309.516 | 2587.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;526 | 95.1363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 526 | 37309.526 | 2587.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;536 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 536 | 37309.536 | 2588
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;546 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 546 | 37309.546 | 2588.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;556 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 556 | 37309.556 | 2588.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;566 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 566 | 37309.566 | 2588.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;576 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 576 | 37309.576 | 2588.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;586 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 586 | 37309.586 | 2588.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;596 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 596 | 37309.596 | 2588.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;606 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 606 | 37309.606 | 2588.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;616 | 95.1373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 616 | 37309.616 | 2588.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;626 | 95.1373 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 626 | 37309.626 | 2588.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;636 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 636 | 37309.636 | 2588.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;646 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 646 | 37309.646 | 2588.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;656 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 656 | 37309.656 | 2588.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;666 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 666 | 37309.666 | 2588.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;676 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 676 | 37309.676 | 2588.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;686 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 686 | 37309.686 | 2588.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;696 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 696 | 37309.696 | 2588.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;706 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 706 | 37309.706 | 2588.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;716 | 95.1363 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 716 | 37309.716 | 2588.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;726 | 95.1363 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 726 | 37309.726 | 2588.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;736 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 736 | 37309.736 | 2588.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;746 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 746 | 37309.746 | 2588.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;756 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 756 | 37309.756 | 2588.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;766 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 766 | 37309.766 | 2588.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;776 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 776 | 37309.776 | 2588.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;786 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 786 | 37309.786 | 2588.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;796 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 796 | 37309.796 | 2588.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;806 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 806 | 37309.806 | 2588.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;816 | 95.1373 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 816 | 37309.816 | 2588.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;826 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 826 | 37309.826 | 2588.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;836 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 836 | 37309.836 | 2588.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;846 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 846 | 37309.846 | 2588.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;856 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 856 | 37309.856 | 2588.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;866 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 866 | 37309.866 | 2588.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;876 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 876 | 37309.876 | 2588.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;886 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 886 | 37309.886 | 2588.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;896 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 896 | 37309.896 | 2588.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;906 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 906 | 37309.906 | 2588.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;916 | 95.1373 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 916 | 37309.916 | 2588.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;926 | 95.1373 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 926 | 37309.926 | 2588.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;936 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 936 | 37309.936 | 2588.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;946 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 946 | 37309.946 | 2588.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;956 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 956 | 37309.956 | 2588.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;966 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 966 | 37309.966 | 2588.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;976 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 976 | 37309.976 | 2588.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;986 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 986 | 37309.986 | 2588.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:49;996 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 49 | 996 | 37309.996 | 2588.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;006 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 006 | 37310.006 | 2588.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;016 | 95.1363 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 016 | 37310.016 | 2588.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;026 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 026 | 37310.026 | 2588.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;036 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 036 | 37310.036 | 2588.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;046 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 046 | 37310.046 | 2588.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;056 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 056 | 37310.056 | 2588.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;066 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 066 | 37310.066 | 2588.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;076 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 076 | 37310.076 | 2588.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;086 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 086 | 37310.086 | 2588.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;096 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 096 | 37310.096 | 2588.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;106 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 106 | 37310.106 | 2588.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;116 | 95.1363 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 116 | 37310.116 | 2588.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;126 | 95.1363 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 126 | 37310.126 | 2588.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;136 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 136 | 37310.136 | 2588.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;146 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 146 | 37310.146 | 2588.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;156 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 156 | 37310.156 | 2588.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;166 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 166 | 37310.166 | 2588.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;176 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 176 | 37310.176 | 2588.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;186 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 186 | 37310.186 | 2588.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;196 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 196 | 37310.196 | 2588.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;206 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 206 | 37310.206 | 2588.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;216 | 95.1373 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 216 | 37310.216 | 2588.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;226 | 95.1373 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 226 | 37310.226 | 2588.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;236 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 236 | 37310.236 | 2588.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;246 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 246 | 37310.246 | 2588.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;256 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 256 | 37310.256 | 2588.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;266 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 266 | 37310.266 | 2588.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;276 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 276 | 37310.276 | 2588.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;286 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 286 | 37310.286 | 2588.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;296 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 296 | 37310.296 | 2588.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;306 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 306 | 37310.306 | 2588.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;316 | 95.1363 | 294.8049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 316 | 37310.316 | 2588.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;326 | 95.1363 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 326 | 37310.326 | 2588.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;336 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 336 | 37310.336 | 2588.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;346 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 346 | 37310.346 | 2588.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;356 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 356 | 37310.356 | 2588.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;366 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 366 | 37310.366 | 2588.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;376 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 376 | 37310.376 | 2588.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;386 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 386 | 37310.386 | 2588.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;396 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 396 | 37310.396 | 2588.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;406 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 406 | 37310.406 | 2588.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;416 | 95.1383 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 416 | 37310.416 | 2588.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;426 | 95.1383 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 426 | 37310.426 | 2588.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;436 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 436 | 37310.436 | 2588.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;446 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 446 | 37310.446 | 2588.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;456 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 456 | 37310.456 | 2588.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;466 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 466 | 37310.466 | 2588.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;476 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 476 | 37310.476 | 2588.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;486 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 486 | 37310.486 | 2588.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;496 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 496 | 37310.496 | 2588.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;506 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 506 | 37310.506 | 2588.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;516 | 95.1393 | 294.7954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 516 | 37310.516 | 2588.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;526 | 95.1393 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 526 | 37310.526 | 2588.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;536 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 536 | 37310.536 | 2589
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;546 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 546 | 37310.546 | 2589.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;556 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 556 | 37310.556 | 2589.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;566 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 566 | 37310.566 | 2589.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;576 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 576 | 37310.576 | 2589.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;586 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 586 | 37310.586 | 2589.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;596 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 596 | 37310.596 | 2589.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;606 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 606 | 37310.606 | 2589.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;616 | 95.1373 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 616 | 37310.616 | 2589.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;626 | 95.1373 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 626 | 37310.626 | 2589.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;636 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 636 | 37310.636 | 2589.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;646 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 646 | 37310.646 | 2589.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;656 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 656 | 37310.656 | 2589.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;666 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 666 | 37310.666 | 2589.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;676 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 676 | 37310.676 | 2589.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;686 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 686 | 37310.686 | 2589.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;696 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 696 | 37310.696 | 2589.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;706 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 706 | 37310.706 | 2589.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;716 | 95.1393 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 716 | 37310.716 | 2589.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;726 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 726 | 37310.726 | 2589.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;736 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 736 | 37310.736 | 2589.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;746 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 746 | 37310.746 | 2589.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;756 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 756 | 37310.756 | 2589.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;766 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 766 | 37310.766 | 2589.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;776 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 776 | 37310.776 | 2589.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;786 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 786 | 37310.786 | 2589.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;796 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 796 | 37310.796 | 2589.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;806 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 806 | 37310.806 | 2589.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;816 | 95.1393 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 816 | 37310.816 | 2589.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;826 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 826 | 37310.826 | 2589.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;836 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 836 | 37310.836 | 2589.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;846 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 846 | 37310.846 | 2589.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;856 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 856 | 37310.856 | 2589.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;866 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 866 | 37310.866 | 2589.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;876 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 876 | 37310.876 | 2589.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;886 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 886 | 37310.886 | 2589.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;896 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 896 | 37310.896 | 2589.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;906 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 906 | 37310.906 | 2589.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;916 | 95.1393 | 294.8147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 916 | 37310.916 | 2589.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;926 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 926 | 37310.926 | 2589.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;936 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 936 | 37310.936 | 2589.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;946 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 946 | 37310.946 | 2589.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;956 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 956 | 37310.956 | 2589.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;966 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 966 | 37310.966 | 2589.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;976 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 976 | 37310.976 | 2589.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;986 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 986 | 37310.986 | 2589.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:50;996 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 50 | 996 | 37310.996 | 2589.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;006 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 006 | 37311.006 | 2589.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;016 | 95.1393 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 016 | 37311.016 | 2589.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;026 | 95.1393 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 026 | 37311.026 | 2589.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;036 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 036 | 37311.036 | 2589.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;046 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 046 | 37311.046 | 2589.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;056 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 056 | 37311.056 | 2589.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;066 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 066 | 37311.066 | 2589.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;076 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 076 | 37311.076 | 2589.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;086 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 086 | 37311.086 | 2589.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;096 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 096 | 37311.096 | 2589.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;106 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 106 | 37311.106 | 2589.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;116 | 95.1403 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 116 | 37311.116 | 2589.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;126 | 95.1403 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 126 | 37311.126 | 2589.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;136 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 136 | 37311.136 | 2589.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;146 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 146 | 37311.146 | 2589.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;156 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 156 | 37311.156 | 2589.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;166 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 166 | 37311.166 | 2589.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;176 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 176 | 37311.176 | 2589.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;186 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 186 | 37311.186 | 2589.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;196 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 196 | 37311.196 | 2589.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;206 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 206 | 37311.206 | 2589.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;216 | 95.1393 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 216 | 37311.216 | 2589.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;226 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 226 | 37311.226 | 2589.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;236 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 236 | 37311.236 | 2589.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;246 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 246 | 37311.246 | 2589.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;256 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 256 | 37311.256 | 2589.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;266 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 266 | 37311.266 | 2589.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;276 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 276 | 37311.276 | 2589.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;286 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 286 | 37311.286 | 2589.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;296 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 296 | 37311.296 | 2589.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;306 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 306 | 37311.306 | 2589.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;316 | 95.1393 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 316 | 37311.316 | 2589.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;326 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 326 | 37311.326 | 2589.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;336 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 336 | 37311.336 | 2589.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;346 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 346 | 37311.346 | 2589.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;356 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 356 | 37311.356 | 2589.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;366 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 366 | 37311.366 | 2589.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;376 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 376 | 37311.376 | 2589.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;386 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 386 | 37311.386 | 2589.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;396 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 396 | 37311.396 | 2589.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;406 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 406 | 37311.406 | 2589.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;416 | 95.1393 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 416 | 37311.416 | 2589.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;426 | 95.1393 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 426 | 37311.426 | 2589.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;436 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 436 | 37311.436 | 2589.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;446 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 446 | 37311.446 | 2589.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;456 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 456 | 37311.456 | 2589.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;466 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 466 | 37311.466 | 2589.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;476 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 476 | 37311.476 | 2589.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;486 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 486 | 37311.486 | 2589.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;496 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 496 | 37311.496 | 2589.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;506 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 506 | 37311.506 | 2589.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;516 | 95.1383 | 294.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 516 | 37311.516 | 2589.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;526 | 95.1383 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 526 | 37311.526 | 2589.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;536 | 95.1383 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 536 | 37311.536 | 2590
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;546 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 546 | 37311.546 | 2590.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;556 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 556 | 37311.556 | 2590.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;566 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 566 | 37311.566 | 2590.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;576 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 576 | 37311.576 | 2590.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;586 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 586 | 37311.586 | 2590.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;596 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 596 | 37311.596 | 2590.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;606 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 606 | 37311.606 | 2590.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;616 | 95.1403 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 616 | 37311.616 | 2590.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;626 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 626 | 37311.626 | 2590.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;636 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 636 | 37311.636 | 2590.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;646 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 646 | 37311.646 | 2590.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;656 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 656 | 37311.656 | 2590.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;666 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 666 | 37311.666 | 2590.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;676 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 676 | 37311.676 | 2590.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;686 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 686 | 37311.686 | 2590.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;696 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 696 | 37311.696 | 2590.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;706 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 706 | 37311.706 | 2590.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;716 | 95.1403 | 294.7018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 716 | 37311.716 | 2590.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;726 | 95.1403 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 726 | 37311.726 | 2590.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;736 | 95.1403 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 736 | 37311.736 | 2590.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;746 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 746 | 37311.746 | 2590.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;756 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 756 | 37311.756 | 2590.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;766 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 766 | 37311.766 | 2590.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;776 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 776 | 37311.776 | 2590.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;786 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 786 | 37311.786 | 2590.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;796 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 796 | 37311.796 | 2590.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;806 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 806 | 37311.806 | 2590.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;816 | 95.1413 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 816 | 37311.816 | 2590.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;826 | 95.1413 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 826 | 37311.826 | 2590.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;836 | 95.1413 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 836 | 37311.836 | 2590.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;846 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 846 | 37311.846 | 2590.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;856 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 856 | 37311.856 | 2590.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;866 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 866 | 37311.866 | 2590.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;876 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 876 | 37311.876 | 2590.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;886 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 886 | 37311.886 | 2590.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;896 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 896 | 37311.896 | 2590.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;906 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 906 | 37311.906 | 2590.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;916 | 95.1393 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 916 | 37311.916 | 2590.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;926 | 95.1393 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 926 | 37311.926 | 2590.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;936 | 95.1393 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 936 | 37311.936 | 2590.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;946 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 946 | 37311.946 | 2590.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;956 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 956 | 37311.956 | 2590.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;966 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 966 | 37311.966 | 2590.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;976 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 976 | 37311.976 | 2590.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;986 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 986 | 37311.986 | 2590.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:51;996 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 51 | 996 | 37311.996 | 2590.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;006 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 006 | 37312.006 | 2590.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;016 | 95.1413 | 294.7446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 016 | 37312.016 | 2590.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;026 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 026 | 37312.026 | 2590.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;036 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 036 | 37312.036 | 2590.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;046 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 046 | 37312.046 | 2590.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;056 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 056 | 37312.056 | 2590.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;066 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 066 | 37312.066 | 2590.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;076 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 076 | 37312.076 | 2590.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;086 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 086 | 37312.086 | 2590.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;096 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 096 | 37312.096 | 2590.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;106 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 106 | 37312.106 | 2590.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;116 | 95.1413 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 116 | 37312.116 | 2590.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;126 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 126 | 37312.126 | 2590.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;136 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 136 | 37312.136 | 2590.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;146 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 146 | 37312.146 | 2590.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;156 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 156 | 37312.156 | 2590.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;166 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 166 | 37312.166 | 2590.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;176 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 176 | 37312.176 | 2590.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;186 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 186 | 37312.186 | 2590.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;196 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 196 | 37312.196 | 2590.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;206 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 206 | 37312.206 | 2590.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;216 | 95.1413 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 216 | 37312.216 | 2590.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;226 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 226 | 37312.226 | 2590.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;236 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 236 | 37312.236 | 2590.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;246 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 246 | 37312.246 | 2590.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;256 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 256 | 37312.256 | 2590.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;266 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 266 | 37312.266 | 2590.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;276 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 276 | 37312.276 | 2590.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;286 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 286 | 37312.286 | 2590.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;296 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 296 | 37312.296 | 2590.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;306 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 306 | 37312.306 | 2590.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;316 | 95.1413 | 294.7706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 316 | 37312.316 | 2590.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;326 | 95.1413 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 326 | 37312.326 | 2590.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;336 | 95.1413 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 336 | 37312.336 | 2590.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;346 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 346 | 37312.346 | 2590.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;356 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 356 | 37312.356 | 2590.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;366 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 366 | 37312.366 | 2590.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;376 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 376 | 37312.376 | 2590.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;386 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 386 | 37312.386 | 2590.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;396 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 396 | 37312.396 | 2590.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;406 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 406 | 37312.406 | 2590.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;416 | 95.1423 | 294.7806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 416 | 37312.416 | 2590.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;426 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 426 | 37312.426 | 2590.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;436 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 436 | 37312.436 | 2590.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;446 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 446 | 37312.446 | 2590.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;456 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 456 | 37312.456 | 2590.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;466 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 466 | 37312.466 | 2590.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;476 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 476 | 37312.476 | 2590.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;486 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 486 | 37312.486 | 2590.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;496 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 496 | 37312.496 | 2590.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;506 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 506 | 37312.506 | 2590.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;516 | 95.1423 | 294.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 516 | 37312.516 | 2590.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;526 | 95.1423 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 526 | 37312.526 | 2590.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;536 | 95.1423 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 536 | 37312.536 | 2591
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;546 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 546 | 37312.546 | 2591.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;556 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 556 | 37312.556 | 2591.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;566 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 566 | 37312.566 | 2591.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;576 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 576 | 37312.576 | 2591.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;586 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 586 | 37312.586 | 2591.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;596 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 596 | 37312.596 | 2591.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;606 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 606 | 37312.606 | 2591.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;616 | 95.1413 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 616 | 37312.616 | 2591.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;626 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 626 | 37312.626 | 2591.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;636 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 636 | 37312.636 | 2591.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;646 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 646 | 37312.646 | 2591.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;656 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 656 | 37312.656 | 2591.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;666 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 666 | 37312.666 | 2591.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;676 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 676 | 37312.676 | 2591.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;686 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 686 | 37312.686 | 2591.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;696 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 696 | 37312.696 | 2591.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;706 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 706 | 37312.706 | 2591.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;716 | 95.1413 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 716 | 37312.716 | 2591.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;726 | 95.1413 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 726 | 37312.726 | 2591.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;736 | 95.1413 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 736 | 37312.736 | 2591.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;746 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 746 | 37312.746 | 2591.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;756 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 756 | 37312.756 | 2591.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;766 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 766 | 37312.766 | 2591.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;776 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 776 | 37312.776 | 2591.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;786 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 786 | 37312.786 | 2591.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;796 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 796 | 37312.796 | 2591.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;806 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 806 | 37312.806 | 2591.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;816 | 95.1403 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 816 | 37312.816 | 2591.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;826 | 95.1403 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 826 | 37312.826 | 2591.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;836 | 95.1403 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 836 | 37312.836 | 2591.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;846 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 846 | 37312.846 | 2591.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;856 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 856 | 37312.856 | 2591.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;866 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 866 | 37312.866 | 2591.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;876 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 876 | 37312.876 | 2591.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;886 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 886 | 37312.886 | 2591.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;896 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 896 | 37312.896 | 2591.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;906 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 906 | 37312.906 | 2591.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;916 | 95.1413 | 294.8238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 916 | 37312.916 | 2591.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;926 | 95.1413 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 926 | 37312.926 | 2591.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;936 | 95.1413 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 936 | 37312.936 | 2591.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;946 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 946 | 37312.946 | 2591.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;956 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 956 | 37312.956 | 2591.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;966 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 966 | 37312.966 | 2591.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;976 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 976 | 37312.976 | 2591.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;986 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 986 | 37312.986 | 2591.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:52;996 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 52 | 996 | 37312.996 | 2591.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;006 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 006 | 37313.006 | 2591.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;016 | 95.1403 | 294.8034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 016 | 37313.016 | 2591.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;026 | 95.1403 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 026 | 37313.026 | 2591.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;036 | 95.1403 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 036 | 37313.036 | 2591.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;046 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 046 | 37313.046 | 2591.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;056 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 056 | 37313.056 | 2591.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;066 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 066 | 37313.066 | 2591.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;076 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 076 | 37313.076 | 2591.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;086 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 086 | 37313.086 | 2591.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;096 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 096 | 37313.096 | 2591.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;106 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 106 | 37313.106 | 2591.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;116 | 95.1423 | 294.8044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 116 | 37313.116 | 2591.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;126 | 95.1423 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 126 | 37313.126 | 2591.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;136 | 95.1423 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 136 | 37313.136 | 2591.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;146 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 146 | 37313.146 | 2591.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;156 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 156 | 37313.156 | 2591.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;166 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 166 | 37313.166 | 2591.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;176 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 176 | 37313.176 | 2591.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;186 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 186 | 37313.186 | 2591.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;196 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 196 | 37313.196 | 2591.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;206 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 206 | 37313.206 | 2591.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;216 | 95.1413 | 294.8188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 216 | 37313.216 | 2591.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;226 | 95.1413 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 226 | 37313.226 | 2591.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;236 | 95.1413 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 236 | 37313.236 | 2591.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;246 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 246 | 37313.246 | 2591.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;256 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 256 | 37313.256 | 2591.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;266 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 266 | 37313.266 | 2591.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;276 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 276 | 37313.276 | 2591.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;286 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 286 | 37313.286 | 2591.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;296 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 296 | 37313.296 | 2591.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;306 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 306 | 37313.306 | 2591.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;316 | 95.1423 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 316 | 37313.316 | 2591.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;326 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 326 | 37313.326 | 2591.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;336 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 336 | 37313.336 | 2591.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;346 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 346 | 37313.346 | 2591.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;356 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 356 | 37313.356 | 2591.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;366 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 366 | 37313.366 | 2591.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;376 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 376 | 37313.376 | 2591.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;386 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 386 | 37313.386 | 2591.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;396 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 396 | 37313.396 | 2591.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;406 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 406 | 37313.406 | 2591.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;416 | 95.1423 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 416 | 37313.416 | 2591.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;426 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 426 | 37313.426 | 2591.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;436 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 436 | 37313.436 | 2591.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;446 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 446 | 37313.446 | 2591.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;456 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 456 | 37313.456 | 2591.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;466 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 466 | 37313.466 | 2591.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;476 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 476 | 37313.476 | 2591.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;486 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 486 | 37313.486 | 2591.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;496 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 496 | 37313.496 | 2591.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;506 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 506 | 37313.506 | 2591.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;516 | 95.1423 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 516 | 37313.516 | 2591.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;526 | 95.1423 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 526 | 37313.526 | 2591.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;536 | 95.1423 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 536 | 37313.536 | 2592
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;546 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 546 | 37313.546 | 2592.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;556 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 556 | 37313.556 | 2592.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;566 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 566 | 37313.566 | 2592.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;576 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 576 | 37313.576 | 2592.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;586 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 586 | 37313.586 | 2592.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;596 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 596 | 37313.596 | 2592.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;606 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 606 | 37313.606 | 2592.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;616 | 95.1413 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 616 | 37313.616 | 2592.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;626 | 95.1413 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 626 | 37313.626 | 2592.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;636 | 95.1413 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 636 | 37313.636 | 2592.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;646 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 646 | 37313.646 | 2592.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;656 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 656 | 37313.656 | 2592.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;666 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 666 | 37313.666 | 2592.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;676 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 676 | 37313.676 | 2592.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;686 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 686 | 37313.686 | 2592.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;696 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 696 | 37313.696 | 2592.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;706 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 706 | 37313.706 | 2592.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;716 | 95.1433 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 716 | 37313.716 | 2592.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;726 | 95.1433 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 726 | 37313.726 | 2592.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;736 | 95.1433 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 736 | 37313.736 | 2592.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;746 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 746 | 37313.746 | 2592.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;756 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 756 | 37313.756 | 2592.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;766 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 766 | 37313.766 | 2592.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;776 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 776 | 37313.776 | 2592.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;786 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 786 | 37313.786 | 2592.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;796 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 796 | 37313.796 | 2592.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;806 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 806 | 37313.806 | 2592.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;816 | 95.1423 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 816 | 37313.816 | 2592.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;826 | 95.1423 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 826 | 37313.826 | 2592.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;836 | 95.1423 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 836 | 37313.836 | 2592.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;846 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 846 | 37313.846 | 2592.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;856 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 856 | 37313.856 | 2592.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;866 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 866 | 37313.866 | 2592.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;876 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 876 | 37313.876 | 2592.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;886 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 886 | 37313.886 | 2592.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;896 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 896 | 37313.896 | 2592.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;906 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 906 | 37313.906 | 2592.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;916 | 95.1433 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 916 | 37313.916 | 2592.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;926 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 926 | 37313.926 | 2592.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;936 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 936 | 37313.936 | 2592.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;946 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 946 | 37313.946 | 2592.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;956 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 956 | 37313.956 | 2592.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;966 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 966 | 37313.966 | 2592.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;976 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 976 | 37313.976 | 2592.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;986 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 986 | 37313.986 | 2592.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:53;996 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 53 | 996 | 37313.996 | 2592.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;006 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 006 | 37314.006 | 2592.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;016 | 95.1433 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 016 | 37314.016 | 2592.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;026 | 95.1433 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 026 | 37314.026 | 2592.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;036 | 95.1433 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 036 | 37314.036 | 2592.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;046 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 046 | 37314.046 | 2592.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;056 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 056 | 37314.056 | 2592.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;066 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 066 | 37314.066 | 2592.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;076 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 076 | 37314.076 | 2592.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;086 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 086 | 37314.086 | 2592.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;096 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 096 | 37314.096 | 2592.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;106 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 106 | 37314.106 | 2592.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;116 | 95.1423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 116 | 37314.116 | 2592.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;126 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 126 | 37314.126 | 2592.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;136 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 136 | 37314.136 | 2592.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;146 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 146 | 37314.146 | 2592.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;156 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 156 | 37314.156 | 2592.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;166 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 166 | 37314.166 | 2592.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;176 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 176 | 37314.176 | 2592.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;186 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 186 | 37314.186 | 2592.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;196 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 196 | 37314.196 | 2592.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;206 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 206 | 37314.206 | 2592.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;216 | 95.1423 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 216 | 37314.216 | 2592.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;226 | 95.1423 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 226 | 37314.226 | 2592.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;236 | 95.1423 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 236 | 37314.236 | 2592.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;246 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 246 | 37314.246 | 2592.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;256 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 256 | 37314.256 | 2592.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;266 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 266 | 37314.266 | 2592.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;276 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 276 | 37314.276 | 2592.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;286 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 286 | 37314.286 | 2592.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;296 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 296 | 37314.296 | 2592.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;306 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 306 | 37314.306 | 2592.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;316 | 95.1433 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 316 | 37314.316 | 2592.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;326 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 326 | 37314.326 | 2592.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;336 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 336 | 37314.336 | 2592.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;346 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 346 | 37314.346 | 2592.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;356 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 356 | 37314.356 | 2592.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;366 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 366 | 37314.366 | 2592.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;376 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 376 | 37314.376 | 2592.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;386 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 386 | 37314.386 | 2592.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;396 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 396 | 37314.396 | 2592.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;406 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 406 | 37314.406 | 2592.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;416 | 95.1433 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 416 | 37314.416 | 2592.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;426 | 95.1433 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 426 | 37314.426 | 2592.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;436 | 95.1433 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 436 | 37314.436 | 2592.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;446 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 446 | 37314.446 | 2592.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;456 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 456 | 37314.456 | 2592.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;466 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 466 | 37314.466 | 2592.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;476 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 476 | 37314.476 | 2592.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;486 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 486 | 37314.486 | 2592.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;496 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 496 | 37314.496 | 2592.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;506 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 506 | 37314.506 | 2592.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;516 | 95.1423 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 516 | 37314.516 | 2592.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;526 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 526 | 37314.526 | 2592.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;536 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 536 | 37314.536 | 2593
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;546 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 546 | 37314.546 | 2593.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;556 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 556 | 37314.556 | 2593.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;566 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 566 | 37314.566 | 2593.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;576 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 576 | 37314.576 | 2593.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;586 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 586 | 37314.586 | 2593.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;596 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 596 | 37314.596 | 2593.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;606 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 606 | 37314.606 | 2593.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;616 | 95.1423 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 616 | 37314.616 | 2593.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;626 | 95.1423 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 626 | 37314.626 | 2593.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;636 | 95.1423 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 636 | 37314.636 | 2593.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;646 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 646 | 37314.646 | 2593.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;656 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 656 | 37314.656 | 2593.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;666 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 666 | 37314.666 | 2593.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;676 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 676 | 37314.676 | 2593.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;686 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 686 | 37314.686 | 2593.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;696 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 696 | 37314.696 | 2593.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;706 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 706 | 37314.706 | 2593.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;716 | 95.1443 | 294.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 716 | 37314.716 | 2593.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;726 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 726 | 37314.726 | 2593.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;736 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 736 | 37314.736 | 2593.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;746 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 746 | 37314.746 | 2593.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;756 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 756 | 37314.756 | 2593.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;766 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 766 | 37314.766 | 2593.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;776 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 776 | 37314.776 | 2593.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;786 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 786 | 37314.786 | 2593.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;796 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 796 | 37314.796 | 2593.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;806 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 806 | 37314.806 | 2593.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;816 | 95.1443 | 294.9694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 816 | 37314.816 | 2593.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;826 | 95.1443 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 826 | 37314.826 | 2593.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;836 | 95.1443 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 836 | 37314.836 | 2593.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;846 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 846 | 37314.846 | 2593.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;856 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 856 | 37314.856 | 2593.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;866 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 866 | 37314.866 | 2593.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;876 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 876 | 37314.876 | 2593.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;886 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 886 | 37314.886 | 2593.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;896 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 896 | 37314.896 | 2593.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;906 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 906 | 37314.906 | 2593.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;916 | 95.1423 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 916 | 37314.916 | 2593.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;926 | 95.1423 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 926 | 37314.926 | 2593.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;936 | 95.1423 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 936 | 37314.936 | 2593.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;946 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 946 | 37314.946 | 2593.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;956 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 956 | 37314.956 | 2593.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;966 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 966 | 37314.966 | 2593.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;976 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 976 | 37314.976 | 2593.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;986 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 986 | 37314.986 | 2593.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:54;996 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 54 | 996 | 37314.996 | 2593.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;006 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 006 | 37315.006 | 2593.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;016 | 95.1443 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 016 | 37315.016 | 2593.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;026 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 026 | 37315.026 | 2593.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;036 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 036 | 37315.036 | 2593.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;046 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 046 | 37315.046 | 2593.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;056 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 056 | 37315.056 | 2593.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;066 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 066 | 37315.066 | 2593.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;076 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 076 | 37315.076 | 2593.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;086 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 086 | 37315.086 | 2593.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;096 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 096 | 37315.096 | 2593.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;106 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 106 | 37315.106 | 2593.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;116 | 95.1443 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 116 | 37315.116 | 2593.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;126 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 126 | 37315.126 | 2593.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;136 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 136 | 37315.136 | 2593.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;146 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 146 | 37315.146 | 2593.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;156 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 156 | 37315.156 | 2593.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;166 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 166 | 37315.166 | 2593.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;176 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 176 | 37315.176 | 2593.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;186 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 186 | 37315.186 | 2593.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;196 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 196 | 37315.196 | 2593.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;206 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 206 | 37315.206 | 2593.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;216 | 95.1443 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 216 | 37315.216 | 2593.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;226 | 95.1443 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 226 | 37315.226 | 2593.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;236 | 95.1443 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 236 | 37315.236 | 2593.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;246 | 95.1443 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 246 | 37315.246 | 2593.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;256 | 95.1443 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 256 | 37315.256 | 2593.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;266 | 95.1443 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 266 | 37315.266 | 2593.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;276 | 95.1453 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 276 | 37315.276 | 2593.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;286 | 95.1453 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 286 | 37315.286 | 2593.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;296 | 95.1453 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 296 | 37315.296 | 2593.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;306 | 95.1453 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 306 | 37315.306 | 2593.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;316 | 95.1453 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 316 | 37315.316 | 2593.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;326 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 326 | 37315.326 | 2593.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;336 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 336 | 37315.336 | 2593.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;346 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 346 | 37315.346 | 2593.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;356 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 356 | 37315.356 | 2593.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;366 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 366 | 37315.366 | 2593.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;376 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 376 | 37315.376 | 2593.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;386 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 386 | 37315.386 | 2593.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;396 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 396 | 37315.396 | 2593.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;406 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 406 | 37315.406 | 2593.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;416 | 95.1453 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 416 | 37315.416 | 2593.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;426 | 95.1453 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 426 | 37315.426 | 2593.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;436 | 95.1453 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 436 | 37315.436 | 2593.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;446 | 95.1453 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 446 | 37315.446 | 2593.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;456 | 95.1453 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 456 | 37315.456 | 2593.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;466 | 95.1453 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 466 | 37315.466 | 2593.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;476 | 95.1443 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 476 | 37315.476 | 2593.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;486 | 95.1443 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 486 | 37315.486 | 2593.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;496 | 95.1443 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 496 | 37315.496 | 2593.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;506 | 95.1443 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 506 | 37315.506 | 2593.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;516 | 95.1443 | 295.0335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 516 | 37315.516 | 2593.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;526 | 95.1443 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 526 | 37315.526 | 2593.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;536 | 95.1443 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 536 | 37315.536 | 2594
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;546 | 95.1443 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 546 | 37315.546 | 2594.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;556 | 95.1443 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 556 | 37315.556 | 2594.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;566 | 95.1443 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 566 | 37315.566 | 2594.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;576 | 95.1453 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 576 | 37315.576 | 2594.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;586 | 95.1453 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 586 | 37315.586 | 2594.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;596 | 95.1453 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 596 | 37315.596 | 2594.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;606 | 95.1453 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 606 | 37315.606 | 2594.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;616 | 95.1453 | 295.0572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 616 | 37315.616 | 2594.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;626 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 626 | 37315.626 | 2594.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;636 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 636 | 37315.636 | 2594.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;646 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 646 | 37315.646 | 2594.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;656 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 656 | 37315.656 | 2594.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;666 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 666 | 37315.666 | 2594.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;676 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 676 | 37315.676 | 2594.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;686 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 686 | 37315.686 | 2594.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;696 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 696 | 37315.696 | 2594.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;706 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 706 | 37315.706 | 2594.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;716 | 95.1453 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 716 | 37315.716 | 2594.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;726 | 95.1453 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 726 | 37315.726 | 2594.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;736 | 95.1453 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 736 | 37315.736 | 2594.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;746 | 95.1453 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 746 | 37315.746 | 2594.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;756 | 95.1453 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 756 | 37315.756 | 2594.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;766 | 95.1453 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 766 | 37315.766 | 2594.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;776 | 95.1443 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 776 | 37315.776 | 2594.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;786 | 95.1443 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 786 | 37315.786 | 2594.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;796 | 95.1443 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 796 | 37315.796 | 2594.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;806 | 95.1443 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 806 | 37315.806 | 2594.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;816 | 95.1443 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 816 | 37315.816 | 2594.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;826 | 95.1443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 826 | 37315.826 | 2594.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;836 | 95.1443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 836 | 37315.836 | 2594.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;846 | 95.1443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 846 | 37315.846 | 2594.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;856 | 95.1443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 856 | 37315.856 | 2594.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;866 | 95.1443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 866 | 37315.866 | 2594.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;876 | 95.1453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 876 | 37315.876 | 2594.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;886 | 95.1453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 886 | 37315.886 | 2594.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;896 | 95.1453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 896 | 37315.896 | 2594.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;906 | 95.1453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 906 | 37315.906 | 2594.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;916 | 95.1453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 916 | 37315.916 | 2594.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;926 | 95.1453 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 926 | 37315.926 | 2594.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;936 | 95.1453 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 936 | 37315.936 | 2594.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;946 | 95.1453 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 946 | 37315.946 | 2594.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;956 | 95.1453 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 956 | 37315.956 | 2594.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;966 | 95.1453 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 966 | 37315.966 | 2594.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;976 | 95.1443 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 976 | 37315.976 | 2594.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;986 | 95.1443 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 986 | 37315.986 | 2594.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:55;996 | 95.1443 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 55 | 996 | 37315.996 | 2594.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;006 | 95.1443 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 006 | 37316.006 | 2594.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;016 | 95.1443 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 016 | 37316.016 | 2594.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;026 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 026 | 37316.026 | 2594.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;036 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 036 | 37316.036 | 2594.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;046 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 046 | 37316.046 | 2594.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;056 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 056 | 37316.056 | 2594.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;066 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 066 | 37316.066 | 2594.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;076 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 076 | 37316.076 | 2594.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;086 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 086 | 37316.086 | 2594.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;096 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 096 | 37316.096 | 2594.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;106 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 106 | 37316.106 | 2594.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;116 | 95.1443 | 295.0276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 116 | 37316.116 | 2594.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;126 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 126 | 37316.126 | 2594.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;136 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 136 | 37316.136 | 2594.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;146 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 146 | 37316.146 | 2594.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;156 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 156 | 37316.156 | 2594.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;166 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 166 | 37316.166 | 2594.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;176 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 176 | 37316.176 | 2594.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;186 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 186 | 37316.186 | 2594.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;196 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 196 | 37316.196 | 2594.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;206 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 206 | 37316.206 | 2594.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;216 | 95.1443 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 216 | 37316.216 | 2594.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;226 | 95.1443 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 226 | 37316.226 | 2594.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;236 | 95.1443 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 236 | 37316.236 | 2594.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;246 | 95.1443 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 246 | 37316.246 | 2594.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;256 | 95.1443 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 256 | 37316.256 | 2594.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;266 | 95.1443 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 266 | 37316.266 | 2594.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;276 | 95.1473 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 276 | 37316.276 | 2594.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;286 | 95.1473 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 286 | 37316.286 | 2594.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;296 | 95.1473 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 296 | 37316.296 | 2594.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;306 | 95.1473 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 306 | 37316.306 | 2594.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;316 | 95.1473 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 316 | 37316.316 | 2594.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;326 | 95.1473 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 326 | 37316.326 | 2594.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;336 | 95.1473 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 336 | 37316.336 | 2594.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;346 | 95.1473 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 346 | 37316.346 | 2594.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;356 | 95.1473 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 356 | 37316.356 | 2594.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;366 | 95.1473 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 366 | 37316.366 | 2594.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;376 | 95.1453 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 376 | 37316.376 | 2594.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;386 | 95.1453 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 386 | 37316.386 | 2594.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;396 | 95.1453 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 396 | 37316.396 | 2594.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;406 | 95.1453 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 406 | 37316.406 | 2594.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;416 | 95.1453 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 416 | 37316.416 | 2594.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;426 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 426 | 37316.426 | 2594.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;436 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 436 | 37316.436 | 2594.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;446 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 446 | 37316.446 | 2594.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;456 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 456 | 37316.456 | 2594.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;466 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 466 | 37316.466 | 2594.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;476 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 476 | 37316.476 | 2594.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;486 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 486 | 37316.486 | 2594.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;496 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 496 | 37316.496 | 2594.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;506 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 506 | 37316.506 | 2594.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;516 | 95.1453 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 516 | 37316.516 | 2594.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;526 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 526 | 37316.526 | 2594.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;536 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 536 | 37316.536 | 2595
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;546 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 546 | 37316.546 | 2595.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;556 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 556 | 37316.556 | 2595.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;566 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 566 | 37316.566 | 2595.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;576 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 576 | 37316.576 | 2595.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;586 | 95.1453 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 586 | 37316.586 | 2595.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;596 | 95.1463 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 596 | 37316.596 | 2595.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;606 | 95.1463 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 606 | 37316.606 | 2595.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;616 | 95.1463 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 616 | 37316.616 | 2595.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;626 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 626 | 37316.626 | 2595.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;636 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 636 | 37316.636 | 2595.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;646 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 646 | 37316.646 | 2595.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;656 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 656 | 37316.656 | 2595.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;666 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 666 | 37316.666 | 2595.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;676 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 676 | 37316.676 | 2595.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;686 | 95.1463 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 686 | 37316.686 | 2595.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;696 | 95.1443 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 696 | 37316.696 | 2595.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;706 | 95.1443 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 706 | 37316.706 | 2595.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;716 | 95.1443 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 716 | 37316.716 | 2595.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;726 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 726 | 37316.726 | 2595.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;736 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 736 | 37316.736 | 2595.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;746 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 746 | 37316.746 | 2595.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;756 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 756 | 37316.756 | 2595.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;766 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 766 | 37316.766 | 2595.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;776 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 776 | 37316.776 | 2595.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;786 | 95.1443 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 786 | 37316.786 | 2595.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;796 | 95.1453 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 796 | 37316.796 | 2595.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;806 | 95.1453 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 806 | 37316.806 | 2595.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;816 | 95.1453 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 816 | 37316.816 | 2595.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;826 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 826 | 37316.826 | 2595.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;836 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 836 | 37316.836 | 2595.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;846 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 846 | 37316.846 | 2595.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;856 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 856 | 37316.856 | 2595.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;866 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 866 | 37316.866 | 2595.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;876 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 876 | 37316.876 | 2595.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;886 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 886 | 37316.886 | 2595.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;896 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 896 | 37316.896 | 2595.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;906 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 906 | 37316.906 | 2595.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;916 | 95.1453 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 916 | 37316.916 | 2595.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;926 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 926 | 37316.926 | 2595.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;936 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 936 | 37316.936 | 2595.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;946 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 946 | 37316.946 | 2595.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;956 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 956 | 37316.956 | 2595.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;966 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 966 | 37316.966 | 2595.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;976 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 976 | 37316.976 | 2595.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;986 | 95.1453 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 986 | 37316.986 | 2595.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:56;996 | 95.1473 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 56 | 996 | 37316.996 | 2595.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;006 | 95.1473 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 006 | 37317.006 | 2595.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;016 | 95.1473 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 016 | 37317.016 | 2595.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;026 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 026 | 37317.026 | 2595.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;036 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 036 | 37317.036 | 2595.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;046 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 046 | 37317.046 | 2595.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;056 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 056 | 37317.056 | 2595.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;066 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 066 | 37317.066 | 2595.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;076 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 076 | 37317.076 | 2595.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;086 | 95.1473 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 086 | 37317.086 | 2595.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;096 | 95.1463 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 096 | 37317.096 | 2595.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;106 | 95.1463 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 106 | 37317.106 | 2595.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;116 | 95.1463 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 116 | 37317.116 | 2595.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;126 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 126 | 37317.126 | 2595.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;136 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 136 | 37317.136 | 2595.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;146 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 146 | 37317.146 | 2595.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;156 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 156 | 37317.156 | 2595.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;166 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 166 | 37317.166 | 2595.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;176 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 176 | 37317.176 | 2595.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;186 | 95.1463 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 186 | 37317.186 | 2595.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;196 | 95.1453 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 196 | 37317.196 | 2595.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;206 | 95.1453 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 206 | 37317.206 | 2595.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;216 | 95.1453 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 216 | 37317.216 | 2595.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;226 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 226 | 37317.226 | 2595.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;236 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 236 | 37317.236 | 2595.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;246 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 246 | 37317.246 | 2595.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;256 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 256 | 37317.256 | 2595.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;266 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 266 | 37317.266 | 2595.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;276 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 276 | 37317.276 | 2595.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;286 | 95.1453 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 286 | 37317.286 | 2595.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;296 | 95.1473 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 296 | 37317.296 | 2595.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;306 | 95.1473 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 306 | 37317.306 | 2595.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;316 | 95.1473 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 316 | 37317.316 | 2595.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;326 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 326 | 37317.326 | 2595.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;336 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 336 | 37317.336 | 2595.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;346 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 346 | 37317.346 | 2595.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;356 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 356 | 37317.356 | 2595.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;366 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 366 | 37317.366 | 2595.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;376 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 376 | 37317.376 | 2595.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;386 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 386 | 37317.386 | 2595.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;396 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 396 | 37317.396 | 2595.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;406 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 406 | 37317.406 | 2595.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;416 | 95.1473 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 416 | 37317.416 | 2595.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;426 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 426 | 37317.426 | 2595.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;436 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 436 | 37317.436 | 2595.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;446 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 446 | 37317.446 | 2595.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;456 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 456 | 37317.456 | 2595.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;466 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 466 | 37317.466 | 2595.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;476 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 476 | 37317.476 | 2595.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;486 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 486 | 37317.486 | 2595.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;496 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 496 | 37317.496 | 2595.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;506 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 506 | 37317.506 | 2595.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;516 | 95.1473 | 295.0795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 516 | 37317.516 | 2595.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;526 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 526 | 37317.526 | 2595.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;536 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 536 | 37317.536 | 2596
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;546 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 546 | 37317.546 | 2596.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;556 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 556 | 37317.556 | 2596.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;566 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 566 | 37317.566 | 2596.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;576 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 576 | 37317.576 | 2596.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;586 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 586 | 37317.586 | 2596.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;596 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 596 | 37317.596 | 2596.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;606 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 606 | 37317.606 | 2596.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;616 | 95.1473 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 616 | 37317.616 | 2596.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;626 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 626 | 37317.626 | 2596.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;636 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 636 | 37317.636 | 2596.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;646 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 646 | 37317.646 | 2596.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;656 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 656 | 37317.656 | 2596.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;666 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 666 | 37317.666 | 2596.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;676 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 676 | 37317.676 | 2596.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;686 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 686 | 37317.686 | 2596.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;696 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 696 | 37317.696 | 2596.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;706 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 706 | 37317.706 | 2596.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;716 | 95.1473 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 716 | 37317.716 | 2596.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;726 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 726 | 37317.726 | 2596.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;736 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 736 | 37317.736 | 2596.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;746 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 746 | 37317.746 | 2596.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;756 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 756 | 37317.756 | 2596.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;766 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 766 | 37317.766 | 2596.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;776 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 776 | 37317.776 | 2596.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;786 | 95.1473 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 786 | 37317.786 | 2596.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;796 | 95.1463 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 796 | 37317.796 | 2596.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;806 | 95.1463 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 806 | 37317.806 | 2596.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;816 | 95.1463 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 816 | 37317.816 | 2596.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;826 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 826 | 37317.826 | 2596.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;836 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 836 | 37317.836 | 2596.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;846 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 846 | 37317.846 | 2596.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;856 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 856 | 37317.856 | 2596.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;866 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 866 | 37317.866 | 2596.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;876 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 876 | 37317.876 | 2596.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;886 | 95.1463 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 886 | 37317.886 | 2596.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;896 | 95.1453 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 896 | 37317.896 | 2596.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;906 | 95.1453 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 906 | 37317.906 | 2596.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;916 | 95.1453 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 916 | 37317.916 | 2596.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;926 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 926 | 37317.926 | 2596.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;936 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 936 | 37317.936 | 2596.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;946 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 946 | 37317.946 | 2596.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;956 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 956 | 37317.956 | 2596.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;966 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 966 | 37317.966 | 2596.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;976 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 976 | 37317.976 | 2596.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;986 | 95.1453 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 986 | 37317.986 | 2596.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:57;996 | 95.1473 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 57 | 996 | 37317.996 | 2596.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;006 | 95.1473 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 006 | 37318.006 | 2596.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;016 | 95.1473 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 016 | 37318.016 | 2596.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;026 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 026 | 37318.026 | 2596.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;036 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 036 | 37318.036 | 2596.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;046 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 046 | 37318.046 | 2596.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;056 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 056 | 37318.056 | 2596.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;066 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 066 | 37318.066 | 2596.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;076 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 076 | 37318.076 | 2596.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;086 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 086 | 37318.086 | 2596.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;096 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 096 | 37318.096 | 2596.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;106 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 106 | 37318.106 | 2596.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;116 | 95.1473 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 116 | 37318.116 | 2596.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;126 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 126 | 37318.126 | 2596.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;136 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 136 | 37318.136 | 2596.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;146 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 146 | 37318.146 | 2596.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;156 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 156 | 37318.156 | 2596.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;166 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 166 | 37318.166 | 2596.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;176 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 176 | 37318.176 | 2596.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;186 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 186 | 37318.186 | 2596.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;196 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 196 | 37318.196 | 2596.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;206 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 206 | 37318.206 | 2596.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;216 | 95.1473 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 216 | 37318.216 | 2596.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;226 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 226 | 37318.226 | 2596.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;236 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 236 | 37318.236 | 2596.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;246 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 246 | 37318.246 | 2596.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;256 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 256 | 37318.256 | 2596.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;266 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 266 | 37318.266 | 2596.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;276 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 276 | 37318.276 | 2596.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;286 | 95.1473 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 286 | 37318.286 | 2596.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;296 | 95.1483 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 296 | 37318.296 | 2596.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;306 | 95.1483 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 306 | 37318.306 | 2596.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;316 | 95.1483 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 316 | 37318.316 | 2596.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;326 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 326 | 37318.326 | 2596.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;336 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 336 | 37318.336 | 2596.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;346 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 346 | 37318.346 | 2596.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;356 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 356 | 37318.356 | 2596.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;366 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 366 | 37318.366 | 2596.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;376 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 376 | 37318.376 | 2596.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;386 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 386 | 37318.386 | 2596.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;396 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 396 | 37318.396 | 2596.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;406 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 406 | 37318.406 | 2596.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;416 | 95.1483 | 295.1746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 416 | 37318.416 | 2596.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;426 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 426 | 37318.426 | 2596.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;436 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 436 | 37318.436 | 2596.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;446 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 446 | 37318.446 | 2596.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;456 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 456 | 37318.456 | 2596.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;466 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 466 | 37318.466 | 2596.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;476 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 476 | 37318.476 | 2596.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;486 | 95.1483 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 486 | 37318.486 | 2596.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;496 | 95.1473 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 496 | 37318.496 | 2596.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;506 | 95.1473 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 506 | 37318.506 | 2596.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;516 | 95.1473 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 516 | 37318.516 | 2596.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;526 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 526 | 37318.526 | 2596.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;536 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 536 | 37318.536 | 2597
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;546 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 546 | 37318.546 | 2597.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;556 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 556 | 37318.556 | 2597.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;566 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 566 | 37318.566 | 2597.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;576 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 576 | 37318.576 | 2597.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;586 | 95.1473 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 586 | 37318.586 | 2597.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;596 | 95.1493 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 596 | 37318.596 | 2597.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;606 | 95.1493 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 606 | 37318.606 | 2597.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;616 | 95.1493 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 616 | 37318.616 | 2597.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;626 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 626 | 37318.626 | 2597.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;636 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 636 | 37318.636 | 2597.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;646 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 646 | 37318.646 | 2597.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;656 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 656 | 37318.656 | 2597.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;666 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 666 | 37318.666 | 2597.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;676 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 676 | 37318.676 | 2597.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;686 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 686 | 37318.686 | 2597.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;696 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 696 | 37318.696 | 2597.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;706 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 706 | 37318.706 | 2597.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;716 | 95.1493 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 716 | 37318.716 | 2597.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;726 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 726 | 37318.726 | 2597.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;736 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 736 | 37318.736 | 2597.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;746 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 746 | 37318.746 | 2597.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;756 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 756 | 37318.756 | 2597.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;766 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 766 | 37318.766 | 2597.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;776 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 776 | 37318.776 | 2597.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;786 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 786 | 37318.786 | 2597.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;796 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 796 | 37318.796 | 2597.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;806 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 806 | 37318.806 | 2597.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;816 | 95.1493 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 816 | 37318.816 | 2597.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;826 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 826 | 37318.826 | 2597.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;836 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 836 | 37318.836 | 2597.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;846 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 846 | 37318.846 | 2597.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;856 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 856 | 37318.856 | 2597.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;866 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 866 | 37318.866 | 2597.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;876 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 876 | 37318.876 | 2597.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;886 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 886 | 37318.886 | 2597.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;896 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 896 | 37318.896 | 2597.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;906 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 906 | 37318.906 | 2597.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;916 | 95.1493 | 295.1177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 916 | 37318.916 | 2597.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;926 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 926 | 37318.926 | 2597.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;936 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 936 | 37318.936 | 2597.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;946 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 946 | 37318.946 | 2597.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;956 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 956 | 37318.956 | 2597.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;966 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 966 | 37318.966 | 2597.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;976 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 976 | 37318.976 | 2597.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;986 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 986 | 37318.986 | 2597.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:58;996 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 58 | 996 | 37318.996 | 2597.46
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;006 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 006 | 37319.006 | 2597.47
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;016 | 95.1493 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 016 | 37319.016 | 2597.48
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;026 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 026 | 37319.026 | 2597.49
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;036 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 036 | 37319.036 | 2597.5
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;046 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 046 | 37319.046 | 2597.51
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;056 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 056 | 37319.056 | 2597.52
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;066 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 066 | 37319.066 | 2597.53
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;076 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 076 | 37319.076 | 2597.54
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;086 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 086 | 37319.086 | 2597.55
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;096 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 096 | 37319.096 | 2597.56
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;106 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 106 | 37319.106 | 2597.57
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;116 | 95.1493 | 295.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 116 | 37319.116 | 2597.58
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;126 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 126 | 37319.126 | 2597.59
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;136 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 136 | 37319.136 | 2597.6
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;146 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 146 | 37319.146 | 2597.61
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;156 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 156 | 37319.156 | 2597.62
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;166 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 166 | 37319.166 | 2597.63
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;176 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 176 | 37319.176 | 2597.64
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;186 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 186 | 37319.186 | 2597.65
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;196 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 196 | 37319.196 | 2597.66
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;206 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 206 | 37319.206 | 2597.67
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;216 | 95.1493 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 216 | 37319.216 | 2597.68
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;226 | 95.1493 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 226 | 37319.226 | 2597.69
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;236 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 236 | 37319.236 | 2597.7
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;246 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 246 | 37319.246 | 2597.71
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;256 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 256 | 37319.256 | 2597.72
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;266 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 266 | 37319.266 | 2597.73
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;276 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 276 | 37319.276 | 2597.74
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;286 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 286 | 37319.286 | 2597.75
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;296 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 296 | 37319.296 | 2597.76
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;306 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 306 | 37319.306 | 2597.77
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;316 | 95.1483 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 316 | 37319.316 | 2597.78
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;326 | 95.1483 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 326 | 37319.326 | 2597.79
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;336 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 336 | 37319.336 | 2597.8
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;346 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 346 | 37319.346 | 2597.81
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;356 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 356 | 37319.356 | 2597.82
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;366 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 366 | 37319.366 | 2597.83
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;376 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 376 | 37319.376 | 2597.84
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;386 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 386 | 37319.386 | 2597.85
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;396 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 396 | 37319.396 | 2597.86
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;406 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 406 | 37319.406 | 2597.87
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;416 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 416 | 37319.416 | 2597.88
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;426 | 95.1493 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 426 | 37319.426 | 2597.89
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;436 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 436 | 37319.436 | 2597.9
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;446 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 446 | 37319.446 | 2597.91
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;456 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 456 | 37319.456 | 2597.92
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;466 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 466 | 37319.466 | 2597.93
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;476 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 476 | 37319.476 | 2597.94
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;486 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 486 | 37319.486 | 2597.95
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;496 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 496 | 37319.496 | 2597.96
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;506 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 506 | 37319.506 | 2597.97
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;516 | 95.1483 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 516 | 37319.516 | 2597.98
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;526 | 95.1483 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 526 | 37319.526 | 2597.99
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;536 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 536 | 37319.536 | 2598
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;546 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 546 | 37319.546 | 2598.01
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;556 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 556 | 37319.556 | 2598.02
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;566 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 566 | 37319.566 | 2598.03
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;576 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 576 | 37319.576 | 2598.04
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;586 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 586 | 37319.586 | 2598.05
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;596 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 596 | 37319.596 | 2598.06
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;606 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 606 | 37319.606 | 2598.07
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;616 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 616 | 37319.616 | 2598.08
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;626 | 95.1493 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 626 | 37319.626 | 2598.09
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;636 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 636 | 37319.636 | 2598.1
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;646 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 646 | 37319.646 | 2598.11
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;656 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 656 | 37319.656 | 2598.12
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;666 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 666 | 37319.666 | 2598.13
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;676 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 676 | 37319.676 | 2598.14
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;686 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 686 | 37319.686 | 2598.15
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;696 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 696 | 37319.696 | 2598.16
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;706 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 706 | 37319.706 | 2598.17
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;716 | 95.1483 | 295.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 716 | 37319.716 | 2598.18
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;726 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 726 | 37319.726 | 2598.19
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;736 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 736 | 37319.736 | 2598.2
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;746 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 746 | 37319.746 | 2598.21
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;756 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 756 | 37319.756 | 2598.22
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;766 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 766 | 37319.766 | 2598.23
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;776 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 776 | 37319.776 | 2598.24
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;786 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 786 | 37319.786 | 2598.25
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;796 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 796 | 37319.796 | 2598.26
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;806 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 806 | 37319.806 | 2598.27
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;816 | 95.1483 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 816 | 37319.816 | 2598.28
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;826 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 826 | 37319.826 | 2598.29
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;836 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 836 | 37319.836 | 2598.3
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;846 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 846 | 37319.846 | 2598.31
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;856 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 856 | 37319.856 | 2598.32
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;866 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 866 | 37319.866 | 2598.33
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;876 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 876 | 37319.876 | 2598.34
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;886 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 886 | 37319.886 | 2598.35
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;896 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 896 | 37319.896 | 2598.36
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;906 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 906 | 37319.906 | 2598.37
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;916 | 95.1483 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 916 | 37319.916 | 2598.38
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;926 | 95.1483 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 926 | 37319.926 | 2598.39
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;936 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 936 | 37319.936 | 2598.4
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;946 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 946 | 37319.946 | 2598.41
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;956 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 956 | 37319.956 | 2598.42
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;966 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 966 | 37319.966 | 2598.43
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;976 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 976 | 37319.976 | 2598.44
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;986 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 986 | 37319.986 | 2598.45
Data | 10/27/2023 | 10:21:59;996 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 21 | 59 | 996 | 37319.996 | 2598.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;006 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 006 | 37320.006 | 2598.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;016 | 95.1493 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 016 | 37320.016 | 2598.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;026 | 95.1493 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 026 | 37320.026 | 2598.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;036 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 036 | 37320.036 | 2598.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;046 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 046 | 37320.046 | 2598.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;056 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 056 | 37320.056 | 2598.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;066 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 066 | 37320.066 | 2598.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;076 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 076 | 37320.076 | 2598.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;086 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 086 | 37320.086 | 2598.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;096 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 096 | 37320.096 | 2598.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;106 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 106 | 37320.106 | 2598.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;116 | 95.1503 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 116 | 37320.116 | 2598.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;126 | 95.1503 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 126 | 37320.126 | 2598.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;136 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 136 | 37320.136 | 2598.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;146 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 146 | 37320.146 | 2598.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;156 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 156 | 37320.156 | 2598.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;166 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 166 | 37320.166 | 2598.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;176 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 176 | 37320.176 | 2598.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;186 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 186 | 37320.186 | 2598.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;196 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 196 | 37320.196 | 2598.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;206 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 206 | 37320.206 | 2598.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;216 | 95.1483 | 295.1444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 216 | 37320.216 | 2598.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;226 | 95.1483 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 226 | 37320.226 | 2598.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;236 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 236 | 37320.236 | 2598.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;246 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 246 | 37320.246 | 2598.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;256 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 256 | 37320.256 | 2598.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;266 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 266 | 37320.266 | 2598.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;276 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 276 | 37320.276 | 2598.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;286 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 286 | 37320.286 | 2598.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;296 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 296 | 37320.296 | 2598.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;306 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 306 | 37320.306 | 2598.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;316 | 95.1493 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 316 | 37320.316 | 2598.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;326 | 95.1493 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 326 | 37320.326 | 2598.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;336 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 336 | 37320.336 | 2598.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;346 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 346 | 37320.346 | 2598.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;356 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 356 | 37320.356 | 2598.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;366 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 366 | 37320.366 | 2598.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;376 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 376 | 37320.376 | 2598.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;386 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 386 | 37320.386 | 2598.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;396 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 396 | 37320.396 | 2598.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;406 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 406 | 37320.406 | 2598.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;416 | 95.1503 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 416 | 37320.416 | 2598.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;426 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 426 | 37320.426 | 2598.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;436 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 436 | 37320.436 | 2598.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;446 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 446 | 37320.446 | 2598.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;456 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 456 | 37320.456 | 2598.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;466 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 466 | 37320.466 | 2598.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;476 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 476 | 37320.476 | 2598.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;486 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 486 | 37320.486 | 2598.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;496 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 496 | 37320.496 | 2598.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;506 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 506 | 37320.506 | 2598.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;516 | 95.1503 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 516 | 37320.516 | 2598.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;526 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 526 | 37320.526 | 2598.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;536 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 536 | 37320.536 | 2599
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;546 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 546 | 37320.546 | 2599.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;556 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 556 | 37320.556 | 2599.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;566 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 566 | 37320.566 | 2599.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;576 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 576 | 37320.576 | 2599.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;586 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 586 | 37320.586 | 2599.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;596 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 596 | 37320.596 | 2599.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;606 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 606 | 37320.606 | 2599.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;616 | 95.1503 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 616 | 37320.616 | 2599.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;626 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 626 | 37320.626 | 2599.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;636 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 636 | 37320.636 | 2599.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;646 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 646 | 37320.646 | 2599.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;656 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 656 | 37320.656 | 2599.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;666 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 666 | 37320.666 | 2599.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;676 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 676 | 37320.676 | 2599.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;686 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 686 | 37320.686 | 2599.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;696 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 696 | 37320.696 | 2599.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;706 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 706 | 37320.706 | 2599.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;716 | 95.1503 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 716 | 37320.716 | 2599.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;726 | 95.1503 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 726 | 37320.726 | 2599.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;736 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 736 | 37320.736 | 2599.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;746 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 746 | 37320.746 | 2599.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;756 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 756 | 37320.756 | 2599.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;766 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 766 | 37320.766 | 2599.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;776 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 776 | 37320.776 | 2599.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;786 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 786 | 37320.786 | 2599.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;796 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 796 | 37320.796 | 2599.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;806 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 806 | 37320.806 | 2599.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;816 | 95.1493 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 816 | 37320.816 | 2599.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;826 | 95.1493 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 826 | 37320.826 | 2599.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;836 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 836 | 37320.836 | 2599.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;846 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 846 | 37320.846 | 2599.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;856 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 856 | 37320.856 | 2599.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;866 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 866 | 37320.866 | 2599.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;876 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 876 | 37320.876 | 2599.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;886 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 886 | 37320.886 | 2599.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;896 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 896 | 37320.896 | 2599.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;906 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 906 | 37320.906 | 2599.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;916 | 95.1503 | 295.201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 916 | 37320.916 | 2599.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;926 | 95.1503 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 926 | 37320.926 | 2599.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;936 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 936 | 37320.936 | 2599.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;946 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 946 | 37320.946 | 2599.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;956 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 956 | 37320.956 | 2599.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;966 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 966 | 37320.966 | 2599.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;976 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 976 | 37320.976 | 2599.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;986 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 986 | 37320.986 | 2599.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:00;996 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 00 | 996 | 37320.996 | 2599.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;006 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 006 | 37321.006 | 2599.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;016 | 95.1493 | 295.2157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 016 | 37321.016 | 2599.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;026 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 026 | 37321.026 | 2599.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;036 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 036 | 37321.036 | 2599.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;046 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 046 | 37321.046 | 2599.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;056 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 056 | 37321.056 | 2599.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;066 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 066 | 37321.066 | 2599.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;076 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 076 | 37321.076 | 2599.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;086 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 086 | 37321.086 | 2599.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;096 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 096 | 37321.096 | 2599.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;106 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 106 | 37321.106 | 2599.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;116 | 95.1493 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 116 | 37321.116 | 2599.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;126 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 126 | 37321.126 | 2599.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;136 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 136 | 37321.136 | 2599.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;146 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 146 | 37321.146 | 2599.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;156 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 156 | 37321.156 | 2599.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;166 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 166 | 37321.166 | 2599.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;176 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 176 | 37321.176 | 2599.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;186 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 186 | 37321.186 | 2599.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;196 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 196 | 37321.196 | 2599.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;206 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 206 | 37321.206 | 2599.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;216 | 95.1493 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 216 | 37321.216 | 2599.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;226 | 95.1493 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 226 | 37321.226 | 2599.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;236 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 236 | 37321.236 | 2599.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;246 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 246 | 37321.246 | 2599.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;256 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 256 | 37321.256 | 2599.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;266 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 266 | 37321.266 | 2599.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;276 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 276 | 37321.276 | 2599.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;286 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 286 | 37321.286 | 2599.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;296 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 296 | 37321.296 | 2599.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;306 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 306 | 37321.306 | 2599.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;316 | 95.1503 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 316 | 37321.316 | 2599.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;326 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 326 | 37321.326 | 2599.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;336 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 336 | 37321.336 | 2599.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;346 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 346 | 37321.346 | 2599.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;356 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 356 | 37321.356 | 2599.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;366 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 366 | 37321.366 | 2599.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;376 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 376 | 37321.376 | 2599.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;386 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 386 | 37321.386 | 2599.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;396 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 396 | 37321.396 | 2599.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;406 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 406 | 37321.406 | 2599.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;416 | 95.1503 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 416 | 37321.416 | 2599.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;426 | 95.1503 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 426 | 37321.426 | 2599.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;436 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 436 | 37321.436 | 2599.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;446 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 446 | 37321.446 | 2599.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;456 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 456 | 37321.456 | 2599.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;466 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 466 | 37321.466 | 2599.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;476 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 476 | 37321.476 | 2599.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;486 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 486 | 37321.486 | 2599.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;496 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 496 | 37321.496 | 2599.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;506 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 506 | 37321.506 | 2599.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;516 | 95.1493 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 516 | 37321.516 | 2599.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;526 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 526 | 37321.526 | 2599.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;536 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 536 | 37321.536 | 2600
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;546 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 546 | 37321.546 | 2600.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;556 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 556 | 37321.556 | 2600.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;566 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 566 | 37321.566 | 2600.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;576 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 576 | 37321.576 | 2600.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;586 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 586 | 37321.586 | 2600.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;596 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 596 | 37321.596 | 2600.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;606 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 606 | 37321.606 | 2600.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;616 | 95.1493 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 616 | 37321.616 | 2600.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;626 | 95.1493 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 626 | 37321.626 | 2600.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;636 | 95.1493 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 636 | 37321.636 | 2600.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;646 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 646 | 37321.646 | 2600.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;656 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 656 | 37321.656 | 2600.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;666 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 666 | 37321.666 | 2600.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;676 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 676 | 37321.676 | 2600.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;686 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 686 | 37321.686 | 2600.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;696 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 696 | 37321.696 | 2600.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;706 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 706 | 37321.706 | 2600.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;716 | 95.1503 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 716 | 37321.716 | 2600.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;726 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 726 | 37321.726 | 2600.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;736 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 736 | 37321.736 | 2600.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;746 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 746 | 37321.746 | 2600.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;756 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 756 | 37321.756 | 2600.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;766 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 766 | 37321.766 | 2600.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;776 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 776 | 37321.776 | 2600.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;786 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 786 | 37321.786 | 2600.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;796 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 796 | 37321.796 | 2600.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;806 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 806 | 37321.806 | 2600.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;816 | 95.1503 | 295.0879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 816 | 37321.816 | 2600.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;826 | 95.1503 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 826 | 37321.826 | 2600.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;836 | 95.1503 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 836 | 37321.836 | 2600.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;846 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 846 | 37321.846 | 2600.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;856 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 856 | 37321.856 | 2600.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;866 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 866 | 37321.866 | 2600.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;876 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 876 | 37321.876 | 2600.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;886 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 886 | 37321.886 | 2600.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;896 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 896 | 37321.896 | 2600.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;906 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 906 | 37321.906 | 2600.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;916 | 95.1513 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 916 | 37321.916 | 2600.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;926 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 926 | 37321.926 | 2600.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;936 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 936 | 37321.936 | 2600.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;946 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 946 | 37321.946 | 2600.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;956 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 956 | 37321.956 | 2600.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;966 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 966 | 37321.966 | 2600.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;976 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 976 | 37321.976 | 2600.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;986 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 986 | 37321.986 | 2600.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:01;996 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 01 | 996 | 37321.996 | 2600.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;006 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 006 | 37322.006 | 2600.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;016 | 95.1513 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 016 | 37322.016 | 2600.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;026 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 026 | 37322.026 | 2600.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;036 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 036 | 37322.036 | 2600.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;046 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 046 | 37322.046 | 2600.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;056 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 056 | 37322.056 | 2600.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;066 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 066 | 37322.066 | 2600.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;076 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 076 | 37322.076 | 2600.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;086 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 086 | 37322.086 | 2600.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;096 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 096 | 37322.096 | 2600.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;106 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 106 | 37322.106 | 2600.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;116 | 95.1513 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 116 | 37322.116 | 2600.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;126 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 126 | 37322.126 | 2600.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;136 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 136 | 37322.136 | 2600.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;146 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 146 | 37322.146 | 2600.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;156 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 156 | 37322.156 | 2600.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;166 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 166 | 37322.166 | 2600.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;176 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 176 | 37322.176 | 2600.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;186 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 186 | 37322.186 | 2600.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;196 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 196 | 37322.196 | 2600.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;206 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 206 | 37322.206 | 2600.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;216 | 95.1513 | 295.155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 216 | 37322.216 | 2600.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;226 | 95.1513 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 226 | 37322.226 | 2600.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;236 | 95.1513 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 236 | 37322.236 | 2600.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;246 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 246 | 37322.246 | 2600.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;256 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 256 | 37322.256 | 2600.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;266 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 266 | 37322.266 | 2600.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;276 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 276 | 37322.276 | 2600.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;286 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 286 | 37322.286 | 2600.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;296 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 296 | 37322.296 | 2600.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;306 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 306 | 37322.306 | 2600.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;316 | 95.1503 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 316 | 37322.316 | 2600.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;326 | 95.1503 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 326 | 37322.326 | 2600.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;336 | 95.1503 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 336 | 37322.336 | 2600.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;346 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 346 | 37322.346 | 2600.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;356 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 356 | 37322.356 | 2600.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;366 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 366 | 37322.366 | 2600.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;376 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 376 | 37322.376 | 2600.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;386 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 386 | 37322.386 | 2600.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;396 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 396 | 37322.396 | 2600.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;406 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 406 | 37322.406 | 2600.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;416 | 95.1513 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 416 | 37322.416 | 2600.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;426 | 95.1513 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 426 | 37322.426 | 2600.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;436 | 95.1513 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 436 | 37322.436 | 2600.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;446 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 446 | 37322.446 | 2600.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;456 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 456 | 37322.456 | 2600.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;466 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 466 | 37322.466 | 2600.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;476 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 476 | 37322.476 | 2600.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;486 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 486 | 37322.486 | 2600.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;496 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 496 | 37322.496 | 2600.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;506 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 506 | 37322.506 | 2600.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;516 | 95.1503 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 516 | 37322.516 | 2600.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;526 | 95.1503 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 526 | 37322.526 | 2600.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;536 | 95.1503 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 536 | 37322.536 | 2601
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;546 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 546 | 37322.546 | 2601.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;556 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 556 | 37322.556 | 2601.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;566 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 566 | 37322.566 | 2601.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;576 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 576 | 37322.576 | 2601.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;586 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 586 | 37322.586 | 2601.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;596 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 596 | 37322.596 | 2601.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;606 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 606 | 37322.606 | 2601.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;616 | 95.1513 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 616 | 37322.616 | 2601.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;626 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 626 | 37322.626 | 2601.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;636 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 636 | 37322.636 | 2601.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;646 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 646 | 37322.646 | 2601.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;656 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 656 | 37322.656 | 2601.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;666 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 666 | 37322.666 | 2601.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;676 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 676 | 37322.676 | 2601.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;686 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 686 | 37322.686 | 2601.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;696 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 696 | 37322.696 | 2601.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;706 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 706 | 37322.706 | 2601.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;716 | 95.1513 | 295.1769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 716 | 37322.716 | 2601.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;726 | 95.1513 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 726 | 37322.726 | 2601.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;736 | 95.1513 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 736 | 37322.736 | 2601.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;746 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 746 | 37322.746 | 2601.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;756 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 756 | 37322.756 | 2601.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;766 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 766 | 37322.766 | 2601.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;776 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 776 | 37322.776 | 2601.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;786 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 786 | 37322.786 | 2601.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;796 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 796 | 37322.796 | 2601.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;806 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 806 | 37322.806 | 2601.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;816 | 95.1503 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 816 | 37322.816 | 2601.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;826 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 826 | 37322.826 | 2601.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;836 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 836 | 37322.836 | 2601.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;846 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 846 | 37322.846 | 2601.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;856 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 856 | 37322.856 | 2601.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;866 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 866 | 37322.866 | 2601.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;876 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 876 | 37322.876 | 2601.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;886 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 886 | 37322.886 | 2601.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;896 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 896 | 37322.896 | 2601.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;906 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 906 | 37322.906 | 2601.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;916 | 95.1503 | 295.1916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 916 | 37322.916 | 2601.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;926 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 926 | 37322.926 | 2601.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;936 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 936 | 37322.936 | 2601.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;946 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 946 | 37322.946 | 2601.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;956 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 956 | 37322.956 | 2601.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;966 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 966 | 37322.966 | 2601.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;976 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 976 | 37322.976 | 2601.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;986 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 986 | 37322.986 | 2601.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:02;996 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 02 | 996 | 37322.996 | 2601.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;006 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 006 | 37323.006 | 2601.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;016 | 95.1503 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 016 | 37323.016 | 2601.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;026 | 95.1503 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 026 | 37323.026 | 2601.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;036 | 95.1503 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 036 | 37323.036 | 2601.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;046 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 046 | 37323.046 | 2601.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;056 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 056 | 37323.056 | 2601.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;066 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 066 | 37323.066 | 2601.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;076 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 076 | 37323.076 | 2601.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;086 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 086 | 37323.086 | 2601.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;096 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 096 | 37323.096 | 2601.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;106 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 106 | 37323.106 | 2601.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;116 | 95.1513 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 116 | 37323.116 | 2601.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;126 | 95.1513 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 126 | 37323.126 | 2601.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;136 | 95.1513 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 136 | 37323.136 | 2601.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;146 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 146 | 37323.146 | 2601.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;156 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 156 | 37323.156 | 2601.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;166 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 166 | 37323.166 | 2601.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;176 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 176 | 37323.176 | 2601.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;186 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 186 | 37323.186 | 2601.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;196 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 196 | 37323.196 | 2601.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;206 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 206 | 37323.206 | 2601.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;216 | 95.1503 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 216 | 37323.216 | 2601.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;226 | 95.1503 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 226 | 37323.226 | 2601.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;236 | 95.1503 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 236 | 37323.236 | 2601.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;246 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 246 | 37323.246 | 2601.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;256 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 256 | 37323.256 | 2601.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;266 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 266 | 37323.266 | 2601.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;276 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 276 | 37323.276 | 2601.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;286 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 286 | 37323.286 | 2601.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;296 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 296 | 37323.296 | 2601.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;306 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 306 | 37323.306 | 2601.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;316 | 95.1523 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 316 | 37323.316 | 2601.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;326 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 326 | 37323.326 | 2601.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;336 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 336 | 37323.336 | 2601.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;346 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 346 | 37323.346 | 2601.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;356 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 356 | 37323.356 | 2601.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;366 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 366 | 37323.366 | 2601.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;376 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 376 | 37323.376 | 2601.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;386 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 386 | 37323.386 | 2601.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;396 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 396 | 37323.396 | 2601.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;406 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 406 | 37323.406 | 2601.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;416 | 95.1523 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 416 | 37323.416 | 2601.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;426 | 95.1523 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 426 | 37323.426 | 2601.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;436 | 95.1523 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 436 | 37323.436 | 2601.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;446 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 446 | 37323.446 | 2601.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;456 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 456 | 37323.456 | 2601.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;466 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 466 | 37323.466 | 2601.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;476 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 476 | 37323.476 | 2601.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;486 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 486 | 37323.486 | 2601.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;496 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 496 | 37323.496 | 2601.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;506 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 506 | 37323.506 | 2601.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;516 | 95.1503 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 516 | 37323.516 | 2601.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;526 | 95.1503 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 526 | 37323.526 | 2601.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;536 | 95.1503 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 536 | 37323.536 | 2602
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;546 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 546 | 37323.546 | 2602.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;556 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 556 | 37323.556 | 2602.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;566 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 566 | 37323.566 | 2602.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;576 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 576 | 37323.576 | 2602.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;586 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 586 | 37323.586 | 2602.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;596 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 596 | 37323.596 | 2602.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;606 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 606 | 37323.606 | 2602.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;616 | 95.1523 | 295.1556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 616 | 37323.616 | 2602.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;626 | 95.1523 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 626 | 37323.626 | 2602.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;636 | 95.1523 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 636 | 37323.636 | 2602.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;646 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 646 | 37323.646 | 2602.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;656 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 656 | 37323.656 | 2602.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;666 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 666 | 37323.666 | 2602.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;676 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 676 | 37323.676 | 2602.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;686 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 686 | 37323.686 | 2602.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;696 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 696 | 37323.696 | 2602.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;706 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 706 | 37323.706 | 2602.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;716 | 95.1513 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 716 | 37323.716 | 2602.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;726 | 95.1513 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 726 | 37323.726 | 2602.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;736 | 95.1513 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 736 | 37323.736 | 2602.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;746 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 746 | 37323.746 | 2602.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;756 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 756 | 37323.756 | 2602.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;766 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 766 | 37323.766 | 2602.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;776 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 776 | 37323.776 | 2602.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;786 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 786 | 37323.786 | 2602.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;796 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 796 | 37323.796 | 2602.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;806 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 806 | 37323.806 | 2602.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;816 | 95.1523 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 816 | 37323.816 | 2602.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;826 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 826 | 37323.826 | 2602.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;836 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 836 | 37323.836 | 2602.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;846 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 846 | 37323.846 | 2602.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;856 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 856 | 37323.856 | 2602.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;866 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 866 | 37323.866 | 2602.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;876 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 876 | 37323.876 | 2602.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;886 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 886 | 37323.886 | 2602.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;896 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 896 | 37323.896 | 2602.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;906 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 906 | 37323.906 | 2602.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;916 | 95.1523 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 916 | 37323.916 | 2602.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;926 | 95.1523 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 926 | 37323.926 | 2602.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;936 | 95.1523 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 936 | 37323.936 | 2602.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;946 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 946 | 37323.946 | 2602.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;956 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 956 | 37323.956 | 2602.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;966 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 966 | 37323.966 | 2602.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;976 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 976 | 37323.976 | 2602.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;986 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 986 | 37323.986 | 2602.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:03;996 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 03 | 996 | 37323.996 | 2602.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;006 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 006 | 37324.006 | 2602.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;016 | 95.1533 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 016 | 37324.016 | 2602.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;026 | 95.1533 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 026 | 37324.026 | 2602.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;036 | 95.1533 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 036 | 37324.036 | 2602.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;046 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 046 | 37324.046 | 2602.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;056 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 056 | 37324.056 | 2602.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;066 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 066 | 37324.066 | 2602.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;076 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 076 | 37324.076 | 2602.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;086 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 086 | 37324.086 | 2602.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;096 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 096 | 37324.096 | 2602.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;106 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 106 | 37324.106 | 2602.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;116 | 95.1513 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 116 | 37324.116 | 2602.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;126 | 95.1513 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 126 | 37324.126 | 2602.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;136 | 95.1513 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 136 | 37324.136 | 2602.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;146 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 146 | 37324.146 | 2602.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;156 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 156 | 37324.156 | 2602.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;166 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 166 | 37324.166 | 2602.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;176 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 176 | 37324.176 | 2602.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;186 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 186 | 37324.186 | 2602.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;196 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 196 | 37324.196 | 2602.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;206 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 206 | 37324.206 | 2602.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;216 | 95.1523 | 295.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 216 | 37324.216 | 2602.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;226 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 226 | 37324.226 | 2602.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;236 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 236 | 37324.236 | 2602.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;246 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 246 | 37324.246 | 2602.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;256 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 256 | 37324.256 | 2602.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;266 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 266 | 37324.266 | 2602.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;276 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 276 | 37324.276 | 2602.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;286 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 286 | 37324.286 | 2602.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;296 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 296 | 37324.296 | 2602.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;306 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 306 | 37324.306 | 2602.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;316 | 95.1523 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 316 | 37324.316 | 2602.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;326 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 326 | 37324.326 | 2602.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;336 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 336 | 37324.336 | 2602.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;346 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 346 | 37324.346 | 2602.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;356 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 356 | 37324.356 | 2602.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;366 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 366 | 37324.366 | 2602.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;376 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 376 | 37324.376 | 2602.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;386 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 386 | 37324.386 | 2602.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;396 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 396 | 37324.396 | 2602.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;406 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 406 | 37324.406 | 2602.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;416 | 95.1523 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 416 | 37324.416 | 2602.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;426 | 95.1523 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 426 | 37324.426 | 2602.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;436 | 95.1523 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 436 | 37324.436 | 2602.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;446 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 446 | 37324.446 | 2602.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;456 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 456 | 37324.456 | 2602.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;466 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 466 | 37324.466 | 2602.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;476 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 476 | 37324.476 | 2602.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;486 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 486 | 37324.486 | 2602.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;496 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 496 | 37324.496 | 2602.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;506 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 506 | 37324.506 | 2602.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;516 | 95.1513 | 295.198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 516 | 37324.516 | 2602.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;526 | 95.1513 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 526 | 37324.526 | 2602.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;536 | 95.1513 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 536 | 37324.536 | 2603
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;546 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 546 | 37324.546 | 2603.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;556 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 556 | 37324.556 | 2603.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;566 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 566 | 37324.566 | 2603.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;576 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 576 | 37324.576 | 2603.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;586 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 586 | 37324.586 | 2603.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;596 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 596 | 37324.596 | 2603.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;606 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 606 | 37324.606 | 2603.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;616 | 95.1533 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 616 | 37324.616 | 2603.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;626 | 95.1533 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 626 | 37324.626 | 2603.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;636 | 95.1533 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 636 | 37324.636 | 2603.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;646 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 646 | 37324.646 | 2603.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;656 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 656 | 37324.656 | 2603.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;666 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 666 | 37324.666 | 2603.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;676 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 676 | 37324.676 | 2603.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;686 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 686 | 37324.686 | 2603.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;696 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 696 | 37324.696 | 2603.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;706 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 706 | 37324.706 | 2603.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;716 | 95.1523 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 716 | 37324.716 | 2603.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;726 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 726 | 37324.726 | 2603.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;736 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 736 | 37324.736 | 2603.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;746 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 746 | 37324.746 | 2603.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;756 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 756 | 37324.756 | 2603.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;766 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 766 | 37324.766 | 2603.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;776 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 776 | 37324.776 | 2603.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;786 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 786 | 37324.786 | 2603.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;796 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 796 | 37324.796 | 2603.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;806 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 806 | 37324.806 | 2603.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;816 | 95.1523 | 295.231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 816 | 37324.816 | 2603.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;826 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 826 | 37324.826 | 2603.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;836 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 836 | 37324.836 | 2603.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;846 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 846 | 37324.846 | 2603.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;856 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 856 | 37324.856 | 2603.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;866 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 866 | 37324.866 | 2603.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;876 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 876 | 37324.876 | 2603.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;886 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 886 | 37324.886 | 2603.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;896 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 896 | 37324.896 | 2603.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;906 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 906 | 37324.906 | 2603.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;916 | 95.1523 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 916 | 37324.916 | 2603.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;926 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 926 | 37324.926 | 2603.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;936 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 936 | 37324.936 | 2603.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;946 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 946 | 37324.946 | 2603.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;956 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 956 | 37324.956 | 2603.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;966 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 966 | 37324.966 | 2603.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;976 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 976 | 37324.976 | 2603.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;986 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 986 | 37324.986 | 2603.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:04;996 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 04 | 996 | 37324.996 | 2603.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;006 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 006 | 37325.006 | 2603.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;016 | 95.1523 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 016 | 37325.016 | 2603.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;026 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 026 | 37325.026 | 2603.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;036 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 036 | 37325.036 | 2603.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;046 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 046 | 37325.046 | 2603.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;056 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 056 | 37325.056 | 2603.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;066 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 066 | 37325.066 | 2603.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;076 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 076 | 37325.076 | 2603.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;086 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 086 | 37325.086 | 2603.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;096 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 096 | 37325.096 | 2603.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;106 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 106 | 37325.106 | 2603.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;116 | 95.1523 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 116 | 37325.116 | 2603.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;126 | 95.1523 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 126 | 37325.126 | 2603.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;136 | 95.1523 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 136 | 37325.136 | 2603.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;146 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 146 | 37325.146 | 2603.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;156 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 156 | 37325.156 | 2603.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;166 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 166 | 37325.166 | 2603.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;176 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 176 | 37325.176 | 2603.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;186 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 186 | 37325.186 | 2603.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;196 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 196 | 37325.196 | 2603.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;206 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 206 | 37325.206 | 2603.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;216 | 95.1533 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 216 | 37325.216 | 2603.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;226 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 226 | 37325.226 | 2603.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;236 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 236 | 37325.236 | 2603.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;246 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 246 | 37325.246 | 2603.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;256 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 256 | 37325.256 | 2603.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;266 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 266 | 37325.266 | 2603.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;276 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 276 | 37325.276 | 2603.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;286 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 286 | 37325.286 | 2603.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;296 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 296 | 37325.296 | 2603.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;306 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 306 | 37325.306 | 2603.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;316 | 95.1533 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 316 | 37325.316 | 2603.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;326 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 326 | 37325.326 | 2603.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;336 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 336 | 37325.336 | 2603.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;346 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 346 | 37325.346 | 2603.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;356 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 356 | 37325.356 | 2603.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;366 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 366 | 37325.366 | 2603.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;376 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 376 | 37325.376 | 2603.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;386 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 386 | 37325.386 | 2603.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;396 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 396 | 37325.396 | 2603.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;406 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 406 | 37325.406 | 2603.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;416 | 95.1533 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 416 | 37325.416 | 2603.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;426 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 426 | 37325.426 | 2603.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;436 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 436 | 37325.436 | 2603.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;446 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 446 | 37325.446 | 2603.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;456 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 456 | 37325.456 | 2603.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;466 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 466 | 37325.466 | 2603.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;476 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 476 | 37325.476 | 2603.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;486 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 486 | 37325.486 | 2603.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;496 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 496 | 37325.496 | 2603.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;506 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 506 | 37325.506 | 2603.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;516 | 95.1533 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 516 | 37325.516 | 2603.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;526 | 95.1533 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 526 | 37325.526 | 2603.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;536 | 95.1533 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 536 | 37325.536 | 2604
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;546 | 95.1533 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 546 | 37325.546 | 2604.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;556 | 95.1533 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 556 | 37325.556 | 2604.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;566 | 95.1533 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 566 | 37325.566 | 2604.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;576 | 95.1523 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 576 | 37325.576 | 2604.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;586 | 95.1523 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 586 | 37325.586 | 2604.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;596 | 95.1523 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 596 | 37325.596 | 2604.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;606 | 95.1523 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 606 | 37325.606 | 2604.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;616 | 95.1523 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 616 | 37325.616 | 2604.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;626 | 95.1523 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 626 | 37325.626 | 2604.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;636 | 95.1523 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 636 | 37325.636 | 2604.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;646 | 95.1523 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 646 | 37325.646 | 2604.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;656 | 95.1523 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 656 | 37325.656 | 2604.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;666 | 95.1523 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 666 | 37325.666 | 2604.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;676 | 95.1533 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 676 | 37325.676 | 2604.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;686 | 95.1533 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 686 | 37325.686 | 2604.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;696 | 95.1533 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 696 | 37325.696 | 2604.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;706 | 95.1533 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 706 | 37325.706 | 2604.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;716 | 95.1533 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 716 | 37325.716 | 2604.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;726 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 726 | 37325.726 | 2604.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;736 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 736 | 37325.736 | 2604.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;746 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 746 | 37325.746 | 2604.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;756 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 756 | 37325.756 | 2604.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;766 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 766 | 37325.766 | 2604.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;776 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 776 | 37325.776 | 2604.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;786 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 786 | 37325.786 | 2604.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;796 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 796 | 37325.796 | 2604.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;806 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 806 | 37325.806 | 2604.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;816 | 95.1533 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 816 | 37325.816 | 2604.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;826 | 95.1533 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 826 | 37325.826 | 2604.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;836 | 95.1533 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 836 | 37325.836 | 2604.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;846 | 95.1533 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 846 | 37325.846 | 2604.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;856 | 95.1533 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 856 | 37325.856 | 2604.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;866 | 95.1533 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 866 | 37325.866 | 2604.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;876 | 95.1523 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 876 | 37325.876 | 2604.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;886 | 95.1523 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 886 | 37325.886 | 2604.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;896 | 95.1523 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 896 | 37325.896 | 2604.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;906 | 95.1523 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 906 | 37325.906 | 2604.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;916 | 95.1523 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 916 | 37325.916 | 2604.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;926 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 926 | 37325.926 | 2604.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;936 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 936 | 37325.936 | 2604.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;946 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 946 | 37325.946 | 2604.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;956 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 956 | 37325.956 | 2604.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;966 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 966 | 37325.966 | 2604.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;976 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 976 | 37325.976 | 2604.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;986 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 986 | 37325.986 | 2604.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:05;996 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 05 | 996 | 37325.996 | 2604.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;006 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 006 | 37326.006 | 2604.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;016 | 95.1523 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 016 | 37326.016 | 2604.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;026 | 95.1523 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 026 | 37326.026 | 2604.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;036 | 95.1523 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 036 | 37326.036 | 2604.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;046 | 95.1523 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 046 | 37326.046 | 2604.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;056 | 95.1523 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 056 | 37326.056 | 2604.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;066 | 95.1523 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 066 | 37326.066 | 2604.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;076 | 95.1513 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 076 | 37326.076 | 2604.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;086 | 95.1513 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 086 | 37326.086 | 2604.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;096 | 95.1513 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 096 | 37326.096 | 2604.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;106 | 95.1513 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 106 | 37326.106 | 2604.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;116 | 95.1513 | 295.1483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 116 | 37326.116 | 2604.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;126 | 95.1513 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 126 | 37326.126 | 2604.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;136 | 95.1513 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 136 | 37326.136 | 2604.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;146 | 95.1513 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 146 | 37326.146 | 2604.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;156 | 95.1513 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 156 | 37326.156 | 2604.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;166 | 95.1513 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 166 | 37326.166 | 2604.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;176 | 95.1523 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 176 | 37326.176 | 2604.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;186 | 95.1523 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 186 | 37326.186 | 2604.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;196 | 95.1523 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 196 | 37326.196 | 2604.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;206 | 95.1523 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 206 | 37326.206 | 2604.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;216 | 95.1523 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 216 | 37326.216 | 2604.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;226 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 226 | 37326.226 | 2604.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;236 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 236 | 37326.236 | 2604.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;246 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 246 | 37326.246 | 2604.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;256 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 256 | 37326.256 | 2604.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;266 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 266 | 37326.266 | 2604.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;276 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 276 | 37326.276 | 2604.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;286 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 286 | 37326.286 | 2604.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;296 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 296 | 37326.296 | 2604.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;306 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 306 | 37326.306 | 2604.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;316 | 95.1523 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 316 | 37326.316 | 2604.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;326 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 326 | 37326.326 | 2604.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;336 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 336 | 37326.336 | 2604.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;346 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 346 | 37326.346 | 2604.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;356 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 356 | 37326.356 | 2604.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;366 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 366 | 37326.366 | 2604.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;376 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 376 | 37326.376 | 2604.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;386 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 386 | 37326.386 | 2604.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;396 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 396 | 37326.396 | 2604.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;406 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 406 | 37326.406 | 2604.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;416 | 95.1523 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 416 | 37326.416 | 2604.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;426 | 95.1523 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 426 | 37326.426 | 2604.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;436 | 95.1523 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 436 | 37326.436 | 2604.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;446 | 95.1523 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 446 | 37326.446 | 2604.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;456 | 95.1523 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 456 | 37326.456 | 2604.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;466 | 95.1523 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 466 | 37326.466 | 2604.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;476 | 95.1513 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 476 | 37326.476 | 2604.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;486 | 95.1513 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 486 | 37326.486 | 2604.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;496 | 95.1513 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 496 | 37326.496 | 2604.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;506 | 95.1513 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 506 | 37326.506 | 2604.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;516 | 95.1513 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 516 | 37326.516 | 2604.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;526 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 526 | 37326.526 | 2604.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;536 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 536 | 37326.536 | 2605
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;546 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 546 | 37326.546 | 2605.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;556 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 556 | 37326.556 | 2605.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;566 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 566 | 37326.566 | 2605.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;576 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 576 | 37326.576 | 2605.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;586 | 95.1513 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 586 | 37326.586 | 2605.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;596 | 95.1533 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 596 | 37326.596 | 2605.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;606 | 95.1533 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 606 | 37326.606 | 2605.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;616 | 95.1533 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 616 | 37326.616 | 2605.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;626 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 626 | 37326.626 | 2605.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;636 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 636 | 37326.636 | 2605.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;646 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 646 | 37326.646 | 2605.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;656 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 656 | 37326.656 | 2605.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;666 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 666 | 37326.666 | 2605.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;676 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 676 | 37326.676 | 2605.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;686 | 95.1533 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 686 | 37326.686 | 2605.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;696 | 95.1543 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 696 | 37326.696 | 2605.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;706 | 95.1543 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 706 | 37326.706 | 2605.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;716 | 95.1543 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 716 | 37326.716 | 2605.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;726 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 726 | 37326.726 | 2605.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;736 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 736 | 37326.736 | 2605.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;746 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 746 | 37326.746 | 2605.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;756 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 756 | 37326.756 | 2605.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;766 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 766 | 37326.766 | 2605.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;776 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 776 | 37326.776 | 2605.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;786 | 95.1543 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 786 | 37326.786 | 2605.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;796 | 95.1533 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 796 | 37326.796 | 2605.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;806 | 95.1533 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 806 | 37326.806 | 2605.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;816 | 95.1533 | 295.1476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 816 | 37326.816 | 2605.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;826 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 826 | 37326.826 | 2605.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;836 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 836 | 37326.836 | 2605.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;846 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 846 | 37326.846 | 2605.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;856 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 856 | 37326.856 | 2605.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;866 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 866 | 37326.866 | 2605.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;876 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 876 | 37326.876 | 2605.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;886 | 95.1533 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 886 | 37326.886 | 2605.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;896 | 95.1543 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 896 | 37326.896 | 2605.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;906 | 95.1543 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 906 | 37326.906 | 2605.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;916 | 95.1543 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 916 | 37326.916 | 2605.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;926 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 926 | 37326.926 | 2605.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;936 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 936 | 37326.936 | 2605.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;946 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 946 | 37326.946 | 2605.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;956 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 956 | 37326.956 | 2605.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;966 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 966 | 37326.966 | 2605.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;976 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 976 | 37326.976 | 2605.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;986 | 95.1543 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 986 | 37326.986 | 2605.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:06;996 | 95.1533 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 06 | 996 | 37326.996 | 2605.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;006 | 95.1533 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 006 | 37327.006 | 2605.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;016 | 95.1533 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 016 | 37327.016 | 2605.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;026 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 026 | 37327.026 | 2605.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;036 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 036 | 37327.036 | 2605.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;046 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 046 | 37327.046 | 2605.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;056 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 056 | 37327.056 | 2605.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;066 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 066 | 37327.066 | 2605.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;076 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 076 | 37327.076 | 2605.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;086 | 95.1533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 086 | 37327.086 | 2605.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;096 | 95.1523 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 096 | 37327.096 | 2605.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;106 | 95.1523 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 106 | 37327.106 | 2605.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;116 | 95.1523 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 116 | 37327.116 | 2605.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;126 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 126 | 37327.126 | 2605.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;136 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 136 | 37327.136 | 2605.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;146 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 146 | 37327.146 | 2605.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;156 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 156 | 37327.156 | 2605.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;166 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 166 | 37327.166 | 2605.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;176 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 176 | 37327.176 | 2605.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;186 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 186 | 37327.186 | 2605.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;196 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 196 | 37327.196 | 2605.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;206 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 206 | 37327.206 | 2605.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;216 | 95.1523 | 295.1979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 216 | 37327.216 | 2605.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;226 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 226 | 37327.226 | 2605.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;236 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 236 | 37327.236 | 2605.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;246 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 246 | 37327.246 | 2605.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;256 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 256 | 37327.256 | 2605.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;266 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 266 | 37327.266 | 2605.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;276 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 276 | 37327.276 | 2605.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;286 | 95.1523 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 286 | 37327.286 | 2605.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;296 | 95.1533 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 296 | 37327.296 | 2605.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;306 | 95.1533 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 306 | 37327.306 | 2605.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;316 | 95.1533 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 316 | 37327.316 | 2605.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;326 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 326 | 37327.326 | 2605.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;336 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 336 | 37327.336 | 2605.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;346 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 346 | 37327.346 | 2605.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;356 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 356 | 37327.356 | 2605.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;366 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 366 | 37327.366 | 2605.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;376 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 376 | 37327.376 | 2605.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;386 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 386 | 37327.386 | 2605.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;396 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 396 | 37327.396 | 2605.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;406 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 406 | 37327.406 | 2605.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;416 | 95.1533 | 295.1775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 416 | 37327.416 | 2605.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;426 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 426 | 37327.426 | 2605.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;436 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 436 | 37327.436 | 2605.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;446 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 446 | 37327.446 | 2605.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;456 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 456 | 37327.456 | 2605.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;466 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 466 | 37327.466 | 2605.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;476 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 476 | 37327.476 | 2605.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;486 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 486 | 37327.486 | 2605.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;496 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 496 | 37327.496 | 2605.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;506 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 506 | 37327.506 | 2605.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;516 | 95.1533 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 516 | 37327.516 | 2605.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;526 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 526 | 37327.526 | 2605.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;536 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 536 | 37327.536 | 2606
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;546 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 546 | 37327.546 | 2606.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;556 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 556 | 37327.556 | 2606.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;566 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 566 | 37327.566 | 2606.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;576 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 576 | 37327.576 | 2606.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;586 | 95.1533 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 586 | 37327.586 | 2606.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;596 | 95.1543 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 596 | 37327.596 | 2606.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;606 | 95.1543 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 606 | 37327.606 | 2606.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;616 | 95.1543 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 616 | 37327.616 | 2606.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;626 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 626 | 37327.626 | 2606.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;636 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 636 | 37327.636 | 2606.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;646 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 646 | 37327.646 | 2606.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;656 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 656 | 37327.656 | 2606.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;666 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 666 | 37327.666 | 2606.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;676 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 676 | 37327.676 | 2606.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;686 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 686 | 37327.686 | 2606.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;696 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 696 | 37327.696 | 2606.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;706 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 706 | 37327.706 | 2606.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;716 | 95.1543 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 716 | 37327.716 | 2606.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;726 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 726 | 37327.726 | 2606.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;736 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 736 | 37327.736 | 2606.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;746 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 746 | 37327.746 | 2606.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;756 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 756 | 37327.756 | 2606.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;766 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 766 | 37327.766 | 2606.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;776 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 776 | 37327.776 | 2606.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;786 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 786 | 37327.786 | 2606.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;796 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 796 | 37327.796 | 2606.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;806 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 806 | 37327.806 | 2606.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;816 | 95.1543 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 816 | 37327.816 | 2606.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;826 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 826 | 37327.826 | 2606.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;836 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 836 | 37327.836 | 2606.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;846 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 846 | 37327.846 | 2606.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;856 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 856 | 37327.856 | 2606.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;866 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 866 | 37327.866 | 2606.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;876 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 876 | 37327.876 | 2606.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;886 | 95.1543 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 886 | 37327.886 | 2606.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;896 | 95.1523 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 896 | 37327.896 | 2606.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;906 | 95.1523 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 906 | 37327.906 | 2606.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;916 | 95.1523 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 916 | 37327.916 | 2606.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;926 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 926 | 37327.926 | 2606.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;936 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 936 | 37327.936 | 2606.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;946 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 946 | 37327.946 | 2606.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;956 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 956 | 37327.956 | 2606.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;966 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 966 | 37327.966 | 2606.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;976 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 976 | 37327.976 | 2606.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;986 | 95.1523 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 986 | 37327.986 | 2606.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:07;996 | 95.1533 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 07 | 996 | 37327.996 | 2606.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;006 | 95.1533 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 006 | 37328.006 | 2606.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;016 | 95.1533 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 016 | 37328.016 | 2606.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;026 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 026 | 37328.026 | 2606.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;036 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 036 | 37328.036 | 2606.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;046 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 046 | 37328.046 | 2606.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;056 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 056 | 37328.056 | 2606.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;066 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 066 | 37328.066 | 2606.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;076 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 076 | 37328.076 | 2606.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;086 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 086 | 37328.086 | 2606.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;096 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 096 | 37328.096 | 2606.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;106 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 106 | 37328.106 | 2606.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;116 | 95.1533 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 116 | 37328.116 | 2606.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;126 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 126 | 37328.126 | 2606.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;136 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 136 | 37328.136 | 2606.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;146 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 146 | 37328.146 | 2606.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;156 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 156 | 37328.156 | 2606.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;166 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 166 | 37328.166 | 2606.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;176 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 176 | 37328.176 | 2606.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;186 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 186 | 37328.186 | 2606.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;196 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 196 | 37328.196 | 2606.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;206 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 206 | 37328.206 | 2606.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;216 | 95.1533 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 216 | 37328.216 | 2606.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;226 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 226 | 37328.226 | 2606.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;236 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 236 | 37328.236 | 2606.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;246 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 246 | 37328.246 | 2606.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;256 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 256 | 37328.256 | 2606.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;266 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 266 | 37328.266 | 2606.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;276 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 276 | 37328.276 | 2606.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;286 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 286 | 37328.286 | 2606.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;296 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 296 | 37328.296 | 2606.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;306 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 306 | 37328.306 | 2606.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;316 | 95.1533 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 316 | 37328.316 | 2606.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;326 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 326 | 37328.326 | 2606.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;336 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 336 | 37328.336 | 2606.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;346 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 346 | 37328.346 | 2606.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;356 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 356 | 37328.356 | 2606.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;366 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 366 | 37328.366 | 2606.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;376 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 376 | 37328.376 | 2606.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;386 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 386 | 37328.386 | 2606.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;396 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 396 | 37328.396 | 2606.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;406 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 406 | 37328.406 | 2606.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;416 | 95.1533 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 416 | 37328.416 | 2606.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;426 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 426 | 37328.426 | 2606.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;436 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 436 | 37328.436 | 2606.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;446 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 446 | 37328.446 | 2606.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;456 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 456 | 37328.456 | 2606.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;466 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 466 | 37328.466 | 2606.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;476 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 476 | 37328.476 | 2606.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;486 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 486 | 37328.486 | 2606.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;496 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 496 | 37328.496 | 2606.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;506 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 506 | 37328.506 | 2606.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;516 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 516 | 37328.516 | 2606.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;526 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 526 | 37328.526 | 2606.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;536 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 536 | 37328.536 | 2607
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;546 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 546 | 37328.546 | 2607.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;556 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 556 | 37328.556 | 2607.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;566 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 566 | 37328.566 | 2607.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;576 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 576 | 37328.576 | 2607.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;586 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 586 | 37328.586 | 2607.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;596 | 95.1543 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 596 | 37328.596 | 2607.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;606 | 95.1543 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 606 | 37328.606 | 2607.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;616 | 95.1543 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 616 | 37328.616 | 2607.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;626 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 626 | 37328.626 | 2607.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;636 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 636 | 37328.636 | 2607.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;646 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 646 | 37328.646 | 2607.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;656 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 656 | 37328.656 | 2607.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;666 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 666 | 37328.666 | 2607.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;676 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 676 | 37328.676 | 2607.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;686 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 686 | 37328.686 | 2607.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;696 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 696 | 37328.696 | 2607.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;706 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 706 | 37328.706 | 2607.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;716 | 95.1543 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 716 | 37328.716 | 2607.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;726 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 726 | 37328.726 | 2607.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;736 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 736 | 37328.736 | 2607.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;746 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 746 | 37328.746 | 2607.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;756 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 756 | 37328.756 | 2607.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;766 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 766 | 37328.766 | 2607.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;776 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 776 | 37328.776 | 2607.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;786 | 95.1543 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 786 | 37328.786 | 2607.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;796 | 95.1533 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 796 | 37328.796 | 2607.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;806 | 95.1533 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 806 | 37328.806 | 2607.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;816 | 95.1533 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 816 | 37328.816 | 2607.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;826 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 826 | 37328.826 | 2607.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;836 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 836 | 37328.836 | 2607.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;846 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 846 | 37328.846 | 2607.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;856 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 856 | 37328.856 | 2607.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;866 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 866 | 37328.866 | 2607.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;876 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 876 | 37328.876 | 2607.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;886 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 886 | 37328.886 | 2607.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;896 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 896 | 37328.896 | 2607.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;906 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 906 | 37328.906 | 2607.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;916 | 95.1533 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 916 | 37328.916 | 2607.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;926 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 926 | 37328.926 | 2607.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;936 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 936 | 37328.936 | 2607.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;946 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 946 | 37328.946 | 2607.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;956 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 956 | 37328.956 | 2607.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;966 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 966 | 37328.966 | 2607.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;976 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 976 | 37328.976 | 2607.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;986 | 95.1533 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 986 | 37328.986 | 2607.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:08;996 | 95.1543 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 08 | 996 | 37328.996 | 2607.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;006 | 95.1543 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 006 | 37329.006 | 2607.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;016 | 95.1543 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 016 | 37329.016 | 2607.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;026 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 026 | 37329.026 | 2607.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;036 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 036 | 37329.036 | 2607.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;046 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 046 | 37329.046 | 2607.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;056 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 056 | 37329.056 | 2607.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;066 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 066 | 37329.066 | 2607.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;076 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 076 | 37329.076 | 2607.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;086 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 086 | 37329.086 | 2607.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;096 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 096 | 37329.096 | 2607.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;106 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 106 | 37329.106 | 2607.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;116 | 95.1543 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 116 | 37329.116 | 2607.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;126 | 95.1543 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 126 | 37329.126 | 2607.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;136 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 136 | 37329.136 | 2607.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;146 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 146 | 37329.146 | 2607.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;156 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 156 | 37329.156 | 2607.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;166 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 166 | 37329.166 | 2607.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;176 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 176 | 37329.176 | 2607.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;186 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 186 | 37329.186 | 2607.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;196 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 196 | 37329.196 | 2607.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;206 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 206 | 37329.206 | 2607.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;216 | 95.1533 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 216 | 37329.216 | 2607.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;226 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 226 | 37329.226 | 2607.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;236 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 236 | 37329.236 | 2607.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;246 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 246 | 37329.246 | 2607.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;256 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 256 | 37329.256 | 2607.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;266 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 266 | 37329.266 | 2607.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;276 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 276 | 37329.276 | 2607.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;286 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 286 | 37329.286 | 2607.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;296 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 296 | 37329.296 | 2607.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;306 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 306 | 37329.306 | 2607.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;316 | 95.1533 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 316 | 37329.316 | 2607.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;326 | 95.1533 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 326 | 37329.326 | 2607.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;336 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 336 | 37329.336 | 2607.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;346 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 346 | 37329.346 | 2607.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;356 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 356 | 37329.356 | 2607.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;366 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 366 | 37329.366 | 2607.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;376 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 376 | 37329.376 | 2607.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;386 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 386 | 37329.386 | 2607.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;396 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 396 | 37329.396 | 2607.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;406 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 406 | 37329.406 | 2607.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;416 | 95.1543 | 295.0715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 416 | 37329.416 | 2607.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;426 | 95.1543 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 426 | 37329.426 | 2607.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;436 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 436 | 37329.436 | 2607.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;446 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 446 | 37329.446 | 2607.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;456 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 456 | 37329.456 | 2607.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;466 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 466 | 37329.466 | 2607.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;476 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 476 | 37329.476 | 2607.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;486 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 486 | 37329.486 | 2607.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;496 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 496 | 37329.496 | 2607.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;506 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 506 | 37329.506 | 2607.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;516 | 95.1533 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 516 | 37329.516 | 2607.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;526 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 526 | 37329.526 | 2607.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;536 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 536 | 37329.536 | 2608
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;546 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 546 | 37329.546 | 2608.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;556 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 556 | 37329.556 | 2608.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;566 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 566 | 37329.566 | 2608.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;576 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 576 | 37329.576 | 2608.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;586 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 586 | 37329.586 | 2608.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;596 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 596 | 37329.596 | 2608.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;606 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 606 | 37329.606 | 2608.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;616 | 95.1533 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 616 | 37329.616 | 2608.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;626 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 626 | 37329.626 | 2608.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;636 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 636 | 37329.636 | 2608.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;646 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 646 | 37329.646 | 2608.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;656 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 656 | 37329.656 | 2608.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;666 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 666 | 37329.666 | 2608.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;676 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 676 | 37329.676 | 2608.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;686 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 686 | 37329.686 | 2608.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;696 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 696 | 37329.696 | 2608.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;706 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 706 | 37329.706 | 2608.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;716 | 95.1533 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 716 | 37329.716 | 2608.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;726 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 726 | 37329.726 | 2608.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;736 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 736 | 37329.736 | 2608.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;746 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 746 | 37329.746 | 2608.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;756 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 756 | 37329.756 | 2608.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;766 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 766 | 37329.766 | 2608.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;776 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 776 | 37329.776 | 2608.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;786 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 786 | 37329.786 | 2608.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;796 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 796 | 37329.796 | 2608.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;806 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 806 | 37329.806 | 2608.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;816 | 95.1533 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 816 | 37329.816 | 2608.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;826 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 826 | 37329.826 | 2608.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;836 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 836 | 37329.836 | 2608.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;846 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 846 | 37329.846 | 2608.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;856 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 856 | 37329.856 | 2608.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;866 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 866 | 37329.866 | 2608.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;876 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 876 | 37329.876 | 2608.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;886 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 886 | 37329.886 | 2608.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;896 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 896 | 37329.896 | 2608.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;906 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 906 | 37329.906 | 2608.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;916 | 95.1533 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 916 | 37329.916 | 2608.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;926 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 926 | 37329.926 | 2608.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;936 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 936 | 37329.936 | 2608.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;946 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 946 | 37329.946 | 2608.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;956 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 956 | 37329.956 | 2608.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;966 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 966 | 37329.966 | 2608.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;976 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 976 | 37329.976 | 2608.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;986 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 986 | 37329.986 | 2608.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:09;996 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 09 | 996 | 37329.996 | 2608.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;006 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 006 | 37330.006 | 2608.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;016 | 95.1533 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 016 | 37330.016 | 2608.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;026 | 95.1533 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 026 | 37330.026 | 2608.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;036 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 036 | 37330.036 | 2608.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;046 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 046 | 37330.046 | 2608.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;056 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 056 | 37330.056 | 2608.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;066 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 066 | 37330.066 | 2608.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;076 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 076 | 37330.076 | 2608.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;086 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 086 | 37330.086 | 2608.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;096 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 096 | 37330.096 | 2608.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;106 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 106 | 37330.106 | 2608.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;116 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 116 | 37330.116 | 2608.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;126 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 126 | 37330.126 | 2608.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;136 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 136 | 37330.136 | 2608.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;146 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 146 | 37330.146 | 2608.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;156 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 156 | 37330.156 | 2608.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;166 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 166 | 37330.166 | 2608.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;176 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 176 | 37330.176 | 2608.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;186 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 186 | 37330.186 | 2608.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;196 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 196 | 37330.196 | 2608.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;206 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 206 | 37330.206 | 2608.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;216 | 95.1543 | 295.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 216 | 37330.216 | 2608.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;226 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 226 | 37330.226 | 2608.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;236 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 236 | 37330.236 | 2608.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;246 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 246 | 37330.246 | 2608.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;256 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 256 | 37330.256 | 2608.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;266 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 266 | 37330.266 | 2608.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;276 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 276 | 37330.276 | 2608.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;286 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 286 | 37330.286 | 2608.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;296 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 296 | 37330.296 | 2608.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;306 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 306 | 37330.306 | 2608.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;316 | 95.1543 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 316 | 37330.316 | 2608.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;326 | 95.1543 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 326 | 37330.326 | 2608.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;336 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 336 | 37330.336 | 2608.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;346 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 346 | 37330.346 | 2608.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;356 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 356 | 37330.356 | 2608.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;366 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 366 | 37330.366 | 2608.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;376 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 376 | 37330.376 | 2608.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;386 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 386 | 37330.386 | 2608.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;396 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 396 | 37330.396 | 2608.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;406 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 406 | 37330.406 | 2608.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;416 | 95.1533 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 416 | 37330.416 | 2608.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;426 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 426 | 37330.426 | 2608.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;436 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 436 | 37330.436 | 2608.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;446 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 446 | 37330.446 | 2608.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;456 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 456 | 37330.456 | 2608.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;466 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 466 | 37330.466 | 2608.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;476 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 476 | 37330.476 | 2608.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;486 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 486 | 37330.486 | 2608.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;496 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 496 | 37330.496 | 2608.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;506 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 506 | 37330.506 | 2608.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;516 | 95.1533 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 516 | 37330.516 | 2608.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;526 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 526 | 37330.526 | 2608.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;536 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 536 | 37330.536 | 2609
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;546 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 546 | 37330.546 | 2609.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;556 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 556 | 37330.556 | 2609.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;566 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 566 | 37330.566 | 2609.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;576 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 576 | 37330.576 | 2609.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;586 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 586 | 37330.586 | 2609.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;596 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 596 | 37330.596 | 2609.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;606 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 606 | 37330.606 | 2609.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;616 | 95.1533 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 616 | 37330.616 | 2609.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;626 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 626 | 37330.626 | 2609.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;636 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 636 | 37330.636 | 2609.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;646 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 646 | 37330.646 | 2609.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;656 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 656 | 37330.656 | 2609.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;666 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 666 | 37330.666 | 2609.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;676 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 676 | 37330.676 | 2609.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;686 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 686 | 37330.686 | 2609.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;696 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 696 | 37330.696 | 2609.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;706 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 706 | 37330.706 | 2609.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;716 | 95.1533 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 716 | 37330.716 | 2609.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;726 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 726 | 37330.726 | 2609.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;736 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 736 | 37330.736 | 2609.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;746 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 746 | 37330.746 | 2609.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;756 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 756 | 37330.756 | 2609.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;766 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 766 | 37330.766 | 2609.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;776 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 776 | 37330.776 | 2609.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;786 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 786 | 37330.786 | 2609.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;796 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 796 | 37330.796 | 2609.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;806 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 806 | 37330.806 | 2609.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;816 | 95.1533 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 816 | 37330.816 | 2609.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;826 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 826 | 37330.826 | 2609.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;836 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 836 | 37330.836 | 2609.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;846 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 846 | 37330.846 | 2609.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;856 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 856 | 37330.856 | 2609.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;866 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 866 | 37330.866 | 2609.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;876 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 876 | 37330.876 | 2609.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;886 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 886 | 37330.886 | 2609.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;896 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 896 | 37330.896 | 2609.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;906 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 906 | 37330.906 | 2609.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;916 | 95.1533 | 295.1484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 916 | 37330.916 | 2609.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;926 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 926 | 37330.926 | 2609.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;936 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 936 | 37330.936 | 2609.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;946 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 946 | 37330.946 | 2609.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;956 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 956 | 37330.956 | 2609.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;966 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 966 | 37330.966 | 2609.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;976 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 976 | 37330.976 | 2609.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;986 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 986 | 37330.986 | 2609.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:10;996 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 10 | 996 | 37330.996 | 2609.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;006 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 006 | 37331.006 | 2609.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;016 | 95.1533 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 016 | 37331.016 | 2609.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;026 | 95.1533 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 026 | 37331.026 | 2609.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;036 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 036 | 37331.036 | 2609.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;046 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 046 | 37331.046 | 2609.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;056 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 056 | 37331.056 | 2609.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;066 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 066 | 37331.066 | 2609.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;076 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 076 | 37331.076 | 2609.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;086 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 086 | 37331.086 | 2609.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;096 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 096 | 37331.096 | 2609.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;106 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 106 | 37331.106 | 2609.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;116 | 95.1543 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 116 | 37331.116 | 2609.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;126 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 126 | 37331.126 | 2609.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;136 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 136 | 37331.136 | 2609.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;146 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 146 | 37331.146 | 2609.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;156 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 156 | 37331.156 | 2609.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;166 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 166 | 37331.166 | 2609.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;176 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 176 | 37331.176 | 2609.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;186 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 186 | 37331.186 | 2609.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;196 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 196 | 37331.196 | 2609.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;206 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 206 | 37331.206 | 2609.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;216 | 95.1543 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 216 | 37331.216 | 2609.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;226 | 95.1543 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 226 | 37331.226 | 2609.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;236 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 236 | 37331.236 | 2609.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;246 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 246 | 37331.246 | 2609.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;256 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 256 | 37331.256 | 2609.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;266 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 266 | 37331.266 | 2609.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;276 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 276 | 37331.276 | 2609.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;286 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 286 | 37331.286 | 2609.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;296 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 296 | 37331.296 | 2609.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;306 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 306 | 37331.306 | 2609.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;316 | 95.1523 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 316 | 37331.316 | 2609.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;326 | 95.1523 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 326 | 37331.326 | 2609.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;336 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 336 | 37331.336 | 2609.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;346 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 346 | 37331.346 | 2609.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;356 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 356 | 37331.356 | 2609.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;366 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 366 | 37331.366 | 2609.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;376 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 376 | 37331.376 | 2609.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;386 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 386 | 37331.386 | 2609.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;396 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 396 | 37331.396 | 2609.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;406 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 406 | 37331.406 | 2609.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;416 | 95.1533 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 416 | 37331.416 | 2609.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;426 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 426 | 37331.426 | 2609.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;436 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 436 | 37331.436 | 2609.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;446 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 446 | 37331.446 | 2609.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;456 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 456 | 37331.456 | 2609.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;466 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 466 | 37331.466 | 2609.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;476 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 476 | 37331.476 | 2609.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;486 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 486 | 37331.486 | 2609.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;496 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 496 | 37331.496 | 2609.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;506 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 506 | 37331.506 | 2609.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;516 | 95.1533 | 295.1501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 516 | 37331.516 | 2609.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;526 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 526 | 37331.526 | 2609.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;536 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 536 | 37331.536 | 2610
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;546 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 546 | 37331.546 | 2610.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;556 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 556 | 37331.556 | 2610.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;566 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 566 | 37331.566 | 2610.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;576 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 576 | 37331.576 | 2610.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;586 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 586 | 37331.586 | 2610.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;596 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 596 | 37331.596 | 2610.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;606 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 606 | 37331.606 | 2610.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;616 | 95.1533 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 616 | 37331.616 | 2610.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;626 | 95.1533 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 626 | 37331.626 | 2610.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;636 | 95.1533 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 636 | 37331.636 | 2610.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;646 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 646 | 37331.646 | 2610.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;656 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 656 | 37331.656 | 2610.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;666 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 666 | 37331.666 | 2610.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;676 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 676 | 37331.676 | 2610.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;686 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 686 | 37331.686 | 2610.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;696 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 696 | 37331.696 | 2610.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;706 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 706 | 37331.706 | 2610.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;716 | 95.1543 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 716 | 37331.716 | 2610.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;726 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 726 | 37331.726 | 2610.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;736 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 736 | 37331.736 | 2610.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;746 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 746 | 37331.746 | 2610.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;756 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 756 | 37331.756 | 2610.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;766 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 766 | 37331.766 | 2610.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;776 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 776 | 37331.776 | 2610.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;786 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 786 | 37331.786 | 2610.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;796 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 796 | 37331.796 | 2610.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;806 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 806 | 37331.806 | 2610.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;816 | 95.1543 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 816 | 37331.816 | 2610.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;826 | 95.1543 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 826 | 37331.826 | 2610.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;836 | 95.1543 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 836 | 37331.836 | 2610.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;846 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 846 | 37331.846 | 2610.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;856 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 856 | 37331.856 | 2610.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;866 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 866 | 37331.866 | 2610.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;876 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 876 | 37331.876 | 2610.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;886 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 886 | 37331.886 | 2610.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;896 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 896 | 37331.896 | 2610.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;906 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 906 | 37331.906 | 2610.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;916 | 95.1533 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 916 | 37331.916 | 2610.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;926 | 95.1533 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 926 | 37331.926 | 2610.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;936 | 95.1533 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 936 | 37331.936 | 2610.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;946 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 946 | 37331.946 | 2610.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;956 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 956 | 37331.956 | 2610.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;966 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 966 | 37331.966 | 2610.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;976 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 976 | 37331.976 | 2610.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;986 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 986 | 37331.986 | 2610.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:11;996 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 11 | 996 | 37331.996 | 2610.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;006 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 006 | 37332.006 | 2610.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;016 | 95.1543 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 016 | 37332.016 | 2610.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;026 | 95.1543 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 026 | 37332.026 | 2610.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;036 | 95.1543 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 036 | 37332.036 | 2610.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;046 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 046 | 37332.046 | 2610.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;056 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 056 | 37332.056 | 2610.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;066 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 066 | 37332.066 | 2610.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;076 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 076 | 37332.076 | 2610.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;086 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 086 | 37332.086 | 2610.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;096 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 096 | 37332.096 | 2610.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;106 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 106 | 37332.106 | 2610.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;116 | 95.1533 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 116 | 37332.116 | 2610.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;126 | 95.1533 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 126 | 37332.126 | 2610.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;136 | 95.1533 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 136 | 37332.136 | 2610.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;146 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 146 | 37332.146 | 2610.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;156 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 156 | 37332.156 | 2610.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;166 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 166 | 37332.166 | 2610.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;176 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 176 | 37332.176 | 2610.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;186 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 186 | 37332.186 | 2610.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;196 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 196 | 37332.196 | 2610.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;206 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 206 | 37332.206 | 2610.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;216 | 95.1543 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 216 | 37332.216 | 2610.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;226 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 226 | 37332.226 | 2610.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;236 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 236 | 37332.236 | 2610.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;246 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 246 | 37332.246 | 2610.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;256 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 256 | 37332.256 | 2610.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;266 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 266 | 37332.266 | 2610.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;276 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 276 | 37332.276 | 2610.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;286 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 286 | 37332.286 | 2610.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;296 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 296 | 37332.296 | 2610.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;306 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 306 | 37332.306 | 2610.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;316 | 95.1543 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 316 | 37332.316 | 2610.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;326 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 326 | 37332.326 | 2610.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;336 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 336 | 37332.336 | 2610.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;346 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 346 | 37332.346 | 2610.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;356 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 356 | 37332.356 | 2610.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;366 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 366 | 37332.366 | 2610.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;376 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 376 | 37332.376 | 2610.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;386 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 386 | 37332.386 | 2610.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;396 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 396 | 37332.396 | 2610.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;406 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 406 | 37332.406 | 2610.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;416 | 95.1543 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 416 | 37332.416 | 2610.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;426 | 95.1543 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 426 | 37332.426 | 2610.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;436 | 95.1543 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 436 | 37332.436 | 2610.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;446 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 446 | 37332.446 | 2610.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;456 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 456 | 37332.456 | 2610.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;466 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 466 | 37332.466 | 2610.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;476 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 476 | 37332.476 | 2610.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;486 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 486 | 37332.486 | 2610.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;496 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 496 | 37332.496 | 2610.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;506 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 506 | 37332.506 | 2610.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;516 | 95.1533 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 516 | 37332.516 | 2610.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;526 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 526 | 37332.526 | 2610.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;536 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 536 | 37332.536 | 2611
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;546 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 546 | 37332.546 | 2611.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;556 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 556 | 37332.556 | 2611.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;566 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 566 | 37332.566 | 2611.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;576 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 576 | 37332.576 | 2611.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;586 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 586 | 37332.586 | 2611.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;596 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 596 | 37332.596 | 2611.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;606 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 606 | 37332.606 | 2611.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;616 | 95.1533 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 616 | 37332.616 | 2611.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;626 | 95.1533 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 626 | 37332.626 | 2611.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;636 | 95.1533 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 636 | 37332.636 | 2611.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;646 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 646 | 37332.646 | 2611.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;656 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 656 | 37332.656 | 2611.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;666 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 666 | 37332.666 | 2611.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;676 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 676 | 37332.676 | 2611.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;686 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 686 | 37332.686 | 2611.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;696 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 696 | 37332.696 | 2611.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;706 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 706 | 37332.706 | 2611.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;716 | 95.1523 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 716 | 37332.716 | 2611.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;726 | 95.1523 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 726 | 37332.726 | 2611.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;736 | 95.1523 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 736 | 37332.736 | 2611.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;746 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 746 | 37332.746 | 2611.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;756 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 756 | 37332.756 | 2611.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;766 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 766 | 37332.766 | 2611.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;776 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 776 | 37332.776 | 2611.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;786 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 786 | 37332.786 | 2611.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;796 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 796 | 37332.796 | 2611.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;806 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 806 | 37332.806 | 2611.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;816 | 95.1533 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 816 | 37332.816 | 2611.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;826 | 95.1533 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 826 | 37332.826 | 2611.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;836 | 95.1533 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 836 | 37332.836 | 2611.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;846 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 846 | 37332.846 | 2611.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;856 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 856 | 37332.856 | 2611.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;866 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 866 | 37332.866 | 2611.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;876 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 876 | 37332.876 | 2611.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;886 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 886 | 37332.886 | 2611.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;896 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 896 | 37332.896 | 2611.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;906 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 906 | 37332.906 | 2611.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;916 | 95.1523 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 916 | 37332.916 | 2611.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;926 | 95.1523 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 926 | 37332.926 | 2611.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;936 | 95.1523 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 936 | 37332.936 | 2611.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;946 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 946 | 37332.946 | 2611.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;956 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 956 | 37332.956 | 2611.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;966 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 966 | 37332.966 | 2611.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;976 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 976 | 37332.976 | 2611.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;986 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 986 | 37332.986 | 2611.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:12;996 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 12 | 996 | 37332.996 | 2611.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;006 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 006 | 37333.006 | 2611.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;016 | 95.1533 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 016 | 37333.016 | 2611.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;026 | 95.1533 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 026 | 37333.026 | 2611.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;036 | 95.1533 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 036 | 37333.036 | 2611.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;046 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 046 | 37333.046 | 2611.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;056 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 056 | 37333.056 | 2611.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;066 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 066 | 37333.066 | 2611.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;076 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 076 | 37333.076 | 2611.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;086 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 086 | 37333.086 | 2611.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;096 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 096 | 37333.096 | 2611.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;106 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 106 | 37333.106 | 2611.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;116 | 95.1543 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 116 | 37333.116 | 2611.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;126 | 95.1543 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 126 | 37333.126 | 2611.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;136 | 95.1543 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 136 | 37333.136 | 2611.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;146 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 146 | 37333.146 | 2611.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;156 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 156 | 37333.156 | 2611.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;166 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 166 | 37333.166 | 2611.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;176 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 176 | 37333.176 | 2611.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;186 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 186 | 37333.186 | 2611.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;196 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 196 | 37333.196 | 2611.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;206 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 206 | 37333.206 | 2611.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;216 | 95.1533 | 295.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 216 | 37333.216 | 2611.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;226 | 95.1533 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 226 | 37333.226 | 2611.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;236 | 95.1533 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 236 | 37333.236 | 2611.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;246 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 246 | 37333.246 | 2611.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;256 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 256 | 37333.256 | 2611.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;266 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 266 | 37333.266 | 2611.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;276 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 276 | 37333.276 | 2611.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;286 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 286 | 37333.286 | 2611.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;296 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 296 | 37333.296 | 2611.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;306 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 306 | 37333.306 | 2611.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;316 | 95.1523 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 316 | 37333.316 | 2611.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;326 | 95.1523 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 326 | 37333.326 | 2611.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;336 | 95.1523 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 336 | 37333.336 | 2611.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;346 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 346 | 37333.346 | 2611.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;356 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 356 | 37333.356 | 2611.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;366 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 366 | 37333.366 | 2611.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;376 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 376 | 37333.376 | 2611.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;386 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 386 | 37333.386 | 2611.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;396 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 396 | 37333.396 | 2611.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;406 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 406 | 37333.406 | 2611.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;416 | 95.1533 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 416 | 37333.416 | 2611.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;426 | 95.1533 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 426 | 37333.426 | 2611.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;436 | 95.1533 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 436 | 37333.436 | 2611.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;446 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 446 | 37333.446 | 2611.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;456 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 456 | 37333.456 | 2611.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;466 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 466 | 37333.466 | 2611.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;476 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 476 | 37333.476 | 2611.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;486 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 486 | 37333.486 | 2611.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;496 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 496 | 37333.496 | 2611.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;506 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 506 | 37333.506 | 2611.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;516 | 95.1523 | 295.2366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 516 | 37333.516 | 2611.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;526 | 95.1523 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 526 | 37333.526 | 2611.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;536 | 95.1523 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 536 | 37333.536 | 2612
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;546 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 546 | 37333.546 | 2612.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;556 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 556 | 37333.556 | 2612.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;566 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 566 | 37333.566 | 2612.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;576 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 576 | 37333.576 | 2612.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;586 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 586 | 37333.586 | 2612.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;596 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 596 | 37333.596 | 2612.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;606 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 606 | 37333.606 | 2612.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;616 | 95.1533 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 616 | 37333.616 | 2612.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;626 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 626 | 37333.626 | 2612.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;636 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 636 | 37333.636 | 2612.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;646 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 646 | 37333.646 | 2612.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;656 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 656 | 37333.656 | 2612.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;666 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 666 | 37333.666 | 2612.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;676 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 676 | 37333.676 | 2612.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;686 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 686 | 37333.686 | 2612.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;696 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 696 | 37333.696 | 2612.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;706 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 706 | 37333.706 | 2612.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;716 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 716 | 37333.716 | 2612.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;726 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 726 | 37333.726 | 2612.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;736 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 736 | 37333.736 | 2612.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;746 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 746 | 37333.746 | 2612.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;756 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 756 | 37333.756 | 2612.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;766 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 766 | 37333.766 | 2612.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;776 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 776 | 37333.776 | 2612.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;786 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 786 | 37333.786 | 2612.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;796 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 796 | 37333.796 | 2612.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;806 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 806 | 37333.806 | 2612.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;816 | 95.1543 | 295.2206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 816 | 37333.816 | 2612.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;826 | 95.1543 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 826 | 37333.826 | 2612.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;836 | 95.1543 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 836 | 37333.836 | 2612.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;846 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 846 | 37333.846 | 2612.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;856 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 856 | 37333.856 | 2612.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;866 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 866 | 37333.866 | 2612.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;876 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 876 | 37333.876 | 2612.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;886 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 886 | 37333.886 | 2612.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;896 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 896 | 37333.896 | 2612.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;906 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 906 | 37333.906 | 2612.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;916 | 95.1533 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 916 | 37333.916 | 2612.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;926 | 95.1533 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 926 | 37333.926 | 2612.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;936 | 95.1533 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 936 | 37333.936 | 2612.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;946 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 946 | 37333.946 | 2612.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;956 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 956 | 37333.956 | 2612.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;966 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 966 | 37333.966 | 2612.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;976 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 976 | 37333.976 | 2612.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;986 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 986 | 37333.986 | 2612.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:13;996 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 13 | 996 | 37333.996 | 2612.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;006 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 006 | 37334.006 | 2612.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;016 | 95.1543 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 016 | 37334.016 | 2612.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;026 | 95.1543 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 026 | 37334.026 | 2612.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;036 | 95.1543 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 036 | 37334.036 | 2612.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;046 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 046 | 37334.046 | 2612.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;056 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 056 | 37334.056 | 2612.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;066 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 066 | 37334.066 | 2612.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;076 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 076 | 37334.076 | 2612.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;086 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 086 | 37334.086 | 2612.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;096 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 096 | 37334.096 | 2612.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;106 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 106 | 37334.106 | 2612.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;116 | 95.1533 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 116 | 37334.116 | 2612.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;126 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 126 | 37334.126 | 2612.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;136 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 136 | 37334.136 | 2612.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;146 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 146 | 37334.146 | 2612.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;156 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 156 | 37334.156 | 2612.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;166 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 166 | 37334.166 | 2612.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;176 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 176 | 37334.176 | 2612.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;186 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 186 | 37334.186 | 2612.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;196 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 196 | 37334.196 | 2612.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;206 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 206 | 37334.206 | 2612.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;216 | 95.1533 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 216 | 37334.216 | 2612.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;226 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 226 | 37334.226 | 2612.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;236 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 236 | 37334.236 | 2612.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;246 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 246 | 37334.246 | 2612.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;256 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 256 | 37334.256 | 2612.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;266 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 266 | 37334.266 | 2612.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;276 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 276 | 37334.276 | 2612.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;286 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 286 | 37334.286 | 2612.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;296 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 296 | 37334.296 | 2612.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;306 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 306 | 37334.306 | 2612.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;316 | 95.1533 | 295.1903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 316 | 37334.316 | 2612.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;326 | 95.1533 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 326 | 37334.326 | 2612.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;336 | 95.1533 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 336 | 37334.336 | 2612.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;346 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 346 | 37334.346 | 2612.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;356 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 356 | 37334.356 | 2612.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;366 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 366 | 37334.366 | 2612.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;376 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 376 | 37334.376 | 2612.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;386 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 386 | 37334.386 | 2612.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;396 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 396 | 37334.396 | 2612.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;406 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 406 | 37334.406 | 2612.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;416 | 95.1543 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 416 | 37334.416 | 2612.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;426 | 95.1543 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 426 | 37334.426 | 2612.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;436 | 95.1543 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 436 | 37334.436 | 2612.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;446 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 446 | 37334.446 | 2612.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;456 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 456 | 37334.456 | 2612.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;466 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 466 | 37334.466 | 2612.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;476 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 476 | 37334.476 | 2612.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;486 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 486 | 37334.486 | 2612.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;496 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 496 | 37334.496 | 2612.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;506 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 506 | 37334.506 | 2612.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;516 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 516 | 37334.516 | 2612.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;526 | 95.1523 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 526 | 37334.526 | 2612.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;536 | 95.1523 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 536 | 37334.536 | 2613
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;546 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 546 | 37334.546 | 2613.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;556 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 556 | 37334.556 | 2613.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;566 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 566 | 37334.566 | 2613.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;576 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 576 | 37334.576 | 2613.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;586 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 586 | 37334.586 | 2613.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;596 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 596 | 37334.596 | 2613.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;606 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 606 | 37334.606 | 2613.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;616 | 95.1543 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 616 | 37334.616 | 2613.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;626 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 626 | 37334.626 | 2613.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;636 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 636 | 37334.636 | 2613.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;646 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 646 | 37334.646 | 2613.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;656 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 656 | 37334.656 | 2613.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;666 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 666 | 37334.666 | 2613.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;676 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 676 | 37334.676 | 2613.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;686 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 686 | 37334.686 | 2613.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;696 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 696 | 37334.696 | 2613.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;706 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 706 | 37334.706 | 2613.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;716 | 95.1543 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 716 | 37334.716 | 2613.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;726 | 95.1543 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 726 | 37334.726 | 2613.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;736 | 95.1543 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 736 | 37334.736 | 2613.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;746 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 746 | 37334.746 | 2613.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;756 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 756 | 37334.756 | 2613.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;766 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 766 | 37334.766 | 2613.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;776 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 776 | 37334.776 | 2613.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;786 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 786 | 37334.786 | 2613.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;796 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 796 | 37334.796 | 2613.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;806 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 806 | 37334.806 | 2613.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;816 | 95.1533 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 816 | 37334.816 | 2613.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;826 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 826 | 37334.826 | 2613.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;836 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 836 | 37334.836 | 2613.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;846 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 846 | 37334.846 | 2613.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;856 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 856 | 37334.856 | 2613.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;866 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 866 | 37334.866 | 2613.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;876 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 876 | 37334.876 | 2613.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;886 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 886 | 37334.886 | 2613.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;896 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 896 | 37334.896 | 2613.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;906 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 906 | 37334.906 | 2613.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;916 | 95.1533 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 916 | 37334.916 | 2613.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;926 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 926 | 37334.926 | 2613.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;936 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 936 | 37334.936 | 2613.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;946 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 946 | 37334.946 | 2613.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;956 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 956 | 37334.956 | 2613.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;966 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 966 | 37334.966 | 2613.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;976 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 976 | 37334.976 | 2613.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;986 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 986 | 37334.986 | 2613.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:14;996 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 14 | 996 | 37334.996 | 2613.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;006 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 006 | 37335.006 | 2613.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;016 | 95.1533 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 016 | 37335.016 | 2613.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;026 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 026 | 37335.026 | 2613.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;036 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 036 | 37335.036 | 2613.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;046 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 046 | 37335.046 | 2613.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;056 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 056 | 37335.056 | 2613.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;066 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 066 | 37335.066 | 2613.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;076 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 076 | 37335.076 | 2613.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;086 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 086 | 37335.086 | 2613.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;096 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 096 | 37335.096 | 2613.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;106 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 106 | 37335.106 | 2613.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;116 | 95.1533 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 116 | 37335.116 | 2613.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;126 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 126 | 37335.126 | 2613.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;136 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 136 | 37335.136 | 2613.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;146 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 146 | 37335.146 | 2613.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;156 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 156 | 37335.156 | 2613.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;166 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 166 | 37335.166 | 2613.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;176 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 176 | 37335.176 | 2613.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;186 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 186 | 37335.186 | 2613.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;196 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 196 | 37335.196 | 2613.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;206 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 206 | 37335.206 | 2613.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;216 | 95.1533 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 216 | 37335.216 | 2613.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;226 | 95.1533 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 226 | 37335.226 | 2613.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;236 | 95.1533 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 236 | 37335.236 | 2613.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;246 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 246 | 37335.246 | 2613.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;256 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 256 | 37335.256 | 2613.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;266 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 266 | 37335.266 | 2613.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;276 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 276 | 37335.276 | 2613.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;286 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 286 | 37335.286 | 2613.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;296 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 296 | 37335.296 | 2613.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;306 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 306 | 37335.306 | 2613.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;316 | 95.1543 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 316 | 37335.316 | 2613.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;326 | 95.1543 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 326 | 37335.326 | 2613.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;336 | 95.1543 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 336 | 37335.336 | 2613.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;346 | 95.1543 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 346 | 37335.346 | 2613.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;356 | 95.1543 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 356 | 37335.356 | 2613.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;366 | 95.1543 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 366 | 37335.366 | 2613.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;376 | 95.1533 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 376 | 37335.376 | 2613.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;386 | 95.1533 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 386 | 37335.386 | 2613.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;396 | 95.1533 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 396 | 37335.396 | 2613.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;406 | 95.1533 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 406 | 37335.406 | 2613.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;416 | 95.1533 | 295.0582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 416 | 37335.416 | 2613.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;426 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 426 | 37335.426 | 2613.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;436 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 436 | 37335.436 | 2613.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;446 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 446 | 37335.446 | 2613.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;456 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 456 | 37335.456 | 2613.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;466 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 466 | 37335.466 | 2613.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;476 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 476 | 37335.476 | 2613.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;486 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 486 | 37335.486 | 2613.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;496 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 496 | 37335.496 | 2613.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;506 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 506 | 37335.506 | 2613.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;516 | 95.1533 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 516 | 37335.516 | 2613.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;526 | 95.1533 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 526 | 37335.526 | 2613.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;536 | 95.1533 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 536 | 37335.536 | 2614
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;546 | 95.1533 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 546 | 37335.546 | 2614.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;556 | 95.1533 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 556 | 37335.556 | 2614.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;566 | 95.1533 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 566 | 37335.566 | 2614.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;576 | 95.1553 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 576 | 37335.576 | 2614.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;586 | 95.1553 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 586 | 37335.586 | 2614.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;596 | 95.1553 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 596 | 37335.596 | 2614.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;606 | 95.1553 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 606 | 37335.606 | 2614.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;616 | 95.1553 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 616 | 37335.616 | 2614.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;626 | 95.1553 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 626 | 37335.626 | 2614.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;636 | 95.1553 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 636 | 37335.636 | 2614.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;646 | 95.1553 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 646 | 37335.646 | 2614.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;656 | 95.1553 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 656 | 37335.656 | 2614.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;666 | 95.1553 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 666 | 37335.666 | 2614.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;676 | 95.1543 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 676 | 37335.676 | 2614.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;686 | 95.1543 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 686 | 37335.686 | 2614.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;696 | 95.1543 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 696 | 37335.696 | 2614.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;706 | 95.1543 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 706 | 37335.706 | 2614.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;716 | 95.1543 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 716 | 37335.716 | 2614.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;726 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 726 | 37335.726 | 2614.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;736 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 736 | 37335.736 | 2614.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;746 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 746 | 37335.746 | 2614.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;756 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 756 | 37335.756 | 2614.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;766 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 766 | 37335.766 | 2614.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;776 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 776 | 37335.776 | 2614.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;786 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 786 | 37335.786 | 2614.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;796 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 796 | 37335.796 | 2614.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;806 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 806 | 37335.806 | 2614.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;816 | 95.1543 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 816 | 37335.816 | 2614.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;826 | 95.1543 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 826 | 37335.826 | 2614.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;836 | 95.1543 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 836 | 37335.836 | 2614.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;846 | 95.1543 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 846 | 37335.846 | 2614.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;856 | 95.1543 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 856 | 37335.856 | 2614.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;866 | 95.1543 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 866 | 37335.866 | 2614.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;876 | 95.1533 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 876 | 37335.876 | 2614.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;886 | 95.1533 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 886 | 37335.886 | 2614.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;896 | 95.1533 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 896 | 37335.896 | 2614.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;906 | 95.1533 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 906 | 37335.906 | 2614.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;916 | 95.1533 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 916 | 37335.916 | 2614.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;926 | 95.1533 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 926 | 37335.926 | 2614.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;936 | 95.1533 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 936 | 37335.936 | 2614.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;946 | 95.1533 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 946 | 37335.946 | 2614.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;956 | 95.1533 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 956 | 37335.956 | 2614.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;966 | 95.1533 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 966 | 37335.966 | 2614.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;976 | 95.1543 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 976 | 37335.976 | 2614.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;986 | 95.1543 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 986 | 37335.986 | 2614.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:15;996 | 95.1543 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 15 | 996 | 37335.996 | 2614.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;006 | 95.1543 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 006 | 37336.006 | 2614.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;016 | 95.1543 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 016 | 37336.016 | 2614.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;026 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 026 | 37336.026 | 2614.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;036 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 036 | 37336.036 | 2614.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;046 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 046 | 37336.046 | 2614.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;056 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 056 | 37336.056 | 2614.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;066 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 066 | 37336.066 | 2614.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;076 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 076 | 37336.076 | 2614.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;086 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 086 | 37336.086 | 2614.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;096 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 096 | 37336.096 | 2614.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;106 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 106 | 37336.106 | 2614.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;116 | 95.1543 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 116 | 37336.116 | 2614.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;126 | 95.1543 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 126 | 37336.126 | 2614.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;136 | 95.1543 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 136 | 37336.136 | 2614.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;146 | 95.1543 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 146 | 37336.146 | 2614.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;156 | 95.1543 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 156 | 37336.156 | 2614.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;166 | 95.1543 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 166 | 37336.166 | 2614.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;176 | 95.1523 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 176 | 37336.176 | 2614.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;186 | 95.1523 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 186 | 37336.186 | 2614.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;196 | 95.1523 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 196 | 37336.196 | 2614.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;206 | 95.1523 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 206 | 37336.206 | 2614.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;216 | 95.1523 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 216 | 37336.216 | 2614.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;226 | 95.1523 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 226 | 37336.226 | 2614.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;236 | 95.1523 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 236 | 37336.236 | 2614.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;246 | 95.1523 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 246 | 37336.246 | 2614.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;256 | 95.1523 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 256 | 37336.256 | 2614.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;266 | 95.1523 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 266 | 37336.266 | 2614.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;276 | 95.1533 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 276 | 37336.276 | 2614.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;286 | 95.1533 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 286 | 37336.286 | 2614.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;296 | 95.1533 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 296 | 37336.296 | 2614.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;306 | 95.1533 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 306 | 37336.306 | 2614.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;316 | 95.1533 | 295.16 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 316 | 37336.316 | 2614.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;326 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 326 | 37336.326 | 2614.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;336 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 336 | 37336.336 | 2614.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;346 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 346 | 37336.346 | 2614.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;356 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 356 | 37336.356 | 2614.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;366 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 366 | 37336.366 | 2614.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;376 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 376 | 37336.376 | 2614.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;386 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 386 | 37336.386 | 2614.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;396 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 396 | 37336.396 | 2614.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;406 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 406 | 37336.406 | 2614.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;416 | 95.1533 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 416 | 37336.416 | 2614.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;426 | 95.1533 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 426 | 37336.426 | 2614.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;436 | 95.1533 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 436 | 37336.436 | 2614.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;446 | 95.1533 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 446 | 37336.446 | 2614.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;456 | 95.1533 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 456 | 37336.456 | 2614.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;466 | 95.1533 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 466 | 37336.466 | 2614.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;476 | 95.1523 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 476 | 37336.476 | 2614.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;486 | 95.1523 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 486 | 37336.486 | 2614.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;496 | 95.1523 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 496 | 37336.496 | 2614.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;506 | 95.1523 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 506 | 37336.506 | 2614.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;516 | 95.1523 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 516 | 37336.516 | 2614.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;526 | 95.1523 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 526 | 37336.526 | 2614.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;536 | 95.1523 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 536 | 37336.536 | 2615
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;546 | 95.1523 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 546 | 37336.546 | 2615.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;556 | 95.1523 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 556 | 37336.556 | 2615.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;566 | 95.1523 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 566 | 37336.566 | 2615.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;576 | 95.1533 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 576 | 37336.576 | 2615.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;586 | 95.1533 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 586 | 37336.586 | 2615.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;596 | 95.1533 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 596 | 37336.596 | 2615.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;606 | 95.1533 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 606 | 37336.606 | 2615.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;616 | 95.1533 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 616 | 37336.616 | 2615.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;626 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 626 | 37336.626 | 2615.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;636 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 636 | 37336.636 | 2615.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;646 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 646 | 37336.646 | 2615.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;656 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 656 | 37336.656 | 2615.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;666 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 666 | 37336.666 | 2615.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;676 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 676 | 37336.676 | 2615.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;686 | 95.1533 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 686 | 37336.686 | 2615.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;696 | 95.1543 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 696 | 37336.696 | 2615.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;706 | 95.1543 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 706 | 37336.706 | 2615.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;716 | 95.1543 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 716 | 37336.716 | 2615.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;726 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 726 | 37336.726 | 2615.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;736 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 736 | 37336.736 | 2615.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;746 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 746 | 37336.746 | 2615.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;756 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 756 | 37336.756 | 2615.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;766 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 766 | 37336.766 | 2615.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;776 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 776 | 37336.776 | 2615.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;786 | 95.1543 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 786 | 37336.786 | 2615.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;796 | 95.1533 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 796 | 37336.796 | 2615.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;806 | 95.1533 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 806 | 37336.806 | 2615.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;816 | 95.1533 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 816 | 37336.816 | 2615.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;826 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 826 | 37336.826 | 2615.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;836 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 836 | 37336.836 | 2615.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;846 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 846 | 37336.846 | 2615.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;856 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 856 | 37336.856 | 2615.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;866 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 866 | 37336.866 | 2615.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;876 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 876 | 37336.876 | 2615.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;886 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 886 | 37336.886 | 2615.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;896 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 896 | 37336.896 | 2615.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;906 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 906 | 37336.906 | 2615.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;916 | 95.1533 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 916 | 37336.916 | 2615.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;926 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 926 | 37336.926 | 2615.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;936 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 936 | 37336.936 | 2615.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;946 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 946 | 37336.946 | 2615.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;956 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 956 | 37336.956 | 2615.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;966 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 966 | 37336.966 | 2615.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;976 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 976 | 37336.976 | 2615.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;986 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 986 | 37336.986 | 2615.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:16;996 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 16 | 996 | 37336.996 | 2615.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;006 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 006 | 37337.006 | 2615.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;016 | 95.1533 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 016 | 37337.016 | 2615.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;026 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 026 | 37337.026 | 2615.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;036 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 036 | 37337.036 | 2615.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;046 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 046 | 37337.046 | 2615.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;056 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 056 | 37337.056 | 2615.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;066 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 066 | 37337.066 | 2615.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;076 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 076 | 37337.076 | 2615.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;086 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 086 | 37337.086 | 2615.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;096 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 096 | 37337.096 | 2615.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;106 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 106 | 37337.106 | 2615.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;116 | 95.1533 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 116 | 37337.116 | 2615.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;126 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 126 | 37337.126 | 2615.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;136 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 136 | 37337.136 | 2615.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;146 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 146 | 37337.146 | 2615.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;156 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 156 | 37337.156 | 2615.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;166 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 166 | 37337.166 | 2615.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;176 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 176 | 37337.176 | 2615.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;186 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 186 | 37337.186 | 2615.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;196 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 196 | 37337.196 | 2615.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;206 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 206 | 37337.206 | 2615.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;216 | 95.1533 | 295.1935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 216 | 37337.216 | 2615.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;226 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 226 | 37337.226 | 2615.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;236 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 236 | 37337.236 | 2615.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;246 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 246 | 37337.246 | 2615.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;256 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 256 | 37337.256 | 2615.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;266 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 266 | 37337.266 | 2615.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;276 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 276 | 37337.276 | 2615.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;286 | 95.1533 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 286 | 37337.286 | 2615.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;296 | 95.1543 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 296 | 37337.296 | 2615.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;306 | 95.1543 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 306 | 37337.306 | 2615.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;316 | 95.1543 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 316 | 37337.316 | 2615.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;326 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 326 | 37337.326 | 2615.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;336 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 336 | 37337.336 | 2615.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;346 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 346 | 37337.346 | 2615.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;356 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 356 | 37337.356 | 2615.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;366 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 366 | 37337.366 | 2615.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;376 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 376 | 37337.376 | 2615.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;386 | 95.1543 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 386 | 37337.386 | 2615.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;396 | 95.1553 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 396 | 37337.396 | 2615.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;406 | 95.1553 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 406 | 37337.406 | 2615.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;416 | 95.1553 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 416 | 37337.416 | 2615.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;426 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 426 | 37337.426 | 2615.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;436 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 436 | 37337.436 | 2615.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;446 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 446 | 37337.446 | 2615.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;456 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 456 | 37337.456 | 2615.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;466 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 466 | 37337.466 | 2615.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;476 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 476 | 37337.476 | 2615.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;486 | 95.1553 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 486 | 37337.486 | 2615.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;496 | 95.1533 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 496 | 37337.496 | 2615.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;506 | 95.1533 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 506 | 37337.506 | 2615.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;516 | 95.1533 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 516 | 37337.516 | 2615.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;526 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 526 | 37337.526 | 2615.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;536 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 536 | 37337.536 | 2616
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;546 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 546 | 37337.546 | 2616.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;556 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 556 | 37337.556 | 2616.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;566 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 566 | 37337.566 | 2616.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;576 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 576 | 37337.576 | 2616.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;586 | 95.1533 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 586 | 37337.586 | 2616.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;596 | 95.1543 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 596 | 37337.596 | 2616.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;606 | 95.1543 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 606 | 37337.606 | 2616.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;616 | 95.1543 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 616 | 37337.616 | 2616.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;626 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 626 | 37337.626 | 2616.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;636 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 636 | 37337.636 | 2616.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;646 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 646 | 37337.646 | 2616.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;656 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 656 | 37337.656 | 2616.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;666 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 666 | 37337.666 | 2616.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;676 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 676 | 37337.676 | 2616.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;686 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 686 | 37337.686 | 2616.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;696 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 696 | 37337.696 | 2616.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;706 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 706 | 37337.706 | 2616.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;716 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 716 | 37337.716 | 2616.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;726 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 726 | 37337.726 | 2616.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;736 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 736 | 37337.736 | 2616.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;746 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 746 | 37337.746 | 2616.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;756 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 756 | 37337.756 | 2616.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;766 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 766 | 37337.766 | 2616.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;776 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 776 | 37337.776 | 2616.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;786 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 786 | 37337.786 | 2616.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;796 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 796 | 37337.796 | 2616.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;806 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 806 | 37337.806 | 2616.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;816 | 95.1543 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 816 | 37337.816 | 2616.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;826 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 826 | 37337.826 | 2616.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;836 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 836 | 37337.836 | 2616.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;846 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 846 | 37337.846 | 2616.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;856 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 856 | 37337.856 | 2616.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;866 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 866 | 37337.866 | 2616.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;876 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 876 | 37337.876 | 2616.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;886 | 95.1543 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 886 | 37337.886 | 2616.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;896 | 95.1523 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 896 | 37337.896 | 2616.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;906 | 95.1523 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 906 | 37337.906 | 2616.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;916 | 95.1523 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 916 | 37337.916 | 2616.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;926 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 926 | 37337.926 | 2616.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;936 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 936 | 37337.936 | 2616.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;946 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 946 | 37337.946 | 2616.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;956 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 956 | 37337.956 | 2616.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;966 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 966 | 37337.966 | 2616.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;976 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 976 | 37337.976 | 2616.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;986 | 95.1523 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 986 | 37337.986 | 2616.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:17;996 | 95.1533 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 17 | 996 | 37337.996 | 2616.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;006 | 95.1533 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 006 | 37338.006 | 2616.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;016 | 95.1533 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 016 | 37338.016 | 2616.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;026 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 026 | 37338.026 | 2616.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;036 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 036 | 37338.036 | 2616.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;046 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 046 | 37338.046 | 2616.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;056 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 056 | 37338.056 | 2616.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;066 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 066 | 37338.066 | 2616.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;076 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 076 | 37338.076 | 2616.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;086 | 95.1533 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 086 | 37338.086 | 2616.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;096 | 95.1543 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 096 | 37338.096 | 2616.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;106 | 95.1543 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 106 | 37338.106 | 2616.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;116 | 95.1543 | 295.238 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 116 | 37338.116 | 2616.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;126 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 126 | 37338.126 | 2616.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;136 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 136 | 37338.136 | 2616.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;146 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 146 | 37338.146 | 2616.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;156 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 156 | 37338.156 | 2616.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;166 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 166 | 37338.166 | 2616.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;176 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 176 | 37338.176 | 2616.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;186 | 95.1543 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 186 | 37338.186 | 2616.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;196 | 95.1533 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 196 | 37338.196 | 2616.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;206 | 95.1533 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 206 | 37338.206 | 2616.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;216 | 95.1533 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 216 | 37338.216 | 2616.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;226 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 226 | 37338.226 | 2616.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;236 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 236 | 37338.236 | 2616.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;246 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 246 | 37338.246 | 2616.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;256 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 256 | 37338.256 | 2616.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;266 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 266 | 37338.266 | 2616.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;276 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 276 | 37338.276 | 2616.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;286 | 95.1533 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 286 | 37338.286 | 2616.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;296 | 95.1523 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 296 | 37338.296 | 2616.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;306 | 95.1523 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 306 | 37338.306 | 2616.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;316 | 95.1523 | 295.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 316 | 37338.316 | 2616.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;326 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 326 | 37338.326 | 2616.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;336 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 336 | 37338.336 | 2616.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;346 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 346 | 37338.346 | 2616.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;356 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 356 | 37338.356 | 2616.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;366 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 366 | 37338.366 | 2616.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;376 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 376 | 37338.376 | 2616.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;386 | 95.1523 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 386 | 37338.386 | 2616.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;396 | 95.1543 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 396 | 37338.396 | 2616.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;406 | 95.1543 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 406 | 37338.406 | 2616.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;416 | 95.1543 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 416 | 37338.416 | 2616.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;426 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 426 | 37338.426 | 2616.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;436 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 436 | 37338.436 | 2616.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;446 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 446 | 37338.446 | 2616.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;456 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 456 | 37338.456 | 2616.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;466 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 466 | 37338.466 | 2616.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;476 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 476 | 37338.476 | 2616.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;486 | 95.1543 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 486 | 37338.486 | 2616.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;496 | 95.1523 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 496 | 37338.496 | 2616.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;506 | 95.1523 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 506 | 37338.506 | 2616.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;516 | 95.1523 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 516 | 37338.516 | 2616.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;526 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 526 | 37338.526 | 2616.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;536 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 536 | 37338.536 | 2617
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;546 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 546 | 37338.546 | 2617.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;556 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 556 | 37338.556 | 2617.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;566 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 566 | 37338.566 | 2617.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;576 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 576 | 37338.576 | 2617.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;586 | 95.1523 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 586 | 37338.586 | 2617.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;596 | 95.1533 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 596 | 37338.596 | 2617.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;606 | 95.1533 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 606 | 37338.606 | 2617.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;616 | 95.1533 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 616 | 37338.616 | 2617.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;626 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 626 | 37338.626 | 2617.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;636 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 636 | 37338.636 | 2617.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;646 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 646 | 37338.646 | 2617.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;656 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 656 | 37338.656 | 2617.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;666 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 666 | 37338.666 | 2617.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;676 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 676 | 37338.676 | 2617.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;686 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 686 | 37338.686 | 2617.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;696 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 696 | 37338.696 | 2617.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;706 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 706 | 37338.706 | 2617.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;716 | 95.1533 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 716 | 37338.716 | 2617.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;726 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 726 | 37338.726 | 2617.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;736 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 736 | 37338.736 | 2617.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;746 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 746 | 37338.746 | 2617.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;756 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 756 | 37338.756 | 2617.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;766 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 766 | 37338.766 | 2617.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;776 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 776 | 37338.776 | 2617.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;786 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 786 | 37338.786 | 2617.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;796 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 796 | 37338.796 | 2617.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;806 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 806 | 37338.806 | 2617.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;816 | 95.1533 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 816 | 37338.816 | 2617.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;826 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 826 | 37338.826 | 2617.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;836 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 836 | 37338.836 | 2617.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;846 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 846 | 37338.846 | 2617.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;856 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 856 | 37338.856 | 2617.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;866 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 866 | 37338.866 | 2617.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;876 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 876 | 37338.876 | 2617.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;886 | 95.1533 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 886 | 37338.886 | 2617.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;896 | 95.1543 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 896 | 37338.896 | 2617.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;906 | 95.1543 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 906 | 37338.906 | 2617.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;916 | 95.1543 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 916 | 37338.916 | 2617.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;926 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 926 | 37338.926 | 2617.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;936 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 936 | 37338.936 | 2617.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;946 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 946 | 37338.946 | 2617.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;956 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 956 | 37338.956 | 2617.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;966 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 966 | 37338.966 | 2617.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;976 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 976 | 37338.976 | 2617.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;986 | 95.1543 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 986 | 37338.986 | 2617.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:18;996 | 95.1553 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 18 | 996 | 37338.996 | 2617.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;006 | 95.1553 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 006 | 37339.006 | 2617.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;016 | 95.1553 | 295.3523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 016 | 37339.016 | 2617.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;026 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 026 | 37339.026 | 2617.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;036 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 036 | 37339.036 | 2617.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;046 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 046 | 37339.046 | 2617.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;056 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 056 | 37339.056 | 2617.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;066 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 066 | 37339.066 | 2617.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;076 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 076 | 37339.076 | 2617.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;086 | 95.1553 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 086 | 37339.086 | 2617.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;096 | 95.1543 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 096 | 37339.096 | 2617.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;106 | 95.1543 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 106 | 37339.106 | 2617.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;116 | 95.1543 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 116 | 37339.116 | 2617.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;126 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 126 | 37339.126 | 2617.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;136 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 136 | 37339.136 | 2617.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;146 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 146 | 37339.146 | 2617.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;156 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 156 | 37339.156 | 2617.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;166 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 166 | 37339.166 | 2617.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;176 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 176 | 37339.176 | 2617.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;186 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 186 | 37339.186 | 2617.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;196 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 196 | 37339.196 | 2617.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;206 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 206 | 37339.206 | 2617.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;216 | 95.1543 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 216 | 37339.216 | 2617.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;226 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 226 | 37339.226 | 2617.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;236 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 236 | 37339.236 | 2617.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;246 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 246 | 37339.246 | 2617.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;256 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 256 | 37339.256 | 2617.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;266 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 266 | 37339.266 | 2617.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;276 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 276 | 37339.276 | 2617.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;286 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 286 | 37339.286 | 2617.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;296 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 296 | 37339.296 | 2617.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;306 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 306 | 37339.306 | 2617.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;316 | 95.1543 | 295.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 316 | 37339.316 | 2617.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;326 | 95.1543 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 326 | 37339.326 | 2617.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;336 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 336 | 37339.336 | 2617.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;346 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 346 | 37339.346 | 2617.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;356 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 356 | 37339.356 | 2617.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;366 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 366 | 37339.366 | 2617.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;376 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 376 | 37339.376 | 2617.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;386 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 386 | 37339.386 | 2617.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;396 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 396 | 37339.396 | 2617.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;406 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 406 | 37339.406 | 2617.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;416 | 95.1533 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 416 | 37339.416 | 2617.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;426 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 426 | 37339.426 | 2617.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;436 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 436 | 37339.436 | 2617.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;446 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 446 | 37339.446 | 2617.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;456 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 456 | 37339.456 | 2617.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;466 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 466 | 37339.466 | 2617.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;476 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 476 | 37339.476 | 2617.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;486 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 486 | 37339.486 | 2617.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;496 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 496 | 37339.496 | 2617.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;506 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 506 | 37339.506 | 2617.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;516 | 95.1533 | 295.3672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 516 | 37339.516 | 2617.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;526 | 95.1533 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 526 | 37339.526 | 2617.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;536 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 536 | 37339.536 | 2618
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;546 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 546 | 37339.546 | 2618.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;556 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 556 | 37339.556 | 2618.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;566 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 566 | 37339.566 | 2618.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;576 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 576 | 37339.576 | 2618.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;586 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 586 | 37339.586 | 2618.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;596 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 596 | 37339.596 | 2618.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;606 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 606 | 37339.606 | 2618.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;616 | 95.1543 | 295.3354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 616 | 37339.616 | 2618.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;626 | 95.1543 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 626 | 37339.626 | 2618.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;636 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 636 | 37339.636 | 2618.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;646 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 646 | 37339.646 | 2618.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;656 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 656 | 37339.656 | 2618.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;666 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 666 | 37339.666 | 2618.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;676 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 676 | 37339.676 | 2618.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;686 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 686 | 37339.686 | 2618.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;696 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 696 | 37339.696 | 2618.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;706 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 706 | 37339.706 | 2618.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;716 | 95.1523 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 716 | 37339.716 | 2618.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;726 | 95.1523 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 726 | 37339.726 | 2618.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;736 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 736 | 37339.736 | 2618.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;746 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 746 | 37339.746 | 2618.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;756 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 756 | 37339.756 | 2618.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;766 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 766 | 37339.766 | 2618.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;776 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 776 | 37339.776 | 2618.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;786 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 786 | 37339.786 | 2618.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;796 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 796 | 37339.796 | 2618.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;806 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 806 | 37339.806 | 2618.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;816 | 95.1533 | 295.3038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 816 | 37339.816 | 2618.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;826 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 826 | 37339.826 | 2618.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;836 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 836 | 37339.836 | 2618.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;846 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 846 | 37339.846 | 2618.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;856 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 856 | 37339.856 | 2618.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;866 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 866 | 37339.866 | 2618.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;876 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 876 | 37339.876 | 2618.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;886 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 886 | 37339.886 | 2618.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;896 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 896 | 37339.896 | 2618.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;906 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 906 | 37339.906 | 2618.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;916 | 95.1533 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 916 | 37339.916 | 2618.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;926 | 95.1533 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 926 | 37339.926 | 2618.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;936 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 936 | 37339.936 | 2618.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;946 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 946 | 37339.946 | 2618.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;956 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 956 | 37339.956 | 2618.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;966 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 966 | 37339.966 | 2618.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;976 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 976 | 37339.976 | 2618.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;986 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 986 | 37339.986 | 2618.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:19;996 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 19 | 996 | 37339.996 | 2618.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;006 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 006 | 37340.006 | 2618.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;016 | 95.1523 | 295.2869 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 016 | 37340.016 | 2618.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;026 | 95.1523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 026 | 37340.026 | 2618.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;036 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 036 | 37340.036 | 2618.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;046 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 046 | 37340.046 | 2618.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;056 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 056 | 37340.056 | 2618.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;066 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 066 | 37340.066 | 2618.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;076 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 076 | 37340.076 | 2618.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;086 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 086 | 37340.086 | 2618.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;096 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 096 | 37340.096 | 2618.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;106 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 106 | 37340.106 | 2618.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;116 | 95.1543 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 116 | 37340.116 | 2618.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;126 | 95.1543 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 126 | 37340.126 | 2618.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;136 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 136 | 37340.136 | 2618.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;146 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 146 | 37340.146 | 2618.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;156 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 156 | 37340.156 | 2618.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;166 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 166 | 37340.166 | 2618.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;176 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 176 | 37340.176 | 2618.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;186 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 186 | 37340.186 | 2618.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;196 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 196 | 37340.196 | 2618.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;206 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 206 | 37340.206 | 2618.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;216 | 95.1523 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 216 | 37340.216 | 2618.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;226 | 95.1523 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 226 | 37340.226 | 2618.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;236 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 236 | 37340.236 | 2618.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;246 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 246 | 37340.246 | 2618.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;256 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 256 | 37340.256 | 2618.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;266 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 266 | 37340.266 | 2618.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;276 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 276 | 37340.276 | 2618.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;286 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 286 | 37340.286 | 2618.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;296 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 296 | 37340.296 | 2618.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;306 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 306 | 37340.306 | 2618.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;316 | 95.1533 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 316 | 37340.316 | 2618.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;326 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 326 | 37340.326 | 2618.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;336 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 336 | 37340.336 | 2618.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;346 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 346 | 37340.346 | 2618.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;356 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 356 | 37340.356 | 2618.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;366 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 366 | 37340.366 | 2618.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;376 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 376 | 37340.376 | 2618.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;386 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 386 | 37340.386 | 2618.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;396 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 396 | 37340.396 | 2618.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;406 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 406 | 37340.406 | 2618.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;416 | 95.1533 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 416 | 37340.416 | 2618.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;426 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 426 | 37340.426 | 2618.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;436 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 436 | 37340.436 | 2618.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;446 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 446 | 37340.446 | 2618.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;456 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 456 | 37340.456 | 2618.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;466 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 466 | 37340.466 | 2618.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;476 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 476 | 37340.476 | 2618.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;486 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 486 | 37340.486 | 2618.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;496 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 496 | 37340.496 | 2618.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;506 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 506 | 37340.506 | 2618.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;516 | 95.1533 | 295.1816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 516 | 37340.516 | 2618.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;526 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 526 | 37340.526 | 2618.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;536 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 536 | 37340.536 | 2619
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;546 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 546 | 37340.546 | 2619.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;556 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 556 | 37340.556 | 2619.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;566 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 566 | 37340.566 | 2619.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;576 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 576 | 37340.576 | 2619.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;586 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 586 | 37340.586 | 2619.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;596 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 596 | 37340.596 | 2619.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;606 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 606 | 37340.606 | 2619.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;616 | 95.1533 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 616 | 37340.616 | 2619.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;626 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 626 | 37340.626 | 2619.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;636 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 636 | 37340.636 | 2619.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;646 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 646 | 37340.646 | 2619.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;656 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 656 | 37340.656 | 2619.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;666 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 666 | 37340.666 | 2619.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;676 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 676 | 37340.676 | 2619.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;686 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 686 | 37340.686 | 2619.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;696 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 696 | 37340.696 | 2619.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;706 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 706 | 37340.706 | 2619.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;716 | 95.1533 | 295.1942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 716 | 37340.716 | 2619.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;726 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 726 | 37340.726 | 2619.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;736 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 736 | 37340.736 | 2619.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;746 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 746 | 37340.746 | 2619.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;756 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 756 | 37340.756 | 2619.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;766 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 766 | 37340.766 | 2619.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;776 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 776 | 37340.776 | 2619.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;786 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 786 | 37340.786 | 2619.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;796 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 796 | 37340.796 | 2619.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;806 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 806 | 37340.806 | 2619.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;816 | 95.1533 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 816 | 37340.816 | 2619.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;826 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 826 | 37340.826 | 2619.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;836 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 836 | 37340.836 | 2619.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;846 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 846 | 37340.846 | 2619.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;856 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 856 | 37340.856 | 2619.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;866 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 866 | 37340.866 | 2619.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;876 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 876 | 37340.876 | 2619.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;886 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 886 | 37340.886 | 2619.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;896 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 896 | 37340.896 | 2619.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;906 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 906 | 37340.906 | 2619.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;916 | 95.1533 | 295.1968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 916 | 37340.916 | 2619.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;926 | 95.1533 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 926 | 37340.926 | 2619.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;936 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 936 | 37340.936 | 2619.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;946 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 946 | 37340.946 | 2619.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;956 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 956 | 37340.956 | 2619.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;966 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 966 | 37340.966 | 2619.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;976 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 976 | 37340.976 | 2619.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;986 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 986 | 37340.986 | 2619.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:20;996 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 20 | 996 | 37340.996 | 2619.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;006 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 006 | 37341.006 | 2619.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;016 | 95.1543 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 016 | 37341.016 | 2619.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;026 | 95.1543 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 026 | 37341.026 | 2619.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;036 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 036 | 37341.036 | 2619.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;046 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 046 | 37341.046 | 2619.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;056 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 056 | 37341.056 | 2619.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;066 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 066 | 37341.066 | 2619.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;076 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 076 | 37341.076 | 2619.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;086 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 086 | 37341.086 | 2619.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;096 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 096 | 37341.096 | 2619.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;106 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 106 | 37341.106 | 2619.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;116 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 116 | 37341.116 | 2619.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;126 | 95.1533 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 126 | 37341.126 | 2619.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;136 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 136 | 37341.136 | 2619.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;146 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 146 | 37341.146 | 2619.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;156 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 156 | 37341.156 | 2619.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;166 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 166 | 37341.166 | 2619.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;176 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 176 | 37341.176 | 2619.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;186 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 186 | 37341.186 | 2619.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;196 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 196 | 37341.196 | 2619.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;206 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 206 | 37341.206 | 2619.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;216 | 95.1543 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 216 | 37341.216 | 2619.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;226 | 95.1543 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 226 | 37341.226 | 2619.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;236 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 236 | 37341.236 | 2619.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;246 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 246 | 37341.246 | 2619.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;256 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 256 | 37341.256 | 2619.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;266 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 266 | 37341.266 | 2619.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;276 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 276 | 37341.276 | 2619.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;286 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 286 | 37341.286 | 2619.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;296 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 296 | 37341.296 | 2619.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;306 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 306 | 37341.306 | 2619.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;316 | 95.1533 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 316 | 37341.316 | 2619.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;326 | 95.1533 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 326 | 37341.326 | 2619.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;336 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 336 | 37341.336 | 2619.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;346 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 346 | 37341.346 | 2619.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;356 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 356 | 37341.356 | 2619.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;366 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 366 | 37341.366 | 2619.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;376 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 376 | 37341.376 | 2619.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;386 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 386 | 37341.386 | 2619.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;396 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 396 | 37341.396 | 2619.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;406 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 406 | 37341.406 | 2619.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;416 | 95.1543 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 416 | 37341.416 | 2619.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;426 | 95.1543 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 426 | 37341.426 | 2619.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;436 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 436 | 37341.436 | 2619.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;446 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 446 | 37341.446 | 2619.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;456 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 456 | 37341.456 | 2619.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;466 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 466 | 37341.466 | 2619.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;476 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 476 | 37341.476 | 2619.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;486 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 486 | 37341.486 | 2619.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;496 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 496 | 37341.496 | 2619.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;506 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 506 | 37341.506 | 2619.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;516 | 95.1533 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 516 | 37341.516 | 2619.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;526 | 95.1533 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 526 | 37341.526 | 2619.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;536 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 536 | 37341.536 | 2620
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;546 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 546 | 37341.546 | 2620.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;556 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 556 | 37341.556 | 2620.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;566 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 566 | 37341.566 | 2620.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;576 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 576 | 37341.576 | 2620.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;586 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 586 | 37341.586 | 2620.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;596 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 596 | 37341.596 | 2620.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;606 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 606 | 37341.606 | 2620.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;616 | 95.1523 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 616 | 37341.616 | 2620.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;626 | 95.1523 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 626 | 37341.626 | 2620.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;636 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 636 | 37341.636 | 2620.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;646 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 646 | 37341.646 | 2620.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;656 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 656 | 37341.656 | 2620.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;666 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 666 | 37341.666 | 2620.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;676 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 676 | 37341.676 | 2620.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;686 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 686 | 37341.686 | 2620.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;696 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 696 | 37341.696 | 2620.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;706 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 706 | 37341.706 | 2620.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;716 | 95.1543 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 716 | 37341.716 | 2620.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;726 | 95.1543 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 726 | 37341.726 | 2620.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;736 | 95.1543 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 736 | 37341.736 | 2620.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;746 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 746 | 37341.746 | 2620.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;756 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 756 | 37341.756 | 2620.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;766 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 766 | 37341.766 | 2620.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;776 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 776 | 37341.776 | 2620.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;786 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 786 | 37341.786 | 2620.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;796 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 796 | 37341.796 | 2620.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;806 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 806 | 37341.806 | 2620.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;816 | 95.1533 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 816 | 37341.816 | 2620.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;826 | 95.1533 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 826 | 37341.826 | 2620.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;836 | 95.1533 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 836 | 37341.836 | 2620.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;846 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 846 | 37341.846 | 2620.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;856 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 856 | 37341.856 | 2620.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;866 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 866 | 37341.866 | 2620.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;876 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 876 | 37341.876 | 2620.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;886 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 886 | 37341.886 | 2620.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;896 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 896 | 37341.896 | 2620.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;906 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 906 | 37341.906 | 2620.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;916 | 95.1523 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 916 | 37341.916 | 2620.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;926 | 95.1523 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 926 | 37341.926 | 2620.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;936 | 95.1523 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 936 | 37341.936 | 2620.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;946 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 946 | 37341.946 | 2620.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;956 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 956 | 37341.956 | 2620.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;966 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 966 | 37341.966 | 2620.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;976 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 976 | 37341.976 | 2620.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;986 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 986 | 37341.986 | 2620.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:21;996 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 21 | 996 | 37341.996 | 2620.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;006 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 006 | 37342.006 | 2620.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;016 | 95.1533 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 016 | 37342.016 | 2620.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;026 | 95.1533 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 026 | 37342.026 | 2620.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;036 | 95.1533 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 036 | 37342.036 | 2620.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;046 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 046 | 37342.046 | 2620.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;056 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 056 | 37342.056 | 2620.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;066 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 066 | 37342.066 | 2620.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;076 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 076 | 37342.076 | 2620.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;086 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 086 | 37342.086 | 2620.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;096 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 096 | 37342.096 | 2620.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;106 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 106 | 37342.106 | 2620.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;116 | 95.1543 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 116 | 37342.116 | 2620.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;126 | 95.1543 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 126 | 37342.126 | 2620.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;136 | 95.1543 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 136 | 37342.136 | 2620.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;146 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 146 | 37342.146 | 2620.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;156 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 156 | 37342.156 | 2620.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;166 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 166 | 37342.166 | 2620.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;176 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 176 | 37342.176 | 2620.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;186 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 186 | 37342.186 | 2620.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;196 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 196 | 37342.196 | 2620.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;206 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 206 | 37342.206 | 2620.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;216 | 95.1533 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 216 | 37342.216 | 2620.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;226 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 226 | 37342.226 | 2620.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;236 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 236 | 37342.236 | 2620.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;246 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 246 | 37342.246 | 2620.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;256 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 256 | 37342.256 | 2620.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;266 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 266 | 37342.266 | 2620.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;276 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 276 | 37342.276 | 2620.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;286 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 286 | 37342.286 | 2620.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;296 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 296 | 37342.296 | 2620.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;306 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 306 | 37342.306 | 2620.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;316 | 95.1533 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 316 | 37342.316 | 2620.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;326 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 326 | 37342.326 | 2620.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;336 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 336 | 37342.336 | 2620.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;346 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 346 | 37342.346 | 2620.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;356 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 356 | 37342.356 | 2620.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;366 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 366 | 37342.366 | 2620.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;376 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 376 | 37342.376 | 2620.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;386 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 386 | 37342.386 | 2620.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;396 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 396 | 37342.396 | 2620.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;406 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 406 | 37342.406 | 2620.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;416 | 95.1533 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 416 | 37342.416 | 2620.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;426 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 426 | 37342.426 | 2620.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;436 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 436 | 37342.436 | 2620.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;446 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 446 | 37342.446 | 2620.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;456 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 456 | 37342.456 | 2620.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;466 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 466 | 37342.466 | 2620.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;476 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 476 | 37342.476 | 2620.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;486 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 486 | 37342.486 | 2620.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;496 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 496 | 37342.496 | 2620.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;506 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 506 | 37342.506 | 2620.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;516 | 95.1533 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 516 | 37342.516 | 2620.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;526 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 526 | 37342.526 | 2620.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;536 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 536 | 37342.536 | 2621
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;546 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 546 | 37342.546 | 2621.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;556 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 556 | 37342.556 | 2621.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;566 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 566 | 37342.566 | 2621.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;576 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 576 | 37342.576 | 2621.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;586 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 586 | 37342.586 | 2621.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;596 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 596 | 37342.596 | 2621.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;606 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 606 | 37342.606 | 2621.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;616 | 95.1533 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 616 | 37342.616 | 2621.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;626 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 626 | 37342.626 | 2621.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;636 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 636 | 37342.636 | 2621.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;646 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 646 | 37342.646 | 2621.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;656 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 656 | 37342.656 | 2621.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;666 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 666 | 37342.666 | 2621.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;676 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 676 | 37342.676 | 2621.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;686 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 686 | 37342.686 | 2621.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;696 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 696 | 37342.696 | 2621.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;706 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 706 | 37342.706 | 2621.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;716 | 95.1533 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 716 | 37342.716 | 2621.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;726 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 726 | 37342.726 | 2621.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;736 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 736 | 37342.736 | 2621.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;746 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 746 | 37342.746 | 2621.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;756 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 756 | 37342.756 | 2621.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;766 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 766 | 37342.766 | 2621.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;776 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 776 | 37342.776 | 2621.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;786 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 786 | 37342.786 | 2621.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;796 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 796 | 37342.796 | 2621.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;806 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 806 | 37342.806 | 2621.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;816 | 95.1533 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 816 | 37342.816 | 2621.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;826 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 826 | 37342.826 | 2621.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;836 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 836 | 37342.836 | 2621.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;846 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 846 | 37342.846 | 2621.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;856 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 856 | 37342.856 | 2621.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;866 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 866 | 37342.866 | 2621.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;876 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 876 | 37342.876 | 2621.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;886 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 886 | 37342.886 | 2621.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;896 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 896 | 37342.896 | 2621.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;906 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 906 | 37342.906 | 2621.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;916 | 95.1533 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 916 | 37342.916 | 2621.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;926 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 926 | 37342.926 | 2621.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;936 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 936 | 37342.936 | 2621.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;946 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 946 | 37342.946 | 2621.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;956 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 956 | 37342.956 | 2621.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;966 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 966 | 37342.966 | 2621.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;976 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 976 | 37342.976 | 2621.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;986 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 986 | 37342.986 | 2621.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:22;996 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 22 | 996 | 37342.996 | 2621.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;006 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 006 | 37343.006 | 2621.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;016 | 95.1533 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 016 | 37343.016 | 2621.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;026 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 026 | 37343.026 | 2621.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;036 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 036 | 37343.036 | 2621.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;046 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 046 | 37343.046 | 2621.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;056 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 056 | 37343.056 | 2621.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;066 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 066 | 37343.066 | 2621.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;076 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 076 | 37343.076 | 2621.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;086 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 086 | 37343.086 | 2621.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;096 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 096 | 37343.096 | 2621.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;106 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 106 | 37343.106 | 2621.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;116 | 95.1533 | 295.2795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 116 | 37343.116 | 2621.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;126 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 126 | 37343.126 | 2621.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;136 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 136 | 37343.136 | 2621.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;146 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 146 | 37343.146 | 2621.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;156 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 156 | 37343.156 | 2621.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;166 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 166 | 37343.166 | 2621.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;176 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 176 | 37343.176 | 2621.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;186 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 186 | 37343.186 | 2621.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;196 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 196 | 37343.196 | 2621.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;206 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 206 | 37343.206 | 2621.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;216 | 95.1533 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 216 | 37343.216 | 2621.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;226 | 95.1533 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 226 | 37343.226 | 2621.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;236 | 95.1533 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 236 | 37343.236 | 2621.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;246 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 246 | 37343.246 | 2621.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;256 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 256 | 37343.256 | 2621.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;266 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 266 | 37343.266 | 2621.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;276 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 276 | 37343.276 | 2621.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;286 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 286 | 37343.286 | 2621.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;296 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 296 | 37343.296 | 2621.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;306 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 306 | 37343.306 | 2621.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;316 | 95.1523 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 316 | 37343.316 | 2621.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;326 | 95.1523 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 326 | 37343.326 | 2621.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;336 | 95.1523 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 336 | 37343.336 | 2621.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;346 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 346 | 37343.346 | 2621.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;356 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 356 | 37343.356 | 2621.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;366 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 366 | 37343.366 | 2621.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;376 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 376 | 37343.376 | 2621.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;386 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 386 | 37343.386 | 2621.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;396 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 396 | 37343.396 | 2621.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;406 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 406 | 37343.406 | 2621.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;416 | 95.1533 | 295.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 416 | 37343.416 | 2621.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;426 | 95.1533 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 426 | 37343.426 | 2621.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;436 | 95.1533 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 436 | 37343.436 | 2621.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;446 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 446 | 37343.446 | 2621.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;456 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 456 | 37343.456 | 2621.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;466 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 466 | 37343.466 | 2621.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;476 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 476 | 37343.476 | 2621.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;486 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 486 | 37343.486 | 2621.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;496 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 496 | 37343.496 | 2621.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;506 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 506 | 37343.506 | 2621.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;516 | 95.1523 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 516 | 37343.516 | 2621.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;526 | 95.1523 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 526 | 37343.526 | 2621.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;536 | 95.1523 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 536 | 37343.536 | 2622
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;546 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 546 | 37343.546 | 2622.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;556 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 556 | 37343.556 | 2622.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;566 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 566 | 37343.566 | 2622.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;576 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 576 | 37343.576 | 2622.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;586 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 586 | 37343.586 | 2622.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;596 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 596 | 37343.596 | 2622.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;606 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 606 | 37343.606 | 2622.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;616 | 95.1533 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 616 | 37343.616 | 2622.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;626 | 95.1533 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 626 | 37343.626 | 2622.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;636 | 95.1533 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 636 | 37343.636 | 2622.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;646 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 646 | 37343.646 | 2622.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;656 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 656 | 37343.656 | 2622.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;666 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 666 | 37343.666 | 2622.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;676 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 676 | 37343.676 | 2622.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;686 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 686 | 37343.686 | 2622.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;696 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 696 | 37343.696 | 2622.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;706 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 706 | 37343.706 | 2622.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;716 | 95.1543 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 716 | 37343.716 | 2622.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;726 | 95.1543 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 726 | 37343.726 | 2622.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;736 | 95.1543 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 736 | 37343.736 | 2622.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;746 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 746 | 37343.746 | 2622.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;756 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 756 | 37343.756 | 2622.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;766 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 766 | 37343.766 | 2622.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;776 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 776 | 37343.776 | 2622.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;786 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 786 | 37343.786 | 2622.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;796 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 796 | 37343.796 | 2622.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;806 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 806 | 37343.806 | 2622.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;816 | 95.1533 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 816 | 37343.816 | 2622.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;826 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 826 | 37343.826 | 2622.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;836 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 836 | 37343.836 | 2622.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;846 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 846 | 37343.846 | 2622.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;856 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 856 | 37343.856 | 2622.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;866 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 866 | 37343.866 | 2622.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;876 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 876 | 37343.876 | 2622.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;886 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 886 | 37343.886 | 2622.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;896 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 896 | 37343.896 | 2622.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;906 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 906 | 37343.906 | 2622.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;916 | 95.1533 | 295.3212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 916 | 37343.916 | 2622.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;926 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 926 | 37343.926 | 2622.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;936 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 936 | 37343.936 | 2622.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;946 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 946 | 37343.946 | 2622.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;956 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 956 | 37343.956 | 2622.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;966 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 966 | 37343.966 | 2622.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;976 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 976 | 37343.976 | 2622.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;986 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 986 | 37343.986 | 2622.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:23;996 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 23 | 996 | 37343.996 | 2622.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;006 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 006 | 37344.006 | 2622.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;016 | 95.1533 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 016 | 37344.016 | 2622.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;026 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 026 | 37344.026 | 2622.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;036 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 036 | 37344.036 | 2622.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;046 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 046 | 37344.046 | 2622.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;056 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 056 | 37344.056 | 2622.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;066 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 066 | 37344.066 | 2622.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;076 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 076 | 37344.076 | 2622.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;086 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 086 | 37344.086 | 2622.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;096 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 096 | 37344.096 | 2622.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;106 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 106 | 37344.106 | 2622.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;116 | 95.1533 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 116 | 37344.116 | 2622.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;126 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 126 | 37344.126 | 2622.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;136 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 136 | 37344.136 | 2622.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;146 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 146 | 37344.146 | 2622.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;156 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 156 | 37344.156 | 2622.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;166 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 166 | 37344.166 | 2622.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;176 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 176 | 37344.176 | 2622.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;186 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 186 | 37344.186 | 2622.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;196 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 196 | 37344.196 | 2622.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;206 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 206 | 37344.206 | 2622.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;216 | 95.1533 | 295.3515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 216 | 37344.216 | 2622.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;226 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 226 | 37344.226 | 2622.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;236 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 236 | 37344.236 | 2622.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;246 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 246 | 37344.246 | 2622.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;256 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 256 | 37344.256 | 2622.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;266 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 266 | 37344.266 | 2622.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;276 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 276 | 37344.276 | 2622.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;286 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 286 | 37344.286 | 2622.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;296 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 296 | 37344.296 | 2622.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;306 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 306 | 37344.306 | 2622.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;316 | 95.1533 | 295.4014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 316 | 37344.316 | 2622.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;326 | 95.1533 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 326 | 37344.326 | 2622.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;336 | 95.1533 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 336 | 37344.336 | 2622.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;346 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 346 | 37344.346 | 2622.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;356 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 356 | 37344.356 | 2622.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;366 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 366 | 37344.366 | 2622.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;376 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 376 | 37344.376 | 2622.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;386 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 386 | 37344.386 | 2622.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;396 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 396 | 37344.396 | 2622.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;406 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 406 | 37344.406 | 2622.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;416 | 95.1543 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 416 | 37344.416 | 2622.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;426 | 95.1543 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 426 | 37344.426 | 2622.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;436 | 95.1543 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 436 | 37344.436 | 2622.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;446 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 446 | 37344.446 | 2622.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;456 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 456 | 37344.456 | 2622.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;466 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 466 | 37344.466 | 2622.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;476 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 476 | 37344.476 | 2622.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;486 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 486 | 37344.486 | 2622.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;496 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 496 | 37344.496 | 2622.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;506 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 506 | 37344.506 | 2622.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;516 | 95.1533 | 295.4199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 516 | 37344.516 | 2622.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;526 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 526 | 37344.526 | 2622.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;536 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 536 | 37344.536 | 2623
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;546 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 546 | 37344.546 | 2623.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;556 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 556 | 37344.556 | 2623.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;566 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 566 | 37344.566 | 2623.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;576 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 576 | 37344.576 | 2623.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;586 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 586 | 37344.586 | 2623.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;596 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 596 | 37344.596 | 2623.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;606 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 606 | 37344.606 | 2623.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;616 | 95.1533 | 295.4164 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 616 | 37344.616 | 2623.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;626 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 626 | 37344.626 | 2623.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;636 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 636 | 37344.636 | 2623.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;646 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 646 | 37344.646 | 2623.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;656 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 656 | 37344.656 | 2623.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;666 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 666 | 37344.666 | 2623.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;676 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 676 | 37344.676 | 2623.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;686 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 686 | 37344.686 | 2623.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;696 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 696 | 37344.696 | 2623.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;706 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 706 | 37344.706 | 2623.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;716 | 95.1533 | 295.4071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 716 | 37344.716 | 2623.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;726 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 726 | 37344.726 | 2623.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;736 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 736 | 37344.736 | 2623.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;746 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 746 | 37344.746 | 2623.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;756 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 756 | 37344.756 | 2623.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;766 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 766 | 37344.766 | 2623.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;776 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 776 | 37344.776 | 2623.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;786 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 786 | 37344.786 | 2623.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;796 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 796 | 37344.796 | 2623.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;806 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 806 | 37344.806 | 2623.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;816 | 95.1533 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 816 | 37344.816 | 2623.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;826 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 826 | 37344.826 | 2623.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;836 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 836 | 37344.836 | 2623.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;846 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 846 | 37344.846 | 2623.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;856 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 856 | 37344.856 | 2623.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;866 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 866 | 37344.866 | 2623.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;876 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 876 | 37344.876 | 2623.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;886 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 886 | 37344.886 | 2623.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;896 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 896 | 37344.896 | 2623.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;906 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 906 | 37344.906 | 2623.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;916 | 95.1533 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 916 | 37344.916 | 2623.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;926 | 95.1533 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 926 | 37344.926 | 2623.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;936 | 95.1533 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 936 | 37344.936 | 2623.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;946 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 946 | 37344.946 | 2623.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;956 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 956 | 37344.956 | 2623.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;966 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 966 | 37344.966 | 2623.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;976 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 976 | 37344.976 | 2623.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;986 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 986 | 37344.986 | 2623.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:24;996 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 24 | 996 | 37344.996 | 2623.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;006 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 006 | 37345.006 | 2623.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;016 | 95.1523 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 016 | 37345.016 | 2623.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;026 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 026 | 37345.026 | 2623.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;036 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 036 | 37345.036 | 2623.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;046 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 046 | 37345.046 | 2623.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;056 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 056 | 37345.056 | 2623.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;066 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 066 | 37345.066 | 2623.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;076 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 076 | 37345.076 | 2623.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;086 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 086 | 37345.086 | 2623.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;096 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 096 | 37345.096 | 2623.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;106 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 106 | 37345.106 | 2623.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;116 | 95.1523 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 116 | 37345.116 | 2623.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;126 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 126 | 37345.126 | 2623.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;136 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 136 | 37345.136 | 2623.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;146 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 146 | 37345.146 | 2623.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;156 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 156 | 37345.156 | 2623.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;166 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 166 | 37345.166 | 2623.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;176 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 176 | 37345.176 | 2623.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;186 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 186 | 37345.186 | 2623.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;196 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 196 | 37345.196 | 2623.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;206 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 206 | 37345.206 | 2623.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;216 | 95.1523 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 216 | 37345.216 | 2623.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;226 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 226 | 37345.226 | 2623.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;236 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 236 | 37345.236 | 2623.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;246 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 246 | 37345.246 | 2623.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;256 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 256 | 37345.256 | 2623.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;266 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 266 | 37345.266 | 2623.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;276 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 276 | 37345.276 | 2623.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;286 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 286 | 37345.286 | 2623.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;296 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 296 | 37345.296 | 2623.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;306 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 306 | 37345.306 | 2623.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;316 | 95.1523 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 316 | 37345.316 | 2623.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;326 | 95.1523 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 326 | 37345.326 | 2623.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;336 | 95.1523 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 336 | 37345.336 | 2623.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;346 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 346 | 37345.346 | 2623.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;356 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 356 | 37345.356 | 2623.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;366 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 366 | 37345.366 | 2623.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;376 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 376 | 37345.376 | 2623.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;386 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 386 | 37345.386 | 2623.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;396 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 396 | 37345.396 | 2623.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;406 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 406 | 37345.406 | 2623.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;416 | 95.1543 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 416 | 37345.416 | 2623.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;426 | 95.1543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 426 | 37345.426 | 2623.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;436 | 95.1543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 436 | 37345.436 | 2623.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;446 | 95.1543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 446 | 37345.446 | 2623.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;456 | 95.1543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 456 | 37345.456 | 2623.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;466 | 95.1543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 466 | 37345.466 | 2623.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;476 | 95.1533 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 476 | 37345.476 | 2623.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;486 | 95.1533 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 486 | 37345.486 | 2623.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;496 | 95.1533 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 496 | 37345.496 | 2623.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;506 | 95.1533 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 506 | 37345.506 | 2623.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;516 | 95.1533 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 516 | 37345.516 | 2623.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;526 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 526 | 37345.526 | 2623.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;536 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 536 | 37345.536 | 2624
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;546 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 546 | 37345.546 | 2624.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;556 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 556 | 37345.556 | 2624.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;566 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 566 | 37345.566 | 2624.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;576 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 576 | 37345.576 | 2624.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;586 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 586 | 37345.586 | 2624.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;596 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 596 | 37345.596 | 2624.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;606 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 606 | 37345.606 | 2624.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;616 | 95.1533 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 616 | 37345.616 | 2624.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;626 | 95.1533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 626 | 37345.626 | 2624.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;636 | 95.1533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 636 | 37345.636 | 2624.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;646 | 95.1533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 646 | 37345.646 | 2624.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;656 | 95.1533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 656 | 37345.656 | 2624.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;666 | 95.1533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 666 | 37345.666 | 2624.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;676 | 95.1523 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 676 | 37345.676 | 2624.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;686 | 95.1523 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 686 | 37345.686 | 2624.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;696 | 95.1523 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 696 | 37345.696 | 2624.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;706 | 95.1523 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 706 | 37345.706 | 2624.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;716 | 95.1523 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 716 | 37345.716 | 2624.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;726 | 95.1523 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 726 | 37345.726 | 2624.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;736 | 95.1523 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 736 | 37345.736 | 2624.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;746 | 95.1523 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 746 | 37345.746 | 2624.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;756 | 95.1523 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 756 | 37345.756 | 2624.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;766 | 95.1523 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 766 | 37345.766 | 2624.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;776 | 95.1533 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 776 | 37345.776 | 2624.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;786 | 95.1533 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 786 | 37345.786 | 2624.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;796 | 95.1533 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 796 | 37345.796 | 2624.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;806 | 95.1533 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 806 | 37345.806 | 2624.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;816 | 95.1533 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 816 | 37345.816 | 2624.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;826 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 826 | 37345.826 | 2624.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;836 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 836 | 37345.836 | 2624.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;846 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 846 | 37345.846 | 2624.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;856 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 856 | 37345.856 | 2624.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;866 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 866 | 37345.866 | 2624.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;876 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 876 | 37345.876 | 2624.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;886 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 886 | 37345.886 | 2624.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;896 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 896 | 37345.896 | 2624.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;906 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 906 | 37345.906 | 2624.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;916 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 916 | 37345.916 | 2624.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;926 | 95.1533 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 926 | 37345.926 | 2624.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;936 | 95.1533 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 936 | 37345.936 | 2624.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;946 | 95.1533 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 946 | 37345.946 | 2624.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;956 | 95.1533 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 956 | 37345.956 | 2624.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;966 | 95.1533 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 966 | 37345.966 | 2624.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;976 | 95.1543 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 976 | 37345.976 | 2624.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;986 | 95.1543 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 986 | 37345.986 | 2624.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:25;996 | 95.1543 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 25 | 996 | 37345.996 | 2624.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;006 | 95.1543 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 006 | 37346.006 | 2624.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;016 | 95.1543 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 016 | 37346.016 | 2624.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;026 | 95.1543 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 026 | 37346.026 | 2624.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;036 | 95.1543 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 036 | 37346.036 | 2624.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;046 | 95.1543 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 046 | 37346.046 | 2624.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;056 | 95.1543 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 056 | 37346.056 | 2624.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;066 | 95.1543 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 066 | 37346.066 | 2624.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;076 | 95.1533 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 076 | 37346.076 | 2624.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;086 | 95.1533 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 086 | 37346.086 | 2624.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;096 | 95.1533 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 096 | 37346.096 | 2624.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;106 | 95.1533 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 106 | 37346.106 | 2624.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;116 | 95.1533 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 116 | 37346.116 | 2624.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;126 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 126 | 37346.126 | 2624.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;136 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 136 | 37346.136 | 2624.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;146 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 146 | 37346.146 | 2624.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;156 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 156 | 37346.156 | 2624.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;166 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 166 | 37346.166 | 2624.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;176 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 176 | 37346.176 | 2624.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;186 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 186 | 37346.186 | 2624.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;196 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 196 | 37346.196 | 2624.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;206 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 206 | 37346.206 | 2624.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;216 | 95.1533 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 216 | 37346.216 | 2624.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;226 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 226 | 37346.226 | 2624.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;236 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 236 | 37346.236 | 2624.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;246 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 246 | 37346.246 | 2624.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;256 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 256 | 37346.256 | 2624.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;266 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 266 | 37346.266 | 2624.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;276 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 276 | 37346.276 | 2624.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;286 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 286 | 37346.286 | 2624.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;296 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 296 | 37346.296 | 2624.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;306 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 306 | 37346.306 | 2624.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;316 | 95.1533 | 295.2239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 316 | 37346.316 | 2624.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;326 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 326 | 37346.326 | 2624.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;336 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 336 | 37346.336 | 2624.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;346 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 346 | 37346.346 | 2624.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;356 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 356 | 37346.356 | 2624.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;366 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 366 | 37346.366 | 2624.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;376 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 376 | 37346.376 | 2624.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;386 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 386 | 37346.386 | 2624.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;396 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 396 | 37346.396 | 2624.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;406 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 406 | 37346.406 | 2624.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;416 | 95.1533 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 416 | 37346.416 | 2624.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;426 | 95.1533 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 426 | 37346.426 | 2624.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;436 | 95.1533 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 436 | 37346.436 | 2624.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;446 | 95.1533 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 446 | 37346.446 | 2624.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;456 | 95.1533 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 456 | 37346.456 | 2624.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;466 | 95.1533 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 466 | 37346.466 | 2624.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;476 | 95.1513 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 476 | 37346.476 | 2624.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;486 | 95.1513 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 486 | 37346.486 | 2624.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;496 | 95.1513 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 496 | 37346.496 | 2624.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;506 | 95.1513 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 506 | 37346.506 | 2624.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;516 | 95.1513 | 295.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 516 | 37346.516 | 2624.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;526 | 95.1513 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 526 | 37346.526 | 2624.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;536 | 95.1513 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 536 | 37346.536 | 2625
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;546 | 95.1513 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 546 | 37346.546 | 2625.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;556 | 95.1513 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 556 | 37346.556 | 2625.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;566 | 95.1513 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 566 | 37346.566 | 2625.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;576 | 95.1533 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 576 | 37346.576 | 2625.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;586 | 95.1533 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 586 | 37346.586 | 2625.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;596 | 95.1533 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 596 | 37346.596 | 2625.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;606 | 95.1533 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 606 | 37346.606 | 2625.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;616 | 95.1533 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 616 | 37346.616 | 2625.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;626 | 95.1533 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 626 | 37346.626 | 2625.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;636 | 95.1533 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 636 | 37346.636 | 2625.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;646 | 95.1533 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 646 | 37346.646 | 2625.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;656 | 95.1533 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 656 | 37346.656 | 2625.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;666 | 95.1533 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 666 | 37346.666 | 2625.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;676 | 95.1523 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 676 | 37346.676 | 2625.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;686 | 95.1523 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 686 | 37346.686 | 2625.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;696 | 95.1523 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 696 | 37346.696 | 2625.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;706 | 95.1523 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 706 | 37346.706 | 2625.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;716 | 95.1523 | 295.3318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 716 | 37346.716 | 2625.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;726 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 726 | 37346.726 | 2625.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;736 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 736 | 37346.736 | 2625.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;746 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 746 | 37346.746 | 2625.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;756 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 756 | 37346.756 | 2625.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;766 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 766 | 37346.766 | 2625.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;776 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 776 | 37346.776 | 2625.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;786 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 786 | 37346.786 | 2625.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;796 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 796 | 37346.796 | 2625.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;806 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 806 | 37346.806 | 2625.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;816 | 95.1523 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 816 | 37346.816 | 2625.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;826 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 826 | 37346.826 | 2625.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;836 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 836 | 37346.836 | 2625.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;846 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 846 | 37346.846 | 2625.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;856 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 856 | 37346.856 | 2625.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;866 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 866 | 37346.866 | 2625.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;876 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 876 | 37346.876 | 2625.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;886 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 886 | 37346.886 | 2625.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;896 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 896 | 37346.896 | 2625.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;906 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 906 | 37346.906 | 2625.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;916 | 95.1523 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 916 | 37346.916 | 2625.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;926 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 926 | 37346.926 | 2625.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;936 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 936 | 37346.936 | 2625.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;946 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 946 | 37346.946 | 2625.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;956 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 956 | 37346.956 | 2625.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;966 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 966 | 37346.966 | 2625.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;976 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 976 | 37346.976 | 2625.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;986 | 95.1523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 986 | 37346.986 | 2625.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:26;996 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 26 | 996 | 37346.996 | 2625.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;006 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 006 | 37347.006 | 2625.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;016 | 95.1533 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 016 | 37347.016 | 2625.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;026 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 026 | 37347.026 | 2625.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;036 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 036 | 37347.036 | 2625.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;046 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 046 | 37347.046 | 2625.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;056 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 056 | 37347.056 | 2625.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;066 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 066 | 37347.066 | 2625.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;076 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 076 | 37347.076 | 2625.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;086 | 95.1533 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 086 | 37347.086 | 2625.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;096 | 95.1523 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 096 | 37347.096 | 2625.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;106 | 95.1523 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 106 | 37347.106 | 2625.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;116 | 95.1523 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 116 | 37347.116 | 2625.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;126 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 126 | 37347.126 | 2625.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;136 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 136 | 37347.136 | 2625.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;146 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 146 | 37347.146 | 2625.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;156 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 156 | 37347.156 | 2625.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;166 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 166 | 37347.166 | 2625.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;176 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 176 | 37347.176 | 2625.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;186 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 186 | 37347.186 | 2625.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;196 | 95.1533 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 196 | 37347.196 | 2625.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;206 | 95.1533 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 206 | 37347.206 | 2625.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;216 | 95.1533 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 216 | 37347.216 | 2625.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;226 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 226 | 37347.226 | 2625.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;236 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 236 | 37347.236 | 2625.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;246 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 246 | 37347.246 | 2625.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;256 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 256 | 37347.256 | 2625.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;266 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 266 | 37347.266 | 2625.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;276 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 276 | 37347.276 | 2625.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;286 | 95.1533 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 286 | 37347.286 | 2625.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;296 | 95.1523 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 296 | 37347.296 | 2625.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;306 | 95.1523 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 306 | 37347.306 | 2625.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;316 | 95.1523 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 316 | 37347.316 | 2625.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;326 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 326 | 37347.326 | 2625.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;336 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 336 | 37347.336 | 2625.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;346 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 346 | 37347.346 | 2625.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;356 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 356 | 37347.356 | 2625.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;366 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 366 | 37347.366 | 2625.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;376 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 376 | 37347.376 | 2625.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;386 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 386 | 37347.386 | 2625.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;396 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 396 | 37347.396 | 2625.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;406 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 406 | 37347.406 | 2625.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;416 | 95.1523 | 295.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 416 | 37347.416 | 2625.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;426 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 426 | 37347.426 | 2625.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;436 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 436 | 37347.436 | 2625.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;446 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 446 | 37347.446 | 2625.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;456 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 456 | 37347.456 | 2625.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;466 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 466 | 37347.466 | 2625.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;476 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 476 | 37347.476 | 2625.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;486 | 95.1523 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 486 | 37347.486 | 2625.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;496 | 95.1533 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 496 | 37347.496 | 2625.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;506 | 95.1533 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 506 | 37347.506 | 2625.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;516 | 95.1533 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 516 | 37347.516 | 2625.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;526 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 526 | 37347.526 | 2625.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;536 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 536 | 37347.536 | 2626
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;546 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 546 | 37347.546 | 2626.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;556 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 556 | 37347.556 | 2626.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;566 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 566 | 37347.566 | 2626.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;576 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 576 | 37347.576 | 2626.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;586 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 586 | 37347.586 | 2626.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;596 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 596 | 37347.596 | 2626.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;606 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 606 | 37347.606 | 2626.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;616 | 95.1533 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 616 | 37347.616 | 2626.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;626 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 626 | 37347.626 | 2626.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;636 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 636 | 37347.636 | 2626.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;646 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 646 | 37347.646 | 2626.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;656 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 656 | 37347.656 | 2626.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;666 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 666 | 37347.666 | 2626.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;676 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 676 | 37347.676 | 2626.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;686 | 95.1533 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 686 | 37347.686 | 2626.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;696 | 95.1523 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 696 | 37347.696 | 2626.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;706 | 95.1523 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 706 | 37347.706 | 2626.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;716 | 95.1523 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 716 | 37347.716 | 2626.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;726 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 726 | 37347.726 | 2626.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;736 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 736 | 37347.736 | 2626.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;746 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 746 | 37347.746 | 2626.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;756 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 756 | 37347.756 | 2626.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;766 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 766 | 37347.766 | 2626.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;776 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 776 | 37347.776 | 2626.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;786 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 786 | 37347.786 | 2626.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;796 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 796 | 37347.796 | 2626.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;806 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 806 | 37347.806 | 2626.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;816 | 95.1523 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 816 | 37347.816 | 2626.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;826 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 826 | 37347.826 | 2626.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;836 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 836 | 37347.836 | 2626.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;846 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 846 | 37347.846 | 2626.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;856 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 856 | 37347.856 | 2626.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;866 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 866 | 37347.866 | 2626.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;876 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 876 | 37347.876 | 2626.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;886 | 95.1523 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 886 | 37347.886 | 2626.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;896 | 95.1533 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 896 | 37347.896 | 2626.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;906 | 95.1533 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 906 | 37347.906 | 2626.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;916 | 95.1533 | 295.1889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 916 | 37347.916 | 2626.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;926 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 926 | 37347.926 | 2626.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;936 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 936 | 37347.936 | 2626.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;946 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 946 | 37347.946 | 2626.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;956 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 956 | 37347.956 | 2626.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;966 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 966 | 37347.966 | 2626.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;976 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 976 | 37347.976 | 2626.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;986 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 986 | 37347.986 | 2626.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:27;996 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 27 | 996 | 37347.996 | 2626.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;006 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 006 | 37348.006 | 2626.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;016 | 95.1533 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 016 | 37348.016 | 2626.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;026 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 026 | 37348.026 | 2626.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;036 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 036 | 37348.036 | 2626.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;046 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 046 | 37348.046 | 2626.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;056 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 056 | 37348.056 | 2626.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;066 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 066 | 37348.066 | 2626.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;076 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 076 | 37348.076 | 2626.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;086 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 086 | 37348.086 | 2626.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;096 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 096 | 37348.096 | 2626.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;106 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 106 | 37348.106 | 2626.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;116 | 95.1533 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 116 | 37348.116 | 2626.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;126 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 126 | 37348.126 | 2626.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;136 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 136 | 37348.136 | 2626.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;146 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 146 | 37348.146 | 2626.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;156 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 156 | 37348.156 | 2626.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;166 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 166 | 37348.166 | 2626.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;176 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 176 | 37348.176 | 2626.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;186 | 95.1533 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 186 | 37348.186 | 2626.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;196 | 95.1523 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 196 | 37348.196 | 2626.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;206 | 95.1523 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 206 | 37348.206 | 2626.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;216 | 95.1523 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 216 | 37348.216 | 2626.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;226 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 226 | 37348.226 | 2626.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;236 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 236 | 37348.236 | 2626.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;246 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 246 | 37348.246 | 2626.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;256 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 256 | 37348.256 | 2626.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;266 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 266 | 37348.266 | 2626.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;276 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 276 | 37348.276 | 2626.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;286 | 95.1523 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 286 | 37348.286 | 2626.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;296 | 95.1513 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 296 | 37348.296 | 2626.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;306 | 95.1513 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 306 | 37348.306 | 2626.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;316 | 95.1513 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 316 | 37348.316 | 2626.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;326 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 326 | 37348.326 | 2626.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;336 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 336 | 37348.336 | 2626.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;346 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 346 | 37348.346 | 2626.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;356 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 356 | 37348.356 | 2626.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;366 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 366 | 37348.366 | 2626.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;376 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 376 | 37348.376 | 2626.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;386 | 95.1513 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 386 | 37348.386 | 2626.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;396 | 95.1523 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 396 | 37348.396 | 2626.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;406 | 95.1523 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 406 | 37348.406 | 2626.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;416 | 95.1523 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 416 | 37348.416 | 2626.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;426 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 426 | 37348.426 | 2626.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;436 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 436 | 37348.436 | 2626.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;446 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 446 | 37348.446 | 2626.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;456 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 456 | 37348.456 | 2626.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;466 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 466 | 37348.466 | 2626.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;476 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 476 | 37348.476 | 2626.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;486 | 95.1523 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 486 | 37348.486 | 2626.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;496 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 496 | 37348.496 | 2626.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;506 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 506 | 37348.506 | 2626.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;516 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 516 | 37348.516 | 2626.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;526 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 526 | 37348.526 | 2626.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;536 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 536 | 37348.536 | 2627
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;546 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 546 | 37348.546 | 2627.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;556 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 556 | 37348.556 | 2627.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;566 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 566 | 37348.566 | 2627.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;576 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 576 | 37348.576 | 2627.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;586 | 95.1513 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 586 | 37348.586 | 2627.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;596 | 95.1523 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 596 | 37348.596 | 2627.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;606 | 95.1523 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 606 | 37348.606 | 2627.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;616 | 95.1523 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 616 | 37348.616 | 2627.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;626 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 626 | 37348.626 | 2627.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;636 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 636 | 37348.636 | 2627.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;646 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 646 | 37348.646 | 2627.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;656 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 656 | 37348.656 | 2627.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;666 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 666 | 37348.666 | 2627.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;676 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 676 | 37348.676 | 2627.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;686 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 686 | 37348.686 | 2627.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;696 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 696 | 37348.696 | 2627.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;706 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 706 | 37348.706 | 2627.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;716 | 95.1523 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 716 | 37348.716 | 2627.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;726 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 726 | 37348.726 | 2627.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;736 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 736 | 37348.736 | 2627.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;746 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 746 | 37348.746 | 2627.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;756 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 756 | 37348.756 | 2627.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;766 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 766 | 37348.766 | 2627.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;776 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 776 | 37348.776 | 2627.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;786 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 786 | 37348.786 | 2627.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;796 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 796 | 37348.796 | 2627.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;806 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 806 | 37348.806 | 2627.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;816 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 816 | 37348.816 | 2627.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;826 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 826 | 37348.826 | 2627.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;836 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 836 | 37348.836 | 2627.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;846 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 846 | 37348.846 | 2627.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;856 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 856 | 37348.856 | 2627.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;866 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 866 | 37348.866 | 2627.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;876 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 876 | 37348.876 | 2627.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;886 | 95.1513 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 886 | 37348.886 | 2627.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;896 | 95.1523 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 896 | 37348.896 | 2627.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;906 | 95.1523 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 906 | 37348.906 | 2627.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;916 | 95.1523 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 916 | 37348.916 | 2627.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;926 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 926 | 37348.926 | 2627.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;936 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 936 | 37348.936 | 2627.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;946 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 946 | 37348.946 | 2627.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;956 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 956 | 37348.956 | 2627.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;966 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 966 | 37348.966 | 2627.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;976 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 976 | 37348.976 | 2627.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;986 | 95.1523 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 986 | 37348.986 | 2627.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:28;996 | 95.1533 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 28 | 996 | 37348.996 | 2627.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;006 | 95.1533 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 006 | 37349.006 | 2627.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;016 | 95.1533 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 016 | 37349.016 | 2627.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;026 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 026 | 37349.026 | 2627.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;036 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 036 | 37349.036 | 2627.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;046 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 046 | 37349.046 | 2627.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;056 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 056 | 37349.056 | 2627.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;066 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 066 | 37349.066 | 2627.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;076 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 076 | 37349.076 | 2627.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;086 | 95.1533 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 086 | 37349.086 | 2627.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;096 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 096 | 37349.096 | 2627.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;106 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 106 | 37349.106 | 2627.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;116 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 116 | 37349.116 | 2627.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;126 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 126 | 37349.126 | 2627.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;136 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 136 | 37349.136 | 2627.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;146 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 146 | 37349.146 | 2627.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;156 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 156 | 37349.156 | 2627.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;166 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 166 | 37349.166 | 2627.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;176 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 176 | 37349.176 | 2627.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;186 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 186 | 37349.186 | 2627.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;196 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 196 | 37349.196 | 2627.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;206 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 206 | 37349.206 | 2627.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;216 | 95.1523 | 295.1842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 216 | 37349.216 | 2627.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;226 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 226 | 37349.226 | 2627.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;236 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 236 | 37349.236 | 2627.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;246 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 246 | 37349.246 | 2627.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;256 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 256 | 37349.256 | 2627.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;266 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 266 | 37349.266 | 2627.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;276 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 276 | 37349.276 | 2627.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;286 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 286 | 37349.286 | 2627.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;296 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 296 | 37349.296 | 2627.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;306 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 306 | 37349.306 | 2627.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;316 | 95.1523 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 316 | 37349.316 | 2627.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;326 | 95.1523 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 326 | 37349.326 | 2627.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;336 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 336 | 37349.336 | 2627.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;346 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 346 | 37349.346 | 2627.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;356 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 356 | 37349.356 | 2627.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;366 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 366 | 37349.366 | 2627.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;376 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 376 | 37349.376 | 2627.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;386 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 386 | 37349.386 | 2627.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;396 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 396 | 37349.396 | 2627.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;406 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 406 | 37349.406 | 2627.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;416 | 95.1533 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 416 | 37349.416 | 2627.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;426 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 426 | 37349.426 | 2627.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;436 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 436 | 37349.436 | 2627.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;446 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 446 | 37349.446 | 2627.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;456 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 456 | 37349.456 | 2627.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;466 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 466 | 37349.466 | 2627.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;476 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 476 | 37349.476 | 2627.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;486 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 486 | 37349.486 | 2627.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;496 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 496 | 37349.496 | 2627.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;506 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 506 | 37349.506 | 2627.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;516 | 95.1523 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 516 | 37349.516 | 2627.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;526 | 95.1523 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 526 | 37349.526 | 2627.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;536 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 536 | 37349.536 | 2628
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;546 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 546 | 37349.546 | 2628.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;556 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 556 | 37349.556 | 2628.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;566 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 566 | 37349.566 | 2628.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;576 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 576 | 37349.576 | 2628.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;586 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 586 | 37349.586 | 2628.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;596 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 596 | 37349.596 | 2628.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;606 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 606 | 37349.606 | 2628.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;616 | 95.1533 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 616 | 37349.616 | 2628.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;626 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 626 | 37349.626 | 2628.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;636 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 636 | 37349.636 | 2628.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;646 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 646 | 37349.646 | 2628.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;656 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 656 | 37349.656 | 2628.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;666 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 666 | 37349.666 | 2628.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;676 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 676 | 37349.676 | 2628.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;686 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 686 | 37349.686 | 2628.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;696 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 696 | 37349.696 | 2628.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;706 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 706 | 37349.706 | 2628.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;716 | 95.1533 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 716 | 37349.716 | 2628.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;726 | 95.1533 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 726 | 37349.726 | 2628.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;736 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 736 | 37349.736 | 2628.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;746 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 746 | 37349.746 | 2628.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;756 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 756 | 37349.756 | 2628.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;766 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 766 | 37349.766 | 2628.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;776 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 776 | 37349.776 | 2628.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;786 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 786 | 37349.786 | 2628.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;796 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 796 | 37349.796 | 2628.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;806 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 806 | 37349.806 | 2628.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;816 | 95.1523 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 816 | 37349.816 | 2628.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;826 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 826 | 37349.826 | 2628.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;836 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 836 | 37349.836 | 2628.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;846 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 846 | 37349.846 | 2628.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;856 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 856 | 37349.856 | 2628.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;866 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 866 | 37349.866 | 2628.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;876 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 876 | 37349.876 | 2628.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;886 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 886 | 37349.886 | 2628.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;896 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 896 | 37349.896 | 2628.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;906 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 906 | 37349.906 | 2628.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;916 | 95.1523 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 916 | 37349.916 | 2628.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;926 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 926 | 37349.926 | 2628.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;936 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 936 | 37349.936 | 2628.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;946 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 946 | 37349.946 | 2628.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;956 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 956 | 37349.956 | 2628.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;966 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 966 | 37349.966 | 2628.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;976 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 976 | 37349.976 | 2628.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;986 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 986 | 37349.986 | 2628.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:29;996 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 29 | 996 | 37349.996 | 2628.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;006 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 006 | 37350.006 | 2628.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;016 | 95.1523 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 016 | 37350.016 | 2628.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;026 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 026 | 37350.026 | 2628.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;036 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 036 | 37350.036 | 2628.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;046 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 046 | 37350.046 | 2628.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;056 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 056 | 37350.056 | 2628.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;066 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 066 | 37350.066 | 2628.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;076 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 076 | 37350.076 | 2628.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;086 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 086 | 37350.086 | 2628.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;096 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 096 | 37350.096 | 2628.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;106 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 106 | 37350.106 | 2628.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;116 | 95.1523 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 116 | 37350.116 | 2628.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;126 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 126 | 37350.126 | 2628.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;136 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 136 | 37350.136 | 2628.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;146 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 146 | 37350.146 | 2628.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;156 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 156 | 37350.156 | 2628.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;166 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 166 | 37350.166 | 2628.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;176 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 176 | 37350.176 | 2628.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;186 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 186 | 37350.186 | 2628.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;196 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 196 | 37350.196 | 2628.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;206 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 206 | 37350.206 | 2628.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;216 | 95.1523 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 216 | 37350.216 | 2628.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;226 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 226 | 37350.226 | 2628.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;236 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 236 | 37350.236 | 2628.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;246 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 246 | 37350.246 | 2628.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;256 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 256 | 37350.256 | 2628.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;266 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 266 | 37350.266 | 2628.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;276 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 276 | 37350.276 | 2628.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;286 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 286 | 37350.286 | 2628.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;296 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 296 | 37350.296 | 2628.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;306 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 306 | 37350.306 | 2628.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;316 | 95.1523 | 295.0629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 316 | 37350.316 | 2628.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;326 | 95.1523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 326 | 37350.326 | 2628.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;336 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 336 | 37350.336 | 2628.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;346 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 346 | 37350.346 | 2628.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;356 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 356 | 37350.356 | 2628.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;366 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 366 | 37350.366 | 2628.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;376 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 376 | 37350.376 | 2628.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;386 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 386 | 37350.386 | 2628.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;396 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 396 | 37350.396 | 2628.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;406 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 406 | 37350.406 | 2628.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;416 | 95.1533 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 416 | 37350.416 | 2628.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;426 | 95.1533 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 426 | 37350.426 | 2628.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;436 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 436 | 37350.436 | 2628.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;446 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 446 | 37350.446 | 2628.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;456 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 456 | 37350.456 | 2628.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;466 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 466 | 37350.466 | 2628.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;476 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 476 | 37350.476 | 2628.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;486 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 486 | 37350.486 | 2628.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;496 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 496 | 37350.496 | 2628.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;506 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 506 | 37350.506 | 2628.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;516 | 95.1523 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 516 | 37350.516 | 2628.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;526 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 526 | 37350.526 | 2628.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;536 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 536 | 37350.536 | 2629
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;546 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 546 | 37350.546 | 2629.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;556 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 556 | 37350.556 | 2629.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;566 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 566 | 37350.566 | 2629.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;576 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 576 | 37350.576 | 2629.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;586 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 586 | 37350.586 | 2629.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;596 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 596 | 37350.596 | 2629.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;606 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 606 | 37350.606 | 2629.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;616 | 95.1523 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 616 | 37350.616 | 2629.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;626 | 95.1523 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 626 | 37350.626 | 2629.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;636 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 636 | 37350.636 | 2629.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;646 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 646 | 37350.646 | 2629.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;656 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 656 | 37350.656 | 2629.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;666 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 666 | 37350.666 | 2629.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;676 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 676 | 37350.676 | 2629.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;686 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 686 | 37350.686 | 2629.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;696 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 696 | 37350.696 | 2629.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;706 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 706 | 37350.706 | 2629.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;716 | 95.1533 | 295.1059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 716 | 37350.716 | 2629.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;726 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 726 | 37350.726 | 2629.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;736 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 736 | 37350.736 | 2629.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;746 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 746 | 37350.746 | 2629.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;756 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 756 | 37350.756 | 2629.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;766 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 766 | 37350.766 | 2629.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;776 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 776 | 37350.776 | 2629.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;786 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 786 | 37350.786 | 2629.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;796 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 796 | 37350.796 | 2629.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;806 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 806 | 37350.806 | 2629.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;816 | 95.1533 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 816 | 37350.816 | 2629.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;826 | 95.1533 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 826 | 37350.826 | 2629.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;836 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 836 | 37350.836 | 2629.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;846 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 846 | 37350.846 | 2629.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;856 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 856 | 37350.856 | 2629.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;866 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 866 | 37350.866 | 2629.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;876 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 876 | 37350.876 | 2629.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;886 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 886 | 37350.886 | 2629.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;896 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 896 | 37350.896 | 2629.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;906 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 906 | 37350.906 | 2629.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;916 | 95.1523 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 916 | 37350.916 | 2629.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;926 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 926 | 37350.926 | 2629.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;936 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 936 | 37350.936 | 2629.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;946 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 946 | 37350.946 | 2629.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;956 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 956 | 37350.956 | 2629.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;966 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 966 | 37350.966 | 2629.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;976 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 976 | 37350.976 | 2629.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;986 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 986 | 37350.986 | 2629.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:30;996 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 30 | 996 | 37350.996 | 2629.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;006 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 006 | 37351.006 | 2629.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;016 | 95.1523 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 016 | 37351.016 | 2629.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;026 | 95.1523 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 026 | 37351.026 | 2629.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;036 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 036 | 37351.036 | 2629.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;046 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 046 | 37351.046 | 2629.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;056 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 056 | 37351.056 | 2629.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;066 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 066 | 37351.066 | 2629.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;076 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 076 | 37351.076 | 2629.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;086 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 086 | 37351.086 | 2629.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;096 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 096 | 37351.096 | 2629.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;106 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 106 | 37351.106 | 2629.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;116 | 95.1533 | 295.086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 116 | 37351.116 | 2629.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;126 | 95.1533 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 126 | 37351.126 | 2629.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;136 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 136 | 37351.136 | 2629.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;146 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 146 | 37351.146 | 2629.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;156 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 156 | 37351.156 | 2629.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;166 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 166 | 37351.166 | 2629.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;176 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 176 | 37351.176 | 2629.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;186 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 186 | 37351.186 | 2629.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;196 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 196 | 37351.196 | 2629.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;206 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 206 | 37351.206 | 2629.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;216 | 95.1523 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 216 | 37351.216 | 2629.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;226 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 226 | 37351.226 | 2629.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;236 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 236 | 37351.236 | 2629.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;246 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 246 | 37351.246 | 2629.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;256 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 256 | 37351.256 | 2629.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;266 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 266 | 37351.266 | 2629.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;276 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 276 | 37351.276 | 2629.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;286 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 286 | 37351.286 | 2629.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;296 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 296 | 37351.296 | 2629.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;306 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 306 | 37351.306 | 2629.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;316 | 95.1523 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 316 | 37351.316 | 2629.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;326 | 95.1523 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 326 | 37351.326 | 2629.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;336 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 336 | 37351.336 | 2629.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;346 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 346 | 37351.346 | 2629.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;356 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 356 | 37351.356 | 2629.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;366 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 366 | 37351.366 | 2629.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;376 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 376 | 37351.376 | 2629.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;386 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 386 | 37351.386 | 2629.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;396 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 396 | 37351.396 | 2629.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;406 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 406 | 37351.406 | 2629.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;416 | 95.1533 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 416 | 37351.416 | 2629.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;426 | 95.1533 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 426 | 37351.426 | 2629.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;436 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 436 | 37351.436 | 2629.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;446 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 446 | 37351.446 | 2629.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;456 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 456 | 37351.456 | 2629.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;466 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 466 | 37351.466 | 2629.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;476 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 476 | 37351.476 | 2629.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;486 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 486 | 37351.486 | 2629.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;496 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 496 | 37351.496 | 2629.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;506 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 506 | 37351.506 | 2629.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;516 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 516 | 37351.516 | 2629.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;526 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 526 | 37351.526 | 2629.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;536 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 536 | 37351.536 | 2630
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;546 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 546 | 37351.546 | 2630.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;556 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 556 | 37351.556 | 2630.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;566 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 566 | 37351.566 | 2630.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;576 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 576 | 37351.576 | 2630.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;586 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 586 | 37351.586 | 2630.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;596 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 596 | 37351.596 | 2630.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;606 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 606 | 37351.606 | 2630.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;616 | 95.1513 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 616 | 37351.616 | 2630.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;626 | 95.1513 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 626 | 37351.626 | 2630.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;636 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 636 | 37351.636 | 2630.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;646 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 646 | 37351.646 | 2630.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;656 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 656 | 37351.656 | 2630.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;666 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 666 | 37351.666 | 2630.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;676 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 676 | 37351.676 | 2630.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;686 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 686 | 37351.686 | 2630.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;696 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 696 | 37351.696 | 2630.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;706 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 706 | 37351.706 | 2630.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;716 | 95.1523 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 716 | 37351.716 | 2630.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;726 | 95.1523 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 726 | 37351.726 | 2630.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;736 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 736 | 37351.736 | 2630.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;746 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 746 | 37351.746 | 2630.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;756 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 756 | 37351.756 | 2630.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;766 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 766 | 37351.766 | 2630.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;776 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 776 | 37351.776 | 2630.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;786 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 786 | 37351.786 | 2630.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;796 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 796 | 37351.796 | 2630.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;806 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 806 | 37351.806 | 2630.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;816 | 95.1533 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 816 | 37351.816 | 2630.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;826 | 95.1533 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 826 | 37351.826 | 2630.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;836 | 95.1533 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 836 | 37351.836 | 2630.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;846 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 846 | 37351.846 | 2630.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;856 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 856 | 37351.856 | 2630.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;866 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 866 | 37351.866 | 2630.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;876 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 876 | 37351.876 | 2630.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;886 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 886 | 37351.886 | 2630.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;896 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 896 | 37351.896 | 2630.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;906 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 906 | 37351.906 | 2630.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;916 | 95.1523 | 295.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 916 | 37351.916 | 2630.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;926 | 95.1523 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 926 | 37351.926 | 2630.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;936 | 95.1523 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 936 | 37351.936 | 2630.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;946 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 946 | 37351.946 | 2630.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;956 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 956 | 37351.956 | 2630.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;966 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 966 | 37351.966 | 2630.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;976 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 976 | 37351.976 | 2630.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;986 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 986 | 37351.986 | 2630.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:31;996 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 31 | 996 | 37351.996 | 2630.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;006 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 006 | 37352.006 | 2630.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;016 | 95.1513 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 016 | 37352.016 | 2630.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;026 | 95.1513 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 026 | 37352.026 | 2630.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;036 | 95.1513 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 036 | 37352.036 | 2630.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;046 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 046 | 37352.046 | 2630.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;056 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 056 | 37352.056 | 2630.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;066 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 066 | 37352.066 | 2630.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;076 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 076 | 37352.076 | 2630.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;086 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 086 | 37352.086 | 2630.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;096 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 096 | 37352.096 | 2630.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;106 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 106 | 37352.106 | 2630.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;116 | 95.1523 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 116 | 37352.116 | 2630.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;126 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 126 | 37352.126 | 2630.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;136 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 136 | 37352.136 | 2630.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;146 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 146 | 37352.146 | 2630.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;156 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 156 | 37352.156 | 2630.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;166 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 166 | 37352.166 | 2630.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;176 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 176 | 37352.176 | 2630.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;186 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 186 | 37352.186 | 2630.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;196 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 196 | 37352.196 | 2630.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;206 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 206 | 37352.206 | 2630.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;216 | 95.1523 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 216 | 37352.216 | 2630.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;226 | 95.1523 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 226 | 37352.226 | 2630.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;236 | 95.1523 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 236 | 37352.236 | 2630.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;246 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 246 | 37352.246 | 2630.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;256 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 256 | 37352.256 | 2630.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;266 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 266 | 37352.266 | 2630.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;276 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 276 | 37352.276 | 2630.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;286 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 286 | 37352.286 | 2630.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;296 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 296 | 37352.296 | 2630.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;306 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 306 | 37352.306 | 2630.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;316 | 95.1513 | 295.0988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 316 | 37352.316 | 2630.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;326 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 326 | 37352.326 | 2630.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;336 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 336 | 37352.336 | 2630.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;346 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 346 | 37352.346 | 2630.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;356 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 356 | 37352.356 | 2630.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;366 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 366 | 37352.366 | 2630.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;376 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 376 | 37352.376 | 2630.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;386 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 386 | 37352.386 | 2630.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;396 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 396 | 37352.396 | 2630.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;406 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 406 | 37352.406 | 2630.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;416 | 95.1513 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 416 | 37352.416 | 2630.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;426 | 95.1513 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 426 | 37352.426 | 2630.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;436 | 95.1513 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 436 | 37352.436 | 2630.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;446 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 446 | 37352.446 | 2630.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;456 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 456 | 37352.456 | 2630.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;466 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 466 | 37352.466 | 2630.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;476 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 476 | 37352.476 | 2630.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;486 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 486 | 37352.486 | 2630.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;496 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 496 | 37352.496 | 2630.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;506 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 506 | 37352.506 | 2630.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;516 | 95.1523 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 516 | 37352.516 | 2630.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;526 | 95.1523 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 526 | 37352.526 | 2630.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;536 | 95.1523 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 536 | 37352.536 | 2631
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;546 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 546 | 37352.546 | 2631.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;556 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 556 | 37352.556 | 2631.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;566 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 566 | 37352.566 | 2631.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;576 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 576 | 37352.576 | 2631.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;586 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 586 | 37352.586 | 2631.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;596 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 596 | 37352.596 | 2631.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;606 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 606 | 37352.606 | 2631.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;616 | 95.1513 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 616 | 37352.616 | 2631.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;626 | 95.1513 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 626 | 37352.626 | 2631.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;636 | 95.1513 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 636 | 37352.636 | 2631.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;646 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 646 | 37352.646 | 2631.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;656 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 656 | 37352.656 | 2631.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;666 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 666 | 37352.666 | 2631.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;676 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 676 | 37352.676 | 2631.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;686 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 686 | 37352.686 | 2631.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;696 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 696 | 37352.696 | 2631.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;706 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 706 | 37352.706 | 2631.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;716 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 716 | 37352.716 | 2631.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;726 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 726 | 37352.726 | 2631.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;736 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 736 | 37352.736 | 2631.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;746 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 746 | 37352.746 | 2631.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;756 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 756 | 37352.756 | 2631.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;766 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 766 | 37352.766 | 2631.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;776 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 776 | 37352.776 | 2631.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;786 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 786 | 37352.786 | 2631.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;796 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 796 | 37352.796 | 2631.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;806 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 806 | 37352.806 | 2631.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;816 | 95.1533 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 816 | 37352.816 | 2631.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;826 | 95.1533 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 826 | 37352.826 | 2631.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;836 | 95.1533 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 836 | 37352.836 | 2631.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;846 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 846 | 37352.846 | 2631.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;856 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 856 | 37352.856 | 2631.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;866 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 866 | 37352.866 | 2631.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;876 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 876 | 37352.876 | 2631.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;886 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 886 | 37352.886 | 2631.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;896 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 896 | 37352.896 | 2631.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;906 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 906 | 37352.906 | 2631.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;916 | 95.1523 | 295.1904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 916 | 37352.916 | 2631.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;926 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 926 | 37352.926 | 2631.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;936 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 936 | 37352.936 | 2631.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;946 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 946 | 37352.946 | 2631.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;956 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 956 | 37352.956 | 2631.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;966 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 966 | 37352.966 | 2631.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;976 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 976 | 37352.976 | 2631.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;986 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 986 | 37352.986 | 2631.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:32;996 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 32 | 996 | 37352.996 | 2631.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;006 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 006 | 37353.006 | 2631.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;016 | 95.1523 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 016 | 37353.016 | 2631.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;026 | 95.1523 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 026 | 37353.026 | 2631.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;036 | 95.1523 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 036 | 37353.036 | 2631.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;046 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 046 | 37353.046 | 2631.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;056 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 056 | 37353.056 | 2631.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;066 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 066 | 37353.066 | 2631.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;076 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 076 | 37353.076 | 2631.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;086 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 086 | 37353.086 | 2631.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;096 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 096 | 37353.096 | 2631.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;106 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 106 | 37353.106 | 2631.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;116 | 95.1533 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 116 | 37353.116 | 2631.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;126 | 95.1533 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 126 | 37353.126 | 2631.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;136 | 95.1533 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 136 | 37353.136 | 2631.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;146 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 146 | 37353.146 | 2631.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;156 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 156 | 37353.156 | 2631.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;166 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 166 | 37353.166 | 2631.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;176 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 176 | 37353.176 | 2631.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;186 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 186 | 37353.186 | 2631.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;196 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 196 | 37353.196 | 2631.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;206 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 206 | 37353.206 | 2631.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;216 | 95.1513 | 295.1239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 216 | 37353.216 | 2631.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;226 | 95.1513 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 226 | 37353.226 | 2631.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;236 | 95.1513 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 236 | 37353.236 | 2631.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;246 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 246 | 37353.246 | 2631.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;256 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 256 | 37353.256 | 2631.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;266 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 266 | 37353.266 | 2631.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;276 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 276 | 37353.276 | 2631.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;286 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 286 | 37353.286 | 2631.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;296 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 296 | 37353.296 | 2631.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;306 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 306 | 37353.306 | 2631.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;316 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 316 | 37353.316 | 2631.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;326 | 95.1523 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 326 | 37353.326 | 2631.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;336 | 95.1523 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 336 | 37353.336 | 2631.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;346 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 346 | 37353.346 | 2631.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;356 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 356 | 37353.356 | 2631.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;366 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 366 | 37353.366 | 2631.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;376 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 376 | 37353.376 | 2631.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;386 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 386 | 37353.386 | 2631.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;396 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 396 | 37353.396 | 2631.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;406 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 406 | 37353.406 | 2631.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;416 | 95.1533 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 416 | 37353.416 | 2631.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;426 | 95.1533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 426 | 37353.426 | 2631.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;436 | 95.1533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 436 | 37353.436 | 2631.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;446 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 446 | 37353.446 | 2631.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;456 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 456 | 37353.456 | 2631.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;466 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 466 | 37353.466 | 2631.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;476 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 476 | 37353.476 | 2631.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;486 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 486 | 37353.486 | 2631.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;496 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 496 | 37353.496 | 2631.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;506 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 506 | 37353.506 | 2631.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;516 | 95.1513 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 516 | 37353.516 | 2631.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;526 | 95.1513 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 526 | 37353.526 | 2631.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;536 | 95.1513 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 536 | 37353.536 | 2632
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;546 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 546 | 37353.546 | 2632.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;556 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 556 | 37353.556 | 2632.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;566 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 566 | 37353.566 | 2632.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;576 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 576 | 37353.576 | 2632.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;586 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 586 | 37353.586 | 2632.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;596 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 596 | 37353.596 | 2632.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;606 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 606 | 37353.606 | 2632.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;616 | 95.1503 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 616 | 37353.616 | 2632.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;626 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 626 | 37353.626 | 2632.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;636 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 636 | 37353.636 | 2632.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;646 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 646 | 37353.646 | 2632.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;656 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 656 | 37353.656 | 2632.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;666 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 666 | 37353.666 | 2632.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;676 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 676 | 37353.676 | 2632.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;686 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 686 | 37353.686 | 2632.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;696 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 696 | 37353.696 | 2632.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;706 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 706 | 37353.706 | 2632.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;716 | 95.1503 | 295.2253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 716 | 37353.716 | 2632.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;726 | 95.1503 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 726 | 37353.726 | 2632.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;736 | 95.1503 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 736 | 37353.736 | 2632.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;746 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 746 | 37353.746 | 2632.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;756 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 756 | 37353.756 | 2632.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;766 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 766 | 37353.766 | 2632.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;776 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 776 | 37353.776 | 2632.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;786 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 786 | 37353.786 | 2632.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;796 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 796 | 37353.796 | 2632.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;806 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 806 | 37353.806 | 2632.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;816 | 95.1523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 816 | 37353.816 | 2632.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;826 | 95.1523 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 826 | 37353.826 | 2632.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;836 | 95.1523 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 836 | 37353.836 | 2632.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;846 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 846 | 37353.846 | 2632.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;856 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 856 | 37353.856 | 2632.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;866 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 866 | 37353.866 | 2632.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;876 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 876 | 37353.876 | 2632.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;886 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 886 | 37353.886 | 2632.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;896 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 896 | 37353.896 | 2632.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;906 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 906 | 37353.906 | 2632.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;916 | 95.1533 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 916 | 37353.916 | 2632.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;926 | 95.1533 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 926 | 37353.926 | 2632.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;936 | 95.1533 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 936 | 37353.936 | 2632.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;946 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 946 | 37353.946 | 2632.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;956 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 956 | 37353.956 | 2632.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;966 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 966 | 37353.966 | 2632.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;976 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 976 | 37353.976 | 2632.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;986 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 986 | 37353.986 | 2632.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:33;996 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 33 | 996 | 37353.996 | 2632.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;006 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 006 | 37354.006 | 2632.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;016 | 95.1523 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 016 | 37354.016 | 2632.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;026 | 95.1523 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 026 | 37354.026 | 2632.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;036 | 95.1523 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 036 | 37354.036 | 2632.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;046 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 046 | 37354.046 | 2632.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;056 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 056 | 37354.056 | 2632.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;066 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 066 | 37354.066 | 2632.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;076 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 076 | 37354.076 | 2632.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;086 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 086 | 37354.086 | 2632.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;096 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 096 | 37354.096 | 2632.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;106 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 106 | 37354.106 | 2632.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;116 | 95.1513 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 116 | 37354.116 | 2632.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;126 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 126 | 37354.126 | 2632.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;136 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 136 | 37354.136 | 2632.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;146 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 146 | 37354.146 | 2632.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;156 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 156 | 37354.156 | 2632.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;166 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 166 | 37354.166 | 2632.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;176 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 176 | 37354.176 | 2632.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;186 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 186 | 37354.186 | 2632.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;196 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 196 | 37354.196 | 2632.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;206 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 206 | 37354.206 | 2632.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;216 | 95.1513 | 295.1581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 216 | 37354.216 | 2632.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;226 | 95.1513 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 226 | 37354.226 | 2632.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;236 | 95.1513 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 236 | 37354.236 | 2632.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;246 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 246 | 37354.246 | 2632.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;256 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 256 | 37354.256 | 2632.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;266 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 266 | 37354.266 | 2632.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;276 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 276 | 37354.276 | 2632.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;286 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 286 | 37354.286 | 2632.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;296 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 296 | 37354.296 | 2632.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;306 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 306 | 37354.306 | 2632.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;316 | 95.1523 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 316 | 37354.316 | 2632.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;326 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 326 | 37354.326 | 2632.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;336 | 95.1523 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 336 | 37354.336 | 2632.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;346 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 346 | 37354.346 | 2632.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;356 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 356 | 37354.356 | 2632.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;366 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 366 | 37354.366 | 2632.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;376 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 376 | 37354.376 | 2632.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;386 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 386 | 37354.386 | 2632.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;396 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 396 | 37354.396 | 2632.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;406 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 406 | 37354.406 | 2632.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;416 | 95.1533 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 416 | 37354.416 | 2632.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;426 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 426 | 37354.426 | 2632.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;436 | 95.1533 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 436 | 37354.436 | 2632.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;446 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 446 | 37354.446 | 2632.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;456 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 456 | 37354.456 | 2632.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;466 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 466 | 37354.466 | 2632.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;476 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 476 | 37354.476 | 2632.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;486 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 486 | 37354.486 | 2632.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;496 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 496 | 37354.496 | 2632.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;506 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 506 | 37354.506 | 2632.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;516 | 95.1523 | 295.1819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 516 | 37354.516 | 2632.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;526 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 526 | 37354.526 | 2632.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;536 | 95.1523 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 536 | 37354.536 | 2633
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;546 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 546 | 37354.546 | 2633.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;556 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 556 | 37354.556 | 2633.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;566 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 566 | 37354.566 | 2633.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;576 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 576 | 37354.576 | 2633.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;586 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 586 | 37354.586 | 2633.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;596 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 596 | 37354.596 | 2633.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;606 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 606 | 37354.606 | 2633.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;616 | 95.1513 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 616 | 37354.616 | 2633.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;626 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 626 | 37354.626 | 2633.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;636 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 636 | 37354.636 | 2633.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;646 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 646 | 37354.646 | 2633.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;656 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 656 | 37354.656 | 2633.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;666 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 666 | 37354.666 | 2633.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;676 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 676 | 37354.676 | 2633.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;686 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 686 | 37354.686 | 2633.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;696 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 696 | 37354.696 | 2633.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;706 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 706 | 37354.706 | 2633.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;716 | 95.1513 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 716 | 37354.716 | 2633.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;726 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 726 | 37354.726 | 2633.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;736 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 736 | 37354.736 | 2633.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;746 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 746 | 37354.746 | 2633.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;756 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 756 | 37354.756 | 2633.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;766 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 766 | 37354.766 | 2633.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;776 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 776 | 37354.776 | 2633.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;786 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 786 | 37354.786 | 2633.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;796 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 796 | 37354.796 | 2633.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;806 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 806 | 37354.806 | 2633.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;816 | 95.1513 | 295.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 816 | 37354.816 | 2633.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;826 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 826 | 37354.826 | 2633.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;836 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 836 | 37354.836 | 2633.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;846 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 846 | 37354.846 | 2633.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;856 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 856 | 37354.856 | 2633.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;866 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 866 | 37354.866 | 2633.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;876 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 876 | 37354.876 | 2633.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;886 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 886 | 37354.886 | 2633.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;896 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 896 | 37354.896 | 2633.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;906 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 906 | 37354.906 | 2633.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;916 | 95.1513 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 916 | 37354.916 | 2633.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;926 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 926 | 37354.926 | 2633.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;936 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 936 | 37354.936 | 2633.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;946 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 946 | 37354.946 | 2633.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;956 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 956 | 37354.956 | 2633.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;966 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 966 | 37354.966 | 2633.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;976 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 976 | 37354.976 | 2633.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;986 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 986 | 37354.986 | 2633.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:34;996 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 34 | 996 | 37354.996 | 2633.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;006 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 006 | 37355.006 | 2633.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;016 | 95.1513 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 016 | 37355.016 | 2633.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;026 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 026 | 37355.026 | 2633.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;036 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 036 | 37355.036 | 2633.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;046 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 046 | 37355.046 | 2633.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;056 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 056 | 37355.056 | 2633.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;066 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 066 | 37355.066 | 2633.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;076 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 076 | 37355.076 | 2633.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;086 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 086 | 37355.086 | 2633.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;096 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 096 | 37355.096 | 2633.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;106 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 106 | 37355.106 | 2633.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;116 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 116 | 37355.116 | 2633.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;126 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 126 | 37355.126 | 2633.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;136 | 95.1513 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 136 | 37355.136 | 2633.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;146 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 146 | 37355.146 | 2633.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;156 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 156 | 37355.156 | 2633.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;166 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 166 | 37355.166 | 2633.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;176 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 176 | 37355.176 | 2633.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;186 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 186 | 37355.186 | 2633.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;196 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 196 | 37355.196 | 2633.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;206 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 206 | 37355.206 | 2633.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;216 | 95.1503 | 295.1453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 216 | 37355.216 | 2633.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;226 | 95.1503 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 226 | 37355.226 | 2633.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;236 | 95.1503 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 236 | 37355.236 | 2633.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;246 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 246 | 37355.246 | 2633.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;256 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 256 | 37355.256 | 2633.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;266 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 266 | 37355.266 | 2633.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;276 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 276 | 37355.276 | 2633.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;286 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 286 | 37355.286 | 2633.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;296 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 296 | 37355.296 | 2633.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;306 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 306 | 37355.306 | 2633.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;316 | 95.1513 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 316 | 37355.316 | 2633.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;326 | 95.1513 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 326 | 37355.326 | 2633.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;336 | 95.1513 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 336 | 37355.336 | 2633.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;346 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 346 | 37355.346 | 2633.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;356 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 356 | 37355.356 | 2633.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;366 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 366 | 37355.366 | 2633.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;376 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 376 | 37355.376 | 2633.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;386 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 386 | 37355.386 | 2633.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;396 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 396 | 37355.396 | 2633.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;406 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 406 | 37355.406 | 2633.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;416 | 95.1523 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 416 | 37355.416 | 2633.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;426 | 95.1523 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 426 | 37355.426 | 2633.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;436 | 95.1523 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 436 | 37355.436 | 2633.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;446 | 95.1523 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 446 | 37355.446 | 2633.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;456 | 95.1523 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 456 | 37355.456 | 2633.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;466 | 95.1523 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 466 | 37355.466 | 2633.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;476 | 95.1513 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 476 | 37355.476 | 2633.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;486 | 95.1513 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 486 | 37355.486 | 2633.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;496 | 95.1513 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 496 | 37355.496 | 2633.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;506 | 95.1513 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 506 | 37355.506 | 2633.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;516 | 95.1513 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 516 | 37355.516 | 2633.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;526 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 526 | 37355.526 | 2633.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;536 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 536 | 37355.536 | 2634
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;546 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 546 | 37355.546 | 2634.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;556 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 556 | 37355.556 | 2634.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;566 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 566 | 37355.566 | 2634.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;576 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 576 | 37355.576 | 2634.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;586 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 586 | 37355.586 | 2634.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;596 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 596 | 37355.596 | 2634.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;606 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 606 | 37355.606 | 2634.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;616 | 95.1513 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 616 | 37355.616 | 2634.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;626 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 626 | 37355.626 | 2634.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;636 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 636 | 37355.636 | 2634.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;646 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 646 | 37355.646 | 2634.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;656 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 656 | 37355.656 | 2634.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;666 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 666 | 37355.666 | 2634.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;676 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 676 | 37355.676 | 2634.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;686 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 686 | 37355.686 | 2634.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;696 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 696 | 37355.696 | 2634.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;706 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 706 | 37355.706 | 2634.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;716 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 716 | 37355.716 | 2634.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;726 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 726 | 37355.726 | 2634.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;736 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 736 | 37355.736 | 2634.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;746 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 746 | 37355.746 | 2634.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;756 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 756 | 37355.756 | 2634.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;766 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 766 | 37355.766 | 2634.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;776 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 776 | 37355.776 | 2634.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;786 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 786 | 37355.786 | 2634.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;796 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 796 | 37355.796 | 2634.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;806 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 806 | 37355.806 | 2634.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;816 | 95.1513 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 816 | 37355.816 | 2634.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;826 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 826 | 37355.826 | 2634.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;836 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 836 | 37355.836 | 2634.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;846 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 846 | 37355.846 | 2634.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;856 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 856 | 37355.856 | 2634.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;866 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 866 | 37355.866 | 2634.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;876 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 876 | 37355.876 | 2634.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;886 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 886 | 37355.886 | 2634.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;896 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 896 | 37355.896 | 2634.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;906 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 906 | 37355.906 | 2634.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;916 | 95.1513 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 916 | 37355.916 | 2634.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;926 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 926 | 37355.926 | 2634.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;936 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 936 | 37355.936 | 2634.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;946 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 946 | 37355.946 | 2634.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;956 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 956 | 37355.956 | 2634.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;966 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 966 | 37355.966 | 2634.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;976 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 976 | 37355.976 | 2634.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;986 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 986 | 37355.986 | 2634.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:35;996 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 35 | 996 | 37355.996 | 2634.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;006 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 006 | 37356.006 | 2634.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;016 | 95.1513 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 016 | 37356.016 | 2634.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;026 | 95.1513 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 026 | 37356.026 | 2634.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;036 | 95.1513 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 036 | 37356.036 | 2634.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;046 | 95.1513 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 046 | 37356.046 | 2634.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;056 | 95.1513 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 056 | 37356.056 | 2634.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;066 | 95.1513 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 066 | 37356.066 | 2634.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;076 | 95.1523 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 076 | 37356.076 | 2634.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;086 | 95.1523 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 086 | 37356.086 | 2634.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;096 | 95.1523 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 096 | 37356.096 | 2634.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;106 | 95.1523 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 106 | 37356.106 | 2634.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;116 | 95.1523 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 116 | 37356.116 | 2634.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;126 | 95.1523 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 126 | 37356.126 | 2634.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;136 | 95.1523 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 136 | 37356.136 | 2634.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;146 | 95.1523 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 146 | 37356.146 | 2634.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;156 | 95.1523 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 156 | 37356.156 | 2634.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;166 | 95.1523 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 166 | 37356.166 | 2634.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;176 | 95.1513 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 176 | 37356.176 | 2634.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;186 | 95.1513 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 186 | 37356.186 | 2634.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;196 | 95.1513 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 196 | 37356.196 | 2634.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;206 | 95.1513 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 206 | 37356.206 | 2634.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;216 | 95.1513 | 295.0838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 216 | 37356.216 | 2634.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;226 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 226 | 37356.226 | 2634.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;236 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 236 | 37356.236 | 2634.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;246 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 246 | 37356.246 | 2634.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;256 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 256 | 37356.256 | 2634.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;266 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 266 | 37356.266 | 2634.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;276 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 276 | 37356.276 | 2634.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;286 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 286 | 37356.286 | 2634.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;296 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 296 | 37356.296 | 2634.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;306 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 306 | 37356.306 | 2634.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;316 | 95.1513 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 316 | 37356.316 | 2634.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;326 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 326 | 37356.326 | 2634.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;336 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 336 | 37356.336 | 2634.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;346 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 346 | 37356.346 | 2634.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;356 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 356 | 37356.356 | 2634.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;366 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 366 | 37356.366 | 2634.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;376 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 376 | 37356.376 | 2634.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;386 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 386 | 37356.386 | 2634.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;396 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 396 | 37356.396 | 2634.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;406 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 406 | 37356.406 | 2634.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;416 | 95.1513 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 416 | 37356.416 | 2634.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;426 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 426 | 37356.426 | 2634.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;436 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 436 | 37356.436 | 2634.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;446 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 446 | 37356.446 | 2634.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;456 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 456 | 37356.456 | 2634.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;466 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 466 | 37356.466 | 2634.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;476 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 476 | 37356.476 | 2634.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;486 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 486 | 37356.486 | 2634.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;496 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 496 | 37356.496 | 2634.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;506 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 506 | 37356.506 | 2634.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;516 | 95.1513 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 516 | 37356.516 | 2634.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;526 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 526 | 37356.526 | 2634.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;536 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 536 | 37356.536 | 2635
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;546 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 546 | 37356.546 | 2635.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;556 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 556 | 37356.556 | 2635.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;566 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 566 | 37356.566 | 2635.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;576 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 576 | 37356.576 | 2635.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;586 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 586 | 37356.586 | 2635.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;596 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 596 | 37356.596 | 2635.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;606 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 606 | 37356.606 | 2635.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;616 | 95.1513 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 616 | 37356.616 | 2635.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;626 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 626 | 37356.626 | 2635.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;636 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 636 | 37356.636 | 2635.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;646 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 646 | 37356.646 | 2635.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;656 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 656 | 37356.656 | 2635.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;666 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 666 | 37356.666 | 2635.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;676 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 676 | 37356.676 | 2635.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;686 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 686 | 37356.686 | 2635.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;696 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 696 | 37356.696 | 2635.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;706 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 706 | 37356.706 | 2635.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;716 | 95.1513 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 716 | 37356.716 | 2635.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;726 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 726 | 37356.726 | 2635.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;736 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 736 | 37356.736 | 2635.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;746 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 746 | 37356.746 | 2635.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;756 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 756 | 37356.756 | 2635.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;766 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 766 | 37356.766 | 2635.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;776 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 776 | 37356.776 | 2635.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;786 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 786 | 37356.786 | 2635.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;796 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 796 | 37356.796 | 2635.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;806 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 806 | 37356.806 | 2635.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;816 | 95.1513 | 295.1105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 816 | 37356.816 | 2635.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;826 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 826 | 37356.826 | 2635.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;836 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 836 | 37356.836 | 2635.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;846 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 846 | 37356.846 | 2635.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;856 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 856 | 37356.856 | 2635.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;866 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 866 | 37356.866 | 2635.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;876 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 876 | 37356.876 | 2635.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;886 | 95.1513 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 886 | 37356.886 | 2635.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;896 | 95.1503 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 896 | 37356.896 | 2635.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;906 | 95.1503 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 906 | 37356.906 | 2635.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;916 | 95.1503 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 916 | 37356.916 | 2635.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;926 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 926 | 37356.926 | 2635.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;936 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 936 | 37356.936 | 2635.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;946 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 946 | 37356.946 | 2635.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;956 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 956 | 37356.956 | 2635.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;966 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 966 | 37356.966 | 2635.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;976 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 976 | 37356.976 | 2635.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;986 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 986 | 37356.986 | 2635.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:36;996 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 36 | 996 | 37356.996 | 2635.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;006 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 006 | 37357.006 | 2635.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;016 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 016 | 37357.016 | 2635.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;026 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 026 | 37357.026 | 2635.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;036 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 036 | 37357.036 | 2635.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;046 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 046 | 37357.046 | 2635.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;056 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 056 | 37357.056 | 2635.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;066 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 066 | 37357.066 | 2635.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;076 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 076 | 37357.076 | 2635.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;086 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 086 | 37357.086 | 2635.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;096 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 096 | 37357.096 | 2635.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;106 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 106 | 37357.106 | 2635.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;116 | 95.1503 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 116 | 37357.116 | 2635.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;126 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 126 | 37357.126 | 2635.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;136 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 136 | 37357.136 | 2635.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;146 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 146 | 37357.146 | 2635.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;156 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 156 | 37357.156 | 2635.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;166 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 166 | 37357.166 | 2635.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;176 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 176 | 37357.176 | 2635.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;186 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 186 | 37357.186 | 2635.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;196 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 196 | 37357.196 | 2635.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;206 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 206 | 37357.206 | 2635.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;216 | 95.1503 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 216 | 37357.216 | 2635.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;226 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 226 | 37357.226 | 2635.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;236 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 236 | 37357.236 | 2635.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;246 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 246 | 37357.246 | 2635.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;256 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 256 | 37357.256 | 2635.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;266 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 266 | 37357.266 | 2635.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;276 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 276 | 37357.276 | 2635.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;286 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 286 | 37357.286 | 2635.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;296 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 296 | 37357.296 | 2635.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;306 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 306 | 37357.306 | 2635.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;316 | 95.1503 | 295.1345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 316 | 37357.316 | 2635.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;326 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 326 | 37357.326 | 2635.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;336 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 336 | 37357.336 | 2635.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;346 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 346 | 37357.346 | 2635.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;356 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 356 | 37357.356 | 2635.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;366 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 366 | 37357.366 | 2635.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;376 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 376 | 37357.376 | 2635.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;386 | 95.1503 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 386 | 37357.386 | 2635.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;396 | 95.1513 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 396 | 37357.396 | 2635.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;406 | 95.1513 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 406 | 37357.406 | 2635.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;416 | 95.1513 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 416 | 37357.416 | 2635.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;426 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 426 | 37357.426 | 2635.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;436 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 436 | 37357.436 | 2635.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;446 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 446 | 37357.446 | 2635.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;456 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 456 | 37357.456 | 2635.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;466 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 466 | 37357.466 | 2635.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;476 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 476 | 37357.476 | 2635.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;486 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 486 | 37357.486 | 2635.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;496 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 496 | 37357.496 | 2635.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;506 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 506 | 37357.506 | 2635.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;516 | 95.1513 | 295.1257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 516 | 37357.516 | 2635.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;526 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 526 | 37357.526 | 2635.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;536 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 536 | 37357.536 | 2636
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;546 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 546 | 37357.546 | 2636.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;556 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 556 | 37357.556 | 2636.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;566 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 566 | 37357.566 | 2636.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;576 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 576 | 37357.576 | 2636.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;586 | 95.1513 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 586 | 37357.586 | 2636.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;596 | 95.1523 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 596 | 37357.596 | 2636.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;606 | 95.1523 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 606 | 37357.606 | 2636.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;616 | 95.1523 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 616 | 37357.616 | 2636.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;626 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 626 | 37357.626 | 2636.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;636 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 636 | 37357.636 | 2636.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;646 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 646 | 37357.646 | 2636.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;656 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 656 | 37357.656 | 2636.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;666 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 666 | 37357.666 | 2636.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;676 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 676 | 37357.676 | 2636.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;686 | 95.1523 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 686 | 37357.686 | 2636.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;696 | 95.1513 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 696 | 37357.696 | 2636.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;706 | 95.1513 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 706 | 37357.706 | 2636.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;716 | 95.1513 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 716 | 37357.716 | 2636.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;726 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 726 | 37357.726 | 2636.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;736 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 736 | 37357.736 | 2636.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;746 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 746 | 37357.746 | 2636.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;756 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 756 | 37357.756 | 2636.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;766 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 766 | 37357.766 | 2636.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;776 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 776 | 37357.776 | 2636.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;786 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 786 | 37357.786 | 2636.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;796 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 796 | 37357.796 | 2636.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;806 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 806 | 37357.806 | 2636.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;816 | 95.1513 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 816 | 37357.816 | 2636.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;826 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 826 | 37357.826 | 2636.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;836 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 836 | 37357.836 | 2636.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;846 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 846 | 37357.846 | 2636.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;856 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 856 | 37357.856 | 2636.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;866 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 866 | 37357.866 | 2636.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;876 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 876 | 37357.876 | 2636.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;886 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 886 | 37357.886 | 2636.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;896 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 896 | 37357.896 | 2636.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;906 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 906 | 37357.906 | 2636.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;916 | 95.1513 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 916 | 37357.916 | 2636.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;926 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 926 | 37357.926 | 2636.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;936 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 936 | 37357.936 | 2636.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;946 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 946 | 37357.946 | 2636.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;956 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 956 | 37357.956 | 2636.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;966 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 966 | 37357.966 | 2636.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;976 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 976 | 37357.976 | 2636.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;986 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 986 | 37357.986 | 2636.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:37;996 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 37 | 996 | 37357.996 | 2636.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;006 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 006 | 37358.006 | 2636.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;016 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 016 | 37358.016 | 2636.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;026 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 026 | 37358.026 | 2636.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;036 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 036 | 37358.036 | 2636.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;046 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 046 | 37358.046 | 2636.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;056 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 056 | 37358.056 | 2636.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;066 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 066 | 37358.066 | 2636.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;076 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 076 | 37358.076 | 2636.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;086 | 95.1513 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 086 | 37358.086 | 2636.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;096 | 95.1503 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 096 | 37358.096 | 2636.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;106 | 95.1503 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 106 | 37358.106 | 2636.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;116 | 95.1503 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 116 | 37358.116 | 2636.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;126 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 126 | 37358.126 | 2636.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;136 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 136 | 37358.136 | 2636.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;146 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 146 | 37358.146 | 2636.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;156 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 156 | 37358.156 | 2636.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;166 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 166 | 37358.166 | 2636.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;176 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 176 | 37358.176 | 2636.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;186 | 95.1503 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 186 | 37358.186 | 2636.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;196 | 95.1513 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 196 | 37358.196 | 2636.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;206 | 95.1513 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 206 | 37358.206 | 2636.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;216 | 95.1513 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 216 | 37358.216 | 2636.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;226 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 226 | 37358.226 | 2636.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;236 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 236 | 37358.236 | 2636.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;246 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 246 | 37358.246 | 2636.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;256 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 256 | 37358.256 | 2636.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;266 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 266 | 37358.266 | 2636.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;276 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 276 | 37358.276 | 2636.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;286 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 286 | 37358.286 | 2636.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;296 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 296 | 37358.296 | 2636.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;306 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 306 | 37358.306 | 2636.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;316 | 95.1513 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 316 | 37358.316 | 2636.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;326 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 326 | 37358.326 | 2636.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;336 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 336 | 37358.336 | 2636.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;346 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 346 | 37358.346 | 2636.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;356 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 356 | 37358.356 | 2636.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;366 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 366 | 37358.366 | 2636.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;376 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 376 | 37358.376 | 2636.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;386 | 95.1513 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 386 | 37358.386 | 2636.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;396 | 95.1503 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 396 | 37358.396 | 2636.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;406 | 95.1503 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 406 | 37358.406 | 2636.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;416 | 95.1503 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 416 | 37358.416 | 2636.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;426 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 426 | 37358.426 | 2636.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;436 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 436 | 37358.436 | 2636.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;446 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 446 | 37358.446 | 2636.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;456 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 456 | 37358.456 | 2636.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;466 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 466 | 37358.466 | 2636.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;476 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 476 | 37358.476 | 2636.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;486 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 486 | 37358.486 | 2636.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;496 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 496 | 37358.496 | 2636.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;506 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 506 | 37358.506 | 2636.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;516 | 95.1503 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 516 | 37358.516 | 2636.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;526 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 526 | 37358.526 | 2636.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;536 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 536 | 37358.536 | 2637
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;546 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 546 | 37358.546 | 2637.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;556 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 556 | 37358.556 | 2637.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;566 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 566 | 37358.566 | 2637.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;576 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 576 | 37358.576 | 2637.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;586 | 95.1503 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 586 | 37358.586 | 2637.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;596 | 95.1513 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 596 | 37358.596 | 2637.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;606 | 95.1513 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 606 | 37358.606 | 2637.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;616 | 95.1513 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 616 | 37358.616 | 2637.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;626 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 626 | 37358.626 | 2637.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;636 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 636 | 37358.636 | 2637.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;646 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 646 | 37358.646 | 2637.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;656 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 656 | 37358.656 | 2637.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;666 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 666 | 37358.666 | 2637.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;676 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 676 | 37358.676 | 2637.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;686 | 95.1513 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 686 | 37358.686 | 2637.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;696 | 95.1503 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 696 | 37358.696 | 2637.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;706 | 95.1503 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 706 | 37358.706 | 2637.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;716 | 95.1503 | 295.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 716 | 37358.716 | 2637.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;726 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 726 | 37358.726 | 2637.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;736 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 736 | 37358.736 | 2637.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;746 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 746 | 37358.746 | 2637.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;756 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 756 | 37358.756 | 2637.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;766 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 766 | 37358.766 | 2637.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;776 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 776 | 37358.776 | 2637.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;786 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 786 | 37358.786 | 2637.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;796 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 796 | 37358.796 | 2637.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;806 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 806 | 37358.806 | 2637.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;816 | 95.1503 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 816 | 37358.816 | 2637.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;826 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 826 | 37358.826 | 2637.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;836 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 836 | 37358.836 | 2637.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;846 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 846 | 37358.846 | 2637.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;856 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 856 | 37358.856 | 2637.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;866 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 866 | 37358.866 | 2637.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;876 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 876 | 37358.876 | 2637.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;886 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 886 | 37358.886 | 2637.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;896 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 896 | 37358.896 | 2637.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;906 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 906 | 37358.906 | 2637.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;916 | 95.1503 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 916 | 37358.916 | 2637.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;926 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 926 | 37358.926 | 2637.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;936 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 936 | 37358.936 | 2637.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;946 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 946 | 37358.946 | 2637.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;956 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 956 | 37358.956 | 2637.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;966 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 966 | 37358.966 | 2637.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;976 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 976 | 37358.976 | 2637.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;986 | 95.1503 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 986 | 37358.986 | 2637.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:38;996 | 95.1513 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 38 | 996 | 37358.996 | 2637.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;006 | 95.1513 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 006 | 37359.006 | 2637.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;016 | 95.1513 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 016 | 37359.016 | 2637.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;026 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 026 | 37359.026 | 2637.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;036 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 036 | 37359.036 | 2637.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;046 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 046 | 37359.046 | 2637.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;056 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 056 | 37359.056 | 2637.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;066 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 066 | 37359.066 | 2637.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;076 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 076 | 37359.076 | 2637.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;086 | 95.1513 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 086 | 37359.086 | 2637.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;096 | 95.1503 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 096 | 37359.096 | 2637.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;106 | 95.1503 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 106 | 37359.106 | 2637.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;116 | 95.1503 | 295.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 116 | 37359.116 | 2637.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;126 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 126 | 37359.126 | 2637.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;136 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 136 | 37359.136 | 2637.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;146 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 146 | 37359.146 | 2637.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;156 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 156 | 37359.156 | 2637.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;166 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 166 | 37359.166 | 2637.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;176 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 176 | 37359.176 | 2637.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;186 | 95.1503 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 186 | 37359.186 | 2637.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;196 | 95.1513 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 196 | 37359.196 | 2637.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;206 | 95.1513 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 206 | 37359.206 | 2637.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;216 | 95.1513 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 216 | 37359.216 | 2637.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;226 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 226 | 37359.226 | 2637.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;236 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 236 | 37359.236 | 2637.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;246 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 246 | 37359.246 | 2637.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;256 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 256 | 37359.256 | 2637.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;266 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 266 | 37359.266 | 2637.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;276 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 276 | 37359.276 | 2637.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;286 | 95.1513 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 286 | 37359.286 | 2637.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;296 | 95.1523 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 296 | 37359.296 | 2637.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;306 | 95.1523 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 306 | 37359.306 | 2637.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;316 | 95.1523 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 316 | 37359.316 | 2637.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;326 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 326 | 37359.326 | 2637.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;336 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 336 | 37359.336 | 2637.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;346 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 346 | 37359.346 | 2637.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;356 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 356 | 37359.356 | 2637.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;366 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 366 | 37359.366 | 2637.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;376 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 376 | 37359.376 | 2637.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;386 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 386 | 37359.386 | 2637.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;396 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 396 | 37359.396 | 2637.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;406 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 406 | 37359.406 | 2637.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;416 | 95.1523 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 416 | 37359.416 | 2637.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;426 | 95.1523 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 426 | 37359.426 | 2637.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;436 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 436 | 37359.436 | 2637.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;446 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 446 | 37359.446 | 2637.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;456 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 456 | 37359.456 | 2637.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;466 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 466 | 37359.466 | 2637.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;476 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 476 | 37359.476 | 2637.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;486 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 486 | 37359.486 | 2637.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;496 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 496 | 37359.496 | 2637.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;506 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 506 | 37359.506 | 2637.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;516 | 95.1513 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 516 | 37359.516 | 2637.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;526 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 526 | 37359.526 | 2637.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;536 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 536 | 37359.536 | 2638
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;546 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 546 | 37359.546 | 2638.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;556 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 556 | 37359.556 | 2638.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;566 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 566 | 37359.566 | 2638.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;576 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 576 | 37359.576 | 2638.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;586 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 586 | 37359.586 | 2638.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;596 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 596 | 37359.596 | 2638.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;606 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 606 | 37359.606 | 2638.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;616 | 95.1513 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 616 | 37359.616 | 2638.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;626 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 626 | 37359.626 | 2638.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;636 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 636 | 37359.636 | 2638.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;646 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 646 | 37359.646 | 2638.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;656 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 656 | 37359.656 | 2638.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;666 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 666 | 37359.666 | 2638.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;676 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 676 | 37359.676 | 2638.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;686 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 686 | 37359.686 | 2638.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;696 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 696 | 37359.696 | 2638.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;706 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 706 | 37359.706 | 2638.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;716 | 95.1513 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 716 | 37359.716 | 2638.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;726 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 726 | 37359.726 | 2638.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;736 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 736 | 37359.736 | 2638.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;746 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 746 | 37359.746 | 2638.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;756 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 756 | 37359.756 | 2638.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;766 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 766 | 37359.766 | 2638.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;776 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 776 | 37359.776 | 2638.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;786 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 786 | 37359.786 | 2638.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;796 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 796 | 37359.796 | 2638.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;806 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 806 | 37359.806 | 2638.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;816 | 95.1513 | 295.3144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 816 | 37359.816 | 2638.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;826 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 826 | 37359.826 | 2638.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;836 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 836 | 37359.836 | 2638.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;846 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 846 | 37359.846 | 2638.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;856 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 856 | 37359.856 | 2638.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;866 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 866 | 37359.866 | 2638.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;876 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 876 | 37359.876 | 2638.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;886 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 886 | 37359.886 | 2638.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;896 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 896 | 37359.896 | 2638.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;906 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 906 | 37359.906 | 2638.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;916 | 95.1513 | 295.3229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 916 | 37359.916 | 2638.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;926 | 95.1513 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 926 | 37359.926 | 2638.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;936 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 936 | 37359.936 | 2638.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;946 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 946 | 37359.946 | 2638.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;956 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 956 | 37359.956 | 2638.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;966 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 966 | 37359.966 | 2638.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;976 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 976 | 37359.976 | 2638.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;986 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 986 | 37359.986 | 2638.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:39;996 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 39 | 996 | 37359.996 | 2638.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;006 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 006 | 37360.006 | 2638.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;016 | 95.1503 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 016 | 37360.016 | 2638.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;026 | 95.1503 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 026 | 37360.026 | 2638.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;036 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 036 | 37360.036 | 2638.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;046 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 046 | 37360.046 | 2638.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;056 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 056 | 37360.056 | 2638.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;066 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 066 | 37360.066 | 2638.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;076 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 076 | 37360.076 | 2638.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;086 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 086 | 37360.086 | 2638.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;096 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 096 | 37360.096 | 2638.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;106 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 106 | 37360.106 | 2638.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;116 | 95.1493 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 116 | 37360.116 | 2638.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;126 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 126 | 37360.126 | 2638.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;136 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 136 | 37360.136 | 2638.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;146 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 146 | 37360.146 | 2638.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;156 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 156 | 37360.156 | 2638.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;166 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 166 | 37360.166 | 2638.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;176 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 176 | 37360.176 | 2638.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;186 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 186 | 37360.186 | 2638.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;196 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 196 | 37360.196 | 2638.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;206 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 206 | 37360.206 | 2638.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;216 | 95.1493 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 216 | 37360.216 | 2638.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;226 | 95.1493 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 226 | 37360.226 | 2638.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;236 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 236 | 37360.236 | 2638.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;246 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 246 | 37360.246 | 2638.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;256 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 256 | 37360.256 | 2638.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;266 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 266 | 37360.266 | 2638.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;276 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 276 | 37360.276 | 2638.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;286 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 286 | 37360.286 | 2638.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;296 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 296 | 37360.296 | 2638.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;306 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 306 | 37360.306 | 2638.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;316 | 95.1513 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 316 | 37360.316 | 2638.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;326 | 95.1513 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 326 | 37360.326 | 2638.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;336 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 336 | 37360.336 | 2638.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;346 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 346 | 37360.346 | 2638.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;356 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 356 | 37360.356 | 2638.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;366 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 366 | 37360.366 | 2638.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;376 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 376 | 37360.376 | 2638.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;386 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 386 | 37360.386 | 2638.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;396 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 396 | 37360.396 | 2638.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;406 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 406 | 37360.406 | 2638.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;416 | 95.1503 | 295.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 416 | 37360.416 | 2638.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;426 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 426 | 37360.426 | 2638.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;436 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 436 | 37360.436 | 2638.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;446 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 446 | 37360.446 | 2638.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;456 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 456 | 37360.456 | 2638.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;466 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 466 | 37360.466 | 2638.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;476 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 476 | 37360.476 | 2638.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;486 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 486 | 37360.486 | 2638.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;496 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 496 | 37360.496 | 2638.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;506 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 506 | 37360.506 | 2638.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;516 | 95.1503 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 516 | 37360.516 | 2638.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;526 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 526 | 37360.526 | 2638.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;536 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 536 | 37360.536 | 2639
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;546 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 546 | 37360.546 | 2639.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;556 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 556 | 37360.556 | 2639.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;566 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 566 | 37360.566 | 2639.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;576 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 576 | 37360.576 | 2639.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;586 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 586 | 37360.586 | 2639.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;596 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 596 | 37360.596 | 2639.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;606 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 606 | 37360.606 | 2639.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;616 | 95.1503 | 295.316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 616 | 37360.616 | 2639.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;626 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 626 | 37360.626 | 2639.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;636 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 636 | 37360.636 | 2639.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;646 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 646 | 37360.646 | 2639.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;656 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 656 | 37360.656 | 2639.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;666 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 666 | 37360.666 | 2639.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;676 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 676 | 37360.676 | 2639.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;686 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 686 | 37360.686 | 2639.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;696 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 696 | 37360.696 | 2639.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;706 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 706 | 37360.706 | 2639.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;716 | 95.1503 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 716 | 37360.716 | 2639.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;726 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 726 | 37360.726 | 2639.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;736 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 736 | 37360.736 | 2639.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;746 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 746 | 37360.746 | 2639.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;756 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 756 | 37360.756 | 2639.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;766 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 766 | 37360.766 | 2639.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;776 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 776 | 37360.776 | 2639.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;786 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 786 | 37360.786 | 2639.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;796 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 796 | 37360.796 | 2639.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;806 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 806 | 37360.806 | 2639.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;816 | 95.1503 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 816 | 37360.816 | 2639.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;826 | 95.1503 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 826 | 37360.826 | 2639.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;836 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 836 | 37360.836 | 2639.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;846 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 846 | 37360.846 | 2639.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;856 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 856 | 37360.856 | 2639.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;866 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 866 | 37360.866 | 2639.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;876 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 876 | 37360.876 | 2639.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;886 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 886 | 37360.886 | 2639.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;896 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 896 | 37360.896 | 2639.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;906 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 906 | 37360.906 | 2639.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;916 | 95.1513 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 916 | 37360.916 | 2639.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;926 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 926 | 37360.926 | 2639.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;936 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 936 | 37360.936 | 2639.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;946 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 946 | 37360.946 | 2639.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;956 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 956 | 37360.956 | 2639.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;966 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 966 | 37360.966 | 2639.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;976 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 976 | 37360.976 | 2639.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;986 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 986 | 37360.986 | 2639.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:40;996 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 40 | 996 | 37360.996 | 2639.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;006 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 006 | 37361.006 | 2639.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;016 | 95.1513 | 295.3533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 016 | 37361.016 | 2639.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;026 | 95.1513 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 026 | 37361.026 | 2639.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;036 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 036 | 37361.036 | 2639.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;046 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 046 | 37361.046 | 2639.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;056 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 056 | 37361.056 | 2639.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;066 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 066 | 37361.066 | 2639.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;076 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 076 | 37361.076 | 2639.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;086 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 086 | 37361.086 | 2639.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;096 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 096 | 37361.096 | 2639.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;106 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 106 | 37361.106 | 2639.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;116 | 95.1503 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 116 | 37361.116 | 2639.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;126 | 95.1503 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 126 | 37361.126 | 2639.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;136 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 136 | 37361.136 | 2639.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;146 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 146 | 37361.146 | 2639.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;156 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 156 | 37361.156 | 2639.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;166 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 166 | 37361.166 | 2639.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;176 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 176 | 37361.176 | 2639.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;186 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 186 | 37361.186 | 2639.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;196 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 196 | 37361.196 | 2639.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;206 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 206 | 37361.206 | 2639.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;216 | 95.1493 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 216 | 37361.216 | 2639.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;226 | 95.1493 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 226 | 37361.226 | 2639.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;236 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 236 | 37361.236 | 2639.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;246 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 246 | 37361.246 | 2639.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;256 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 256 | 37361.256 | 2639.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;266 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 266 | 37361.266 | 2639.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;276 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 276 | 37361.276 | 2639.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;286 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 286 | 37361.286 | 2639.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;296 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 296 | 37361.296 | 2639.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;306 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 306 | 37361.306 | 2639.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;316 | 95.1503 | 295.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 316 | 37361.316 | 2639.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;326 | 95.1503 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 326 | 37361.326 | 2639.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;336 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 336 | 37361.336 | 2639.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;346 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 346 | 37361.346 | 2639.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;356 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 356 | 37361.356 | 2639.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;366 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 366 | 37361.366 | 2639.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;376 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 376 | 37361.376 | 2639.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;386 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 386 | 37361.386 | 2639.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;396 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 396 | 37361.396 | 2639.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;406 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 406 | 37361.406 | 2639.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;416 | 95.1513 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 416 | 37361.416 | 2639.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;426 | 95.1513 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 426 | 37361.426 | 2639.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;436 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 436 | 37361.436 | 2639.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;446 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 446 | 37361.446 | 2639.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;456 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 456 | 37361.456 | 2639.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;466 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 466 | 37361.466 | 2639.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;476 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 476 | 37361.476 | 2639.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;486 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 486 | 37361.486 | 2639.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;496 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 496 | 37361.496 | 2639.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;506 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 506 | 37361.506 | 2639.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;516 | 95.1503 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 516 | 37361.516 | 2639.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;526 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 526 | 37361.526 | 2639.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;536 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 536 | 37361.536 | 2640
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;546 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 546 | 37361.546 | 2640.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;556 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 556 | 37361.556 | 2640.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;566 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 566 | 37361.566 | 2640.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;576 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 576 | 37361.576 | 2640.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;586 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 586 | 37361.586 | 2640.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;596 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 596 | 37361.596 | 2640.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;606 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 606 | 37361.606 | 2640.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;616 | 95.1503 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 616 | 37361.616 | 2640.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;626 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 626 | 37361.626 | 2640.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;636 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 636 | 37361.636 | 2640.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;646 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 646 | 37361.646 | 2640.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;656 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 656 | 37361.656 | 2640.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;666 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 666 | 37361.666 | 2640.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;676 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 676 | 37361.676 | 2640.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;686 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 686 | 37361.686 | 2640.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;696 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 696 | 37361.696 | 2640.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;706 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 706 | 37361.706 | 2640.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;716 | 95.1503 | 295.3586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 716 | 37361.716 | 2640.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;726 | 95.1503 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 726 | 37361.726 | 2640.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;736 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 736 | 37361.736 | 2640.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;746 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 746 | 37361.746 | 2640.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;756 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 756 | 37361.756 | 2640.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;766 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 766 | 37361.766 | 2640.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;776 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 776 | 37361.776 | 2640.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;786 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 786 | 37361.786 | 2640.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;796 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 796 | 37361.796 | 2640.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;806 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 806 | 37361.806 | 2640.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;816 | 95.1493 | 295.37 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 816 | 37361.816 | 2640.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;826 | 95.1493 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 826 | 37361.826 | 2640.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;836 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 836 | 37361.836 | 2640.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;846 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 846 | 37361.846 | 2640.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;856 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 856 | 37361.856 | 2640.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;866 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 866 | 37361.866 | 2640.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;876 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 876 | 37361.876 | 2640.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;886 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 886 | 37361.886 | 2640.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;896 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 896 | 37361.896 | 2640.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;906 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 906 | 37361.906 | 2640.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;916 | 95.1503 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 916 | 37361.916 | 2640.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;926 | 95.1503 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 926 | 37361.926 | 2640.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;936 | 95.1503 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 936 | 37361.936 | 2640.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;946 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 946 | 37361.946 | 2640.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;956 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 956 | 37361.956 | 2640.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;966 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 966 | 37361.966 | 2640.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;976 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 976 | 37361.976 | 2640.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;986 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 986 | 37361.986 | 2640.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:41;996 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 41 | 996 | 37361.996 | 2640.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;006 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 006 | 37362.006 | 2640.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;016 | 95.1513 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 016 | 37362.016 | 2640.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;026 | 95.1513 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 026 | 37362.026 | 2640.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;036 | 95.1513 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 036 | 37362.036 | 2640.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;046 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 046 | 37362.046 | 2640.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;056 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 056 | 37362.056 | 2640.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;066 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 066 | 37362.066 | 2640.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;076 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 076 | 37362.076 | 2640.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;086 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 086 | 37362.086 | 2640.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;096 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 096 | 37362.096 | 2640.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;106 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 106 | 37362.106 | 2640.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;116 | 95.1503 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 116 | 37362.116 | 2640.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;126 | 95.1503 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 126 | 37362.126 | 2640.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;136 | 95.1503 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 136 | 37362.136 | 2640.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;146 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 146 | 37362.146 | 2640.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;156 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 156 | 37362.156 | 2640.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;166 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 166 | 37362.166 | 2640.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;176 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 176 | 37362.176 | 2640.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;186 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 186 | 37362.186 | 2640.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;196 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 196 | 37362.196 | 2640.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;206 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 206 | 37362.206 | 2640.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;216 | 95.1493 | 295.4006 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 216 | 37362.216 | 2640.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;226 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 226 | 37362.226 | 2640.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;236 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 236 | 37362.236 | 2640.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;246 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 246 | 37362.246 | 2640.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;256 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 256 | 37362.256 | 2640.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;266 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 266 | 37362.266 | 2640.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;276 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 276 | 37362.276 | 2640.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;286 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 286 | 37362.286 | 2640.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;296 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 296 | 37362.296 | 2640.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;306 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 306 | 37362.306 | 2640.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;316 | 95.1493 | 295.4163 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 316 | 37362.316 | 2640.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;326 | 95.1493 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 326 | 37362.326 | 2640.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;336 | 95.1493 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 336 | 37362.336 | 2640.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;346 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 346 | 37362.346 | 2640.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;356 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 356 | 37362.356 | 2640.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;366 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 366 | 37362.366 | 2640.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;376 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 376 | 37362.376 | 2640.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;386 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 386 | 37362.386 | 2640.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;396 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 396 | 37362.396 | 2640.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;406 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 406 | 37362.406 | 2640.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;416 | 95.1503 | 295.4317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 416 | 37362.416 | 2640.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;426 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 426 | 37362.426 | 2640.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;436 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 436 | 37362.436 | 2640.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;446 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 446 | 37362.446 | 2640.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;456 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 456 | 37362.456 | 2640.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;466 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 466 | 37362.466 | 2640.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;476 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 476 | 37362.476 | 2640.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;486 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 486 | 37362.486 | 2640.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;496 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 496 | 37362.496 | 2640.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;506 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 506 | 37362.506 | 2640.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;516 | 95.1503 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 516 | 37362.516 | 2640.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;526 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 526 | 37362.526 | 2640.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;536 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 536 | 37362.536 | 2641
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;546 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 546 | 37362.546 | 2641.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;556 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 556 | 37362.556 | 2641.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;566 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 566 | 37362.566 | 2641.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;576 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 576 | 37362.576 | 2641.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;586 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 586 | 37362.586 | 2641.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;596 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 596 | 37362.596 | 2641.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;606 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 606 | 37362.606 | 2641.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;616 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 616 | 37362.616 | 2641.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;626 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 626 | 37362.626 | 2641.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;636 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 636 | 37362.636 | 2641.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;646 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 646 | 37362.646 | 2641.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;656 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 656 | 37362.656 | 2641.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;666 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 666 | 37362.666 | 2641.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;676 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 676 | 37362.676 | 2641.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;686 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 686 | 37362.686 | 2641.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;696 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 696 | 37362.696 | 2641.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;706 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 706 | 37362.706 | 2641.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;716 | 95.1503 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 716 | 37362.716 | 2641.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;726 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 726 | 37362.726 | 2641.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;736 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 736 | 37362.736 | 2641.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;746 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 746 | 37362.746 | 2641.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;756 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 756 | 37362.756 | 2641.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;766 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 766 | 37362.766 | 2641.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;776 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 776 | 37362.776 | 2641.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;786 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 786 | 37362.786 | 2641.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;796 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 796 | 37362.796 | 2641.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;806 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 806 | 37362.806 | 2641.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;816 | 95.1503 | 295.486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 816 | 37362.816 | 2641.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;826 | 95.1503 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 826 | 37362.826 | 2641.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;836 | 95.1503 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 836 | 37362.836 | 2641.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;846 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 846 | 37362.846 | 2641.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;856 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 856 | 37362.856 | 2641.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;866 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 866 | 37362.866 | 2641.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;876 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 876 | 37362.876 | 2641.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;886 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 886 | 37362.886 | 2641.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;896 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 896 | 37362.896 | 2641.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;906 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 906 | 37362.906 | 2641.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;916 | 95.1513 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 916 | 37362.916 | 2641.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;926 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 926 | 37362.926 | 2641.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;936 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 936 | 37362.936 | 2641.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;946 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 946 | 37362.946 | 2641.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;956 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 956 | 37362.956 | 2641.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;966 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 966 | 37362.966 | 2641.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;976 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 976 | 37362.976 | 2641.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;986 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 986 | 37362.986 | 2641.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:42;996 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 42 | 996 | 37362.996 | 2641.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;006 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 006 | 37363.006 | 2641.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;016 | 95.1513 | 295.4411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 016 | 37363.016 | 2641.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;026 | 95.1513 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 026 | 37363.026 | 2641.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;036 | 95.1513 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 036 | 37363.036 | 2641.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;046 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 046 | 37363.046 | 2641.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;056 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 056 | 37363.056 | 2641.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;066 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 066 | 37363.066 | 2641.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;076 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 076 | 37363.076 | 2641.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;086 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 086 | 37363.086 | 2641.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;096 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 096 | 37363.096 | 2641.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;106 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 106 | 37363.106 | 2641.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;116 | 95.1503 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 116 | 37363.116 | 2641.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;126 | 95.1503 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 126 | 37363.126 | 2641.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;136 | 95.1503 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 136 | 37363.136 | 2641.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;146 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 146 | 37363.146 | 2641.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;156 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 156 | 37363.156 | 2641.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;166 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 166 | 37363.166 | 2641.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;176 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 176 | 37363.176 | 2641.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;186 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 186 | 37363.186 | 2641.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;196 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 196 | 37363.196 | 2641.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;206 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 206 | 37363.206 | 2641.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;216 | 95.1493 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 216 | 37363.216 | 2641.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;226 | 95.1493 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 226 | 37363.226 | 2641.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;236 | 95.1493 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 236 | 37363.236 | 2641.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;246 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 246 | 37363.246 | 2641.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;256 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 256 | 37363.256 | 2641.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;266 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 266 | 37363.266 | 2641.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;276 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 276 | 37363.276 | 2641.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;286 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 286 | 37363.286 | 2641.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;296 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 296 | 37363.296 | 2641.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;306 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 306 | 37363.306 | 2641.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;316 | 95.1503 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 316 | 37363.316 | 2641.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;326 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 326 | 37363.326 | 2641.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;336 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 336 | 37363.336 | 2641.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;346 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 346 | 37363.346 | 2641.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;356 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 356 | 37363.356 | 2641.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;366 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 366 | 37363.366 | 2641.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;376 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 376 | 37363.376 | 2641.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;386 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 386 | 37363.386 | 2641.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;396 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 396 | 37363.396 | 2641.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;406 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 406 | 37363.406 | 2641.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;416 | 95.1503 | 295.4254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 416 | 37363.416 | 2641.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;426 | 95.1503 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 426 | 37363.426 | 2641.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;436 | 95.1503 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 436 | 37363.436 | 2641.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;446 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 446 | 37363.446 | 2641.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;456 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 456 | 37363.456 | 2641.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;466 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 466 | 37363.466 | 2641.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;476 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 476 | 37363.476 | 2641.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;486 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 486 | 37363.486 | 2641.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;496 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 496 | 37363.496 | 2641.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;506 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 506 | 37363.506 | 2641.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;516 | 95.1493 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 516 | 37363.516 | 2641.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;526 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 526 | 37363.526 | 2641.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;536 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 536 | 37363.536 | 2642
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;546 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 546 | 37363.546 | 2642.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;556 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 556 | 37363.556 | 2642.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;566 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 566 | 37363.566 | 2642.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;576 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 576 | 37363.576 | 2642.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;586 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 586 | 37363.586 | 2642.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;596 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 596 | 37363.596 | 2642.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;606 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 606 | 37363.606 | 2642.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;616 | 95.1493 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 616 | 37363.616 | 2642.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;626 | 95.1493 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 626 | 37363.626 | 2642.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;636 | 95.1493 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 636 | 37363.636 | 2642.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;646 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 646 | 37363.646 | 2642.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;656 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 656 | 37363.656 | 2642.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;666 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 666 | 37363.666 | 2642.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;676 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 676 | 37363.676 | 2642.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;686 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 686 | 37363.686 | 2642.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;696 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 696 | 37363.696 | 2642.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;706 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 706 | 37363.706 | 2642.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;716 | 95.1503 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 716 | 37363.716 | 2642.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;726 | 95.1503 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 726 | 37363.726 | 2642.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;736 | 95.1503 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 736 | 37363.736 | 2642.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;746 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 746 | 37363.746 | 2642.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;756 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 756 | 37363.756 | 2642.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;766 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 766 | 37363.766 | 2642.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;776 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 776 | 37363.776 | 2642.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;786 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 786 | 37363.786 | 2642.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;796 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 796 | 37363.796 | 2642.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;806 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 806 | 37363.806 | 2642.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;816 | 95.1493 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 816 | 37363.816 | 2642.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;826 | 95.1493 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 826 | 37363.826 | 2642.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;836 | 95.1493 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 836 | 37363.836 | 2642.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;846 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 846 | 37363.846 | 2642.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;856 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 856 | 37363.856 | 2642.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;866 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 866 | 37363.866 | 2642.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;876 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 876 | 37363.876 | 2642.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;886 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 886 | 37363.886 | 2642.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;896 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 896 | 37363.896 | 2642.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;906 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 906 | 37363.906 | 2642.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;916 | 95.1503 | 295.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 916 | 37363.916 | 2642.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;926 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 926 | 37363.926 | 2642.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;936 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 936 | 37363.936 | 2642.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;946 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 946 | 37363.946 | 2642.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;956 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 956 | 37363.956 | 2642.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;966 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 966 | 37363.966 | 2642.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;976 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 976 | 37363.976 | 2642.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;986 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 986 | 37363.986 | 2642.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:43;996 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 43 | 996 | 37363.996 | 2642.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;006 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 006 | 37364.006 | 2642.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;016 | 95.1503 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 016 | 37364.016 | 2642.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;026 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 026 | 37364.026 | 2642.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;036 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 036 | 37364.036 | 2642.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;046 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 046 | 37364.046 | 2642.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;056 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 056 | 37364.056 | 2642.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;066 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 066 | 37364.066 | 2642.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;076 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 076 | 37364.076 | 2642.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;086 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 086 | 37364.086 | 2642.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;096 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 096 | 37364.096 | 2642.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;106 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 106 | 37364.106 | 2642.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;116 | 95.1503 | 295.3476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 116 | 37364.116 | 2642.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;126 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 126 | 37364.126 | 2642.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;136 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 136 | 37364.136 | 2642.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;146 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 146 | 37364.146 | 2642.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;156 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 156 | 37364.156 | 2642.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;166 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 166 | 37364.166 | 2642.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;176 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 176 | 37364.176 | 2642.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;186 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 186 | 37364.186 | 2642.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;196 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 196 | 37364.196 | 2642.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;206 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 206 | 37364.206 | 2642.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;216 | 95.1503 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 216 | 37364.216 | 2642.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;226 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 226 | 37364.226 | 2642.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;236 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 236 | 37364.236 | 2642.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;246 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 246 | 37364.246 | 2642.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;256 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 256 | 37364.256 | 2642.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;266 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 266 | 37364.266 | 2642.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;276 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 276 | 37364.276 | 2642.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;286 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 286 | 37364.286 | 2642.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;296 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 296 | 37364.296 | 2642.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;306 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 306 | 37364.306 | 2642.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;316 | 95.1503 | 295.3686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 316 | 37364.316 | 2642.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;326 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 326 | 37364.326 | 2642.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;336 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 336 | 37364.336 | 2642.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;346 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 346 | 37364.346 | 2642.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;356 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 356 | 37364.356 | 2642.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;366 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 366 | 37364.366 | 2642.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;376 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 376 | 37364.376 | 2642.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;386 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 386 | 37364.386 | 2642.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;396 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 396 | 37364.396 | 2642.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;406 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 406 | 37364.406 | 2642.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;416 | 95.1503 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 416 | 37364.416 | 2642.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;426 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 426 | 37364.426 | 2642.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;436 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 436 | 37364.436 | 2642.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;446 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 446 | 37364.446 | 2642.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;456 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 456 | 37364.456 | 2642.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;466 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 466 | 37364.466 | 2642.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;476 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 476 | 37364.476 | 2642.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;486 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 486 | 37364.486 | 2642.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;496 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 496 | 37364.496 | 2642.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;506 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 506 | 37364.506 | 2642.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;516 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 516 | 37364.516 | 2642.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;526 | 95.1503 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 526 | 37364.526 | 2642.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;536 | 95.1503 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 536 | 37364.536 | 2643
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;546 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 546 | 37364.546 | 2643.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;556 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 556 | 37364.556 | 2643.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;566 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 566 | 37364.566 | 2643.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;576 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 576 | 37364.576 | 2643.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;586 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 586 | 37364.586 | 2643.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;596 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 596 | 37364.596 | 2643.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;606 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 606 | 37364.606 | 2643.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;616 | 95.1513 | 295.4705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 616 | 37364.616 | 2643.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;626 | 95.1513 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 626 | 37364.626 | 2643.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;636 | 95.1513 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 636 | 37364.636 | 2643.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;646 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 646 | 37364.646 | 2643.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;656 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 656 | 37364.656 | 2643.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;666 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 666 | 37364.666 | 2643.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;676 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 676 | 37364.676 | 2643.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;686 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 686 | 37364.686 | 2643.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;696 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 696 | 37364.696 | 2643.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;706 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 706 | 37364.706 | 2643.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;716 | 95.1503 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 716 | 37364.716 | 2643.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;726 | 95.1503 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 726 | 37364.726 | 2643.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;736 | 95.1503 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 736 | 37364.736 | 2643.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;746 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 746 | 37364.746 | 2643.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;756 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 756 | 37364.756 | 2643.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;766 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 766 | 37364.766 | 2643.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;776 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 776 | 37364.776 | 2643.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;786 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 786 | 37364.786 | 2643.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;796 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 796 | 37364.796 | 2643.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;806 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 806 | 37364.806 | 2643.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;816 | 95.1493 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 816 | 37364.816 | 2643.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;826 | 95.1493 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 826 | 37364.826 | 2643.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;836 | 95.1493 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 836 | 37364.836 | 2643.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;846 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 846 | 37364.846 | 2643.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;856 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 856 | 37364.856 | 2643.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;866 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 866 | 37364.866 | 2643.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;876 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 876 | 37364.876 | 2643.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;886 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 886 | 37364.886 | 2643.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;896 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 896 | 37364.896 | 2643.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;906 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 906 | 37364.906 | 2643.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;916 | 95.1503 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 916 | 37364.916 | 2643.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;926 | 95.1503 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 926 | 37364.926 | 2643.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;936 | 95.1503 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 936 | 37364.936 | 2643.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;946 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 946 | 37364.946 | 2643.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;956 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 956 | 37364.956 | 2643.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;966 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 966 | 37364.966 | 2643.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;976 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 976 | 37364.976 | 2643.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;986 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 986 | 37364.986 | 2643.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:44;996 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 44 | 996 | 37364.996 | 2643.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;006 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 006 | 37365.006 | 2643.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;016 | 95.1513 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 016 | 37365.016 | 2643.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;026 | 95.1513 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 026 | 37365.026 | 2643.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;036 | 95.1513 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 036 | 37365.036 | 2643.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;046 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 046 | 37365.046 | 2643.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;056 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 056 | 37365.056 | 2643.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;066 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 066 | 37365.066 | 2643.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;076 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 076 | 37365.076 | 2643.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;086 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 086 | 37365.086 | 2643.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;096 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 096 | 37365.096 | 2643.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;106 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 106 | 37365.106 | 2643.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;116 | 95.1503 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 116 | 37365.116 | 2643.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;126 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 126 | 37365.126 | 2643.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;136 | 95.1503 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 136 | 37365.136 | 2643.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;146 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 146 | 37365.146 | 2643.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;156 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 156 | 37365.156 | 2643.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;166 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 166 | 37365.166 | 2643.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;176 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 176 | 37365.176 | 2643.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;186 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 186 | 37365.186 | 2643.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;196 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 196 | 37365.196 | 2643.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;206 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 206 | 37365.206 | 2643.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;216 | 95.1493 | 295.4301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 216 | 37365.216 | 2643.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;226 | 95.1493 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 226 | 37365.226 | 2643.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;236 | 95.1493 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 236 | 37365.236 | 2643.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;246 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 246 | 37365.246 | 2643.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;256 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 256 | 37365.256 | 2643.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;266 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 266 | 37365.266 | 2643.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;276 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 276 | 37365.276 | 2643.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;286 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 286 | 37365.286 | 2643.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;296 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 296 | 37365.296 | 2643.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;306 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 306 | 37365.306 | 2643.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;316 | 95.1503 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 316 | 37365.316 | 2643.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;326 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 326 | 37365.326 | 2643.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;336 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 336 | 37365.336 | 2643.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;346 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 346 | 37365.346 | 2643.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;356 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 356 | 37365.356 | 2643.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;366 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 366 | 37365.366 | 2643.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;376 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 376 | 37365.376 | 2643.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;386 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 386 | 37365.386 | 2643.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;396 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 396 | 37365.396 | 2643.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;406 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 406 | 37365.406 | 2643.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;416 | 95.1503 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 416 | 37365.416 | 2643.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;426 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 426 | 37365.426 | 2643.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;436 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 436 | 37365.436 | 2643.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;446 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 446 | 37365.446 | 2643.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;456 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 456 | 37365.456 | 2643.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;466 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 466 | 37365.466 | 2643.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;476 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 476 | 37365.476 | 2643.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;486 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 486 | 37365.486 | 2643.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;496 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 496 | 37365.496 | 2643.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;506 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 506 | 37365.506 | 2643.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;516 | 95.1503 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 516 | 37365.516 | 2643.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;526 | 95.1503 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 526 | 37365.526 | 2643.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;536 | 95.1503 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 536 | 37365.536 | 2644
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;546 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 546 | 37365.546 | 2644.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;556 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 556 | 37365.556 | 2644.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;566 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 566 | 37365.566 | 2644.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;576 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 576 | 37365.576 | 2644.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;586 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 586 | 37365.586 | 2644.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;596 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 596 | 37365.596 | 2644.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;606 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 606 | 37365.606 | 2644.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;616 | 95.1493 | 295.4697 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 616 | 37365.616 | 2644.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;626 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 626 | 37365.626 | 2644.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;636 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 636 | 37365.636 | 2644.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;646 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 646 | 37365.646 | 2644.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;656 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 656 | 37365.656 | 2644.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;666 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 666 | 37365.666 | 2644.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;676 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 676 | 37365.676 | 2644.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;686 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 686 | 37365.686 | 2644.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;696 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 696 | 37365.696 | 2644.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;706 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 706 | 37365.706 | 2644.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;716 | 95.1493 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 716 | 37365.716 | 2644.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;726 | 95.1493 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 726 | 37365.726 | 2644.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;736 | 95.1493 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 736 | 37365.736 | 2644.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;746 | 95.1493 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 746 | 37365.746 | 2644.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;756 | 95.1493 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 756 | 37365.756 | 2644.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;766 | 95.1493 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 766 | 37365.766 | 2644.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;776 | 95.1503 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 776 | 37365.776 | 2644.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;786 | 95.1503 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 786 | 37365.786 | 2644.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;796 | 95.1503 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 796 | 37365.796 | 2644.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;806 | 95.1503 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 806 | 37365.806 | 2644.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;816 | 95.1503 | 295.501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 816 | 37365.816 | 2644.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;826 | 95.1503 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 826 | 37365.826 | 2644.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;836 | 95.1503 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 836 | 37365.836 | 2644.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;846 | 95.1503 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 846 | 37365.846 | 2644.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;856 | 95.1503 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 856 | 37365.856 | 2644.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;866 | 95.1503 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 866 | 37365.866 | 2644.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;876 | 95.1493 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 876 | 37365.876 | 2644.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;886 | 95.1493 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 886 | 37365.886 | 2644.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;896 | 95.1493 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 896 | 37365.896 | 2644.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;906 | 95.1493 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 906 | 37365.906 | 2644.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;916 | 95.1493 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 916 | 37365.916 | 2644.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;926 | 95.1493 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 926 | 37365.926 | 2644.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;936 | 95.1493 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 936 | 37365.936 | 2644.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;946 | 95.1493 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 946 | 37365.946 | 2644.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;956 | 95.1493 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 956 | 37365.956 | 2644.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;966 | 95.1493 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 966 | 37365.966 | 2644.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;976 | 95.1503 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 976 | 37365.976 | 2644.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;986 | 95.1503 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 986 | 37365.986 | 2644.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:45;996 | 95.1503 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 45 | 996 | 37365.996 | 2644.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;006 | 95.1503 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 006 | 37366.006 | 2644.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;016 | 95.1503 | 295.5429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 016 | 37366.016 | 2644.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;026 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 026 | 37366.026 | 2644.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;036 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 036 | 37366.036 | 2644.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;046 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 046 | 37366.046 | 2644.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;056 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 056 | 37366.056 | 2644.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;066 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 066 | 37366.066 | 2644.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;076 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 076 | 37366.076 | 2644.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;086 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 086 | 37366.086 | 2644.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;096 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 096 | 37366.096 | 2644.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;106 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 106 | 37366.106 | 2644.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;116 | 95.1503 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 116 | 37366.116 | 2644.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;126 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 126 | 37366.126 | 2644.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;136 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 136 | 37366.136 | 2644.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;146 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 146 | 37366.146 | 2644.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;156 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 156 | 37366.156 | 2644.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;166 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 166 | 37366.166 | 2644.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;176 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 176 | 37366.176 | 2644.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;186 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 186 | 37366.186 | 2644.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;196 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 196 | 37366.196 | 2644.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;206 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 206 | 37366.206 | 2644.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;216 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 216 | 37366.216 | 2644.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;226 | 95.1493 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 226 | 37366.226 | 2644.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;236 | 95.1493 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 236 | 37366.236 | 2644.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;246 | 95.1493 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 246 | 37366.246 | 2644.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;256 | 95.1493 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 256 | 37366.256 | 2644.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;266 | 95.1493 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 266 | 37366.266 | 2644.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;276 | 95.1503 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 276 | 37366.276 | 2644.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;286 | 95.1503 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 286 | 37366.286 | 2644.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;296 | 95.1503 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 296 | 37366.296 | 2644.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;306 | 95.1503 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 306 | 37366.306 | 2644.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;316 | 95.1503 | 295.5383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 316 | 37366.316 | 2644.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;326 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 326 | 37366.326 | 2644.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;336 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 336 | 37366.336 | 2644.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;346 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 346 | 37366.346 | 2644.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;356 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 356 | 37366.356 | 2644.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;366 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 366 | 37366.366 | 2644.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;376 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 376 | 37366.376 | 2644.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;386 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 386 | 37366.386 | 2644.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;396 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 396 | 37366.396 | 2644.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;406 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 406 | 37366.406 | 2644.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;416 | 95.1503 | 295.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 416 | 37366.416 | 2644.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;426 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 426 | 37366.426 | 2644.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;436 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 436 | 37366.436 | 2644.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;446 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 446 | 37366.446 | 2644.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;456 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 456 | 37366.456 | 2644.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;466 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 466 | 37366.466 | 2644.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;476 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 476 | 37366.476 | 2644.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;486 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 486 | 37366.486 | 2644.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;496 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 496 | 37366.496 | 2644.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;506 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 506 | 37366.506 | 2644.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;516 | 95.1503 | 295.5284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 516 | 37366.516 | 2644.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;526 | 95.1503 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 526 | 37366.526 | 2644.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;536 | 95.1503 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 536 | 37366.536 | 2645
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;546 | 95.1503 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 546 | 37366.546 | 2645.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;556 | 95.1503 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 556 | 37366.556 | 2645.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;566 | 95.1503 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 566 | 37366.566 | 2645.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;576 | 95.1493 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 576 | 37366.576 | 2645.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;586 | 95.1493 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 586 | 37366.586 | 2645.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;596 | 95.1493 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 596 | 37366.596 | 2645.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;606 | 95.1493 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 606 | 37366.606 | 2645.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;616 | 95.1493 | 295.5251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 616 | 37366.616 | 2645.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;626 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 626 | 37366.626 | 2645.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;636 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 636 | 37366.636 | 2645.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;646 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 646 | 37366.646 | 2645.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;656 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 656 | 37366.656 | 2645.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;666 | 95.1493 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 666 | 37366.666 | 2645.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;676 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 676 | 37366.676 | 2645.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;686 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 686 | 37366.686 | 2645.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;696 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 696 | 37366.696 | 2645.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;706 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 706 | 37366.706 | 2645.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;716 | 95.1503 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 716 | 37366.716 | 2645.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;726 | 95.1503 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 726 | 37366.726 | 2645.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;736 | 95.1503 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 736 | 37366.736 | 2645.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;746 | 95.1503 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 746 | 37366.746 | 2645.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;756 | 95.1503 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 756 | 37366.756 | 2645.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;766 | 95.1503 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 766 | 37366.766 | 2645.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;776 | 95.1493 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 776 | 37366.776 | 2645.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;786 | 95.1493 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 786 | 37366.786 | 2645.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;796 | 95.1493 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 796 | 37366.796 | 2645.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;806 | 95.1493 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 806 | 37366.806 | 2645.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;816 | 95.1493 | 295.5272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 816 | 37366.816 | 2645.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;826 | 95.1493 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 826 | 37366.826 | 2645.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;836 | 95.1493 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 836 | 37366.836 | 2645.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;846 | 95.1493 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 846 | 37366.846 | 2645.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;856 | 95.1493 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 856 | 37366.856 | 2645.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;866 | 95.1493 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 866 | 37366.866 | 2645.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;876 | 95.1503 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 876 | 37366.876 | 2645.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;886 | 95.1503 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 886 | 37366.886 | 2645.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;896 | 95.1503 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 896 | 37366.896 | 2645.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;906 | 95.1503 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 906 | 37366.906 | 2645.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;916 | 95.1503 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 916 | 37366.916 | 2645.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;926 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 926 | 37366.926 | 2645.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;936 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 936 | 37366.936 | 2645.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;946 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 946 | 37366.946 | 2645.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;956 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 956 | 37366.956 | 2645.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;966 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 966 | 37366.966 | 2645.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;976 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 976 | 37366.976 | 2645.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;986 | 95.1503 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 986 | 37366.986 | 2645.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:46;996 | 95.1493 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 46 | 996 | 37366.996 | 2645.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;006 | 95.1493 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 006 | 37367.006 | 2645.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;016 | 95.1493 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 016 | 37367.016 | 2645.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;026 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 026 | 37367.026 | 2645.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;036 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 036 | 37367.036 | 2645.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;046 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 046 | 37367.046 | 2645.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;056 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 056 | 37367.056 | 2645.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;066 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 066 | 37367.066 | 2645.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;076 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 076 | 37367.076 | 2645.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;086 | 95.1493 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 086 | 37367.086 | 2645.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;096 | 95.1483 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 096 | 37367.096 | 2645.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;106 | 95.1483 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 106 | 37367.106 | 2645.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;116 | 95.1483 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 116 | 37367.116 | 2645.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;126 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 126 | 37367.126 | 2645.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;136 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 136 | 37367.136 | 2645.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;146 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 146 | 37367.146 | 2645.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;156 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 156 | 37367.156 | 2645.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;166 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 166 | 37367.166 | 2645.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;176 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 176 | 37367.176 | 2645.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;186 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 186 | 37367.186 | 2645.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;196 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 196 | 37367.196 | 2645.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;206 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 206 | 37367.206 | 2645.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;216 | 95.1483 | 295.5206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 216 | 37367.216 | 2645.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;226 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 226 | 37367.226 | 2645.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;236 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 236 | 37367.236 | 2645.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;246 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 246 | 37367.246 | 2645.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;256 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 256 | 37367.256 | 2645.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;266 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 266 | 37367.266 | 2645.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;276 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 276 | 37367.276 | 2645.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;286 | 95.1483 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 286 | 37367.286 | 2645.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;296 | 95.1503 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 296 | 37367.296 | 2645.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;306 | 95.1503 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 306 | 37367.306 | 2645.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;316 | 95.1503 | 295.4997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 316 | 37367.316 | 2645.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;326 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 326 | 37367.326 | 2645.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;336 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 336 | 37367.336 | 2645.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;346 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 346 | 37367.346 | 2645.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;356 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 356 | 37367.356 | 2645.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;366 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 366 | 37367.366 | 2645.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;376 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 376 | 37367.376 | 2645.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;386 | 95.1503 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 386 | 37367.386 | 2645.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;396 | 95.1483 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 396 | 37367.396 | 2645.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;406 | 95.1483 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 406 | 37367.406 | 2645.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;416 | 95.1483 | 295.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 416 | 37367.416 | 2645.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;426 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 426 | 37367.426 | 2645.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;436 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 436 | 37367.436 | 2645.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;446 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 446 | 37367.446 | 2645.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;456 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 456 | 37367.456 | 2645.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;466 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 466 | 37367.466 | 2645.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;476 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 476 | 37367.476 | 2645.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;486 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 486 | 37367.486 | 2645.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;496 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 496 | 37367.496 | 2645.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;506 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 506 | 37367.506 | 2645.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;516 | 95.1483 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 516 | 37367.516 | 2645.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;526 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 526 | 37367.526 | 2645.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;536 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 536 | 37367.536 | 2646
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;546 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 546 | 37367.546 | 2646.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;556 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 556 | 37367.556 | 2646.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;566 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 566 | 37367.566 | 2646.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;576 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 576 | 37367.576 | 2646.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;586 | 95.1483 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 586 | 37367.586 | 2646.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;596 | 95.1493 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 596 | 37367.596 | 2646.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;606 | 95.1493 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 606 | 37367.606 | 2646.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;616 | 95.1493 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 616 | 37367.616 | 2646.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;626 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 626 | 37367.626 | 2646.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;636 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 636 | 37367.636 | 2646.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;646 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 646 | 37367.646 | 2646.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;656 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 656 | 37367.656 | 2646.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;666 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 666 | 37367.666 | 2646.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;676 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 676 | 37367.676 | 2646.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;686 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 686 | 37367.686 | 2646.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;696 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 696 | 37367.696 | 2646.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;706 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 706 | 37367.706 | 2646.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;716 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 716 | 37367.716 | 2646.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;726 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 726 | 37367.726 | 2646.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;736 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 736 | 37367.736 | 2646.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;746 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 746 | 37367.746 | 2646.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;756 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 756 | 37367.756 | 2646.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;766 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 766 | 37367.766 | 2646.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;776 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 776 | 37367.776 | 2646.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;786 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 786 | 37367.786 | 2646.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;796 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 796 | 37367.796 | 2646.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;806 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 806 | 37367.806 | 2646.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;816 | 95.1483 | 295.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 816 | 37367.816 | 2646.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;826 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 826 | 37367.826 | 2646.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;836 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 836 | 37367.836 | 2646.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;846 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 846 | 37367.846 | 2646.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;856 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 856 | 37367.856 | 2646.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;866 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 866 | 37367.866 | 2646.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;876 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 876 | 37367.876 | 2646.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;886 | 95.1483 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 886 | 37367.886 | 2646.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;896 | 95.1503 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 896 | 37367.896 | 2646.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;906 | 95.1503 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 906 | 37367.906 | 2646.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;916 | 95.1503 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 916 | 37367.916 | 2646.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;926 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 926 | 37367.926 | 2646.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;936 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 936 | 37367.936 | 2646.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;946 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 946 | 37367.946 | 2646.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;956 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 956 | 37367.956 | 2646.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;966 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 966 | 37367.966 | 2646.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;976 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 976 | 37367.976 | 2646.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;986 | 95.1503 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 986 | 37367.986 | 2646.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:47;996 | 95.1493 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 47 | 996 | 37367.996 | 2646.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;006 | 95.1493 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 006 | 37368.006 | 2646.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;016 | 95.1493 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 016 | 37368.016 | 2646.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;026 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 026 | 37368.026 | 2646.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;036 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 036 | 37368.036 | 2646.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;046 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 046 | 37368.046 | 2646.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;056 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 056 | 37368.056 | 2646.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;066 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 066 | 37368.066 | 2646.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;076 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 076 | 37368.076 | 2646.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;086 | 95.1493 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 086 | 37368.086 | 2646.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;096 | 95.1503 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 096 | 37368.096 | 2646.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;106 | 95.1503 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 106 | 37368.106 | 2646.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;116 | 95.1503 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 116 | 37368.116 | 2646.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;126 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 126 | 37368.126 | 2646.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;136 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 136 | 37368.136 | 2646.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;146 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 146 | 37368.146 | 2646.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;156 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 156 | 37368.156 | 2646.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;166 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 166 | 37368.166 | 2646.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;176 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 176 | 37368.176 | 2646.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;186 | 95.1503 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 186 | 37368.186 | 2646.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;196 | 95.1483 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 196 | 37368.196 | 2646.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;206 | 95.1483 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 206 | 37368.206 | 2646.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;216 | 95.1483 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 216 | 37368.216 | 2646.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;226 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 226 | 37368.226 | 2646.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;236 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 236 | 37368.236 | 2646.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;246 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 246 | 37368.246 | 2646.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;256 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 256 | 37368.256 | 2646.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;266 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 266 | 37368.266 | 2646.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;276 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 276 | 37368.276 | 2646.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;286 | 95.1483 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 286 | 37368.286 | 2646.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;296 | 95.1493 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 296 | 37368.296 | 2646.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;306 | 95.1493 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 306 | 37368.306 | 2646.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;316 | 95.1493 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 316 | 37368.316 | 2646.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;326 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 326 | 37368.326 | 2646.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;336 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 336 | 37368.336 | 2646.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;346 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 346 | 37368.346 | 2646.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;356 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 356 | 37368.356 | 2646.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;366 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 366 | 37368.366 | 2646.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;376 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 376 | 37368.376 | 2646.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;386 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 386 | 37368.386 | 2646.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;396 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 396 | 37368.396 | 2646.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;406 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 406 | 37368.406 | 2646.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;416 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 416 | 37368.416 | 2646.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;426 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 426 | 37368.426 | 2646.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;436 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 436 | 37368.436 | 2646.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;446 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 446 | 37368.446 | 2646.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;456 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 456 | 37368.456 | 2646.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;466 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 466 | 37368.466 | 2646.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;476 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 476 | 37368.476 | 2646.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;486 | 95.1493 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 486 | 37368.486 | 2646.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;496 | 95.1483 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 496 | 37368.496 | 2646.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;506 | 95.1483 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 506 | 37368.506 | 2646.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;516 | 95.1483 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 516 | 37368.516 | 2646.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;526 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 526 | 37368.526 | 2646.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;536 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 536 | 37368.536 | 2647
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;546 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 546 | 37368.546 | 2647.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;556 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 556 | 37368.556 | 2647.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;566 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 566 | 37368.566 | 2647.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;576 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 576 | 37368.576 | 2647.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;586 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 586 | 37368.586 | 2647.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;596 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 596 | 37368.596 | 2647.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;606 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 606 | 37368.606 | 2647.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;616 | 95.1483 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 616 | 37368.616 | 2647.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;626 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 626 | 37368.626 | 2647.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;636 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 636 | 37368.636 | 2647.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;646 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 646 | 37368.646 | 2647.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;656 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 656 | 37368.656 | 2647.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;666 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 666 | 37368.666 | 2647.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;676 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 676 | 37368.676 | 2647.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;686 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 686 | 37368.686 | 2647.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;696 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 696 | 37368.696 | 2647.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;706 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 706 | 37368.706 | 2647.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;716 | 95.1483 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 716 | 37368.716 | 2647.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;726 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 726 | 37368.726 | 2647.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;736 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 736 | 37368.736 | 2647.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;746 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 746 | 37368.746 | 2647.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;756 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 756 | 37368.756 | 2647.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;766 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 766 | 37368.766 | 2647.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;776 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 776 | 37368.776 | 2647.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;786 | 95.1483 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 786 | 37368.786 | 2647.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;796 | 95.1473 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 796 | 37368.796 | 2647.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;806 | 95.1473 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 806 | 37368.806 | 2647.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;816 | 95.1473 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 816 | 37368.816 | 2647.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;826 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 826 | 37368.826 | 2647.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;836 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 836 | 37368.836 | 2647.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;846 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 846 | 37368.846 | 2647.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;856 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 856 | 37368.856 | 2647.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;866 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 866 | 37368.866 | 2647.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;876 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 876 | 37368.876 | 2647.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;886 | 95.1473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 886 | 37368.886 | 2647.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;896 | 95.1463 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 896 | 37368.896 | 2647.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;906 | 95.1463 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 906 | 37368.906 | 2647.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;916 | 95.1463 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 916 | 37368.916 | 2647.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;926 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 926 | 37368.926 | 2647.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;936 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 936 | 37368.936 | 2647.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;946 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 946 | 37368.946 | 2647.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;956 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 956 | 37368.956 | 2647.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;966 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 966 | 37368.966 | 2647.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;976 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 976 | 37368.976 | 2647.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;986 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 986 | 37368.986 | 2647.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:48;996 | 95.1483 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 48 | 996 | 37368.996 | 2647.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;006 | 95.1483 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 006 | 37369.006 | 2647.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;016 | 95.1483 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 016 | 37369.016 | 2647.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;026 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 026 | 37369.026 | 2647.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;036 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 036 | 37369.036 | 2647.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;046 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 046 | 37369.046 | 2647.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;056 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 056 | 37369.056 | 2647.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;066 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 066 | 37369.066 | 2647.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;076 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 076 | 37369.076 | 2647.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;086 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 086 | 37369.086 | 2647.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;096 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 096 | 37369.096 | 2647.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;106 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 106 | 37369.106 | 2647.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;116 | 95.1483 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 116 | 37369.116 | 2647.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;126 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 126 | 37369.126 | 2647.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;136 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 136 | 37369.136 | 2647.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;146 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 146 | 37369.146 | 2647.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;156 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 156 | 37369.156 | 2647.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;166 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 166 | 37369.166 | 2647.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;176 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 176 | 37369.176 | 2647.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;186 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 186 | 37369.186 | 2647.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;196 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 196 | 37369.196 | 2647.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;206 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 206 | 37369.206 | 2647.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;216 | 95.1483 | 295.4094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 216 | 37369.216 | 2647.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;226 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 226 | 37369.226 | 2647.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;236 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 236 | 37369.236 | 2647.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;246 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 246 | 37369.246 | 2647.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;256 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 256 | 37369.256 | 2647.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;266 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 266 | 37369.266 | 2647.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;276 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 276 | 37369.276 | 2647.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;286 | 95.1483 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 286 | 37369.286 | 2647.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;296 | 95.1473 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 296 | 37369.296 | 2647.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;306 | 95.1473 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 306 | 37369.306 | 2647.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;316 | 95.1473 | 295.4172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 316 | 37369.316 | 2647.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;326 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 326 | 37369.326 | 2647.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;336 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 336 | 37369.336 | 2647.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;346 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 346 | 37369.346 | 2647.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;356 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 356 | 37369.356 | 2647.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;366 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 366 | 37369.366 | 2647.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;376 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 376 | 37369.376 | 2647.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;386 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 386 | 37369.386 | 2647.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;396 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 396 | 37369.396 | 2647.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;406 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 406 | 37369.406 | 2647.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;416 | 95.1473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 416 | 37369.416 | 2647.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;426 | 95.1473 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 426 | 37369.426 | 2647.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;436 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 436 | 37369.436 | 2647.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;446 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 446 | 37369.446 | 2647.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;456 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 456 | 37369.456 | 2647.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;466 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 466 | 37369.466 | 2647.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;476 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 476 | 37369.476 | 2647.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;486 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 486 | 37369.486 | 2647.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;496 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 496 | 37369.496 | 2647.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;506 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 506 | 37369.506 | 2647.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;516 | 95.1493 | 295.447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 516 | 37369.516 | 2647.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;526 | 95.1493 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 526 | 37369.526 | 2647.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;536 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 536 | 37369.536 | 2648
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;546 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 546 | 37369.546 | 2648.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;556 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 556 | 37369.556 | 2648.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;566 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 566 | 37369.566 | 2648.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;576 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 576 | 37369.576 | 2648.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;586 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 586 | 37369.586 | 2648.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;596 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 596 | 37369.596 | 2648.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;606 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 606 | 37369.606 | 2648.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;616 | 95.1473 | 295.4384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 616 | 37369.616 | 2648.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;626 | 95.1473 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 626 | 37369.626 | 2648.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;636 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 636 | 37369.636 | 2648.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;646 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 646 | 37369.646 | 2648.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;656 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 656 | 37369.656 | 2648.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;666 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 666 | 37369.666 | 2648.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;676 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 676 | 37369.676 | 2648.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;686 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 686 | 37369.686 | 2648.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;696 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 696 | 37369.696 | 2648.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;706 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 706 | 37369.706 | 2648.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;716 | 95.1493 | 295.429 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 716 | 37369.716 | 2648.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;726 | 95.1493 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 726 | 37369.726 | 2648.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;736 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 736 | 37369.736 | 2648.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;746 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 746 | 37369.746 | 2648.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;756 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 756 | 37369.756 | 2648.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;766 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 766 | 37369.766 | 2648.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;776 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 776 | 37369.776 | 2648.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;786 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 786 | 37369.786 | 2648.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;796 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 796 | 37369.796 | 2648.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;806 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 806 | 37369.806 | 2648.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;816 | 95.1483 | 295.4327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 816 | 37369.816 | 2648.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;826 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 826 | 37369.826 | 2648.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;836 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 836 | 37369.836 | 2648.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;846 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 846 | 37369.846 | 2648.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;856 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 856 | 37369.856 | 2648.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;866 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 866 | 37369.866 | 2648.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;876 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 876 | 37369.876 | 2648.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;886 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 886 | 37369.886 | 2648.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;896 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 896 | 37369.896 | 2648.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;906 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 906 | 37369.906 | 2648.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;916 | 95.1483 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 916 | 37369.916 | 2648.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;926 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 926 | 37369.926 | 2648.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;936 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 936 | 37369.936 | 2648.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;946 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 946 | 37369.946 | 2648.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;956 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 956 | 37369.956 | 2648.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;966 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 966 | 37369.966 | 2648.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;976 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 976 | 37369.976 | 2648.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;986 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 986 | 37369.986 | 2648.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:49;996 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 49 | 996 | 37369.996 | 2648.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;006 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 006 | 37370.006 | 2648.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;016 | 95.1483 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 016 | 37370.016 | 2648.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;026 | 95.1483 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 026 | 37370.026 | 2648.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;036 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 036 | 37370.036 | 2648.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;046 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 046 | 37370.046 | 2648.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;056 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 056 | 37370.056 | 2648.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;066 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 066 | 37370.066 | 2648.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;076 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 076 | 37370.076 | 2648.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;086 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 086 | 37370.086 | 2648.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;096 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 096 | 37370.096 | 2648.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;106 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 106 | 37370.106 | 2648.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;116 | 95.1473 | 295.4606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 116 | 37370.116 | 2648.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;126 | 95.1473 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 126 | 37370.126 | 2648.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;136 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 136 | 37370.136 | 2648.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;146 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 146 | 37370.146 | 2648.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;156 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 156 | 37370.156 | 2648.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;166 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 166 | 37370.166 | 2648.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;176 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 176 | 37370.176 | 2648.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;186 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 186 | 37370.186 | 2648.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;196 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 196 | 37370.196 | 2648.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;206 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 206 | 37370.206 | 2648.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;216 | 95.1493 | 295.4673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 216 | 37370.216 | 2648.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;226 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 226 | 37370.226 | 2648.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;236 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 236 | 37370.236 | 2648.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;246 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 246 | 37370.246 | 2648.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;256 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 256 | 37370.256 | 2648.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;266 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 266 | 37370.266 | 2648.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;276 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 276 | 37370.276 | 2648.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;286 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 286 | 37370.286 | 2648.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;296 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 296 | 37370.296 | 2648.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;306 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 306 | 37370.306 | 2648.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;316 | 95.1493 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 316 | 37370.316 | 2648.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;326 | 95.1493 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 326 | 37370.326 | 2648.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;336 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 336 | 37370.336 | 2648.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;346 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 346 | 37370.346 | 2648.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;356 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 356 | 37370.356 | 2648.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;366 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 366 | 37370.366 | 2648.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;376 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 376 | 37370.376 | 2648.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;386 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 386 | 37370.386 | 2648.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;396 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 396 | 37370.396 | 2648.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;406 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 406 | 37370.406 | 2648.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;416 | 95.1483 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 416 | 37370.416 | 2648.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;426 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 426 | 37370.426 | 2648.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;436 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 436 | 37370.436 | 2648.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;446 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 446 | 37370.446 | 2648.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;456 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 456 | 37370.456 | 2648.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;466 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 466 | 37370.466 | 2648.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;476 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 476 | 37370.476 | 2648.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;486 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 486 | 37370.486 | 2648.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;496 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 496 | 37370.496 | 2648.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;506 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 506 | 37370.506 | 2648.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;516 | 95.1483 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 516 | 37370.516 | 2648.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;526 | 95.1483 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 526 | 37370.526 | 2648.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;536 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 536 | 37370.536 | 2649
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;546 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 546 | 37370.546 | 2649.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;556 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 556 | 37370.556 | 2649.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;566 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 566 | 37370.566 | 2649.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;576 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 576 | 37370.576 | 2649.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;586 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 586 | 37370.586 | 2649.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;596 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 596 | 37370.596 | 2649.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;606 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 606 | 37370.606 | 2649.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;616 | 95.1473 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 616 | 37370.616 | 2649.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;626 | 95.1473 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 626 | 37370.626 | 2649.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;636 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 636 | 37370.636 | 2649.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;646 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 646 | 37370.646 | 2649.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;656 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 656 | 37370.656 | 2649.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;666 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 666 | 37370.666 | 2649.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;676 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 676 | 37370.676 | 2649.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;686 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 686 | 37370.686 | 2649.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;696 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 696 | 37370.696 | 2649.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;706 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 706 | 37370.706 | 2649.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;716 | 95.1463 | 295.3542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 716 | 37370.716 | 2649.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;726 | 95.1463 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 726 | 37370.726 | 2649.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;736 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 736 | 37370.736 | 2649.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;746 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 746 | 37370.746 | 2649.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;756 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 756 | 37370.756 | 2649.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;766 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 766 | 37370.766 | 2649.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;776 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 776 | 37370.776 | 2649.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;786 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 786 | 37370.786 | 2649.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;796 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 796 | 37370.796 | 2649.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;806 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 806 | 37370.806 | 2649.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;816 | 95.1473 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 816 | 37370.816 | 2649.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;826 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 826 | 37370.826 | 2649.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;836 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 836 | 37370.836 | 2649.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;846 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 846 | 37370.846 | 2649.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;856 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 856 | 37370.856 | 2649.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;866 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 866 | 37370.866 | 2649.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;876 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 876 | 37370.876 | 2649.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;886 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 886 | 37370.886 | 2649.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;896 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 896 | 37370.896 | 2649.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;906 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 906 | 37370.906 | 2649.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;916 | 95.1473 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 916 | 37370.916 | 2649.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;926 | 95.1473 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 926 | 37370.926 | 2649.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;936 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 936 | 37370.936 | 2649.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;946 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 946 | 37370.946 | 2649.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;956 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 956 | 37370.956 | 2649.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;966 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 966 | 37370.966 | 2649.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;976 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 976 | 37370.976 | 2649.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;986 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 986 | 37370.986 | 2649.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:50;996 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 50 | 996 | 37370.996 | 2649.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;006 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 006 | 37371.006 | 2649.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;016 | 95.1463 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 016 | 37371.016 | 2649.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;026 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 026 | 37371.026 | 2649.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;036 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 036 | 37371.036 | 2649.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;046 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 046 | 37371.046 | 2649.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;056 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 056 | 37371.056 | 2649.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;066 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 066 | 37371.066 | 2649.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;076 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 076 | 37371.076 | 2649.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;086 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 086 | 37371.086 | 2649.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;096 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 096 | 37371.096 | 2649.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;106 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 106 | 37371.106 | 2649.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;116 | 95.1463 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 116 | 37371.116 | 2649.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;126 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 126 | 37371.126 | 2649.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;136 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 136 | 37371.136 | 2649.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;146 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 146 | 37371.146 | 2649.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;156 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 156 | 37371.156 | 2649.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;166 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 166 | 37371.166 | 2649.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;176 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 176 | 37371.176 | 2649.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;186 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 186 | 37371.186 | 2649.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;196 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 196 | 37371.196 | 2649.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;206 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 206 | 37371.206 | 2649.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;216 | 95.1463 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 216 | 37371.216 | 2649.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;226 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 226 | 37371.226 | 2649.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;236 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 236 | 37371.236 | 2649.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;246 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 246 | 37371.246 | 2649.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;256 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 256 | 37371.256 | 2649.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;266 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 266 | 37371.266 | 2649.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;276 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 276 | 37371.276 | 2649.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;286 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 286 | 37371.286 | 2649.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;296 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 296 | 37371.296 | 2649.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;306 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 306 | 37371.306 | 2649.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;316 | 95.1463 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 316 | 37371.316 | 2649.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;326 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 326 | 37371.326 | 2649.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;336 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 336 | 37371.336 | 2649.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;346 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 346 | 37371.346 | 2649.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;356 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 356 | 37371.356 | 2649.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;366 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 366 | 37371.366 | 2649.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;376 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 376 | 37371.376 | 2649.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;386 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 386 | 37371.386 | 2649.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;396 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 396 | 37371.396 | 2649.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;406 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 406 | 37371.406 | 2649.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;416 | 95.1463 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 416 | 37371.416 | 2649.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;426 | 95.1463 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 426 | 37371.426 | 2649.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;436 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 436 | 37371.436 | 2649.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;446 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 446 | 37371.446 | 2649.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;456 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 456 | 37371.456 | 2649.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;466 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 466 | 37371.466 | 2649.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;476 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 476 | 37371.476 | 2649.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;486 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 486 | 37371.486 | 2649.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;496 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 496 | 37371.496 | 2649.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;506 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 506 | 37371.506 | 2649.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;516 | 95.1473 | 295.3934 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 516 | 37371.516 | 2649.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;526 | 95.1473 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 526 | 37371.526 | 2649.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;536 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 536 | 37371.536 | 2650
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;546 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 546 | 37371.546 | 2650.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;556 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 556 | 37371.556 | 2650.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;566 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 566 | 37371.566 | 2650.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;576 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 576 | 37371.576 | 2650.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;586 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 586 | 37371.586 | 2650.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;596 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 596 | 37371.596 | 2650.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;606 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 606 | 37371.606 | 2650.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;616 | 95.1463 | 295.3784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 616 | 37371.616 | 2650.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;626 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 626 | 37371.626 | 2650.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;636 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 636 | 37371.636 | 2650.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;646 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 646 | 37371.646 | 2650.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;656 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 656 | 37371.656 | 2650.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;666 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 666 | 37371.666 | 2650.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;676 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 676 | 37371.676 | 2650.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;686 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 686 | 37371.686 | 2650.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;696 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 696 | 37371.696 | 2650.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;706 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 706 | 37371.706 | 2650.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;716 | 95.1463 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 716 | 37371.716 | 2650.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;726 | 95.1463 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 726 | 37371.726 | 2650.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;736 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 736 | 37371.736 | 2650.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;746 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 746 | 37371.746 | 2650.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;756 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 756 | 37371.756 | 2650.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;766 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 766 | 37371.766 | 2650.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;776 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 776 | 37371.776 | 2650.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;786 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 786 | 37371.786 | 2650.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;796 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 796 | 37371.796 | 2650.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;806 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 806 | 37371.806 | 2650.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;816 | 95.1473 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 816 | 37371.816 | 2650.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;826 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 826 | 37371.826 | 2650.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;836 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 836 | 37371.836 | 2650.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;846 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 846 | 37371.846 | 2650.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;856 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 856 | 37371.856 | 2650.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;866 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 866 | 37371.866 | 2650.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;876 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 876 | 37371.876 | 2650.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;886 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 886 | 37371.886 | 2650.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;896 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 896 | 37371.896 | 2650.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;906 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 906 | 37371.906 | 2650.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;916 | 95.1473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 916 | 37371.916 | 2650.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;926 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 926 | 37371.926 | 2650.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;936 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 936 | 37371.936 | 2650.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;946 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 946 | 37371.946 | 2650.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;956 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 956 | 37371.956 | 2650.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;966 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 966 | 37371.966 | 2650.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;976 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 976 | 37371.976 | 2650.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;986 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 986 | 37371.986 | 2650.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:51;996 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 51 | 996 | 37371.996 | 2650.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;006 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 006 | 37372.006 | 2650.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;016 | 95.1473 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 016 | 37372.016 | 2650.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;026 | 95.1473 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 026 | 37372.026 | 2650.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;036 | 95.1473 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 036 | 37372.036 | 2650.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;046 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 046 | 37372.046 | 2650.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;056 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 056 | 37372.056 | 2650.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;066 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 066 | 37372.066 | 2650.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;076 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 076 | 37372.076 | 2650.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;086 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 086 | 37372.086 | 2650.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;096 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 096 | 37372.096 | 2650.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;106 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 106 | 37372.106 | 2650.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;116 | 95.1463 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 116 | 37372.116 | 2650.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;126 | 95.1463 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 126 | 37372.126 | 2650.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;136 | 95.1463 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 136 | 37372.136 | 2650.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;146 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 146 | 37372.146 | 2650.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;156 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 156 | 37372.156 | 2650.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;166 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 166 | 37372.166 | 2650.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;176 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 176 | 37372.176 | 2650.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;186 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 186 | 37372.186 | 2650.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;196 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 196 | 37372.196 | 2650.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;206 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 206 | 37372.206 | 2650.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;216 | 95.1473 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 216 | 37372.216 | 2650.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;226 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 226 | 37372.226 | 2650.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;236 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 236 | 37372.236 | 2650.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;246 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 246 | 37372.246 | 2650.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;256 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 256 | 37372.256 | 2650.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;266 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 266 | 37372.266 | 2650.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;276 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 276 | 37372.276 | 2650.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;286 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 286 | 37372.286 | 2650.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;296 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 296 | 37372.296 | 2650.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;306 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 306 | 37372.306 | 2650.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;316 | 95.1473 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 316 | 37372.316 | 2650.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;326 | 95.1473 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 326 | 37372.326 | 2650.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;336 | 95.1473 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 336 | 37372.336 | 2650.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;346 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 346 | 37372.346 | 2650.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;356 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 356 | 37372.356 | 2650.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;366 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 366 | 37372.366 | 2650.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;376 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 376 | 37372.376 | 2650.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;386 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 386 | 37372.386 | 2650.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;396 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 396 | 37372.396 | 2650.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;406 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 406 | 37372.406 | 2650.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;416 | 95.1463 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 416 | 37372.416 | 2650.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;426 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 426 | 37372.426 | 2650.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;436 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 436 | 37372.436 | 2650.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;446 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 446 | 37372.446 | 2650.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;456 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 456 | 37372.456 | 2650.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;466 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 466 | 37372.466 | 2650.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;476 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 476 | 37372.476 | 2650.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;486 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 486 | 37372.486 | 2650.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;496 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 496 | 37372.496 | 2650.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;506 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 506 | 37372.506 | 2650.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;516 | 95.1463 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 516 | 37372.516 | 2650.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;526 | 95.1463 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 526 | 37372.526 | 2650.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;536 | 95.1463 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 536 | 37372.536 | 2651
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;546 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 546 | 37372.546 | 2651.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;556 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 556 | 37372.556 | 2651.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;566 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 566 | 37372.566 | 2651.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;576 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 576 | 37372.576 | 2651.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;586 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 586 | 37372.586 | 2651.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;596 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 596 | 37372.596 | 2651.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;606 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 606 | 37372.606 | 2651.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;616 | 95.1453 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 616 | 37372.616 | 2651.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;626 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 626 | 37372.626 | 2651.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;636 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 636 | 37372.636 | 2651.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;646 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 646 | 37372.646 | 2651.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;656 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 656 | 37372.656 | 2651.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;666 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 666 | 37372.666 | 2651.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;676 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 676 | 37372.676 | 2651.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;686 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 686 | 37372.686 | 2651.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;696 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 696 | 37372.696 | 2651.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;706 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 706 | 37372.706 | 2651.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;716 | 95.1453 | 295.3605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 716 | 37372.716 | 2651.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;726 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 726 | 37372.726 | 2651.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;736 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 736 | 37372.736 | 2651.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;746 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 746 | 37372.746 | 2651.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;756 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 756 | 37372.756 | 2651.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;766 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 766 | 37372.766 | 2651.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;776 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 776 | 37372.776 | 2651.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;786 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 786 | 37372.786 | 2651.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;796 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 796 | 37372.796 | 2651.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;806 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 806 | 37372.806 | 2651.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;816 | 95.1453 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 816 | 37372.816 | 2651.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;826 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 826 | 37372.826 | 2651.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;836 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 836 | 37372.836 | 2651.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;846 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 846 | 37372.846 | 2651.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;856 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 856 | 37372.856 | 2651.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;866 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 866 | 37372.866 | 2651.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;876 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 876 | 37372.876 | 2651.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;886 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 886 | 37372.886 | 2651.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;896 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 896 | 37372.896 | 2651.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;906 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 906 | 37372.906 | 2651.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;916 | 95.1453 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 916 | 37372.916 | 2651.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;926 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 926 | 37372.926 | 2651.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;936 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 936 | 37372.936 | 2651.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;946 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 946 | 37372.946 | 2651.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;956 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 956 | 37372.956 | 2651.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;966 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 966 | 37372.966 | 2651.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;976 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 976 | 37372.976 | 2651.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;986 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 986 | 37372.986 | 2651.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:52;996 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 52 | 996 | 37372.996 | 2651.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;006 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 006 | 37373.006 | 2651.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;016 | 95.1453 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 016 | 37373.016 | 2651.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;026 | 95.1453 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 026 | 37373.026 | 2651.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;036 | 95.1453 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 036 | 37373.036 | 2651.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;046 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 046 | 37373.046 | 2651.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;056 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 056 | 37373.056 | 2651.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;066 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 066 | 37373.066 | 2651.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;076 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 076 | 37373.076 | 2651.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;086 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 086 | 37373.086 | 2651.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;096 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 096 | 37373.096 | 2651.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;106 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 106 | 37373.106 | 2651.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;116 | 95.1463 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 116 | 37373.116 | 2651.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;126 | 95.1463 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 126 | 37373.126 | 2651.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;136 | 95.1463 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 136 | 37373.136 | 2651.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;146 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 146 | 37373.146 | 2651.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;156 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 156 | 37373.156 | 2651.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;166 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 166 | 37373.166 | 2651.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;176 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 176 | 37373.176 | 2651.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;186 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 186 | 37373.186 | 2651.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;196 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 196 | 37373.196 | 2651.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;206 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 206 | 37373.206 | 2651.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;216 | 95.1453 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 216 | 37373.216 | 2651.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;226 | 95.1453 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 226 | 37373.226 | 2651.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;236 | 95.1453 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 236 | 37373.236 | 2651.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;246 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 246 | 37373.246 | 2651.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;256 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 256 | 37373.256 | 2651.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;266 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 266 | 37373.266 | 2651.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;276 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 276 | 37373.276 | 2651.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;286 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 286 | 37373.286 | 2651.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;296 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 296 | 37373.296 | 2651.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;306 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 306 | 37373.306 | 2651.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;316 | 95.1473 | 295.2762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 316 | 37373.316 | 2651.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;326 | 95.1473 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 326 | 37373.326 | 2651.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;336 | 95.1473 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 336 | 37373.336 | 2651.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;346 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 346 | 37373.346 | 2651.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;356 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 356 | 37373.356 | 2651.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;366 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 366 | 37373.366 | 2651.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;376 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 376 | 37373.376 | 2651.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;386 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 386 | 37373.386 | 2651.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;396 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 396 | 37373.396 | 2651.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;406 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 406 | 37373.406 | 2651.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;416 | 95.1463 | 295.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 416 | 37373.416 | 2651.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;426 | 95.1463 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 426 | 37373.426 | 2651.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;436 | 95.1463 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 436 | 37373.436 | 2651.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;446 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 446 | 37373.446 | 2651.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;456 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 456 | 37373.456 | 2651.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;466 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 466 | 37373.466 | 2651.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;476 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 476 | 37373.476 | 2651.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;486 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 486 | 37373.486 | 2651.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;496 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 496 | 37373.496 | 2651.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;506 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 506 | 37373.506 | 2651.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;516 | 95.1453 | 295.2747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 516 | 37373.516 | 2651.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;526 | 95.1453 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 526 | 37373.526 | 2651.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;536 | 95.1453 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 536 | 37373.536 | 2652
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;546 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 546 | 37373.546 | 2652.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;556 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 556 | 37373.556 | 2652.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;566 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 566 | 37373.566 | 2652.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;576 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 576 | 37373.576 | 2652.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;586 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 586 | 37373.586 | 2652.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;596 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 596 | 37373.596 | 2652.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;606 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 606 | 37373.606 | 2652.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;616 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 616 | 37373.616 | 2652.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;626 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 626 | 37373.626 | 2652.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;636 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 636 | 37373.636 | 2652.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;646 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 646 | 37373.646 | 2652.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;656 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 656 | 37373.656 | 2652.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;666 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 666 | 37373.666 | 2652.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;676 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 676 | 37373.676 | 2652.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;686 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 686 | 37373.686 | 2652.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;696 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 696 | 37373.696 | 2652.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;706 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 706 | 37373.706 | 2652.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;716 | 95.1463 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 716 | 37373.716 | 2652.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;726 | 95.1463 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 726 | 37373.726 | 2652.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;736 | 95.1463 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 736 | 37373.736 | 2652.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;746 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 746 | 37373.746 | 2652.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;756 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 756 | 37373.756 | 2652.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;766 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 766 | 37373.766 | 2652.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;776 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 776 | 37373.776 | 2652.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;786 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 786 | 37373.786 | 2652.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;796 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 796 | 37373.796 | 2652.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;806 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 806 | 37373.806 | 2652.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;816 | 95.1473 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 816 | 37373.816 | 2652.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;826 | 95.1473 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 826 | 37373.826 | 2652.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;836 | 95.1473 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 836 | 37373.836 | 2652.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;846 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 846 | 37373.846 | 2652.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;856 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 856 | 37373.856 | 2652.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;866 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 866 | 37373.866 | 2652.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;876 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 876 | 37373.876 | 2652.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;886 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 886 | 37373.886 | 2652.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;896 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 896 | 37373.896 | 2652.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;906 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 906 | 37373.906 | 2652.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;916 | 95.1463 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 916 | 37373.916 | 2652.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;926 | 95.1463 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 926 | 37373.926 | 2652.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;936 | 95.1463 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 936 | 37373.936 | 2652.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;946 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 946 | 37373.946 | 2652.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;956 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 956 | 37373.956 | 2652.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;966 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 966 | 37373.966 | 2652.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;976 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 976 | 37373.976 | 2652.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;986 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 986 | 37373.986 | 2652.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:53;996 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 53 | 996 | 37373.996 | 2652.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;006 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 006 | 37374.006 | 2652.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;016 | 95.1433 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 016 | 37374.016 | 2652.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;026 | 95.1433 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 026 | 37374.026 | 2652.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;036 | 95.1433 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 036 | 37374.036 | 2652.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;046 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 046 | 37374.046 | 2652.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;056 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 056 | 37374.056 | 2652.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;066 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 066 | 37374.066 | 2652.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;076 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 076 | 37374.076 | 2652.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;086 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 086 | 37374.086 | 2652.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;096 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 096 | 37374.096 | 2652.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;106 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 106 | 37374.106 | 2652.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;116 | 95.1453 | 295.3365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 116 | 37374.116 | 2652.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;126 | 95.1453 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 126 | 37374.126 | 2652.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;136 | 95.1453 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 136 | 37374.136 | 2652.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;146 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 146 | 37374.146 | 2652.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;156 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 156 | 37374.156 | 2652.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;166 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 166 | 37374.166 | 2652.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;176 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 176 | 37374.176 | 2652.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;186 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 186 | 37374.186 | 2652.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;196 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 196 | 37374.196 | 2652.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;206 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 206 | 37374.206 | 2652.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;216 | 95.1443 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 216 | 37374.216 | 2652.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;226 | 95.1443 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 226 | 37374.226 | 2652.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;236 | 95.1443 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 236 | 37374.236 | 2652.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;246 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 246 | 37374.246 | 2652.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;256 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 256 | 37374.256 | 2652.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;266 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 266 | 37374.266 | 2652.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;276 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 276 | 37374.276 | 2652.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;286 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 286 | 37374.286 | 2652.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;296 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 296 | 37374.296 | 2652.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;306 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 306 | 37374.306 | 2652.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;316 | 95.1453 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 316 | 37374.316 | 2652.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;326 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 326 | 37374.326 | 2652.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;336 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 336 | 37374.336 | 2652.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;346 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 346 | 37374.346 | 2652.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;356 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 356 | 37374.356 | 2652.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;366 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 366 | 37374.366 | 2652.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;376 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 376 | 37374.376 | 2652.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;386 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 386 | 37374.386 | 2652.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;396 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 396 | 37374.396 | 2652.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;406 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 406 | 37374.406 | 2652.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;416 | 95.1453 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 416 | 37374.416 | 2652.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;426 | 95.1453 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 426 | 37374.426 | 2652.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;436 | 95.1453 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 436 | 37374.436 | 2652.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;446 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 446 | 37374.446 | 2652.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;456 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 456 | 37374.456 | 2652.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;466 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 466 | 37374.466 | 2652.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;476 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 476 | 37374.476 | 2652.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;486 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 486 | 37374.486 | 2652.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;496 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 496 | 37374.496 | 2652.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;506 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 506 | 37374.506 | 2652.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;516 | 95.1443 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 516 | 37374.516 | 2652.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;526 | 95.1443 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 526 | 37374.526 | 2652.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;536 | 95.1443 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 536 | 37374.536 | 2653
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;546 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 546 | 37374.546 | 2653.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;556 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 556 | 37374.556 | 2653.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;566 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 566 | 37374.566 | 2653.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;576 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 576 | 37374.576 | 2653.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;586 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 586 | 37374.586 | 2653.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;596 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 596 | 37374.596 | 2653.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;606 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 606 | 37374.606 | 2653.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;616 | 95.1453 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 616 | 37374.616 | 2653.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;626 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 626 | 37374.626 | 2653.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;636 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 636 | 37374.636 | 2653.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;646 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 646 | 37374.646 | 2653.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;656 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 656 | 37374.656 | 2653.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;666 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 666 | 37374.666 | 2653.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;676 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 676 | 37374.676 | 2653.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;686 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 686 | 37374.686 | 2653.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;696 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 696 | 37374.696 | 2653.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;706 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 706 | 37374.706 | 2653.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;716 | 95.1453 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 716 | 37374.716 | 2653.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;726 | 95.1453 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 726 | 37374.726 | 2653.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;736 | 95.1453 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 736 | 37374.736 | 2653.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;746 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 746 | 37374.746 | 2653.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;756 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 756 | 37374.756 | 2653.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;766 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 766 | 37374.766 | 2653.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;776 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 776 | 37374.776 | 2653.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;786 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 786 | 37374.786 | 2653.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;796 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 796 | 37374.796 | 2653.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;806 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 806 | 37374.806 | 2653.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;816 | 95.1463 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 816 | 37374.816 | 2653.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;826 | 95.1463 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 826 | 37374.826 | 2653.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;836 | 95.1463 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 836 | 37374.836 | 2653.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;846 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 846 | 37374.846 | 2653.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;856 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 856 | 37374.856 | 2653.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;866 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 866 | 37374.866 | 2653.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;876 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 876 | 37374.876 | 2653.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;886 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 886 | 37374.886 | 2653.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;896 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 896 | 37374.896 | 2653.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;906 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 906 | 37374.906 | 2653.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;916 | 95.1453 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 916 | 37374.916 | 2653.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;926 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 926 | 37374.926 | 2653.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;936 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 936 | 37374.936 | 2653.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;946 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 946 | 37374.946 | 2653.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;956 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 956 | 37374.956 | 2653.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;966 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 966 | 37374.966 | 2653.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;976 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 976 | 37374.976 | 2653.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;986 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 986 | 37374.986 | 2653.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:54;996 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 54 | 996 | 37374.996 | 2653.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;006 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 006 | 37375.006 | 2653.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;016 | 95.1453 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 016 | 37375.016 | 2653.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;026 | 95.1453 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 026 | 37375.026 | 2653.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;036 | 95.1453 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 036 | 37375.036 | 2653.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;046 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 046 | 37375.046 | 2653.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;056 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 056 | 37375.056 | 2653.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;066 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 066 | 37375.066 | 2653.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;076 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 076 | 37375.076 | 2653.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;086 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 086 | 37375.086 | 2653.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;096 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 096 | 37375.096 | 2653.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;106 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 106 | 37375.106 | 2653.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;116 | 95.1463 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 116 | 37375.116 | 2653.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;126 | 95.1463 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 126 | 37375.126 | 2653.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;136 | 95.1463 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 136 | 37375.136 | 2653.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;146 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 146 | 37375.146 | 2653.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;156 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 156 | 37375.156 | 2653.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;166 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 166 | 37375.166 | 2653.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;176 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 176 | 37375.176 | 2653.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;186 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 186 | 37375.186 | 2653.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;196 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 196 | 37375.196 | 2653.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;206 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 206 | 37375.206 | 2653.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;216 | 95.1443 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 216 | 37375.216 | 2653.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;226 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 226 | 37375.226 | 2653.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;236 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 236 | 37375.236 | 2653.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;246 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 246 | 37375.246 | 2653.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;256 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 256 | 37375.256 | 2653.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;266 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 266 | 37375.266 | 2653.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;276 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 276 | 37375.276 | 2653.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;286 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 286 | 37375.286 | 2653.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;296 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 296 | 37375.296 | 2653.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;306 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 306 | 37375.306 | 2653.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;316 | 95.1443 | 295.2691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 316 | 37375.316 | 2653.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;326 | 95.1443 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 326 | 37375.326 | 2653.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;336 | 95.1443 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 336 | 37375.336 | 2653.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;346 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 346 | 37375.346 | 2653.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;356 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 356 | 37375.356 | 2653.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;366 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 366 | 37375.366 | 2653.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;376 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 376 | 37375.376 | 2653.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;386 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 386 | 37375.386 | 2653.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;396 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 396 | 37375.396 | 2653.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;406 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 406 | 37375.406 | 2653.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;416 | 95.1463 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 416 | 37375.416 | 2653.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;426 | 95.1463 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 426 | 37375.426 | 2653.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;436 | 95.1463 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 436 | 37375.436 | 2653.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;446 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 446 | 37375.446 | 2653.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;456 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 456 | 37375.456 | 2653.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;466 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 466 | 37375.466 | 2653.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;476 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 476 | 37375.476 | 2653.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;486 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 486 | 37375.486 | 2653.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;496 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 496 | 37375.496 | 2653.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;506 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 506 | 37375.506 | 2653.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;516 | 95.1443 | 295.2916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 516 | 37375.516 | 2653.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;526 | 95.1443 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 526 | 37375.526 | 2653.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;536 | 95.1443 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 536 | 37375.536 | 2654
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;546 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 546 | 37375.546 | 2654.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;556 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 556 | 37375.556 | 2654.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;566 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 566 | 37375.566 | 2654.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;576 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 576 | 37375.576 | 2654.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;586 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 586 | 37375.586 | 2654.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;596 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 596 | 37375.596 | 2654.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;606 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 606 | 37375.606 | 2654.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;616 | 95.1453 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 616 | 37375.616 | 2654.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;626 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 626 | 37375.626 | 2654.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;636 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 636 | 37375.636 | 2654.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;646 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 646 | 37375.646 | 2654.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;656 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 656 | 37375.656 | 2654.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;666 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 666 | 37375.666 | 2654.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;676 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 676 | 37375.676 | 2654.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;686 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 686 | 37375.686 | 2654.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;696 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 696 | 37375.696 | 2654.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;706 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 706 | 37375.706 | 2654.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;716 | 95.1453 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 716 | 37375.716 | 2654.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;726 | 95.1453 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 726 | 37375.726 | 2654.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;736 | 95.1453 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 736 | 37375.736 | 2654.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;746 | 95.1453 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 746 | 37375.746 | 2654.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;756 | 95.1453 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 756 | 37375.756 | 2654.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;766 | 95.1453 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 766 | 37375.766 | 2654.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;776 | 95.1443 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 776 | 37375.776 | 2654.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;786 | 95.1443 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 786 | 37375.786 | 2654.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;796 | 95.1443 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 796 | 37375.796 | 2654.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;806 | 95.1443 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 806 | 37375.806 | 2654.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;816 | 95.1443 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 816 | 37375.816 | 2654.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;826 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 826 | 37375.826 | 2654.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;836 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 836 | 37375.836 | 2654.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;846 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 846 | 37375.846 | 2654.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;856 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 856 | 37375.856 | 2654.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;866 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 866 | 37375.866 | 2654.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;876 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 876 | 37375.876 | 2654.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;886 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 886 | 37375.886 | 2654.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;896 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 896 | 37375.896 | 2654.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;906 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 906 | 37375.906 | 2654.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;916 | 95.1443 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 916 | 37375.916 | 2654.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;926 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 926 | 37375.926 | 2654.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;936 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 936 | 37375.936 | 2654.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;946 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 946 | 37375.946 | 2654.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;956 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 956 | 37375.956 | 2654.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;966 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 966 | 37375.966 | 2654.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;976 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 976 | 37375.976 | 2654.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;986 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 986 | 37375.986 | 2654.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:55;996 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 55 | 996 | 37375.996 | 2654.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;006 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 006 | 37376.006 | 2654.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;016 | 95.1443 | 295.3278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 016 | 37376.016 | 2654.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;026 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 026 | 37376.026 | 2654.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;036 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 036 | 37376.036 | 2654.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;046 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 046 | 37376.046 | 2654.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;056 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 056 | 37376.056 | 2654.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;066 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 066 | 37376.066 | 2654.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;076 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 076 | 37376.076 | 2654.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;086 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 086 | 37376.086 | 2654.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;096 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 096 | 37376.096 | 2654.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;106 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 106 | 37376.106 | 2654.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;116 | 95.1443 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 116 | 37376.116 | 2654.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;126 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 126 | 37376.126 | 2654.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;136 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 136 | 37376.136 | 2654.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;146 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 146 | 37376.146 | 2654.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;156 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 156 | 37376.156 | 2654.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;166 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 166 | 37376.166 | 2654.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;176 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 176 | 37376.176 | 2654.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;186 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 186 | 37376.186 | 2654.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;196 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 196 | 37376.196 | 2654.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;206 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 206 | 37376.206 | 2654.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;216 | 95.1443 | 295.3555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 216 | 37376.216 | 2654.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;226 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 226 | 37376.226 | 2654.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;236 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 236 | 37376.236 | 2654.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;246 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 246 | 37376.246 | 2654.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;256 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 256 | 37376.256 | 2654.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;266 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 266 | 37376.266 | 2654.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;276 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 276 | 37376.276 | 2654.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;286 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 286 | 37376.286 | 2654.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;296 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 296 | 37376.296 | 2654.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;306 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 306 | 37376.306 | 2654.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;316 | 95.1443 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 316 | 37376.316 | 2654.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;326 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 326 | 37376.326 | 2654.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;336 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 336 | 37376.336 | 2654.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;346 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 346 | 37376.346 | 2654.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;356 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 356 | 37376.356 | 2654.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;366 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 366 | 37376.366 | 2654.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;376 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 376 | 37376.376 | 2654.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;386 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 386 | 37376.386 | 2654.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;396 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 396 | 37376.396 | 2654.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;406 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 406 | 37376.406 | 2654.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;416 | 95.1443 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 416 | 37376.416 | 2654.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;426 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 426 | 37376.426 | 2654.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;436 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 436 | 37376.436 | 2654.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;446 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 446 | 37376.446 | 2654.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;456 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 456 | 37376.456 | 2654.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;466 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 466 | 37376.466 | 2654.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;476 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 476 | 37376.476 | 2654.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;486 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 486 | 37376.486 | 2654.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;496 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 496 | 37376.496 | 2654.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;506 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 506 | 37376.506 | 2654.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;516 | 95.1443 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 516 | 37376.516 | 2654.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;526 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 526 | 37376.526 | 2654.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;536 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 536 | 37376.536 | 2655
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;546 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 546 | 37376.546 | 2655.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;556 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 556 | 37376.556 | 2655.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;566 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 566 | 37376.566 | 2655.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;576 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 576 | 37376.576 | 2655.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;586 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 586 | 37376.586 | 2655.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;596 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 596 | 37376.596 | 2655.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;606 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 606 | 37376.606 | 2655.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;616 | 95.1443 | 295.3983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 616 | 37376.616 | 2655.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;626 | 95.1443 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 626 | 37376.626 | 2655.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;636 | 95.1443 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 636 | 37376.636 | 2655.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;646 | 95.1443 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 646 | 37376.646 | 2655.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;656 | 95.1443 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 656 | 37376.656 | 2655.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;666 | 95.1443 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 666 | 37376.666 | 2655.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;676 | 95.1453 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 676 | 37376.676 | 2655.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;686 | 95.1453 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 686 | 37376.686 | 2655.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;696 | 95.1453 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 696 | 37376.696 | 2655.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;706 | 95.1453 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 706 | 37376.706 | 2655.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;716 | 95.1453 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 716 | 37376.716 | 2655.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;726 | 95.1453 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 726 | 37376.726 | 2655.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;736 | 95.1453 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 736 | 37376.736 | 2655.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;746 | 95.1453 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 746 | 37376.746 | 2655.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;756 | 95.1453 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 756 | 37376.756 | 2655.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;766 | 95.1453 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 766 | 37376.766 | 2655.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;776 | 95.1433 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 776 | 37376.776 | 2655.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;786 | 95.1433 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 786 | 37376.786 | 2655.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;796 | 95.1433 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 796 | 37376.796 | 2655.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;806 | 95.1433 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 806 | 37376.806 | 2655.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;816 | 95.1433 | 295.3741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 816 | 37376.816 | 2655.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;826 | 95.1433 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 826 | 37376.826 | 2655.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;836 | 95.1433 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 836 | 37376.836 | 2655.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;846 | 95.1433 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 846 | 37376.846 | 2655.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;856 | 95.1433 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 856 | 37376.856 | 2655.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;866 | 95.1433 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 866 | 37376.866 | 2655.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;876 | 95.1453 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 876 | 37376.876 | 2655.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;886 | 95.1453 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 886 | 37376.886 | 2655.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;896 | 95.1453 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 896 | 37376.896 | 2655.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;906 | 95.1453 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 906 | 37376.906 | 2655.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;916 | 95.1453 | 295.3705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 916 | 37376.916 | 2655.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;926 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 926 | 37376.926 | 2655.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;936 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 936 | 37376.936 | 2655.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;946 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 946 | 37376.946 | 2655.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;956 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 956 | 37376.956 | 2655.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;966 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 966 | 37376.966 | 2655.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;976 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 976 | 37376.976 | 2655.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;986 | 95.1453 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 986 | 37376.986 | 2655.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:56;996 | 95.1443 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 56 | 996 | 37376.996 | 2655.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;006 | 95.1443 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 006 | 37377.006 | 2655.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;016 | 95.1443 | 295.3637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 016 | 37377.016 | 2655.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;026 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 026 | 37377.026 | 2655.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;036 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 036 | 37377.036 | 2655.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;046 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 046 | 37377.046 | 2655.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;056 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 056 | 37377.056 | 2655.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;066 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 066 | 37377.066 | 2655.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;076 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 076 | 37377.076 | 2655.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;086 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 086 | 37377.086 | 2655.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;096 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 096 | 37377.096 | 2655.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;106 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 106 | 37377.106 | 2655.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;116 | 95.1443 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 116 | 37377.116 | 2655.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;126 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 126 | 37377.126 | 2655.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;136 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 136 | 37377.136 | 2655.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;146 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 146 | 37377.146 | 2655.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;156 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 156 | 37377.156 | 2655.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;166 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 166 | 37377.166 | 2655.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;176 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 176 | 37377.176 | 2655.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;186 | 95.1443 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 186 | 37377.186 | 2655.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;196 | 95.1433 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 196 | 37377.196 | 2655.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;206 | 95.1433 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 206 | 37377.206 | 2655.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;216 | 95.1433 | 295.3927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 216 | 37377.216 | 2655.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;226 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 226 | 37377.226 | 2655.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;236 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 236 | 37377.236 | 2655.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;246 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 246 | 37377.246 | 2655.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;256 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 256 | 37377.256 | 2655.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;266 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 266 | 37377.266 | 2655.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;276 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 276 | 37377.276 | 2655.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;286 | 95.1433 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 286 | 37377.286 | 2655.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;296 | 95.1443 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 296 | 37377.296 | 2655.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;306 | 95.1443 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 306 | 37377.306 | 2655.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;316 | 95.1443 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 316 | 37377.316 | 2655.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;326 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 326 | 37377.326 | 2655.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;336 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 336 | 37377.336 | 2655.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;346 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 346 | 37377.346 | 2655.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;356 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 356 | 37377.356 | 2655.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;366 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 366 | 37377.366 | 2655.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;376 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 376 | 37377.376 | 2655.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;386 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 386 | 37377.386 | 2655.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;396 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 396 | 37377.396 | 2655.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;406 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 406 | 37377.406 | 2655.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;416 | 95.1443 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 416 | 37377.416 | 2655.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;426 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 426 | 37377.426 | 2655.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;436 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 436 | 37377.436 | 2655.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;446 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 446 | 37377.446 | 2655.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;456 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 456 | 37377.456 | 2655.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;466 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 466 | 37377.466 | 2655.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;476 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 476 | 37377.476 | 2655.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;486 | 95.1443 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 486 | 37377.486 | 2655.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;496 | 95.1433 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 496 | 37377.496 | 2655.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;506 | 95.1433 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 506 | 37377.506 | 2655.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;516 | 95.1433 | 295.3961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 516 | 37377.516 | 2655.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;526 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 526 | 37377.526 | 2655.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;536 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 536 | 37377.536 | 2656
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;546 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 546 | 37377.546 | 2656.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;556 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 556 | 37377.556 | 2656.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;566 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 566 | 37377.566 | 2656.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;576 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 576 | 37377.576 | 2656.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;586 | 95.1433 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 586 | 37377.586 | 2656.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;596 | 95.1443 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 596 | 37377.596 | 2656.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;606 | 95.1443 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 606 | 37377.606 | 2656.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;616 | 95.1443 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 616 | 37377.616 | 2656.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;626 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 626 | 37377.626 | 2656.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;636 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 636 | 37377.636 | 2656.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;646 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 646 | 37377.646 | 2656.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;656 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 656 | 37377.656 | 2656.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;666 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 666 | 37377.666 | 2656.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;676 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 676 | 37377.676 | 2656.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;686 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 686 | 37377.686 | 2656.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;696 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 696 | 37377.696 | 2656.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;706 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 706 | 37377.706 | 2656.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;716 | 95.1443 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 716 | 37377.716 | 2656.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;726 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 726 | 37377.726 | 2656.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;736 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 736 | 37377.736 | 2656.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;746 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 746 | 37377.746 | 2656.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;756 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 756 | 37377.756 | 2656.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;766 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 766 | 37377.766 | 2656.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;776 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 776 | 37377.776 | 2656.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;786 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 786 | 37377.786 | 2656.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;796 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 796 | 37377.796 | 2656.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;806 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 806 | 37377.806 | 2656.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;816 | 95.1443 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 816 | 37377.816 | 2656.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;826 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 826 | 37377.826 | 2656.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;836 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 836 | 37377.836 | 2656.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;846 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 846 | 37377.846 | 2656.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;856 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 856 | 37377.856 | 2656.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;866 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 866 | 37377.866 | 2656.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;876 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 876 | 37377.876 | 2656.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;886 | 95.1443 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 886 | 37377.886 | 2656.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;896 | 95.1433 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 896 | 37377.896 | 2656.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;906 | 95.1433 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 906 | 37377.906 | 2656.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;916 | 95.1433 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 916 | 37377.916 | 2656.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;926 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 926 | 37377.926 | 2656.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;936 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 936 | 37377.936 | 2656.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;946 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 946 | 37377.946 | 2656.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;956 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 956 | 37377.956 | 2656.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;966 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 966 | 37377.966 | 2656.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;976 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 976 | 37377.976 | 2656.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;986 | 95.1433 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 986 | 37377.986 | 2656.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:57;996 | 95.1443 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 57 | 996 | 37377.996 | 2656.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;006 | 95.1443 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 006 | 37378.006 | 2656.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;016 | 95.1443 | 295.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 016 | 37378.016 | 2656.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;026 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 026 | 37378.026 | 2656.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;036 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 036 | 37378.036 | 2656.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;046 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 046 | 37378.046 | 2656.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;056 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 056 | 37378.056 | 2656.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;066 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 066 | 37378.066 | 2656.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;076 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 076 | 37378.076 | 2656.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;086 | 95.1443 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 086 | 37378.086 | 2656.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;096 | 95.1433 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 096 | 37378.096 | 2656.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;106 | 95.1433 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 106 | 37378.106 | 2656.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;116 | 95.1433 | 295.4657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 116 | 37378.116 | 2656.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;126 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 126 | 37378.126 | 2656.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;136 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 136 | 37378.136 | 2656.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;146 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 146 | 37378.146 | 2656.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;156 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 156 | 37378.156 | 2656.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;166 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 166 | 37378.166 | 2656.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;176 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 176 | 37378.176 | 2656.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;186 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 186 | 37378.186 | 2656.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;196 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 196 | 37378.196 | 2656.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;206 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 206 | 37378.206 | 2656.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;216 | 95.1433 | 295.4762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 216 | 37378.216 | 2656.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;226 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 226 | 37378.226 | 2656.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;236 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 236 | 37378.236 | 2656.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;246 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 246 | 37378.246 | 2656.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;256 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 256 | 37378.256 | 2656.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;266 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 266 | 37378.266 | 2656.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;276 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 276 | 37378.276 | 2656.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;286 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 286 | 37378.286 | 2656.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;296 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 296 | 37378.296 | 2656.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;306 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 306 | 37378.306 | 2656.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;316 | 95.1433 | 295.4721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 316 | 37378.316 | 2656.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;326 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 326 | 37378.326 | 2656.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;336 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 336 | 37378.336 | 2656.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;346 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 346 | 37378.346 | 2656.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;356 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 356 | 37378.356 | 2656.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;366 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 366 | 37378.366 | 2656.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;376 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 376 | 37378.376 | 2656.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;386 | 95.1433 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 386 | 37378.386 | 2656.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;396 | 95.1443 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 396 | 37378.396 | 2656.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;406 | 95.1443 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 406 | 37378.406 | 2656.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;416 | 95.1443 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 416 | 37378.416 | 2656.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;426 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 426 | 37378.426 | 2656.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;436 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 436 | 37378.436 | 2656.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;446 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 446 | 37378.446 | 2656.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;456 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 456 | 37378.456 | 2656.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;466 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 466 | 37378.466 | 2656.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;476 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 476 | 37378.476 | 2656.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;486 | 95.1443 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 486 | 37378.486 | 2656.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;496 | 95.1433 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 496 | 37378.496 | 2656.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;506 | 95.1433 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 506 | 37378.506 | 2656.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;516 | 95.1433 | 295.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 516 | 37378.516 | 2656.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;526 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 526 | 37378.526 | 2656.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;536 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 536 | 37378.536 | 2657
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;546 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 546 | 37378.546 | 2657.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;556 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 556 | 37378.556 | 2657.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;566 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 566 | 37378.566 | 2657.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;576 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 576 | 37378.576 | 2657.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;586 | 95.1433 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 586 | 37378.586 | 2657.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;596 | 95.1443 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 596 | 37378.596 | 2657.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;606 | 95.1443 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 606 | 37378.606 | 2657.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;616 | 95.1443 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 616 | 37378.616 | 2657.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;626 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 626 | 37378.626 | 2657.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;636 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 636 | 37378.636 | 2657.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;646 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 646 | 37378.646 | 2657.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;656 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 656 | 37378.656 | 2657.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;666 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 666 | 37378.666 | 2657.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;676 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 676 | 37378.676 | 2657.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;686 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 686 | 37378.686 | 2657.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;696 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 696 | 37378.696 | 2657.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;706 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 706 | 37378.706 | 2657.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;716 | 95.1443 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 716 | 37378.716 | 2657.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;726 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 726 | 37378.726 | 2657.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;736 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 736 | 37378.736 | 2657.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;746 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 746 | 37378.746 | 2657.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;756 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 756 | 37378.756 | 2657.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;766 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 766 | 37378.766 | 2657.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;776 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 776 | 37378.776 | 2657.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;786 | 95.1443 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 786 | 37378.786 | 2657.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;796 | 95.1433 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 796 | 37378.796 | 2657.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;806 | 95.1433 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 806 | 37378.806 | 2657.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;816 | 95.1433 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 816 | 37378.816 | 2657.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;826 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 826 | 37378.826 | 2657.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;836 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 836 | 37378.836 | 2657.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;846 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 846 | 37378.846 | 2657.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;856 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 856 | 37378.856 | 2657.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;866 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 866 | 37378.866 | 2657.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;876 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 876 | 37378.876 | 2657.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;886 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 886 | 37378.886 | 2657.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;896 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 896 | 37378.896 | 2657.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;906 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 906 | 37378.906 | 2657.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;916 | 95.1433 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 916 | 37378.916 | 2657.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;926 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 926 | 37378.926 | 2657.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;936 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 936 | 37378.936 | 2657.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;946 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 946 | 37378.946 | 2657.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;956 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 956 | 37378.956 | 2657.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;966 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 966 | 37378.966 | 2657.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;976 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 976 | 37378.976 | 2657.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;986 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 986 | 37378.986 | 2657.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:58;996 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 58 | 996 | 37378.996 | 2657.46
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;006 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 006 | 37379.006 | 2657.47
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;016 | 95.1433 | 295.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 016 | 37379.016 | 2657.48
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;026 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 026 | 37379.026 | 2657.49
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;036 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 036 | 37379.036 | 2657.5
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;046 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 046 | 37379.046 | 2657.51
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;056 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 056 | 37379.056 | 2657.52
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;066 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 066 | 37379.066 | 2657.53
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;076 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 076 | 37379.076 | 2657.54
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;086 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 086 | 37379.086 | 2657.55
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;096 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 096 | 37379.096 | 2657.56
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;106 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 106 | 37379.106 | 2657.57
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;116 | 95.1433 | 295.49 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 116 | 37379.116 | 2657.58
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;126 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 126 | 37379.126 | 2657.59
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;136 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 136 | 37379.136 | 2657.6
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;146 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 146 | 37379.146 | 2657.61
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;156 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 156 | 37379.156 | 2657.62
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;166 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 166 | 37379.166 | 2657.63
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;176 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 176 | 37379.176 | 2657.64
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;186 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 186 | 37379.186 | 2657.65
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;196 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 196 | 37379.196 | 2657.66
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;206 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 206 | 37379.206 | 2657.67
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;216 | 95.1433 | 295.4946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 216 | 37379.216 | 2657.68
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;226 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 226 | 37379.226 | 2657.69
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;236 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 236 | 37379.236 | 2657.7
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;246 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 246 | 37379.246 | 2657.71
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;256 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 256 | 37379.256 | 2657.72
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;266 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 266 | 37379.266 | 2657.73
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;276 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 276 | 37379.276 | 2657.74
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;286 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 286 | 37379.286 | 2657.75
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;296 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 296 | 37379.296 | 2657.76
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;306 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 306 | 37379.306 | 2657.77
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;316 | 95.1433 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 316 | 37379.316 | 2657.78
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;326 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 326 | 37379.326 | 2657.79
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;336 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 336 | 37379.336 | 2657.8
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;346 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 346 | 37379.346 | 2657.81
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;356 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 356 | 37379.356 | 2657.82
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;366 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 366 | 37379.366 | 2657.83
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;376 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 376 | 37379.376 | 2657.84
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;386 | 95.1433 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 386 | 37379.386 | 2657.85
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;396 | 95.1423 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 396 | 37379.396 | 2657.86
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;406 | 95.1423 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 406 | 37379.406 | 2657.87
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;416 | 95.1423 | 295.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 416 | 37379.416 | 2657.88
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;426 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 426 | 37379.426 | 2657.89
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;436 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 436 | 37379.436 | 2657.9
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;446 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 446 | 37379.446 | 2657.91
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;456 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 456 | 37379.456 | 2657.92
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;466 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 466 | 37379.466 | 2657.93
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;476 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 476 | 37379.476 | 2657.94
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;486 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 486 | 37379.486 | 2657.95
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;496 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 496 | 37379.496 | 2657.96
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;506 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 506 | 37379.506 | 2657.97
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;516 | 95.1423 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 516 | 37379.516 | 2657.98
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;526 | 95.1423 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 526 | 37379.526 | 2657.99
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;536 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 536 | 37379.536 | 2658
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;546 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 546 | 37379.546 | 2658.01
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;556 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 556 | 37379.556 | 2658.02
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;566 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 566 | 37379.566 | 2658.03
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;576 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 576 | 37379.576 | 2658.04
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;586 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 586 | 37379.586 | 2658.05
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;596 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 596 | 37379.596 | 2658.06
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;606 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 606 | 37379.606 | 2658.07
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;616 | 95.1413 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 616 | 37379.616 | 2658.08
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;626 | 95.1413 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 626 | 37379.626 | 2658.09
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;636 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 636 | 37379.636 | 2658.1
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;646 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 646 | 37379.646 | 2658.11
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;656 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 656 | 37379.656 | 2658.12
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;666 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 666 | 37379.666 | 2658.13
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;676 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 676 | 37379.676 | 2658.14
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;686 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 686 | 37379.686 | 2658.15
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;696 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 696 | 37379.696 | 2658.16
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;706 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 706 | 37379.706 | 2658.17
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;716 | 95.1433 | 295.456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 716 | 37379.716 | 2658.18
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;726 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 726 | 37379.726 | 2658.19
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;736 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 736 | 37379.736 | 2658.2
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;746 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 746 | 37379.746 | 2658.21
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;756 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 756 | 37379.756 | 2658.22
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;766 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 766 | 37379.766 | 2658.23
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;776 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 776 | 37379.776 | 2658.24
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;786 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 786 | 37379.786 | 2658.25
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;796 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 796 | 37379.796 | 2658.26
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;806 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 806 | 37379.806 | 2658.27
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;816 | 95.1433 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 816 | 37379.816 | 2658.28
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;826 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 826 | 37379.826 | 2658.29
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;836 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 836 | 37379.836 | 2658.3
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;846 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 846 | 37379.846 | 2658.31
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;856 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 856 | 37379.856 | 2658.32
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;866 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 866 | 37379.866 | 2658.33
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;876 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 876 | 37379.876 | 2658.34
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;886 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 886 | 37379.886 | 2658.35
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;896 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 896 | 37379.896 | 2658.36
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;906 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 906 | 37379.906 | 2658.37
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;916 | 95.1433 | 295.4748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 916 | 37379.916 | 2658.38
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;926 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 926 | 37379.926 | 2658.39
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;936 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 936 | 37379.936 | 2658.4
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;946 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 946 | 37379.946 | 2658.41
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;956 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 956 | 37379.956 | 2658.42
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;966 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 966 | 37379.966 | 2658.43
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;976 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 976 | 37379.976 | 2658.44
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;986 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 986 | 37379.986 | 2658.45
Data | 10/27/2023 | 10:22:59;996 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 22 | 59 | 996 | 37379.996 | 2658.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;006 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 006 | 37380.006 | 2658.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;016 | 95.1433 | 295.4901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 016 | 37380.016 | 2658.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;026 | 95.1433 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 026 | 37380.026 | 2658.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;036 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 036 | 37380.036 | 2658.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;046 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 046 | 37380.046 | 2658.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;056 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 056 | 37380.056 | 2658.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;066 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 066 | 37380.066 | 2658.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;076 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 076 | 37380.076 | 2658.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;086 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 086 | 37380.086 | 2658.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;096 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 096 | 37380.096 | 2658.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;106 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 106 | 37380.106 | 2658.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;116 | 95.1423 | 295.4979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 116 | 37380.116 | 2658.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;126 | 95.1423 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 126 | 37380.126 | 2658.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;136 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 136 | 37380.136 | 2658.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;146 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 146 | 37380.146 | 2658.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;156 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 156 | 37380.156 | 2658.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;166 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 166 | 37380.166 | 2658.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;176 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 176 | 37380.176 | 2658.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;186 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 186 | 37380.186 | 2658.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;196 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 196 | 37380.196 | 2658.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;206 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 206 | 37380.206 | 2658.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;216 | 95.1413 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 216 | 37380.216 | 2658.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;226 | 95.1413 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 226 | 37380.226 | 2658.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;236 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 236 | 37380.236 | 2658.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;246 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 246 | 37380.246 | 2658.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;256 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 256 | 37380.256 | 2658.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;266 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 266 | 37380.266 | 2658.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;276 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 276 | 37380.276 | 2658.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;286 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 286 | 37380.286 | 2658.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;296 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 296 | 37380.296 | 2658.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;306 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 306 | 37380.306 | 2658.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;316 | 95.1423 | 295.4805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 316 | 37380.316 | 2658.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;326 | 95.1423 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 326 | 37380.326 | 2658.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;336 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 336 | 37380.336 | 2658.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;346 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 346 | 37380.346 | 2658.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;356 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 356 | 37380.356 | 2658.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;366 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 366 | 37380.366 | 2658.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;376 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 376 | 37380.376 | 2658.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;386 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 386 | 37380.386 | 2658.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;396 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 396 | 37380.396 | 2658.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;406 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 406 | 37380.406 | 2658.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;416 | 95.1433 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 416 | 37380.416 | 2658.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;426 | 95.1433 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 426 | 37380.426 | 2658.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;436 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 436 | 37380.436 | 2658.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;446 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 446 | 37380.446 | 2658.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;456 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 456 | 37380.456 | 2658.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;466 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 466 | 37380.466 | 2658.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;476 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 476 | 37380.476 | 2658.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;486 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 486 | 37380.486 | 2658.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;496 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 496 | 37380.496 | 2658.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;506 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 506 | 37380.506 | 2658.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;516 | 95.1413 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 516 | 37380.516 | 2658.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;526 | 95.1413 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 526 | 37380.526 | 2658.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;536 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 536 | 37380.536 | 2659
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;546 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 546 | 37380.546 | 2659.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;556 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 556 | 37380.556 | 2659.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;566 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 566 | 37380.566 | 2659.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;576 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 576 | 37380.576 | 2659.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;586 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 586 | 37380.586 | 2659.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;596 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 596 | 37380.596 | 2659.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;606 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 606 | 37380.606 | 2659.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;616 | 95.1423 | 295.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 616 | 37380.616 | 2659.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;626 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 626 | 37380.626 | 2659.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;636 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 636 | 37380.636 | 2659.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;646 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 646 | 37380.646 | 2659.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;656 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 656 | 37380.656 | 2659.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;666 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 666 | 37380.666 | 2659.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;676 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 676 | 37380.676 | 2659.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;686 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 686 | 37380.686 | 2659.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;696 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 696 | 37380.696 | 2659.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;706 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 706 | 37380.706 | 2659.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;716 | 95.1423 | 295.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 716 | 37380.716 | 2659.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;726 | 95.1423 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 726 | 37380.726 | 2659.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;736 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 736 | 37380.736 | 2659.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;746 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 746 | 37380.746 | 2659.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;756 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 756 | 37380.756 | 2659.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;766 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 766 | 37380.766 | 2659.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;776 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 776 | 37380.776 | 2659.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;786 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 786 | 37380.786 | 2659.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;796 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 796 | 37380.796 | 2659.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;806 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 806 | 37380.806 | 2659.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;816 | 95.1413 | 295.5717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 816 | 37380.816 | 2659.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;826 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 826 | 37380.826 | 2659.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;836 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 836 | 37380.836 | 2659.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;846 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 846 | 37380.846 | 2659.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;856 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 856 | 37380.856 | 2659.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;866 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 866 | 37380.866 | 2659.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;876 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 876 | 37380.876 | 2659.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;886 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 886 | 37380.886 | 2659.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;896 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 896 | 37380.896 | 2659.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;906 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 906 | 37380.906 | 2659.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;916 | 95.1413 | 295.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 916 | 37380.916 | 2659.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;926 | 95.1413 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 926 | 37380.926 | 2659.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;936 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 936 | 37380.936 | 2659.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;946 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 946 | 37380.946 | 2659.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;956 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 956 | 37380.956 | 2659.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;966 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 966 | 37380.966 | 2659.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;976 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 976 | 37380.976 | 2659.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;986 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 986 | 37380.986 | 2659.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:00;996 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 00 | 996 | 37380.996 | 2659.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;006 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 006 | 37381.006 | 2659.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;016 | 95.1403 | 295.6362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 016 | 37381.016 | 2659.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;026 | 95.1403 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 026 | 37381.026 | 2659.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;036 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 036 | 37381.036 | 2659.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;046 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 046 | 37381.046 | 2659.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;056 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 056 | 37381.056 | 2659.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;066 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 066 | 37381.066 | 2659.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;076 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 076 | 37381.076 | 2659.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;086 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 086 | 37381.086 | 2659.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;096 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 096 | 37381.096 | 2659.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;106 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 106 | 37381.106 | 2659.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;116 | 95.1413 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 116 | 37381.116 | 2659.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;126 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 126 | 37381.126 | 2659.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;136 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 136 | 37381.136 | 2659.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;146 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 146 | 37381.146 | 2659.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;156 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 156 | 37381.156 | 2659.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;166 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 166 | 37381.166 | 2659.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;176 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 176 | 37381.176 | 2659.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;186 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 186 | 37381.186 | 2659.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;196 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 196 | 37381.196 | 2659.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;206 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 206 | 37381.206 | 2659.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;216 | 95.1413 | 295.6036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 216 | 37381.216 | 2659.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;226 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 226 | 37381.226 | 2659.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;236 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 236 | 37381.236 | 2659.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;246 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 246 | 37381.246 | 2659.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;256 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 256 | 37381.256 | 2659.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;266 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 266 | 37381.266 | 2659.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;276 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 276 | 37381.276 | 2659.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;286 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 286 | 37381.286 | 2659.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;296 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 296 | 37381.296 | 2659.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;306 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 306 | 37381.306 | 2659.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;316 | 95.1413 | 295.5773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 316 | 37381.316 | 2659.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;326 | 95.1413 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 326 | 37381.326 | 2659.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;336 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 336 | 37381.336 | 2659.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;346 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 346 | 37381.346 | 2659.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;356 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 356 | 37381.356 | 2659.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;366 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 366 | 37381.366 | 2659.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;376 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 376 | 37381.376 | 2659.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;386 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 386 | 37381.386 | 2659.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;396 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 396 | 37381.396 | 2659.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;406 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 406 | 37381.406 | 2659.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;416 | 95.1403 | 295.5587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 416 | 37381.416 | 2659.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;426 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 426 | 37381.426 | 2659.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;436 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 436 | 37381.436 | 2659.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;446 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 446 | 37381.446 | 2659.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;456 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 456 | 37381.456 | 2659.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;466 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 466 | 37381.466 | 2659.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;476 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 476 | 37381.476 | 2659.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;486 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 486 | 37381.486 | 2659.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;496 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 496 | 37381.496 | 2659.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;506 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 506 | 37381.506 | 2659.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;516 | 95.1403 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 516 | 37381.516 | 2659.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;526 | 95.1403 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 526 | 37381.526 | 2659.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;536 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 536 | 37381.536 | 2660
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;546 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 546 | 37381.546 | 2660.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;556 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 556 | 37381.556 | 2660.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;566 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 566 | 37381.566 | 2660.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;576 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 576 | 37381.576 | 2660.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;586 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 586 | 37381.586 | 2660.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;596 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 596 | 37381.596 | 2660.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;606 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 606 | 37381.606 | 2660.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;616 | 95.1413 | 295.5467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 616 | 37381.616 | 2660.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;626 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 626 | 37381.626 | 2660.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;636 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 636 | 37381.636 | 2660.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;646 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 646 | 37381.646 | 2660.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;656 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 656 | 37381.656 | 2660.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;666 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 666 | 37381.666 | 2660.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;676 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 676 | 37381.676 | 2660.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;686 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 686 | 37381.686 | 2660.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;696 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 696 | 37381.696 | 2660.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;706 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 706 | 37381.706 | 2660.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;716 | 95.1413 | 295.5503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 716 | 37381.716 | 2660.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;726 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 726 | 37381.726 | 2660.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;736 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 736 | 37381.736 | 2660.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;746 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 746 | 37381.746 | 2660.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;756 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 756 | 37381.756 | 2660.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;766 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 766 | 37381.766 | 2660.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;776 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 776 | 37381.776 | 2660.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;786 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 786 | 37381.786 | 2660.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;796 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 796 | 37381.796 | 2660.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;806 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 806 | 37381.806 | 2660.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;816 | 95.1413 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 816 | 37381.816 | 2660.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;826 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 826 | 37381.826 | 2660.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;836 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 836 | 37381.836 | 2660.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;846 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 846 | 37381.846 | 2660.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;856 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 856 | 37381.856 | 2660.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;866 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 866 | 37381.866 | 2660.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;876 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 876 | 37381.876 | 2660.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;886 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 886 | 37381.886 | 2660.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;896 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 896 | 37381.896 | 2660.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;906 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 906 | 37381.906 | 2660.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;916 | 95.1413 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 916 | 37381.916 | 2660.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;926 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 926 | 37381.926 | 2660.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;936 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 936 | 37381.936 | 2660.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;946 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 946 | 37381.946 | 2660.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;956 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 956 | 37381.956 | 2660.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;966 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 966 | 37381.966 | 2660.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;976 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 976 | 37381.976 | 2660.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;986 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 986 | 37381.986 | 2660.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:01;996 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 01 | 996 | 37381.996 | 2660.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;006 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 006 | 37382.006 | 2660.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;016 | 95.1413 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 016 | 37382.016 | 2660.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;026 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 026 | 37382.026 | 2660.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;036 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 036 | 37382.036 | 2660.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;046 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 046 | 37382.046 | 2660.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;056 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 056 | 37382.056 | 2660.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;066 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 066 | 37382.066 | 2660.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;076 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 076 | 37382.076 | 2660.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;086 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 086 | 37382.086 | 2660.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;096 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 096 | 37382.096 | 2660.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;106 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 106 | 37382.106 | 2660.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;116 | 95.1413 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 116 | 37382.116 | 2660.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;126 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 126 | 37382.126 | 2660.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;136 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 136 | 37382.136 | 2660.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;146 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 146 | 37382.146 | 2660.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;156 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 156 | 37382.156 | 2660.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;166 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 166 | 37382.166 | 2660.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;176 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 176 | 37382.176 | 2660.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;186 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 186 | 37382.186 | 2660.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;196 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 196 | 37382.196 | 2660.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;206 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 206 | 37382.206 | 2660.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;216 | 95.1413 | 295.5379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 216 | 37382.216 | 2660.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;226 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 226 | 37382.226 | 2660.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;236 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 236 | 37382.236 | 2660.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;246 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 246 | 37382.246 | 2660.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;256 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 256 | 37382.256 | 2660.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;266 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 266 | 37382.266 | 2660.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;276 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 276 | 37382.276 | 2660.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;286 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 286 | 37382.286 | 2660.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;296 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 296 | 37382.296 | 2660.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;306 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 306 | 37382.306 | 2660.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;316 | 95.1413 | 295.5352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 316 | 37382.316 | 2660.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;326 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 326 | 37382.326 | 2660.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;336 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 336 | 37382.336 | 2660.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;346 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 346 | 37382.346 | 2660.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;356 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 356 | 37382.356 | 2660.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;366 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 366 | 37382.366 | 2660.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;376 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 376 | 37382.376 | 2660.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;386 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 386 | 37382.386 | 2660.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;396 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 396 | 37382.396 | 2660.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;406 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 406 | 37382.406 | 2660.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;416 | 95.1413 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 416 | 37382.416 | 2660.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;426 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 426 | 37382.426 | 2660.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;436 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 436 | 37382.436 | 2660.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;446 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 446 | 37382.446 | 2660.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;456 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 456 | 37382.456 | 2660.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;466 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 466 | 37382.466 | 2660.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;476 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 476 | 37382.476 | 2660.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;486 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 486 | 37382.486 | 2660.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;496 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 496 | 37382.496 | 2660.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;506 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 506 | 37382.506 | 2660.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;516 | 95.1413 | 295.5323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 516 | 37382.516 | 2660.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;526 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 526 | 37382.526 | 2660.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;536 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 536 | 37382.536 | 2661
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;546 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 546 | 37382.546 | 2661.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;556 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 556 | 37382.556 | 2661.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;566 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 566 | 37382.566 | 2661.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;576 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 576 | 37382.576 | 2661.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;586 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 586 | 37382.586 | 2661.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;596 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 596 | 37382.596 | 2661.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;606 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 606 | 37382.606 | 2661.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;616 | 95.1413 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 616 | 37382.616 | 2661.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;626 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 626 | 37382.626 | 2661.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;636 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 636 | 37382.636 | 2661.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;646 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 646 | 37382.646 | 2661.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;656 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 656 | 37382.656 | 2661.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;666 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 666 | 37382.666 | 2661.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;676 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 676 | 37382.676 | 2661.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;686 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 686 | 37382.686 | 2661.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;696 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 696 | 37382.696 | 2661.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;706 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 706 | 37382.706 | 2661.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;716 | 95.1413 | 295.5458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 716 | 37382.716 | 2661.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;726 | 95.1413 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 726 | 37382.726 | 2661.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;736 | 95.1413 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 736 | 37382.736 | 2661.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;746 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 746 | 37382.746 | 2661.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;756 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 756 | 37382.756 | 2661.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;766 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 766 | 37382.766 | 2661.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;776 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 776 | 37382.776 | 2661.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;786 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 786 | 37382.786 | 2661.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;796 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 796 | 37382.796 | 2661.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;806 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 806 | 37382.806 | 2661.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;816 | 95.1403 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 816 | 37382.816 | 2661.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;826 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 826 | 37382.826 | 2661.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;836 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 836 | 37382.836 | 2661.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;846 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 846 | 37382.846 | 2661.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;856 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 856 | 37382.856 | 2661.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;866 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 866 | 37382.866 | 2661.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;876 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 876 | 37382.876 | 2661.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;886 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 886 | 37382.886 | 2661.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;896 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 896 | 37382.896 | 2661.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;906 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 906 | 37382.906 | 2661.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;916 | 95.1403 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 916 | 37382.916 | 2661.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;926 | 95.1403 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 926 | 37382.926 | 2661.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;936 | 95.1403 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 936 | 37382.936 | 2661.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;946 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 946 | 37382.946 | 2661.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;956 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 956 | 37382.956 | 2661.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;966 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 966 | 37382.966 | 2661.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;976 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 976 | 37382.976 | 2661.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;986 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 986 | 37382.986 | 2661.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:02;996 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 02 | 996 | 37382.996 | 2661.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;006 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 006 | 37383.006 | 2661.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;016 | 95.1413 | 295.6083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 016 | 37383.016 | 2661.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;026 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 026 | 37383.026 | 2661.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;036 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 036 | 37383.036 | 2661.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;046 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 046 | 37383.046 | 2661.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;056 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 056 | 37383.056 | 2661.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;066 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 066 | 37383.066 | 2661.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;076 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 076 | 37383.076 | 2661.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;086 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 086 | 37383.086 | 2661.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;096 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 096 | 37383.096 | 2661.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;106 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 106 | 37383.106 | 2661.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;116 | 95.1413 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 116 | 37383.116 | 2661.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;126 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 126 | 37383.126 | 2661.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;136 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 136 | 37383.136 | 2661.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;146 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 146 | 37383.146 | 2661.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;156 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 156 | 37383.156 | 2661.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;166 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 166 | 37383.166 | 2661.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;176 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 176 | 37383.176 | 2661.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;186 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 186 | 37383.186 | 2661.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;196 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 196 | 37383.196 | 2661.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;206 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 206 | 37383.206 | 2661.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;216 | 95.1413 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 216 | 37383.216 | 2661.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;226 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 226 | 37383.226 | 2661.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;236 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 236 | 37383.236 | 2661.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;246 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 246 | 37383.246 | 2661.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;256 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 256 | 37383.256 | 2661.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;266 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 266 | 37383.266 | 2661.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;276 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 276 | 37383.276 | 2661.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;286 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 286 | 37383.286 | 2661.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;296 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 296 | 37383.296 | 2661.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;306 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 306 | 37383.306 | 2661.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;316 | 95.1413 | 295.5654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 316 | 37383.316 | 2661.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;326 | 95.1413 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 326 | 37383.326 | 2661.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;336 | 95.1413 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 336 | 37383.336 | 2661.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;346 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 346 | 37383.346 | 2661.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;356 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 356 | 37383.356 | 2661.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;366 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 366 | 37383.366 | 2661.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;376 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 376 | 37383.376 | 2661.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;386 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 386 | 37383.386 | 2661.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;396 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 396 | 37383.396 | 2661.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;406 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 406 | 37383.406 | 2661.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;416 | 95.1403 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 416 | 37383.416 | 2661.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;426 | 95.1403 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 426 | 37383.426 | 2661.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;436 | 95.1403 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 436 | 37383.436 | 2661.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;446 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 446 | 37383.446 | 2661.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;456 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 456 | 37383.456 | 2661.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;466 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 466 | 37383.466 | 2661.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;476 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 476 | 37383.476 | 2661.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;486 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 486 | 37383.486 | 2661.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;496 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 496 | 37383.496 | 2661.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;506 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 506 | 37383.506 | 2661.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;516 | 95.1413 | 295.5167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 516 | 37383.516 | 2661.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;526 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 526 | 37383.526 | 2661.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;536 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 536 | 37383.536 | 2662
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;546 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 546 | 37383.546 | 2662.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;556 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 556 | 37383.556 | 2662.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;566 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 566 | 37383.566 | 2662.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;576 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 576 | 37383.576 | 2662.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;586 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 586 | 37383.586 | 2662.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;596 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 596 | 37383.596 | 2662.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;606 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 606 | 37383.606 | 2662.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;616 | 95.1413 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 616 | 37383.616 | 2662.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;626 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 626 | 37383.626 | 2662.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;636 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 636 | 37383.636 | 2662.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;646 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 646 | 37383.646 | 2662.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;656 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 656 | 37383.656 | 2662.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;666 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 666 | 37383.666 | 2662.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;676 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 676 | 37383.676 | 2662.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;686 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 686 | 37383.686 | 2662.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;696 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 696 | 37383.696 | 2662.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;706 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 706 | 37383.706 | 2662.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;716 | 95.1413 | 295.5053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 716 | 37383.716 | 2662.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;726 | 95.1413 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 726 | 37383.726 | 2662.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;736 | 95.1413 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 736 | 37383.736 | 2662.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;746 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 746 | 37383.746 | 2662.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;756 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 756 | 37383.756 | 2662.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;766 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 766 | 37383.766 | 2662.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;776 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 776 | 37383.776 | 2662.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;786 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 786 | 37383.786 | 2662.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;796 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 796 | 37383.796 | 2662.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;806 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 806 | 37383.806 | 2662.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;816 | 95.1403 | 295.5074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 816 | 37383.816 | 2662.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;826 | 95.1403 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 826 | 37383.826 | 2662.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;836 | 95.1403 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 836 | 37383.836 | 2662.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;846 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 846 | 37383.846 | 2662.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;856 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 856 | 37383.856 | 2662.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;866 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 866 | 37383.866 | 2662.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;876 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 876 | 37383.876 | 2662.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;886 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 886 | 37383.886 | 2662.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;896 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 896 | 37383.896 | 2662.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;906 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 906 | 37383.906 | 2662.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;916 | 95.1413 | 295.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 916 | 37383.916 | 2662.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;926 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 926 | 37383.926 | 2662.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;936 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 936 | 37383.936 | 2662.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;946 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 946 | 37383.946 | 2662.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;956 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 956 | 37383.956 | 2662.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;966 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 966 | 37383.966 | 2662.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;976 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 976 | 37383.976 | 2662.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;986 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 986 | 37383.986 | 2662.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:03;996 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 03 | 996 | 37383.996 | 2662.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;006 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 006 | 37384.006 | 2662.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;016 | 95.1413 | 295.4876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 016 | 37384.016 | 2662.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;026 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 026 | 37384.026 | 2662.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;036 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 036 | 37384.036 | 2662.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;046 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 046 | 37384.046 | 2662.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;056 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 056 | 37384.056 | 2662.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;066 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 066 | 37384.066 | 2662.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;076 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 076 | 37384.076 | 2662.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;086 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 086 | 37384.086 | 2662.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;096 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 096 | 37384.096 | 2662.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;106 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 106 | 37384.106 | 2662.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;116 | 95.1413 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 116 | 37384.116 | 2662.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;126 | 95.1413 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 126 | 37384.126 | 2662.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;136 | 95.1413 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 136 | 37384.136 | 2662.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;146 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 146 | 37384.146 | 2662.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;156 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 156 | 37384.156 | 2662.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;166 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 166 | 37384.166 | 2662.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;176 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 176 | 37384.176 | 2662.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;186 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 186 | 37384.186 | 2662.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;196 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 196 | 37384.196 | 2662.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;206 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 206 | 37384.206 | 2662.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;216 | 95.1403 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 216 | 37384.216 | 2662.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;226 | 95.1403 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 226 | 37384.226 | 2662.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;236 | 95.1403 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 236 | 37384.236 | 2662.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;246 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 246 | 37384.246 | 2662.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;256 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 256 | 37384.256 | 2662.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;266 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 266 | 37384.266 | 2662.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;276 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 276 | 37384.276 | 2662.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;286 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 286 | 37384.286 | 2662.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;296 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 296 | 37384.296 | 2662.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;306 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 306 | 37384.306 | 2662.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;316 | 95.1413 | 295.4196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 316 | 37384.316 | 2662.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;326 | 95.1413 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 326 | 37384.326 | 2662.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;336 | 95.1413 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 336 | 37384.336 | 2662.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;346 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 346 | 37384.346 | 2662.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;356 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 356 | 37384.356 | 2662.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;366 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 366 | 37384.366 | 2662.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;376 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 376 | 37384.376 | 2662.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;386 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 386 | 37384.386 | 2662.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;396 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 396 | 37384.396 | 2662.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;406 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 406 | 37384.406 | 2662.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;416 | 95.1403 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 416 | 37384.416 | 2662.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;426 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 426 | 37384.426 | 2662.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;436 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 436 | 37384.436 | 2662.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;446 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 446 | 37384.446 | 2662.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;456 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 456 | 37384.456 | 2662.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;466 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 466 | 37384.466 | 2662.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;476 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 476 | 37384.476 | 2662.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;486 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 486 | 37384.486 | 2662.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;496 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 496 | 37384.496 | 2662.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;506 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 506 | 37384.506 | 2662.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;516 | 95.1403 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 516 | 37384.516 | 2662.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;526 | 95.1403 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 526 | 37384.526 | 2662.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;536 | 95.1403 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 536 | 37384.536 | 2663
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;546 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 546 | 37384.546 | 2663.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;556 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 556 | 37384.556 | 2663.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;566 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 566 | 37384.566 | 2663.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;576 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 576 | 37384.576 | 2663.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;586 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 586 | 37384.586 | 2663.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;596 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 596 | 37384.596 | 2663.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;606 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 606 | 37384.606 | 2663.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;616 | 95.1393 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 616 | 37384.616 | 2663.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;626 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 626 | 37384.626 | 2663.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;636 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 636 | 37384.636 | 2663.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;646 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 646 | 37384.646 | 2663.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;656 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 656 | 37384.656 | 2663.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;666 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 666 | 37384.666 | 2663.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;676 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 676 | 37384.676 | 2663.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;686 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 686 | 37384.686 | 2663.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;696 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 696 | 37384.696 | 2663.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;706 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 706 | 37384.706 | 2663.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;716 | 95.1393 | 295.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 716 | 37384.716 | 2663.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;726 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 726 | 37384.726 | 2663.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;736 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 736 | 37384.736 | 2663.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;746 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 746 | 37384.746 | 2663.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;756 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 756 | 37384.756 | 2663.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;766 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 766 | 37384.766 | 2663.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;776 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 776 | 37384.776 | 2663.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;786 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 786 | 37384.786 | 2663.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;796 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 796 | 37384.796 | 2663.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;806 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 806 | 37384.806 | 2663.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;816 | 95.1393 | 295.4451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 816 | 37384.816 | 2663.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;826 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 826 | 37384.826 | 2663.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;836 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 836 | 37384.836 | 2663.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;846 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 846 | 37384.846 | 2663.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;856 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 856 | 37384.856 | 2663.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;866 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 866 | 37384.866 | 2663.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;876 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 876 | 37384.876 | 2663.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;886 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 886 | 37384.886 | 2663.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;896 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 896 | 37384.896 | 2663.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;906 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 906 | 37384.906 | 2663.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;916 | 95.1393 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 916 | 37384.916 | 2663.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;926 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 926 | 37384.926 | 2663.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;936 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 936 | 37384.936 | 2663.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;946 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 946 | 37384.946 | 2663.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;956 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 956 | 37384.956 | 2663.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;966 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 966 | 37384.966 | 2663.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;976 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 976 | 37384.976 | 2663.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;986 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 986 | 37384.986 | 2663.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:04;996 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 04 | 996 | 37384.996 | 2663.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;006 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 006 | 37385.006 | 2663.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;016 | 95.1393 | 295.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 016 | 37385.016 | 2663.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;026 | 95.1393 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 026 | 37385.026 | 2663.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;036 | 95.1393 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 036 | 37385.036 | 2663.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;046 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 046 | 37385.046 | 2663.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;056 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 056 | 37385.056 | 2663.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;066 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 066 | 37385.066 | 2663.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;076 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 076 | 37385.076 | 2663.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;086 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 086 | 37385.086 | 2663.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;096 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 096 | 37385.096 | 2663.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;106 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 106 | 37385.106 | 2663.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;116 | 95.1403 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 116 | 37385.116 | 2663.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;126 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 126 | 37385.126 | 2663.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;136 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 136 | 37385.136 | 2663.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;146 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 146 | 37385.146 | 2663.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;156 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 156 | 37385.156 | 2663.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;166 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 166 | 37385.166 | 2663.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;176 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 176 | 37385.176 | 2663.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;186 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 186 | 37385.186 | 2663.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;196 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 196 | 37385.196 | 2663.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;206 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 206 | 37385.206 | 2663.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;216 | 95.1403 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 216 | 37385.216 | 2663.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;226 | 95.1403 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 226 | 37385.226 | 2663.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;236 | 95.1403 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 236 | 37385.236 | 2663.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;246 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 246 | 37385.246 | 2663.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;256 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 256 | 37385.256 | 2663.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;266 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 266 | 37385.266 | 2663.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;276 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 276 | 37385.276 | 2663.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;286 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 286 | 37385.286 | 2663.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;296 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 296 | 37385.296 | 2663.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;306 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 306 | 37385.306 | 2663.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;316 | 95.1393 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 316 | 37385.316 | 2663.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;326 | 95.1393 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 326 | 37385.326 | 2663.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;336 | 95.1393 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 336 | 37385.336 | 2663.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;346 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 346 | 37385.346 | 2663.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;356 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 356 | 37385.356 | 2663.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;366 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 366 | 37385.366 | 2663.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;376 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 376 | 37385.376 | 2663.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;386 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 386 | 37385.386 | 2663.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;396 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 396 | 37385.396 | 2663.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;406 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 406 | 37385.406 | 2663.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;416 | 95.1403 | 295.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 416 | 37385.416 | 2663.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;426 | 95.1403 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 426 | 37385.426 | 2663.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;436 | 95.1403 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 436 | 37385.436 | 2663.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;446 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 446 | 37385.446 | 2663.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;456 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 456 | 37385.456 | 2663.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;466 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 466 | 37385.466 | 2663.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;476 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 476 | 37385.476 | 2663.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;486 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 486 | 37385.486 | 2663.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;496 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 496 | 37385.496 | 2663.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;506 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 506 | 37385.506 | 2663.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;516 | 95.1393 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 516 | 37385.516 | 2663.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;526 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 526 | 37385.526 | 2663.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;536 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 536 | 37385.536 | 2664
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;546 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 546 | 37385.546 | 2664.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;556 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 556 | 37385.556 | 2664.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;566 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 566 | 37385.566 | 2664.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;576 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 576 | 37385.576 | 2664.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;586 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 586 | 37385.586 | 2664.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;596 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 596 | 37385.596 | 2664.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;606 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 606 | 37385.606 | 2664.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;616 | 95.1393 | 295.3879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 616 | 37385.616 | 2664.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;626 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 626 | 37385.626 | 2664.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;636 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 636 | 37385.636 | 2664.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;646 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 646 | 37385.646 | 2664.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;656 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 656 | 37385.656 | 2664.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;666 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 666 | 37385.666 | 2664.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;676 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 676 | 37385.676 | 2664.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;686 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 686 | 37385.686 | 2664.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;696 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 696 | 37385.696 | 2664.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;706 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 706 | 37385.706 | 2664.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;716 | 95.1393 | 295.4207 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 716 | 37385.716 | 2664.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;726 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 726 | 37385.726 | 2664.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;736 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 736 | 37385.736 | 2664.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;746 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 746 | 37385.746 | 2664.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;756 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 756 | 37385.756 | 2664.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;766 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 766 | 37385.766 | 2664.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;776 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 776 | 37385.776 | 2664.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;786 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 786 | 37385.786 | 2664.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;796 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 796 | 37385.796 | 2664.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;806 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 806 | 37385.806 | 2664.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;816 | 95.1393 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 816 | 37385.816 | 2664.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;826 | 95.1393 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 826 | 37385.826 | 2664.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;836 | 95.1393 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 836 | 37385.836 | 2664.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;846 | 95.1393 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 846 | 37385.846 | 2664.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;856 | 95.1393 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 856 | 37385.856 | 2664.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;866 | 95.1393 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 866 | 37385.866 | 2664.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;876 | 95.1383 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 876 | 37385.876 | 2664.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;886 | 95.1383 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 886 | 37385.886 | 2664.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;896 | 95.1383 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 896 | 37385.896 | 2664.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;906 | 95.1383 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 906 | 37385.906 | 2664.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;916 | 95.1383 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 916 | 37385.916 | 2664.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;926 | 95.1383 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 926 | 37385.926 | 2664.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;936 | 95.1383 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 936 | 37385.936 | 2664.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;946 | 95.1383 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 946 | 37385.946 | 2664.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;956 | 95.1383 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 956 | 37385.956 | 2664.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;966 | 95.1383 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 966 | 37385.966 | 2664.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;976 | 95.1393 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 976 | 37385.976 | 2664.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;986 | 95.1393 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 986 | 37385.986 | 2664.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:05;996 | 95.1393 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 05 | 996 | 37385.996 | 2664.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;006 | 95.1393 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 006 | 37386.006 | 2664.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;016 | 95.1393 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 016 | 37386.016 | 2664.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;026 | 95.1393 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 026 | 37386.026 | 2664.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;036 | 95.1393 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 036 | 37386.036 | 2664.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;046 | 95.1393 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 046 | 37386.046 | 2664.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;056 | 95.1393 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 056 | 37386.056 | 2664.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;066 | 95.1393 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 066 | 37386.066 | 2664.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;076 | 95.1373 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 076 | 37386.076 | 2664.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;086 | 95.1373 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 086 | 37386.086 | 2664.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;096 | 95.1373 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 096 | 37386.096 | 2664.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;106 | 95.1373 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 106 | 37386.106 | 2664.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;116 | 95.1373 | 295.455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 116 | 37386.116 | 2664.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;126 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 126 | 37386.126 | 2664.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;136 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 136 | 37386.136 | 2664.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;146 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 146 | 37386.146 | 2664.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;156 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 156 | 37386.156 | 2664.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;166 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 166 | 37386.166 | 2664.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;176 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 176 | 37386.176 | 2664.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;186 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 186 | 37386.186 | 2664.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;196 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 196 | 37386.196 | 2664.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;206 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 206 | 37386.206 | 2664.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;216 | 95.1373 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 216 | 37386.216 | 2664.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;226 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 226 | 37386.226 | 2664.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;236 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 236 | 37386.236 | 2664.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;246 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 246 | 37386.246 | 2664.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;256 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 256 | 37386.256 | 2664.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;266 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 266 | 37386.266 | 2664.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;276 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 276 | 37386.276 | 2664.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;286 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 286 | 37386.286 | 2664.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;296 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 296 | 37386.296 | 2664.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;306 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 306 | 37386.306 | 2664.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;316 | 95.1373 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 316 | 37386.316 | 2664.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;326 | 95.1373 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 326 | 37386.326 | 2664.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;336 | 95.1373 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 336 | 37386.336 | 2664.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;346 | 95.1373 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 346 | 37386.346 | 2664.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;356 | 95.1373 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 356 | 37386.356 | 2664.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;366 | 95.1373 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 366 | 37386.366 | 2664.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;376 | 95.1383 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 376 | 37386.376 | 2664.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;386 | 95.1383 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 386 | 37386.386 | 2664.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;396 | 95.1383 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 396 | 37386.396 | 2664.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;406 | 95.1383 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 406 | 37386.406 | 2664.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;416 | 95.1383 | 295.412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 416 | 37386.416 | 2664.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;426 | 95.1383 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 426 | 37386.426 | 2664.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;436 | 95.1383 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 436 | 37386.436 | 2664.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;446 | 95.1383 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 446 | 37386.446 | 2664.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;456 | 95.1383 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 456 | 37386.456 | 2664.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;466 | 95.1383 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 466 | 37386.466 | 2664.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;476 | 95.1373 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 476 | 37386.476 | 2664.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;486 | 95.1373 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 486 | 37386.486 | 2664.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;496 | 95.1373 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 496 | 37386.496 | 2664.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;506 | 95.1373 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 506 | 37386.506 | 2664.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;516 | 95.1373 | 295.4368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 516 | 37386.516 | 2664.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;526 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 526 | 37386.526 | 2664.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;536 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 536 | 37386.536 | 2665
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;546 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 546 | 37386.546 | 2665.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;556 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 556 | 37386.556 | 2665.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;566 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 566 | 37386.566 | 2665.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;576 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 576 | 37386.576 | 2665.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;586 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 586 | 37386.586 | 2665.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;596 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 596 | 37386.596 | 2665.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;606 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 606 | 37386.606 | 2665.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;616 | 95.1373 | 295.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 616 | 37386.616 | 2665.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;626 | 95.1373 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 626 | 37386.626 | 2665.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;636 | 95.1373 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 636 | 37386.636 | 2665.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;646 | 95.1373 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 646 | 37386.646 | 2665.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;656 | 95.1373 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 656 | 37386.656 | 2665.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;666 | 95.1373 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 666 | 37386.666 | 2665.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;676 | 95.1383 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 676 | 37386.676 | 2665.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;686 | 95.1383 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 686 | 37386.686 | 2665.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;696 | 95.1383 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 696 | 37386.696 | 2665.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;706 | 95.1383 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 706 | 37386.706 | 2665.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;716 | 95.1383 | 295.4443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 716 | 37386.716 | 2665.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;726 | 95.1383 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 726 | 37386.726 | 2665.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;736 | 95.1383 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 736 | 37386.736 | 2665.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;746 | 95.1383 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 746 | 37386.746 | 2665.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;756 | 95.1383 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 756 | 37386.756 | 2665.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;766 | 95.1383 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 766 | 37386.766 | 2665.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;776 | 95.1363 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 776 | 37386.776 | 2665.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;786 | 95.1363 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 786 | 37386.786 | 2665.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;796 | 95.1363 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 796 | 37386.796 | 2665.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;806 | 95.1363 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 806 | 37386.806 | 2665.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;816 | 95.1363 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 816 | 37386.816 | 2665.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;826 | 95.1363 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 826 | 37386.826 | 2665.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;836 | 95.1363 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 836 | 37386.836 | 2665.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;846 | 95.1363 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 846 | 37386.846 | 2665.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;856 | 95.1363 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 856 | 37386.856 | 2665.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;866 | 95.1363 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 866 | 37386.866 | 2665.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;876 | 95.1373 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 876 | 37386.876 | 2665.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;886 | 95.1373 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 886 | 37386.886 | 2665.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;896 | 95.1373 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 896 | 37386.896 | 2665.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;906 | 95.1373 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 906 | 37386.906 | 2665.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;916 | 95.1373 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 916 | 37386.916 | 2665.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;926 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 926 | 37386.926 | 2665.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;936 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 936 | 37386.936 | 2665.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;946 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 946 | 37386.946 | 2665.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;956 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 956 | 37386.956 | 2665.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;966 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 966 | 37386.966 | 2665.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;976 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 976 | 37386.976 | 2665.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;986 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 986 | 37386.986 | 2665.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:06;996 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 06 | 996 | 37386.996 | 2665.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;006 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 006 | 37387.006 | 2665.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;016 | 95.1373 | 295.4256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 016 | 37387.016 | 2665.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;026 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 026 | 37387.026 | 2665.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;036 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 036 | 37387.036 | 2665.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;046 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 046 | 37387.046 | 2665.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;056 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 056 | 37387.056 | 2665.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;066 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 066 | 37387.066 | 2665.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;076 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 076 | 37387.076 | 2665.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;086 | 95.1373 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 086 | 37387.086 | 2665.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;096 | 95.1363 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 096 | 37387.096 | 2665.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;106 | 95.1363 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 106 | 37387.106 | 2665.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;116 | 95.1363 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 116 | 37387.116 | 2665.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;126 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 126 | 37387.126 | 2665.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;136 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 136 | 37387.136 | 2665.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;146 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 146 | 37387.146 | 2665.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;156 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 156 | 37387.156 | 2665.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;166 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 166 | 37387.166 | 2665.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;176 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 176 | 37387.176 | 2665.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;186 | 95.1363 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 186 | 37387.186 | 2665.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;196 | 95.1373 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 196 | 37387.196 | 2665.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;206 | 95.1373 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 206 | 37387.206 | 2665.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;216 | 95.1373 | 295.4419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 216 | 37387.216 | 2665.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;226 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 226 | 37387.226 | 2665.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;236 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 236 | 37387.236 | 2665.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;246 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 246 | 37387.246 | 2665.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;256 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 256 | 37387.256 | 2665.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;266 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 266 | 37387.266 | 2665.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;276 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 276 | 37387.276 | 2665.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;286 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 286 | 37387.286 | 2665.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;296 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 296 | 37387.296 | 2665.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;306 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 306 | 37387.306 | 2665.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;316 | 95.1373 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 316 | 37387.316 | 2665.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;326 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 326 | 37387.326 | 2665.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;336 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 336 | 37387.336 | 2665.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;346 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 346 | 37387.346 | 2665.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;356 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 356 | 37387.356 | 2665.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;366 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 366 | 37387.366 | 2665.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;376 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 376 | 37387.376 | 2665.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;386 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 386 | 37387.386 | 2665.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;396 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 396 | 37387.396 | 2665.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;406 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 406 | 37387.406 | 2665.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;416 | 95.1373 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 416 | 37387.416 | 2665.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;426 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 426 | 37387.426 | 2665.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;436 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 436 | 37387.436 | 2665.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;446 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 446 | 37387.446 | 2665.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;456 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 456 | 37387.456 | 2665.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;466 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 466 | 37387.466 | 2665.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;476 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 476 | 37387.476 | 2665.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;486 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 486 | 37387.486 | 2665.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;496 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 496 | 37387.496 | 2665.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;506 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 506 | 37387.506 | 2665.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;516 | 95.1373 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 516 | 37387.516 | 2665.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;526 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 526 | 37387.526 | 2665.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;536 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 536 | 37387.536 | 2666
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;546 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 546 | 37387.546 | 2666.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;556 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 556 | 37387.556 | 2666.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;566 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 566 | 37387.566 | 2666.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;576 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 576 | 37387.576 | 2666.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;586 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 586 | 37387.586 | 2666.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;596 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 596 | 37387.596 | 2666.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;606 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 606 | 37387.606 | 2666.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;616 | 95.1373 | 295.4404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 616 | 37387.616 | 2666.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;626 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 626 | 37387.626 | 2666.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;636 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 636 | 37387.636 | 2666.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;646 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 646 | 37387.646 | 2666.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;656 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 656 | 37387.656 | 2666.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;666 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 666 | 37387.666 | 2666.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;676 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 676 | 37387.676 | 2666.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;686 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 686 | 37387.686 | 2666.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;696 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 696 | 37387.696 | 2666.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;706 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 706 | 37387.706 | 2666.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;716 | 95.1373 | 295.4346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 716 | 37387.716 | 2666.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;726 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 726 | 37387.726 | 2666.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;736 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 736 | 37387.736 | 2666.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;746 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 746 | 37387.746 | 2666.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;756 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 756 | 37387.756 | 2666.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;766 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 766 | 37387.766 | 2666.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;776 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 776 | 37387.776 | 2666.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;786 | 95.1373 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 786 | 37387.786 | 2666.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;796 | 95.1363 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 796 | 37387.796 | 2666.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;806 | 95.1363 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 806 | 37387.806 | 2666.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;816 | 95.1363 | 295.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 816 | 37387.816 | 2666.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;826 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 826 | 37387.826 | 2666.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;836 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 836 | 37387.836 | 2666.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;846 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 846 | 37387.846 | 2666.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;856 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 856 | 37387.856 | 2666.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;866 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 866 | 37387.866 | 2666.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;876 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 876 | 37387.876 | 2666.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;886 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 886 | 37387.886 | 2666.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;896 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 896 | 37387.896 | 2666.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;906 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 906 | 37387.906 | 2666.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;916 | 95.1363 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 916 | 37387.916 | 2666.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;926 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 926 | 37387.926 | 2666.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;936 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 936 | 37387.936 | 2666.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;946 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 946 | 37387.946 | 2666.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;956 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 956 | 37387.956 | 2666.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;966 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 966 | 37387.966 | 2666.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;976 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 976 | 37387.976 | 2666.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;986 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 986 | 37387.986 | 2666.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:07;996 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 07 | 996 | 37387.996 | 2666.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;006 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 006 | 37388.006 | 2666.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;016 | 95.1363 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 016 | 37388.016 | 2666.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;026 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 026 | 37388.026 | 2666.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;036 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 036 | 37388.036 | 2666.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;046 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 046 | 37388.046 | 2666.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;056 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 056 | 37388.056 | 2666.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;066 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 066 | 37388.066 | 2666.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;076 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 076 | 37388.076 | 2666.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;086 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 086 | 37388.086 | 2666.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;096 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 096 | 37388.096 | 2666.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;106 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 106 | 37388.106 | 2666.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;116 | 95.1363 | 295.5159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 116 | 37388.116 | 2666.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;126 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 126 | 37388.126 | 2666.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;136 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 136 | 37388.136 | 2666.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;146 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 146 | 37388.146 | 2666.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;156 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 156 | 37388.156 | 2666.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;166 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 166 | 37388.166 | 2666.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;176 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 176 | 37388.176 | 2666.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;186 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 186 | 37388.186 | 2666.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;196 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 196 | 37388.196 | 2666.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;206 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 206 | 37388.206 | 2666.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;216 | 95.1363 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 216 | 37388.216 | 2666.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;226 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 226 | 37388.226 | 2666.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;236 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 236 | 37388.236 | 2666.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;246 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 246 | 37388.246 | 2666.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;256 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 256 | 37388.256 | 2666.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;266 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 266 | 37388.266 | 2666.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;276 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 276 | 37388.276 | 2666.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;286 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 286 | 37388.286 | 2666.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;296 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 296 | 37388.296 | 2666.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;306 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 306 | 37388.306 | 2666.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;316 | 95.1363 | 295.5482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 316 | 37388.316 | 2666.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;326 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 326 | 37388.326 | 2666.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;336 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 336 | 37388.336 | 2666.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;346 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 346 | 37388.346 | 2666.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;356 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 356 | 37388.356 | 2666.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;366 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 366 | 37388.366 | 2666.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;376 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 376 | 37388.376 | 2666.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;386 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 386 | 37388.386 | 2666.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;396 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 396 | 37388.396 | 2666.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;406 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 406 | 37388.406 | 2666.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;416 | 95.1363 | 295.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 416 | 37388.416 | 2666.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;426 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 426 | 37388.426 | 2666.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;436 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 436 | 37388.436 | 2666.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;446 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 446 | 37388.446 | 2666.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;456 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 456 | 37388.456 | 2666.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;466 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 466 | 37388.466 | 2666.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;476 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 476 | 37388.476 | 2666.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;486 | 95.1363 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 486 | 37388.486 | 2666.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;496 | 95.1373 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 496 | 37388.496 | 2666.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;506 | 95.1373 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 506 | 37388.506 | 2666.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;516 | 95.1373 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 516 | 37388.516 | 2666.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;526 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 526 | 37388.526 | 2666.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;536 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 536 | 37388.536 | 2667
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;546 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 546 | 37388.546 | 2667.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;556 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 556 | 37388.556 | 2667.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;566 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 566 | 37388.566 | 2667.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;576 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 576 | 37388.576 | 2667.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;586 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 586 | 37388.586 | 2667.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;596 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 596 | 37388.596 | 2667.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;606 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 606 | 37388.606 | 2667.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;616 | 95.1373 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 616 | 37388.616 | 2667.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;626 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 626 | 37388.626 | 2667.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;636 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 636 | 37388.636 | 2667.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;646 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 646 | 37388.646 | 2667.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;656 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 656 | 37388.656 | 2667.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;666 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 666 | 37388.666 | 2667.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;676 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 676 | 37388.676 | 2667.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;686 | 95.1373 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 686 | 37388.686 | 2667.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;696 | 95.1363 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 696 | 37388.696 | 2667.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;706 | 95.1363 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 706 | 37388.706 | 2667.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;716 | 95.1363 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 716 | 37388.716 | 2667.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;726 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 726 | 37388.726 | 2667.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;736 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 736 | 37388.736 | 2667.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;746 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 746 | 37388.746 | 2667.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;756 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 756 | 37388.756 | 2667.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;766 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 766 | 37388.766 | 2667.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;776 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 776 | 37388.776 | 2667.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;786 | 95.1363 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 786 | 37388.786 | 2667.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;796 | 95.1373 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 796 | 37388.796 | 2667.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;806 | 95.1373 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 806 | 37388.806 | 2667.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;816 | 95.1373 | 295.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 816 | 37388.816 | 2667.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;826 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 826 | 37388.826 | 2667.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;836 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 836 | 37388.836 | 2667.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;846 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 846 | 37388.846 | 2667.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;856 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 856 | 37388.856 | 2667.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;866 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 866 | 37388.866 | 2667.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;876 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 876 | 37388.876 | 2667.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;886 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 886 | 37388.886 | 2667.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;896 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 896 | 37388.896 | 2667.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;906 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 906 | 37388.906 | 2667.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;916 | 95.1373 | 295.5681 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 916 | 37388.916 | 2667.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;926 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 926 | 37388.926 | 2667.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;936 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 936 | 37388.936 | 2667.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;946 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 946 | 37388.946 | 2667.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;956 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 956 | 37388.956 | 2667.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;966 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 966 | 37388.966 | 2667.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;976 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 976 | 37388.976 | 2667.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;986 | 95.1373 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 986 | 37388.986 | 2667.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:08;996 | 95.1363 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 08 | 996 | 37388.996 | 2667.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;006 | 95.1363 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 006 | 37389.006 | 2667.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;016 | 95.1363 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 016 | 37389.016 | 2667.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;026 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 026 | 37389.026 | 2667.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;036 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 036 | 37389.036 | 2667.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;046 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 046 | 37389.046 | 2667.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;056 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 056 | 37389.056 | 2667.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;066 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 066 | 37389.066 | 2667.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;076 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 076 | 37389.076 | 2667.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;086 | 95.1363 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 086 | 37389.086 | 2667.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;096 | 95.1353 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 096 | 37389.096 | 2667.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;106 | 95.1353 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 106 | 37389.106 | 2667.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;116 | 95.1353 | 295.5657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 116 | 37389.116 | 2667.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;126 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 126 | 37389.126 | 2667.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;136 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 136 | 37389.136 | 2667.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;146 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 146 | 37389.146 | 2667.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;156 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 156 | 37389.156 | 2667.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;166 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 166 | 37389.166 | 2667.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;176 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 176 | 37389.176 | 2667.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;186 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 186 | 37389.186 | 2667.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;196 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 196 | 37389.196 | 2667.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;206 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 206 | 37389.206 | 2667.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;216 | 95.1353 | 295.5938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 216 | 37389.216 | 2667.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;226 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 226 | 37389.226 | 2667.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;236 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 236 | 37389.236 | 2667.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;246 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 246 | 37389.246 | 2667.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;256 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 256 | 37389.256 | 2667.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;266 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 266 | 37389.266 | 2667.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;276 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 276 | 37389.276 | 2667.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;286 | 95.1353 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 286 | 37389.286 | 2667.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;296 | 95.1363 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 296 | 37389.296 | 2667.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;306 | 95.1363 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 306 | 37389.306 | 2667.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;316 | 95.1363 | 295.6283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 316 | 37389.316 | 2667.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;326 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 326 | 37389.326 | 2667.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;336 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 336 | 37389.336 | 2667.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;346 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 346 | 37389.346 | 2667.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;356 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 356 | 37389.356 | 2667.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;366 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 366 | 37389.366 | 2667.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;376 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 376 | 37389.376 | 2667.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;386 | 95.1363 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 386 | 37389.386 | 2667.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;396 | 95.1373 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 396 | 37389.396 | 2667.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;406 | 95.1373 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 406 | 37389.406 | 2667.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;416 | 95.1373 | 295.649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 416 | 37389.416 | 2667.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;426 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 426 | 37389.426 | 2667.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;436 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 436 | 37389.436 | 2667.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;446 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 446 | 37389.446 | 2667.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;456 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 456 | 37389.456 | 2667.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;466 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 466 | 37389.466 | 2667.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;476 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 476 | 37389.476 | 2667.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;486 | 95.1373 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 486 | 37389.486 | 2667.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;496 | 95.1353 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 496 | 37389.496 | 2667.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;506 | 95.1353 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 506 | 37389.506 | 2667.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;516 | 95.1353 | 295.6465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 516 | 37389.516 | 2667.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;526 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 526 | 37389.526 | 2667.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;536 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 536 | 37389.536 | 2668
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;546 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 546 | 37389.546 | 2668.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;556 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 556 | 37389.556 | 2668.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;566 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 566 | 37389.566 | 2668.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;576 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 576 | 37389.576 | 2668.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;586 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 586 | 37389.586 | 2668.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;596 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 596 | 37389.596 | 2668.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;606 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 606 | 37389.606 | 2668.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;616 | 95.1353 | 295.6181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 616 | 37389.616 | 2668.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;626 | 95.1353 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 626 | 37389.626 | 2668.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;636 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 636 | 37389.636 | 2668.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;646 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 646 | 37389.646 | 2668.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;656 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 656 | 37389.656 | 2668.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;666 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 666 | 37389.666 | 2668.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;676 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 676 | 37389.676 | 2668.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;686 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 686 | 37389.686 | 2668.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;696 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 696 | 37389.696 | 2668.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;706 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 706 | 37389.706 | 2668.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;716 | 95.1363 | 295.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 716 | 37389.716 | 2668.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;726 | 95.1363 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 726 | 37389.726 | 2668.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;736 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 736 | 37389.736 | 2668.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;746 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 746 | 37389.746 | 2668.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;756 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 756 | 37389.756 | 2668.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;766 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 766 | 37389.766 | 2668.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;776 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 776 | 37389.776 | 2668.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;786 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 786 | 37389.786 | 2668.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;796 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 796 | 37389.796 | 2668.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;806 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 806 | 37389.806 | 2668.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;816 | 95.1353 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 816 | 37389.816 | 2668.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;826 | 95.1353 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 826 | 37389.826 | 2668.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;836 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 836 | 37389.836 | 2668.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;846 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 846 | 37389.846 | 2668.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;856 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 856 | 37389.856 | 2668.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;866 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 866 | 37389.866 | 2668.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;876 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 876 | 37389.876 | 2668.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;886 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 886 | 37389.886 | 2668.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;896 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 896 | 37389.896 | 2668.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;906 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 906 | 37389.906 | 2668.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;916 | 95.1363 | 295.541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 916 | 37389.916 | 2668.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;926 | 95.1363 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 926 | 37389.926 | 2668.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;936 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 936 | 37389.936 | 2668.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;946 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 946 | 37389.946 | 2668.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;956 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 956 | 37389.956 | 2668.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;966 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 966 | 37389.966 | 2668.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;976 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 976 | 37389.976 | 2668.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;986 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 986 | 37389.986 | 2668.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:09;996 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 09 | 996 | 37389.996 | 2668.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;006 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 006 | 37390.006 | 2668.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;016 | 95.1353 | 295.5613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 016 | 37390.016 | 2668.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;026 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 026 | 37390.026 | 2668.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;036 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 036 | 37390.036 | 2668.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;046 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 046 | 37390.046 | 2668.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;056 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 056 | 37390.056 | 2668.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;066 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 066 | 37390.066 | 2668.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;076 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 076 | 37390.076 | 2668.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;086 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 086 | 37390.086 | 2668.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;096 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 096 | 37390.096 | 2668.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;106 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 106 | 37390.106 | 2668.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;116 | 95.1363 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 116 | 37390.116 | 2668.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;126 | 95.1363 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 126 | 37390.126 | 2668.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;136 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 136 | 37390.136 | 2668.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;146 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 146 | 37390.146 | 2668.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;156 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 156 | 37390.156 | 2668.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;166 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 166 | 37390.166 | 2668.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;176 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 176 | 37390.176 | 2668.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;186 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 186 | 37390.186 | 2668.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;196 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 196 | 37390.196 | 2668.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;206 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 206 | 37390.206 | 2668.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;216 | 95.1343 | 295.5796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 216 | 37390.216 | 2668.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;226 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 226 | 37390.226 | 2668.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;236 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 236 | 37390.236 | 2668.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;246 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 246 | 37390.246 | 2668.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;256 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 256 | 37390.256 | 2668.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;266 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 266 | 37390.266 | 2668.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;276 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 276 | 37390.276 | 2668.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;286 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 286 | 37390.286 | 2668.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;296 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 296 | 37390.296 | 2668.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;306 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 306 | 37390.306 | 2668.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;316 | 95.1343 | 295.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 316 | 37390.316 | 2668.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;326 | 95.1343 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 326 | 37390.326 | 2668.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;336 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 336 | 37390.336 | 2668.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;346 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 346 | 37390.346 | 2668.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;356 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 356 | 37390.356 | 2668.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;366 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 366 | 37390.366 | 2668.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;376 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 376 | 37390.376 | 2668.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;386 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 386 | 37390.386 | 2668.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;396 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 396 | 37390.396 | 2668.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;406 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 406 | 37390.406 | 2668.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;416 | 95.1353 | 295.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 416 | 37390.416 | 2668.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;426 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 426 | 37390.426 | 2668.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;436 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 436 | 37390.436 | 2668.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;446 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 446 | 37390.446 | 2668.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;456 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 456 | 37390.456 | 2668.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;466 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 466 | 37390.466 | 2668.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;476 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 476 | 37390.476 | 2668.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;486 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 486 | 37390.486 | 2668.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;496 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 496 | 37390.496 | 2668.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;506 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 506 | 37390.506 | 2668.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;516 | 95.1353 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 516 | 37390.516 | 2668.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;526 | 95.1353 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 526 | 37390.526 | 2668.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;536 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 536 | 37390.536 | 2669
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;546 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 546 | 37390.546 | 2669.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;556 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 556 | 37390.556 | 2669.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;566 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 566 | 37390.566 | 2669.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;576 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 576 | 37390.576 | 2669.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;586 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 586 | 37390.586 | 2669.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;596 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 596 | 37390.596 | 2669.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;606 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 606 | 37390.606 | 2669.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;616 | 95.1343 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 616 | 37390.616 | 2669.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;626 | 95.1343 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 626 | 37390.626 | 2669.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;636 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 636 | 37390.636 | 2669.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;646 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 646 | 37390.646 | 2669.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;656 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 656 | 37390.656 | 2669.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;666 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 666 | 37390.666 | 2669.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;676 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 676 | 37390.676 | 2669.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;686 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 686 | 37390.686 | 2669.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;696 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 696 | 37390.696 | 2669.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;706 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 706 | 37390.706 | 2669.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;716 | 95.1353 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 716 | 37390.716 | 2669.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;726 | 95.1353 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 726 | 37390.726 | 2669.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;736 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 736 | 37390.736 | 2669.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;746 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 746 | 37390.746 | 2669.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;756 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 756 | 37390.756 | 2669.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;766 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 766 | 37390.766 | 2669.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;776 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 776 | 37390.776 | 2669.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;786 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 786 | 37390.786 | 2669.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;796 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 796 | 37390.796 | 2669.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;806 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 806 | 37390.806 | 2669.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;816 | 95.1333 | 295.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 816 | 37390.816 | 2669.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;826 | 95.1333 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 826 | 37390.826 | 2669.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;836 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 836 | 37390.836 | 2669.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;846 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 846 | 37390.846 | 2669.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;856 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 856 | 37390.856 | 2669.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;866 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 866 | 37390.866 | 2669.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;876 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 876 | 37390.876 | 2669.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;886 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 886 | 37390.886 | 2669.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;896 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 896 | 37390.896 | 2669.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;906 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 906 | 37390.906 | 2669.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;916 | 95.1353 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 916 | 37390.916 | 2669.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;926 | 95.1353 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 926 | 37390.926 | 2669.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;936 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 936 | 37390.936 | 2669.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;946 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 946 | 37390.946 | 2669.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;956 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 956 | 37390.956 | 2669.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;966 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 966 | 37390.966 | 2669.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;976 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 976 | 37390.976 | 2669.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;986 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 986 | 37390.986 | 2669.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:10;996 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 10 | 996 | 37390.996 | 2669.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;006 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 006 | 37391.006 | 2669.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;016 | 95.1333 | 295.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 016 | 37391.016 | 2669.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;026 | 95.1333 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 026 | 37391.026 | 2669.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;036 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 036 | 37391.036 | 2669.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;046 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 046 | 37391.046 | 2669.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;056 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 056 | 37391.056 | 2669.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;066 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 066 | 37391.066 | 2669.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;076 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 076 | 37391.076 | 2669.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;086 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 086 | 37391.086 | 2669.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;096 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 096 | 37391.096 | 2669.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;106 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 106 | 37391.106 | 2669.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;116 | 95.1343 | 295.574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 116 | 37391.116 | 2669.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;126 | 95.1343 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 126 | 37391.126 | 2669.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;136 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 136 | 37391.136 | 2669.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;146 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 146 | 37391.146 | 2669.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;156 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 156 | 37391.156 | 2669.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;166 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 166 | 37391.166 | 2669.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;176 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 176 | 37391.176 | 2669.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;186 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 186 | 37391.186 | 2669.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;196 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 196 | 37391.196 | 2669.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;206 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 206 | 37391.206 | 2669.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;216 | 95.1333 | 295.5641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 216 | 37391.216 | 2669.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;226 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 226 | 37391.226 | 2669.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;236 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 236 | 37391.236 | 2669.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;246 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 246 | 37391.246 | 2669.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;256 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 256 | 37391.256 | 2669.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;266 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 266 | 37391.266 | 2669.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;276 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 276 | 37391.276 | 2669.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;286 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 286 | 37391.286 | 2669.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;296 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 296 | 37391.296 | 2669.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;306 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 306 | 37391.306 | 2669.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;316 | 95.1333 | 295.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 316 | 37391.316 | 2669.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;326 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 326 | 37391.326 | 2669.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;336 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 336 | 37391.336 | 2669.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;346 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 346 | 37391.346 | 2669.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;356 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 356 | 37391.356 | 2669.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;366 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 366 | 37391.366 | 2669.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;376 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 376 | 37391.376 | 2669.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;386 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 386 | 37391.386 | 2669.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;396 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 396 | 37391.396 | 2669.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;406 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 406 | 37391.406 | 2669.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;416 | 95.1333 | 295.6108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 416 | 37391.416 | 2669.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;426 | 95.1333 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 426 | 37391.426 | 2669.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;436 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 436 | 37391.436 | 2669.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;446 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 446 | 37391.446 | 2669.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;456 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 456 | 37391.456 | 2669.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;466 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 466 | 37391.466 | 2669.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;476 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 476 | 37391.476 | 2669.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;486 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 486 | 37391.486 | 2669.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;496 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 496 | 37391.496 | 2669.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;506 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 506 | 37391.506 | 2669.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;516 | 95.1323 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 516 | 37391.516 | 2669.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;526 | 95.1323 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 526 | 37391.526 | 2669.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;536 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 536 | 37391.536 | 2670
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;546 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 546 | 37391.546 | 2670.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;556 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 556 | 37391.556 | 2670.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;566 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 566 | 37391.566 | 2670.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;576 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 576 | 37391.576 | 2670.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;586 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 586 | 37391.586 | 2670.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;596 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 596 | 37391.596 | 2670.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;606 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 606 | 37391.606 | 2670.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;616 | 95.1333 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 616 | 37391.616 | 2670.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;626 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 626 | 37391.626 | 2670.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;636 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 636 | 37391.636 | 2670.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;646 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 646 | 37391.646 | 2670.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;656 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 656 | 37391.656 | 2670.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;666 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 666 | 37391.666 | 2670.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;676 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 676 | 37391.676 | 2670.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;686 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 686 | 37391.686 | 2670.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;696 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 696 | 37391.696 | 2670.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;706 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 706 | 37391.706 | 2670.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;716 | 95.1333 | 295.6318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 716 | 37391.716 | 2670.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;726 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 726 | 37391.726 | 2670.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;736 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 736 | 37391.736 | 2670.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;746 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 746 | 37391.746 | 2670.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;756 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 756 | 37391.756 | 2670.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;766 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 766 | 37391.766 | 2670.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;776 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 776 | 37391.776 | 2670.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;786 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 786 | 37391.786 | 2670.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;796 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 796 | 37391.796 | 2670.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;806 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 806 | 37391.806 | 2670.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;816 | 95.1333 | 295.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 816 | 37391.816 | 2670.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;826 | 95.1333 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 826 | 37391.826 | 2670.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;836 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 836 | 37391.836 | 2670.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;846 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 846 | 37391.846 | 2670.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;856 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 856 | 37391.856 | 2670.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;866 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 866 | 37391.866 | 2670.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;876 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 876 | 37391.876 | 2670.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;886 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 886 | 37391.886 | 2670.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;896 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 896 | 37391.896 | 2670.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;906 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 906 | 37391.906 | 2670.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;916 | 95.1313 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 916 | 37391.916 | 2670.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;926 | 95.1313 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 926 | 37391.926 | 2670.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;936 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 936 | 37391.936 | 2670.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;946 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 946 | 37391.946 | 2670.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;956 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 956 | 37391.956 | 2670.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;966 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 966 | 37391.966 | 2670.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;976 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 976 | 37391.976 | 2670.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;986 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 986 | 37391.986 | 2670.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:11;996 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 11 | 996 | 37391.996 | 2670.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;006 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 006 | 37392.006 | 2670.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;016 | 95.1323 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 016 | 37392.016 | 2670.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;026 | 95.1323 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 026 | 37392.026 | 2670.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;036 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 036 | 37392.036 | 2670.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;046 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 046 | 37392.046 | 2670.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;056 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 056 | 37392.056 | 2670.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;066 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 066 | 37392.066 | 2670.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;076 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 076 | 37392.076 | 2670.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;086 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 086 | 37392.086 | 2670.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;096 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 096 | 37392.096 | 2670.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;106 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 106 | 37392.106 | 2670.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;116 | 95.1333 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 116 | 37392.116 | 2670.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;126 | 95.1333 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 126 | 37392.126 | 2670.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;136 | 95.1333 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 136 | 37392.136 | 2670.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;146 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 146 | 37392.146 | 2670.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;156 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 156 | 37392.156 | 2670.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;166 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 166 | 37392.166 | 2670.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;176 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 176 | 37392.176 | 2670.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;186 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 186 | 37392.186 | 2670.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;196 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 196 | 37392.196 | 2670.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;206 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 206 | 37392.206 | 2670.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;216 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 216 | 37392.216 | 2670.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;226 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 226 | 37392.226 | 2670.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;236 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 236 | 37392.236 | 2670.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;246 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 246 | 37392.246 | 2670.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;256 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 256 | 37392.256 | 2670.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;266 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 266 | 37392.266 | 2670.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;276 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 276 | 37392.276 | 2670.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;286 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 286 | 37392.286 | 2670.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;296 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 296 | 37392.296 | 2670.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;306 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 306 | 37392.306 | 2670.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;316 | 95.1313 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 316 | 37392.316 | 2670.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;326 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 326 | 37392.326 | 2670.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;336 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 336 | 37392.336 | 2670.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;346 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 346 | 37392.346 | 2670.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;356 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 356 | 37392.356 | 2670.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;366 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 366 | 37392.366 | 2670.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;376 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 376 | 37392.376 | 2670.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;386 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 386 | 37392.386 | 2670.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;396 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 396 | 37392.396 | 2670.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;406 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 406 | 37392.406 | 2670.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;416 | 95.1313 | 295.6043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 416 | 37392.416 | 2670.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;426 | 95.1313 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 426 | 37392.426 | 2670.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;436 | 95.1313 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 436 | 37392.436 | 2670.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;446 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 446 | 37392.446 | 2670.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;456 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 456 | 37392.456 | 2670.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;466 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 466 | 37392.466 | 2670.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;476 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 476 | 37392.476 | 2670.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;486 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 486 | 37392.486 | 2670.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;496 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 496 | 37392.496 | 2670.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;506 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 506 | 37392.506 | 2670.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;516 | 95.1323 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 516 | 37392.516 | 2670.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;526 | 95.1323 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 526 | 37392.526 | 2670.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;536 | 95.1323 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 536 | 37392.536 | 2671
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;546 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 546 | 37392.546 | 2671.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;556 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 556 | 37392.556 | 2671.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;566 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 566 | 37392.566 | 2671.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;576 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 576 | 37392.576 | 2671.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;586 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 586 | 37392.586 | 2671.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;596 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 596 | 37392.596 | 2671.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;606 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 606 | 37392.606 | 2671.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;616 | 95.1313 | 295.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 616 | 37392.616 | 2671.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;626 | 95.1313 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 626 | 37392.626 | 2671.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;636 | 95.1313 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 636 | 37392.636 | 2671.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;646 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 646 | 37392.646 | 2671.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;656 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 656 | 37392.656 | 2671.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;666 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 666 | 37392.666 | 2671.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;676 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 676 | 37392.676 | 2671.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;686 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 686 | 37392.686 | 2671.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;696 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 696 | 37392.696 | 2671.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;706 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 706 | 37392.706 | 2671.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;716 | 95.1323 | 295.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 716 | 37392.716 | 2671.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;726 | 95.1323 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 726 | 37392.726 | 2671.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;736 | 95.1323 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 736 | 37392.736 | 2671.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;746 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 746 | 37392.746 | 2671.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;756 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 756 | 37392.756 | 2671.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;766 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 766 | 37392.766 | 2671.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;776 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 776 | 37392.776 | 2671.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;786 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 786 | 37392.786 | 2671.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;796 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 796 | 37392.796 | 2671.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;806 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 806 | 37392.806 | 2671.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;816 | 95.1313 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 816 | 37392.816 | 2671.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;826 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 826 | 37392.826 | 2671.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;836 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 836 | 37392.836 | 2671.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;846 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 846 | 37392.846 | 2671.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;856 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 856 | 37392.856 | 2671.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;866 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 866 | 37392.866 | 2671.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;876 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 876 | 37392.876 | 2671.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;886 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 886 | 37392.886 | 2671.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;896 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 896 | 37392.896 | 2671.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;906 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 906 | 37392.906 | 2671.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;916 | 95.1313 | 295.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 916 | 37392.916 | 2671.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;926 | 95.1313 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 926 | 37392.926 | 2671.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;936 | 95.1313 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 936 | 37392.936 | 2671.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;946 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 946 | 37392.946 | 2671.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;956 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 956 | 37392.956 | 2671.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;966 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 966 | 37392.966 | 2671.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;976 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 976 | 37392.976 | 2671.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;986 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 986 | 37392.986 | 2671.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:12;996 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 12 | 996 | 37392.996 | 2671.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;006 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 006 | 37393.006 | 2671.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;016 | 95.1323 | 295.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 016 | 37393.016 | 2671.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;026 | 95.1323 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 026 | 37393.026 | 2671.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;036 | 95.1323 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 036 | 37393.036 | 2671.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;046 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 046 | 37393.046 | 2671.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;056 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 056 | 37393.056 | 2671.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;066 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 066 | 37393.066 | 2671.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;076 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 076 | 37393.076 | 2671.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;086 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 086 | 37393.086 | 2671.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;096 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 096 | 37393.096 | 2671.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;106 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 106 | 37393.106 | 2671.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;116 | 95.1313 | 295.568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 116 | 37393.116 | 2671.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;126 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 126 | 37393.126 | 2671.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;136 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 136 | 37393.136 | 2671.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;146 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 146 | 37393.146 | 2671.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;156 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 156 | 37393.156 | 2671.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;166 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 166 | 37393.166 | 2671.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;176 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 176 | 37393.176 | 2671.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;186 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 186 | 37393.186 | 2671.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;196 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 196 | 37393.196 | 2671.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;206 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 206 | 37393.206 | 2671.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;216 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 216 | 37393.216 | 2671.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;226 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 226 | 37393.226 | 2671.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;236 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 236 | 37393.236 | 2671.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;246 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 246 | 37393.246 | 2671.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;256 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 256 | 37393.256 | 2671.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;266 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 266 | 37393.266 | 2671.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;276 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 276 | 37393.276 | 2671.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;286 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 286 | 37393.286 | 2671.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;296 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 296 | 37393.296 | 2671.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;306 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 306 | 37393.306 | 2671.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;316 | 95.1313 | 295.5852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 316 | 37393.316 | 2671.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;326 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 326 | 37393.326 | 2671.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;336 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 336 | 37393.336 | 2671.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;346 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 346 | 37393.346 | 2671.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;356 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 356 | 37393.356 | 2671.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;366 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 366 | 37393.366 | 2671.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;376 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 376 | 37393.376 | 2671.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;386 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 386 | 37393.386 | 2671.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;396 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 396 | 37393.396 | 2671.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;406 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 406 | 37393.406 | 2671.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;416 | 95.1313 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 416 | 37393.416 | 2671.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;426 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 426 | 37393.426 | 2671.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;436 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 436 | 37393.436 | 2671.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;446 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 446 | 37393.446 | 2671.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;456 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 456 | 37393.456 | 2671.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;466 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 466 | 37393.466 | 2671.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;476 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 476 | 37393.476 | 2671.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;486 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 486 | 37393.486 | 2671.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;496 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 496 | 37393.496 | 2671.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;506 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 506 | 37393.506 | 2671.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;516 | 95.1313 | 295.6117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 516 | 37393.516 | 2671.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;526 | 95.1313 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 526 | 37393.526 | 2671.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;536 | 95.1313 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 536 | 37393.536 | 2672
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;546 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 546 | 37393.546 | 2672.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;556 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 556 | 37393.556 | 2672.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;566 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 566 | 37393.566 | 2672.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;576 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 576 | 37393.576 | 2672.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;586 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 586 | 37393.586 | 2672.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;596 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 596 | 37393.596 | 2672.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;606 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 606 | 37393.606 | 2672.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;616 | 95.1303 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 616 | 37393.616 | 2672.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;626 | 95.1303 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 626 | 37393.626 | 2672.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;636 | 95.1303 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 636 | 37393.636 | 2672.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;646 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 646 | 37393.646 | 2672.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;656 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 656 | 37393.656 | 2672.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;666 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 666 | 37393.666 | 2672.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;676 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 676 | 37393.676 | 2672.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;686 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 686 | 37393.686 | 2672.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;696 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 696 | 37393.696 | 2672.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;706 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 706 | 37393.706 | 2672.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;716 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 716 | 37393.716 | 2672.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;726 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 726 | 37393.726 | 2672.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;736 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 736 | 37393.736 | 2672.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;746 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 746 | 37393.746 | 2672.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;756 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 756 | 37393.756 | 2672.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;766 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 766 | 37393.766 | 2672.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;776 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 776 | 37393.776 | 2672.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;786 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 786 | 37393.786 | 2672.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;796 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 796 | 37393.796 | 2672.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;806 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 806 | 37393.806 | 2672.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;816 | 95.1313 | 295.6209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 816 | 37393.816 | 2672.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;826 | 95.1313 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 826 | 37393.826 | 2672.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;836 | 95.1313 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 836 | 37393.836 | 2672.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;846 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 846 | 37393.846 | 2672.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;856 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 856 | 37393.856 | 2672.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;866 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 866 | 37393.866 | 2672.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;876 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 876 | 37393.876 | 2672.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;886 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 886 | 37393.886 | 2672.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;896 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 896 | 37393.896 | 2672.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;906 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 906 | 37393.906 | 2672.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;916 | 95.1303 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 916 | 37393.916 | 2672.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;926 | 95.1303 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 926 | 37393.926 | 2672.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;936 | 95.1303 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 936 | 37393.936 | 2672.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;946 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 946 | 37393.946 | 2672.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;956 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 956 | 37393.956 | 2672.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;966 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 966 | 37393.966 | 2672.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;976 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 976 | 37393.976 | 2672.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;986 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 986 | 37393.986 | 2672.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:13;996 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 13 | 996 | 37393.996 | 2672.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;006 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 006 | 37394.006 | 2672.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;016 | 95.1313 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 016 | 37394.016 | 2672.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;026 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 026 | 37394.026 | 2672.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;036 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 036 | 37394.036 | 2672.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;046 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 046 | 37394.046 | 2672.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;056 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 056 | 37394.056 | 2672.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;066 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 066 | 37394.066 | 2672.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;076 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 076 | 37394.076 | 2672.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;086 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 086 | 37394.086 | 2672.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;096 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 096 | 37394.096 | 2672.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;106 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 106 | 37394.106 | 2672.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;116 | 95.1313 | 295.5719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 116 | 37394.116 | 2672.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;126 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 126 | 37394.126 | 2672.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;136 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 136 | 37394.136 | 2672.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;146 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 146 | 37394.146 | 2672.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;156 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 156 | 37394.156 | 2672.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;166 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 166 | 37394.166 | 2672.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;176 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 176 | 37394.176 | 2672.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;186 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 186 | 37394.186 | 2672.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;196 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 196 | 37394.196 | 2672.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;206 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 206 | 37394.206 | 2672.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;216 | 95.1313 | 295.5772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 216 | 37394.216 | 2672.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;226 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 226 | 37394.226 | 2672.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;236 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 236 | 37394.236 | 2672.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;246 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 246 | 37394.246 | 2672.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;256 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 256 | 37394.256 | 2672.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;266 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 266 | 37394.266 | 2672.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;276 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 276 | 37394.276 | 2672.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;286 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 286 | 37394.286 | 2672.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;296 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 296 | 37394.296 | 2672.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;306 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 306 | 37394.306 | 2672.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;316 | 95.1313 | 295.5804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 316 | 37394.316 | 2672.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;326 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 326 | 37394.326 | 2672.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;336 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 336 | 37394.336 | 2672.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;346 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 346 | 37394.346 | 2672.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;356 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 356 | 37394.356 | 2672.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;366 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 366 | 37394.366 | 2672.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;376 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 376 | 37394.376 | 2672.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;386 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 386 | 37394.386 | 2672.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;396 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 396 | 37394.396 | 2672.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;406 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 406 | 37394.406 | 2672.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;416 | 95.1313 | 295.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 416 | 37394.416 | 2672.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;426 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 426 | 37394.426 | 2672.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;436 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 436 | 37394.436 | 2672.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;446 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 446 | 37394.446 | 2672.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;456 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 456 | 37394.456 | 2672.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;466 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 466 | 37394.466 | 2672.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;476 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 476 | 37394.476 | 2672.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;486 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 486 | 37394.486 | 2672.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;496 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 496 | 37394.496 | 2672.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;506 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 506 | 37394.506 | 2672.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;516 | 95.1313 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 516 | 37394.516 | 2672.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;526 | 95.1313 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 526 | 37394.526 | 2672.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;536 | 95.1313 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 536 | 37394.536 | 2673
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;546 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 546 | 37394.546 | 2673.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;556 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 556 | 37394.556 | 2673.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;566 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 566 | 37394.566 | 2673.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;576 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 576 | 37394.576 | 2673.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;586 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 586 | 37394.586 | 2673.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;596 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 596 | 37394.596 | 2673.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;606 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 606 | 37394.606 | 2673.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;616 | 95.1303 | 295.5686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 616 | 37394.616 | 2673.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;626 | 95.1303 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 626 | 37394.626 | 2673.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;636 | 95.1303 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 636 | 37394.636 | 2673.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;646 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 646 | 37394.646 | 2673.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;656 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 656 | 37394.656 | 2673.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;666 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 666 | 37394.666 | 2673.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;676 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 676 | 37394.676 | 2673.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;686 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 686 | 37394.686 | 2673.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;696 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 696 | 37394.696 | 2673.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;706 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 706 | 37394.706 | 2673.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;716 | 95.1313 | 295.5326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 716 | 37394.716 | 2673.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;726 | 95.1313 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 726 | 37394.726 | 2673.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;736 | 95.1313 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 736 | 37394.736 | 2673.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;746 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 746 | 37394.746 | 2673.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;756 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 756 | 37394.756 | 2673.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;766 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 766 | 37394.766 | 2673.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;776 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 776 | 37394.776 | 2673.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;786 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 786 | 37394.786 | 2673.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;796 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 796 | 37394.796 | 2673.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;806 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 806 | 37394.806 | 2673.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;816 | 95.1303 | 295.5079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 816 | 37394.816 | 2673.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;826 | 95.1303 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 826 | 37394.826 | 2673.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;836 | 95.1303 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 836 | 37394.836 | 2673.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;846 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 846 | 37394.846 | 2673.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;856 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 856 | 37394.856 | 2673.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;866 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 866 | 37394.866 | 2673.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;876 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 876 | 37394.876 | 2673.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;886 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 886 | 37394.886 | 2673.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;896 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 896 | 37394.896 | 2673.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;906 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 906 | 37394.906 | 2673.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;916 | 95.1293 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 916 | 37394.916 | 2673.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;926 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 926 | 37394.926 | 2673.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;936 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 936 | 37394.936 | 2673.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;946 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 946 | 37394.946 | 2673.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;956 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 956 | 37394.956 | 2673.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;966 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 966 | 37394.966 | 2673.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;976 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 976 | 37394.976 | 2673.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;986 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 986 | 37394.986 | 2673.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:14;996 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 14 | 996 | 37394.996 | 2673.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;006 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 006 | 37395.006 | 2673.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;016 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 016 | 37395.016 | 2673.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;026 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 026 | 37395.026 | 2673.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;036 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 036 | 37395.036 | 2673.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;046 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 046 | 37395.046 | 2673.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;056 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 056 | 37395.056 | 2673.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;066 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 066 | 37395.066 | 2673.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;076 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 076 | 37395.076 | 2673.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;086 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 086 | 37395.086 | 2673.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;096 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 096 | 37395.096 | 2673.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;106 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 106 | 37395.106 | 2673.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;116 | 95.1293 | 295.5089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 116 | 37395.116 | 2673.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;126 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 126 | 37395.126 | 2673.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;136 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 136 | 37395.136 | 2673.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;146 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 146 | 37395.146 | 2673.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;156 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 156 | 37395.156 | 2673.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;166 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 166 | 37395.166 | 2673.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;176 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 176 | 37395.176 | 2673.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;186 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 186 | 37395.186 | 2673.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;196 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 196 | 37395.196 | 2673.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;206 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 206 | 37395.206 | 2673.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;216 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 216 | 37395.216 | 2673.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;226 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 226 | 37395.226 | 2673.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;236 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 236 | 37395.236 | 2673.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;246 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 246 | 37395.246 | 2673.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;256 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 256 | 37395.256 | 2673.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;266 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 266 | 37395.266 | 2673.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;276 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 276 | 37395.276 | 2673.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;286 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 286 | 37395.286 | 2673.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;296 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 296 | 37395.296 | 2673.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;306 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 306 | 37395.306 | 2673.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;316 | 95.1293 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 316 | 37395.316 | 2673.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;326 | 95.1293 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 326 | 37395.326 | 2673.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;336 | 95.1293 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 336 | 37395.336 | 2673.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;346 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 346 | 37395.346 | 2673.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;356 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 356 | 37395.356 | 2673.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;366 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 366 | 37395.366 | 2673.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;376 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 376 | 37395.376 | 2673.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;386 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 386 | 37395.386 | 2673.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;396 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 396 | 37395.396 | 2673.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;406 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 406 | 37395.406 | 2673.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;416 | 95.1283 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 416 | 37395.416 | 2673.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;426 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 426 | 37395.426 | 2673.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;436 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 436 | 37395.436 | 2673.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;446 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 446 | 37395.446 | 2673.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;456 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 456 | 37395.456 | 2673.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;466 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 466 | 37395.466 | 2673.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;476 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 476 | 37395.476 | 2673.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;486 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 486 | 37395.486 | 2673.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;496 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 496 | 37395.496 | 2673.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;506 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 506 | 37395.506 | 2673.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;516 | 95.1283 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 516 | 37395.516 | 2673.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;526 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 526 | 37395.526 | 2673.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;536 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 536 | 37395.536 | 2674
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;546 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 546 | 37395.546 | 2674.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;556 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 556 | 37395.556 | 2674.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;566 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 566 | 37395.566 | 2674.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;576 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 576 | 37395.576 | 2674.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;586 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 586 | 37395.586 | 2674.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;596 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 596 | 37395.596 | 2674.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;606 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 606 | 37395.606 | 2674.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;616 | 95.1283 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 616 | 37395.616 | 2674.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;626 | 95.1283 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 626 | 37395.626 | 2674.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;636 | 95.1283 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 636 | 37395.636 | 2674.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;646 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 646 | 37395.646 | 2674.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;656 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 656 | 37395.656 | 2674.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;666 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 666 | 37395.666 | 2674.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;676 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 676 | 37395.676 | 2674.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;686 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 686 | 37395.686 | 2674.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;696 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 696 | 37395.696 | 2674.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;706 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 706 | 37395.706 | 2674.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;716 | 95.1293 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 716 | 37395.716 | 2674.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;726 | 95.1293 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 726 | 37395.726 | 2674.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;736 | 95.1293 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 736 | 37395.736 | 2674.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;746 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 746 | 37395.746 | 2674.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;756 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 756 | 37395.756 | 2674.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;766 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 766 | 37395.766 | 2674.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;776 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 776 | 37395.776 | 2674.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;786 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 786 | 37395.786 | 2674.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;796 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 796 | 37395.796 | 2674.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;806 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 806 | 37395.806 | 2674.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;816 | 95.1283 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 816 | 37395.816 | 2674.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;826 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 826 | 37395.826 | 2674.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;836 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 836 | 37395.836 | 2674.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;846 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 846 | 37395.846 | 2674.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;856 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 856 | 37395.856 | 2674.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;866 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 866 | 37395.866 | 2674.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;876 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 876 | 37395.876 | 2674.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;886 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 886 | 37395.886 | 2674.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;896 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 896 | 37395.896 | 2674.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;906 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 906 | 37395.906 | 2674.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;916 | 95.1283 | 295.4651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 916 | 37395.916 | 2674.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;926 | 95.1283 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 926 | 37395.926 | 2674.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;936 | 95.1283 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 936 | 37395.936 | 2674.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;946 | 95.1283 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 946 | 37395.946 | 2674.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;956 | 95.1283 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 956 | 37395.956 | 2674.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;966 | 95.1283 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 966 | 37395.966 | 2674.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;976 | 95.1293 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 976 | 37395.976 | 2674.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;986 | 95.1293 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 986 | 37395.986 | 2674.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:15;996 | 95.1293 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 15 | 996 | 37395.996 | 2674.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;006 | 95.1293 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 006 | 37396.006 | 2674.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;016 | 95.1293 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 016 | 37396.016 | 2674.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;026 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 026 | 37396.026 | 2674.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;036 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 036 | 37396.036 | 2674.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;046 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 046 | 37396.046 | 2674.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;056 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 056 | 37396.056 | 2674.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;066 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 066 | 37396.066 | 2674.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;076 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 076 | 37396.076 | 2674.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;086 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 086 | 37396.086 | 2674.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;096 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 096 | 37396.096 | 2674.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;106 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 106 | 37396.106 | 2674.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;116 | 95.1293 | 295.4775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 116 | 37396.116 | 2674.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;126 | 95.1293 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 126 | 37396.126 | 2674.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;136 | 95.1293 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 136 | 37396.136 | 2674.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;146 | 95.1293 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 146 | 37396.146 | 2674.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;156 | 95.1293 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 156 | 37396.156 | 2674.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;166 | 95.1293 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 166 | 37396.166 | 2674.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;176 | 95.1273 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 176 | 37396.176 | 2674.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;186 | 95.1273 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 186 | 37396.186 | 2674.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;196 | 95.1273 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 196 | 37396.196 | 2674.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;206 | 95.1273 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 206 | 37396.206 | 2674.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;216 | 95.1273 | 295.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 216 | 37396.216 | 2674.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;226 | 95.1273 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 226 | 37396.226 | 2674.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;236 | 95.1273 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 236 | 37396.236 | 2674.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;246 | 95.1273 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 246 | 37396.246 | 2674.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;256 | 95.1273 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 256 | 37396.256 | 2674.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;266 | 95.1273 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 266 | 37396.266 | 2674.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;276 | 95.1283 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 276 | 37396.276 | 2674.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;286 | 95.1283 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 286 | 37396.286 | 2674.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;296 | 95.1283 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 296 | 37396.296 | 2674.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;306 | 95.1283 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 306 | 37396.306 | 2674.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;316 | 95.1283 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 316 | 37396.316 | 2674.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;326 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 326 | 37396.326 | 2674.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;336 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 336 | 37396.336 | 2674.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;346 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 346 | 37396.346 | 2674.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;356 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 356 | 37396.356 | 2674.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;366 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 366 | 37396.366 | 2674.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;376 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 376 | 37396.376 | 2674.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;386 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 386 | 37396.386 | 2674.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;396 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 396 | 37396.396 | 2674.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;406 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 406 | 37396.406 | 2674.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;416 | 95.1283 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 416 | 37396.416 | 2674.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;426 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 426 | 37396.426 | 2674.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;436 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 436 | 37396.436 | 2674.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;446 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 446 | 37396.446 | 2674.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;456 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 456 | 37396.456 | 2674.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;466 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 466 | 37396.466 | 2674.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;476 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 476 | 37396.476 | 2674.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;486 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 486 | 37396.486 | 2674.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;496 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 496 | 37396.496 | 2674.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;506 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 506 | 37396.506 | 2674.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;516 | 95.1283 | 295.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 516 | 37396.516 | 2674.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;526 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 526 | 37396.526 | 2674.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;536 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 536 | 37396.536 | 2675
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;546 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 546 | 37396.546 | 2675.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;556 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 556 | 37396.556 | 2675.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;566 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 566 | 37396.566 | 2675.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;576 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 576 | 37396.576 | 2675.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;586 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 586 | 37396.586 | 2675.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;596 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 596 | 37396.596 | 2675.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;606 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 606 | 37396.606 | 2675.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;616 | 95.1283 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 616 | 37396.616 | 2675.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;626 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 626 | 37396.626 | 2675.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;636 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 636 | 37396.636 | 2675.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;646 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 646 | 37396.646 | 2675.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;656 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 656 | 37396.656 | 2675.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;666 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 666 | 37396.666 | 2675.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;676 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 676 | 37396.676 | 2675.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;686 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 686 | 37396.686 | 2675.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;696 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 696 | 37396.696 | 2675.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;706 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 706 | 37396.706 | 2675.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;716 | 95.1283 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 716 | 37396.716 | 2675.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;726 | 95.1283 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 726 | 37396.726 | 2675.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;736 | 95.1283 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 736 | 37396.736 | 2675.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;746 | 95.1283 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 746 | 37396.746 | 2675.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;756 | 95.1283 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 756 | 37396.756 | 2675.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;766 | 95.1283 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 766 | 37396.766 | 2675.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;776 | 95.1273 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 776 | 37396.776 | 2675.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;786 | 95.1273 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 786 | 37396.786 | 2675.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;796 | 95.1273 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 796 | 37396.796 | 2675.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;806 | 95.1273 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 806 | 37396.806 | 2675.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;816 | 95.1273 | 295.4957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 816 | 37396.816 | 2675.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;826 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 826 | 37396.826 | 2675.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;836 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 836 | 37396.836 | 2675.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;846 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 846 | 37396.846 | 2675.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;856 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 856 | 37396.856 | 2675.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;866 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 866 | 37396.866 | 2675.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;876 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 876 | 37396.876 | 2675.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;886 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 886 | 37396.886 | 2675.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;896 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 896 | 37396.896 | 2675.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;906 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 906 | 37396.906 | 2675.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;916 | 95.1273 | 295.4636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 916 | 37396.916 | 2675.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;926 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 926 | 37396.926 | 2675.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;936 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 936 | 37396.936 | 2675.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;946 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 946 | 37396.946 | 2675.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;956 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 956 | 37396.956 | 2675.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;966 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 966 | 37396.966 | 2675.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;976 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 976 | 37396.976 | 2675.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;986 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 986 | 37396.986 | 2675.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:16;996 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 16 | 996 | 37396.996 | 2675.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;006 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 006 | 37397.006 | 2675.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;016 | 95.1273 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 016 | 37397.016 | 2675.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;026 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 026 | 37397.026 | 2675.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;036 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 036 | 37397.036 | 2675.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;046 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 046 | 37397.046 | 2675.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;056 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 056 | 37397.056 | 2675.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;066 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 066 | 37397.066 | 2675.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;076 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 076 | 37397.076 | 2675.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;086 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 086 | 37397.086 | 2675.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;096 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 096 | 37397.096 | 2675.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;106 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 106 | 37397.106 | 2675.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;116 | 95.1273 | 295.4398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 116 | 37397.116 | 2675.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;126 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 126 | 37397.126 | 2675.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;136 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 136 | 37397.136 | 2675.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;146 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 146 | 37397.146 | 2675.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;156 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 156 | 37397.156 | 2675.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;166 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 166 | 37397.166 | 2675.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;176 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 176 | 37397.176 | 2675.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;186 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 186 | 37397.186 | 2675.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;196 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 196 | 37397.196 | 2675.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;206 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 206 | 37397.206 | 2675.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;216 | 95.1273 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 216 | 37397.216 | 2675.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;226 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 226 | 37397.226 | 2675.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;236 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 236 | 37397.236 | 2675.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;246 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 246 | 37397.246 | 2675.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;256 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 256 | 37397.256 | 2675.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;266 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 266 | 37397.266 | 2675.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;276 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 276 | 37397.276 | 2675.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;286 | 95.1273 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 286 | 37397.286 | 2675.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;296 | 95.1263 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 296 | 37397.296 | 2675.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;306 | 95.1263 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 306 | 37397.306 | 2675.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;316 | 95.1263 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 316 | 37397.316 | 2675.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;326 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 326 | 37397.326 | 2675.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;336 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 336 | 37397.336 | 2675.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;346 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 346 | 37397.346 | 2675.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;356 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 356 | 37397.356 | 2675.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;366 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 366 | 37397.366 | 2675.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;376 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 376 | 37397.376 | 2675.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;386 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 386 | 37397.386 | 2675.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;396 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 396 | 37397.396 | 2675.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;406 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 406 | 37397.406 | 2675.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;416 | 95.1263 | 295.4871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 416 | 37397.416 | 2675.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;426 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 426 | 37397.426 | 2675.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;436 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 436 | 37397.436 | 2675.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;446 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 446 | 37397.446 | 2675.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;456 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 456 | 37397.456 | 2675.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;466 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 466 | 37397.466 | 2675.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;476 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 476 | 37397.476 | 2675.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;486 | 95.1263 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 486 | 37397.486 | 2675.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;496 | 95.1273 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 496 | 37397.496 | 2675.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;506 | 95.1273 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 506 | 37397.506 | 2675.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;516 | 95.1273 | 295.4665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 516 | 37397.516 | 2675.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;526 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 526 | 37397.526 | 2675.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;536 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 536 | 37397.536 | 2676
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;546 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 546 | 37397.546 | 2676.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;556 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 556 | 37397.556 | 2676.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;566 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 566 | 37397.566 | 2676.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;576 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 576 | 37397.576 | 2676.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;586 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 586 | 37397.586 | 2676.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;596 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 596 | 37397.596 | 2676.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;606 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 606 | 37397.606 | 2676.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;616 | 95.1273 | 295.4551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 616 | 37397.616 | 2676.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;626 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 626 | 37397.626 | 2676.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;636 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 636 | 37397.636 | 2676.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;646 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 646 | 37397.646 | 2676.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;656 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 656 | 37397.656 | 2676.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;666 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 666 | 37397.666 | 2676.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;676 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 676 | 37397.676 | 2676.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;686 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 686 | 37397.686 | 2676.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;696 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 696 | 37397.696 | 2676.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;706 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 706 | 37397.706 | 2676.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;716 | 95.1273 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 716 | 37397.716 | 2676.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;726 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 726 | 37397.726 | 2676.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;736 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 736 | 37397.736 | 2676.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;746 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 746 | 37397.746 | 2676.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;756 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 756 | 37397.756 | 2676.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;766 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 766 | 37397.766 | 2676.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;776 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 776 | 37397.776 | 2676.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;786 | 95.1273 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 786 | 37397.786 | 2676.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;796 | 95.1253 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 796 | 37397.796 | 2676.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;806 | 95.1253 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 806 | 37397.806 | 2676.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;816 | 95.1253 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 816 | 37397.816 | 2676.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;826 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 826 | 37397.826 | 2676.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;836 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 836 | 37397.836 | 2676.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;846 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 846 | 37397.846 | 2676.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;856 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 856 | 37397.856 | 2676.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;866 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 866 | 37397.866 | 2676.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;876 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 876 | 37397.876 | 2676.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;886 | 95.1253 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 886 | 37397.886 | 2676.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;896 | 95.1263 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 896 | 37397.896 | 2676.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;906 | 95.1263 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 906 | 37397.906 | 2676.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;916 | 95.1263 | 295.4577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 916 | 37397.916 | 2676.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;926 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 926 | 37397.926 | 2676.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;936 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 936 | 37397.936 | 2676.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;946 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 946 | 37397.946 | 2676.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;956 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 956 | 37397.956 | 2676.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;966 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 966 | 37397.966 | 2676.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;976 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 976 | 37397.976 | 2676.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;986 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 986 | 37397.986 | 2676.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:17;996 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 17 | 996 | 37397.996 | 2676.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;006 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 006 | 37398.006 | 2676.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;016 | 95.1263 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 016 | 37398.016 | 2676.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;026 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 026 | 37398.026 | 2676.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;036 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 036 | 37398.036 | 2676.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;046 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 046 | 37398.046 | 2676.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;056 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 056 | 37398.056 | 2676.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;066 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 066 | 37398.066 | 2676.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;076 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 076 | 37398.076 | 2676.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;086 | 95.1263 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 086 | 37398.086 | 2676.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;096 | 95.1253 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 096 | 37398.096 | 2676.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;106 | 95.1253 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 106 | 37398.106 | 2676.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;116 | 95.1253 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 116 | 37398.116 | 2676.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;126 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 126 | 37398.126 | 2676.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;136 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 136 | 37398.136 | 2676.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;146 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 146 | 37398.146 | 2676.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;156 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 156 | 37398.156 | 2676.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;166 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 166 | 37398.166 | 2676.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;176 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 176 | 37398.176 | 2676.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;186 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 186 | 37398.186 | 2676.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;196 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 196 | 37398.196 | 2676.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;206 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 206 | 37398.206 | 2676.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;216 | 95.1253 | 295.4663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 216 | 37398.216 | 2676.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;226 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 226 | 37398.226 | 2676.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;236 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 236 | 37398.236 | 2676.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;246 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 246 | 37398.246 | 2676.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;256 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 256 | 37398.256 | 2676.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;266 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 266 | 37398.266 | 2676.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;276 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 276 | 37398.276 | 2676.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;286 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 286 | 37398.286 | 2676.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;296 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 296 | 37398.296 | 2676.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;306 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 306 | 37398.306 | 2676.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;316 | 95.1253 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 316 | 37398.316 | 2676.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;326 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 326 | 37398.326 | 2676.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;336 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 336 | 37398.336 | 2676.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;346 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 346 | 37398.346 | 2676.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;356 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 356 | 37398.356 | 2676.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;366 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 366 | 37398.366 | 2676.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;376 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 376 | 37398.376 | 2676.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;386 | 95.1253 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 386 | 37398.386 | 2676.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;396 | 95.1243 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 396 | 37398.396 | 2676.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;406 | 95.1243 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 406 | 37398.406 | 2676.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;416 | 95.1243 | 295.5002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 416 | 37398.416 | 2676.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;426 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 426 | 37398.426 | 2676.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;436 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 436 | 37398.436 | 2676.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;446 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 446 | 37398.446 | 2676.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;456 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 456 | 37398.456 | 2676.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;466 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 466 | 37398.466 | 2676.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;476 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 476 | 37398.476 | 2676.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;486 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 486 | 37398.486 | 2676.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;496 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 496 | 37398.496 | 2676.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;506 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 506 | 37398.506 | 2676.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;516 | 95.1243 | 295.5175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 516 | 37398.516 | 2676.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;526 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 526 | 37398.526 | 2676.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;536 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 536 | 37398.536 | 2677
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;546 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 546 | 37398.546 | 2677.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;556 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 556 | 37398.556 | 2677.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;566 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 566 | 37398.566 | 2677.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;576 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 576 | 37398.576 | 2677.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;586 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 586 | 37398.586 | 2677.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;596 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 596 | 37398.596 | 2677.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;606 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 606 | 37398.606 | 2677.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;616 | 95.1243 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 616 | 37398.616 | 2677.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;626 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 626 | 37398.626 | 2677.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;636 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 636 | 37398.636 | 2677.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;646 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 646 | 37398.646 | 2677.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;656 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 656 | 37398.656 | 2677.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;666 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 666 | 37398.666 | 2677.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;676 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 676 | 37398.676 | 2677.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;686 | 95.1243 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 686 | 37398.686 | 2677.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;696 | 95.1253 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 696 | 37398.696 | 2677.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;706 | 95.1253 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 706 | 37398.706 | 2677.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;716 | 95.1253 | 295.5943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 716 | 37398.716 | 2677.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;726 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 726 | 37398.726 | 2677.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;736 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 736 | 37398.736 | 2677.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;746 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 746 | 37398.746 | 2677.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;756 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 756 | 37398.756 | 2677.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;766 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 766 | 37398.766 | 2677.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;776 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 776 | 37398.776 | 2677.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;786 | 95.1253 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 786 | 37398.786 | 2677.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;796 | 95.1243 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 796 | 37398.796 | 2677.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;806 | 95.1243 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 806 | 37398.806 | 2677.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;816 | 95.1243 | 295.6114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 816 | 37398.816 | 2677.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;826 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 826 | 37398.826 | 2677.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;836 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 836 | 37398.836 | 2677.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;846 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 846 | 37398.846 | 2677.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;856 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 856 | 37398.856 | 2677.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;866 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 866 | 37398.866 | 2677.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;876 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 876 | 37398.876 | 2677.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;886 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 886 | 37398.886 | 2677.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;896 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 896 | 37398.896 | 2677.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;906 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 906 | 37398.906 | 2677.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;916 | 95.1243 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 916 | 37398.916 | 2677.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;926 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 926 | 37398.926 | 2677.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;936 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 936 | 37398.936 | 2677.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;946 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 946 | 37398.946 | 2677.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;956 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 956 | 37398.956 | 2677.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;966 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 966 | 37398.966 | 2677.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;976 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 976 | 37398.976 | 2677.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;986 | 95.1243 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 986 | 37398.986 | 2677.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:18;996 | 95.1253 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 18 | 996 | 37398.996 | 2677.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;006 | 95.1253 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 006 | 37399.006 | 2677.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;016 | 95.1253 | 295.575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 016 | 37399.016 | 2677.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;026 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 026 | 37399.026 | 2677.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;036 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 036 | 37399.036 | 2677.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;046 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 046 | 37399.046 | 2677.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;056 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 056 | 37399.056 | 2677.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;066 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 066 | 37399.066 | 2677.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;076 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 076 | 37399.076 | 2677.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;086 | 95.1253 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 086 | 37399.086 | 2677.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;096 | 95.1233 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 096 | 37399.096 | 2677.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;106 | 95.1233 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 106 | 37399.106 | 2677.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;116 | 95.1233 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 116 | 37399.116 | 2677.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;126 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 126 | 37399.126 | 2677.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;136 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 136 | 37399.136 | 2677.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;146 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 146 | 37399.146 | 2677.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;156 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 156 | 37399.156 | 2677.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;166 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 166 | 37399.166 | 2677.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;176 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 176 | 37399.176 | 2677.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;186 | 95.1233 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 186 | 37399.186 | 2677.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;196 | 95.1243 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 196 | 37399.196 | 2677.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;206 | 95.1243 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 206 | 37399.206 | 2677.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;216 | 95.1243 | 295.5462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 216 | 37399.216 | 2677.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;226 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 226 | 37399.226 | 2677.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;236 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 236 | 37399.236 | 2677.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;246 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 246 | 37399.246 | 2677.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;256 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 256 | 37399.256 | 2677.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;266 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 266 | 37399.266 | 2677.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;276 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 276 | 37399.276 | 2677.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;286 | 95.1243 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 286 | 37399.286 | 2677.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;296 | 95.1253 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 296 | 37399.296 | 2677.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;306 | 95.1253 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 306 | 37399.306 | 2677.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;316 | 95.1253 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 316 | 37399.316 | 2677.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;326 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 326 | 37399.326 | 2677.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;336 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 336 | 37399.336 | 2677.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;346 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 346 | 37399.346 | 2677.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;356 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 356 | 37399.356 | 2677.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;366 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 366 | 37399.366 | 2677.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;376 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 376 | 37399.376 | 2677.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;386 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 386 | 37399.386 | 2677.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;396 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 396 | 37399.396 | 2677.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;406 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 406 | 37399.406 | 2677.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;416 | 95.1253 | 295.5894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 416 | 37399.416 | 2677.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;426 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 426 | 37399.426 | 2677.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;436 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 436 | 37399.436 | 2677.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;446 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 446 | 37399.446 | 2677.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;456 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 456 | 37399.456 | 2677.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;466 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 466 | 37399.466 | 2677.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;476 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 476 | 37399.476 | 2677.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;486 | 95.1253 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 486 | 37399.486 | 2677.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;496 | 95.1243 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 496 | 37399.496 | 2677.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;506 | 95.1243 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 506 | 37399.506 | 2677.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;516 | 95.1243 | 295.5935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 516 | 37399.516 | 2677.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;526 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 526 | 37399.526 | 2677.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;536 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 536 | 37399.536 | 2678
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;546 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 546 | 37399.546 | 2678.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;556 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 556 | 37399.556 | 2678.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;566 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 566 | 37399.566 | 2678.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;576 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 576 | 37399.576 | 2678.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;586 | 95.1243 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 586 | 37399.586 | 2678.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;596 | 95.1253 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 596 | 37399.596 | 2678.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;606 | 95.1253 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 606 | 37399.606 | 2678.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;616 | 95.1253 | 295.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 616 | 37399.616 | 2678.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;626 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 626 | 37399.626 | 2678.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;636 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 636 | 37399.636 | 2678.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;646 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 646 | 37399.646 | 2678.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;656 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 656 | 37399.656 | 2678.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;666 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 666 | 37399.666 | 2678.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;676 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 676 | 37399.676 | 2678.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;686 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 686 | 37399.686 | 2678.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;696 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 696 | 37399.696 | 2678.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;706 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 706 | 37399.706 | 2678.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;716 | 95.1253 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 716 | 37399.716 | 2678.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;726 | 95.1253 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 726 | 37399.726 | 2678.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;736 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 736 | 37399.736 | 2678.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;746 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 746 | 37399.746 | 2678.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;756 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 756 | 37399.756 | 2678.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;766 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 766 | 37399.766 | 2678.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;776 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 776 | 37399.776 | 2678.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;786 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 786 | 37399.786 | 2678.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;796 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 796 | 37399.796 | 2678.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;806 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 806 | 37399.806 | 2678.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;816 | 95.1243 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 816 | 37399.816 | 2678.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;826 | 95.1243 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 826 | 37399.826 | 2678.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;836 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 836 | 37399.836 | 2678.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;846 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 846 | 37399.846 | 2678.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;856 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 856 | 37399.856 | 2678.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;866 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 866 | 37399.866 | 2678.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;876 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 876 | 37399.876 | 2678.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;886 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 886 | 37399.886 | 2678.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;896 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 896 | 37399.896 | 2678.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;906 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 906 | 37399.906 | 2678.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;916 | 95.1233 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 916 | 37399.916 | 2678.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;926 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 926 | 37399.926 | 2678.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;936 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 936 | 37399.936 | 2678.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;946 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 946 | 37399.946 | 2678.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;956 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 956 | 37399.956 | 2678.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;966 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 966 | 37399.966 | 2678.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;976 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 976 | 37399.976 | 2678.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;986 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 986 | 37399.986 | 2678.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:19;996 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 19 | 996 | 37399.996 | 2678.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;006 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 006 | 37400.006 | 2678.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;016 | 95.1233 | 295.5247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 016 | 37400.016 | 2678.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;026 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 026 | 37400.026 | 2678.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;036 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 036 | 37400.036 | 2678.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;046 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 046 | 37400.046 | 2678.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;056 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 056 | 37400.056 | 2678.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;066 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 066 | 37400.066 | 2678.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;076 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 076 | 37400.076 | 2678.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;086 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 086 | 37400.086 | 2678.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;096 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 096 | 37400.096 | 2678.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;106 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 106 | 37400.106 | 2678.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;116 | 95.1233 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 116 | 37400.116 | 2678.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;126 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 126 | 37400.126 | 2678.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;136 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 136 | 37400.136 | 2678.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;146 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 146 | 37400.146 | 2678.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;156 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 156 | 37400.156 | 2678.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;166 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 166 | 37400.166 | 2678.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;176 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 176 | 37400.176 | 2678.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;186 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 186 | 37400.186 | 2678.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;196 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 196 | 37400.196 | 2678.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;206 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 206 | 37400.206 | 2678.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;216 | 95.1233 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 216 | 37400.216 | 2678.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;226 | 95.1233 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 226 | 37400.226 | 2678.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;236 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 236 | 37400.236 | 2678.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;246 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 246 | 37400.246 | 2678.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;256 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 256 | 37400.256 | 2678.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;266 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 266 | 37400.266 | 2678.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;276 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 276 | 37400.276 | 2678.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;286 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 286 | 37400.286 | 2678.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;296 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 296 | 37400.296 | 2678.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;306 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 306 | 37400.306 | 2678.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;316 | 95.1243 | 295.5047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 316 | 37400.316 | 2678.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;326 | 95.1243 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 326 | 37400.326 | 2678.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;336 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 336 | 37400.336 | 2678.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;346 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 346 | 37400.346 | 2678.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;356 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 356 | 37400.356 | 2678.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;366 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 366 | 37400.366 | 2678.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;376 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 376 | 37400.376 | 2678.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;386 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 386 | 37400.386 | 2678.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;396 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 396 | 37400.396 | 2678.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;406 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 406 | 37400.406 | 2678.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;416 | 95.1233 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 416 | 37400.416 | 2678.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;426 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 426 | 37400.426 | 2678.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;436 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 436 | 37400.436 | 2678.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;446 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 446 | 37400.446 | 2678.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;456 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 456 | 37400.456 | 2678.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;466 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 466 | 37400.466 | 2678.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;476 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 476 | 37400.476 | 2678.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;486 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 486 | 37400.486 | 2678.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;496 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 496 | 37400.496 | 2678.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;506 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 506 | 37400.506 | 2678.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;516 | 95.1233 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 516 | 37400.516 | 2678.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;526 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 526 | 37400.526 | 2678.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;536 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 536 | 37400.536 | 2679
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;546 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 546 | 37400.546 | 2679.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;556 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 556 | 37400.556 | 2679.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;566 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 566 | 37400.566 | 2679.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;576 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 576 | 37400.576 | 2679.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;586 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 586 | 37400.586 | 2679.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;596 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 596 | 37400.596 | 2679.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;606 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 606 | 37400.606 | 2679.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;616 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 616 | 37400.616 | 2679.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;626 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 626 | 37400.626 | 2679.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;636 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 636 | 37400.636 | 2679.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;646 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 646 | 37400.646 | 2679.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;656 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 656 | 37400.656 | 2679.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;666 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 666 | 37400.666 | 2679.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;676 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 676 | 37400.676 | 2679.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;686 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 686 | 37400.686 | 2679.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;696 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 696 | 37400.696 | 2679.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;706 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 706 | 37400.706 | 2679.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;716 | 95.1233 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 716 | 37400.716 | 2679.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;726 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 726 | 37400.726 | 2679.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;736 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 736 | 37400.736 | 2679.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;746 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 746 | 37400.746 | 2679.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;756 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 756 | 37400.756 | 2679.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;766 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 766 | 37400.766 | 2679.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;776 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 776 | 37400.776 | 2679.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;786 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 786 | 37400.786 | 2679.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;796 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 796 | 37400.796 | 2679.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;806 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 806 | 37400.806 | 2679.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;816 | 95.1233 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 816 | 37400.816 | 2679.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;826 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 826 | 37400.826 | 2679.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;836 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 836 | 37400.836 | 2679.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;846 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 846 | 37400.846 | 2679.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;856 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 856 | 37400.856 | 2679.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;866 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 866 | 37400.866 | 2679.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;876 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 876 | 37400.876 | 2679.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;886 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 886 | 37400.886 | 2679.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;896 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 896 | 37400.896 | 2679.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;906 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 906 | 37400.906 | 2679.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;916 | 95.1233 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 916 | 37400.916 | 2679.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;926 | 95.1233 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 926 | 37400.926 | 2679.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;936 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 936 | 37400.936 | 2679.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;946 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 946 | 37400.946 | 2679.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;956 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 956 | 37400.956 | 2679.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;966 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 966 | 37400.966 | 2679.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;976 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 976 | 37400.976 | 2679.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;986 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 986 | 37400.986 | 2679.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:20;996 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 20 | 996 | 37400.996 | 2679.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;006 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 006 | 37401.006 | 2679.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;016 | 95.1243 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 016 | 37401.016 | 2679.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;026 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 026 | 37401.026 | 2679.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;036 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 036 | 37401.036 | 2679.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;046 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 046 | 37401.046 | 2679.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;056 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 056 | 37401.056 | 2679.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;066 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 066 | 37401.066 | 2679.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;076 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 076 | 37401.076 | 2679.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;086 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 086 | 37401.086 | 2679.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;096 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 096 | 37401.096 | 2679.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;106 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 106 | 37401.106 | 2679.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;116 | 95.1243 | 295.3679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 116 | 37401.116 | 2679.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;126 | 95.1243 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 126 | 37401.126 | 2679.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;136 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 136 | 37401.136 | 2679.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;146 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 146 | 37401.146 | 2679.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;156 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 156 | 37401.156 | 2679.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;166 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 166 | 37401.166 | 2679.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;176 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 176 | 37401.176 | 2679.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;186 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 186 | 37401.186 | 2679.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;196 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 196 | 37401.196 | 2679.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;206 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 206 | 37401.206 | 2679.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;216 | 95.1233 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 216 | 37401.216 | 2679.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;226 | 95.1233 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 226 | 37401.226 | 2679.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;236 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 236 | 37401.236 | 2679.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;246 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 246 | 37401.246 | 2679.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;256 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 256 | 37401.256 | 2679.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;266 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 266 | 37401.266 | 2679.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;276 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 276 | 37401.276 | 2679.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;286 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 286 | 37401.286 | 2679.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;296 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 296 | 37401.296 | 2679.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;306 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 306 | 37401.306 | 2679.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;316 | 95.1223 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 316 | 37401.316 | 2679.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;326 | 95.1223 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 326 | 37401.326 | 2679.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;336 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 336 | 37401.336 | 2679.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;346 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 346 | 37401.346 | 2679.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;356 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 356 | 37401.356 | 2679.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;366 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 366 | 37401.366 | 2679.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;376 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 376 | 37401.376 | 2679.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;386 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 386 | 37401.386 | 2679.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;396 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 396 | 37401.396 | 2679.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;406 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 406 | 37401.406 | 2679.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;416 | 95.1243 | 295.3878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 416 | 37401.416 | 2679.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;426 | 95.1243 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 426 | 37401.426 | 2679.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;436 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 436 | 37401.436 | 2679.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;446 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 446 | 37401.446 | 2679.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;456 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 456 | 37401.456 | 2679.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;466 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 466 | 37401.466 | 2679.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;476 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 476 | 37401.476 | 2679.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;486 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 486 | 37401.486 | 2679.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;496 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 496 | 37401.496 | 2679.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;506 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 506 | 37401.506 | 2679.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;516 | 95.1233 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 516 | 37401.516 | 2679.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;526 | 95.1233 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 526 | 37401.526 | 2679.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;536 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 536 | 37401.536 | 2680
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;546 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 546 | 37401.546 | 2680.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;556 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 556 | 37401.556 | 2680.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;566 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 566 | 37401.566 | 2680.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;576 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 576 | 37401.576 | 2680.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;586 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 586 | 37401.586 | 2680.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;596 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 596 | 37401.596 | 2680.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;606 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 606 | 37401.606 | 2680.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;616 | 95.1243 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 616 | 37401.616 | 2680.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;626 | 95.1243 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 626 | 37401.626 | 2680.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;636 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 636 | 37401.636 | 2680.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;646 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 646 | 37401.646 | 2680.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;656 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 656 | 37401.656 | 2680.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;666 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 666 | 37401.666 | 2680.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;676 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 676 | 37401.676 | 2680.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;686 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 686 | 37401.686 | 2680.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;696 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 696 | 37401.696 | 2680.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;706 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 706 | 37401.706 | 2680.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;716 | 95.1233 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 716 | 37401.716 | 2680.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;726 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 726 | 37401.726 | 2680.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;736 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 736 | 37401.736 | 2680.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;746 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 746 | 37401.746 | 2680.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;756 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 756 | 37401.756 | 2680.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;766 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 766 | 37401.766 | 2680.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;776 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 776 | 37401.776 | 2680.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;786 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 786 | 37401.786 | 2680.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;796 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 796 | 37401.796 | 2680.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;806 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 806 | 37401.806 | 2680.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;816 | 95.1233 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 816 | 37401.816 | 2680.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;826 | 95.1233 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 826 | 37401.826 | 2680.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;836 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 836 | 37401.836 | 2680.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;846 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 846 | 37401.846 | 2680.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;856 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 856 | 37401.856 | 2680.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;866 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 866 | 37401.866 | 2680.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;876 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 876 | 37401.876 | 2680.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;886 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 886 | 37401.886 | 2680.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;896 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 896 | 37401.896 | 2680.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;906 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 906 | 37401.906 | 2680.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;916 | 95.1223 | 295.3704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 916 | 37401.916 | 2680.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;926 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 926 | 37401.926 | 2680.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;936 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 936 | 37401.936 | 2680.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;946 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 946 | 37401.946 | 2680.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;956 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 956 | 37401.956 | 2680.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;966 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 966 | 37401.966 | 2680.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;976 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 976 | 37401.976 | 2680.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;986 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 986 | 37401.986 | 2680.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:21;996 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 21 | 996 | 37401.996 | 2680.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;006 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 006 | 37402.006 | 2680.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;016 | 95.1223 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 016 | 37402.016 | 2680.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;026 | 95.1223 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 026 | 37402.026 | 2680.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;036 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 036 | 37402.036 | 2680.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;046 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 046 | 37402.046 | 2680.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;056 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 056 | 37402.056 | 2680.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;066 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 066 | 37402.066 | 2680.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;076 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 076 | 37402.076 | 2680.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;086 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 086 | 37402.086 | 2680.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;096 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 096 | 37402.096 | 2680.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;106 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 106 | 37402.106 | 2680.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;116 | 95.1233 | 295.3641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 116 | 37402.116 | 2680.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;126 | 95.1233 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 126 | 37402.126 | 2680.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;136 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 136 | 37402.136 | 2680.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;146 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 146 | 37402.146 | 2680.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;156 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 156 | 37402.156 | 2680.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;166 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 166 | 37402.166 | 2680.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;176 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 176 | 37402.176 | 2680.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;186 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 186 | 37402.186 | 2680.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;196 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 196 | 37402.196 | 2680.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;206 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 206 | 37402.206 | 2680.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;216 | 95.1223 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 216 | 37402.216 | 2680.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;226 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 226 | 37402.226 | 2680.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;236 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 236 | 37402.236 | 2680.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;246 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 246 | 37402.246 | 2680.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;256 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 256 | 37402.256 | 2680.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;266 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 266 | 37402.266 | 2680.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;276 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 276 | 37402.276 | 2680.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;286 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 286 | 37402.286 | 2680.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;296 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 296 | 37402.296 | 2680.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;306 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 306 | 37402.306 | 2680.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;316 | 95.1223 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 316 | 37402.316 | 2680.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;326 | 95.1223 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 326 | 37402.326 | 2680.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;336 | 95.1223 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 336 | 37402.336 | 2680.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;346 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 346 | 37402.346 | 2680.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;356 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 356 | 37402.356 | 2680.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;366 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 366 | 37402.366 | 2680.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;376 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 376 | 37402.376 | 2680.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;386 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 386 | 37402.386 | 2680.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;396 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 396 | 37402.396 | 2680.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;406 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 406 | 37402.406 | 2680.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;416 | 95.1233 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 416 | 37402.416 | 2680.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;426 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 426 | 37402.426 | 2680.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;436 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 436 | 37402.436 | 2680.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;446 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 446 | 37402.446 | 2680.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;456 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 456 | 37402.456 | 2680.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;466 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 466 | 37402.466 | 2680.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;476 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 476 | 37402.476 | 2680.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;486 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 486 | 37402.486 | 2680.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;496 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 496 | 37402.496 | 2680.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;506 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 506 | 37402.506 | 2680.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;516 | 95.1233 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 516 | 37402.516 | 2680.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;526 | 95.1233 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 526 | 37402.526 | 2680.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;536 | 95.1233 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 536 | 37402.536 | 2681
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;546 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 546 | 37402.546 | 2681.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;556 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 556 | 37402.556 | 2681.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;566 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 566 | 37402.566 | 2681.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;576 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 576 | 37402.576 | 2681.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;586 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 586 | 37402.586 | 2681.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;596 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 596 | 37402.596 | 2681.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;606 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 606 | 37402.606 | 2681.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;616 | 95.1223 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 616 | 37402.616 | 2681.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;626 | 95.1223 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 626 | 37402.626 | 2681.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;636 | 95.1223 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 636 | 37402.636 | 2681.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;646 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 646 | 37402.646 | 2681.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;656 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 656 | 37402.656 | 2681.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;666 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 666 | 37402.666 | 2681.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;676 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 676 | 37402.676 | 2681.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;686 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 686 | 37402.686 | 2681.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;696 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 696 | 37402.696 | 2681.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;706 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 706 | 37402.706 | 2681.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;716 | 95.1233 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 716 | 37402.716 | 2681.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;726 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 726 | 37402.726 | 2681.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;736 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 736 | 37402.736 | 2681.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;746 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 746 | 37402.746 | 2681.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;756 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 756 | 37402.756 | 2681.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;766 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 766 | 37402.766 | 2681.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;776 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 776 | 37402.776 | 2681.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;786 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 786 | 37402.786 | 2681.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;796 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 796 | 37402.796 | 2681.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;806 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 806 | 37402.806 | 2681.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;816 | 95.1233 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 816 | 37402.816 | 2681.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;826 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 826 | 37402.826 | 2681.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;836 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 836 | 37402.836 | 2681.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;846 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 846 | 37402.846 | 2681.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;856 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 856 | 37402.856 | 2681.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;866 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 866 | 37402.866 | 2681.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;876 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 876 | 37402.876 | 2681.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;886 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 886 | 37402.886 | 2681.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;896 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 896 | 37402.896 | 2681.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;906 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 906 | 37402.906 | 2681.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;916 | 95.1233 | 295.2187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 916 | 37402.916 | 2681.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;926 | 95.1233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 926 | 37402.926 | 2681.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;936 | 95.1233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 936 | 37402.936 | 2681.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;946 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 946 | 37402.946 | 2681.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;956 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 956 | 37402.956 | 2681.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;966 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 966 | 37402.966 | 2681.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;976 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 976 | 37402.976 | 2681.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;986 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 986 | 37402.986 | 2681.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:22;996 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 22 | 996 | 37402.996 | 2681.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;006 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 006 | 37403.006 | 2681.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;016 | 95.1223 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 016 | 37403.016 | 2681.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;026 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 026 | 37403.026 | 2681.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;036 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 036 | 37403.036 | 2681.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;046 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 046 | 37403.046 | 2681.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;056 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 056 | 37403.056 | 2681.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;066 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 066 | 37403.066 | 2681.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;076 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 076 | 37403.076 | 2681.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;086 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 086 | 37403.086 | 2681.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;096 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 096 | 37403.096 | 2681.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;106 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 106 | 37403.106 | 2681.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;116 | 95.1223 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 116 | 37403.116 | 2681.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;126 | 95.1223 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 126 | 37403.126 | 2681.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;136 | 95.1223 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 136 | 37403.136 | 2681.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;146 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 146 | 37403.146 | 2681.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;156 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 156 | 37403.156 | 2681.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;166 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 166 | 37403.166 | 2681.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;176 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 176 | 37403.176 | 2681.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;186 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 186 | 37403.186 | 2681.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;196 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 196 | 37403.196 | 2681.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;206 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 206 | 37403.206 | 2681.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;216 | 95.1243 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 216 | 37403.216 | 2681.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;226 | 95.1243 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 226 | 37403.226 | 2681.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;236 | 95.1243 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 236 | 37403.236 | 2681.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;246 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 246 | 37403.246 | 2681.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;256 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 256 | 37403.256 | 2681.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;266 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 266 | 37403.266 | 2681.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;276 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 276 | 37403.276 | 2681.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;286 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 286 | 37403.286 | 2681.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;296 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 296 | 37403.296 | 2681.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;306 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 306 | 37403.306 | 2681.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;316 | 95.1233 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 316 | 37403.316 | 2681.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;326 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 326 | 37403.326 | 2681.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;336 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 336 | 37403.336 | 2681.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;346 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 346 | 37403.346 | 2681.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;356 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 356 | 37403.356 | 2681.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;366 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 366 | 37403.366 | 2681.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;376 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 376 | 37403.376 | 2681.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;386 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 386 | 37403.386 | 2681.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;396 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 396 | 37403.396 | 2681.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;406 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 406 | 37403.406 | 2681.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;416 | 95.1233 | 295.1331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 416 | 37403.416 | 2681.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;426 | 95.1233 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 426 | 37403.426 | 2681.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;436 | 95.1233 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 436 | 37403.436 | 2681.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;446 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 446 | 37403.446 | 2681.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;456 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 456 | 37403.456 | 2681.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;466 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 466 | 37403.466 | 2681.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;476 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 476 | 37403.476 | 2681.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;486 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 486 | 37403.486 | 2681.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;496 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 496 | 37403.496 | 2681.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;506 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 506 | 37403.506 | 2681.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;516 | 95.1223 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 516 | 37403.516 | 2681.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;526 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 526 | 37403.526 | 2681.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;536 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 536 | 37403.536 | 2682
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;546 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 546 | 37403.546 | 2682.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;556 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 556 | 37403.556 | 2682.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;566 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 566 | 37403.566 | 2682.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;576 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 576 | 37403.576 | 2682.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;586 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 586 | 37403.586 | 2682.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;596 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 596 | 37403.596 | 2682.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;606 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 606 | 37403.606 | 2682.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;616 | 95.1223 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 616 | 37403.616 | 2682.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;626 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 626 | 37403.626 | 2682.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;636 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 636 | 37403.636 | 2682.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;646 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 646 | 37403.646 | 2682.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;656 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 656 | 37403.656 | 2682.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;666 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 666 | 37403.666 | 2682.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;676 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 676 | 37403.676 | 2682.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;686 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 686 | 37403.686 | 2682.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;696 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 696 | 37403.696 | 2682.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;706 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 706 | 37403.706 | 2682.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;716 | 95.1223 | 295.1338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 716 | 37403.716 | 2682.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;726 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 726 | 37403.726 | 2682.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;736 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 736 | 37403.736 | 2682.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;746 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 746 | 37403.746 | 2682.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;756 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 756 | 37403.756 | 2682.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;766 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 766 | 37403.766 | 2682.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;776 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 776 | 37403.776 | 2682.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;786 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 786 | 37403.786 | 2682.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;796 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 796 | 37403.796 | 2682.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;806 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 806 | 37403.806 | 2682.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;816 | 95.1223 | 295.1269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 816 | 37403.816 | 2682.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;826 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 826 | 37403.826 | 2682.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;836 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 836 | 37403.836 | 2682.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;846 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 846 | 37403.846 | 2682.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;856 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 856 | 37403.856 | 2682.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;866 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 866 | 37403.866 | 2682.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;876 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 876 | 37403.876 | 2682.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;886 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 886 | 37403.886 | 2682.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;896 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 896 | 37403.896 | 2682.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;906 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 906 | 37403.906 | 2682.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;916 | 95.1223 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 916 | 37403.916 | 2682.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;926 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 926 | 37403.926 | 2682.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;936 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 936 | 37403.936 | 2682.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;946 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 946 | 37403.946 | 2682.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;956 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 956 | 37403.956 | 2682.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;966 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 966 | 37403.966 | 2682.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;976 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 976 | 37403.976 | 2682.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;986 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 986 | 37403.986 | 2682.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:23;996 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 23 | 996 | 37403.996 | 2682.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;006 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 006 | 37404.006 | 2682.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;016 | 95.1223 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 016 | 37404.016 | 2682.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;026 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 026 | 37404.026 | 2682.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;036 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 036 | 37404.036 | 2682.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;046 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 046 | 37404.046 | 2682.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;056 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 056 | 37404.056 | 2682.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;066 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 066 | 37404.066 | 2682.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;076 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 076 | 37404.076 | 2682.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;086 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 086 | 37404.086 | 2682.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;096 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 096 | 37404.096 | 2682.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;106 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 106 | 37404.106 | 2682.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;116 | 95.1223 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 116 | 37404.116 | 2682.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;126 | 95.1223 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 126 | 37404.126 | 2682.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;136 | 95.1223 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 136 | 37404.136 | 2682.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;146 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 146 | 37404.146 | 2682.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;156 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 156 | 37404.156 | 2682.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;166 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 166 | 37404.166 | 2682.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;176 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 176 | 37404.176 | 2682.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;186 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 186 | 37404.186 | 2682.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;196 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 196 | 37404.196 | 2682.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;206 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 206 | 37404.206 | 2682.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;216 | 95.1203 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 216 | 37404.216 | 2682.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;226 | 95.1203 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 226 | 37404.226 | 2682.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;236 | 95.1203 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 236 | 37404.236 | 2682.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;246 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 246 | 37404.246 | 2682.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;256 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 256 | 37404.256 | 2682.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;266 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 266 | 37404.266 | 2682.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;276 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 276 | 37404.276 | 2682.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;286 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 286 | 37404.286 | 2682.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;296 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 296 | 37404.296 | 2682.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;306 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 306 | 37404.306 | 2682.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;316 | 95.1213 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 316 | 37404.316 | 2682.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;326 | 95.1213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 326 | 37404.326 | 2682.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;336 | 95.1213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 336 | 37404.336 | 2682.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;346 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 346 | 37404.346 | 2682.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;356 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 356 | 37404.356 | 2682.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;366 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 366 | 37404.366 | 2682.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;376 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 376 | 37404.376 | 2682.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;386 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 386 | 37404.386 | 2682.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;396 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 396 | 37404.396 | 2682.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;406 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 406 | 37404.406 | 2682.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;416 | 95.1203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 416 | 37404.416 | 2682.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;426 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 426 | 37404.426 | 2682.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;436 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 436 | 37404.436 | 2682.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;446 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 446 | 37404.446 | 2682.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;456 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 456 | 37404.456 | 2682.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;466 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 466 | 37404.466 | 2682.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;476 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 476 | 37404.476 | 2682.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;486 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 486 | 37404.486 | 2682.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;496 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 496 | 37404.496 | 2682.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;506 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 506 | 37404.506 | 2682.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;516 | 95.1203 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 516 | 37404.516 | 2682.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;526 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 526 | 37404.526 | 2682.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;536 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 536 | 37404.536 | 2683
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;546 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 546 | 37404.546 | 2683.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;556 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 556 | 37404.556 | 2683.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;566 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 566 | 37404.566 | 2683.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;576 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 576 | 37404.576 | 2683.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;586 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 586 | 37404.586 | 2683.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;596 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 596 | 37404.596 | 2683.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;606 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 606 | 37404.606 | 2683.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;616 | 95.1203 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 616 | 37404.616 | 2683.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;626 | 95.1203 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 626 | 37404.626 | 2683.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;636 | 95.1203 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 636 | 37404.636 | 2683.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;646 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 646 | 37404.646 | 2683.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;656 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 656 | 37404.656 | 2683.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;666 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 666 | 37404.666 | 2683.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;676 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 676 | 37404.676 | 2683.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;686 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 686 | 37404.686 | 2683.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;696 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 696 | 37404.696 | 2683.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;706 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 706 | 37404.706 | 2683.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;716 | 95.1213 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 716 | 37404.716 | 2683.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;726 | 95.1213 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 726 | 37404.726 | 2683.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;736 | 95.1213 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 736 | 37404.736 | 2683.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;746 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 746 | 37404.746 | 2683.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;756 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 756 | 37404.756 | 2683.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;766 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 766 | 37404.766 | 2683.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;776 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 776 | 37404.776 | 2683.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;786 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 786 | 37404.786 | 2683.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;796 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 796 | 37404.796 | 2683.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;806 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 806 | 37404.806 | 2683.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;816 | 95.1193 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 816 | 37404.816 | 2683.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;826 | 95.1193 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 826 | 37404.826 | 2683.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;836 | 95.1193 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 836 | 37404.836 | 2683.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;846 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 846 | 37404.846 | 2683.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;856 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 856 | 37404.856 | 2683.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;866 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 866 | 37404.866 | 2683.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;876 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 876 | 37404.876 | 2683.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;886 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 886 | 37404.886 | 2683.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;896 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 896 | 37404.896 | 2683.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;906 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 906 | 37404.906 | 2683.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;916 | 95.1213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 916 | 37404.916 | 2683.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;926 | 95.1213 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 926 | 37404.926 | 2683.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;936 | 95.1213 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 936 | 37404.936 | 2683.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;946 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 946 | 37404.946 | 2683.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;956 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 956 | 37404.956 | 2683.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;966 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 966 | 37404.966 | 2683.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;976 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 976 | 37404.976 | 2683.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;986 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 986 | 37404.986 | 2683.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:24;996 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 24 | 996 | 37404.996 | 2683.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;006 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 006 | 37405.006 | 2683.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;016 | 95.1203 | 295.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 016 | 37405.016 | 2683.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;026 | 95.1203 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 026 | 37405.026 | 2683.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;036 | 95.1203 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 036 | 37405.036 | 2683.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;046 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 046 | 37405.046 | 2683.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;056 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 056 | 37405.056 | 2683.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;066 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 066 | 37405.066 | 2683.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;076 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 076 | 37405.076 | 2683.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;086 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 086 | 37405.086 | 2683.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;096 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 096 | 37405.096 | 2683.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;106 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 106 | 37405.106 | 2683.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;116 | 95.1183 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 116 | 37405.116 | 2683.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;126 | 95.1183 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 126 | 37405.126 | 2683.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;136 | 95.1183 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 136 | 37405.136 | 2683.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;146 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 146 | 37405.146 | 2683.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;156 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 156 | 37405.156 | 2683.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;166 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 166 | 37405.166 | 2683.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;176 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 176 | 37405.176 | 2683.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;186 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 186 | 37405.186 | 2683.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;196 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 196 | 37405.196 | 2683.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;206 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 206 | 37405.206 | 2683.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;216 | 95.1193 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 216 | 37405.216 | 2683.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;226 | 95.1193 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 226 | 37405.226 | 2683.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;236 | 95.1193 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 236 | 37405.236 | 2683.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;246 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 246 | 37405.246 | 2683.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;256 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 256 | 37405.256 | 2683.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;266 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 266 | 37405.266 | 2683.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;276 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 276 | 37405.276 | 2683.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;286 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 286 | 37405.286 | 2683.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;296 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 296 | 37405.296 | 2683.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;306 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 306 | 37405.306 | 2683.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;316 | 95.1183 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 316 | 37405.316 | 2683.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;326 | 95.1183 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 326 | 37405.326 | 2683.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;336 | 95.1183 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 336 | 37405.336 | 2683.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;346 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 346 | 37405.346 | 2683.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;356 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 356 | 37405.356 | 2683.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;366 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 366 | 37405.366 | 2683.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;376 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 376 | 37405.376 | 2683.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;386 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 386 | 37405.386 | 2683.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;396 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 396 | 37405.396 | 2683.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;406 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 406 | 37405.406 | 2683.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;416 | 95.1193 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 416 | 37405.416 | 2683.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;426 | 95.1193 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 426 | 37405.426 | 2683.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;436 | 95.1193 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 436 | 37405.436 | 2683.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;446 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 446 | 37405.446 | 2683.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;456 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 456 | 37405.456 | 2683.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;466 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 466 | 37405.466 | 2683.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;476 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 476 | 37405.476 | 2683.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;486 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 486 | 37405.486 | 2683.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;496 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 496 | 37405.496 | 2683.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;506 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 506 | 37405.506 | 2683.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;516 | 95.1183 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 516 | 37405.516 | 2683.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;526 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 526 | 37405.526 | 2683.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;536 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 536 | 37405.536 | 2684
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;546 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 546 | 37405.546 | 2684.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;556 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 556 | 37405.556 | 2684.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;566 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 566 | 37405.566 | 2684.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;576 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 576 | 37405.576 | 2684.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;586 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 586 | 37405.586 | 2684.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;596 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 596 | 37405.596 | 2684.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;606 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 606 | 37405.606 | 2684.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;616 | 95.1183 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 616 | 37405.616 | 2684.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;626 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 626 | 37405.626 | 2684.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;636 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 636 | 37405.636 | 2684.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;646 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 646 | 37405.646 | 2684.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;656 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 656 | 37405.656 | 2684.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;666 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 666 | 37405.666 | 2684.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;676 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 676 | 37405.676 | 2684.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;686 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 686 | 37405.686 | 2684.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;696 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 696 | 37405.696 | 2684.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;706 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 706 | 37405.706 | 2684.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;716 | 95.1183 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 716 | 37405.716 | 2684.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;726 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 726 | 37405.726 | 2684.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;736 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 736 | 37405.736 | 2684.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;746 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 746 | 37405.746 | 2684.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;756 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 756 | 37405.756 | 2684.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;766 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 766 | 37405.766 | 2684.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;776 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 776 | 37405.776 | 2684.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;786 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 786 | 37405.786 | 2684.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;796 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 796 | 37405.796 | 2684.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;806 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 806 | 37405.806 | 2684.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;816 | 95.1183 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 816 | 37405.816 | 2684.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;826 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 826 | 37405.826 | 2684.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;836 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 836 | 37405.836 | 2684.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;846 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 846 | 37405.846 | 2684.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;856 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 856 | 37405.856 | 2684.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;866 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 866 | 37405.866 | 2684.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;876 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 876 | 37405.876 | 2684.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;886 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 886 | 37405.886 | 2684.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;896 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 896 | 37405.896 | 2684.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;906 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 906 | 37405.906 | 2684.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;916 | 95.1183 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 916 | 37405.916 | 2684.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;926 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 926 | 37405.926 | 2684.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;936 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 936 | 37405.936 | 2684.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;946 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 946 | 37405.946 | 2684.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;956 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 956 | 37405.956 | 2684.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;966 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 966 | 37405.966 | 2684.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;976 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 976 | 37405.976 | 2684.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;986 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 986 | 37405.986 | 2684.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:25;996 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 25 | 996 | 37405.996 | 2684.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;006 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 006 | 37406.006 | 2684.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;016 | 95.1183 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 016 | 37406.016 | 2684.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;026 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 026 | 37406.026 | 2684.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;036 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 036 | 37406.036 | 2684.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;046 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 046 | 37406.046 | 2684.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;056 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 056 | 37406.056 | 2684.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;066 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 066 | 37406.066 | 2684.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;076 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 076 | 37406.076 | 2684.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;086 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 086 | 37406.086 | 2684.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;096 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 096 | 37406.096 | 2684.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;106 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 106 | 37406.106 | 2684.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;116 | 95.1183 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 116 | 37406.116 | 2684.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;126 | 95.1183 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 126 | 37406.126 | 2684.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;136 | 95.1183 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 136 | 37406.136 | 2684.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;146 | 95.1183 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 146 | 37406.146 | 2684.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;156 | 95.1183 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 156 | 37406.156 | 2684.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;166 | 95.1183 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 166 | 37406.166 | 2684.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;176 | 95.1173 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 176 | 37406.176 | 2684.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;186 | 95.1173 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 186 | 37406.186 | 2684.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;196 | 95.1173 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 196 | 37406.196 | 2684.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;206 | 95.1173 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 206 | 37406.206 | 2684.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;216 | 95.1173 | 295.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 216 | 37406.216 | 2684.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;226 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 226 | 37406.226 | 2684.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;236 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 236 | 37406.236 | 2684.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;246 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 246 | 37406.246 | 2684.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;256 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 256 | 37406.256 | 2684.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;266 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 266 | 37406.266 | 2684.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;276 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 276 | 37406.276 | 2684.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;286 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 286 | 37406.286 | 2684.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;296 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 296 | 37406.296 | 2684.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;306 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 306 | 37406.306 | 2684.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;316 | 95.1173 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 316 | 37406.316 | 2684.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;326 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 326 | 37406.326 | 2684.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;336 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 336 | 37406.336 | 2684.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;346 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 346 | 37406.346 | 2684.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;356 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 356 | 37406.356 | 2684.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;366 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 366 | 37406.366 | 2684.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;376 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 376 | 37406.376 | 2684.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;386 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 386 | 37406.386 | 2684.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;396 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 396 | 37406.396 | 2684.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;406 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 406 | 37406.406 | 2684.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;416 | 95.1173 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 416 | 37406.416 | 2684.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;426 | 95.1173 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 426 | 37406.426 | 2684.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;436 | 95.1173 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 436 | 37406.436 | 2684.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;446 | 95.1173 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 446 | 37406.446 | 2684.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;456 | 95.1173 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 456 | 37406.456 | 2684.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;466 | 95.1173 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 466 | 37406.466 | 2684.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;476 | 95.1163 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 476 | 37406.476 | 2684.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;486 | 95.1163 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 486 | 37406.486 | 2684.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;496 | 95.1163 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 496 | 37406.496 | 2684.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;506 | 95.1163 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 506 | 37406.506 | 2684.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;516 | 95.1163 | 295.1493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 516 | 37406.516 | 2684.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;526 | 95.1163 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 526 | 37406.526 | 2684.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;536 | 95.1163 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 536 | 37406.536 | 2685
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;546 | 95.1163 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 546 | 37406.546 | 2685.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;556 | 95.1163 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 556 | 37406.556 | 2685.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;566 | 95.1163 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 566 | 37406.566 | 2685.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;576 | 95.1173 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 576 | 37406.576 | 2685.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;586 | 95.1173 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 586 | 37406.586 | 2685.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;596 | 95.1173 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 596 | 37406.596 | 2685.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;606 | 95.1173 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 606 | 37406.606 | 2685.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;616 | 95.1173 | 295.1312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 616 | 37406.616 | 2685.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;626 | 95.1173 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 626 | 37406.626 | 2685.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;636 | 95.1173 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 636 | 37406.636 | 2685.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;646 | 95.1173 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 646 | 37406.646 | 2685.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;656 | 95.1173 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 656 | 37406.656 | 2685.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;666 | 95.1173 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 666 | 37406.666 | 2685.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;676 | 95.1183 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 676 | 37406.676 | 2685.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;686 | 95.1183 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 686 | 37406.686 | 2685.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;696 | 95.1183 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 696 | 37406.696 | 2685.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;706 | 95.1183 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 706 | 37406.706 | 2685.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;716 | 95.1183 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 716 | 37406.716 | 2685.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;726 | 95.1183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 726 | 37406.726 | 2685.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;736 | 95.1183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 736 | 37406.736 | 2685.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;746 | 95.1183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 746 | 37406.746 | 2685.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;756 | 95.1183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 756 | 37406.756 | 2685.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;766 | 95.1183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 766 | 37406.766 | 2685.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;776 | 95.1163 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 776 | 37406.776 | 2685.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;786 | 95.1163 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 786 | 37406.786 | 2685.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;796 | 95.1163 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 796 | 37406.796 | 2685.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;806 | 95.1163 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 806 | 37406.806 | 2685.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;816 | 95.1163 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 816 | 37406.816 | 2685.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;826 | 95.1163 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 826 | 37406.826 | 2685.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;836 | 95.1163 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 836 | 37406.836 | 2685.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;846 | 95.1163 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 846 | 37406.846 | 2685.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;856 | 95.1163 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 856 | 37406.856 | 2685.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;866 | 95.1163 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 866 | 37406.866 | 2685.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;876 | 95.1153 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 876 | 37406.876 | 2685.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;886 | 95.1153 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 886 | 37406.886 | 2685.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;896 | 95.1153 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 896 | 37406.896 | 2685.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;906 | 95.1153 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 906 | 37406.906 | 2685.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;916 | 95.1153 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 916 | 37406.916 | 2685.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;926 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 926 | 37406.926 | 2685.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;936 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 936 | 37406.936 | 2685.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;946 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 946 | 37406.946 | 2685.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;956 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 956 | 37406.956 | 2685.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;966 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 966 | 37406.966 | 2685.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;976 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 976 | 37406.976 | 2685.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;986 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 986 | 37406.986 | 2685.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:26;996 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 26 | 996 | 37406.996 | 2685.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;006 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 006 | 37407.006 | 2685.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;016 | 95.1153 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 016 | 37407.016 | 2685.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;026 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 026 | 37407.026 | 2685.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;036 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 036 | 37407.036 | 2685.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;046 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 046 | 37407.046 | 2685.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;056 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 056 | 37407.056 | 2685.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;066 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 066 | 37407.066 | 2685.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;076 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 076 | 37407.076 | 2685.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;086 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 086 | 37407.086 | 2685.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;096 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 096 | 37407.096 | 2685.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;106 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 106 | 37407.106 | 2685.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;116 | 95.1153 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 116 | 37407.116 | 2685.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;126 | 95.1153 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 126 | 37407.126 | 2685.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;136 | 95.1153 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 136 | 37407.136 | 2685.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;146 | 95.1153 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 146 | 37407.146 | 2685.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;156 | 95.1153 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 156 | 37407.156 | 2685.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;166 | 95.1153 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 166 | 37407.166 | 2685.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;176 | 95.1143 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 176 | 37407.176 | 2685.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;186 | 95.1143 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 186 | 37407.186 | 2685.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;196 | 95.1143 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 196 | 37407.196 | 2685.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;206 | 95.1143 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 206 | 37407.206 | 2685.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;216 | 95.1143 | 295.247 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 216 | 37407.216 | 2685.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;226 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 226 | 37407.226 | 2685.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;236 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 236 | 37407.236 | 2685.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;246 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 246 | 37407.246 | 2685.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;256 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 256 | 37407.256 | 2685.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;266 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 266 | 37407.266 | 2685.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;276 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 276 | 37407.276 | 2685.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;286 | 95.1143 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 286 | 37407.286 | 2685.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;296 | 95.1153 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 296 | 37407.296 | 2685.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;306 | 95.1153 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 306 | 37407.306 | 2685.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;316 | 95.1153 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 316 | 37407.316 | 2685.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;326 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 326 | 37407.326 | 2685.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;336 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 336 | 37407.336 | 2685.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;346 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 346 | 37407.346 | 2685.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;356 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 356 | 37407.356 | 2685.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;366 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 366 | 37407.366 | 2685.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;376 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 376 | 37407.376 | 2685.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;386 | 95.1153 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 386 | 37407.386 | 2685.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;396 | 95.1143 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 396 | 37407.396 | 2685.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;406 | 95.1143 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 406 | 37407.406 | 2685.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;416 | 95.1143 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 416 | 37407.416 | 2685.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;426 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 426 | 37407.426 | 2685.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;436 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 436 | 37407.436 | 2685.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;446 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 446 | 37407.446 | 2685.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;456 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 456 | 37407.456 | 2685.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;466 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 466 | 37407.466 | 2685.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;476 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 476 | 37407.476 | 2685.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;486 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 486 | 37407.486 | 2685.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;496 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 496 | 37407.496 | 2685.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;506 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 506 | 37407.506 | 2685.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;516 | 95.1143 | 295.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 516 | 37407.516 | 2685.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;526 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 526 | 37407.526 | 2685.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;536 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 536 | 37407.536 | 2686
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;546 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 546 | 37407.546 | 2686.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;556 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 556 | 37407.556 | 2686.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;566 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 566 | 37407.566 | 2686.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;576 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 576 | 37407.576 | 2686.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;586 | 95.1143 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 586 | 37407.586 | 2686.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;596 | 95.1153 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 596 | 37407.596 | 2686.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;606 | 95.1153 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 606 | 37407.606 | 2686.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;616 | 95.1153 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 616 | 37407.616 | 2686.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;626 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 626 | 37407.626 | 2686.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;636 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 636 | 37407.636 | 2686.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;646 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 646 | 37407.646 | 2686.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;656 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 656 | 37407.656 | 2686.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;666 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 666 | 37407.666 | 2686.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;676 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 676 | 37407.676 | 2686.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;686 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 686 | 37407.686 | 2686.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;696 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 696 | 37407.696 | 2686.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;706 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 706 | 37407.706 | 2686.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;716 | 95.1153 | 295.217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 716 | 37407.716 | 2686.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;726 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 726 | 37407.726 | 2686.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;736 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 736 | 37407.736 | 2686.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;746 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 746 | 37407.746 | 2686.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;756 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 756 | 37407.756 | 2686.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;766 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 766 | 37407.766 | 2686.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;776 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 776 | 37407.776 | 2686.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;786 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 786 | 37407.786 | 2686.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;796 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 796 | 37407.796 | 2686.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;806 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 806 | 37407.806 | 2686.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;816 | 95.1153 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 816 | 37407.816 | 2686.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;826 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 826 | 37407.826 | 2686.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;836 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 836 | 37407.836 | 2686.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;846 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 846 | 37407.846 | 2686.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;856 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 856 | 37407.856 | 2686.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;866 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 866 | 37407.866 | 2686.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;876 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 876 | 37407.876 | 2686.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;886 | 95.1153 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 886 | 37407.886 | 2686.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;896 | 95.1143 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 896 | 37407.896 | 2686.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;906 | 95.1143 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 906 | 37407.906 | 2686.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;916 | 95.1143 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 916 | 37407.916 | 2686.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;926 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 926 | 37407.926 | 2686.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;936 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 936 | 37407.936 | 2686.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;946 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 946 | 37407.946 | 2686.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;956 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 956 | 37407.956 | 2686.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;966 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 966 | 37407.966 | 2686.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;976 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 976 | 37407.976 | 2686.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;986 | 95.1143 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 986 | 37407.986 | 2686.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:27;996 | 95.1153 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 27 | 996 | 37407.996 | 2686.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;006 | 95.1153 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 006 | 37408.006 | 2686.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;016 | 95.1153 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 016 | 37408.016 | 2686.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;026 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 026 | 37408.026 | 2686.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;036 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 036 | 37408.036 | 2686.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;046 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 046 | 37408.046 | 2686.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;056 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 056 | 37408.056 | 2686.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;066 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 066 | 37408.066 | 2686.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;076 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 076 | 37408.076 | 2686.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;086 | 95.1153 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 086 | 37408.086 | 2686.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;096 | 95.1143 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 096 | 37408.096 | 2686.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;106 | 95.1143 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 106 | 37408.106 | 2686.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;116 | 95.1143 | 295.2629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 116 | 37408.116 | 2686.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;126 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 126 | 37408.126 | 2686.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;136 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 136 | 37408.136 | 2686.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;146 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 146 | 37408.146 | 2686.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;156 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 156 | 37408.156 | 2686.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;166 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 166 | 37408.166 | 2686.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;176 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 176 | 37408.176 | 2686.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;186 | 95.1143 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 186 | 37408.186 | 2686.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;196 | 95.1133 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 196 | 37408.196 | 2686.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;206 | 95.1133 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 206 | 37408.206 | 2686.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;216 | 95.1133 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 216 | 37408.216 | 2686.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;226 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 226 | 37408.226 | 2686.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;236 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 236 | 37408.236 | 2686.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;246 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 246 | 37408.246 | 2686.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;256 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 256 | 37408.256 | 2686.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;266 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 266 | 37408.266 | 2686.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;276 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 276 | 37408.276 | 2686.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;286 | 95.1133 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 286 | 37408.286 | 2686.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;296 | 95.1143 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 296 | 37408.296 | 2686.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;306 | 95.1143 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 306 | 37408.306 | 2686.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;316 | 95.1143 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 316 | 37408.316 | 2686.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;326 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 326 | 37408.326 | 2686.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;336 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 336 | 37408.336 | 2686.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;346 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 346 | 37408.346 | 2686.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;356 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 356 | 37408.356 | 2686.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;366 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 366 | 37408.366 | 2686.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;376 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 376 | 37408.376 | 2686.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;386 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 386 | 37408.386 | 2686.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;396 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 396 | 37408.396 | 2686.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;406 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 406 | 37408.406 | 2686.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;416 | 95.1143 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 416 | 37408.416 | 2686.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;426 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 426 | 37408.426 | 2686.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;436 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 436 | 37408.436 | 2686.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;446 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 446 | 37408.446 | 2686.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;456 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 456 | 37408.456 | 2686.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;466 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 466 | 37408.466 | 2686.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;476 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 476 | 37408.476 | 2686.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;486 | 95.1143 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 486 | 37408.486 | 2686.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;496 | 95.1133 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 496 | 37408.496 | 2686.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;506 | 95.1133 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 506 | 37408.506 | 2686.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;516 | 95.1133 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 516 | 37408.516 | 2686.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;526 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 526 | 37408.526 | 2686.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;536 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 536 | 37408.536 | 2687
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;546 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 546 | 37408.546 | 2687.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;556 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 556 | 37408.556 | 2687.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;566 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 566 | 37408.566 | 2687.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;576 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 576 | 37408.576 | 2687.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;586 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 586 | 37408.586 | 2687.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;596 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 596 | 37408.596 | 2687.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;606 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 606 | 37408.606 | 2687.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;616 | 95.1133 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 616 | 37408.616 | 2687.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;626 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 626 | 37408.626 | 2687.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;636 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 636 | 37408.636 | 2687.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;646 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 646 | 37408.646 | 2687.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;656 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 656 | 37408.656 | 2687.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;666 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 666 | 37408.666 | 2687.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;676 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 676 | 37408.676 | 2687.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;686 | 95.1133 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 686 | 37408.686 | 2687.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;696 | 95.1123 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 696 | 37408.696 | 2687.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;706 | 95.1123 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 706 | 37408.706 | 2687.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;716 | 95.1123 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 716 | 37408.716 | 2687.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;726 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 726 | 37408.726 | 2687.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;736 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 736 | 37408.736 | 2687.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;746 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 746 | 37408.746 | 2687.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;756 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 756 | 37408.756 | 2687.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;766 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 766 | 37408.766 | 2687.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;776 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 776 | 37408.776 | 2687.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;786 | 95.1123 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 786 | 37408.786 | 2687.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;796 | 95.1113 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 796 | 37408.796 | 2687.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;806 | 95.1113 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 806 | 37408.806 | 2687.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;816 | 95.1113 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 816 | 37408.816 | 2687.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;826 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 826 | 37408.826 | 2687.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;836 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 836 | 37408.836 | 2687.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;846 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 846 | 37408.846 | 2687.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;856 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 856 | 37408.856 | 2687.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;866 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 866 | 37408.866 | 2687.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;876 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 876 | 37408.876 | 2687.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;886 | 95.1113 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 886 | 37408.886 | 2687.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;896 | 95.1123 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 896 | 37408.896 | 2687.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;906 | 95.1123 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 906 | 37408.906 | 2687.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;916 | 95.1123 | 295.3001 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 916 | 37408.916 | 2687.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;926 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 926 | 37408.926 | 2687.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;936 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 936 | 37408.936 | 2687.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;946 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 946 | 37408.946 | 2687.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;956 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 956 | 37408.956 | 2687.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;966 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 966 | 37408.966 | 2687.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;976 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 976 | 37408.976 | 2687.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;986 | 95.1123 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 986 | 37408.986 | 2687.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:28;996 | 95.1103 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 28 | 996 | 37408.996 | 2687.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;006 | 95.1103 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 006 | 37409.006 | 2687.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;016 | 95.1103 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 016 | 37409.016 | 2687.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;026 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 026 | 37409.026 | 2687.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;036 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 036 | 37409.036 | 2687.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;046 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 046 | 37409.046 | 2687.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;056 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 056 | 37409.056 | 2687.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;066 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 066 | 37409.066 | 2687.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;076 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 076 | 37409.076 | 2687.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;086 | 95.1103 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 086 | 37409.086 | 2687.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;096 | 95.1093 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 096 | 37409.096 | 2687.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;106 | 95.1093 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 106 | 37409.106 | 2687.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;116 | 95.1093 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 116 | 37409.116 | 2687.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;126 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 126 | 37409.126 | 2687.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;136 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 136 | 37409.136 | 2687.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;146 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 146 | 37409.146 | 2687.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;156 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 156 | 37409.156 | 2687.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;166 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 166 | 37409.166 | 2687.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;176 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 176 | 37409.176 | 2687.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;186 | 95.1093 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 186 | 37409.186 | 2687.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;196 | 95.1103 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 196 | 37409.196 | 2687.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;206 | 95.1103 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 206 | 37409.206 | 2687.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;216 | 95.1103 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 216 | 37409.216 | 2687.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;226 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 226 | 37409.226 | 2687.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;236 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 236 | 37409.236 | 2687.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;246 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 246 | 37409.246 | 2687.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;256 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 256 | 37409.256 | 2687.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;266 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 266 | 37409.266 | 2687.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;276 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 276 | 37409.276 | 2687.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;286 | 95.1103 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 286 | 37409.286 | 2687.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;296 | 95.1093 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 296 | 37409.296 | 2687.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;306 | 95.1093 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 306 | 37409.306 | 2687.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;316 | 95.1093 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 316 | 37409.316 | 2687.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;326 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 326 | 37409.326 | 2687.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;336 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 336 | 37409.336 | 2687.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;346 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 346 | 37409.346 | 2687.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;356 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 356 | 37409.356 | 2687.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;366 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 366 | 37409.366 | 2687.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;376 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 376 | 37409.376 | 2687.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;386 | 95.1093 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 386 | 37409.386 | 2687.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;396 | 95.1103 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 396 | 37409.396 | 2687.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;406 | 95.1103 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 406 | 37409.406 | 2687.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;416 | 95.1103 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 416 | 37409.416 | 2687.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;426 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 426 | 37409.426 | 2687.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;436 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 436 | 37409.436 | 2687.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;446 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 446 | 37409.446 | 2687.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;456 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 456 | 37409.456 | 2687.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;466 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 466 | 37409.466 | 2687.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;476 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 476 | 37409.476 | 2687.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;486 | 95.1103 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 486 | 37409.486 | 2687.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;496 | 95.1093 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 496 | 37409.496 | 2687.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;506 | 95.1093 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 506 | 37409.506 | 2687.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;516 | 95.1093 | 295.3691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 516 | 37409.516 | 2687.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;526 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 526 | 37409.526 | 2687.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;536 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 536 | 37409.536 | 2688
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;546 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 546 | 37409.546 | 2688.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;556 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 556 | 37409.556 | 2688.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;566 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 566 | 37409.566 | 2688.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;576 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 576 | 37409.576 | 2688.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;586 | 95.1093 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 586 | 37409.586 | 2688.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;596 | 95.1103 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 596 | 37409.596 | 2688.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;606 | 95.1103 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 606 | 37409.606 | 2688.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;616 | 95.1103 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 616 | 37409.616 | 2688.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;626 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 626 | 37409.626 | 2688.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;636 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 636 | 37409.636 | 2688.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;646 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 646 | 37409.646 | 2688.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;656 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 656 | 37409.656 | 2688.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;666 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 666 | 37409.666 | 2688.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;676 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 676 | 37409.676 | 2688.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;686 | 95.1103 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 686 | 37409.686 | 2688.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;696 | 95.1093 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 696 | 37409.696 | 2688.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;706 | 95.1093 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 706 | 37409.706 | 2688.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;716 | 95.1093 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 716 | 37409.716 | 2688.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;726 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 726 | 37409.726 | 2688.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;736 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 736 | 37409.736 | 2688.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;746 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 746 | 37409.746 | 2688.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;756 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 756 | 37409.756 | 2688.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;766 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 766 | 37409.766 | 2688.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;776 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 776 | 37409.776 | 2688.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;786 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 786 | 37409.786 | 2688.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;796 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 796 | 37409.796 | 2688.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;806 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 806 | 37409.806 | 2688.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;816 | 95.1093 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 816 | 37409.816 | 2688.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;826 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 826 | 37409.826 | 2688.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;836 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 836 | 37409.836 | 2688.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;846 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 846 | 37409.846 | 2688.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;856 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 856 | 37409.856 | 2688.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;866 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 866 | 37409.866 | 2688.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;876 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 876 | 37409.876 | 2688.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;886 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 886 | 37409.886 | 2688.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;896 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 896 | 37409.896 | 2688.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;906 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 906 | 37409.906 | 2688.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;916 | 95.1093 | 295.4418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 916 | 37409.916 | 2688.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;926 | 95.1093 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 926 | 37409.926 | 2688.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;936 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 936 | 37409.936 | 2688.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;946 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 946 | 37409.946 | 2688.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;956 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 956 | 37409.956 | 2688.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;966 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 966 | 37409.966 | 2688.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;976 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 976 | 37409.976 | 2688.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;986 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 986 | 37409.986 | 2688.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:29;996 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 29 | 996 | 37409.996 | 2688.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;006 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 006 | 37410.006 | 2688.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;016 | 95.1103 | 295.4226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 016 | 37410.016 | 2688.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;026 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 026 | 37410.026 | 2688.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;036 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 036 | 37410.036 | 2688.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;046 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 046 | 37410.046 | 2688.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;056 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 056 | 37410.056 | 2688.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;066 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 066 | 37410.066 | 2688.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;076 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 076 | 37410.076 | 2688.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;086 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 086 | 37410.086 | 2688.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;096 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 096 | 37410.096 | 2688.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;106 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 106 | 37410.106 | 2688.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;116 | 95.1103 | 295.3891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 116 | 37410.116 | 2688.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;126 | 95.1103 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 126 | 37410.126 | 2688.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;136 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 136 | 37410.136 | 2688.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;146 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 146 | 37410.146 | 2688.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;156 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 156 | 37410.156 | 2688.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;166 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 166 | 37410.166 | 2688.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;176 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 176 | 37410.176 | 2688.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;186 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 186 | 37410.186 | 2688.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;196 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 196 | 37410.196 | 2688.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;206 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 206 | 37410.206 | 2688.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;216 | 95.1093 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 216 | 37410.216 | 2688.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;226 | 95.1093 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 226 | 37410.226 | 2688.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;236 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 236 | 37410.236 | 2688.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;246 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 246 | 37410.246 | 2688.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;256 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 256 | 37410.256 | 2688.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;266 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 266 | 37410.266 | 2688.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;276 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 276 | 37410.276 | 2688.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;286 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 286 | 37410.286 | 2688.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;296 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 296 | 37410.296 | 2688.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;306 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 306 | 37410.306 | 2688.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;316 | 95.1083 | 295.3752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 316 | 37410.316 | 2688.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;326 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 326 | 37410.326 | 2688.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;336 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 336 | 37410.336 | 2688.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;346 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 346 | 37410.346 | 2688.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;356 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 356 | 37410.356 | 2688.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;366 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 366 | 37410.366 | 2688.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;376 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 376 | 37410.376 | 2688.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;386 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 386 | 37410.386 | 2688.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;396 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 396 | 37410.396 | 2688.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;406 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 406 | 37410.406 | 2688.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;416 | 95.1083 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 416 | 37410.416 | 2688.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;426 | 95.1083 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 426 | 37410.426 | 2688.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;436 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 436 | 37410.436 | 2688.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;446 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 446 | 37410.446 | 2688.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;456 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 456 | 37410.456 | 2688.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;466 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 466 | 37410.466 | 2688.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;476 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 476 | 37410.476 | 2688.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;486 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 486 | 37410.486 | 2688.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;496 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 496 | 37410.496 | 2688.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;506 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 506 | 37410.506 | 2688.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;516 | 95.1093 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 516 | 37410.516 | 2688.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;526 | 95.1093 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 526 | 37410.526 | 2688.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;536 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 536 | 37410.536 | 2689
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;546 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 546 | 37410.546 | 2689.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;556 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 556 | 37410.556 | 2689.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;566 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 566 | 37410.566 | 2689.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;576 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 576 | 37410.576 | 2689.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;586 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 586 | 37410.586 | 2689.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;596 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 596 | 37410.596 | 2689.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;606 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 606 | 37410.606 | 2689.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;616 | 95.1073 | 295.3909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 616 | 37410.616 | 2689.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;626 | 95.1073 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 626 | 37410.626 | 2689.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;636 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 636 | 37410.636 | 2689.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;646 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 646 | 37410.646 | 2689.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;656 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 656 | 37410.656 | 2689.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;666 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 666 | 37410.666 | 2689.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;676 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 676 | 37410.676 | 2689.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;686 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 686 | 37410.686 | 2689.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;696 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 696 | 37410.696 | 2689.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;706 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 706 | 37410.706 | 2689.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;716 | 95.1083 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 716 | 37410.716 | 2689.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;726 | 95.1083 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 726 | 37410.726 | 2689.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;736 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 736 | 37410.736 | 2689.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;746 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 746 | 37410.746 | 2689.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;756 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 756 | 37410.756 | 2689.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;766 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 766 | 37410.766 | 2689.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;776 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 776 | 37410.776 | 2689.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;786 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 786 | 37410.786 | 2689.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;796 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 796 | 37410.796 | 2689.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;806 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 806 | 37410.806 | 2689.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;816 | 95.1073 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 816 | 37410.816 | 2689.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;826 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 826 | 37410.826 | 2689.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;836 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 836 | 37410.836 | 2689.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;846 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 846 | 37410.846 | 2689.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;856 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 856 | 37410.856 | 2689.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;866 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 866 | 37410.866 | 2689.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;876 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 876 | 37410.876 | 2689.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;886 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 886 | 37410.886 | 2689.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;896 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 896 | 37410.896 | 2689.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;906 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 906 | 37410.906 | 2689.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;916 | 95.1073 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 916 | 37410.916 | 2689.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;926 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 926 | 37410.926 | 2689.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;936 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 936 | 37410.936 | 2689.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;946 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 946 | 37410.946 | 2689.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;956 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 956 | 37410.956 | 2689.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;966 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 966 | 37410.966 | 2689.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;976 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 976 | 37410.976 | 2689.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;986 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 986 | 37410.986 | 2689.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:30;996 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 30 | 996 | 37410.996 | 2689.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;006 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 006 | 37411.006 | 2689.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;016 | 95.1073 | 295.4246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 016 | 37411.016 | 2689.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;026 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 026 | 37411.026 | 2689.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;036 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 036 | 37411.036 | 2689.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;046 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 046 | 37411.046 | 2689.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;056 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 056 | 37411.056 | 2689.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;066 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 066 | 37411.066 | 2689.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;076 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 076 | 37411.076 | 2689.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;086 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 086 | 37411.086 | 2689.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;096 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 096 | 37411.096 | 2689.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;106 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 106 | 37411.106 | 2689.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;116 | 95.1073 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 116 | 37411.116 | 2689.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;126 | 95.1073 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 126 | 37411.126 | 2689.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;136 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 136 | 37411.136 | 2689.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;146 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 146 | 37411.146 | 2689.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;156 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 156 | 37411.156 | 2689.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;166 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 166 | 37411.166 | 2689.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;176 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 176 | 37411.176 | 2689.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;186 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 186 | 37411.186 | 2689.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;196 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 196 | 37411.196 | 2689.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;206 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 206 | 37411.206 | 2689.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;216 | 95.1063 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 216 | 37411.216 | 2689.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;226 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 226 | 37411.226 | 2689.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;236 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 236 | 37411.236 | 2689.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;246 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 246 | 37411.246 | 2689.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;256 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 256 | 37411.256 | 2689.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;266 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 266 | 37411.266 | 2689.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;276 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 276 | 37411.276 | 2689.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;286 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 286 | 37411.286 | 2689.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;296 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 296 | 37411.296 | 2689.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;306 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 306 | 37411.306 | 2689.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;316 | 95.1063 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 316 | 37411.316 | 2689.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;326 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 326 | 37411.326 | 2689.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;336 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 336 | 37411.336 | 2689.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;346 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 346 | 37411.346 | 2689.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;356 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 356 | 37411.356 | 2689.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;366 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 366 | 37411.366 | 2689.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;376 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 376 | 37411.376 | 2689.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;386 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 386 | 37411.386 | 2689.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;396 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 396 | 37411.396 | 2689.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;406 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 406 | 37411.406 | 2689.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;416 | 95.1063 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 416 | 37411.416 | 2689.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;426 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 426 | 37411.426 | 2689.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;436 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 436 | 37411.436 | 2689.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;446 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 446 | 37411.446 | 2689.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;456 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 456 | 37411.456 | 2689.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;466 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 466 | 37411.466 | 2689.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;476 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 476 | 37411.476 | 2689.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;486 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 486 | 37411.486 | 2689.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;496 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 496 | 37411.496 | 2689.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;506 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 506 | 37411.506 | 2689.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;516 | 95.1063 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 516 | 37411.516 | 2689.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;526 | 95.1063 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 526 | 37411.526 | 2689.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;536 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 536 | 37411.536 | 2690
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;546 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 546 | 37411.546 | 2690.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;556 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 556 | 37411.556 | 2690.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;566 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 566 | 37411.566 | 2690.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;576 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 576 | 37411.576 | 2690.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;586 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 586 | 37411.586 | 2690.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;596 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 596 | 37411.596 | 2690.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;606 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 606 | 37411.606 | 2690.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;616 | 95.1053 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 616 | 37411.616 | 2690.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;626 | 95.1053 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 626 | 37411.626 | 2690.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;636 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 636 | 37411.636 | 2690.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;646 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 646 | 37411.646 | 2690.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;656 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 656 | 37411.656 | 2690.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;666 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 666 | 37411.666 | 2690.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;676 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 676 | 37411.676 | 2690.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;686 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 686 | 37411.686 | 2690.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;696 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 696 | 37411.696 | 2690.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;706 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 706 | 37411.706 | 2690.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;716 | 95.1063 | 295.463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 716 | 37411.716 | 2690.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;726 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 726 | 37411.726 | 2690.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;736 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 736 | 37411.736 | 2690.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;746 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 746 | 37411.746 | 2690.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;756 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 756 | 37411.756 | 2690.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;766 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 766 | 37411.766 | 2690.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;776 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 776 | 37411.776 | 2690.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;786 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 786 | 37411.786 | 2690.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;796 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 796 | 37411.796 | 2690.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;806 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 806 | 37411.806 | 2690.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;816 | 95.1063 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 816 | 37411.816 | 2690.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;826 | 95.1063 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 826 | 37411.826 | 2690.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;836 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 836 | 37411.836 | 2690.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;846 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 846 | 37411.846 | 2690.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;856 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 856 | 37411.856 | 2690.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;866 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 866 | 37411.866 | 2690.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;876 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 876 | 37411.876 | 2690.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;886 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 886 | 37411.886 | 2690.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;896 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 896 | 37411.896 | 2690.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;906 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 906 | 37411.906 | 2690.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;916 | 95.1053 | 295.4249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 916 | 37411.916 | 2690.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;926 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 926 | 37411.926 | 2690.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;936 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 936 | 37411.936 | 2690.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;946 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 946 | 37411.946 | 2690.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;956 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 956 | 37411.956 | 2690.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;966 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 966 | 37411.966 | 2690.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;976 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 976 | 37411.976 | 2690.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;986 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 986 | 37411.986 | 2690.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:31;996 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 31 | 996 | 37411.996 | 2690.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;006 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 006 | 37412.006 | 2690.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;016 | 95.1053 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 016 | 37412.016 | 2690.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;026 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 026 | 37412.026 | 2690.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;036 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 036 | 37412.036 | 2690.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;046 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 046 | 37412.046 | 2690.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;056 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 056 | 37412.056 | 2690.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;066 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 066 | 37412.066 | 2690.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;076 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 076 | 37412.076 | 2690.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;086 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 086 | 37412.086 | 2690.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;096 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 096 | 37412.096 | 2690.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;106 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 106 | 37412.106 | 2690.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;116 | 95.1053 | 295.4581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 116 | 37412.116 | 2690.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;126 | 95.1053 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 126 | 37412.126 | 2690.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;136 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 136 | 37412.136 | 2690.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;146 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 146 | 37412.146 | 2690.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;156 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 156 | 37412.156 | 2690.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;166 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 166 | 37412.166 | 2690.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;176 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 176 | 37412.176 | 2690.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;186 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 186 | 37412.186 | 2690.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;196 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 196 | 37412.196 | 2690.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;206 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 206 | 37412.206 | 2690.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;216 | 95.1043 | 295.4689 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 216 | 37412.216 | 2690.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;226 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 226 | 37412.226 | 2690.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;236 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 236 | 37412.236 | 2690.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;246 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 246 | 37412.246 | 2690.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;256 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 256 | 37412.256 | 2690.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;266 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 266 | 37412.266 | 2690.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;276 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 276 | 37412.276 | 2690.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;286 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 286 | 37412.286 | 2690.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;296 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 296 | 37412.296 | 2690.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;306 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 306 | 37412.306 | 2690.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;316 | 95.1043 | 295.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 316 | 37412.316 | 2690.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;326 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 326 | 37412.326 | 2690.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;336 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 336 | 37412.336 | 2690.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;346 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 346 | 37412.346 | 2690.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;356 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 356 | 37412.356 | 2690.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;366 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 366 | 37412.366 | 2690.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;376 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 376 | 37412.376 | 2690.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;386 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 386 | 37412.386 | 2690.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;396 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 396 | 37412.396 | 2690.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;406 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 406 | 37412.406 | 2690.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;416 | 95.1043 | 295.4991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 416 | 37412.416 | 2690.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;426 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 426 | 37412.426 | 2690.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;436 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 436 | 37412.436 | 2690.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;446 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 446 | 37412.446 | 2690.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;456 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 456 | 37412.456 | 2690.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;466 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 466 | 37412.466 | 2690.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;476 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 476 | 37412.476 | 2690.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;486 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 486 | 37412.486 | 2690.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;496 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 496 | 37412.496 | 2690.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;506 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 506 | 37412.506 | 2690.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;516 | 95.1043 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 516 | 37412.516 | 2690.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;526 | 95.1043 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 526 | 37412.526 | 2690.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;536 | 95.1043 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 536 | 37412.536 | 2691
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;546 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 546 | 37412.546 | 2691.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;556 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 556 | 37412.556 | 2691.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;566 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 566 | 37412.566 | 2691.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;576 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 576 | 37412.576 | 2691.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;586 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 586 | 37412.586 | 2691.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;596 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 596 | 37412.596 | 2691.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;606 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 606 | 37412.606 | 2691.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;616 | 95.1033 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 616 | 37412.616 | 2691.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;626 | 95.1033 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 626 | 37412.626 | 2691.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;636 | 95.1033 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 636 | 37412.636 | 2691.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;646 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 646 | 37412.646 | 2691.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;656 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 656 | 37412.656 | 2691.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;666 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 666 | 37412.666 | 2691.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;676 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 676 | 37412.676 | 2691.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;686 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 686 | 37412.686 | 2691.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;696 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 696 | 37412.696 | 2691.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;706 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 706 | 37412.706 | 2691.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;716 | 95.1023 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 716 | 37412.716 | 2691.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;726 | 95.1023 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 726 | 37412.726 | 2691.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;736 | 95.1023 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 736 | 37412.736 | 2691.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;746 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 746 | 37412.746 | 2691.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;756 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 756 | 37412.756 | 2691.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;766 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 766 | 37412.766 | 2691.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;776 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 776 | 37412.776 | 2691.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;786 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 786 | 37412.786 | 2691.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;796 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 796 | 37412.796 | 2691.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;806 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 806 | 37412.806 | 2691.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;816 | 95.1033 | 295.4494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 816 | 37412.816 | 2691.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;826 | 95.1033 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 826 | 37412.826 | 2691.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;836 | 95.1033 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 836 | 37412.836 | 2691.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;846 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 846 | 37412.846 | 2691.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;856 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 856 | 37412.856 | 2691.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;866 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 866 | 37412.866 | 2691.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;876 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 876 | 37412.876 | 2691.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;886 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 886 | 37412.886 | 2691.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;896 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 896 | 37412.896 | 2691.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;906 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 906 | 37412.906 | 2691.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;916 | 95.1023 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 916 | 37412.916 | 2691.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;926 | 95.1023 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 926 | 37412.926 | 2691.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;936 | 95.1023 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 936 | 37412.936 | 2691.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;946 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 946 | 37412.946 | 2691.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;956 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 956 | 37412.956 | 2691.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;966 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 966 | 37412.966 | 2691.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;976 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 976 | 37412.976 | 2691.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;986 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 986 | 37412.986 | 2691.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:32;996 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 32 | 996 | 37412.996 | 2691.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;006 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 006 | 37413.006 | 2691.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;016 | 95.1033 | 295.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 016 | 37413.016 | 2691.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;026 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 026 | 37413.026 | 2691.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;036 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 036 | 37413.036 | 2691.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;046 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 046 | 37413.046 | 2691.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;056 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 056 | 37413.056 | 2691.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;066 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 066 | 37413.066 | 2691.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;076 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 076 | 37413.076 | 2691.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;086 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 086 | 37413.086 | 2691.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;096 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 096 | 37413.096 | 2691.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;106 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 106 | 37413.106 | 2691.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;116 | 95.1033 | 295.4941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 116 | 37413.116 | 2691.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;126 | 95.1033 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 126 | 37413.126 | 2691.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;136 | 95.1033 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 136 | 37413.136 | 2691.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;146 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 146 | 37413.146 | 2691.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;156 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 156 | 37413.156 | 2691.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;166 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 166 | 37413.166 | 2691.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;176 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 176 | 37413.176 | 2691.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;186 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 186 | 37413.186 | 2691.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;196 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 196 | 37413.196 | 2691.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;206 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 206 | 37413.206 | 2691.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;216 | 95.1023 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 216 | 37413.216 | 2691.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;226 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 226 | 37413.226 | 2691.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;236 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 236 | 37413.236 | 2691.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;246 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 246 | 37413.246 | 2691.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;256 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 256 | 37413.256 | 2691.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;266 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 266 | 37413.266 | 2691.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;276 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 276 | 37413.276 | 2691.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;286 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 286 | 37413.286 | 2691.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;296 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 296 | 37413.296 | 2691.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;306 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 306 | 37413.306 | 2691.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;316 | 95.1023 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 316 | 37413.316 | 2691.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;326 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 326 | 37413.326 | 2691.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;336 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 336 | 37413.336 | 2691.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;346 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 346 | 37413.346 | 2691.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;356 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 356 | 37413.356 | 2691.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;366 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 366 | 37413.366 | 2691.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;376 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 376 | 37413.376 | 2691.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;386 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 386 | 37413.386 | 2691.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;396 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 396 | 37413.396 | 2691.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;406 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 406 | 37413.406 | 2691.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;416 | 95.1023 | 295.4413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 416 | 37413.416 | 2691.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;426 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 426 | 37413.426 | 2691.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;436 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 436 | 37413.436 | 2691.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;446 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 446 | 37413.446 | 2691.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;456 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 456 | 37413.456 | 2691.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;466 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 466 | 37413.466 | 2691.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;476 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 476 | 37413.476 | 2691.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;486 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 486 | 37413.486 | 2691.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;496 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 496 | 37413.496 | 2691.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;506 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 506 | 37413.506 | 2691.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;516 | 95.1023 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 516 | 37413.516 | 2691.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;526 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 526 | 37413.526 | 2691.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;536 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 536 | 37413.536 | 2692
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;546 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 546 | 37413.546 | 2692.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;556 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 556 | 37413.556 | 2692.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;566 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 566 | 37413.566 | 2692.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;576 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 576 | 37413.576 | 2692.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;586 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 586 | 37413.586 | 2692.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;596 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 596 | 37413.596 | 2692.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;606 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 606 | 37413.606 | 2692.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;616 | 95.1023 | 295.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 616 | 37413.616 | 2692.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;626 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 626 | 37413.626 | 2692.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;636 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 636 | 37413.636 | 2692.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;646 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 646 | 37413.646 | 2692.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;656 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 656 | 37413.656 | 2692.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;666 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 666 | 37413.666 | 2692.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;676 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 676 | 37413.676 | 2692.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;686 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 686 | 37413.686 | 2692.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;696 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 696 | 37413.696 | 2692.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;706 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 706 | 37413.706 | 2692.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;716 | 95.1023 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 716 | 37413.716 | 2692.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;726 | 95.1023 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 726 | 37413.726 | 2692.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;736 | 95.1023 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 736 | 37413.736 | 2692.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;746 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 746 | 37413.746 | 2692.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;756 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 756 | 37413.756 | 2692.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;766 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 766 | 37413.766 | 2692.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;776 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 776 | 37413.776 | 2692.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;786 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 786 | 37413.786 | 2692.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;796 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 796 | 37413.796 | 2692.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;806 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 806 | 37413.806 | 2692.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;816 | 95.1003 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 816 | 37413.816 | 2692.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;826 | 95.1003 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 826 | 37413.826 | 2692.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;836 | 95.1003 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 836 | 37413.836 | 2692.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;846 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 846 | 37413.846 | 2692.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;856 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 856 | 37413.856 | 2692.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;866 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 866 | 37413.866 | 2692.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;876 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 876 | 37413.876 | 2692.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;886 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 886 | 37413.886 | 2692.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;896 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 896 | 37413.896 | 2692.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;906 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 906 | 37413.906 | 2692.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;916 | 95.1013 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 916 | 37413.916 | 2692.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;926 | 95.1013 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 926 | 37413.926 | 2692.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;936 | 95.1013 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 936 | 37413.936 | 2692.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;946 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 946 | 37413.946 | 2692.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;956 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 956 | 37413.956 | 2692.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;966 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 966 | 37413.966 | 2692.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;976 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 976 | 37413.976 | 2692.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;986 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 986 | 37413.986 | 2692.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:33;996 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 33 | 996 | 37413.996 | 2692.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;006 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 006 | 37414.006 | 2692.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;016 | 95.1003 | 295.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 016 | 37414.016 | 2692.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;026 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 026 | 37414.026 | 2692.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;036 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 036 | 37414.036 | 2692.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;046 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 046 | 37414.046 | 2692.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;056 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 056 | 37414.056 | 2692.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;066 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 066 | 37414.066 | 2692.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;076 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 076 | 37414.076 | 2692.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;086 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 086 | 37414.086 | 2692.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;096 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 096 | 37414.096 | 2692.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;106 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 106 | 37414.106 | 2692.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;116 | 95.1003 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 116 | 37414.116 | 2692.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;126 | 95.1003 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 126 | 37414.126 | 2692.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;136 | 95.1003 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 136 | 37414.136 | 2692.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;146 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 146 | 37414.146 | 2692.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;156 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 156 | 37414.156 | 2692.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;166 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 166 | 37414.166 | 2692.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;176 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 176 | 37414.176 | 2692.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;186 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 186 | 37414.186 | 2692.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;196 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 196 | 37414.196 | 2692.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;206 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 206 | 37414.206 | 2692.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;216 | 95.1013 | 295.5283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 216 | 37414.216 | 2692.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;226 | 95.1013 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 226 | 37414.226 | 2692.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;236 | 95.1013 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 236 | 37414.236 | 2692.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;246 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 246 | 37414.246 | 2692.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;256 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 256 | 37414.256 | 2692.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;266 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 266 | 37414.266 | 2692.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;276 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 276 | 37414.276 | 2692.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;286 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 286 | 37414.286 | 2692.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;296 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 296 | 37414.296 | 2692.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;306 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 306 | 37414.306 | 2692.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;316 | 95.0993 | 295.516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 316 | 37414.316 | 2692.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;326 | 95.0993 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 326 | 37414.326 | 2692.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;336 | 95.0993 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 336 | 37414.336 | 2692.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;346 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 346 | 37414.346 | 2692.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;356 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 356 | 37414.356 | 2692.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;366 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 366 | 37414.366 | 2692.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;376 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 376 | 37414.376 | 2692.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;386 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 386 | 37414.386 | 2692.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;396 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 396 | 37414.396 | 2692.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;406 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 406 | 37414.406 | 2692.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;416 | 95.1003 | 295.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 416 | 37414.416 | 2692.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;426 | 95.1003 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 426 | 37414.426 | 2692.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;436 | 95.1003 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 436 | 37414.436 | 2692.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;446 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 446 | 37414.446 | 2692.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;456 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 456 | 37414.456 | 2692.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;466 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 466 | 37414.466 | 2692.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;476 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 476 | 37414.476 | 2692.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;486 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 486 | 37414.486 | 2692.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;496 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 496 | 37414.496 | 2692.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;506 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 506 | 37414.506 | 2692.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;516 | 95.0983 | 295.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 516 | 37414.516 | 2692.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;526 | 95.0983 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 526 | 37414.526 | 2692.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;536 | 95.0983 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 536 | 37414.536 | 2693
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;546 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 546 | 37414.546 | 2693.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;556 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 556 | 37414.556 | 2693.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;566 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 566 | 37414.566 | 2693.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;576 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 576 | 37414.576 | 2693.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;586 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 586 | 37414.586 | 2693.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;596 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 596 | 37414.596 | 2693.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;606 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 606 | 37414.606 | 2693.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;616 | 95.1003 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 616 | 37414.616 | 2693.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;626 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 626 | 37414.626 | 2693.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;636 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 636 | 37414.636 | 2693.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;646 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 646 | 37414.646 | 2693.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;656 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 656 | 37414.656 | 2693.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;666 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 666 | 37414.666 | 2693.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;676 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 676 | 37414.676 | 2693.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;686 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 686 | 37414.686 | 2693.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;696 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 696 | 37414.696 | 2693.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;706 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 706 | 37414.706 | 2693.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;716 | 95.1003 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 716 | 37414.716 | 2693.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;726 | 95.1003 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 726 | 37414.726 | 2693.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;736 | 95.1003 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 736 | 37414.736 | 2693.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;746 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 746 | 37414.746 | 2693.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;756 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 756 | 37414.756 | 2693.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;766 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 766 | 37414.766 | 2693.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;776 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 776 | 37414.776 | 2693.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;786 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 786 | 37414.786 | 2693.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;796 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 796 | 37414.796 | 2693.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;806 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 806 | 37414.806 | 2693.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;816 | 95.0993 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 816 | 37414.816 | 2693.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;826 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 826 | 37414.826 | 2693.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;836 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 836 | 37414.836 | 2693.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;846 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 846 | 37414.846 | 2693.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;856 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 856 | 37414.856 | 2693.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;866 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 866 | 37414.866 | 2693.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;876 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 876 | 37414.876 | 2693.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;886 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 886 | 37414.886 | 2693.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;896 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 896 | 37414.896 | 2693.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;906 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 906 | 37414.906 | 2693.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;916 | 95.0993 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 916 | 37414.916 | 2693.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;926 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 926 | 37414.926 | 2693.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;936 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 936 | 37414.936 | 2693.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;946 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 946 | 37414.946 | 2693.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;956 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 956 | 37414.956 | 2693.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;966 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 966 | 37414.966 | 2693.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;976 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 976 | 37414.976 | 2693.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;986 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 986 | 37414.986 | 2693.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:34;996 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 34 | 996 | 37414.996 | 2693.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;006 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 006 | 37415.006 | 2693.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;016 | 95.0993 | 295.5099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 016 | 37415.016 | 2693.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;026 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 026 | 37415.026 | 2693.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;036 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 036 | 37415.036 | 2693.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;046 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 046 | 37415.046 | 2693.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;056 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 056 | 37415.056 | 2693.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;066 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 066 | 37415.066 | 2693.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;076 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 076 | 37415.076 | 2693.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;086 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 086 | 37415.086 | 2693.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;096 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 096 | 37415.096 | 2693.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;106 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 106 | 37415.106 | 2693.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;116 | 95.0993 | 295.5125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 116 | 37415.116 | 2693.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;126 | 95.0993 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 126 | 37415.126 | 2693.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;136 | 95.0993 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 136 | 37415.136 | 2693.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;146 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 146 | 37415.146 | 2693.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;156 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 156 | 37415.156 | 2693.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;166 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 166 | 37415.166 | 2693.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;176 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 176 | 37415.176 | 2693.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;186 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 186 | 37415.186 | 2693.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;196 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 196 | 37415.196 | 2693.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;206 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 206 | 37415.206 | 2693.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;216 | 95.0983 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 216 | 37415.216 | 2693.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;226 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 226 | 37415.226 | 2693.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;236 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 236 | 37415.236 | 2693.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;246 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 246 | 37415.246 | 2693.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;256 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 256 | 37415.256 | 2693.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;266 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 266 | 37415.266 | 2693.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;276 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 276 | 37415.276 | 2693.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;286 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 286 | 37415.286 | 2693.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;296 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 296 | 37415.296 | 2693.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;306 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 306 | 37415.306 | 2693.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;316 | 95.0983 | 295.4866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 316 | 37415.316 | 2693.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;326 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 326 | 37415.326 | 2693.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;336 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 336 | 37415.336 | 2693.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;346 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 346 | 37415.346 | 2693.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;356 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 356 | 37415.356 | 2693.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;366 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 366 | 37415.366 | 2693.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;376 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 376 | 37415.376 | 2693.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;386 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 386 | 37415.386 | 2693.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;396 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 396 | 37415.396 | 2693.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;406 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 406 | 37415.406 | 2693.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;416 | 95.0983 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 416 | 37415.416 | 2693.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;426 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 426 | 37415.426 | 2693.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;436 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 436 | 37415.436 | 2693.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;446 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 446 | 37415.446 | 2693.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;456 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 456 | 37415.456 | 2693.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;466 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 466 | 37415.466 | 2693.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;476 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 476 | 37415.476 | 2693.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;486 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 486 | 37415.486 | 2693.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;496 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 496 | 37415.496 | 2693.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;506 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 506 | 37415.506 | 2693.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;516 | 95.0983 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 516 | 37415.516 | 2693.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;526 | 95.0983 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 526 | 37415.526 | 2693.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;536 | 95.0983 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 536 | 37415.536 | 2694
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;546 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 546 | 37415.546 | 2694.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;556 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 556 | 37415.556 | 2694.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;566 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 566 | 37415.566 | 2694.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;576 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 576 | 37415.576 | 2694.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;586 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 586 | 37415.586 | 2694.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;596 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 596 | 37415.596 | 2694.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;606 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 606 | 37415.606 | 2694.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;616 | 95.0973 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 616 | 37415.616 | 2694.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;626 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 626 | 37415.626 | 2694.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;636 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 636 | 37415.636 | 2694.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;646 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 646 | 37415.646 | 2694.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;656 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 656 | 37415.656 | 2694.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;666 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 666 | 37415.666 | 2694.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;676 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 676 | 37415.676 | 2694.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;686 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 686 | 37415.686 | 2694.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;696 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 696 | 37415.696 | 2694.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;706 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 706 | 37415.706 | 2694.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;716 | 95.0973 | 295.4166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 716 | 37415.716 | 2694.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;726 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 726 | 37415.726 | 2694.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;736 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 736 | 37415.736 | 2694.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;746 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 746 | 37415.746 | 2694.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;756 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 756 | 37415.756 | 2694.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;766 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 766 | 37415.766 | 2694.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;776 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 776 | 37415.776 | 2694.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;786 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 786 | 37415.786 | 2694.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;796 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 796 | 37415.796 | 2694.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;806 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 806 | 37415.806 | 2694.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;816 | 95.0973 | 295.408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 816 | 37415.816 | 2694.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;826 | 95.0973 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 826 | 37415.826 | 2694.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;836 | 95.0973 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 836 | 37415.836 | 2694.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;846 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 846 | 37415.846 | 2694.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;856 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 856 | 37415.856 | 2694.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;866 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 866 | 37415.866 | 2694.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;876 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 876 | 37415.876 | 2694.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;886 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 886 | 37415.886 | 2694.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;896 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 896 | 37415.896 | 2694.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;906 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 906 | 37415.906 | 2694.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;916 | 95.0963 | 295.4034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 916 | 37415.916 | 2694.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;926 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 926 | 37415.926 | 2694.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;936 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 936 | 37415.936 | 2694.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;946 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 946 | 37415.946 | 2694.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;956 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 956 | 37415.956 | 2694.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;966 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 966 | 37415.966 | 2694.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;976 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 976 | 37415.976 | 2694.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;986 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 986 | 37415.986 | 2694.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:35;996 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 35 | 996 | 37415.996 | 2694.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;006 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 006 | 37416.006 | 2694.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;016 | 95.0963 | 295.3747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 016 | 37416.016 | 2694.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;026 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 026 | 37416.026 | 2694.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;036 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 036 | 37416.036 | 2694.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;046 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 046 | 37416.046 | 2694.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;056 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 056 | 37416.056 | 2694.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;066 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 066 | 37416.066 | 2694.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;076 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 076 | 37416.076 | 2694.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;086 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 086 | 37416.086 | 2694.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;096 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 096 | 37416.096 | 2694.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;106 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 106 | 37416.106 | 2694.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;116 | 95.0963 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 116 | 37416.116 | 2694.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;126 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 126 | 37416.126 | 2694.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;136 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 136 | 37416.136 | 2694.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;146 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 146 | 37416.146 | 2694.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;156 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 156 | 37416.156 | 2694.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;166 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 166 | 37416.166 | 2694.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;176 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 176 | 37416.176 | 2694.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;186 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 186 | 37416.186 | 2694.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;196 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 196 | 37416.196 | 2694.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;206 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 206 | 37416.206 | 2694.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;216 | 95.0963 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 216 | 37416.216 | 2694.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;226 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 226 | 37416.226 | 2694.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;236 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 236 | 37416.236 | 2694.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;246 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 246 | 37416.246 | 2694.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;256 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 256 | 37416.256 | 2694.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;266 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 266 | 37416.266 | 2694.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;276 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 276 | 37416.276 | 2694.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;286 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 286 | 37416.286 | 2694.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;296 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 296 | 37416.296 | 2694.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;306 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 306 | 37416.306 | 2694.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;316 | 95.0963 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 316 | 37416.316 | 2694.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;326 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 326 | 37416.326 | 2694.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;336 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 336 | 37416.336 | 2694.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;346 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 346 | 37416.346 | 2694.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;356 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 356 | 37416.356 | 2694.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;366 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 366 | 37416.366 | 2694.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;376 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 376 | 37416.376 | 2694.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;386 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 386 | 37416.386 | 2694.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;396 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 396 | 37416.396 | 2694.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;406 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 406 | 37416.406 | 2694.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;416 | 95.0963 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 416 | 37416.416 | 2694.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;426 | 95.0963 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 426 | 37416.426 | 2694.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;436 | 95.0963 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 436 | 37416.436 | 2694.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;446 | 95.0963 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 446 | 37416.446 | 2694.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;456 | 95.0963 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 456 | 37416.456 | 2694.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;466 | 95.0963 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 466 | 37416.466 | 2694.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;476 | 95.0953 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 476 | 37416.476 | 2694.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;486 | 95.0953 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 486 | 37416.486 | 2694.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;496 | 95.0953 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 496 | 37416.496 | 2694.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;506 | 95.0953 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 506 | 37416.506 | 2694.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;516 | 95.0953 | 295.3234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 516 | 37416.516 | 2694.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;526 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 526 | 37416.526 | 2694.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;536 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 536 | 37416.536 | 2695
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;546 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 546 | 37416.546 | 2695.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;556 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 556 | 37416.556 | 2695.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;566 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 566 | 37416.566 | 2695.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;576 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 576 | 37416.576 | 2695.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;586 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 586 | 37416.586 | 2695.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;596 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 596 | 37416.596 | 2695.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;606 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 606 | 37416.606 | 2695.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;616 | 95.0953 | 295.354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 616 | 37416.616 | 2695.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;626 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 626 | 37416.626 | 2695.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;636 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 636 | 37416.636 | 2695.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;646 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 646 | 37416.646 | 2695.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;656 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 656 | 37416.656 | 2695.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;666 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 666 | 37416.666 | 2695.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;676 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 676 | 37416.676 | 2695.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;686 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 686 | 37416.686 | 2695.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;696 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 696 | 37416.696 | 2695.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;706 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 706 | 37416.706 | 2695.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;716 | 95.0953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 716 | 37416.716 | 2695.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;726 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 726 | 37416.726 | 2695.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;736 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 736 | 37416.736 | 2695.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;746 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 746 | 37416.746 | 2695.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;756 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 756 | 37416.756 | 2695.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;766 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 766 | 37416.766 | 2695.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;776 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 776 | 37416.776 | 2695.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;786 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 786 | 37416.786 | 2695.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;796 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 796 | 37416.796 | 2695.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;806 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 806 | 37416.806 | 2695.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;816 | 95.0953 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 816 | 37416.816 | 2695.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;826 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 826 | 37416.826 | 2695.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;836 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 836 | 37416.836 | 2695.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;846 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 846 | 37416.846 | 2695.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;856 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 856 | 37416.856 | 2695.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;866 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 866 | 37416.866 | 2695.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;876 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 876 | 37416.876 | 2695.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;886 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 886 | 37416.886 | 2695.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;896 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 896 | 37416.896 | 2695.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;906 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 906 | 37416.906 | 2695.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;916 | 95.0953 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 916 | 37416.916 | 2695.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;926 | 95.0953 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 926 | 37416.926 | 2695.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;936 | 95.0953 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 936 | 37416.936 | 2695.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;946 | 95.0953 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 946 | 37416.946 | 2695.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;956 | 95.0953 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 956 | 37416.956 | 2695.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;966 | 95.0953 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 966 | 37416.966 | 2695.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;976 | 95.0943 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 976 | 37416.976 | 2695.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;986 | 95.0943 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 986 | 37416.986 | 2695.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:36;996 | 95.0943 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 36 | 996 | 37416.996 | 2695.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;006 | 95.0943 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 006 | 37417.006 | 2695.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;016 | 95.0943 | 295.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 016 | 37417.016 | 2695.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;026 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 026 | 37417.026 | 2695.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;036 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 036 | 37417.036 | 2695.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;046 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 046 | 37417.046 | 2695.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;056 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 056 | 37417.056 | 2695.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;066 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 066 | 37417.066 | 2695.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;076 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 076 | 37417.076 | 2695.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;086 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 086 | 37417.086 | 2695.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;096 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 096 | 37417.096 | 2695.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;106 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 106 | 37417.106 | 2695.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;116 | 95.0943 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 116 | 37417.116 | 2695.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;126 | 95.0943 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 126 | 37417.126 | 2695.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;136 | 95.0943 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 136 | 37417.136 | 2695.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;146 | 95.0943 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 146 | 37417.146 | 2695.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;156 | 95.0943 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 156 | 37417.156 | 2695.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;166 | 95.0943 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 166 | 37417.166 | 2695.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;176 | 95.0933 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 176 | 37417.176 | 2695.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;186 | 95.0933 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 186 | 37417.186 | 2695.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;196 | 95.0933 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 196 | 37417.196 | 2695.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;206 | 95.0933 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 206 | 37417.206 | 2695.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;216 | 95.0933 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 216 | 37417.216 | 2695.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;226 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 226 | 37417.226 | 2695.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;236 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 236 | 37417.236 | 2695.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;246 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 246 | 37417.246 | 2695.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;256 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 256 | 37417.256 | 2695.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;266 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 266 | 37417.266 | 2695.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;276 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 276 | 37417.276 | 2695.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;286 | 95.0933 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 286 | 37417.286 | 2695.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;296 | 95.0923 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 296 | 37417.296 | 2695.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;306 | 95.0923 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 306 | 37417.306 | 2695.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;316 | 95.0923 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 316 | 37417.316 | 2695.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;326 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 326 | 37417.326 | 2695.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;336 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 336 | 37417.336 | 2695.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;346 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 346 | 37417.346 | 2695.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;356 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 356 | 37417.356 | 2695.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;366 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 366 | 37417.366 | 2695.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;376 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 376 | 37417.376 | 2695.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;386 | 95.0923 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 386 | 37417.386 | 2695.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;396 | 95.0933 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 396 | 37417.396 | 2695.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;406 | 95.0933 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 406 | 37417.406 | 2695.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;416 | 95.0933 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 416 | 37417.416 | 2695.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;426 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 426 | 37417.426 | 2695.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;436 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 436 | 37417.436 | 2695.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;446 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 446 | 37417.446 | 2695.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;456 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 456 | 37417.456 | 2695.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;466 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 466 | 37417.466 | 2695.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;476 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 476 | 37417.476 | 2695.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;486 | 95.0933 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 486 | 37417.486 | 2695.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;496 | 95.0923 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 496 | 37417.496 | 2695.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;506 | 95.0923 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 506 | 37417.506 | 2695.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;516 | 95.0923 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 516 | 37417.516 | 2695.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;526 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 526 | 37417.526 | 2695.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;536 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 536 | 37417.536 | 2696
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;546 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 546 | 37417.546 | 2696.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;556 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 556 | 37417.556 | 2696.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;566 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 566 | 37417.566 | 2696.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;576 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 576 | 37417.576 | 2696.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;586 | 95.0923 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 586 | 37417.586 | 2696.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;596 | 95.0933 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 596 | 37417.596 | 2696.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;606 | 95.0933 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 606 | 37417.606 | 2696.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;616 | 95.0933 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 616 | 37417.616 | 2696.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;626 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 626 | 37417.626 | 2696.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;636 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 636 | 37417.636 | 2696.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;646 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 646 | 37417.646 | 2696.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;656 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 656 | 37417.656 | 2696.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;666 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 666 | 37417.666 | 2696.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;676 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 676 | 37417.676 | 2696.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;686 | 95.0933 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 686 | 37417.686 | 2696.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;696 | 95.0923 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 696 | 37417.696 | 2696.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;706 | 95.0923 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 706 | 37417.706 | 2696.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;716 | 95.0923 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 716 | 37417.716 | 2696.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;726 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 726 | 37417.726 | 2696.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;736 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 736 | 37417.736 | 2696.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;746 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 746 | 37417.746 | 2696.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;756 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 756 | 37417.756 | 2696.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;766 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 766 | 37417.766 | 2696.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;776 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 776 | 37417.776 | 2696.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;786 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 786 | 37417.786 | 2696.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;796 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 796 | 37417.796 | 2696.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;806 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 806 | 37417.806 | 2696.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;816 | 95.0923 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 816 | 37417.816 | 2696.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;826 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 826 | 37417.826 | 2696.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;836 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 836 | 37417.836 | 2696.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;846 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 846 | 37417.846 | 2696.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;856 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 856 | 37417.856 | 2696.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;866 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 866 | 37417.866 | 2696.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;876 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 876 | 37417.876 | 2696.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;886 | 95.0923 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 886 | 37417.886 | 2696.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;896 | 95.0913 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 896 | 37417.896 | 2696.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;906 | 95.0913 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 906 | 37417.906 | 2696.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;916 | 95.0913 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 916 | 37417.916 | 2696.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;926 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 926 | 37417.926 | 2696.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;936 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 936 | 37417.936 | 2696.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;946 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 946 | 37417.946 | 2696.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;956 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 956 | 37417.956 | 2696.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;966 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 966 | 37417.966 | 2696.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;976 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 976 | 37417.976 | 2696.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;986 | 95.0913 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 986 | 37417.986 | 2696.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:37;996 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 37 | 996 | 37417.996 | 2696.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;006 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 006 | 37418.006 | 2696.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;016 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 016 | 37418.016 | 2696.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;026 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 026 | 37418.026 | 2696.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;036 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 036 | 37418.036 | 2696.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;046 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 046 | 37418.046 | 2696.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;056 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 056 | 37418.056 | 2696.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;066 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 066 | 37418.066 | 2696.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;076 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 076 | 37418.076 | 2696.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;086 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 086 | 37418.086 | 2696.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;096 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 096 | 37418.096 | 2696.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;106 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 106 | 37418.106 | 2696.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;116 | 95.0923 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 116 | 37418.116 | 2696.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;126 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 126 | 37418.126 | 2696.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;136 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 136 | 37418.136 | 2696.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;146 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 146 | 37418.146 | 2696.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;156 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 156 | 37418.156 | 2696.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;166 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 166 | 37418.166 | 2696.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;176 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 176 | 37418.176 | 2696.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;186 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 186 | 37418.186 | 2696.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;196 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 196 | 37418.196 | 2696.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;206 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 206 | 37418.206 | 2696.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;216 | 95.0923 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 216 | 37418.216 | 2696.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;226 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 226 | 37418.226 | 2696.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;236 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 236 | 37418.236 | 2696.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;246 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 246 | 37418.246 | 2696.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;256 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 256 | 37418.256 | 2696.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;266 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 266 | 37418.266 | 2696.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;276 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 276 | 37418.276 | 2696.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;286 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 286 | 37418.286 | 2696.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;296 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 296 | 37418.296 | 2696.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;306 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 306 | 37418.306 | 2696.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;316 | 95.0923 | 295.2361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 316 | 37418.316 | 2696.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;326 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 326 | 37418.326 | 2696.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;336 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 336 | 37418.336 | 2696.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;346 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 346 | 37418.346 | 2696.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;356 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 356 | 37418.356 | 2696.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;366 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 366 | 37418.366 | 2696.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;376 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 376 | 37418.376 | 2696.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;386 | 95.0923 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 386 | 37418.386 | 2696.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;396 | 95.0933 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 396 | 37418.396 | 2696.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;406 | 95.0933 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 406 | 37418.406 | 2696.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;416 | 95.0933 | 295.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 416 | 37418.416 | 2696.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;426 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 426 | 37418.426 | 2696.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;436 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 436 | 37418.436 | 2696.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;446 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 446 | 37418.446 | 2696.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;456 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 456 | 37418.456 | 2696.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;466 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 466 | 37418.466 | 2696.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;476 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 476 | 37418.476 | 2696.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;486 | 95.0933 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 486 | 37418.486 | 2696.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;496 | 95.0913 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 496 | 37418.496 | 2696.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;506 | 95.0913 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 506 | 37418.506 | 2696.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;516 | 95.0913 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 516 | 37418.516 | 2696.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;526 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 526 | 37418.526 | 2696.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;536 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 536 | 37418.536 | 2697
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;546 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 546 | 37418.546 | 2697.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;556 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 556 | 37418.556 | 2697.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;566 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 566 | 37418.566 | 2697.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;576 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 576 | 37418.576 | 2697.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;586 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 586 | 37418.586 | 2697.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;596 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 596 | 37418.596 | 2697.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;606 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 606 | 37418.606 | 2697.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;616 | 95.0913 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 616 | 37418.616 | 2697.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;626 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 626 | 37418.626 | 2697.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;636 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 636 | 37418.636 | 2697.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;646 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 646 | 37418.646 | 2697.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;656 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 656 | 37418.656 | 2697.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;666 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 666 | 37418.666 | 2697.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;676 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 676 | 37418.676 | 2697.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;686 | 95.0913 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 686 | 37418.686 | 2697.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;696 | 95.0923 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 696 | 37418.696 | 2697.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;706 | 95.0923 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 706 | 37418.706 | 2697.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;716 | 95.0923 | 295.2866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 716 | 37418.716 | 2697.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;726 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 726 | 37418.726 | 2697.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;736 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 736 | 37418.736 | 2697.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;746 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 746 | 37418.746 | 2697.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;756 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 756 | 37418.756 | 2697.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;766 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 766 | 37418.766 | 2697.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;776 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 776 | 37418.776 | 2697.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;786 | 95.0923 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 786 | 37418.786 | 2697.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;796 | 95.0913 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 796 | 37418.796 | 2697.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;806 | 95.0913 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 806 | 37418.806 | 2697.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;816 | 95.0913 | 295.2572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 816 | 37418.816 | 2697.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;826 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 826 | 37418.826 | 2697.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;836 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 836 | 37418.836 | 2697.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;846 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 846 | 37418.846 | 2697.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;856 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 856 | 37418.856 | 2697.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;866 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 866 | 37418.866 | 2697.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;876 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 876 | 37418.876 | 2697.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;886 | 95.0913 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 886 | 37418.886 | 2697.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;896 | 95.0903 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 896 | 37418.896 | 2697.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;906 | 95.0903 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 906 | 37418.906 | 2697.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;916 | 95.0903 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 916 | 37418.916 | 2697.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;926 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 926 | 37418.926 | 2697.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;936 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 936 | 37418.936 | 2697.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;946 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 946 | 37418.946 | 2697.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;956 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 956 | 37418.956 | 2697.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;966 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 966 | 37418.966 | 2697.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;976 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 976 | 37418.976 | 2697.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;986 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 986 | 37418.986 | 2697.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:38;996 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 38 | 996 | 37418.996 | 2697.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;006 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 006 | 37419.006 | 2697.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;016 | 95.0903 | 295.2019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 016 | 37419.016 | 2697.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;026 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 026 | 37419.026 | 2697.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;036 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 036 | 37419.036 | 2697.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;046 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 046 | 37419.046 | 2697.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;056 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 056 | 37419.056 | 2697.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;066 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 066 | 37419.066 | 2697.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;076 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 076 | 37419.076 | 2697.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;086 | 95.0903 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 086 | 37419.086 | 2697.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;096 | 95.0893 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 096 | 37419.096 | 2697.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;106 | 95.0893 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 106 | 37419.106 | 2697.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;116 | 95.0893 | 295.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 116 | 37419.116 | 2697.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;126 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 126 | 37419.126 | 2697.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;136 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 136 | 37419.136 | 2697.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;146 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 146 | 37419.146 | 2697.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;156 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 156 | 37419.156 | 2697.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;166 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 166 | 37419.166 | 2697.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;176 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 176 | 37419.176 | 2697.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;186 | 95.0893 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 186 | 37419.186 | 2697.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;196 | 95.0883 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 196 | 37419.196 | 2697.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;206 | 95.0883 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 206 | 37419.206 | 2697.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;216 | 95.0883 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 216 | 37419.216 | 2697.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;226 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 226 | 37419.226 | 2697.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;236 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 236 | 37419.236 | 2697.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;246 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 246 | 37419.246 | 2697.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;256 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 256 | 37419.256 | 2697.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;266 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 266 | 37419.266 | 2697.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;276 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 276 | 37419.276 | 2697.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;286 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 286 | 37419.286 | 2697.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;296 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 296 | 37419.296 | 2697.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;306 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 306 | 37419.306 | 2697.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;316 | 95.0883 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 316 | 37419.316 | 2697.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;326 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 326 | 37419.326 | 2697.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;336 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 336 | 37419.336 | 2697.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;346 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 346 | 37419.346 | 2697.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;356 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 356 | 37419.356 | 2697.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;366 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 366 | 37419.366 | 2697.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;376 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 376 | 37419.376 | 2697.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;386 | 95.0883 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 386 | 37419.386 | 2697.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;396 | 95.0873 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 396 | 37419.396 | 2697.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;406 | 95.0873 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 406 | 37419.406 | 2697.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;416 | 95.0873 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 416 | 37419.416 | 2697.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;426 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 426 | 37419.426 | 2697.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;436 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 436 | 37419.436 | 2697.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;446 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 446 | 37419.446 | 2697.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;456 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 456 | 37419.456 | 2697.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;466 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 466 | 37419.466 | 2697.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;476 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 476 | 37419.476 | 2697.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;486 | 95.0873 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 486 | 37419.486 | 2697.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;496 | 95.0883 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 496 | 37419.496 | 2697.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;506 | 95.0883 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 506 | 37419.506 | 2697.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;516 | 95.0883 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 516 | 37419.516 | 2697.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;526 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 526 | 37419.526 | 2697.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;536 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 536 | 37419.536 | 2698
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;546 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 546 | 37419.546 | 2698.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;556 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 556 | 37419.556 | 2698.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;566 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 566 | 37419.566 | 2698.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;576 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 576 | 37419.576 | 2698.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;586 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 586 | 37419.586 | 2698.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;596 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 596 | 37419.596 | 2698.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;606 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 606 | 37419.606 | 2698.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;616 | 95.0883 | 295.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 616 | 37419.616 | 2698.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;626 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 626 | 37419.626 | 2698.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;636 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 636 | 37419.636 | 2698.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;646 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 646 | 37419.646 | 2698.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;656 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 656 | 37419.656 | 2698.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;666 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 666 | 37419.666 | 2698.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;676 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 676 | 37419.676 | 2698.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;686 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 686 | 37419.686 | 2698.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;696 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 696 | 37419.696 | 2698.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;706 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 706 | 37419.706 | 2698.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;716 | 95.0883 | 295.1824 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 716 | 37419.716 | 2698.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;726 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 726 | 37419.726 | 2698.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;736 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 736 | 37419.736 | 2698.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;746 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 746 | 37419.746 | 2698.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;756 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 756 | 37419.756 | 2698.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;766 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 766 | 37419.766 | 2698.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;776 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 776 | 37419.776 | 2698.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;786 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 786 | 37419.786 | 2698.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;796 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 796 | 37419.796 | 2698.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;806 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 806 | 37419.806 | 2698.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;816 | 95.0883 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 816 | 37419.816 | 2698.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;826 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 826 | 37419.826 | 2698.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;836 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 836 | 37419.836 | 2698.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;846 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 846 | 37419.846 | 2698.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;856 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 856 | 37419.856 | 2698.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;866 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 866 | 37419.866 | 2698.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;876 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 876 | 37419.876 | 2698.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;886 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 886 | 37419.886 | 2698.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;896 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 896 | 37419.896 | 2698.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;906 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 906 | 37419.906 | 2698.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;916 | 95.0883 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 916 | 37419.916 | 2698.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;926 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 926 | 37419.926 | 2698.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;936 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 936 | 37419.936 | 2698.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;946 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 946 | 37419.946 | 2698.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;956 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 956 | 37419.956 | 2698.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;966 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 966 | 37419.966 | 2698.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;976 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 976 | 37419.976 | 2698.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;986 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 986 | 37419.986 | 2698.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:39;996 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 39 | 996 | 37419.996 | 2698.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;006 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 006 | 37420.006 | 2698.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;016 | 95.0883 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 016 | 37420.016 | 2698.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;026 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 026 | 37420.026 | 2698.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;036 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 036 | 37420.036 | 2698.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;046 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 046 | 37420.046 | 2698.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;056 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 056 | 37420.056 | 2698.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;066 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 066 | 37420.066 | 2698.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;076 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 076 | 37420.076 | 2698.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;086 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 086 | 37420.086 | 2698.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;096 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 096 | 37420.096 | 2698.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;106 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 106 | 37420.106 | 2698.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;116 | 95.0883 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 116 | 37420.116 | 2698.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;126 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 126 | 37420.126 | 2698.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;136 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 136 | 37420.136 | 2698.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;146 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 146 | 37420.146 | 2698.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;156 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 156 | 37420.156 | 2698.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;166 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 166 | 37420.166 | 2698.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;176 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 176 | 37420.176 | 2698.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;186 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 186 | 37420.186 | 2698.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;196 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 196 | 37420.196 | 2698.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;206 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 206 | 37420.206 | 2698.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;216 | 95.0883 | 295.2108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 216 | 37420.216 | 2698.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;226 | 95.0883 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 226 | 37420.226 | 2698.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;236 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 236 | 37420.236 | 2698.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;246 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 246 | 37420.246 | 2698.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;256 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 256 | 37420.256 | 2698.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;266 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 266 | 37420.266 | 2698.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;276 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 276 | 37420.276 | 2698.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;286 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 286 | 37420.286 | 2698.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;296 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 296 | 37420.296 | 2698.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;306 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 306 | 37420.306 | 2698.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;316 | 95.0873 | 295.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 316 | 37420.316 | 2698.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;326 | 95.0873 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 326 | 37420.326 | 2698.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;336 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 336 | 37420.336 | 2698.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;346 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 346 | 37420.346 | 2698.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;356 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 356 | 37420.356 | 2698.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;366 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 366 | 37420.366 | 2698.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;376 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 376 | 37420.376 | 2698.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;386 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 386 | 37420.386 | 2698.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;396 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 396 | 37420.396 | 2698.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;406 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 406 | 37420.406 | 2698.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;416 | 95.0893 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 416 | 37420.416 | 2698.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;426 | 95.0893 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 426 | 37420.426 | 2698.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;436 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 436 | 37420.436 | 2698.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;446 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 446 | 37420.446 | 2698.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;456 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 456 | 37420.456 | 2698.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;466 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 466 | 37420.466 | 2698.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;476 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 476 | 37420.476 | 2698.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;486 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 486 | 37420.486 | 2698.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;496 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 496 | 37420.496 | 2698.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;506 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 506 | 37420.506 | 2698.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;516 | 95.0873 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 516 | 37420.516 | 2698.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;526 | 95.0873 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 526 | 37420.526 | 2698.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;536 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 536 | 37420.536 | 2699
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;546 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 546 | 37420.546 | 2699.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;556 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 556 | 37420.556 | 2699.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;566 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 566 | 37420.566 | 2699.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;576 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 576 | 37420.576 | 2699.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;586 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 586 | 37420.586 | 2699.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;596 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 596 | 37420.596 | 2699.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;606 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 606 | 37420.606 | 2699.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;616 | 95.0863 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 616 | 37420.616 | 2699.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;626 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 626 | 37420.626 | 2699.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;636 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 636 | 37420.636 | 2699.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;646 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 646 | 37420.646 | 2699.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;656 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 656 | 37420.656 | 2699.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;666 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 666 | 37420.666 | 2699.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;676 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 676 | 37420.676 | 2699.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;686 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 686 | 37420.686 | 2699.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;696 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 696 | 37420.696 | 2699.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;706 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 706 | 37420.706 | 2699.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;716 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 716 | 37420.716 | 2699.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;726 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 726 | 37420.726 | 2699.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;736 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 736 | 37420.736 | 2699.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;746 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 746 | 37420.746 | 2699.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;756 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 756 | 37420.756 | 2699.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;766 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 766 | 37420.766 | 2699.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;776 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 776 | 37420.776 | 2699.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;786 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 786 | 37420.786 | 2699.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;796 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 796 | 37420.796 | 2699.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;806 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 806 | 37420.806 | 2699.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;816 | 95.0863 | 295.1883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 816 | 37420.816 | 2699.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;826 | 95.0863 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 826 | 37420.826 | 2699.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;836 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 836 | 37420.836 | 2699.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;846 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 846 | 37420.846 | 2699.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;856 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 856 | 37420.856 | 2699.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;866 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 866 | 37420.866 | 2699.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;876 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 876 | 37420.876 | 2699.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;886 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 886 | 37420.886 | 2699.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;896 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 896 | 37420.896 | 2699.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;906 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 906 | 37420.906 | 2699.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;916 | 95.0873 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 916 | 37420.916 | 2699.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;926 | 95.0873 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 926 | 37420.926 | 2699.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;936 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 936 | 37420.936 | 2699.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;946 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 946 | 37420.946 | 2699.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;956 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 956 | 37420.956 | 2699.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;966 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 966 | 37420.966 | 2699.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;976 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 976 | 37420.976 | 2699.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;986 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 986 | 37420.986 | 2699.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:40;996 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 40 | 996 | 37420.996 | 2699.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;006 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 006 | 37421.006 | 2699.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;016 | 95.0863 | 295.1472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 016 | 37421.016 | 2699.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;026 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 026 | 37421.026 | 2699.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;036 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 036 | 37421.036 | 2699.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;046 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 046 | 37421.046 | 2699.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;056 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 056 | 37421.056 | 2699.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;066 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 066 | 37421.066 | 2699.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;076 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 076 | 37421.076 | 2699.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;086 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 086 | 37421.086 | 2699.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;096 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 096 | 37421.096 | 2699.56