## ACOPLAMIENTOS
ACUERDO CNO 1816 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de Reporte de Parámetros Técnicos para Curvas de Acoplamiento Gas - Vapor en Plantas Térmicas y Configuraciones de Ciclo Combinado
NOTAS
Se deberán adicionar tantas curvas de relación de acoplamientos gas vapor como se considere necesario, teniendo en cuenta que el máximo de curvas será el máximo número de configuraciones declaradas.
Relación de Acoplamientos Gas - Vapor
Es una curva a tramos de línea monótonamente creciente, que relaciona la generación con unidades a gas del recurso y la generación con unidades a vapor del recurso. Puede estar definida hasta en cinco diferentes intervalos de potencia de la planta, y puede existir una para cada configuración en caso de ser necesario.
Curva 3
Configuraciones a las que Aplica la Curva 3: |  |  | 3
INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW]
1 | 89 | 42 | 89 | 48
2 | 89 | 48 | 100 | 51
3 | 100 | 51 | 110 | 51
Curva 4
Configuraciones a las que Aplica la Curva 4: |  |  | 4
INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW]
1 | 178 | 85 | 178 | 100
2 | 178 | 100 | 200 | 115
3 | 200 | 115 | 220 | 132
Curva 8
Configuraciones a las que Aplica la Curva 8: |  |  | 5
INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW]
1 | 178 | 42 | 178 | 48
2 | 178 | 48 | 189 | 51
3 | 189 | 51 | 220 | 51