## Información de pruebas MSSSC
Fecha de operación (DD/MM/AAAA) | Hora inicial (correspondiente a la hora en punto -sin minutos- del primer periodo de ejecución) | Hora final (correspondiente a la hora en punto -sin minutos- del último periodo de ejecución) | Periodo Inicial | Periodo Final | Corriente mínima requerida por el circuito [A] (el CND considerará el equipo con una inyección igual a cero al evaluar esta corriente. En ningún caso esta corriente podrá ser superior a la nominal del respectivo equipo)
2024-07-23 | 6:00 | 7:00 | 7 | 8 | 100
2024-07-23 | 9:00 | 11:00 | 10 | 12 | 200
2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 12 | 13 | 250
2024-07-23 | 12:00 | 13:00 | 13 | 14 | 300
2024-07-23 | 15:00 | 16:00 | 16 | 17 | 200
2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 20 | 21 | 200
2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 22 | 23 | 100

## Setpoints (hidden)
Setpoint V | Setpoint %V | #Units | Unit Max V | Circuit Max V | Unit Max R | Circuit Max R | Setpoint V | Setpoint %V | #Units | Unit Max V | Circuit Max V | Unit Max R | Circuit Max R
Termoguajira | [6 empty] | Termoguajira
566 | 3.333% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | 509.4 | 3% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
1200 | 7.067% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | 1188.6 | 7% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
1800 | 10.6% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | 1698 | 10% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
2500 | 14.72% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | 2547 | 15% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
-566 | -3.333% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | -509.4 | -3% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
-4200 | -24.73% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | -4075.2 | -24% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
-7800 | -45.94% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | -7810.8 | -46% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
-11400 | -67.14% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8 | -11376.6 | -67% | 3 | 5660 | 16980 | 56.6 | 169.8
Termocol | [6 empty] | Termocol
566 | 2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | 566 | 2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
1700 | 6.007% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | 1700 | 6.007% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
2800 | 9.894% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | 2830 | 10% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
4000 | 14.13% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | 4245 | 15% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-566 | -2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -566 | -2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-730 | -2.58% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -849 | -3% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-860 | -3.039% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-1000 | -3.534% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -1132 | -4% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | Solo si la corriente es mayor a 234 A antes de la inyeccion
-566 | -2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -566 | -2% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-849 | -3% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -849 | -3% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-1132 | -4% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -1132 | -4% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283
-1415 | -5% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283 | -1415 | -5% | 5 | 5660 | 28300 | 56.6 | 283

## Hoja2 (hidden)
Corriente
Voltaje
Impedancia