323.61 | 8.025 | 0.40233 | 8.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
323.62 | 8.025 | 0.40242 | 8.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
323.63 | 8.025 | 0.40218 | 8.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
323.64 | 8.025 | 0.40249 | 8.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
323.65 | 8.025 | 0.40224 | 8.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
323.66 | 8.025 | 0.40236 | 8.007 | 60 | 60 | 60 | 60
323.67 | 8.025 | 0.40245 | 8.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
323.68 | 8.025 | 0.40221 | 8.004 | 60 | 60 | 60 | 60
323.69 | 8.025 | 0.40251 | 8.01 | 60 | 60 | 60 | 60
323.7 | 8.025 | 0.40225 | 8.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
323.71 | 8.025 | 0.40235 | 8.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
323.72 | 8.025 | 0.40242 | 8.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
323.73 | 8.025 | 0.40217 | 8.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
323.74 | 8.025 | 0.40247 | 8.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
323.75 | 8.025 | 0.40221 | 8.004 | 60 | 60 | 60 | 60
323.76 | 8.025 | 0.4023 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
323.77 | 8.025 | 0.40239 | 8.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
323.78 | 8.025 | 0.40214 | 8.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
323.79 | 8.025 | 0.40244 | 8.0085 | 60 | 60 | 60 | 60
323.8 | 8.025 | 0.40218 | 8.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
323.81 | 8.025 | 0.40227 | 8.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
323.82 | 8.025 | 0.40236 | 8.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
323.83 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
323.84 | 8.025 | 0.4024 | 8.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
323.85 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
323.86 | 8.025 | 0.40226 | 8.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
323.87 | 8.025 | 0.40234 | 8.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
323.88 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
323.89 | 8.025 | 0.40241 | 8.0079 | 60 | 60 | 60 | 60
323.9 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
323.91 | 8.025 | 0.40223 | 8.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
323.92 | 8.025 | 0.40231 | 8.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
323.93 | 8.025 | 0.40206 | 8.001 | 60 | 60 | 60 | 60
323.94 | 8.025 | 0.40235 | 8.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
323.95 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
323.96 | 8.025 | 0.4022 | 8.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
323.97 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
323.98 | 8.025 | 0.40207 | 8.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
323.99 | 8.025 | 0.40238 | 8.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
324 | 8.025 | 0.40212 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
324.01 | 8.025 | 0.40222 | 8.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
324.02 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
324.03 | 8.025 | 0.40207 | 8.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
324.04 | 8.025 | 0.40239 | 8.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
324.05 | 8.025 | 0.40214 | 8.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
324.06 | 8.025 | 0.40225 | 8.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
324.07 | 8.025 | 0.40234 | 8.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
324.08 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
324.09 | 8.025 | 0.4024 | 8.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
324.1 | 8.025 | 0.40215 | 8.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
324.11 | 8.025 | 0.40225 | 8.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
324.12 | 8.025 | 0.40234 | 8.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
324.13 | 8.025 | 0.40208 | 8.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
324.14 | 8.025 | 0.40238 | 8.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
324.15 | 8.025 | 0.40213 | 8.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
324.16 | 8.025 | 0.40224 | 8.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
324.17 | 8.025 | 0.40233 | 8.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
324.18 | 8.025 | 0.40209 | 8.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
324.19 | 8.025 | 0.40241 | 8.0079 | 60 | 60 | 60 | 60
324.2 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
324.21 | 8.025 | 0.40224 | 8.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
324.22 | 8.025 | 0.40233 | 8.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
324.23 | 8.025 | 0.40208 | 8.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
324.24 | 8.025 | 0.40239 | 8.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
324.25 | 8.025 | 0.40213 | 8.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
324.26 | 8.025 | 0.40223 | 8.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
324.27 | 8.025 | 0.40232 | 8.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
324.28 | 8.025 | 0.40208 | 8.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
324.29 | 8.025 | 0.40239 | 8.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
324.3 | 8.025 | 0.40214 | 8.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
324.31 | 8.025 | 0.40223 | 8.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
324.32 | 8.025 | 0.40231 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
324.33 | 8.025 | 0.40206 | 8.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
324.34 | 8.025 | 0.40236 | 8.007 | 60 | 60 | 60 | 60
324.35 | 8.025 | 0.40211 | 8.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
324.36 | 8.025 | 0.4022 | 8.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
324.37 | 8.025 | 0.4023 | 8.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
324.38 | 8.025 | 0.40205 | 8.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
324.39 | 8.025 | 0.40235 | 8.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
324.4 | 8.025 | 0.40209 | 8.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
324.41 | 8.025 | 0.40217 | 8.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
324.42 | 8.025 | 0.40226 | 8.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
324.43 | 8.025 | 0.402 | 7.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
324.44 | 8.025 | 0.4023 | 8.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
324.45 | 8.025 | 0.40205 | 8.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
324.46 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
324.47 | 8.025 | 0.40224 | 8.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
324.48 | 8.025 | 0.402 | 7.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
324.49 | 8.025 | 0.40231 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
324.5 | 8.025 | 0.40205 | 8.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
324.51 | 8.025 | 0.40214 | 8.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
324.52 | 8.025 | 0.40223 | 8.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
324.53 | 8.025 | 0.40197 | 7.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
324.54 | 8.025 | 0.40227 | 8.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
324.55 | 8.025 | 0.40202 | 8.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
324.56 | 8.025 | 0.40212 | 8.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
324.57 | 8.025 | 0.40221 | 8.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
324.58 | 8.025 | 0.40197 | 7.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
324.59 | 8.025 | 0.40228 | 8.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
324.6 | 8.025 | 0.40203 | 8.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
324.61 | 8.025 | 0.40213 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
324.62 | 8.025 | 0.40222 | 8.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
324.63 | 8.025 | 0.40197 | 7.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
324.64 | 8.025 | 0.40228 | 8.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
324.65 | 8.025 | 0.40202 | 8.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
324.66 | 8.025 | 0.40211 | 8.002 | 60 | 60 | 60 | 60
324.67 | 8.025 | 0.40221 | 8.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
324.68 | 8.025 | 0.40196 | 7.999 | 60 | 60 | 60 | 60
324.69 | 8.025 | 0.40226 | 8.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
324.7 | 8.025 | 0.40201 | 8 | 60 | 60 | 60 | 60
324.71 | 8.025 | 0.40211 | 8.002 | 60 | 60 | 60 | 60
324.72 | 8.025 | 0.40221 | 8.004 | 60 | 60 | 60 | 60
324.73 | 8.025 | 0.40197 | 7.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
324.74 | 8.025 | 0.4023 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
324.75 | 8.025 | 0.40207 | 8.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
324.76 | 8.025 | 0.40218 | 8.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
324.77 | 8.025 | 0.40228 | 8.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
324.78 | 8.025 | 0.40205 | 8.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
324.79 | 8.025 | 0.40238 | 8.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
324.8 | 8.025 | 0.40213 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
324.81 | 8.025 | 0.40222 | 8.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
324.82 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
324.83 | 8.025 | 0.40205 | 8.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
324.84 | 8.025 | 0.40235 | 8.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
324.85 | 8.025 | 0.40209 | 8.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
324.86 | 8.025 | 0.40219 | 8.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
324.87 | 8.025 | 0.40228 | 8.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
324.88 | 8.025 | 0.40203 | 8.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
324.89 | 8.025 | 0.40233 | 8.0065 | 60 | 60 | 60 | 60
324.9 | 8.025 | 0.40208 | 8.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
324.91 | 8.025 | 0.40217 | 8.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
324.92 | 8.025 | 0.40226 | 8.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
324.93 | 8.025 | 0.40201 | 8 | 60 | 60 | 60 | 60
324.94 | 8.025 | 0.40232 | 8.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
324.95 | 8.025 | 0.40208 | 8.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
324.96 | 8.025 | 0.40218 | 8.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
324.97 | 8.025 | 0.40228 | 8.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
324.98 | 8.025 | 0.40204 | 8.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
324.99 | 8.025 | 0.40233 | 8.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
325 | 8.025 | 0.40208 | 8.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
325.01 | 8.025 | 0.40216 | 8.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
325.02 | 8.025 | 0.40225 | 8.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
325.03 | 8.025 | 0.402 | 7.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
325.04 | 8.025 | 0.4023 | 8.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
325.05 | 8.025 | 0.40206 | 8.001 | 60 | 60 | 60 | 60
325.06 | 8.025 | 0.40216 | 8.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
325.07 | 8.025 | 0.40226 | 8.005 | 60 | 60 | 60 | 60
325.08 | 8.025 | 0.40202 | 8.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
325.09 | 8.025 | 0.40235 | 8.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
325.1 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
325.11 | 8.025 | 0.40219 | 8.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
325.12 | 8.025 | 0.40229 | 8.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
325.13 | 8.025 | 0.40204 | 8.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
325.14 | 8.025 | 0.40235 | 8.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
325.15 | 8.025 | 0.40209 | 8.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
325.16 | 8.025 | 0.40219 | 8.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
325.17 | 8.025 | 0.40229 | 8.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
325.18 | 8.025 | 0.40204 | 8.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
325.19 | 8.025 | 0.40236 | 8.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
325.2 | 8.025 | 0.40211 | 8.002 | 60 | 60 | 60 | 60
325.21 | 8.025 | 0.40221 | 8.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
325.22 | 8.025 | 0.4023 | 8.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
325.23 | 8.025 | 0.40205 | 8.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
325.24 | 8.025 | 0.40236 | 8.007 | 60 | 60 | 60 | 60
325.25 | 8.025 | 0.40211 | 8.002 | 60 | 60 | 60 | 60
325.26 | 8.025 | 0.40221 | 8.004 | 60 | 60 | 60 | 60
325.27 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
325.28 | 8.025 | 0.40207 | 8.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
325.29 | 8.025 | 0.40238 | 8.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
325.3 | 8.025 | 0.40212 | 8.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
325.31 | 8.025 | 0.4022 | 8.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
325.32 | 8.025 | 0.40228 | 8.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
325.33 | 8.025 | 0.40203 | 8.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
325.34 | 8.025 | 0.40234 | 8.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
325.35 | 8.025 | 0.4021 | 8.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
325.36 | 8.025 | 0.40221 | 8.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
325.37 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
325.38 | 8.025 | 0.40207 | 8.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
325.39 | 8.025 | 0.40239 | 8.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
325.4 | 8.025 | 0.40213 | 8.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
325.41 | 8.025 | 0.40222 | 8.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
325.42 | 8.025 | 0.40231 | 8.006 | 60 | 60 | 60 | 60
325.43 | 8.025 | 0.40206 | 8.001 | 60 | 60 | 60 | 60
325.44 | 8.025 | 0.40236 | 8.007 | 60 | 60 | 60 | 60
325.45 | 8.025 | 0.40211 | 8.002 | 60 | 60 | 60 | 60
325.46 | 8.025 | 0.40227 | 8.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
325.47 | 8.025 | 0.40226 | 8.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
325.48 | 8.025 | 0.4021 | 8.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
325.49 | 8.025 | 0.40238 | 8.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
325.5 | 8.025 | 0.4021 | 8.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
325.51 | 8.025 | 0.4023 | 8.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
325.52 | 8.025 | 0.40228 | 8.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
325.53 | 8.025 | 0.40212 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
325.54 | 8.025 | 0.40242 | 8.0081 | 60 | 60 | 60 | 60
325.55 | 8.025 | 0.40213 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
325.56 | 8.025 | 0.40227 | 8.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
325.57 | 8.025 | 0.40232 | 8.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
325.58 | 8.025 | 0.40216 | 8.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
325.59 | 8.025 | 0.40243 | 8.0083 | 60 | 60 | 60 | 60
325.6 | 8.025 | 0.40212 | 8.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
325.61 | 8.025 | 0.4023 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
325.62 | 8.025 | 0.40229 | 8.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
325.63 | 8.025 | 0.40212 | 8.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
325.64 | 8.025 | 0.40241 | 8.008 | 60 | 60 | 60 | 60
325.65 | 8.025 | 0.40212 | 8.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
325.66 | 8.025 | 0.40232 | 8.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
325.67 | 8.025 | 0.40231 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
325.68 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
325.69 | 8.025 | 0.40244 | 8.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
325.7 | 8.025 | 0.40215 | 8.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
325.71 | 8.025 | 0.40235 | 8.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
325.72 | 8.025 | 0.40233 | 8.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
325.73 | 8.025 | 0.40217 | 8.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
325.74 | 8.025 | 0.40246 | 8.009 | 60 | 60 | 60 | 60
325.75 | 8.025 | 0.40216 | 8.003 | 60 | 60 | 60 | 60
325.76 | 8.025 | 0.40237 | 8.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
325.77 | 8.025 | 0.40236 | 8.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
325.78 | 8.025 | 0.4022 | 8.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
325.79 | 8.025 | 0.4025 | 8.0097 | 60 | 60 | 60 | 60
325.8 | 8.025 | 0.40221 | 8.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
325.81 | 8.025 | 0.40241 | 8.008 | 60 | 60 | 60 | 60
325.82 | 8.025 | 0.40239 | 8.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
325.83 | 8.025 | 0.40224 | 8.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
325.84 | 8.025 | 0.40254 | 8.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
325.85 | 8.025 | 0.40225 | 8.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
325.86 | 8.025 | 0.40246 | 8.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
325.87 | 8.025 | 0.40245 | 8.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
325.88 | 8.025 | 0.4023 | 8.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
325.89 | 8.025 | 0.40259 | 8.0116 | 60 | 60 | 60 | 60
325.9 | 8.025 | 0.40229 | 8.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
325.91 | 8.025 | 0.40247 | 8.0091 | 60 | 60 | 60 | 60
325.92 | 8.025 | 0.40244 | 8.0085 | 60 | 60 | 60 | 60
325.93 | 8.025 | 0.40227 | 8.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
325.94 | 8.025 | 0.40256 | 8.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
325.95 | 8.025 | 0.40227 | 8.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
325.96 | 8.025 | 0.40246 | 8.009 | 60 | 60 | 60 | 60
325.97 | 8.025 | 0.40245 | 8.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
325.98 | 8.025 | 0.40229 | 8.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
325.99 | 8.025 | 0.40258 | 8.0114 | 60 | 60 | 60 | 60
326 | 8.025 | 0.40228 | 8.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
326.01 | 8.025 | 0.40248 | 8.0093 | 60 | 60 | 60 | 60
326.02 | 8.025 | 0.40246 | 8.009 | 60 | 60 | 60 | 60
326.03 | 8.025 | 0.40231 | 8.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
326.04 | 8.025 | 0.4026 | 8.0116 | 60 | 60 | 60 | 60
326.05 | 8.025 | 0.40235 | 8.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
326.06 | 8.025 | 0.40252 | 8.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
326.07 | 8.025 | 0.40251 | 8.01 | 60 | 60 | 60 | 60
326.08 | 8.025 | 0.40236 | 8.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
326.09 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
326.1 | 8.025 | 0.40237 | 8.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
326.11 | 8.025 | 0.40256 | 8.011 | 60 | 60 | 60 | 60
326.12 | 8.025 | 0.40254 | 8.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
326.13 | 8.025 | 0.40238 | 8.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
326.14 | 8.025 | 0.40267 | 8.0131 | 60 | 60 | 60 | 60
326.15 | 8.025 | 0.40237 | 8.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
326.16 | 8.025 | 0.40256 | 8.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
326.17 | 8.025 | 0.40253 | 8.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
326.18 | 8.025 | 0.40237 | 8.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
326.19 | 8.025 | 0.40264 | 8.0126 | 60 | 60 | 60 | 60
326.2 | 8.025 | 0.40235 | 8.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
326.21 | 8.025 | 0.40255 | 8.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
326.22 | 8.025 | 0.40254 | 8.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
326.23 | 8.025 | 0.40238 | 8.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
326.24 | 8.025 | 0.40268 | 8.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
326.25 | 8.025 | 0.4024 | 8.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
326.26 | 8.025 | 0.40261 | 8.012 | 60 | 60 | 60 | 60
326.27 | 8.025 | 0.4026 | 8.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
326.28 | 8.025 | 0.40244 | 8.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
326.29 | 8.025 | 0.40274 | 8.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
326.3 | 8.025 | 0.40244 | 8.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
326.31 | 8.025 | 0.40263 | 8.0124 | 60 | 60 | 60 | 60
326.32 | 8.025 | 0.40261 | 8.012 | 60 | 60 | 60 | 60
326.33 | 8.025 | 0.40245 | 8.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
326.34 | 8.025 | 0.40273 | 8.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
326.35 | 8.025 | 0.40243 | 8.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
326.36 | 8.025 | 0.40263 | 8.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
326.37 | 8.025 | 0.40261 | 8.012 | 60 | 60 | 60 | 60
326.38 | 8.025 | 0.40244 | 8.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
326.39 | 8.025 | 0.40273 | 8.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
326.4 | 8.025 | 0.40244 | 8.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
326.41 | 8.025 | 0.40264 | 8.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
326.42 | 8.025 | 0.40262 | 8.0121 | 60 | 60 | 60 | 60
326.43 | 8.025 | 0.40246 | 8.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
326.44 | 8.025 | 0.40276 | 8.0149 | 60 | 60 | 60 | 60
326.45 | 8.025 | 0.40246 | 8.009 | 60 | 60 | 60 | 60
326.46 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
326.47 | 8.025 | 0.40264 | 8.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
326.48 | 8.025 | 0.40247 | 8.0093 | 60 | 60 | 60 | 60
326.49 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
326.5 | 8.025 | 0.40245 | 8.0087 | 60 | 60 | 60 | 60
326.51 | 8.025 | 0.40265 | 8.0126 | 60 | 60 | 60 | 60
326.52 | 8.025 | 0.40263 | 8.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
326.53 | 8.025 | 0.40246 | 8.009 | 60 | 60 | 60 | 60
326.54 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
326.55 | 8.025 | 0.40247 | 8.0091 | 60 | 60 | 60 | 60
326.56 | 8.025 | 0.40268 | 8.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
326.57 | 8.025 | 0.40266 | 8.013 | 60 | 60 | 60 | 60
326.58 | 8.025 | 0.40251 | 8.0099 | 60 | 60 | 60 | 60
326.59 | 8.025 | 0.4028 | 8.0157 | 60 | 60 | 60 | 60
326.6 | 8.025 | 0.4025 | 8.0098 | 60 | 60 | 60 | 60
326.61 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
326.62 | 8.025 | 0.40267 | 8.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
326.63 | 8.025 | 0.40251 | 8.0099 | 60 | 60 | 60 | 60
326.64 | 8.025 | 0.40279 | 8.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
326.65 | 8.025 | 0.40249 | 8.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
326.66 | 8.025 | 0.4027 | 8.0138 | 60 | 60 | 60 | 60
326.67 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
326.68 | 8.025 | 0.40253 | 8.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
326.69 | 8.025 | 0.40281 | 8.016 | 60 | 60 | 60 | 60
326.7 | 8.025 | 0.40252 | 8.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
326.71 | 8.025 | 0.40271 | 8.0139 | 60 | 60 | 60 | 60
326.72 | 8.025 | 0.40268 | 8.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
326.73 | 8.025 | 0.40253 | 8.0103 | 60 | 60 | 60 | 60
326.74 | 8.025 | 0.40281 | 8.016 | 60 | 60 | 60 | 60
326.75 | 8.025 | 0.40252 | 8.0102 | 60 | 60 | 60 | 60
326.76 | 8.025 | 0.40271 | 8.0139 | 60 | 60 | 60 | 60
326.77 | 8.025 | 0.4027 | 8.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
326.78 | 8.025 | 0.40254 | 8.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
326.79 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
326.8 | 8.025 | 0.40252 | 8.0102 | 60 | 60 | 60 | 60
326.81 | 8.025 | 0.40272 | 8.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
326.82 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
326.83 | 8.025 | 0.40253 | 8.0103 | 60 | 60 | 60 | 60
326.84 | 8.025 | 0.40282 | 8.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
326.85 | 8.025 | 0.40253 | 8.0103 | 60 | 60 | 60 | 60
326.86 | 8.025 | 0.40273 | 8.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
326.87 | 8.025 | 0.40272 | 8.014 | 60 | 60 | 60 | 60
326.88 | 8.025 | 0.40256 | 8.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
326.89 | 8.025 | 0.40285 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
326.9 | 8.025 | 0.40255 | 8.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
326.91 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
326.92 | 8.025 | 0.40273 | 8.0142 | 60 | 60 | 60 | 60
326.93 | 8.025 | 0.40257 | 8.0111 | 60 | 60 | 60 | 60
326.94 | 8.025 | 0.40286 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
326.95 | 8.025 | 0.40256 | 8.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
326.96 | 8.025 | 0.40276 | 8.0149 | 60 | 60 | 60 | 60
326.97 | 8.025 | 0.40274 | 8.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
326.98 | 8.025 | 0.40257 | 8.0111 | 60 | 60 | 60 | 60
326.99 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
327 | 8.025 | 0.40255 | 8.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
327.01 | 8.025 | 0.40276 | 8.0149 | 60 | 60 | 60 | 60
327.02 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
327.03 | 8.025 | 0.4026 | 8.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
327.04 | 8.025 | 0.40291 | 8.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
327.05 | 8.025 | 0.40263 | 8.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
327.06 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
327.07 | 8.025 | 0.40281 | 8.0159 | 60 | 60 | 60 | 60
327.08 | 8.025 | 0.40265 | 8.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
327.09 | 8.025 | 0.40292 | 8.0181 | 60 | 60 | 60 | 60
327.1 | 8.025 | 0.40261 | 8.012 | 60 | 60 | 60 | 60
327.11 | 8.025 | 0.40281 | 8.0159 | 60 | 60 | 60 | 60
327.12 | 8.025 | 0.40278 | 8.0154 | 60 | 60 | 60 | 60
327.13 | 8.025 | 0.40262 | 8.0122 | 60 | 60 | 60 | 60
327.14 | 8.025 | 0.40291 | 8.018 | 60 | 60 | 60 | 60
327.15 | 8.025 | 0.40263 | 8.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
327.16 | 8.025 | 0.40284 | 8.0164 | 60 | 60 | 60 | 60
327.17 | 8.025 | 0.40282 | 8.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
327.18 | 8.025 | 0.40267 | 8.0131 | 60 | 60 | 60 | 60
327.19 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
327.2 | 8.025 | 0.40267 | 8.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
327.21 | 8.025 | 0.40287 | 8.0171 | 60 | 60 | 60 | 60
327.22 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
327.23 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
327.24 | 8.025 | 0.40298 | 8.0192 | 60 | 60 | 60 | 60
327.25 | 8.025 | 0.40267 | 8.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
327.26 | 8.025 | 0.40287 | 8.0172 | 60 | 60 | 60 | 60
327.27 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
327.28 | 8.025 | 0.40268 | 8.0133 | 60 | 60 | 60 | 60
327.29 | 8.025 | 0.40295 | 8.0187 | 60 | 60 | 60 | 60
327.3 | 8.025 | 0.40265 | 8.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
327.31 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
327.32 | 8.025 | 0.40283 | 8.0164 | 60 | 60 | 60 | 60
327.33 | 8.025 | 0.40268 | 8.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
327.34 | 8.025 | 0.40299 | 8.0194 | 60 | 60 | 60 | 60
327.35 | 8.025 | 0.4027 | 8.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
327.36 | 8.025 | 0.40291 | 8.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
327.37 | 8.025 | 0.40289 | 8.0175 | 60 | 60 | 60 | 60
327.38 | 8.025 | 0.40273 | 8.0143 | 60 | 60 | 60 | 60
327.39 | 8.025 | 0.40301 | 8.0199 | 60 | 60 | 60 | 60
327.4 | 8.025 | 0.4027 | 8.0138 | 60 | 60 | 60 | 60
327.41 | 8.025 | 0.40291 | 8.0178 | 60 | 60 | 60 | 60
327.42 | 8.025 | 0.40288 | 8.0173 | 60 | 60 | 60 | 60
327.43 | 8.025 | 0.40272 | 8.014 | 60 | 60 | 60 | 60
327.44 | 8.025 | 0.403 | 8.0197 | 60 | 60 | 60 | 60
327.45 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
327.46 | 8.025 | 0.40289 | 8.0175 | 60 | 60 | 60 | 60
327.47 | 8.025 | 0.40285 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
327.48 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
327.49 | 8.025 | 0.40297 | 8.0191 | 60 | 60 | 60 | 60
327.5 | 8.025 | 0.40266 | 8.013 | 60 | 60 | 60 | 60
327.51 | 8.025 | 0.40286 | 8.0169 | 60 | 60 | 60 | 60
327.52 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
327.53 | 8.025 | 0.40267 | 8.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
327.54 | 8.025 | 0.40296 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
327.55 | 8.025 | 0.40266 | 8.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
327.56 | 8.025 | 0.40286 | 8.017 | 60 | 60 | 60 | 60
327.57 | 8.025 | 0.40284 | 8.0166 | 60 | 60 | 60 | 60
327.58 | 8.025 | 0.40269 | 8.0135 | 60 | 60 | 60 | 60
327.59 | 8.025 | 0.40298 | 8.0192 | 60 | 60 | 60 | 60
327.6 | 8.025 | 0.40267 | 8.0131 | 60 | 60 | 60 | 60
327.61 | 8.025 | 0.40285 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
327.62 | 8.025 | 0.40281 | 8.016 | 60 | 60 | 60 | 60
327.63 | 8.025 | 0.40266 | 8.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
327.64 | 8.025 | 0.40294 | 8.0186 | 60 | 60 | 60 | 60
327.65 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
327.66 | 8.025 | 0.40286 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
327.67 | 8.025 | 0.40283 | 8.0164 | 60 | 60 | 60 | 60
327.68 | 8.025 | 0.40268 | 8.0133 | 60 | 60 | 60 | 60
327.69 | 8.025 | 0.40295 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
327.7 | 8.025 | 0.40265 | 8.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
327.71 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
327.72 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
327.73 | 8.025 | 0.40268 | 8.0133 | 60 | 60 | 60 | 60
327.74 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
327.75 | 8.025 | 0.40268 | 8.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
327.76 | 8.025 | 0.4029 | 8.0176 | 60 | 60 | 60 | 60
327.77 | 8.025 | 0.40288 | 8.0172 | 60 | 60 | 60 | 60
327.78 | 8.025 | 0.40272 | 8.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
327.79 | 8.025 | 0.403 | 8.0196 | 60 | 60 | 60 | 60
327.8 | 8.025 | 0.40269 | 8.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
327.81 | 8.025 | 0.40289 | 8.0175 | 60 | 60 | 60 | 60
327.82 | 8.025 | 0.40287 | 8.017 | 60 | 60 | 60 | 60
327.83 | 8.025 | 0.40272 | 8.014 | 60 | 60 | 60 | 60
327.84 | 8.025 | 0.403 | 8.0196 | 60 | 60 | 60 | 60
327.85 | 8.025 | 0.4027 | 8.0138 | 60 | 60 | 60 | 60
327.86 | 8.025 | 0.40292 | 8.018 | 60 | 60 | 60 | 60
327.87 | 8.025 | 0.4029 | 8.0176 | 60 | 60 | 60 | 60
327.88 | 8.025 | 0.40274 | 8.0146 | 60 | 60 | 60 | 60
327.89 | 8.025 | 0.40304 | 8.0205 | 60 | 60 | 60 | 60
327.9 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
327.91 | 8.025 | 0.40296 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
327.92 | 8.025 | 0.40292 | 8.0182 | 60 | 60 | 60 | 60
327.93 | 8.025 | 0.40278 | 8.0153 | 60 | 60 | 60 | 60
327.94 | 8.025 | 0.40308 | 8.0213 | 60 | 60 | 60 | 60
327.95 | 8.025 | 0.40279 | 8.0156 | 60 | 60 | 60 | 60
327.96 | 8.025 | 0.403 | 8.0196 | 60 | 60 | 60 | 60
327.97 | 8.025 | 0.40296 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
327.98 | 8.025 | 0.4028 | 8.0158 | 60 | 60 | 60 | 60
327.99 | 8.025 | 0.40308 | 8.0213 | 60 | 60 | 60 | 60
328 | 8.025 | 0.40278 | 8.0153 | 60 | 60 | 60 | 60
328.01 | 8.025 | 0.40298 | 8.0193 | 60 | 60 | 60 | 60
328.02 | 8.025 | 0.40296 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
328.03 | 8.025 | 0.40282 | 8.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
328.04 | 8.025 | 0.40311 | 8.0219 | 60 | 60 | 60 | 60
328.05 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
328.06 | 8.025 | 0.40305 | 8.0207 | 60 | 60 | 60 | 60
328.07 | 8.025 | 0.40303 | 8.0202 | 60 | 60 | 60 | 60
328.08 | 8.025 | 0.40289 | 8.0174 | 60 | 60 | 60 | 60
328.09 | 8.025 | 0.40318 | 8.0232 | 60 | 60 | 60 | 60
328.1 | 8.025 | 0.40288 | 8.0173 | 60 | 60 | 60 | 60
328.11 | 8.025 | 0.40309 | 8.0215 | 60 | 60 | 60 | 60
328.12 | 8.025 | 0.40306 | 8.021 | 60 | 60 | 60 | 60
328.13 | 8.025 | 0.40293 | 8.0183 | 60 | 60 | 60 | 60
328.14 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
328.15 | 8.025 | 0.40293 | 8.0183 | 60 | 60 | 60 | 60
328.16 | 8.025 | 0.40316 | 8.0229 | 60 | 60 | 60 | 60
328.17 | 8.025 | 0.40314 | 8.0226 | 60 | 60 | 60 | 60
328.18 | 8.025 | 0.403 | 8.0196 | 60 | 60 | 60 | 60
328.19 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
328.2 | 8.025 | 0.40298 | 8.0194 | 60 | 60 | 60 | 60
328.21 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
328.22 | 8.025 | 0.40318 | 8.0232 | 60 | 60 | 60 | 60
328.23 | 8.025 | 0.40304 | 8.0206 | 60 | 60 | 60 | 60
328.24 | 8.025 | 0.40334 | 8.0265 | 60 | 60 | 60 | 60
328.25 | 8.025 | 0.40305 | 8.0206 | 60 | 60 | 60 | 60
328.26 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
328.27 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
328.28 | 8.025 | 0.40307 | 8.0211 | 60 | 60 | 60 | 60
328.29 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
328.3 | 8.025 | 0.40304 | 8.0205 | 60 | 60 | 60 | 60
328.31 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
328.32 | 8.025 | 0.40322 | 8.0242 | 60 | 60 | 60 | 60
328.33 | 8.025 | 0.40309 | 8.0214 | 60 | 60 | 60 | 60
328.34 | 8.025 | 0.40338 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
328.35 | 8.025 | 0.4031 | 8.0218 | 60 | 60 | 60 | 60
328.36 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
328.37 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
328.38 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
328.39 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
328.4 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
328.41 | 8.025 | 0.40336 | 8.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
328.42 | 8.025 | 0.40334 | 8.0265 | 60 | 60 | 60 | 60
328.43 | 8.025 | 0.40321 | 8.024 | 60 | 60 | 60 | 60
328.44 | 8.025 | 0.40351 | 8.0298 | 60 | 60 | 60 | 60
328.45 | 8.025 | 0.40321 | 8.0238 | 60 | 60 | 60 | 60
328.46 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
328.47 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
328.48 | 8.025 | 0.40324 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
328.49 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
328.5 | 8.025 | 0.40323 | 8.0242 | 60 | 60 | 60 | 60
328.51 | 8.025 | 0.40344 | 8.0285 | 60 | 60 | 60 | 60
328.52 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
328.53 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
328.54 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
328.55 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
328.56 | 8.025 | 0.40351 | 8.0298 | 60 | 60 | 60 | 60
328.57 | 8.025 | 0.40349 | 8.0294 | 60 | 60 | 60 | 60
328.58 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
328.59 | 8.025 | 0.40363 | 8.0323 | 60 | 60 | 60 | 60
328.6 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
328.61 | 8.025 | 0.40356 | 8.0308 | 60 | 60 | 60 | 60
328.62 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
328.63 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
328.64 | 8.025 | 0.40371 | 8.0338 | 60 | 60 | 60 | 60
328.65 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
328.66 | 8.025 | 0.40365 | 8.0327 | 60 | 60 | 60 | 60
328.67 | 8.025 | 0.40361 | 8.0319 | 60 | 60 | 60 | 60
328.68 | 8.025 | 0.40347 | 8.029 | 60 | 60 | 60 | 60
328.69 | 8.025 | 0.40375 | 8.0346 | 60 | 60 | 60 | 60
328.7 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
328.71 | 8.025 | 0.40365 | 8.0327 | 60 | 60 | 60 | 60
328.72 | 8.025 | 0.4036 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
328.73 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
328.74 | 8.025 | 0.40372 | 8.034 | 60 | 60 | 60 | 60
328.75 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
328.76 | 8.025 | 0.40362 | 8.0321 | 60 | 60 | 60 | 60
328.77 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
328.78 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
328.79 | 8.025 | 0.40373 | 8.0343 | 60 | 60 | 60 | 60
328.8 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
328.81 | 8.025 | 0.40369 | 8.0334 | 60 | 60 | 60 | 60
328.82 | 8.025 | 0.40366 | 8.0329 | 60 | 60 | 60 | 60
328.83 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
328.84 | 8.025 | 0.40383 | 8.0363 | 60 | 60 | 60 | 60
328.85 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
328.86 | 8.025 | 0.40376 | 8.0347 | 60 | 60 | 60 | 60
328.87 | 8.025 | 0.40372 | 8.034 | 60 | 60 | 60 | 60
328.88 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
328.89 | 8.025 | 0.40385 | 8.0367 | 60 | 60 | 60 | 60
328.9 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
328.91 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
328.92 | 8.025 | 0.40372 | 8.034 | 60 | 60 | 60 | 60
328.93 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
328.94 | 8.025 | 0.40387 | 8.037 | 60 | 60 | 60 | 60
328.95 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
328.96 | 8.025 | 0.4038 | 8.0356 | 60 | 60 | 60 | 60
328.97 | 8.025 | 0.40375 | 8.0346 | 60 | 60 | 60 | 60
328.98 | 8.025 | 0.40361 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
328.99 | 8.025 | 0.40387 | 8.0371 | 60 | 60 | 60 | 60
329 | 8.025 | 0.40358 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
329.01 | 8.025 | 0.4038 | 8.0356 | 60 | 60 | 60 | 60
329.02 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
329.03 | 8.025 | 0.40363 | 8.0322 | 60 | 60 | 60 | 60
329.04 | 8.025 | 0.40391 | 8.0377 | 60 | 60 | 60 | 60
329.05 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
329.06 | 8.025 | 0.40382 | 8.036 | 60 | 60 | 60 | 60
329.07 | 8.025 | 0.40377 | 8.035 | 60 | 60 | 60 | 60
329.08 | 8.025 | 0.40363 | 8.0322 | 60 | 60 | 60 | 60
329.09 | 8.025 | 0.4039 | 8.0376 | 60 | 60 | 60 | 60
329.1 | 8.025 | 0.40359 | 8.0315 | 60 | 60 | 60 | 60
329.11 | 8.025 | 0.40381 | 8.0358 | 60 | 60 | 60 | 60
329.12 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
329.13 | 8.025 | 0.40363 | 8.0323 | 60 | 60 | 60 | 60
329.14 | 8.025 | 0.40392 | 8.038 | 60 | 60 | 60 | 60
329.15 | 8.025 | 0.40362 | 8.032 | 60 | 60 | 60 | 60
329.16 | 8.025 | 0.40384 | 8.0364 | 60 | 60 | 60 | 60
329.17 | 8.025 | 0.40379 | 8.0355 | 60 | 60 | 60 | 60
329.18 | 8.025 | 0.40366 | 8.0328 | 60 | 60 | 60 | 60
329.19 | 8.025 | 0.40393 | 8.0383 | 60 | 60 | 60 | 60
329.2 | 8.025 | 0.40362 | 8.032 | 60 | 60 | 60 | 60
329.21 | 8.025 | 0.40384 | 8.0364 | 60 | 60 | 60 | 60
329.22 | 8.025 | 0.40379 | 8.0355 | 60 | 60 | 60 | 60
329.23 | 8.025 | 0.40366 | 8.0328 | 60 | 60 | 60 | 60
329.24 | 8.025 | 0.40394 | 8.0383 | 60 | 60 | 60 | 60
329.25 | 8.025 | 0.40364 | 8.0324 | 60 | 60 | 60 | 60
329.26 | 8.025 | 0.40386 | 8.0369 | 60 | 60 | 60 | 60
329.27 | 8.025 | 0.40381 | 8.0358 | 60 | 60 | 60 | 60
329.28 | 8.025 | 0.40369 | 8.0333 | 60 | 60 | 60 | 60
329.29 | 8.025 | 0.40396 | 8.0389 | 60 | 60 | 60 | 60
329.3 | 8.025 | 0.40366 | 8.0328 | 60 | 60 | 60 | 60
329.31 | 8.025 | 0.40387 | 8.037 | 60 | 60 | 60 | 60
329.32 | 8.025 | 0.40381 | 8.0359 | 60 | 60 | 60 | 60
329.33 | 8.025 | 0.40369 | 8.0333 | 60 | 60 | 60 | 60
329.34 | 8.025 | 0.40396 | 8.0387 | 60 | 60 | 60 | 60
329.35 | 8.025 | 0.40365 | 8.0326 | 60 | 60 | 60 | 60
329.36 | 8.025 | 0.40387 | 8.037 | 60 | 60 | 60 | 60
329.37 | 8.025 | 0.40381 | 8.0358 | 60 | 60 | 60 | 60
329.38 | 8.025 | 0.40367 | 8.033 | 60 | 60 | 60 | 60
329.39 | 8.025 | 0.40392 | 8.0381 | 60 | 60 | 60 | 60
329.4 | 8.025 | 0.40363 | 8.0322 | 60 | 60 | 60 | 60
329.41 | 8.025 | 0.40385 | 8.0366 | 60 | 60 | 60 | 60
329.42 | 8.025 | 0.4038 | 8.0355 | 60 | 60 | 60 | 60
329.43 | 8.025 | 0.40367 | 8.0331 | 60 | 60 | 60 | 60
329.44 | 8.025 | 0.40395 | 8.0385 | 60 | 60 | 60 | 60
329.45 | 8.025 | 0.40364 | 8.0324 | 60 | 60 | 60 | 60
329.46 | 8.025 | 0.40385 | 8.0366 | 60 | 60 | 60 | 60
329.47 | 8.025 | 0.40379 | 8.0355 | 60 | 60 | 60 | 60
329.48 | 8.025 | 0.40366 | 8.0328 | 60 | 60 | 60 | 60
329.49 | 8.025 | 0.40391 | 8.0379 | 60 | 60 | 60 | 60
329.5 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
329.51 | 8.025 | 0.40382 | 8.036 | 60 | 60 | 60 | 60
329.52 | 8.025 | 0.40376 | 8.0349 | 60 | 60 | 60 | 60
329.53 | 8.025 | 0.40363 | 8.0323 | 60 | 60 | 60 | 60
329.54 | 8.025 | 0.40391 | 8.0378 | 60 | 60 | 60 | 60
329.55 | 8.025 | 0.40362 | 8.032 | 60 | 60 | 60 | 60
329.56 | 8.025 | 0.40383 | 8.0362 | 60 | 60 | 60 | 60
329.57 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
329.58 | 8.025 | 0.40362 | 8.0321 | 60 | 60 | 60 | 60
329.59 | 8.025 | 0.40389 | 8.0374 | 60 | 60 | 60 | 60
329.6 | 8.025 | 0.40357 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
329.61 | 8.025 | 0.40379 | 8.0355 | 60 | 60 | 60 | 60
329.62 | 8.025 | 0.40373 | 8.0343 | 60 | 60 | 60 | 60
329.63 | 8.025 | 0.40361 | 8.0318 | 60 | 60 | 60 | 60
329.64 | 8.025 | 0.40387 | 8.0371 | 60 | 60 | 60 | 60
329.65 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
329.66 | 8.025 | 0.40379 | 8.0354 | 60 | 60 | 60 | 60
329.67 | 8.025 | 0.40372 | 8.034 | 60 | 60 | 60 | 60
329.68 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
329.69 | 8.025 | 0.40385 | 8.0367 | 60 | 60 | 60 | 60
329.7 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
329.71 | 8.025 | 0.40378 | 8.0353 | 60 | 60 | 60 | 60
329.72 | 8.025 | 0.40372 | 8.034 | 60 | 60 | 60 | 60
329.73 | 8.025 | 0.40359 | 8.0315 | 60 | 60 | 60 | 60
329.74 | 8.025 | 0.40386 | 8.0368 | 60 | 60 | 60 | 60
329.75 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
329.76 | 8.025 | 0.40378 | 8.0352 | 60 | 60 | 60 | 60
329.77 | 8.025 | 0.40371 | 8.0339 | 60 | 60 | 60 | 60
329.78 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
329.79 | 8.025 | 0.40384 | 8.0364 | 60 | 60 | 60 | 60
329.8 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
329.81 | 8.025 | 0.40373 | 8.0342 | 60 | 60 | 60 | 60
329.82 | 8.025 | 0.40365 | 8.0326 | 60 | 60 | 60 | 60
329.83 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
329.84 | 8.025 | 0.40377 | 8.035 | 60 | 60 | 60 | 60
329.85 | 8.025 | 0.40347 | 8.029 | 60 | 60 | 60 | 60
329.86 | 8.025 | 0.4037 | 8.0336 | 60 | 60 | 60 | 60
329.87 | 8.025 | 0.40368 | 8.0332 | 60 | 60 | 60 | 60
329.88 | 8.025 | 0.40349 | 8.0295 | 60 | 60 | 60 | 60
329.89 | 8.025 | 0.40375 | 8.0346 | 60 | 60 | 60 | 60
329.9 | 8.025 | 0.40344 | 8.0285 | 60 | 60 | 60 | 60
329.91 | 8.025 | 0.40367 | 8.033 | 60 | 60 | 60 | 60
329.92 | 8.025 | 0.40361 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
329.93 | 8.025 | 0.4035 | 8.0296 | 60 | 60 | 60 | 60
329.94 | 8.025 | 0.40377 | 8.0349 | 60 | 60 | 60 | 60
329.95 | 8.025 | 0.40346 | 8.0289 | 60 | 60 | 60 | 60
329.96 | 8.025 | 0.4037 | 8.0337 | 60 | 60 | 60 | 60
329.97 | 8.025 | 0.40364 | 8.0325 | 60 | 60 | 60 | 60
329.98 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
329.99 | 8.025 | 0.40378 | 8.0352 | 60 | 60 | 60 | 60
330 | 8.025 | 0.40347 | 8.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
330.01 | 8.025 | 0.4037 | 8.0337 | 60 | 60 | 60 | 60
330.02 | 8.025 | 0.40363 | 8.0323 | 60 | 60 | 60 | 60
330.03 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
330.04 | 8.025 | 0.40378 | 8.0353 | 60 | 60 | 60 | 60
330.05 | 8.025 | 0.40347 | 8.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
330.06 | 8.025 | 0.4037 | 8.0336 | 60 | 60 | 60 | 60
330.07 | 8.025 | 0.40363 | 8.0322 | 60 | 60 | 60 | 60
330.08 | 8.025 | 0.40351 | 8.0298 | 60 | 60 | 60 | 60
330.09 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
330.1 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
330.11 | 8.025 | 0.40369 | 8.0334 | 60 | 60 | 60 | 60
330.12 | 8.025 | 0.40364 | 8.0325 | 60 | 60 | 60 | 60
330.13 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
330.14 | 8.025 | 0.40382 | 8.0361 | 60 | 60 | 60 | 60
330.15 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
330.16 | 8.025 | 0.40377 | 8.0351 | 60 | 60 | 60 | 60
330.17 | 8.025 | 0.4037 | 8.0337 | 60 | 60 | 60 | 60
330.18 | 8.025 | 0.40359 | 8.0315 | 60 | 60 | 60 | 60
330.19 | 8.025 | 0.40386 | 8.0367 | 60 | 60 | 60 | 60
330.2 | 8.025 | 0.40354 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
330.21 | 8.025 | 0.40378 | 8.0351 | 60 | 60 | 60 | 60
330.22 | 8.025 | 0.4037 | 8.0336 | 60 | 60 | 60 | 60
330.23 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
330.24 | 8.025 | 0.40384 | 8.0364 | 60 | 60 | 60 | 60
330.25 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
330.26 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
330.27 | 8.025 | 0.40368 | 8.0332 | 60 | 60 | 60 | 60
330.28 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
330.29 | 8.025 | 0.40382 | 8.0361 | 60 | 60 | 60 | 60
330.3 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
330.31 | 8.025 | 0.40375 | 8.0347 | 60 | 60 | 60 | 60
330.32 | 8.025 | 0.40367 | 8.033 | 60 | 60 | 60 | 60
330.33 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
330.34 | 8.025 | 0.40383 | 8.0362 | 60 | 60 | 60 | 60
330.35 | 8.025 | 0.40352 | 8.03 | 60 | 60 | 60 | 60
330.36 | 8.025 | 0.40375 | 8.0346 | 60 | 60 | 60 | 60
330.37 | 8.025 | 0.40367 | 8.033 | 60 | 60 | 60 | 60
330.38 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
330.39 | 8.025 | 0.40381 | 8.0358 | 60 | 60 | 60 | 60
330.4 | 8.025 | 0.4035 | 8.0296 | 60 | 60 | 60 | 60
330.41 | 8.025 | 0.40373 | 8.0343 | 60 | 60 | 60 | 60
330.42 | 8.025 | 0.40366 | 8.0327 | 60 | 60 | 60 | 60
330.43 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
330.44 | 8.025 | 0.4038 | 8.0356 | 60 | 60 | 60 | 60
330.45 | 8.025 | 0.4035 | 8.0296 | 60 | 60 | 60 | 60
330.46 | 8.025 | 0.40373 | 8.0343 | 60 | 60 | 60 | 60
330.47 | 8.025 | 0.40365 | 8.0326 | 60 | 60 | 60 | 60
330.48 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
330.49 | 8.025 | 0.40379 | 8.0354 | 60 | 60 | 60 | 60
330.5 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
330.51 | 8.025 | 0.40371 | 8.0339 | 60 | 60 | 60 | 60
330.52 | 8.025 | 0.40363 | 8.0321 | 60 | 60 | 60 | 60
330.53 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
330.54 | 8.025 | 0.40376 | 8.0348 | 60 | 60 | 60 | 60
330.55 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
330.56 | 8.025 | 0.40367 | 8.0329 | 60 | 60 | 60 | 60
330.57 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
330.58 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
330.59 | 8.025 | 0.40369 | 8.0335 | 60 | 60 | 60 | 60
330.6 | 8.025 | 0.40338 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
330.61 | 8.025 | 0.40363 | 8.0322 | 60 | 60 | 60 | 60
330.62 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
330.63 | 8.025 | 0.40343 | 8.0283 | 60 | 60 | 60 | 60
330.64 | 8.025 | 0.40368 | 8.0332 | 60 | 60 | 60 | 60
330.65 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
330.66 | 8.025 | 0.4036 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
330.67 | 8.025 | 0.4035 | 8.0297 | 60 | 60 | 60 | 60
330.68 | 8.025 | 0.40338 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
330.69 | 8.025 | 0.40361 | 8.0319 | 60 | 60 | 60 | 60
330.7 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
330.71 | 8.025 | 0.40355 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
330.72 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
330.73 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
330.74 | 8.025 | 0.40361 | 8.0318 | 60 | 60 | 60 | 60
330.75 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
330.76 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
330.77 | 8.025 | 0.40346 | 8.0288 | 60 | 60 | 60 | 60
330.78 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
330.79 | 8.025 | 0.4036 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
330.8 | 8.025 | 0.40329 | 8.0255 | 60 | 60 | 60 | 60
330.81 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
330.82 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
330.83 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
330.84 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
330.85 | 8.025 | 0.40326 | 8.0249 | 60 | 60 | 60 | 60
330.86 | 8.025 | 0.40349 | 8.0295 | 60 | 60 | 60 | 60
330.87 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
330.88 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
330.89 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
330.9 | 8.025 | 0.40323 | 8.0242 | 60 | 60 | 60 | 60
330.91 | 8.025 | 0.40349 | 8.0294 | 60 | 60 | 60 | 60
330.92 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
330.93 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
330.94 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
330.95 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
330.96 | 8.025 | 0.40348 | 8.0292 | 60 | 60 | 60 | 60
330.97 | 8.025 | 0.40337 | 8.0271 | 60 | 60 | 60 | 60
330.98 | 8.025 | 0.40328 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
330.99 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
331 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
331.01 | 8.025 | 0.40346 | 8.0289 | 60 | 60 | 60 | 60
331.02 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
331.03 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
331.04 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
331.05 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
331.06 | 8.025 | 0.40346 | 8.0288 | 60 | 60 | 60 | 60
331.07 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
331.08 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
331.09 | 8.025 | 0.40348 | 8.0292 | 60 | 60 | 60 | 60
331.1 | 8.025 | 0.40316 | 8.0229 | 60 | 60 | 60 | 60
331.11 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
331.12 | 8.025 | 0.4033 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
331.13 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
331.14 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
331.15 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
331.16 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
331.17 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
331.18 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
331.19 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
331.2 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
331.21 | 8.025 | 0.40342 | 8.0281 | 60 | 60 | 60 | 60
331.22 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
331.23 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
331.24 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
331.25 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
331.26 | 8.025 | 0.40347 | 8.029 | 60 | 60 | 60 | 60
331.27 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
331.28 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
331.29 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
331.3 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
331.31 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
331.32 | 8.025 | 0.40329 | 8.0255 | 60 | 60 | 60 | 60
331.33 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
331.34 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
331.35 | 8.025 | 0.40315 | 8.0226 | 60 | 60 | 60 | 60
331.36 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
331.37 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
331.38 | 8.025 | 0.40323 | 8.0242 | 60 | 60 | 60 | 60
331.39 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
331.4 | 8.025 | 0.40318 | 8.0233 | 60 | 60 | 60 | 60
331.41 | 8.025 | 0.40345 | 8.0287 | 60 | 60 | 60 | 60
331.42 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
331.43 | 8.025 | 0.4033 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
331.44 | 8.025 | 0.40354 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
331.45 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
331.46 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
331.47 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
331.48 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
331.49 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
331.5 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
331.51 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
331.52 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
331.53 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
331.54 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
331.55 | 8.025 | 0.40328 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
331.56 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
331.57 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
331.58 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
331.59 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
331.6 | 8.025 | 0.40326 | 8.0249 | 60 | 60 | 60 | 60
331.61 | 8.025 | 0.40352 | 8.03 | 60 | 60 | 60 | 60
331.62 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
331.63 | 8.025 | 0.40332 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
331.64 | 8.025 | 0.40356 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
331.65 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
331.66 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
331.67 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
331.68 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
331.69 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
331.7 | 8.025 | 0.40329 | 8.0254 | 60 | 60 | 60 | 60
331.71 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
331.72 | 8.025 | 0.40343 | 8.0283 | 60 | 60 | 60 | 60
331.73 | 8.025 | 0.40337 | 8.0271 | 60 | 60 | 60 | 60
331.74 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
331.75 | 8.025 | 0.40327 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
331.76 | 8.025 | 0.40354 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
331.77 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
331.78 | 8.025 | 0.40334 | 8.0265 | 60 | 60 | 60 | 60
331.79 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
331.8 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
331.81 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
331.82 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
331.83 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
331.84 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
331.85 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
331.86 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
331.87 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
331.88 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
331.89 | 8.025 | 0.40357 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
331.9 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
331.91 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
331.92 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
331.93 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
331.94 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
331.95 | 8.025 | 0.40328 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
331.96 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
331.97 | 8.025 | 0.40342 | 8.0281 | 60 | 60 | 60 | 60
331.98 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
331.99 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
332 | 8.025 | 0.4033 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
332.01 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
332.02 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
332.03 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
332.04 | 8.025 | 0.40361 | 8.0318 | 60 | 60 | 60 | 60
332.05 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
332.06 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.07 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
332.08 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
332.09 | 8.025 | 0.40361 | 8.0319 | 60 | 60 | 60 | 60
332.1 | 8.025 | 0.40332 | 8.0261 | 60 | 60 | 60 | 60
332.11 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
332.12 | 8.025 | 0.40346 | 8.0289 | 60 | 60 | 60 | 60
332.13 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
332.14 | 8.025 | 0.40363 | 8.0323 | 60 | 60 | 60 | 60
332.15 | 8.025 | 0.40332 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
332.16 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
332.17 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
332.18 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
332.19 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
332.2 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
332.21 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
332.22 | 8.025 | 0.40342 | 8.028 | 60 | 60 | 60 | 60
332.23 | 8.025 | 0.40337 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
332.24 | 8.025 | 0.40359 | 8.0315 | 60 | 60 | 60 | 60
332.25 | 8.025 | 0.40329 | 8.0255 | 60 | 60 | 60 | 60
332.26 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.27 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
332.28 | 8.025 | 0.40336 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
332.29 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
332.3 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
332.31 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
332.32 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
332.33 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
332.34 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.35 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
332.36 | 8.025 | 0.40354 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
332.37 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
332.38 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
332.39 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.4 | 8.025 | 0.40326 | 8.0249 | 60 | 60 | 60 | 60
332.41 | 8.025 | 0.40354 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
332.42 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
332.43 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
332.44 | 8.025 | 0.40356 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
332.45 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
332.46 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
332.47 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
332.48 | 8.025 | 0.40332 | 8.026 | 60 | 60 | 60 | 60
332.49 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
332.5 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
332.51 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
332.52 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
332.53 | 8.025 | 0.40337 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
332.54 | 8.025 | 0.40359 | 8.0315 | 60 | 60 | 60 | 60
332.55 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
332.56 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
332.57 | 8.025 | 0.40342 | 8.028 | 60 | 60 | 60 | 60
332.58 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
332.59 | 8.025 | 0.4036 | 8.0316 | 60 | 60 | 60 | 60
332.6 | 8.025 | 0.40329 | 8.0255 | 60 | 60 | 60 | 60
332.61 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
332.62 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
332.63 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
332.64 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.65 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
332.66 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
332.67 | 8.025 | 0.40336 | 8.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
332.68 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
332.69 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
332.7 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
332.71 | 8.025 | 0.40357 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
332.72 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
332.73 | 8.025 | 0.40341 | 8.0278 | 60 | 60 | 60 | 60
332.74 | 8.025 | 0.4036 | 8.0317 | 60 | 60 | 60 | 60
332.75 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
332.76 | 8.025 | 0.40357 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
332.77 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
332.78 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
332.79 | 8.025 | 0.40359 | 8.0314 | 60 | 60 | 60 | 60
332.8 | 8.025 | 0.40329 | 8.0254 | 60 | 60 | 60 | 60
332.81 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
332.82 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
332.83 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
332.84 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
332.85 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
332.86 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.87 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
332.88 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
332.89 | 8.025 | 0.40358 | 8.0312 | 60 | 60 | 60 | 60
332.9 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
332.91 | 8.025 | 0.40356 | 8.0309 | 60 | 60 | 60 | 60
332.92 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
332.93 | 8.025 | 0.40338 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
332.94 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
332.95 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
332.96 | 8.025 | 0.40354 | 8.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
332.97 | 8.025 | 0.40337 | 8.0271 | 60 | 60 | 60 | 60
332.98 | 8.025 | 0.40336 | 8.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
332.99 | 8.025 | 0.40356 | 8.0308 | 60 | 60 | 60 | 60
333 | 8.025 | 0.40326 | 8.0249 | 60 | 60 | 60 | 60
333.01 | 8.025 | 0.40356 | 8.0308 | 60 | 60 | 60 | 60
333.02 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
333.03 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
333.04 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
333.05 | 8.025 | 0.40327 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
333.06 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
333.07 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
333.08 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
333.09 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
333.1 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
333.11 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
333.12 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
333.13 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
333.14 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
333.15 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
333.16 | 8.025 | 0.40353 | 8.0303 | 60 | 60 | 60 | 60
333.17 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
333.18 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
333.19 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
333.2 | 8.025 | 0.40326 | 8.0248 | 60 | 60 | 60 | 60
333.21 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
333.22 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
333.23 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
333.24 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
333.25 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
333.26 | 8.025 | 0.4035 | 8.0297 | 60 | 60 | 60 | 60
333.27 | 8.025 | 0.40332 | 8.0261 | 60 | 60 | 60 | 60
333.28 | 8.025 | 0.40331 | 8.026 | 60 | 60 | 60 | 60
333.29 | 8.025 | 0.40349 | 8.0294 | 60 | 60 | 60 | 60
333.3 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
333.31 | 8.025 | 0.40349 | 8.0295 | 60 | 60 | 60 | 60
333.32 | 8.025 | 0.40331 | 8.0258 | 60 | 60 | 60 | 60
333.33 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
333.34 | 8.025 | 0.40346 | 8.0288 | 60 | 60 | 60 | 60
333.35 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
333.36 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
333.37 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
333.38 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
333.39 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
333.4 | 8.025 | 0.4031 | 8.0217 | 60 | 60 | 60 | 60
333.41 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
333.42 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
333.43 | 8.025 | 0.40319 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
333.44 | 8.025 | 0.40336 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
333.45 | 8.025 | 0.40306 | 8.021 | 60 | 60 | 60 | 60
333.46 | 8.025 | 0.40335 | 8.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
333.47 | 8.025 | 0.40316 | 8.0229 | 60 | 60 | 60 | 60
333.48 | 8.025 | 0.40316 | 8.023 | 60 | 60 | 60 | 60
333.49 | 8.025 | 0.40334 | 8.0265 | 60 | 60 | 60 | 60
333.5 | 8.025 | 0.40305 | 8.0207 | 60 | 60 | 60 | 60
333.51 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
333.52 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
333.53 | 8.025 | 0.40316 | 8.023 | 60 | 60 | 60 | 60
333.54 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.55 | 8.025 | 0.40302 | 8.0201 | 60 | 60 | 60 | 60
333.56 | 8.025 | 0.40331 | 8.0259 | 60 | 60 | 60 | 60
333.57 | 8.025 | 0.40312 | 8.022 | 60 | 60 | 60 | 60
333.58 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
333.59 | 8.025 | 0.40331 | 8.0258 | 60 | 60 | 60 | 60
333.6 | 8.025 | 0.40302 | 8.0202 | 60 | 60 | 60 | 60
333.61 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
333.62 | 8.025 | 0.40314 | 8.0225 | 60 | 60 | 60 | 60
333.63 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
333.64 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.65 | 8.025 | 0.40304 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
333.66 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.67 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
333.68 | 8.025 | 0.40315 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
333.69 | 8.025 | 0.40332 | 8.0261 | 60 | 60 | 60 | 60
333.7 | 8.025 | 0.40302 | 8.0202 | 60 | 60 | 60 | 60
333.71 | 8.025 | 0.40332 | 8.026 | 60 | 60 | 60 | 60
333.72 | 8.025 | 0.40312 | 8.022 | 60 | 60 | 60 | 60
333.73 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
333.74 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
333.75 | 8.025 | 0.403 | 8.0198 | 60 | 60 | 60 | 60
333.76 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
333.77 | 8.025 | 0.4031 | 8.0218 | 60 | 60 | 60 | 60
333.78 | 8.025 | 0.40313 | 8.0224 | 60 | 60 | 60 | 60
333.79 | 8.025 | 0.40331 | 8.0258 | 60 | 60 | 60 | 60
333.8 | 8.025 | 0.40303 | 8.0203 | 60 | 60 | 60 | 60
333.81 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.82 | 8.025 | 0.40314 | 8.0224 | 60 | 60 | 60 | 60
333.83 | 8.025 | 0.40317 | 8.0231 | 60 | 60 | 60 | 60
333.84 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.85 | 8.025 | 0.40304 | 8.0205 | 60 | 60 | 60 | 60
333.86 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
333.87 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
333.88 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
333.89 | 8.025 | 0.40331 | 8.0259 | 60 | 60 | 60 | 60
333.9 | 8.025 | 0.40303 | 8.0203 | 60 | 60 | 60 | 60
333.91 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
333.92 | 8.025 | 0.40311 | 8.0219 | 60 | 60 | 60 | 60
333.93 | 8.025 | 0.40313 | 8.0223 | 60 | 60 | 60 | 60
333.94 | 8.025 | 0.40329 | 8.0254 | 60 | 60 | 60 | 60
333.95 | 8.025 | 0.403 | 8.0198 | 60 | 60 | 60 | 60
333.96 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
333.97 | 8.025 | 0.4031 | 8.0216 | 60 | 60 | 60 | 60
333.98 | 8.025 | 0.40313 | 8.0224 | 60 | 60 | 60 | 60
333.99 | 8.025 | 0.40329 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
334 | 8.025 | 0.40301 | 8.02 | 60 | 60 | 60 | 60
334.01 | 8.025 | 0.40332 | 8.0261 | 60 | 60 | 60 | 60
334.02 | 8.025 | 0.40312 | 8.0221 | 60 | 60 | 60 | 60
334.03 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
334.04 | 8.025 | 0.40332 | 8.0261 | 60 | 60 | 60 | 60
334.05 | 8.025 | 0.40305 | 8.0206 | 60 | 60 | 60 | 60
334.06 | 8.025 | 0.40335 | 8.0268 | 60 | 60 | 60 | 60
334.07 | 8.025 | 0.40314 | 8.0226 | 60 | 60 | 60 | 60
334.08 | 8.025 | 0.40318 | 8.0233 | 60 | 60 | 60 | 60
334.09 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
334.1 | 8.025 | 0.40304 | 8.0205 | 60 | 60 | 60 | 60
334.11 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
334.12 | 8.025 | 0.40311 | 8.022 | 60 | 60 | 60 | 60
334.13 | 8.025 | 0.40315 | 8.0226 | 60 | 60 | 60 | 60
334.14 | 8.025 | 0.40328 | 8.0254 | 60 | 60 | 60 | 60
334.15 | 8.025 | 0.40298 | 8.0194 | 60 | 60 | 60 | 60
334.16 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
334.17 | 8.025 | 0.40306 | 8.0209 | 60 | 60 | 60 | 60
334.18 | 8.025 | 0.4031 | 8.0217 | 60 | 60 | 60 | 60
334.19 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
334.2 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
334.21 | 8.025 | 0.40327 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
334.22 | 8.025 | 0.40306 | 8.0208 | 60 | 60 | 60 | 60
334.23 | 8.025 | 0.40309 | 8.0215 | 60 | 60 | 60 | 60
334.24 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
334.25 | 8.025 | 0.40295 | 8.0186 | 60 | 60 | 60 | 60
334.26 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
334.27 | 8.025 | 0.40301 | 8.02 | 60 | 60 | 60 | 60
334.28 | 8.025 | 0.40305 | 8.0208 | 60 | 60 | 60 | 60
334.29 | 8.025 | 0.40319 | 8.0235 | 60 | 60 | 60 | 60
334.3 | 8.025 | 0.40291 | 8.018 | 60 | 60 | 60 | 60
334.31 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
334.32 | 8.025 | 0.40301 | 8.0199 | 60 | 60 | 60 | 60
334.33 | 8.025 | 0.40305 | 8.0208 | 60 | 60 | 60 | 60
334.34 | 8.025 | 0.40319 | 8.0234 | 60 | 60 | 60 | 60
334.35 | 8.025 | 0.40291 | 8.0178 | 60 | 60 | 60 | 60
334.36 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
334.37 | 8.025 | 0.40297 | 8.0192 | 60 | 60 | 60 | 60
334.38 | 8.025 | 0.40302 | 8.02 | 60 | 60 | 60 | 60
334.39 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
334.4 | 8.025 | 0.40286 | 8.017 | 60 | 60 | 60 | 60
334.41 | 8.025 | 0.40314 | 8.0225 | 60 | 60 | 60 | 60
334.42 | 8.025 | 0.4029 | 8.0178 | 60 | 60 | 60 | 60
334.43 | 8.025 | 0.40294 | 8.0186 | 60 | 60 | 60 | 60
334.44 | 8.025 | 0.40306 | 8.021 | 60 | 60 | 60 | 60
334.45 | 8.025 | 0.40278 | 8.0153 | 60 | 60 | 60 | 60
334.46 | 8.025 | 0.40307 | 8.0211 | 60 | 60 | 60 | 60
334.47 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
334.48 | 8.025 | 0.4029 | 8.0177 | 60 | 60 | 60 | 60
334.49 | 8.025 | 0.40303 | 8.0203 | 60 | 60 | 60 | 60
334.5 | 8.025 | 0.40276 | 8.015 | 60 | 60 | 60 | 60
334.51 | 8.025 | 0.40307 | 8.0211 | 60 | 60 | 60 | 60
334.52 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
334.53 | 8.025 | 0.4029 | 8.0178 | 60 | 60 | 60 | 60
334.54 | 8.025 | 0.40302 | 8.0202 | 60 | 60 | 60 | 60
334.55 | 8.025 | 0.40275 | 8.0146 | 60 | 60 | 60 | 60
334.56 | 8.025 | 0.40303 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
334.57 | 8.025 | 0.4028 | 8.0158 | 60 | 60 | 60 | 60
334.58 | 8.025 | 0.40286 | 8.0169 | 60 | 60 | 60 | 60
334.59 | 8.025 | 0.40298 | 8.0193 | 60 | 60 | 60 | 60
334.6 | 8.025 | 0.40269 | 8.0135 | 60 | 60 | 60 | 60
334.61 | 8.025 | 0.40298 | 8.0194 | 60 | 60 | 60 | 60
334.62 | 8.025 | 0.40275 | 8.0147 | 60 | 60 | 60 | 60
334.63 | 8.025 | 0.4028 | 8.0158 | 60 | 60 | 60 | 60
334.64 | 8.025 | 0.40292 | 8.0181 | 60 | 60 | 60 | 60
334.65 | 8.025 | 0.40265 | 8.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
334.66 | 8.025 | 0.40296 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
334.67 | 8.025 | 0.40272 | 8.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
334.68 | 8.025 | 0.40279 | 8.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
334.69 | 8.025 | 0.40292 | 8.0182 | 60 | 60 | 60 | 60
334.7 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
334.71 | 8.025 | 0.40295 | 8.0187 | 60 | 60 | 60 | 60
334.72 | 8.025 | 0.40272 | 8.014 | 60 | 60 | 60 | 60
334.73 | 8.025 | 0.40279 | 8.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
334.74 | 8.025 | 0.40291 | 8.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
334.75 | 8.025 | 0.40264 | 8.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
334.76 | 8.025 | 0.40295 | 8.0187 | 60 | 60 | 60 | 60
334.77 | 8.025 | 0.40272 | 8.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
334.78 | 8.025 | 0.40279 | 8.0156 | 60 | 60 | 60 | 60
334.79 | 8.025 | 0.40292 | 8.0181 | 60 | 60 | 60 | 60
334.8 | 8.025 | 0.40266 | 8.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
334.81 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
334.82 | 8.025 | 0.40272 | 8.0142 | 60 | 60 | 60 | 60
334.83 | 8.025 | 0.40278 | 8.0154 | 60 | 60 | 60 | 60
334.84 | 8.025 | 0.40288 | 8.0174 | 60 | 60 | 60 | 60
334.85 | 8.025 | 0.40261 | 8.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
334.86 | 8.025 | 0.40291 | 8.0178 | 60 | 60 | 60 | 60
334.87 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
334.88 | 8.025 | 0.40272 | 8.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
334.89 | 8.025 | 0.40283 | 8.0162 | 60 | 60 | 60 | 60
334.9 | 8.025 | 0.40256 | 8.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
334.91 | 8.025 | 0.40285 | 8.0167 | 60 | 60 | 60 | 60
334.92 | 8.025 | 0.40261 | 8.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
334.93 | 8.025 | 0.40269 | 8.0135 | 60 | 60 | 60 | 60
334.94 | 8.025 | 0.4028 | 8.0157 | 60 | 60 | 60 | 60
334.95 | 8.025 | 0.40254 | 8.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
334.96 | 8.025 | 0.40284 | 8.0165 | 60 | 60 | 60 | 60
334.97 | 8.025 | 0.4026 | 8.0117 | 60 | 60 | 60 | 60
334.98 | 8.025 | 0.40268 | 8.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
334.99 | 8.025 | 0.4028 | 8.0157 | 60 | 60 | 60 | 60
335 | 8.025 | 0.40253 | 8.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
335.01 | 8.025 | 0.40283 | 8.0162 | 60 | 60 | 60 | 60
335.02 | 8.025 | 0.40257 | 8.0112 | 60 | 60 | 60 | 60
335.03 | 8.025 | 0.40265 | 8.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
335.04 | 8.025 | 0.40274 | 8.0146 | 60 | 60 | 60 | 60
335.05 | 8.025 | 0.40248 | 8.0093 | 60 | 60 | 60 | 60
335.06 | 8.025 | 0.40279 | 8.0154 | 60 | 60 | 60 | 60
335.07 | 8.025 | 0.40255 | 8.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
335.08 | 8.025 | 0.40267 | 8.013 | 60 | 60 | 60 | 60
335.09 | 8.025 | 0.40279 | 8.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
335.1 | 8.025 | 0.40255 | 8.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
335.11 | 8.025 | 0.40287 | 8.0172 | 60 | 60 | 60 | 60
335.12 | 8.025 | 0.40264 | 8.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
335.13 | 8.025 | 0.40274 | 8.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
335.14 | 8.025 | 0.40285 | 8.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
335.15 | 8.025 | 0.40261 | 8.012 | 60 | 60 | 60 | 60
335.16 | 8.025 | 0.40294 | 8.0185 | 60 | 60 | 60 | 60
335.17 | 8.025 | 0.4027 | 8.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
335.18 | 8.025 | 0.4028 | 8.0158 | 60 | 60 | 60 | 60
335.19 | 8.025 | 0.40291 | 8.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
335.2 | 8.025 | 0.40265 | 8.0128 | 60 | 60 | 60 | 60
335.21 | 8.025 | 0.40295 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
335.22 | 8.025 | 0.4027 | 8.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
335.23 | 8.025 | 0.40279 | 8.0156 | 60 | 60 | 60 | 60
335.24 | 8.025 | 0.40289 | 8.0174 | 60 | 60 | 60 | 60
335.25 | 8.025 | 0.40264 | 8.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
335.26 | 8.025 | 0.40296 | 8.0189 | 60 | 60 | 60 | 60
335.27 | 8.025 | 0.40272 | 8.014 | 60 | 60 | 60 | 60
335.28 | 8.025 | 0.40283 | 8.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
335.29 | 8.025 | 0.40294 | 8.0184 | 60 | 60 | 60 | 60
335.3 | 8.025 | 0.4027 | 8.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
335.31 | 8.025 | 0.40302 | 8.02 | 60 | 60 | 60 | 60
335.32 | 8.025 | 0.40277 | 8.0151 | 60 | 60 | 60 | 60
335.33 | 8.025 | 0.40288 | 8.0173 | 60 | 60 | 60 | 60
335.34 | 8.025 | 0.40297 | 8.0192 | 60 | 60 | 60 | 60
335.35 | 8.025 | 0.40273 | 8.0142 | 60 | 60 | 60 | 60
335.36 | 8.025 | 0.40304 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
335.37 | 8.025 | 0.40279 | 8.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
335.38 | 8.025 | 0.40291 | 8.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
335.39 | 8.025 | 0.40301 | 8.0199 | 60 | 60 | 60 | 60
335.4 | 8.025 | 0.40277 | 8.0152 | 60 | 60 | 60 | 60
335.41 | 8.025 | 0.40309 | 8.0216 | 60 | 60 | 60 | 60
335.42 | 8.025 | 0.40284 | 8.0165 | 60 | 60 | 60 | 60
335.43 | 8.025 | 0.40295 | 8.0188 | 60 | 60 | 60 | 60
335.44 | 8.025 | 0.40304 | 8.0206 | 60 | 60 | 60 | 60
335.45 | 8.025 | 0.40281 | 8.0159 | 60 | 60 | 60 | 60
335.46 | 8.025 | 0.40312 | 8.022 | 60 | 60 | 60 | 60
335.47 | 8.025 | 0.40287 | 8.0171 | 60 | 60 | 60 | 60
335.48 | 8.025 | 0.40299 | 8.0196 | 60 | 60 | 60 | 60
335.49 | 8.025 | 0.40308 | 8.0214 | 60 | 60 | 60 | 60
335.5 | 8.025 | 0.40284 | 8.0166 | 60 | 60 | 60 | 60
335.51 | 8.025 | 0.40315 | 8.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
335.52 | 8.025 | 0.4029 | 8.0177 | 60 | 60 | 60 | 60
335.53 | 8.025 | 0.40302 | 8.02 | 60 | 60 | 60 | 60
335.54 | 8.025 | 0.4031 | 8.0217 | 60 | 60 | 60 | 60
335.55 | 8.025 | 0.40287 | 8.0172 | 60 | 60 | 60 | 60
335.56 | 8.025 | 0.40319 | 8.0234 | 60 | 60 | 60 | 60
335.57 | 8.025 | 0.40294 | 8.0184 | 60 | 60 | 60 | 60
335.58 | 8.025 | 0.40306 | 8.0208 | 60 | 60 | 60 | 60
335.59 | 8.025 | 0.40314 | 8.0225 | 60 | 60 | 60 | 60
335.6 | 8.025 | 0.4029 | 8.0177 | 60 | 60 | 60 | 60
335.61 | 8.025 | 0.40319 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
335.62 | 8.025 | 0.40293 | 8.0183 | 60 | 60 | 60 | 60
335.63 | 8.025 | 0.40305 | 8.0206 | 60 | 60 | 60 | 60
335.64 | 8.025 | 0.40312 | 8.0221 | 60 | 60 | 60 | 60
335.65 | 8.025 | 0.40288 | 8.0174 | 60 | 60 | 60 | 60
335.66 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
335.67 | 8.025 | 0.40295 | 8.0187 | 60 | 60 | 60 | 60
335.68 | 8.025 | 0.40308 | 8.0213 | 60 | 60 | 60 | 60
335.69 | 8.025 | 0.40316 | 8.0229 | 60 | 60 | 60 | 60
335.7 | 8.025 | 0.40294 | 8.0184 | 60 | 60 | 60 | 60
335.71 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
335.72 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
335.73 | 8.025 | 0.40309 | 8.0215 | 60 | 60 | 60 | 60
335.74 | 8.025 | 0.40317 | 8.023 | 60 | 60 | 60 | 60
335.75 | 8.025 | 0.40293 | 8.0184 | 60 | 60 | 60 | 60
335.76 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
335.77 | 8.025 | 0.40299 | 8.0195 | 60 | 60 | 60 | 60
335.78 | 8.025 | 0.40313 | 8.0222 | 60 | 60 | 60 | 60
335.79 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
335.8 | 8.025 | 0.40297 | 8.019 | 60 | 60 | 60 | 60
335.81 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
335.82 | 8.025 | 0.403 | 8.0198 | 60 | 60 | 60 | 60
335.83 | 8.025 | 0.40313 | 8.0224 | 60 | 60 | 60 | 60
335.84 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
335.85 | 8.025 | 0.40297 | 8.0192 | 60 | 60 | 60 | 60
335.86 | 8.025 | 0.40329 | 8.0254 | 60 | 60 | 60 | 60
335.87 | 8.025 | 0.40302 | 8.0202 | 60 | 60 | 60 | 60
335.88 | 8.025 | 0.40316 | 8.023 | 60 | 60 | 60 | 60
335.89 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
335.9 | 8.025 | 0.40301 | 8.0198 | 60 | 60 | 60 | 60
335.91 | 8.025 | 0.40331 | 8.0258 | 60 | 60 | 60 | 60
335.92 | 8.025 | 0.40303 | 8.0203 | 60 | 60 | 60 | 60
335.93 | 8.025 | 0.40316 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
335.94 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
335.95 | 8.025 | 0.40298 | 8.0194 | 60 | 60 | 60 | 60
335.96 | 8.025 | 0.4033 | 8.0256 | 60 | 60 | 60 | 60
335.97 | 8.025 | 0.40304 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
335.98 | 8.025 | 0.40318 | 8.0234 | 60 | 60 | 60 | 60
335.99 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
336 | 8.025 | 0.40302 | 8.0201 | 60 | 60 | 60 | 60
336.01 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
336.02 | 8.025 | 0.40306 | 8.0209 | 60 | 60 | 60 | 60
336.03 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
336.04 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
336.05 | 8.025 | 0.40303 | 8.0203 | 60 | 60 | 60 | 60
336.06 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
336.07 | 8.025 | 0.40305 | 8.0207 | 60 | 60 | 60 | 60
336.08 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
336.09 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
336.1 | 8.025 | 0.40304 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
336.11 | 8.025 | 0.40333 | 8.0263 | 60 | 60 | 60 | 60
336.12 | 8.025 | 0.40306 | 8.0209 | 60 | 60 | 60 | 60
336.13 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
336.14 | 8.025 | 0.40324 | 8.0245 | 60 | 60 | 60 | 60
336.15 | 8.025 | 0.40304 | 8.0204 | 60 | 60 | 60 | 60
336.16 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
336.17 | 8.025 | 0.40308 | 8.0213 | 60 | 60 | 60 | 60
336.18 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
336.19 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
336.2 | 8.025 | 0.40305 | 8.0207 | 60 | 60 | 60 | 60
336.21 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
336.22 | 8.025 | 0.40306 | 8.0209 | 60 | 60 | 60 | 60
336.23 | 8.025 | 0.4032 | 8.0238 | 60 | 60 | 60 | 60
336.24 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
336.25 | 8.025 | 0.40304 | 8.0205 | 60 | 60 | 60 | 60
336.26 | 8.025 | 0.40335 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
336.27 | 8.025 | 0.40309 | 8.0215 | 60 | 60 | 60 | 60
336.28 | 8.025 | 0.40327 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
336.29 | 8.025 | 0.40333 | 8.0262 | 60 | 60 | 60 | 60
336.3 | 8.025 | 0.40313 | 8.0222 | 60 | 60 | 60 | 60
336.31 | 8.025 | 0.40344 | 8.0284 | 60 | 60 | 60 | 60
336.32 | 8.025 | 0.40315 | 8.0228 | 60 | 60 | 60 | 60
336.33 | 8.025 | 0.40332 | 8.026 | 60 | 60 | 60 | 60
336.34 | 8.025 | 0.40336 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
336.35 | 8.025 | 0.40317 | 8.0231 | 60 | 60 | 60 | 60
336.36 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
336.37 | 8.025 | 0.4032 | 8.0238 | 60 | 60 | 60 | 60
336.38 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
336.39 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
336.4 | 8.025 | 0.40319 | 8.0235 | 60 | 60 | 60 | 60
336.41 | 8.025 | 0.40349 | 8.0295 | 60 | 60 | 60 | 60
336.42 | 8.025 | 0.4032 | 8.0237 | 60 | 60 | 60 | 60
336.43 | 8.025 | 0.40336 | 8.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
336.44 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
336.45 | 8.025 | 0.40317 | 8.0231 | 60 | 60 | 60 | 60
336.46 | 8.025 | 0.40347 | 8.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
336.47 | 8.025 | 0.40318 | 8.0232 | 60 | 60 | 60 | 60
336.48 | 8.025 | 0.40334 | 8.0264 | 60 | 60 | 60 | 60
336.49 | 8.025 | 0.40337 | 8.027 | 60 | 60 | 60 | 60
336.5 | 8.025 | 0.40317 | 8.0231 | 60 | 60 | 60 | 60
336.51 | 8.025 | 0.40347 | 8.029 | 60 | 60 | 60 | 60
336.52 | 8.025 | 0.40318 | 8.0232 | 60 | 60 | 60 | 60
336.53 | 8.025 | 0.40334 | 8.0266 | 60 | 60 | 60 | 60
336.54 | 8.025 | 0.40338 | 8.0272 | 60 | 60 | 60 | 60
336.55 | 8.025 | 0.40319 | 8.0235 | 60 | 60 | 60 | 60
336.56 | 8.025 | 0.4035 | 8.0296 | 60 | 60 | 60 | 60
336.57 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
336.58 | 8.025 | 0.40341 | 8.028 | 60 | 60 | 60 | 60
336.59 | 8.025 | 0.40344 | 8.0285 | 60 | 60 | 60 | 60
336.6 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
336.61 | 8.025 | 0.40355 | 8.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
336.62 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
336.63 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
336.64 | 8.025 | 0.4034 | 8.0276 | 60 | 60 | 60 | 60
336.65 | 8.025 | 0.4032 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
336.66 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
336.67 | 8.025 | 0.40319 | 8.0235 | 60 | 60 | 60 | 60
336.68 | 8.025 | 0.40336 | 8.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
336.69 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
336.7 | 8.025 | 0.40319 | 8.0235 | 60 | 60 | 60 | 60
336.71 | 8.025 | 0.40349 | 8.0294 | 60 | 60 | 60 | 60
336.72 | 8.025 | 0.4032 | 8.0238 | 60 | 60 | 60 | 60
336.73 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
336.74 | 8.025 | 0.40339 | 8.0275 | 60 | 60 | 60 | 60
336.75 | 8.025 | 0.40321 | 8.0239 | 60 | 60 | 60 | 60
336.76 | 8.025 | 0.40351 | 8.0299 | 60 | 60 | 60 | 60
336.77 | 8.025 | 0.40323 | 8.0243 | 60 | 60 | 60 | 60
336.78 | 8.025 | 0.40341 | 8.0279 | 60 | 60 | 60 | 60
336.79 | 8.025 | 0.40342 | 8.0281 | 60 | 60 | 60 | 60
336.8 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
336.81 | 8.025 | 0.40352 | 8.03 | 60 | 60 | 60 | 60
336.82 | 8.025 | 0.40322 | 8.0242 | 60 | 60 | 60 | 60
336.83 | 8.025 | 0.40339 | 8.0274 | 60 | 60 | 60 | 60
336.84 | 8.025 | 0.40338 | 8.0273 | 60 | 60 | 60 | 60
336.85 | 8.025 | 0.40319 | 8.0236 | 60 | 60 | 60 | 60
336.86 | 8.025 | 0.40349 | 8.0295 | 60 | 60 | 60 | 60
336.87 | 8.025 | 0.40321 | 8.0238 | 60 | 60 | 60 | 60
336.88 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
336.89 | 8.025 | 0.4034 | 8.0277 | 60 | 60 | 60 | 60
336.9 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
336.91 | 8.025 | 0.40352 | 8.0301 | 60 | 60 | 60 | 60
336.92 | 8.025 | 0.40322 | 8.0241 | 60 | 60 | 60 | 60
336.93 | 8.025 | 0.40341 | 8.028 | 60 | 60 | 60 | 60
336.94 | 8.025 | 0.40342 | 8.028 | 60 | 60 | 60 | 60
336.95 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
336.96 | 8.025 | 0.40353 | 8.0302 | 60 | 60 | 60 | 60
336.97 | 8.025 | 0.40324 | 8.0244 | 60 | 60 | 60 | 60
336.98 | 8.025 | 0.40343 | 8.0283 | 60 | 60 | 60 | 60
336.99 | 8.025 | 0.40343 | 8.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
337 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
337.01 | 8.025 | 0.40354 | 8.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
337.02 | 8.025 | 0.40325 | 8.0247 | 60 | 60 | 60 | 60
337.03 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
337.04 | 8.025 | 0.40344 | 8.0285 | 60 | 60 | 60 | 60
337.05 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
337.06 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
337.07 | 8.025 | 0.40327 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
337.08 | 8.025 | 0.40347 | 8.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
337.09 | 8.025 | 0.40346 | 8.0289 | 60 | 60 | 60 | 60
337.1 | 8.025 | 0.40329 | 8.0255 | 60 | 60 | 60 | 60
337.11 | 8.025 | 0.40357 | 8.0311 | 60 | 60 | 60 | 60
337.12 | 8.025 | 0.40327 | 8.0251 | 60 | 60 | 60 | 60
337.13 | 8.025 | 0.40347 | 8.029 | 60 | 60 | 60 | 60
337.14 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
337.15 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
337.16 | 8.025 | 0.40357 | 8.031 | 60 | 60 | 60 | 60
337.17 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
337.18 | 8.025 | 0.40348 | 8.0293 | 60 | 60 | 60 | 60
337.19 | 8.025 | 0.40346 | 8.0289 | 60 | 60 | 60 | 60
337.2 | 8.025 | 0.4033 | 8.0257 | 60 | 60 | 60 | 60
337.21 | 8.025 | 0.40358 | 8.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
337.22 | 8.025 | 0.40328 | 8.0253 | 60 | 60 | 60 | 60
337.23 | 8.025 | 0.40347 | 8.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
337.24 | 8.025 | 0.40344 | 8.0285 | 60 | 60 | 60 | 60
337.25 | 8.025 | 0.40328 | 8.0252 | 60 | 60 | 60 | 60
337.26 | 8.025 | 0.40355 | 8.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
337.27 | 8.025 | 0.40325 | 8.0246 | 60 | 60 | 60 | 60
337.28 | 8.025 | 0.40345 | 8.0286 | 60 | 60 | 60 | 60
337.29 | 8.025 | 0.40342 | 8.0281 | 60 | 60 | 60 | 60

## Gráficas cálculo BM 0MHz
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Cálculo de la BM 120MHz - PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón ascendente | 1 | 23/02/2025 - 11:20:55 | 60 | 60.12 | 9.978 | 9.974 |  |  | 19.9 | 60 | 60.12
Escalón ascendente | 2 | 23/02/2025 - 11:22:05 | 60.12 | 60.24 | 9.974 | 9.067 |  |  | 19.9 | 60.12 | 60.24
Escalón de retorno | 3 | 23/02/2025 - 11:22:40 | 60.24 | 60 | 9.067 | 9.978 |  |  | 19.9 | 60.24 | 60
Escalón descendente | 4 | 23/02/2025 - 11:23:50 | 60 | 59.88 | 9.978 | 9.976 |  |  | 19.9 | 60 | 59.88
Escalón descendente | 5 | 23/02/2025 - 11:24:25 | 59.88 | 59.76 | 9.976 | 10.924 |  |  | 19.9 | 59.88 | 59.76
Escalón de retorno | 6 | 23/02/2025 - 11:25:00 | 59.76 | 60 | 10.924 | 9.978 |  |  | 19.9 | 59.76 | 60
[12 empty] | 120 | Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Datos 120 MHz (hidden)
Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
0 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.01 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.02 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.03 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.04 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.05 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.06 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.07 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.08 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.09 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.1 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.11 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.12 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.13 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.14 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.15 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.16 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.17 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.18 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.19 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.2 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.21 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.22 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.23 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.24 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.25 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.26 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.27 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.28 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.29 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.3 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.31 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.32 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.33 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.34 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.35 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.36 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.37 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.38 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.39 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.4 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.41 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.42 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.43 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.44 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.45 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.46 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.47 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.48 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.49 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.5 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.51 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.52 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.53 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.54 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.55 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.56 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.57 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.58 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.59 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.6 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.61 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.62 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.63 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.64 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.65 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.66 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.67 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.68 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.69 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.7 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.71 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.72 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.73 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.74 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.75 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.76 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.77 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.78 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.79 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.8 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.81 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.82 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.83 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.84 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.85 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.86 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.87 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.88 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.89 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.9 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.91 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.92 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.93 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.94 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.95 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.96 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.97 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.98 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
0.99 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.01 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.02 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.03 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.04 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.05 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.06 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.07 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.08 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.09 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.1 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.11 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.12 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.13 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.14 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.15 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.16 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.17 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.18 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.19 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.2 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.21 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.22 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.23 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.24 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.25 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.26 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.27 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.28 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.29 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.3 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.31 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.32 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.33 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.34 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.35 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.36 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.37 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.38 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.39 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.4 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.41 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.42 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.43 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.44 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.45 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.46 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.47 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.48 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.49 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.5 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.51 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.52 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.53 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.54 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.55 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.56 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.57 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.58 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.59 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.6 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.61 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.62 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.63 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.64 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.65 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.66 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.67 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.68 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.69 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.7 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.71 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.72 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.73 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.74 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.75 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.76 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.77 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.78 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.79 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.8 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.81 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.82 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.83 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.84 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.85 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.86 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.87 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.88 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.89 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.9 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.91 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.92 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.93 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.94 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.95 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.96 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.97 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.98 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1.99 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.01 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.02 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.03 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.04 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.05 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.06 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.07 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.08 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.09 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.1 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.11 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.12 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.13 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.14 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.15 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.16 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.17 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.18 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.19 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.2 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.21 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.22 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.23 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.24 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.25 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.26 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.27 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.28 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.29 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.3 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.31 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.32 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.33 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.34 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.35 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.36 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.37 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.38 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.39 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.4 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.41 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.42 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.43 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.44 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.45 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.46 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.47 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.48 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.49 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.5 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.51 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.52 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.53 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.54 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.55 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.56 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.57 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.58 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.59 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.6 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.61 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.62 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.63 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.64 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.65 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.66 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.67 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.68 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.69 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.7 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.71 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.72 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.73 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.74 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.75 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.76 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.77 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.78 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.79 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.8 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.81 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.82 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.83 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.84 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.85 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.86 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.87 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.88 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.89 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.9 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.91 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.92 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.93 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.94 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.95 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.96 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.97 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.98 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2.99 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.01 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.02 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.03 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.04 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.05 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.06 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.07 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.08 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.09 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.1 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.11 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.12 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.13 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.14 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.15 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.16 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.17 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.18 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.19 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.2 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.21 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.22 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.23 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.24 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.25 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.26 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.27 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.28 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.29 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.3 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.31 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.32 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.33 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.34 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.35 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.36 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.37 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.38 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.39 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.4 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.41 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.42 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.43 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.44 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.45 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.46 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.47 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.48 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.49 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.5 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.51 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.52 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.53 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.54 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.55 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.56 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.57 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.58 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.59 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.6 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.61 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.62 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.63 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.64 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.65 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.66 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.67 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.68 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.69 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.7 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.71 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.72 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.73 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.74 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.75 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.76 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.77 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.78 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.79 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.8 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.81 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.82 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.83 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.84 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.85 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.86 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.87 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.88 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.89 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.9 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.91 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.92 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.93 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.94 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.95 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.96 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.97 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.98 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3.99 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.01 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.02 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.03 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.04 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.05 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.06 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.07 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.08 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.09 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.1 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.11 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.12 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.13 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.14 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.15 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.16 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.17 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.18 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.19 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.2 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.21 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.22 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.23 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.24 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.25 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.26 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.27 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.28 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.29 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.3 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.31 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.32 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.33 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.34 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.35 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.36 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.37 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.38 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.39 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.4 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.41 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.42 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.43 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.44 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.45 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.46 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.47 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.48 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.49 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.5 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.51 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.52 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.53 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.54 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.55 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.56 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.57 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.58 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.59 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.6 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.61 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.62 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.63 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.64 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.65 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.66 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.67 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.68 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.69 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.7 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.71 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.72 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.73 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.74 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.75 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.76 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.77 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.78 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.79 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.8 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.81 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.82 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.83 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.84 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.85 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.86 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.87 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.88 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.89 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.9 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.91 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.92 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.93 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.94 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.95 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.96 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.97 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.98 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4.99 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.01 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.02 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.03 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.04 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.05 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.06 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.07 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.08 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.09 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.1 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.11 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.12 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.13 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.14 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.15 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.16 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.17 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.18 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.19 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.2 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.21 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.22 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.23 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.24 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.25 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.26 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.27 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.28 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.29 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.3 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.31 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.32 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.33 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.34 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.35 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.36 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.37 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.38 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.39 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.4 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.41 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.42 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.43 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.44 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.45 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.46 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.47 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.48 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.49 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.5 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.51 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.52 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.53 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.54 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.55 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.56 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.57 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.58 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.59 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.6 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.61 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.62 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.63 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.64 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.65 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.66 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.67 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.68 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.69 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.7 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.71 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.72 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.73 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.74 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.75 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.76 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.77 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.78 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.79 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.8 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.81 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.82 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.83 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.84 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.85 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.86 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.87 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.88 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.89 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.9 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.91 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.92 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.93 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.94 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.95 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.96 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.97 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.98 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5.99 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.01 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.02 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.03 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.04 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.05 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.06 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.07 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.08 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.09 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.1 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.11 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.12 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.13 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.14 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.15 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.16 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.17 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.18 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.19 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.2 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.21 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.22 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.23 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.24 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.25 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.26 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.27 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.28 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.29 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.3 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.31 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.32 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.33 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.34 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.35 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.36 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.37 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.38 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.39 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.4 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.41 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.42 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.43 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.44 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.45 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.46 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.47 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.48 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.49 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.5 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.51 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.52 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.53 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.54 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.55 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.56 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.57 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.58 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.59 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.6 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.61 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.62 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.63 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.64 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.65 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.66 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.67 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.68 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.69 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.7 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.71 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.72 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.73 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.74 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.75 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.76 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.77 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.78 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.79 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.8 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.81 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.82 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.83 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.84 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.85 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.86 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.87 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.88 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.89 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.9 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.91 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.92 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.93 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.94 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.95 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.96 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.97 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.98 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6.99 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.01 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.02 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.03 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.04 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.05 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.06 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.07 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.08 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.09 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.1 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.11 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.12 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.13 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.14 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.15 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.16 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.17 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.19 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.2 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.21 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.22 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.23 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.24 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.25 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.26 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.27 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.28 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.29 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.3 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.31 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.32 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.33 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.34 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.35 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.36 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.37 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.38 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.39 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.4 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.41 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.42 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.43 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.44 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.45 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.46 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.47 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.48 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.49 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.5 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.51 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.52 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.53 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.54 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.55 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.56 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.57 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.58 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.59 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.6 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.61 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.62 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.63 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.64 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.65 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.66 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.67 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.68 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.69 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.7 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.71 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.72 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.73 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.74 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.75 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.76 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.77 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.78 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.79 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.8 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.81 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.82 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.83 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.84 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.85 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.86 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.87 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.88 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.89 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.9 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.91 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.92 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.93 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.94 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.95 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.96 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.97 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.98 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7.99 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.01 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.02 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.03 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.04 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.05 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.06 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.07 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.08 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.09 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.1 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.11 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.12 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.13 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.14 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.15 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.16 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.17 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.18 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.19 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.2 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.21 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.22 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.23 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.24 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.25 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.26 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.27 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.28 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.29 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.3 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.31 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.32 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.33 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.34 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.35 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.36 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.37 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.38 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.39 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.4 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.41 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.42 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.43 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.44 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.45 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.46 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.47 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.48 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.49 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.5 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.51 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.52 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.53 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.54 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.55 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.56 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.57 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.58 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.59 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.6 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.61 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.62 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.63 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.64 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.65 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.66 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.67 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.68 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.69 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.7 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.71 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.72 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.73 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.74 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.75 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.76 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.77 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.78 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.79 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.8 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.81 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.82 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.83 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.84 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.85 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.86 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.87 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.88 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.89 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.9 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.91 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.92 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.93 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.94 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.95 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.96 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.97 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.98 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8.99 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.01 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.02 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.03 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.04 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.05 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.06 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.07 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.08 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.09 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.1 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.11 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.12 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.13 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.14 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.15 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.16 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.17 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.18 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.19 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.2 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.21 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.22 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.23 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.24 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.25 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.26 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.27 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.28 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.29 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.3 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.31 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.32 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.33 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.34 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.35 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.36 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.37 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.38 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.39 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.4 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.41 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.42 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.43 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.44 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.45 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.46 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.47 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.48 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.49 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.5 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.51 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.52 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.53 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.54 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.55 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.56 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.57 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.58 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.59 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.6 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.61 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.62 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.63 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.64 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.65 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.66 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.67 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.68 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.69 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.7 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.71 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.72 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.73 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.74 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.75 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.76 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.77 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.78 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.79 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.8 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.81 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.82 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.83 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.84 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.85 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.86 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.87 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.88 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.89 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.9 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.91 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.92 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.93 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.94 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.95 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.96 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.97 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.98 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9.99 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.01 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.02 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.03 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.04 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.05 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.06 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.07 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.08 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.09 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.1 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.11 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.12 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.13 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.14 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.15 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.16 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.17 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.18 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.19 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.2 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.21 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.22 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.23 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.24 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.25 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.26 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.27 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.28 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.29 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.3 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.31 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.32 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.33 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.34 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.35 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.36 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.37 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.38 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.39 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.4 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.41 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.42 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.43 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.44 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.45 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.46 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.47 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.48 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.49 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.5 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.51 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.52 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.53 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.54 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.55 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.56 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.57 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.58 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.59 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.6 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.61 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.62 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.63 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.64 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.65 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.66 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.67 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.68 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.69 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.7 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.71 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.72 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.73 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.74 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.75 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.76 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.77 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.78 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.79 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.8 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.81 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.82 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.83 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.84 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.85 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.86 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.87 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.88 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.89 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.9 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.91 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.92 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.93 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.94 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.95 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.96 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.97 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.98 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10.99 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.01 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.02 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.03 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.04 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.05 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.06 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.07 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.08 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.09 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.1 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.11 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.12 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.13 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.14 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.15 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.16 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.17 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.18 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.19 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.2 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.21 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.22 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.23 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.24 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.25 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.26 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.27 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.28 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.29 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.3 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.31 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.32 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.33 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.34 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.35 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.36 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.37 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.38 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.39 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.4 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.41 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.42 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.43 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.44 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.45 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.46 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.47 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.48 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.49 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.5 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.51 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.52 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.53 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.54 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.55 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.56 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.57 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.58 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.59 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.6 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.61 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.62 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.63 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.64 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.65 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.66 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.67 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.68 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.69 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.7 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.71 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.72 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.73 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.74 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.75 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.76 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.77 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.78 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.79 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.8 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.81 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.82 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.83 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.84 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.85 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.86 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.87 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.88 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.89 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.9 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.91 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.92 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.93 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.94 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.95 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.96 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.97 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.98 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11.99 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.01 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.02 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.03 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.04 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.05 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.06 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.07 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.08 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.09 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.1 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.11 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.12 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.13 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.14 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.15 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.16 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.17 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.18 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.19 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.2 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.21 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.22 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.23 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.24 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.25 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.26 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.27 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.28 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.29 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.3 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.31 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.32 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.33 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.34 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.35 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.36 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.37 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.38 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.39 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.4 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.41 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.42 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.43 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.44 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.45 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.46 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.47 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.48 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.49 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.5 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.51 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.52 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.53 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.54 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.55 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.56 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.57 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.58 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.59 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.6 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.61 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.62 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.63 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.64 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.65 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.66 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.67 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.68 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.69 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.7 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.71 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.72 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.73 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.74 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.75 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.76 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.77 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.78 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.79 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.8 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.81 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.82 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.83 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.84 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.85 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.86 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.87 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.88 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.89 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.9 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.91 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.92 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.93 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.94 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.95 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.96 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.97 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.98 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12.99 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.01 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.02 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.03 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.04 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.05 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.06 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.07 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.08 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.09 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.1 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.11 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.12 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.13 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.14 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.15 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.16 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.17 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.18 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.19 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.2 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.21 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.22 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.23 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.24 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.25 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.26 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.27 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.28 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.29 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.3 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.31 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.32 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.33 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.34 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.35 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.36 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.37 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.38 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.39 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.4 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.41 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.42 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.43 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.44 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.45 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.46 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.47 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.48 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.49 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.5 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.51 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.52 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.53 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.54 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.55 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.56 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.57 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.58 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.59 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.6 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.61 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.62 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.63 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.64 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.65 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.66 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.67 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.68 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.69 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.7 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.71 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.72 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.73 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.74 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.75 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.76 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.77 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.78 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.79 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.8 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.81 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.82 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.83 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.84 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.85 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.86 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.87 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.88 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.89 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.9 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.91 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.92 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.93 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.94 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.95 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.96 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.97 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.98 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13.99 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.01 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.02 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.03 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.04 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.05 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.06 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.07 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.08 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.09 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.1 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.11 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.12 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.13 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.14 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.15 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.16 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.17 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.18 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.19 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.2 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.21 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.22 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.23 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.24 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.25 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.26 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.27 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.28 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.29 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.3 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.31 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.32 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.33 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.34 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.35 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.36 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.37 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.38 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.39 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.4 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.41 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.42 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.43 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.44 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.45 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.46 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.47 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.48 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.49 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.5 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.51 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.52 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.53 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.54 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.55 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.56 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.57 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.58 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.59 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.6 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.61 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.62 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.63 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.64 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.65 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.66 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.67 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.68 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.69 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.7 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.71 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.72 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.73 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.74 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.75 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.76 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.77 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.78 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.79 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.8 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.81 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.82 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.83 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.84 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.85 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.86 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.87 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.88 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.89 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.9 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.91 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.92 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.93 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.94 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.95 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.96 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.97 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.98 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14.99 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.01 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.02 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.03 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.04 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.05 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.06 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.07 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.08 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.09 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.1 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.11 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.12 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.13 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.14 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.15 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.16 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.17 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.18 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.19 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.2 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.21 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.22 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.23 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.24 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.25 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.26 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.27 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.28 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.29 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.3 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.31 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.32 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.33 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.34 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.35 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.36 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.37 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.38 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.39 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.4 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.41 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.42 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.43 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.44 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.45 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.46 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.47 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.48 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.49 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.5 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.51 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.52 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.53 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.54 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.55 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.56 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.57 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.58 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.59 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.6 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.61 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.62 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.63 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.64 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.65 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.66 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.67 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.68 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.69 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.7 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.71 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.72 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.73 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.74 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.75 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.76 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.77 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.78 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.79 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.8 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.81 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.82 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.83 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.84 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.85 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.86 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.87 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.88 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.89 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.9 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.91 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.92 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.93 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.94 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.95 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15.96 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
15.97 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
15.98 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
15.99 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.01 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.02 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.03 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.04 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.05 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.06 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.07 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.08 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.09 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.1 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.11 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.12 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.13 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.14 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.15 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.16 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.17 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.18 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.19 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.2 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.21 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.22 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.23 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.24 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.25 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.26 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.27 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.28 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.29 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.3 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.31 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.32 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.33 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.34 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.35 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.36 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.37 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.38 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.39 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.4 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.41 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.42 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.43 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.44 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.45 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.46 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.47 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.48 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.49 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.5 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.51 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.52 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.53 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.54 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.55 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.56 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.57 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.58 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.59 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.6 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.61 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.62 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.63 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.64 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.65 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.66 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.67 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.68 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.69 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.7 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.71 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.72 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.73 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.74 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.75 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.76 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.77 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.78 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.79 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.8 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.81 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.82 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.83 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.84 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.85 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.86 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.87 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.88 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.89 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.9 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.91 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.92 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.93 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.94 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.95 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.96 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.97 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.98 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
16.99 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.01 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.02 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.03 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.04 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.05 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.06 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.07 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.08 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.09 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.1 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.11 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.12 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.13 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.14 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.15 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.16 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.17 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.18 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.19 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.2 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.21 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.22 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.23 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.24 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.25 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.26 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.27 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.28 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.29 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.3 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.31 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.32 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.33 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.34 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.35 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.36 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.37 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.38 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.39 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.4 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.41 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.42 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.43 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.44 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.45 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.46 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.47 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.48 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.49 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.5 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.51 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.52 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.53 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.54 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.55 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.56 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.57 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.58 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.59 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.6 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.61 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.62 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.63 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.64 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.65 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.66 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.67 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.68 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.69 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.7 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.71 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.72 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.73 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.74 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.75 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.76 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.77 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.78 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.79 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.8 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.81 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.82 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.83 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.84 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.85 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.86 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.87 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.88 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.89 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.9 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.91 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.92 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.93 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.94 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.95 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.96 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.97 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.98 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
17.99 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.01 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.02 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.03 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.04 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.05 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.06 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.07 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.08 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.09 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.1 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.11 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.12 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.13 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.14 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.15 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.16 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.17 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.18 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.19 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.2 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.21 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.22 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.23 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.24 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.25 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.26 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.27 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.28 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.29 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.3 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.31 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.32 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.33 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.34 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.35 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.36 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.37 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.38 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.39 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.4 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.41 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.42 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.43 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.44 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.45 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.46 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.47 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.48 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.49 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.5 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.51 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.52 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.53 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.54 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.55 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.56 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.57 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.58 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.59 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.6 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.61 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.62 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.63 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.64 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.65 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.66 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.67 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.68 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.69 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.7 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.71 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.72 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.73 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.74 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.75 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.76 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.77 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.78 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.79 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.8 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.81 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.82 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.83 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.84 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.85 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.86 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.87 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.88 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.89 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.9 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.91 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.92 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.93 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.94 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.95 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.96 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.97 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.98 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
18.99 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.01 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.02 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.03 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.04 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.05 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.06 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.07 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.08 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.09 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.1 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.11 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.12 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.13 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.14 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.15 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.16 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.17 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.18 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.19 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.2 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.21 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.22 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.23 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.24 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.25 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.26 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.27 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.28 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.29 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.3 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.31 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.32 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.33 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.34 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.35 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.36 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.37 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.38 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.39 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.4 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.41 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.42 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.43 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.44 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.45 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.46 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.47 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.48 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.49 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.5 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.51 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.52 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.53 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.54 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.55 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.56 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.57 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.58 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.59 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.6 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.61 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.62 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.63 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.64 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.65 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.66 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.67 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.68 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.69 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.7 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.71 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.72 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.73 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.74 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.75 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.76 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.77 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.78 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.79 | 9.97 | 9.9643 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.8 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.81 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.82 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.83 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.84 | 9.97 | 9.9638 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.85 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.86 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.87 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.88 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.89 | 9.97 | 9.9638 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.9 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.91 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.92 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.93 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.94 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.95 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.96 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.97 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.98 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
19.99 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.01 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.02 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.03 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.04 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.05 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.06 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.07 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.08 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.09 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.1 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.11 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.12 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.13 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.14 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.15 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.16 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.17 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.18 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.19 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.2 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.21 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.22 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.23 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.24 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.25 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.26 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.27 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.28 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.29 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.3 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.31 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.32 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.33 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.34 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.35 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.36 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.37 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.38 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.39 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.4 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.41 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.42 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.43 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.44 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.45 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.46 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.47 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.48 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.49 | 9.97 | 9.9642 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.5 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.51 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.52 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.53 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.54 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.55 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.56 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.57 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.58 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.59 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.6 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.61 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.62 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.63 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.64 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.65 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.66 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.67 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.68 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.69 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.7 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.71 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.72 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.73 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.74 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.75 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.76 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.77 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.78 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.79 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.8 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.81 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.82 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.83 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.84 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.85 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.86 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.87 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.88 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.89 | 9.97 | 9.9634 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.9 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.91 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.92 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.93 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.94 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.95 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.96 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.97 | 9.97 | 9.9637 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.98 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
20.99 | 9.97 | 9.9633 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.01 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.02 | 9.97 | 9.9631 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.03 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.04 | 9.97 | 9.9631 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.05 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.06 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.07 | 9.97 | 9.9637 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.08 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.09 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.1 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.11 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.12 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.13 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.14 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.15 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.16 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.17 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.18 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.19 | 9.97 | 9.9642 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.2 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.21 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.22 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.23 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.24 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.25 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.26 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.27 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.28 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.29 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.3 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.31 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.32 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.33 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.34 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.35 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.36 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.37 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.38 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.39 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.4 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.41 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.42 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.43 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.44 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.45 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.46 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.47 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.48 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.49 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.5 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.51 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.52 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.53 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.54 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.55 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.56 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.57 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.58 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.59 | 9.97 | 9.9637 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.6 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.61 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.62 | 9.97 | 9.9628 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.63 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.64 | 9.97 | 9.9632 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.65 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.66 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.67 | 9.97 | 9.9632 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.68 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.69 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.7 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.71 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.72 | 9.97 | 9.9643 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.73 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.74 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.75 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.76 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.77 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.78 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.79 | 9.97 | 9.9636 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.8 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.81 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.82 | 9.97 | 9.9627 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.83 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.84 | 9.97 | 9.9634 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.85 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.86 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.87 | 9.97 | 9.9628 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.88 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.89 | 9.97 | 9.9635 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.9 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.91 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.92 | 9.97 | 9.9633 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.93 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.94 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.95 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.96 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.97 | 9.97 | 9.9636 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.98 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
21.99 | 9.97 | 9.9642 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.01 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.02 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.03 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.04 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.05 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.06 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.07 | 9.97 | 9.9635 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.08 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.09 | 9.97 | 9.9638 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.1 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.11 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.12 | 9.97 | 9.9633 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.13 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.14 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.15 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.16 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.17 | 9.97 | 9.9638 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.18 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.19 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.2 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.21 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.22 | 9.97 | 9.9637 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.23 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.24 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.25 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.26 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.27 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.28 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.29 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.3 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.31 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.32 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.33 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.34 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.35 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.36 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.37 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.38 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.39 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.4 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.41 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.42 | 9.97 | 9.9642 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.43 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.44 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.45 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.46 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.47 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.48 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.49 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.5 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.51 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.52 | 9.97 | 9.9636 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.53 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.54 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.55 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.56 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.57 | 9.97 | 9.9634 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.58 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.59 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.6 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.61 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.62 | 9.97 | 9.9634 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.63 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.64 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.65 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.66 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.67 | 9.97 | 9.9637 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.68 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.69 | 9.97 | 9.963 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.7 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.71 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.72 | 9.97 | 9.9635 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.73 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.74 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.75 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.76 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.77 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.78 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.79 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.8 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.81 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.82 | 9.97 | 9.9643 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.83 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.84 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.85 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.86 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.87 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.88 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.89 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.9 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.91 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.92 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.93 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.94 | 9.97 | 9.964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.95 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.96 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.97 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.98 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
22.99 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.01 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.02 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.03 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.04 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.05 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.06 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.07 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.08 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.09 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.1 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.11 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.12 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.13 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.14 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.15 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.16 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.17 | 9.97 | 9.9647 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.18 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.19 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.2 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.21 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.22 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.23 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.24 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.25 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.26 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.27 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.28 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.29 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.3 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.31 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.32 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.33 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.34 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.35 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.36 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.37 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.38 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.39 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.4 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.41 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.42 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.43 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.44 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.45 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.46 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.47 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.48 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.49 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.5 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.51 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.52 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.53 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.54 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.55 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.56 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.57 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.58 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.59 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.6 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.61 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.62 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.63 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.64 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.65 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.66 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.67 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.68 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.69 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.7 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.71 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.72 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.73 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.74 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.75 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.76 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.77 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.78 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.79 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.8 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.81 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.82 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.83 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.84 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.85 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.86 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.87 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.88 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.89 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.9 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.91 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.92 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.93 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.94 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.95 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.96 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.97 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.98 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
23.99 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.01 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.02 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.03 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.04 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.05 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.06 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.07 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.08 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.09 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.1 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.11 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.12 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.13 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.14 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.15 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.16 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.17 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.18 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.19 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.2 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.21 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.22 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.23 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.24 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.25 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.26 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.27 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.28 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.29 | 9.97 | 9.9658 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.3 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.31 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.32 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.33 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.34 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.35 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.36 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.37 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.38 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.39 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.4 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.41 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.42 | 9.97 | 9.9635 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.43 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.44 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.45 | 9.97 | 9.9646 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.46 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.47 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.48 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.49 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.5 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.51 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.52 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.53 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.54 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.55 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.56 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.57 | 9.97 | 9.9641 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.58 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.59 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.6 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.61 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.62 | 9.97 | 9.9639 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.63 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.64 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.65 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.66 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.67 | 9.97 | 9.9638 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.68 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.69 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.7 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.71 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.72 | 9.97 | 9.9643 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.73 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.74 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.75 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.76 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.77 | 9.97 | 9.9643 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.78 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.79 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.8 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.81 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.82 | 9.97 | 9.9645 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.83 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.84 | 9.97 | 9.9651 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.85 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.86 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.87 | 9.97 | 9.9644 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.88 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.89 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.9 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.91 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.92 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.93 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.94 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.95 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.96 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.97 | 9.97 | 9.9648 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.98 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
24.99 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.01 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.02 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.03 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.04 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.05 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.06 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.07 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.08 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.09 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.1 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.11 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.12 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.13 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.14 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.15 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.16 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.17 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.18 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.19 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.2 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.21 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.22 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.23 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.24 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.25 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.26 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.27 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.28 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.29 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.3 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.31 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.32 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.33 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.34 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.35 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.36 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.37 | 9.97 | 9.965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.38 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.39 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.4 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.41 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.42 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.43 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.44 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.45 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.46 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.47 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.48 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.49 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.5 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.51 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.52 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.53 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.54 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.55 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.56 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.57 | 9.97 | 9.9654 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.58 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.59 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.6 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.61 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.62 | 9.97 | 9.9652 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.63 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.64 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.65 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.66 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.67 | 9.97 | 9.9653 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.68 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.69 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.7 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.71 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.72 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.73 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.74 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.75 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.76 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.77 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.78 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.79 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.8 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.81 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.82 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.83 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.84 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.85 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.86 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.87 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.88 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.89 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.9 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.91 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.92 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.93 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.94 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.95 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.96 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.97 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.98 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
25.99 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.01 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.02 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.03 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.04 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.05 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.06 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.07 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.08 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.09 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.1 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.11 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.12 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.13 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.14 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.15 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.16 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.17 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.18 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.19 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.2 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.21 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.22 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.23 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.24 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.25 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.26 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.27 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.28 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.29 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.3 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.31 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.32 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.33 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.34 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.35 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.36 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.37 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.38 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.39 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.4 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.41 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.42 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.43 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.44 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.45 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.46 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.47 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.48 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.49 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.5 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.51 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.52 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.53 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.54 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.55 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.56 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.57 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.58 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.59 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.6 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.61 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.62 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.63 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.64 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.65 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.66 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.67 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.68 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.69 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.7 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.71 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.72 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.73 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.74 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.75 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.76 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.77 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.78 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.79 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.8 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.81 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.82 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.83 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.84 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.85 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.86 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.87 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.88 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.89 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.9 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.91 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.92 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.93 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.94 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.95 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.96 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.97 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.98 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
26.99 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.01 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.02 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.03 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.04 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.05 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.06 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.07 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.08 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.09 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.1 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.11 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.12 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.13 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.14 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.15 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.16 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.17 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.18 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.19 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.2 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.21 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.22 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.23 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.24 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.25 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.26 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.27 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.28 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.29 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.3 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.31 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.32 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.33 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.34 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.35 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.36 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.37 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.38 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.39 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.4 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.41 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.42 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.43 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.44 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.45 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.46 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.47 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.48 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.49 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.5 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.51 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.52 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.53 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.54 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.55 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.56 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.57 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.58 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.59 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.6 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.61 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.62 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.63 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.64 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.65 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.66 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.67 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.68 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.69 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.7 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.71 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.72 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.73 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.74 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.75 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.76 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.77 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.78 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.79 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.8 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.81 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.82 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.83 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.84 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.85 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.86 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.87 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.88 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.89 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.9 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.91 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.92 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.93 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.94 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.95 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.96 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.97 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.98 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
27.99 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.01 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.02 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.03 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.04 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.05 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.06 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.07 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.08 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.09 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.1 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.11 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.12 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.13 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.14 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.15 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.16 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.17 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.18 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.19 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.2 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.21 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.22 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.23 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.24 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.25 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.26 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.27 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.28 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.29 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.3 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.31 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.32 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.33 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.34 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.35 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.36 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.37 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.38 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.39 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.4 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.41 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.42 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.43 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.44 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.45 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.46 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.47 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.48 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.49 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.5 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.51 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.52 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.53 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.54 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.55 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.56 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.57 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.58 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.59 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.6 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.61 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.62 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.63 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.64 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.65 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.66 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.67 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.68 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.69 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.7 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.71 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.72 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.73 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.74 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.75 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.76 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.77 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.78 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.79 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.8 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.81 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.82 | 9.97 | 9.9662 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.83 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.84 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.85 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.86 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.87 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.88 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.89 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.9 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.91 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.92 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.93 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.94 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.95 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.96 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.97 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.98 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
28.99 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.01 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.02 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.03 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.04 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.05 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.06 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.07 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.08 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.09 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.1 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.11 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.12 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.13 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.14 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.15 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.16 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.17 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.18 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.19 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.2 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.21 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.22 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.23 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.24 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.25 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.26 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.27 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.28 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.29 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.3 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.31 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.32 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.33 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.34 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.35 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.36 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.37 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.38 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.39 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.4 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.41 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.42 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.43 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.44 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.45 | 9.97 | 9.9663 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.46 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.47 | 9.97 | 9.9659 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.48 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.49 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.5 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.51 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.52 | 9.97 | 9.9667 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.53 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.54 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.55 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.56 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.57 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.58 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.59 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.6 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.61 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.62 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.63 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.64 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.65 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.66 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.67 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.68 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.69 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.7 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.71 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.72 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.73 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.74 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.75 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.76 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.77 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.78 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.79 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.8 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.81 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.82 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.83 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.84 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.85 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.86 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.87 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.88 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.89 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.9 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.91 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.92 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.93 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.94 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.95 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.96 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.97 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.98 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
29.99 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.01 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.02 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.03 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.04 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.05 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.06 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.07 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.08 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.09 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.1 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.11 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.12 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.13 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.14 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.15 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.16 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.17 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.18 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.19 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.2 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.21 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.22 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.23 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.24 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.25 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.26 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.27 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.28 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.29 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.3 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.31 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.32 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.33 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.34 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.35 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.36 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.37 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.38 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.39 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.4 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.41 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.42 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.43 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.44 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.45 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.46 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.47 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.48 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.49 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.5 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.51 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.52 | 9.97 | 9.9661 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.53 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.54 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.55 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.56 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.57 | 9.97 | 9.966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.58 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.59 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.6 | 9.97 | 9.9664 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.61 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.62 | 9.97 | 9.9657 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.63 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.64 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.65 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.66 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.67 | 9.97 | 9.9649 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.68 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.69 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.7 | 9.97 | 9.9656 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.71 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.72 | 9.97 | 9.9655 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.73 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.74 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.75 | 9.97 | 9.9665 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.76 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.77 | 9.97 | 9.9666 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.78 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.79 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.8 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.81 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.82 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.83 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.84 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.85 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.86 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.87 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.88 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.89 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.9 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.91 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.92 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.93 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.94 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.95 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.96 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.97 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.98 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
30.99 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.01 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.02 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.03 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.04 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.05 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.06 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.07 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.08 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.09 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.1 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.11 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.12 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.13 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.14 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.15 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.16 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.17 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.18 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.19 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.2 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.21 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.22 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.23 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.24 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.25 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.26 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.27 | 9.97 | 9.9668 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.28 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.29 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.3 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.31 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.32 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.33 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.34 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.35 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.36 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.37 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.38 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.39 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.4 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.41 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.42 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.43 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.44 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.45 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.46 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.47 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.48 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.49 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.5 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.51 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.52 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.53 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.54 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.55 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.56 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.57 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.58 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.59 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.6 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.61 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.62 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.63 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.64 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.65 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.66 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.67 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.68 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.69 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.7 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.71 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.72 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.73 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.74 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.75 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.76 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.77 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.78 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.79 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.8 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.81 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.82 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.83 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.84 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.85 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.86 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.87 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.88 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.89 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.9 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.91 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.92 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.93 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.94 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.95 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.96 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.97 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.98 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
31.99 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.01 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.02 | 9.97 | 9.9672 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.03 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.04 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.05 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.06 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.07 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.08 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.09 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.1 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.11 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.12 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.13 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.14 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.15 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.16 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.17 | 9.97 | 9.9671 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.18 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.19 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.2 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.21 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.22 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.23 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.24 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.25 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.26 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.27 | 9.97 | 9.9674 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.28 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.29 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.3 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.31 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.32 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.33 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.34 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.35 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.36 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.37 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.38 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.39 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.4 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.41 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.42 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.43 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.44 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.45 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.46 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.47 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.48 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.49 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.5 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.51 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.52 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.53 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.54 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.55 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.56 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.57 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.58 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.59 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.6 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.61 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.62 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.63 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.64 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.65 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.66 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.67 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.68 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.69 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.7 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.71 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.72 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.73 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.74 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.75 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.76 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.77 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.78 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.79 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.8 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.81 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.82 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.83 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.84 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.85 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.86 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.87 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.88 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.89 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.9 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.91 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.92 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.93 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.94 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.95 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.96 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.97 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.98 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
32.99 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.01 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.02 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.03 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.04 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.05 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.06 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.07 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.08 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.09 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.1 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.11 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.12 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.13 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.14 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.15 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.16 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.17 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.18 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.19 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.2 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.21 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.22 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.23 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.24 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.25 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.26 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.27 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.28 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.29 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.3 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.31 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.32 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.33 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.34 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.35 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.36 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.37 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.38 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.39 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.4 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.41 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.42 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.43 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.44 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.45 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.46 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.47 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.48 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.49 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.5 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.51 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.52 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.53 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.54 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.55 | 9.97 | 9.9673 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.56 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.57 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.58 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.59 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.6 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.61 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.62 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.63 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.64 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.65 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.66 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.67 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.68 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.69 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.7 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.71 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.72 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.73 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.74 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.75 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.76 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.77 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.78 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.79 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.8 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.81 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.82 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.83 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.84 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.85 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.86 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.87 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.88 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.89 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.9 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.91 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.92 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.93 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.94 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.95 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.96 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.97 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.98 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
33.99 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.01 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.02 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.03 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.04 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.05 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.06 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.07 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.08 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.09 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.1 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.11 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.12 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.13 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.14 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.15 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.16 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.17 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.18 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.19 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.2 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.21 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.22 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.23 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.24 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.25 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.26 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.27 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.28 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.29 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.3 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.31 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.32 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.33 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.34 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.35 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.36 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.37 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.38 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.39 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.4 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.41 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.42 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.43 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.44 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.45 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.46 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.47 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.48 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.49 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.5 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.51 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.52 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.53 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.54 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.55 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.56 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.57 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.58 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.59 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.6 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.61 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.62 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.63 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.64 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.65 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.66 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.67 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.68 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.69 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.7 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.71 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.72 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.73 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.74 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.75 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.76 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.77 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.78 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.79 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.8 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.81 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.82 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.83 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.84 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.85 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.86 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.87 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.88 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.89 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.9 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.91 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.92 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.93 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.94 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.95 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.96 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.97 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.98 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
34.99 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.01 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.02 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.03 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.04 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.05 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.06 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.07 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.08 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.09 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.1 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.11 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.12 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.13 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.14 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.15 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.16 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.17 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.18 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.19 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.2 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.21 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.22 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.23 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.24 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.25 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.26 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.27 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.28 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.29 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.3 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.31 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.32 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.33 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.34 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.35 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.36 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.37 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.38 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.39 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.4 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.41 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.42 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.43 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.44 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.45 | 9.97 | 9.969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.46 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.47 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.48 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.49 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.5 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.51 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.52 | 9.97 | 9.9684 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.53 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.54 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.55 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.56 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.57 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.58 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.59 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.6 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.61 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.62 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.63 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.64 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.65 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.66 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.67 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.68 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.69 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.7 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.71 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.72 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.73 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.74 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.75 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.76 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.77 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.78 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.79 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.8 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.81 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.82 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.83 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.84 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.85 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.86 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.87 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.88 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.89 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.9 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.91 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.92 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.93 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.94 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.95 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.96 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.97 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.98 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
35.99 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.01 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.02 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.03 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.04 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.05 | 9.97 | 9.9685 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.06 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.07 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.08 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.09 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.1 | 9.97 | 9.9675 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.11 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.12 | 9.97 | 9.967 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.13 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.14 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.15 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.16 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.17 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.18 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.19 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.2 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.21 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.22 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.23 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.24 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.25 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.26 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.27 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.28 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.29 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.3 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.31 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.32 | 9.97 | 9.9688 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.33 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.34 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.35 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.36 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.37 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.38 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.39 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.4 | 9.97 | 9.9683 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.41 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.42 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.43 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.44 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.45 | 9.97 | 9.9678 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.46 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.47 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.48 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.49 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.5 | 9.97 | 9.9676 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.51 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.52 | 9.97 | 9.9669 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.53 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.54 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.55 | 9.97 | 9.9677 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.56 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.57 | 9.97 | 9.9679 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.58 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.59 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.6 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.61 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.62 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.63 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.64 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.65 | 9.97 | 9.9687 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.66 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.67 | 9.97 | 9.9682 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.68 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.69 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.7 | 9.97 | 9.9681 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.71 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.72 | 9.97 | 9.968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.73 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.74 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.75 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.76 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.77 | 9.97 | 9.9689 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.78 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.79 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.8 | 9.97 | 9.9691 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.81 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.82 | 9.97 | 9.9686 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.83 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.84 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.85 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.86 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.87 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.88 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.89 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.9 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.91 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.92 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.93 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.94 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.95 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.96 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.97 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.98 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
36.99 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.01 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.02 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.03 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.04 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.05 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.06 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.07 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.08 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.09 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.1 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.11 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.12 | 9.97 | 9.9692 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.13 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.14 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.15 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.16 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.17 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.18 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.19 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.2 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.21 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.22 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.23 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.24 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.25 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.26 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.27 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.28 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.29 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.3 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.31 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.32 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.33 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.34 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.35 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.36 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.37 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.38 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.39 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.4 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.41 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.42 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.43 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.44 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.45 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.46 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.47 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.48 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.49 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.5 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.51 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.52 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.53 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.54 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.55 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.56 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.57 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.58 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.59 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.6 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.61 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.62 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.63 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.64 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.65 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.66 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.67 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.68 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.69 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.7 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.71 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.72 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.73 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.74 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.75 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.76 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.77 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.78 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.79 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.8 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.81 | 9.97 | 9.9785 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.82 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.83 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.84 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.85 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.86 | 9.97 | 9.9795 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.87 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.88 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.89 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.9 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.91 | 9.97 | 9.9793 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.92 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.93 | 9.97 | 9.9792 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.94 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.95 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.96 | 9.97 | 9.9796 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.97 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.98 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
37.99 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.01 | 9.97 | 9.979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.02 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.03 | 9.97 | 9.9785 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.04 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.05 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.06 | 9.97 | 9.9792 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.07 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.08 | 9.97 | 9.979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.09 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.1 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.11 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.12 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.13 | 9.97 | 9.9782 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.14 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.15 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.16 | 9.97 | 9.9785 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.17 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.18 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.19 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.2 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.21 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.22 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.23 | 9.97 | 9.9783 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.24 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.25 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.26 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.27 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.28 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.29 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.3 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.31 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.32 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.33 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.34 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.35 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.36 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.37 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.38 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.39 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.4 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.41 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.42 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.43 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.44 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.45 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.46 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.47 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.48 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.49 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.5 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.51 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.52 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.53 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.54 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.55 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.56 | 9.97 | 9.9788 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.57 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.58 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.59 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.6 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.61 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.62 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.63 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.64 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.65 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.66 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.67 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.68 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.69 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.7 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.71 | 9.97 | 9.9783 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.72 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.73 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.74 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.75 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.76 | 9.97 | 9.9787 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.77 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.78 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.79 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.8 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.81 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.82 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.83 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.84 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.85 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.86 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.87 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.88 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.89 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.9 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.91 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.92 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.93 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.94 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.95 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.96 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.97 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.98 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
38.99 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.01 | 9.97 | 9.9783 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.02 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.03 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.04 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.05 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.06 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.07 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.08 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.09 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.1 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.11 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.12 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.13 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.14 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.15 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.16 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.17 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.18 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.19 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.2 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.21 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.22 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.23 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.24 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.25 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.26 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.27 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.28 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.29 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.3 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.31 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.32 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.33 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.34 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.35 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.36 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.37 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.38 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.39 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.4 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.41 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.42 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.43 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.44 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.45 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.46 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.47 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.48 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.49 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.5 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.51 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.52 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.53 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.54 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.55 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.56 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.57 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.58 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.59 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.6 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.61 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.62 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.63 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.64 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.65 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.66 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.67 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.68 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.69 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.7 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.71 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.72 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.73 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.74 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.75 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.76 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.77 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.78 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.79 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.8 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.81 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.82 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.83 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.84 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.85 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.86 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.87 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.88 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.89 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.9 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.91 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.92 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.93 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.94 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.95 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.96 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.97 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.98 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
39.99 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.01 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.02 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.03 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.04 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.05 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.06 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.07 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.08 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.09 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.1 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.11 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.12 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.13 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.14 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.15 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.16 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.17 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.18 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.19 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.2 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.21 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.22 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.23 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.24 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.25 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.26 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.27 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.28 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.29 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.3 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.31 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.32 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.33 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.34 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.35 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.36 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.37 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.38 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.39 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.4 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.41 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.42 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.43 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.44 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.45 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.46 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.47 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.48 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.49 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.5 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.51 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.52 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.53 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.54 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.55 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.56 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.57 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.58 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.59 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.6 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.61 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.62 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.63 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.64 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.65 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.66 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.67 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.68 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.69 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.7 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.71 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.72 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.73 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.74 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.75 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.76 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.77 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.78 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.79 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.8 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.81 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.82 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.83 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.84 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.85 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.86 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.87 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.88 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.89 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.9 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.91 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.92 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.93 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.94 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.95 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.96 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.97 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.98 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
40.99 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.01 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.02 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.03 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.04 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.05 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.06 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.07 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.08 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.09 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.1 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.11 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.12 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.13 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.14 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.15 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.16 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.17 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.18 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.19 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.2 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.21 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.22 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.23 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.24 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.25 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.26 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.27 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.28 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.29 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.3 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.31 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.32 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.33 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.34 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.35 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.36 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.37 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.38 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.39 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.4 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.41 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.42 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.43 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.44 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.45 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.46 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.47 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.48 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.49 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.5 | 9.97 | 9.9697 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.51 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.52 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.53 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.54 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.55 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.56 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.57 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.58 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.59 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.6 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.61 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.62 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.63 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.64 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.65 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.66 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.67 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.68 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.69 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.7 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.71 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.72 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.73 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.74 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.75 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.76 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.77 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.78 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.79 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.8 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.81 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.82 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.83 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.84 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.85 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.86 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.87 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.88 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.89 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.9 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.91 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.92 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.93 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.94 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.95 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.96 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.97 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.98 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
41.99 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.01 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.02 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.03 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.04 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.05 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.06 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.07 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.08 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.09 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.1 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.11 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.12 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.13 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.14 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.15 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.16 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.17 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.18 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.19 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.2 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.21 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.22 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.23 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.24 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.25 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.26 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.27 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.28 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.29 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.3 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.31 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.32 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.33 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.34 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.35 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.36 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.37 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.38 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.39 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.4 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.41 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.42 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.43 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.44 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.45 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.46 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.47 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.48 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.49 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.5 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.51 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.52 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.53 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.54 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.55 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.56 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.57 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.58 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.59 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.6 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.61 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.62 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.63 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.64 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.65 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.66 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.67 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.68 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.69 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.7 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.71 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.72 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.73 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.74 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.75 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.76 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.77 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.78 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.79 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.8 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.81 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.82 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.83 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.84 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.85 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.86 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.87 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.88 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.89 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.9 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.91 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.92 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.93 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.94 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.95 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.96 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.97 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.98 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
42.99 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.01 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.02 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.03 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.04 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.05 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.06 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.07 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.08 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.09 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.1 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.11 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.12 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.13 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.14 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.15 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.16 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.17 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.18 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.19 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.2 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.21 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.22 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.23 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.24 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.25 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.26 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.27 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.28 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.29 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.3 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.31 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.32 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.33 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.34 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.35 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.36 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.37 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.38 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.39 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.4 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.41 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.42 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.43 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.44 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.45 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.46 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.47 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.48 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.49 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.5 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.51 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.52 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.53 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.54 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.55 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.56 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.57 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.58 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.59 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.6 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.61 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.62 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.63 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.64 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.65 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.66 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.67 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.68 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.69 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.7 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.71 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.72 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.73 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.74 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.75 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.76 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.77 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.78 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.79 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.8 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.81 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.82 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.83 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.84 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.85 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.86 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.87 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.88 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.89 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.9 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.91 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.92 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.93 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.94 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.95 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.96 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.97 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.98 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
43.99 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.01 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.02 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.03 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.04 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.05 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.06 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.07 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.08 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.09 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.1 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.11 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.12 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.13 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.14 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.15 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.16 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.17 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.18 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.19 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.2 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.21 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.22 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.23 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.24 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.25 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.26 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.27 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.28 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.29 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.3 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.31 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.32 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.33 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.34 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.35 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.36 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.37 | 9.97 | 9.9695 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.38 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.39 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.4 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.41 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.42 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.43 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.44 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.45 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.46 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.47 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.48 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.49 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.5 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.51 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.52 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.53 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.54 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.55 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.56 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.57 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.58 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.59 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.6 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.61 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.62 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.63 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.64 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.65 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.66 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.67 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.68 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.69 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.7 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.71 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.72 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.73 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.74 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.75 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.76 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.77 | 9.97 | 9.9698 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.78 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.79 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.8 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.81 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.82 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.83 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.84 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.85 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.86 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.87 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.88 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.89 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.9 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.91 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.92 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.93 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.94 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.95 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.96 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.97 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.98 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
44.99 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.01 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.02 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.03 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.04 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.05 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.06 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.07 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.08 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.09 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.1 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.11 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.12 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.13 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.14 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.15 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.16 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.17 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.18 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.19 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.2 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.21 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.22 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.23 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.24 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.25 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.26 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.27 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.28 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.29 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.3 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.31 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.32 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.33 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.34 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.35 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.36 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.37 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.38 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.39 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.4 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.41 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.42 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.43 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.44 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.45 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.46 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.47 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.48 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.49 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.5 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.51 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.52 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.53 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.54 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.55 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.56 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.57 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.58 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.59 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.6 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.61 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.62 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.63 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.64 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.65 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.66 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.67 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.68 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.69 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.7 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.71 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.72 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.73 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.74 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.75 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.76 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.77 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.78 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.79 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.8 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.81 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.82 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.83 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.84 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.85 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.86 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.87 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.88 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.89 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.9 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.91 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.92 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.93 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.94 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.95 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.96 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.97 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.98 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
45.99 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.01 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.02 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.03 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.04 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.05 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.06 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.07 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.08 | 9.97 | 9.9745 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.09 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.1 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.11 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.12 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.13 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.14 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.15 | 9.97 | 9.97 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.16 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.17 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.18 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.19 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.2 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.21 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.22 | 9.97 | 9.9705 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.23 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.24 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.25 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.26 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.27 | 9.97 | 9.9699 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.28 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.29 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.3 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.31 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.32 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.33 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.34 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.35 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.36 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.37 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.38 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.39 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.4 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.41 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.42 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.43 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.44 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.45 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.46 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.47 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.48 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.49 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.5 | 9.97 | 9.971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.51 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.52 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.53 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.54 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.55 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.56 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.57 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.58 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.59 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.6 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.61 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.62 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.63 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.64 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.65 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.66 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.67 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.68 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.69 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.7 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.71 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.72 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.73 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.74 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.75 | 9.97 | 9.9701 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.76 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.77 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.78 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.79 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.8 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.81 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.82 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.83 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.84 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.85 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.86 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.87 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.88 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.89 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.9 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.91 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.92 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.93 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.94 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.95 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.96 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.97 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.98 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
46.99 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.01 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.02 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.03 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.04 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.05 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.06 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.07 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.08 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.09 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.1 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.11 | 9.97 | 9.9782 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.12 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.13 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.14 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.15 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.16 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.17 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.18 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.19 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.2 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.21 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.22 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.23 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.24 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.25 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.26 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.27 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.28 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.29 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.3 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.31 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.32 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.33 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.34 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.35 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.36 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.37 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.38 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.39 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.4 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.41 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.42 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.43 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.44 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.45 | 9.97 | 9.9715 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.46 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.47 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.48 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.49 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.5 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.51 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.52 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.53 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.54 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.55 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.56 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.57 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.58 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.59 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.6 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.61 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.62 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.63 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.64 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.65 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.66 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.67 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.68 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.69 | 9.97 | 9.9766 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.7 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.71 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.72 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.73 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.74 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.75 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.76 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.77 | 9.97 | 9.9716 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.78 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.79 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.8 | 9.97 | 9.9713 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.81 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.82 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.83 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.84 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.85 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.86 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.87 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.88 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.89 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.9 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.91 | 9.97 | 9.9793 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.92 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.93 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.94 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.95 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.96 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.97 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.98 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
47.99 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.01 | 9.97 | 9.9792 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.02 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.03 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.04 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.05 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.06 | 9.97 | 9.9789 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.07 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.08 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.09 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.1 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.11 | 9.97 | 9.9796 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.12 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.13 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.14 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.15 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.16 | 9.97 | 9.9794 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.17 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.18 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.19 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.2 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.21 | 9.97 | 9.9788 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.22 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.23 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.24 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.25 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.26 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.27 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.28 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.29 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.3 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.31 | 9.97 | 9.9793 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.32 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.33 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.34 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.35 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.36 | 9.97 | 9.9787 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.37 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.38 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.39 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.4 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.41 | 9.97 | 9.9789 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.42 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.43 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.44 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.45 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.46 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.47 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.48 | 9.97 | 9.9759 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.49 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.5 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.51 | 9.97 | 9.9789 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.52 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.53 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.54 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.55 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.56 | 9.97 | 9.9787 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.57 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.58 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.59 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.6 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.61 | 9.97 | 9.9792 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.62 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.63 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.64 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.65 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.66 | 9.97 | 9.9787 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.67 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.68 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.69 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.7 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.71 | 9.97 | 9.9788 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.72 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.73 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.74 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.75 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.76 | 9.97 | 9.9794 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.77 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.78 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.79 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.8 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.81 | 9.97 | 9.9795 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.82 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.83 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.84 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.85 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.86 | 9.97 | 9.9786 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.87 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.88 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.89 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.9 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.91 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.92 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.93 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.94 | 9.97 | 9.9776 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.95 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.96 | 9.97 | 9.9793 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.97 | 9.97 | 9.9742 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.98 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
48.99 | 9.97 | 9.9785 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.01 | 9.97 | 9.9803 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.02 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.03 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.04 | 9.97 | 9.9782 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.05 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.06 | 9.97 | 9.9796 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.07 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.08 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.09 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.1 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.11 | 9.97 | 9.9795 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.12 | 9.97 | 9.9741 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.13 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.14 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.15 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.16 | 9.97 | 9.9797 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.17 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.18 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.19 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.2 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.21 | 9.97 | 9.9811 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.22 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.23 | 9.97 | 9.9781 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.24 | 9.97 | 9.9791 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.25 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.26 | 9.97 | 9.9802 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.27 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.28 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.29 | 9.97 | 9.9779 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.3 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.31 | 9.97 | 9.979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.32 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.33 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.34 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.35 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.36 | 9.97 | 9.979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.37 | 9.97 | 9.9738 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.38 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.39 | 9.97 | 9.9777 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.4 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.41 | 9.97 | 9.9792 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.42 | 9.97 | 9.9737 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.43 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.44 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.45 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.46 | 9.97 | 9.9783 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.47 | 9.97 | 9.9732 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.48 | 9.97 | 9.9758 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.49 | 9.97 | 9.9773 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.5 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.51 | 9.97 | 9.9788 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.52 | 9.97 | 9.9735 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.53 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.54 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.55 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.56 | 9.97 | 9.9783 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.57 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.58 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.59 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.6 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.61 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.62 | 9.97 | 9.9725 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.63 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.64 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.65 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.66 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.67 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.68 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.69 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.7 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.71 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.72 | 9.97 | 9.9722 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.73 | 9.97 | 9.9746 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.74 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.75 | 9.97 | 9.9712 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.76 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.77 | 9.97 | 9.9724 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.78 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.79 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.8 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.81 | 9.97 | 9.9782 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.82 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.83 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.84 | 9.97 | 9.9764 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.85 | 9.97 | 9.9719 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.86 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.87 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.88 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.89 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.9 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.91 | 9.97 | 9.9782 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.92 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.93 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.94 | 9.97 | 9.977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.95 | 9.97 | 9.9723 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.96 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.97 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.98 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
49.99 | 9.97 | 9.9771 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.01 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.02 | 9.97 | 9.9728 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.03 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.04 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.05 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.06 | 9.97 | 9.9778 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.07 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.08 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.09 | 9.97 | 9.9769 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.1 | 9.97 | 9.9727 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.11 | 9.97 | 9.978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.12 | 9.97 | 9.9721 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.13 | 9.97 | 9.9761 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.14 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.15 | 9.97 | 9.972 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.16 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.17 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.18 | 9.97 | 9.9755 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.19 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.2 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.21 | 9.97 | 9.9775 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.22 | 9.97 | 9.9717 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.23 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.24 | 9.97 | 9.9757 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.25 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.26 | 9.97 | 9.9784 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.27 | 9.97 | 9.9726 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.28 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.29 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.3 | 9.97 | 9.9731 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.31 | 9.97 | 9.9785 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.32 | 9.97 | 9.973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.33 | 9.97 | 9.976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.34 | 9.97 | 9.9754 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.35 | 9.97 | 9.9718 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.36 | 9.97 | 9.9772 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.37 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.38 | 9.97 | 9.9753 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.39 | 9.97 | 9.9747 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.4 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.41 | 9.97 | 9.9768 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.42 | 9.97 | 9.9706 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.43 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.44 | 9.97 | 9.974 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.45 | 9.97 | 9.9707 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.46 | 9.97 | 9.9765 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.47 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.48 | 9.97 | 9.9752 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.49 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.5 | 9.97 | 9.9711 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.51 | 9.97 | 9.9774 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.52 | 9.97 | 9.9714 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.53 | 9.97 | 9.975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.54 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.55 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.56 | 9.97 | 9.9763 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.57 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.58 | 9.97 | 9.9739 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.59 | 9.97 | 9.9736 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.6 | 9.97 | 9.9702 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.61 | 9.97 | 9.9756 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.62 | 9.97 | 9.9696 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.63 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.64 | 9.97 | 9.9729 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.65 | 9.97 | 9.9694 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.66 | 9.97 | 9.9751 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.67 | 9.97 | 9.9693 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.68 | 9.97 | 9.9733 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.69 | 9.97 | 9.9734 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.7 | 9.97 | 9.9703 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.71 | 9.97 | 9.9762 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.72 | 9.97 | 9.9704 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.73 | 9.97 | 9.9744 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.74 | 9.97 | 9.9743 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.75 | 9.97 | 9.9709 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.76 | 9.97 | 9.9767 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.77 | 9.97 | 9.9708 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.78 | 9.97 | 9.9748 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.79 | 9.97 | 9.9749 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
50.8 | 9.97 | 9.9715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.81 | 9.97 | 9.9772 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.82 | 9.97 | 9.9712 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.83 | 9.97 | 9.9747 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.84 | 9.97 | 9.9745 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.85 | 9.97 | 9.9712 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.86 | 9.97 | 9.9772 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.87 | 9.97 | 9.9715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.88 | 9.97 | 9.9753 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.89 | 9.97 | 9.9752 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.9 | 9.97 | 9.9717 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.91 | 9.97 | 9.9774 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.92 | 9.97 | 9.9714 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.93 | 9.97 | 9.975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.94 | 9.97 | 9.9748 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.95 | 9.97 | 9.9713 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.96 | 9.97 | 9.9771 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.97 | 9.97 | 9.9716 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.98 | 9.97 | 9.9753 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
50.99 | 9.97 | 9.9753 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51 | 9.97 | 9.9718 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.01 | 9.97 | 9.9775 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.02 | 9.97 | 9.9716 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.03 | 9.97 | 9.9751 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.04 | 9.97 | 9.975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.05 | 9.97 | 9.9715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.06 | 9.97 | 9.977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.07 | 9.97 | 9.9714 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.08 | 9.97 | 9.9752 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.09 | 9.97 | 9.9752 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.1 | 9.97 | 9.9715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.11 | 9.97 | 9.9773 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.12 | 9.97 | 9.9716 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.13 | 9.97 | 9.9753 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.14 | 9.97 | 9.9753 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.15 | 9.97 | 9.9717 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.16 | 9.97 | 9.9776 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.17 | 9.97 | 9.9719 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.18 | 9.97 | 9.9755 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.19 | 9.97 | 9.9756 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.2 | 9.97 | 9.9719 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.21 | 9.97 | 9.9775 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.22 | 9.97 | 9.9714 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.23 | 9.97 | 9.9748 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.24 | 9.97 | 9.9747 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.25 | 9.97 | 9.9707 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.26 | 9.97 | 9.9765 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.27 | 9.97 | 9.9709 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.28 | 9.97 | 9.9746 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.29 | 9.97 | 9.9747 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.3 | 9.97 | 9.971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.31 | 9.97 | 9.9767 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.32 | 9.97 | 9.9708 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.33 | 9.97 | 9.9743 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.34 | 9.97 | 9.9743 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.35 | 9.97 | 9.9706 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.36 | 9.97 | 9.9765 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.37 | 9.97 | 9.9708 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.38 | 9.97 | 9.9746 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.39 | 9.97 | 9.9748 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.4 | 9.97 | 9.971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.41 | 9.97 | 9.977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.42 | 9.97 | 9.9714 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.43 | 9.97 | 9.9749 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.44 | 9.97 | 9.975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.45 | 9.97 | 9.9713 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.46 | 9.97 | 9.9774 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.47 | 9.97 | 9.9716 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.48 | 9.97 | 9.975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.49 | 9.97 | 9.9752 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.5 | 9.97 | 9.9714 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.51 | 9.97 | 9.9771 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.52 | 9.97 | 9.972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.53 | 9.97 | 9.9746 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.54 | 9.97 | 9.9748 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.55 | 9.97 | 9.971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.56 | 9.97 | 9.977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.57 | 9.97 | 9.9715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.58 | 9.97 | 9.9751 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.59 | 9.97 | 9.9754 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.6 | 9.97 | 9.9717 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.61 | 9.97 | 9.9775 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.62 | 9.97 | 9.9717 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.63 | 9.97 | 9.9747 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.64 | 9.97 | 9.9746 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.65 | 9.97 | 9.9705 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.66 | 9.97 | 9.9758 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.67 | 9.97 | 9.9703 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.68 | 9.97 | 9.9737 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.69 | 9.97 | 9.9749 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.7 | 9.97 | 9.9699 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.71 | 9.97 | 9.9756 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.72 | 9.97 | 9.9698 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.73 | 9.97 | 9.9731 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.74 | 9.97 | 9.9734 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.75 | 9.97 | 9.9699 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.76 | 9.97 | 9.9761 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.77 | 9.97 | 9.9707 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.78 | 9.97 | 9.9741 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.79 | 9.97 | 9.9747 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.8 | 9.97 | 9.9709 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.81 | 9.97 | 9.977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.82 | 9.97 | 9.9711 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.83 | 9.97 | 9.9729 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.84 | 9.97 | 9.9743 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.85 | 9.97 | 9.9701 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.86 | 9.97 | 9.9759 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.87 | 9.97 | 9.9702 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.88 | 9.97 | 9.9735 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.89 | 9.97 | 9.974 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.9 | 9.97 | 9.9701 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.91 | 9.97 | 9.9761 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.92 | 9.97 | 9.9704 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.93 | 9.97 | 9.9735 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.94 | 9.97 | 9.9737 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.95 | 9.97 | 9.9677 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.96 | 9.97 | 9.9693 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.97 | 9.97 | 9.9577 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.98 | 9.97 | 9.9539 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
51.99 | 9.97 | 9.9466 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52 | 9.97 | 9.9342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.01 | 9.97 | 9.9312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.02 | 9.97 | 9.9162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.03 | 9.97 | 9.9095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.04 | 9.97 | 9.8997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.05 | 9.97 | 9.8856 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.06 | 9.97 | 9.8817 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.07 | 9.97 | 9.866 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.08 | 9.97 | 9.8594 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.09 | 9.97 | 9.8499 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.1 | 9.97 | 9.8357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.11 | 9.97 | 9.8309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.12 | 9.97 | 9.8144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.13 | 9.97 | 9.8062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.14 | 9.97 | 9.7953 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.15 | 9.97 | 9.7796 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.16 | 9.97 | 9.7739 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.17 | 9.97 | 9.757 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.18 | 9.97 | 9.7487 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.19 | 9.97 | 9.7382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.2 | 9.97 | 9.7231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.21 | 9.97 | 9.718 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.22 | 9.97 | 9.7012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.23 | 9.97 | 9.6933 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.24 | 9.97 | 9.6831 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.25 | 9.97 | 9.6687 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.26 | 9.97 | 9.6651 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.27 | 9.97 | 9.6507 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.28 | 9.97 | 9.6453 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.29 | 9.97 | 9.6377 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.3 | 9.97 | 9.6256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.31 | 9.97 | 9.6238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.32 | 9.97 | 9.6108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.33 | 9.97 | 9.6062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.34 | 9.97 | 9.5991 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.35 | 9.97 | 9.5872 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.36 | 9.97 | 9.5854 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.37 | 9.97 | 9.5721 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.38 | 9.97 | 9.5678 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.39 | 9.97 | 9.5615 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.4 | 9.97 | 9.5506 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.41 | 9.97 | 9.5501 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.42 | 9.97 | 9.5383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.43 | 9.97 | 9.5353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.44 | 9.97 | 9.5303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.45 | 9.97 | 9.5203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.46 | 9.97 | 9.5209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.47 | 9.97 | 9.5099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.48 | 9.97 | 9.5074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.49 | 9.97 | 9.5028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.5 | 9.97 | 9.4933 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.51 | 9.97 | 9.4942 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.52 | 9.97 | 9.4833 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.53 | 9.97 | 9.4809 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.54 | 9.97 | 9.4766 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.55 | 9.97 | 9.4673 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.56 | 9.97 | 9.4682 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.57 | 9.97 | 9.4577 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.58 | 9.97 | 9.4557 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.59 | 9.97 | 9.4515 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.6 | 9.97 | 9.4422 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.61 | 9.97 | 9.4433 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.62 | 9.97 | 9.4331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.63 | 9.97 | 9.4314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.64 | 9.97 | 9.4278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.65 | 9.97 | 9.4198 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.66 | 9.97 | 9.4222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.67 | 9.97 | 9.4134 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.68 | 9.97 | 9.413 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.69 | 9.97 | 9.4109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.7 | 9.97 | 9.4036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.71 | 9.97 | 9.4063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.72 | 9.97 | 9.3975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.73 | 9.97 | 9.3971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.74 | 9.97 | 9.3949 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.75 | 9.97 | 9.3877 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.76 | 9.97 | 9.3909 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.77 | 9.97 | 9.3827 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.78 | 9.97 | 9.3827 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.79 | 9.97 | 9.3808 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.8 | 9.97 | 9.3737 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.81 | 9.97 | 9.3767 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.82 | 9.97 | 9.3692 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.83 | 9.97 | 9.3685 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.84 | 9.97 | 9.367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.85 | 9.97 | 9.3602 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.86 | 9.97 | 9.3636 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.87 | 9.97 | 9.3555 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.88 | 9.97 | 9.3558 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.89 | 9.97 | 9.3542 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.9 | 9.97 | 9.3472 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.91 | 9.97 | 9.3504 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.92 | 9.97 | 9.3426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.93 | 9.97 | 9.3413 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.94 | 9.97 | 9.3411 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.95 | 9.97 | 9.3341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.96 | 9.97 | 9.3368 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.97 | 9.97 | 9.3293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.98 | 9.97 | 9.3292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
52.99 | 9.97 | 9.3274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53 | 9.97 | 9.3201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.01 | 9.97 | 9.3233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.02 | 9.97 | 9.3152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.03 | 9.97 | 9.3154 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.04 | 9.97 | 9.3141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.05 | 9.97 | 9.3072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.06 | 9.97 | 9.3109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.07 | 9.97 | 9.3033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.08 | 9.97 | 9.3038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.09 | 9.97 | 9.3026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.1 | 9.97 | 9.2958 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.11 | 9.97 | 9.2994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.12 | 9.97 | 9.2913 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.13 | 9.97 | 9.2897 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.14 | 9.97 | 9.2895 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.15 | 9.97 | 9.2821 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.16 | 9.97 | 9.2845 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.17 | 9.97 | 9.277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.18 | 9.97 | 9.2769 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.19 | 9.97 | 9.2752 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.2 | 9.97 | 9.2678 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.21 | 9.97 | 9.2709 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.22 | 9.97 | 9.2629 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.23 | 9.97 | 9.2629 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.24 | 9.97 | 9.2615 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.25 | 9.97 | 9.2547 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.26 | 9.97 | 9.2582 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.27 | 9.97 | 9.2505 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.28 | 9.97 | 9.2507 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.29 | 9.97 | 9.2495 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.3 | 9.97 | 9.2426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.31 | 9.97 | 9.2461 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.32 | 9.97 | 9.2384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.33 | 9.97 | 9.2386 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.34 | 9.97 | 9.2375 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.35 | 9.97 | 9.2307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.36 | 9.97 | 9.2345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.37 | 9.97 | 9.2273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.38 | 9.97 | 9.2276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.39 | 9.97 | 9.2267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.4 | 9.97 | 9.2201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.41 | 9.97 | 9.2239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.42 | 9.97 | 9.2163 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.43 | 9.97 | 9.2165 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.44 | 9.97 | 9.2156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.45 | 9.97 | 9.2089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.46 | 9.97 | 9.2129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.47 | 9.97 | 9.2056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.48 | 9.97 | 9.206 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.49 | 9.97 | 9.2053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.5 | 9.97 | 9.1986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.51 | 9.97 | 9.2027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.52 | 9.97 | 9.1956 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.53 | 9.97 | 9.1962 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.54 | 9.97 | 9.1957 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.55 | 9.97 | 9.1894 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.56 | 9.97 | 9.1938 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.57 | 9.97 | 9.1868 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.58 | 9.97 | 9.1875 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.59 | 9.97 | 9.1871 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.6 | 9.97 | 9.1806 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.61 | 9.97 | 9.1847 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.62 | 9.97 | 9.1776 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.63 | 9.97 | 9.1783 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.64 | 9.97 | 9.178 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.65 | 9.97 | 9.1716 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.66 | 9.97 | 9.176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.67 | 9.97 | 9.1693 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.68 | 9.97 | 9.17 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.69 | 9.97 | 9.1697 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.7 | 9.97 | 9.1633 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.71 | 9.97 | 9.1678 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.72 | 9.97 | 9.1607 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.73 | 9.97 | 9.1613 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.74 | 9.97 | 9.1612 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.75 | 9.97 | 9.155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.76 | 9.97 | 9.1598 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.77 | 9.97 | 9.1534 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.78 | 9.97 | 9.1543 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.79 | 9.97 | 9.1542 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.8 | 9.97 | 9.1479 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.81 | 9.97 | 9.1524 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.82 | 9.97 | 9.1459 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.83 | 9.97 | 9.1467 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.84 | 9.97 | 9.1468 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.85 | 9.97 | 9.141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.86 | 9.97 | 9.1459 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.87 | 9.97 | 9.1396 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.88 | 9.97 | 9.1405 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.89 | 9.97 | 9.1409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.9 | 9.97 | 9.1349 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.91 | 9.97 | 9.1394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.92 | 9.97 | 9.1329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.93 | 9.97 | 9.1337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.94 | 9.97 | 9.1339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.95 | 9.97 | 9.1277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.96 | 9.97 | 9.1326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.97 | 9.97 | 9.1264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.98 | 9.97 | 9.1275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
53.99 | 9.97 | 9.1278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54 | 9.97 | 9.1219 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.01 | 9.97 | 9.1267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.02 | 9.97 | 9.1204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.03 | 9.97 | 9.1213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.04 | 9.97 | 9.122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.05 | 9.97 | 9.1161 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.06 | 9.97 | 9.1212 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.07 | 9.97 | 9.1153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.08 | 9.97 | 9.1165 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.09 | 9.97 | 9.1171 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.1 | 9.97 | 9.1111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.11 | 9.97 | 9.1162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.12 | 9.97 | 9.1102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.13 | 9.97 | 9.1115 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.14 | 9.97 | 9.1123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.15 | 9.97 | 9.1065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.16 | 9.97 | 9.1117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.17 | 9.97 | 9.1057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.18 | 9.97 | 9.1068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.19 | 9.97 | 9.1077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.2 | 9.97 | 9.1017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.21 | 9.97 | 9.1065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.22 | 9.97 | 9.1002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.23 | 9.97 | 9.1011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.24 | 9.97 | 9.1027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.25 | 9.97 | 9.0961 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.26 | 9.97 | 9.1016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.27 | 9.97 | 9.0961 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.28 | 9.97 | 9.0975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.29 | 9.97 | 9.0986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.3 | 9.97 | 9.0929 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.31 | 9.97 | 9.0983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.32 | 9.97 | 9.0923 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.33 | 9.97 | 9.0934 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.34 | 9.97 | 9.0946 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.35 | 9.97 | 9.089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.36 | 9.97 | 9.0942 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.37 | 9.97 | 9.0883 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.38 | 9.97 | 9.0894 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.39 | 9.97 | 9.0902 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.4 | 9.97 | 9.0843 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.41 | 9.97 | 9.0895 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.42 | 9.97 | 9.0839 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.43 | 9.97 | 9.0851 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.44 | 9.97 | 9.0865 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.45 | 9.97 | 9.0812 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.46 | 9.97 | 9.0871 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.47 | 9.97 | 9.0819 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.48 | 9.97 | 9.0834 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.49 | 9.97 | 9.0848 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.5 | 9.97 | 9.079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.51 | 9.97 | 9.0842 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.52 | 9.97 | 9.0786 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.53 | 9.97 | 9.08 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.54 | 9.97 | 9.0813 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.55 | 9.97 | 9.0757 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.56 | 9.97 | 9.0814 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.57 | 9.97 | 9.076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.58 | 9.97 | 9.0772 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.59 | 9.97 | 9.0785 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.6 | 9.97 | 9.0729 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.61 | 9.97 | 9.0786 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.62 | 9.97 | 9.073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.63 | 9.97 | 9.0743 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.64 | 9.97 | 9.076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.65 | 9.97 | 9.0705 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.66 | 9.97 | 9.0762 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.67 | 9.97 | 9.0708 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.68 | 9.97 | 9.0721 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.69 | 9.97 | 9.0737 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.7 | 9.97 | 9.0679 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.71 | 9.97 | 9.0736 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.72 | 9.97 | 9.0683 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.73 | 9.97 | 9.0695 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.74 | 9.97 | 9.0711 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.75 | 9.97 | 9.0657 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.76 | 9.97 | 9.0715 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.77 | 9.97 | 9.0674 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.78 | 9.97 | 9.0676 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.79 | 9.97 | 9.0693 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.8 | 9.97 | 9.0637 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.81 | 9.97 | 9.0694 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.82 | 9.97 | 9.0642 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.83 | 9.97 | 9.0656 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.84 | 9.97 | 9.0674 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.85 | 9.97 | 9.0619 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.86 | 9.97 | 9.0678 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.87 | 9.97 | 9.0629 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.88 | 9.97 | 9.0646 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.89 | 9.97 | 9.0666 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.9 | 9.97 | 9.0612 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.91 | 9.97 | 9.0668 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.92 | 9.97 | 9.0617 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.93 | 9.97 | 9.0627 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.94 | 9.97 | 9.0647 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.95 | 9.97 | 9.0593 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.96 | 9.97 | 9.0649 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.97 | 9.97 | 9.0597 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.98 | 9.97 | 9.0607 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
54.99 | 9.97 | 9.0624 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55 | 9.97 | 9.0566 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.01 | 9.97 | 9.062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.02 | 9.97 | 9.0568 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.03 | 9.97 | 9.0578 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.04 | 9.97 | 9.0597 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.05 | 9.97 | 9.0544 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.06 | 9.97 | 9.0601 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.07 | 9.97 | 9.0553 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.08 | 9.97 | 9.0566 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.09 | 9.97 | 9.0586 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.1 | 9.97 | 9.0529 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.11 | 9.97 | 9.0583 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.12 | 9.97 | 9.0532 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.13 | 9.97 | 9.0543 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.14 | 9.97 | 9.0563 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.15 | 9.97 | 9.0506 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.16 | 9.97 | 9.0563 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.17 | 9.97 | 9.0513 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.18 | 9.97 | 9.0524 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.19 | 9.97 | 9.0544 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.2 | 9.97 | 9.0488 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.21 | 9.97 | 9.0547 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.22 | 9.97 | 9.0498 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.23 | 9.97 | 9.051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.24 | 9.97 | 9.0534 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.25 | 9.97 | 9.0478 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.26 | 9.97 | 9.0535 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.27 | 9.97 | 9.0487 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.28 | 9.97 | 9.0498 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.29 | 9.97 | 9.0519 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.3 | 9.97 | 9.046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.31 | 9.97 | 9.0517 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.32 | 9.97 | 9.047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.33 | 9.97 | 9.048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.34 | 9.97 | 9.0505 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.35 | 9.97 | 9.0451 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.36 | 9.97 | 9.0511 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.37 | 9.97 | 9.0464 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.38 | 9.97 | 9.0473 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.39 | 9.97 | 9.0498 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.4 | 9.97 | 9.0441 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.41 | 9.97 | 9.0497 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.42 | 9.97 | 9.045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.43 | 9.97 | 9.046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.44 | 9.97 | 9.0481 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.45 | 9.97 | 9.0425 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.46 | 9.97 | 9.0483 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.47 | 9.97 | 9.045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.48 | 9.97 | 9.0448 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.49 | 9.97 | 9.0473 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.5 | 9.97 | 9.042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.51 | 9.97 | 9.0481 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.52 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.53 | 9.97 | 9.0447 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.54 | 9.97 | 9.0474 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.55 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.56 | 9.97 | 9.0476 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.57 | 9.97 | 9.043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.58 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.59 | 9.97 | 9.046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.6 | 9.97 | 9.04 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.61 | 9.97 | 9.0448 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.62 | 9.97 | 9.0408 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.63 | 9.97 | 9.0414 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.64 | 9.97 | 9.0444 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.65 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.66 | 9.97 | 9.0441 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.67 | 9.97 | 9.0397 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.68 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.69 | 9.97 | 9.0436 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.7 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.71 | 9.97 | 9.044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.72 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.73 | 9.97 | 9.041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.74 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.75 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.76 | 9.97 | 9.0442 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.77 | 9.97 | 9.0411 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.78 | 9.97 | 9.0396 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.79 | 9.97 | 9.0436 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.8 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.81 | 9.97 | 9.0438 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.82 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.83 | 9.97 | 9.0402 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.84 | 9.97 | 9.0431 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.85 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.86 | 9.97 | 9.0429 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.87 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.88 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.89 | 9.97 | 9.0422 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.9 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.91 | 9.97 | 9.0423 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.92 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.93 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.94 | 9.97 | 9.0418 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.95 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.96 | 9.97 | 9.0426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.97 | 9.97 | 9.0386 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.98 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
55.99 | 9.97 | 9.0424 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56 | 9.97 | 9.0367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.01 | 9.97 | 9.0423 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.02 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.03 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.04 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.05 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.06 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.07 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.08 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.09 | 9.97 | 9.0409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.1 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.11 | 9.97 | 9.0411 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.12 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.13 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.14 | 9.97 | 9.0403 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.15 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.16 | 9.97 | 9.0406 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.17 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.18 | 9.97 | 9.0372 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.19 | 9.97 | 9.0401 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.2 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.21 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.22 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.23 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.24 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.25 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.26 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.27 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.28 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.29 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.3 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.31 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.32 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.33 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.34 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.35 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.36 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.37 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.38 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.39 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.4 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.41 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.42 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.43 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.44 | 9.97 | 9.0371 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.45 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.46 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.47 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.48 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.49 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.5 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.51 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.52 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.53 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.54 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.55 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.56 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.57 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.58 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.59 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.6 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.61 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.62 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.63 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.64 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.65 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.66 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.67 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.68 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.69 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.7 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.71 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.72 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.73 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.74 | 9.97 | 9.0391 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.75 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.76 | 9.97 | 9.0391 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.77 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.78 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.79 | 9.97 | 9.039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.8 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.81 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.82 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.83 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.84 | 9.97 | 9.041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.85 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.86 | 9.97 | 9.042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.87 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.88 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.89 | 9.97 | 9.0432 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.9 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.91 | 9.97 | 9.043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.92 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.93 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.94 | 9.97 | 9.0429 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.95 | 9.97 | 9.0368 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.96 | 9.97 | 9.0426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.97 | 9.97 | 9.039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.98 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
56.99 | 9.97 | 9.0426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57 | 9.97 | 9.0368 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.01 | 9.97 | 9.0428 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.02 | 9.97 | 9.0395 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.03 | 9.97 | 9.0396 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.04 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.05 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.06 | 9.97 | 9.044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.07 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.08 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.09 | 9.97 | 9.0445 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.1 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.11 | 9.97 | 9.044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.12 | 9.97 | 9.0404 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.13 | 9.97 | 9.0401 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.14 | 9.97 | 9.0439 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.15 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.16 | 9.97 | 9.044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.17 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.18 | 9.97 | 9.0405 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.19 | 9.97 | 9.0443 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.2 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.21 | 9.97 | 9.044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.22 | 9.97 | 9.0408 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.23 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.24 | 9.97 | 9.0445 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.25 | 9.97 | 9.0386 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.26 | 9.97 | 9.0444 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.27 | 9.97 | 9.0412 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.28 | 9.97 | 9.0409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.29 | 9.97 | 9.0447 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.3 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.31 | 9.97 | 9.0446 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.32 | 9.97 | 9.0414 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.33 | 9.97 | 9.0412 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.34 | 9.97 | 9.0451 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.35 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.36 | 9.97 | 9.0449 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.37 | 9.97 | 9.0415 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.38 | 9.97 | 9.0409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.39 | 9.97 | 9.0445 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.4 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.41 | 9.97 | 9.0436 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.42 | 9.97 | 9.0404 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.43 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.44 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.45 | 9.97 | 9.0378 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.46 | 9.97 | 9.0436 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.47 | 9.97 | 9.0404 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.48 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.49 | 9.97 | 9.0439 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.5 | 9.97 | 9.0377 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.51 | 9.97 | 9.0431 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.52 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.53 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.54 | 9.97 | 9.0434 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.55 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.56 | 9.97 | 9.0429 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.57 | 9.97 | 9.0397 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.58 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.59 | 9.97 | 9.0431 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.6 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.61 | 9.97 | 9.0425 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.62 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.63 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.64 | 9.97 | 9.0428 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.65 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.66 | 9.97 | 9.0421 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.67 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.68 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.69 | 9.97 | 9.0421 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.7 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.71 | 9.97 | 9.0413 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.72 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.73 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.74 | 9.97 | 9.0414 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.75 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.76 | 9.97 | 9.0409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.77 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.78 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.79 | 9.97 | 9.0411 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.8 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.81 | 9.97 | 9.0403 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.82 | 9.97 | 9.0371 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.83 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.84 | 9.97 | 9.0404 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.85 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.86 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.87 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.88 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.89 | 9.97 | 9.04 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.9 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.91 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.92 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.93 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.94 | 9.97 | 9.0397 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.95 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.96 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.97 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.98 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
57.99 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.01 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.02 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.03 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.04 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.05 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.06 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.07 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.08 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.09 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.1 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.11 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.12 | 9.97 | 9.0349 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.13 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.14 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.15 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.16 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.17 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.18 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.19 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.2 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.21 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.22 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.23 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.24 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.25 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.26 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.27 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.28 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.29 | 9.97 | 9.0345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.3 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.31 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.32 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.33 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.34 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.35 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.36 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.37 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.38 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.39 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.4 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.41 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.42 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.43 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.44 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.45 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.46 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.47 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.48 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.49 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.5 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.51 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.52 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.53 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.54 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.55 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.56 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.57 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.58 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.59 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.6 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.61 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.62 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.63 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.64 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.65 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.66 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.67 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.68 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.69 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.7 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.71 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.72 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.73 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.74 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.75 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.76 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.77 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.78 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.79 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.8 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.81 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.82 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.83 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.84 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.85 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.86 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.87 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.88 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.89 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.9 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.91 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.92 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.93 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.94 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.95 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.96 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.97 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.98 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
58.99 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.01 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.02 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.03 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.04 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.05 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.06 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.07 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.08 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.09 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.1 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.11 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.12 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.13 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.14 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.15 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.16 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.17 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.18 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.19 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.2 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.21 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.22 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.23 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.24 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.25 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.26 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.27 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.28 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.29 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.3 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.31 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.32 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.33 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.34 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.35 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.36 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.37 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.38 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.39 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.4 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.41 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.42 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.43 | 9.97 | 9.0245 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.44 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.45 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.46 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.47 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.48 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.49 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.5 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.51 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.52 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.53 | 9.97 | 9.0248 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.54 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.55 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.56 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.57 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.58 | 9.97 | 9.0248 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.59 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.6 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.61 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.62 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.63 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.64 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.65 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.66 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.67 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.68 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.69 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.7 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.71 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.72 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.73 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.74 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.75 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.76 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.77 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.78 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.79 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.8 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.81 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.82 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.83 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.84 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.85 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.86 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.87 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.88 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.89 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.9 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.91 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.92 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.93 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.94 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.95 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.96 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.97 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.98 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
59.99 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.01 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.02 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.03 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.04 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.05 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.06 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.07 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.08 | 9.97 | 9.0251 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.09 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.1 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.11 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.12 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.13 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.14 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.15 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.16 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.17 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.18 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.19 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.2 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.21 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.22 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.23 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.24 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.25 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.26 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.27 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.28 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.29 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.3 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.31 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.32 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.33 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.34 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.35 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.36 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.37 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.38 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.39 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.4 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.41 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.42 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.43 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.44 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.45 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.46 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.47 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.48 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.49 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.5 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.51 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.52 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.53 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.54 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.55 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.56 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.57 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.58 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.59 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.6 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.61 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.62 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.63 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.64 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.65 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.66 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.67 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.68 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.69 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.7 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.71 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.72 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.73 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.74 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.75 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.76 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.77 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.78 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.79 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.8 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.81 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.82 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.83 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.84 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.85 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.86 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.87 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.88 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.89 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.9 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.91 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.92 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.93 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.94 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.95 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.96 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.97 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.98 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
60.99 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.01 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.02 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.03 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.04 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.05 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.06 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.07 | 9.97 | 9.0312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.08 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.09 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.1 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.11 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.12 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.13 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.14 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.15 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.16 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.17 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.18 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.19 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.2 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.21 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.22 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.23 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.24 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.25 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.26 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.27 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.28 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.29 | 9.97 | 9.033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.3 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.31 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.32 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.33 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.34 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.35 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.36 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.37 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.38 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.39 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.4 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.41 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.42 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.43 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.44 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.45 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.46 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.47 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.48 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.49 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.5 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.51 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.52 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.53 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.54 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.55 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.56 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.57 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.58 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.59 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.6 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.61 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.62 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.63 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.64 | 9.97 | 9.0375 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.65 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.66 | 9.97 | 9.0377 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.67 | 9.97 | 9.0345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.68 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.69 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.7 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.71 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.72 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.73 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.74 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.75 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.76 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.77 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.78 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.79 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.8 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.81 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.82 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.83 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.84 | 9.97 | 9.0396 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.85 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.86 | 9.97 | 9.0395 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.87 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.88 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.89 | 9.97 | 9.0401 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.9 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.91 | 9.97 | 9.0404 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.92 | 9.97 | 9.0372 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.93 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.94 | 9.97 | 9.0412 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.95 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.96 | 9.97 | 9.0413 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.97 | 9.97 | 9.0378 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.98 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
61.99 | 9.97 | 9.0416 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.01 | 9.97 | 9.0414 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.02 | 9.97 | 9.0378 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.03 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.04 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.05 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.06 | 9.97 | 9.0423 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.07 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.08 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.09 | 9.97 | 9.043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.1 | 9.97 | 9.0375 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.11 | 9.97 | 9.0435 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.12 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.13 | 9.97 | 9.0402 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.14 | 9.97 | 9.0437 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.15 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.16 | 9.97 | 9.0429 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.17 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.18 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.19 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.2 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.21 | 9.97 | 9.0418 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.22 | 9.97 | 9.038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.23 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.24 | 9.97 | 9.0419 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.25 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.26 | 9.97 | 9.0426 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.27 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.28 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.29 | 9.97 | 9.0427 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.3 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.31 | 9.97 | 9.0427 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.32 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.33 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.34 | 9.97 | 9.0425 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.35 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.36 | 9.97 | 9.0421 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.37 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.38 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.39 | 9.97 | 9.0414 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.4 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.41 | 9.97 | 9.0417 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.42 | 9.97 | 9.0377 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.43 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.44 | 9.97 | 9.041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.45 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.46 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.47 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.48 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.49 | 9.97 | 9.04 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.5 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.51 | 9.97 | 9.0403 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.52 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.53 | 9.97 | 9.037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.54 | 9.97 | 9.04 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.55 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.56 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.57 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.58 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.59 | 9.97 | 9.0394 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.6 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.61 | 9.97 | 9.0397 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.62 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.63 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.64 | 9.97 | 9.039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.65 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.66 | 9.97 | 9.0392 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.67 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.68 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.69 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.7 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.71 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.72 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.73 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.74 | 9.97 | 9.0391 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.75 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.76 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.77 | 9.97 | 9.0349 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.78 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.79 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.8 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.81 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.82 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.83 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.84 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.85 | 9.97 | 9.033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.86 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.87 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.88 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.89 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.9 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.91 | 9.97 | 9.0387 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.92 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.93 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.94 | 9.97 | 9.0378 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.95 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.96 | 9.97 | 9.038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.97 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.98 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
62.99 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.01 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.02 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.03 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.04 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.05 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.06 | 9.97 | 9.0386 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.07 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.08 | 9.97 | 9.035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.09 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.1 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.11 | 9.97 | 9.038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.12 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.13 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.14 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.15 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.16 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.17 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.18 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.19 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.2 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.21 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.22 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.23 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.24 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.25 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.26 | 9.97 | 9.0375 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.27 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.28 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.29 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.3 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.31 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.32 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.33 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.34 | 9.97 | 9.0367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.35 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.36 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.37 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.38 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.39 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.4 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.41 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.42 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.43 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.44 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.45 | 9.97 | 9.0312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.46 | 9.97 | 9.0371 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.47 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.48 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.49 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.5 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.51 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.52 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.53 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.54 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.55 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.56 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.57 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.58 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.59 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.6 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.61 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.62 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.63 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.64 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.65 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.66 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.67 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.68 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.69 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.7 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.71 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.72 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.73 | 9.97 | 9.0312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.74 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.75 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.76 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.77 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.78 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.79 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.8 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.81 | 9.97 | 9.0338 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.82 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.83 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.84 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.85 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.86 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.87 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.88 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.89 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.9 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.91 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.92 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.93 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.94 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.95 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.96 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.97 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.98 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
63.99 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.01 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.02 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.03 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.04 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.05 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.06 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.07 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.08 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.09 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.1 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.11 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.12 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.13 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.14 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.15 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.16 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.17 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.18 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.19 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.2 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.21 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.22 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.23 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.24 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.25 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.26 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.27 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.28 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.29 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.3 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.31 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.32 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.33 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.34 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.35 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.36 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.37 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.38 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.39 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.4 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.41 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.42 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.43 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.44 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.45 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.46 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.47 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.48 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.49 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.5 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.51 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.52 | 9.97 | 9.0248 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.53 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.54 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.55 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.56 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.57 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.58 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.59 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.6 | 9.97 | 9.0245 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.61 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.62 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.63 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.64 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.65 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.66 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.67 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.68 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.69 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.7 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.71 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.72 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.73 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.74 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.75 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.76 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.77 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.78 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.79 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.8 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.81 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.82 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.83 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.84 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.85 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.86 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.87 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.88 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.89 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.9 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.91 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.92 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.93 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.94 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.95 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.96 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.97 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.98 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
64.99 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.01 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.02 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.03 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.04 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.05 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.06 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.07 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.08 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.09 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.1 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.11 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.12 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.13 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.14 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.15 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.16 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.17 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.18 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.19 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.2 | 9.97 | 9.0251 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.21 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.22 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.23 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.24 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.25 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.26 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.27 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.28 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.29 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.3 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.31 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.32 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.33 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.34 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.35 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.36 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.37 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.38 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.39 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.4 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.41 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.42 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.43 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.44 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.45 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.46 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.47 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.48 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.49 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.5 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.51 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.52 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.53 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.54 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.55 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.56 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.57 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.58 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.59 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.6 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.61 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.62 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.63 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.64 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.65 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.66 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.67 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.68 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.69 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.7 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.71 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.72 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.73 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.74 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.75 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.76 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.77 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.78 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.79 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.8 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.81 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.82 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.83 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.84 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.85 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.86 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.87 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.88 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.89 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.9 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.91 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.92 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.93 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.94 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.95 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.96 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.97 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.98 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
65.99 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.01 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.02 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.03 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.04 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.05 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.06 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.07 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.08 | 9.97 | 9.0301 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.09 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.1 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.11 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.12 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.13 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.14 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.15 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.16 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.17 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.18 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.19 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.2 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.21 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.22 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.23 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.24 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.25 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.26 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.27 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.28 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.29 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.3 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.31 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.32 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.33 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.34 | 9.97 | 9.0245 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.35 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.36 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.37 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.38 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.39 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.4 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.41 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.42 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.43 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.44 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.45 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.46 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.47 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.48 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.49 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.5 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.51 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.52 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.53 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.54 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.55 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.56 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.57 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.58 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.59 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.6 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.61 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.62 | 9.97 | 9.0218 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.63 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.64 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.65 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.66 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.67 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.68 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.69 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.7 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.71 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.72 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.73 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.74 | 9.97 | 9.0219 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.75 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.76 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.77 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.78 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.79 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.8 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.81 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.82 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.83 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.84 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.85 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.86 | 9.97 | 9.0248 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.87 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.88 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.89 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.9 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.91 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.92 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.93 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.94 | 9.97 | 9.0213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.95 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.96 | 9.97 | 9.0251 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.97 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.98 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
66.99 | 9.97 | 9.0212 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.01 | 9.97 | 9.0248 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.02 | 9.97 | 9.0201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.03 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.04 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.05 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.06 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.07 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.08 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.09 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.1 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.11 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.12 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.13 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.14 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.15 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.16 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.17 | 9.97 | 9.0196 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.18 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.19 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.2 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.21 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.22 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.23 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.24 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.25 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.26 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.27 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.28 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.29 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.3 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.31 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.32 | 9.97 | 9.0188 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.33 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.34 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.35 | 9.97 | 9.0214 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.36 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.37 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.38 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.39 | 9.97 | 9.0176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.4 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.41 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.42 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.43 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.44 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.45 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.46 | 9.97 | 9.0212 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.47 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.48 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.49 | 9.97 | 9.0172 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.5 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.51 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.52 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.53 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.54 | 9.97 | 9.0158 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.55 | 9.97 | 9.0188 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.56 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.57 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.58 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.59 | 9.97 | 9.0144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.6 | 9.97 | 9.0175 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.61 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.62 | 9.97 | 9.0136 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.63 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.64 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.65 | 9.97 | 9.0166 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.66 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.67 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.68 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.69 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.7 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.71 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.72 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.73 | 9.97 | 9.018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.74 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.75 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.76 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.77 | 9.97 | 9.0116 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.78 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.79 | 9.97 | 9.0115 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.8 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.81 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.82 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.83 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.84 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.85 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.86 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.87 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.88 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.89 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.9 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.91 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.92 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.93 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.94 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.95 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.96 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.97 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.98 | 9.97 | 9.0144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
67.99 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.01 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.02 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.03 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.04 | 9.97 | 9.0072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.05 | 9.97 | 9.0112 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.06 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.07 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.08 | 9.97 | 9.0134 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.09 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.1 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.11 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.12 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.13 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.14 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.15 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.16 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.17 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.18 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.19 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.2 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.21 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.22 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.23 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.24 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.25 | 9.97 | 9.0114 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.26 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.27 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.28 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.29 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.3 | 9.97 | 9.0104 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.31 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.32 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.33 | 9.97 | 9.0112 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.34 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.35 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.36 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.37 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.38 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.39 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.4 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.41 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.42 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.43 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.44 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.45 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.46 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.47 | 9.97 | 9.0046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.48 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.49 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.5 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.51 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.52 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.53 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.54 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.55 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.56 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.57 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.58 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.59 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.6 | 9.97 | 9.0072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.61 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.62 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.63 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.64 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.65 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.66 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.67 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.68 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.69 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.7 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.71 | 9.97 | 9.0032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.72 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.73 | 9.97 | 9.0062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.74 | 9.97 | 9 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.75 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.76 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.77 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.78 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.79 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.8 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.81 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.82 | 9.97 | 9.0016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.83 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.84 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.85 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.86 | 9.97 | 9.0032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.87 | 9.97 | 9.0016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.88 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.89 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.9 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.91 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.92 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.93 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.94 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.95 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.96 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.97 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.98 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
68.99 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.01 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.02 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.03 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.04 | 9.97 | 8.9977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.05 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.06 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.07 | 9.97 | 8.9991 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.08 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.09 | 9.97 | 8.9972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.1 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.11 | 9.97 | 8.9998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.12 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.13 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.14 | 9.97 | 8.9971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.15 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.16 | 9.97 | 8.9998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.17 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.18 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.19 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.2 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.21 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.22 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.23 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.24 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.25 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.26 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.27 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.28 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.29 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.3 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.31 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.32 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.33 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.34 | 9.97 | 8.9966 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.35 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.36 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.37 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.38 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.39 | 9.97 | 8.9963 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.4 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.41 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.42 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.43 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.44 | 9.97 | 8.9969 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.45 | 9.97 | 9.0028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.46 | 9.97 | 8.9995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.47 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.48 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.49 | 9.97 | 8.9968 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.5 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.51 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.52 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.53 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.54 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.55 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.56 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.57 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.58 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.59 | 9.97 | 8.9971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.6 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.61 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.62 | 9.97 | 8.9995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.63 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.64 | 9.97 | 8.9971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.65 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.66 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.67 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.68 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.69 | 9.97 | 8.9969 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.7 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.71 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.72 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.73 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.74 | 9.97 | 8.9966 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.75 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.76 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.77 | 9.97 | 8.9991 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.78 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.79 | 9.97 | 8.9961 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.8 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.81 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.82 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.83 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.84 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.85 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.86 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.87 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.88 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.89 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.9 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.91 | 9.97 | 8.9982 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.92 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.93 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.94 | 9.97 | 8.9958 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.95 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.96 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.97 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.98 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
69.99 | 9.97 | 8.9961 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.01 | 9.97 | 8.9982 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.02 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.03 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.04 | 9.97 | 8.9971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.05 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.06 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.07 | 9.97 | 8.9995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.08 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.09 | 9.97 | 8.9962 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.1 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.11 | 9.97 | 8.9973 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.12 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.13 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.14 | 9.97 | 8.9952 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.15 | 9.97 | 9.0012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.16 | 9.97 | 8.9965 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.17 | 9.97 | 8.9976 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.18 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.19 | 9.97 | 8.9947 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.2 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.21 | 9.97 | 8.9964 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.22 | 9.97 | 8.9978 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.23 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.24 | 9.97 | 8.9946 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.25 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.26 | 9.97 | 8.9966 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.27 | 9.97 | 8.9982 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.28 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.29 | 9.97 | 8.9951 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.3 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.31 | 9.97 | 8.9966 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.32 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.33 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.34 | 9.97 | 8.9953 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.35 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.36 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.37 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.38 | 9.97 | 9.0002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.39 | 9.97 | 8.995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.4 | 9.97 | 9.0011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.41 | 9.97 | 8.9963 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.42 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.43 | 9.97 | 9.0001 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.44 | 9.97 | 8.9953 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.45 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.46 | 9.97 | 8.9964 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.47 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.48 | 9.97 | 9.0002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.49 | 9.97 | 8.9953 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.5 | 9.97 | 9.0016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.51 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.52 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.53 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.54 | 9.97 | 8.9959 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.55 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.56 | 9.97 | 8.9971 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.57 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.58 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.59 | 9.97 | 8.9963 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.6 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.61 | 9.97 | 8.9978 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.62 | 9.97 | 9.0001 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.63 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.64 | 9.97 | 8.9972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.65 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.66 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.67 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.68 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.69 | 9.97 | 8.9972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.7 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.71 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.72 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.73 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.74 | 9.97 | 8.9978 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.75 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.76 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.77 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.78 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.79 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.8 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.81 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.82 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.83 | 9.97 | 9.0032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.84 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.85 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.86 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.87 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.88 | 9.97 | 9.0036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.89 | 9.97 | 8.9995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.9 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.91 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.92 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.93 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.94 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.95 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.96 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.97 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.98 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
70.99 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.01 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.02 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.03 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.04 | 9.97 | 9.0012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.05 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.06 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.07 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.08 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.09 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.1 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.11 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.12 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.13 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.14 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.15 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.16 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.17 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.18 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.19 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.2 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.21 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.22 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.23 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.24 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.25 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.26 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.27 | 9.97 | 9.0078 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.28 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.29 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.3 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.31 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.32 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.33 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.34 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.35 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.36 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.37 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.38 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.39 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.4 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.41 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.42 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.43 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.44 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.45 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.46 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.47 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.48 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.49 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.5 | 9.97 | 9.0134 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.51 | 9.97 | 9.0078 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.52 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.53 | 9.97 | 9.0118 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.54 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.55 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.56 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.57 | 9.97 | 9.0124 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.58 | 9.97 | 9.0118 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.59 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.6 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.61 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.62 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.63 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.64 | 9.97 | 9.0093 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.65 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.66 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.67 | 9.97 | 9.0131 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.68 | 9.97 | 9.0124 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.69 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.7 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.71 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.72 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.73 | 9.97 | 9.0125 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.74 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.75 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.76 | 9.97 | 9.0093 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.77 | 9.97 | 9.0134 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.78 | 9.97 | 9.0124 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.79 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.8 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.81 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.82 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.83 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.84 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.85 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.86 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.87 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.88 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.89 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.9 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.91 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.92 | 9.97 | 9.0137 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.93 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.94 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.95 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.96 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.97 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.98 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
71.99 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.01 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.02 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.03 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.04 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.05 | 9.97 | 9.0158 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.06 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.07 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.08 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.09 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.1 | 9.97 | 9.016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.11 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.12 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.13 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.14 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.15 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.16 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.17 | 9.97 | 9.0138 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.18 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.19 | 9.97 | 9.0098 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.2 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.21 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.22 | 9.97 | 9.0137 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.23 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.24 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.25 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.26 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.27 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.28 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.29 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.3 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.31 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.32 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.33 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.34 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.35 | 9.97 | 9.014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.36 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.37 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.38 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.39 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.4 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.41 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.42 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.43 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.44 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.45 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.46 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.47 | 9.97 | 9.0116 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.48 | 9.97 | 9.0093 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.49 | 9.97 | 9.0077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.5 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.51 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.52 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.53 | 9.97 | 9.0098 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.54 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.55 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.56 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.57 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.58 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.59 | 9.97 | 9.0077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.6 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.61 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.62 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.63 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.64 | 9.97 | 9.0065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.65 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.66 | 9.97 | 9.0046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.67 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.68 | 9.97 | 9.0072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.69 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.7 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.71 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.72 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.73 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.74 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.75 | 9.97 | 9.0104 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.76 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.77 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.78 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.79 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.8 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.81 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.82 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.83 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.84 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.85 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.86 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.87 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.88 | 9.97 | 9.0058 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.89 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.9 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.91 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.92 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.93 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.94 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.95 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.96 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.97 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.98 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
72.99 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.01 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.02 | 9.97 | 9.0077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.03 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.04 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.05 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.06 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.07 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.08 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.09 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.1 | 9.97 | 9.0063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.11 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.12 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.13 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.14 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.15 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.16 | 9.97 | 9.0001 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.17 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.18 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.19 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.2 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.21 | 9.97 | 9 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.22 | 9.97 | 9.0058 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.23 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.24 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.25 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.26 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.27 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.28 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.29 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.3 | 9.97 | 9.0062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.31 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.32 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.33 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.34 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.35 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.36 | 9.97 | 9.0002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.37 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.38 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.39 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.4 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.41 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.42 | 9.97 | 9.0063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.43 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.44 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.45 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.46 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.47 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.48 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.49 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.5 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.51 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.52 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.53 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.54 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.55 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.56 | 9.97 | 8.9982 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.57 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.58 | 9.97 | 9 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.59 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.6 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.61 | 9.97 | 8.9983 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.62 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.63 | 9.97 | 9 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.64 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.65 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.66 | 9.97 | 8.9978 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.67 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.68 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.69 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.7 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.71 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.72 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.73 | 9.97 | 8.9995 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.74 | 9.97 | 9.0002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.75 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.76 | 9.97 | 8.9976 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.77 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.78 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.79 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.8 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.81 | 9.97 | 8.9976 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.82 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.83 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.84 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.85 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.86 | 9.97 | 8.998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.87 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.88 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.89 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.9 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.91 | 9.97 | 8.9974 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.92 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.93 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.94 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.95 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.96 | 9.97 | 8.9959 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.97 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.98 | 9.97 | 8.9974 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
73.99 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.01 | 9.97 | 8.9963 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.02 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.03 | 9.97 | 8.998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.04 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.05 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.06 | 9.97 | 8.9967 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.07 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.08 | 9.97 | 8.9979 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.09 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.1 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.11 | 9.97 | 8.996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.12 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.13 | 9.97 | 8.9973 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.14 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.15 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.16 | 9.97 | 8.9957 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.17 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.18 | 9.97 | 8.9969 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.19 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.2 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.21 | 9.97 | 8.9957 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.22 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.23 | 9.97 | 8.9968 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.24 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.25 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.26 | 9.97 | 8.9956 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.27 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.28 | 9.97 | 8.9972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.29 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.3 | 9.97 | 9.001 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.31 | 9.97 | 8.9961 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.32 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.33 | 9.97 | 8.9973 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.34 | 9.97 | 8.9991 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.35 | 9.97 | 9.0012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.36 | 9.97 | 8.9962 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.37 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.38 | 9.97 | 8.9974 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.39 | 9.97 | 8.9994 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.4 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.41 | 9.97 | 8.9964 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.42 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.43 | 9.97 | 8.9976 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.44 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.45 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.46 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.47 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.48 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.49 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.5 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.51 | 9.97 | 8.9977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.52 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.53 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.54 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.55 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.56 | 9.97 | 8.9974 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.57 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.58 | 9.97 | 8.9984 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.59 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.6 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.61 | 9.97 | 8.9977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.62 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.63 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.64 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.65 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.66 | 9.97 | 8.9978 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.67 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.68 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.69 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.7 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.71 | 9.97 | 8.9979 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.72 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.73 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.74 | 9.97 | 9.0011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.75 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.76 | 9.97 | 8.998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.77 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.78 | 9.97 | 8.9991 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.79 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.8 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.81 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.82 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.83 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.84 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.85 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.86 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.87 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.88 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.89 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.9 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.91 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.92 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.93 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.94 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.95 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.96 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.97 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.98 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
74.99 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.01 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.02 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.03 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.04 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.05 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.06 | 9.97 | 8.9979 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.07 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.08 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.09 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.1 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.11 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.12 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.13 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.14 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.15 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.16 | 9.97 | 8.9992 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.17 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.18 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.19 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.2 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.21 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.22 | 9.97 | 9.0046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.23 | 9.97 | 8.9987 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.24 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.25 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.26 | 9.97 | 8.9982 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.27 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.28 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.29 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.3 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.31 | 9.97 | 8.9988 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.32 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.33 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.34 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.35 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.36 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.37 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.38 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.39 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.4 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.41 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.42 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.43 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.44 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.45 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.46 | 9.97 | 9.0002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.47 | 9.97 | 9.0063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.48 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.49 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.5 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.51 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.52 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.53 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.54 | 9.97 | 9.0046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.55 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.56 | 9.97 | 9.0011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.57 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.58 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.59 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.6 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.61 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.62 | 9.97 | 9.0078 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.63 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.64 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.65 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.66 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.67 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.68 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.69 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.7 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.71 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.72 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.73 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.74 | 9.97 | 9.0072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.75 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.76 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.77 | 9.97 | 9.0093 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.78 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.79 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.8 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.81 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.82 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.83 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.84 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.85 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.86 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.87 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.88 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.89 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.9 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.91 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.92 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.93 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.94 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.95 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.96 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.97 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.98 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
75.99 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.01 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.02 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.03 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.04 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.05 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.06 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.07 | 9.97 | 9.0116 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.08 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.09 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.1 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.11 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.12 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.13 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.14 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.15 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.16 | 9.97 | 9.0065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.17 | 9.97 | 9.0118 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.18 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.19 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.2 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.21 | 9.97 | 9.006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.22 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.23 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.24 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.25 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.26 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.27 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.28 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.29 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.3 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.31 | 9.97 | 9.0072 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.32 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.33 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.34 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.35 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.36 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.37 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.38 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.39 | 9.97 | 9.0115 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.4 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.41 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.42 | 9.97 | 9.0138 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.43 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.44 | 9.97 | 9.0131 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.45 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.46 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.47 | 9.97 | 9.0154 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.48 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.49 | 9.97 | 9.0144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.5 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.51 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.52 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.53 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.54 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.55 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.56 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.57 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.58 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.59 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.6 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.61 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.62 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.63 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.64 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.65 | 9.97 | 9.0141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.66 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.67 | 9.97 | 9.0178 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.68 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.69 | 9.97 | 9.0172 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.7 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.71 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.72 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.73 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.74 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.75 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.76 | 9.97 | 9.0148 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.77 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.78 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.79 | 9.97 | 9.0184 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.8 | 9.97 | 9.016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.81 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.82 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.83 | 9.97 | 9.0134 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.84 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.85 | 9.97 | 9.0164 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.86 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.87 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.88 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.89 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.9 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.91 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.92 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.93 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.94 | 9.97 | 9.0197 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.95 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.96 | 9.97 | 9.0161 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.97 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.98 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
76.99 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.01 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.02 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.03 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.04 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.05 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.06 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.07 | 9.97 | 9.0213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.08 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.09 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.1 | 9.97 | 9.018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.11 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.12 | 9.97 | 9.0213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.13 | 9.97 | 9.0156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.14 | 9.97 | 9.0213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.15 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.16 | 9.97 | 9.0179 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.17 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.18 | 9.97 | 9.0164 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.19 | 9.97 | 9.0219 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.2 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.21 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.22 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.23 | 9.97 | 9.0163 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.24 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.25 | 9.97 | 9.0191 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.26 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.27 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.28 | 9.97 | 9.0166 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.29 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.3 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.31 | 9.97 | 9.0188 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.32 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.33 | 9.97 | 9.0172 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.34 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.35 | 9.97 | 9.0199 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.36 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.37 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.38 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.39 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.4 | 9.97 | 9.0198 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.41 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.42 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.43 | 9.97 | 9.0175 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.44 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.45 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.46 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.47 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.48 | 9.97 | 9.0183 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.49 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.5 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.51 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.52 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.53 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.54 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.55 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.56 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.57 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.58 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.59 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.6 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.61 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.62 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.63 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.64 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.65 | 9.97 | 9.0213 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.66 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.67 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.68 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.69 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.7 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.71 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.72 | 9.97 | 9.0251 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.73 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.74 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.75 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.76 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.77 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.78 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.79 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.8 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.81 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.82 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.83 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.84 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.85 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.86 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.87 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.88 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.89 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.9 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.91 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.92 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.93 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.94 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.95 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.96 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.97 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.98 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
77.99 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.01 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.02 | 9.97 | 9.0276 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.03 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.04 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.05 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.06 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.07 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.08 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.09 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.1 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.11 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.12 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.13 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.14 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.15 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.16 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.17 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.18 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.19 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.2 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.21 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.22 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.23 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.24 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.25 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.26 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.27 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.28 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.29 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.3 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.31 | 9.97 | 9.0272 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.32 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.33 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.34 | 9.97 | 9.0305 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.35 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.36 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.37 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.38 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.39 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.4 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.41 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.42 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.43 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.44 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.45 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.46 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.47 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.48 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.49 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.5 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.51 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.52 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.53 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.54 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.55 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.56 | 9.97 | 9.0265 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.57 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.58 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.59 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.6 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.61 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.62 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.63 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.64 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.65 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.66 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.67 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.68 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.69 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.7 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.71 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.72 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.73 | 9.97 | 9.0225 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.74 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.75 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.76 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.77 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.78 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.79 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.8 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.81 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.82 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.83 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.84 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.85 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.86 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.87 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.88 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.89 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.9 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.91 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.92 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.93 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.94 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.95 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.96 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.97 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.98 | 9.97 | 9.022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
78.99 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79 | 9.97 | 9.0218 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.01 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.02 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.03 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.04 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.05 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.06 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.07 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.08 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.09 | 9.97 | 9.0277 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.1 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.11 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.12 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.13 | 9.97 | 9.0217 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.14 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.15 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.16 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.17 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.18 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.19 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.2 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.21 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.22 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.23 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.24 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.25 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.26 | 9.97 | 9.025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.27 | 9.97 | 9.0245 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.28 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.29 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.3 | 9.97 | 9.0206 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.31 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.32 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.33 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.34 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.35 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.36 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.37 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.38 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.39 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.4 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.41 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.42 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.43 | 9.97 | 9.0199 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.44 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.45 | 9.97 | 9.0191 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.46 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.47 | 9.97 | 9.0219 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.48 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.49 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.5 | 9.97 | 9.0176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.51 | 9.97 | 9.0217 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.52 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.53 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.54 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.55 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.56 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.57 | 9.97 | 9.0198 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.58 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.59 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.6 | 9.97 | 9.0158 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.61 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.62 | 9.97 | 9.0188 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.63 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.64 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.65 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.66 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.67 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.68 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.69 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.7 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.71 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.72 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.73 | 9.97 | 9.0156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.74 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.75 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.76 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.77 | 9.97 | 9.0178 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.78 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.79 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.8 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.81 | 9.97 | 9.0186 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.82 | 9.97 | 9.0172 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.83 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.84 | 9.97 | 9.0201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.85 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.86 | 9.97 | 9.0183 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.87 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.88 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.89 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.9 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.91 | 9.97 | 9.0176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.92 | 9.97 | 9.0163 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.93 | 9.97 | 9.0138 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.94 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.95 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.96 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.97 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.98 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
79.99 | 9.97 | 9.0185 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80 | 9.97 | 9.0124 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.01 | 9.97 | 9.0171 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.02 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.03 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.04 | 9.97 | 9.0184 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.05 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.06 | 9.97 | 9.0166 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.07 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.08 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.09 | 9.97 | 9.0179 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.1 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.11 | 9.97 | 9.0165 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.12 | 9.97 | 9.0148 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.13 | 9.97 | 9.0125 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.14 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.15 | 9.97 | 9.0114 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.16 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.17 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.18 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.19 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.2 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.21 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.22 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.23 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.24 | 9.97 | 9.0166 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.25 | 9.97 | 9.0104 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.26 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.27 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.28 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.29 | 9.97 | 9.0162 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.3 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.31 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.32 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.33 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.34 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.35 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.36 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.37 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.38 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.39 | 9.97 | 9.0156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.4 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.41 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.42 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.43 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.44 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.45 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.46 | 9.97 | 9.0136 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.47 | 9.97 | 9.0128 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.48 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.49 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.5 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.51 | 9.97 | 9.0136 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.52 | 9.97 | 9.0118 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.53 | 9.97 | 9.0101 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.54 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.55 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.56 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.57 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.58 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.59 | 9.97 | 9.0137 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.6 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.61 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.62 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.63 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.64 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.65 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.66 | 9.97 | 9.0114 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.67 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.68 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.69 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.7 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.71 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.72 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.73 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.74 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.75 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.76 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.77 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.78 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.79 | 9.97 | 9.0116 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.8 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.81 | 9.97 | 9.0104 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.82 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.83 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.84 | 9.97 | 9.0109 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.85 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.86 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.87 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.88 | 9.97 | 9.0059 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.89 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.9 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.91 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.92 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.93 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.94 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.95 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.96 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.97 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.98 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
80.99 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.01 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.02 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.03 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.04 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.05 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.06 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.07 | 9.97 | 9.0065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.08 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.09 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.1 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.11 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.12 | 9.97 | 9.0063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.13 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.14 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.15 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.16 | 9.97 | 9.0085 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.17 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.18 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.19 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.2 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.21 | 9.97 | 9.0077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.22 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.23 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.24 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.25 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.26 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.27 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.28 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.29 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.3 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.31 | 9.97 | 9.0068 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.32 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.33 | 9.97 | 9.0032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.34 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.35 | 9.97 | 9.0013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.36 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.37 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.38 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.39 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.4 | 9.97 | 9.0007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.41 | 9.97 | 9.0062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.42 | 9.97 | 9.0036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.43 | 9.97 | 9.0026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.44 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.45 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.46 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.47 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.48 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.49 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.5 | 9.97 | 9.0008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.51 | 9.97 | 9.0063 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.52 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.53 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.54 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.55 | 9.97 | 9.001 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.56 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.57 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.58 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.59 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.6 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.61 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.62 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.63 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.64 | 9.97 | 9.009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.65 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.66 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.67 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.68 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.69 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.7 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.71 | 9.97 | 9.0078 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.72 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.73 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.74 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.75 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.76 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.77 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.78 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.79 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.8 | 9.97 | 9.0016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.81 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.82 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.83 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.84 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.85 | 9.97 | 9.0012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.86 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.87 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.88 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.89 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.9 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.91 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.92 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.93 | 9.97 | 9.0042 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.94 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.95 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.96 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.97 | 9.97 | 9.0046 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.98 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
81.99 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.01 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.02 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.03 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.04 | 9.97 | 9.0085 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.05 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.06 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.07 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.08 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.09 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.1 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.11 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.12 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.13 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.14 | 9.97 | 9.0097 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.15 | 9.97 | 9.0035 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.16 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.17 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.18 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.19 | 9.97 | 9.0089 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.2 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.21 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.22 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.23 | 9.97 | 9.0051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.24 | 9.97 | 9.0093 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.25 | 9.97 | 9.0032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.26 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.27 | 9.97 | 9.0057 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.28 | 9.97 | 9.005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.29 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.3 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.31 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.32 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.33 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.34 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.35 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.36 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.37 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.38 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.39 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.4 | 9.97 | 9.0021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.41 | 9.97 | 9.0078 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.42 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.43 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.44 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.45 | 9.97 | 9.002 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.46 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.47 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.48 | 9.97 | 9.0039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.49 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.5 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.51 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.52 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.53 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.54 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.55 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.56 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.57 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.58 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.59 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.6 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.61 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.62 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.63 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.64 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.65 | 9.97 | 9.0029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.66 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.67 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.68 | 9.97 | 9.0055 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.69 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.7 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.71 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.72 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.73 | 9.97 | 9.0066 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.74 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.75 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.76 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.77 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.78 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.79 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.8 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.81 | 9.97 | 9.0114 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.82 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.83 | 9.97 | 9.008 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.84 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.85 | 9.97 | 9.0065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.86 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.87 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.88 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.89 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.9 | 9.97 | 9.0076 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.91 | 9.97 | 9.0136 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.92 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.93 | 9.97 | 9.0103 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.94 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.95 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.96 | 9.97 | 9.0144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.97 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.98 | 9.97 | 9.0104 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
82.99 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83 | 9.97 | 9.0098 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.01 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.02 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.03 | 9.97 | 9.012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.04 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.05 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.06 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.07 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.08 | 9.97 | 9.0107 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.09 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.1 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.11 | 9.97 | 9.0161 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.12 | 9.97 | 9.0141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.13 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.14 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.15 | 9.97 | 9.0115 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.16 | 9.97 | 9.0172 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.17 | 9.97 | 9.014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.18 | 9.97 | 9.0141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.19 | 9.97 | 9.018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.2 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.21 | 9.97 | 9.018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.22 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.23 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.24 | 9.97 | 9.0178 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.25 | 9.97 | 9.0117 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.26 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.27 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.28 | 9.97 | 9.0138 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.29 | 9.97 | 9.0179 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.3 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.31 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.32 | 9.97 | 9.0148 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.33 | 9.97 | 9.0148 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.34 | 9.97 | 9.0184 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.35 | 9.97 | 9.0124 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.36 | 9.97 | 9.0183 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.37 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.38 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.39 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.4 | 9.97 | 9.0132 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.41 | 9.97 | 9.0188 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.42 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.43 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.44 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.45 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.46 | 9.97 | 9.0183 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.47 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.48 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.49 | 9.97 | 9.0186 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.5 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.51 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.52 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.53 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.54 | 9.97 | 9.0183 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.55 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.56 | 9.97 | 9.0185 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.57 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.58 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.59 | 9.97 | 9.0191 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.6 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.61 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.62 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.63 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.64 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.65 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.66 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.67 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.68 | 9.97 | 9.0156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.69 | 9.97 | 9.0196 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.7 | 9.97 | 9.014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.71 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.72 | 9.97 | 9.0164 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.73 | 9.97 | 9.0166 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.74 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.75 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.76 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.77 | 9.97 | 9.0167 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.78 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.79 | 9.97 | 9.0206 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.8 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.81 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.82 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.83 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.84 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.85 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.86 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.87 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.88 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.89 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.9 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.91 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.92 | 9.97 | 9.0175 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.93 | 9.97 | 9.0176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.94 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.95 | 9.97 | 9.0149 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.96 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.97 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.98 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
83.99 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84 | 9.97 | 9.015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.01 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.02 | 9.97 | 9.0171 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.03 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.04 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.05 | 9.97 | 9.0154 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.06 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.07 | 9.97 | 9.0176 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.08 | 9.97 | 9.0179 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.09 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.1 | 9.97 | 9.0158 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.11 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.12 | 9.97 | 9.018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.13 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.14 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.15 | 9.97 | 9.016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.16 | 9.97 | 9.0219 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.17 | 9.97 | 9.0185 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.18 | 9.97 | 9.0191 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.19 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.2 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.21 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.22 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.23 | 9.97 | 9.0201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.24 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.25 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.26 | 9.97 | 9.023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.27 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.28 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.29 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.3 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.31 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.32 | 9.97 | 9.0197 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.33 | 9.97 | 9.0201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.34 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.35 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.36 | 9.97 | 9.0243 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.37 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.38 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.39 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.4 | 9.97 | 9.0197 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.41 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.42 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.43 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.44 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.45 | 9.97 | 9.0201 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.46 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.47 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.48 | 9.97 | 9.0227 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.49 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.5 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.51 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.52 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.53 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.54 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.55 | 9.97 | 9.0197 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.56 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.57 | 9.97 | 9.0222 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.58 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.59 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.6 | 9.97 | 9.0202 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.61 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.62 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.63 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.64 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.65 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.66 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.67 | 9.97 | 9.0226 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.68 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.69 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.7 | 9.97 | 9.0204 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.71 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.72 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.73 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.74 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.75 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.76 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.77 | 9.97 | 9.022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.78 | 9.97 | 9.0223 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.79 | 9.97 | 9.0262 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.8 | 9.97 | 9.0207 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.81 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.82 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.83 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.84 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.85 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.86 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.87 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.88 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.89 | 9.97 | 9.0271 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.9 | 9.97 | 9.0214 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.91 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.92 | 9.97 | 9.0235 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.93 | 9.97 | 9.0237 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.94 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.95 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.96 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.97 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.98 | 9.97 | 9.024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
84.99 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85 | 9.97 | 9.0217 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.01 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.02 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.03 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.04 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.05 | 9.97 | 9.0217 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.06 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.07 | 9.97 | 9.0245 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.08 | 9.97 | 9.0251 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.09 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.1 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.11 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.12 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.13 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.14 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.15 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.16 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.17 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.18 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.19 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.2 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.21 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.22 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.23 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.24 | 9.97 | 9.0288 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.25 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.26 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.27 | 9.97 | 9.0254 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.28 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.29 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.3 | 9.97 | 9.0236 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.31 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.32 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.33 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.34 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.35 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.36 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.37 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.38 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.39 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.4 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.41 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.42 | 9.97 | 9.0264 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.43 | 9.97 | 9.0268 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.44 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.45 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.46 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.47 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.48 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.49 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.5 | 9.97 | 9.0255 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.51 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.52 | 9.97 | 9.0278 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.53 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.54 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.55 | 9.97 | 9.0259 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.56 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.57 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.58 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.59 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.6 | 9.97 | 9.0258 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.61 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.62 | 9.97 | 9.0281 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.63 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.64 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.65 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.66 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.67 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.68 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.69 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.7 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.71 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.72 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.73 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.74 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.75 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.76 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.77 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.78 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.79 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.8 | 9.97 | 9.0285 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.81 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.82 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.83 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.84 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.85 | 9.97 | 9.029 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.86 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.87 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.88 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.89 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.9 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.91 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.92 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.93 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.94 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.95 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.96 | 9.97 | 9.037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.97 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.98 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
85.99 | 9.97 | 9.038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.01 | 9.97 | 9.0383 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.02 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.03 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.04 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.05 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.06 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.07 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.08 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.09 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.1 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.11 | 9.97 | 9.0405 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.12 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.13 | 9.97 | 9.037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.14 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.15 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.16 | 9.97 | 9.0407 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.17 | 9.97 | 9.0372 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.18 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.19 | 9.97 | 9.0409 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.2 | 9.97 | 9.0349 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.21 | 9.97 | 9.0405 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.22 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.23 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.24 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.25 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.26 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.27 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.28 | 9.97 | 9.0367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.29 | 9.97 | 9.0402 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.3 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.31 | 9.97 | 9.0399 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.32 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.33 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.34 | 9.97 | 9.0396 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.35 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.36 | 9.97 | 9.0393 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.37 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.38 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.39 | 9.97 | 9.0395 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.4 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.41 | 9.97 | 9.039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.42 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.43 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.44 | 9.97 | 9.0389 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.45 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.46 | 9.97 | 9.0388 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.47 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.48 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.49 | 9.97 | 9.0385 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.5 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.51 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.52 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.53 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.54 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.55 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.56 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.57 | 9.97 | 9.0345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.58 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.59 | 9.97 | 9.0384 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.6 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.61 | 9.97 | 9.0381 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.62 | 9.97 | 9.0345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.63 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.64 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.65 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.66 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.67 | 9.97 | 9.0339 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.68 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.69 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.7 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.71 | 9.97 | 9.0372 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.72 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.73 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.74 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.75 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.76 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.77 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.78 | 9.97 | 9.034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.79 | 9.97 | 9.0377 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.8 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.81 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.82 | 9.97 | 9.0337 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.83 | 9.97 | 9.0334 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.84 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.85 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.86 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.87 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.88 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.89 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.9 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.91 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.92 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.93 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.94 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.95 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.96 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.97 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.98 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
86.99 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.01 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.02 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.03 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.04 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.05 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.06 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.07 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.08 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.09 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.1 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.11 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.12 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.13 | 9.97 | 9.0313 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.14 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.15 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.16 | 9.97 | 9.0349 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.17 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.18 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.19 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.2 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.21 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.22 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.23 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.24 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.25 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.26 | 9.97 | 9.0354 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.27 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.28 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.29 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.3 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.31 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.32 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.33 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.34 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.35 | 9.97 | 9.0291 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.36 | 9.97 | 9.0346 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.37 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.38 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.39 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.4 | 9.97 | 9.028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.41 | 9.97 | 9.0332 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.42 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.43 | 9.97 | 9.0289 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.44 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.45 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.46 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.47 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.48 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.49 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.5 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.51 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.52 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.53 | 9.97 | 9.0274 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.54 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.55 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.56 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.57 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.58 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.59 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.6 | 9.97 | 9.0242 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.61 | 9.97 | 9.0296 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.62 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.63 | 9.97 | 9.0256 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.64 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.65 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.66 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.67 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.68 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.69 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.7 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.71 | 9.97 | 9.0267 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.72 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.73 | 9.97 | 9.022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.74 | 9.97 | 9.0257 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.75 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.76 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.77 | 9.97 | 9.0214 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.78 | 9.97 | 9.0209 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.79 | 9.97 | 9.0247 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.8 | 9.97 | 9.0182 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.81 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.82 | 9.97 | 9.0196 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.83 | 9.97 | 9.0189 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.84 | 9.97 | 9.0224 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.85 | 9.97 | 9.016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.86 | 9.97 | 9.0212 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.87 | 9.97 | 9.0175 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.88 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.89 | 9.97 | 9.0206 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.9 | 9.97 | 9.0143 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.91 | 9.97 | 9.0196 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.92 | 9.97 | 9.016 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.93 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.94 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.95 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.96 | 9.97 | 9.0175 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.97 | 9.97 | 9.014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.98 | 9.97 | 9.0133 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
87.99 | 9.97 | 9.0169 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.01 | 9.97 | 9.0155 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.02 | 9.97 | 9.0119 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.03 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.04 | 9.97 | 9.0147 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.05 | 9.97 | 9.0087 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.06 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.07 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.08 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.09 | 9.97 | 9.0145 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.1 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.11 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.12 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.13 | 9.97 | 9.0092 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.14 | 9.97 | 9.0127 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.15 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.16 | 9.97 | 9.0112 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.17 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.18 | 9.97 | 9.0064 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.19 | 9.97 | 9.0102 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.2 | 9.97 | 9.0037 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.21 | 9.97 | 9.0088 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.22 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.23 | 9.97 | 9.0044 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.24 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.25 | 9.97 | 9.0023 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.26 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.27 | 9.97 | 9.0048 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.28 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.29 | 9.97 | 9.0079 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.3 | 9.97 | 9.0017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.31 | 9.97 | 9.0071 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.32 | 9.97 | 9.0036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.33 | 9.97 | 9.0027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.34 | 9.97 | 9.0065 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.35 | 9.97 | 9.0003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.36 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.37 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.38 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.39 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.4 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.41 | 9.97 | 9.004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.42 | 9.97 | 9.0006 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.43 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.44 | 9.97 | 9.0033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.45 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.46 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.47 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.48 | 9.97 | 8.998 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.49 | 9.97 | 9.0019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.5 | 9.97 | 8.9957 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.51 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.52 | 9.97 | 8.9977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.53 | 9.97 | 8.997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.54 | 9.97 | 9.0011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.55 | 9.97 | 8.9951 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.56 | 9.97 | 9.0005 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.57 | 9.97 | 8.9977 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.58 | 9.97 | 8.9972 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.59 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.6 | 9.97 | 8.9955 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.61 | 9.97 | 9.0011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.62 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.63 | 9.97 | 8.9973 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.64 | 9.97 | 9.0014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.65 | 9.97 | 8.9954 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.66 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.67 | 9.97 | 8.9981 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.68 | 9.97 | 8.9976 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.69 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.7 | 9.97 | 8.996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.71 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.72 | 9.97 | 8.9989 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.73 | 9.97 | 8.9985 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.74 | 9.97 | 9.0028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.75 | 9.97 | 8.9966 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.76 | 9.97 | 9.0022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.77 | 9.97 | 8.9993 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.78 | 9.97 | 8.9986 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.79 | 9.97 | 9.0028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.8 | 9.97 | 8.9969 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.81 | 9.97 | 9.0025 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.82 | 9.97 | 8.9996 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.83 | 9.97 | 8.999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.84 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.85 | 9.97 | 8.9975 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.86 | 9.97 | 9.0031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.87 | 9.97 | 9.0004 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.88 | 9.97 | 8.9999 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.89 | 9.97 | 9.0043 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.9 | 9.97 | 8.9984 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.91 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.92 | 9.97 | 9.0015 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.93 | 9.97 | 9.0009 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.94 | 9.97 | 9.0054 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.95 | 9.97 | 8.9997 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.96 | 9.97 | 9.0056 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.97 | 9.97 | 9.003 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.98 | 9.97 | 9.0024 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
88.99 | 9.97 | 9.007 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89 | 9.97 | 9.0012 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.01 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.02 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.03 | 9.97 | 9.0034 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.04 | 9.97 | 9.0077 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.05 | 9.97 | 9.0018 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.06 | 9.97 | 9.0074 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.07 | 9.97 | 9.0049 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.08 | 9.97 | 9.0041 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.09 | 9.97 | 9.0086 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.1 | 9.97 | 9.0028 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.11 | 9.97 | 9.0081 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.12 | 9.97 | 9.0053 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.13 | 9.97 | 9.0047 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.14 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.15 | 9.97 | 9.0038 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.16 | 9.97 | 9.0094 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.17 | 9.97 | 9.0069 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.18 | 9.97 | 9.0062 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.19 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.2 | 9.97 | 9.0045 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.21 | 9.97 | 9.01 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.22 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.23 | 9.97 | 9.0067 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.24 | 9.97 | 9.0111 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.25 | 9.97 | 9.0052 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.26 | 9.97 | 9.0108 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.27 | 9.97 | 9.0083 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.28 | 9.97 | 9.0075 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.29 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.3 | 9.97 | 9.0061 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.31 | 9.97 | 9.0116 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.32 | 9.97 | 9.0091 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.33 | 9.97 | 9.0084 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.34 | 9.97 | 9.0131 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.35 | 9.97 | 9.0073 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.36 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.37 | 9.97 | 9.0105 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.38 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.39 | 9.97 | 9.0141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.4 | 9.97 | 9.0082 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.41 | 9.97 | 9.0139 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.42 | 9.97 | 9.0115 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.43 | 9.97 | 9.0106 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.44 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.45 | 9.97 | 9.0095 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.46 | 9.97 | 9.0152 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.47 | 9.97 | 9.013 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.48 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.49 | 9.97 | 9.0164 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.5 | 9.97 | 9.0099 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.51 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.52 | 9.97 | 9.0122 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.53 | 9.97 | 9.011 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.54 | 9.97 | 9.0156 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.55 | 9.97 | 9.0096 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.56 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.57 | 9.97 | 9.0129 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.58 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.59 | 9.97 | 9.0171 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.6 | 9.97 | 9.0113 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.61 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.62 | 9.97 | 9.0144 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.63 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.64 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.65 | 9.97 | 9.0123 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.66 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.67 | 9.97 | 9.0153 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.68 | 9.97 | 9.0141 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.69 | 9.97 | 9.0186 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.7 | 9.97 | 9.0125 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.71 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.72 | 9.97 | 9.0148 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.73 | 9.97 | 9.0136 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.74 | 9.97 | 9.0181 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.75 | 9.97 | 9.0121 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.76 | 9.97 | 9.0174 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.77 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.78 | 9.97 | 9.014 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.79 | 9.97 | 9.0186 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.8 | 9.97 | 9.0126 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.81 | 9.97 | 9.0178 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.82 | 9.97 | 9.0154 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.83 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.84 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.85 | 9.97 | 9.0135 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.86 | 9.97 | 9.019 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.87 | 9.97 | 9.0168 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.88 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.89 | 9.97 | 9.0205 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.9 | 9.97 | 9.0142 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.91 | 9.97 | 9.0194 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.92 | 9.97 | 9.017 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.93 | 9.97 | 9.0159 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.94 | 9.97 | 9.0206 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.95 | 9.97 | 9.0146 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.96 | 9.97 | 9.02 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.97 | 9.97 | 9.0177 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.98 | 9.97 | 9.0164 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
89.99 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90 | 9.97 | 9.0151 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.01 | 9.97 | 9.0203 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.02 | 9.97 | 9.0179 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.03 | 9.97 | 9.0167 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.04 | 9.97 | 9.0216 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.05 | 9.97 | 9.0157 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.06 | 9.97 | 9.0212 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.07 | 9.97 | 9.0193 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.08 | 9.97 | 9.0184 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.09 | 9.97 | 9.0233 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.1 | 9.97 | 9.0173 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.11 | 9.97 | 9.0229 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.12 | 9.97 | 9.0208 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.13 | 9.97 | 9.0195 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.14 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.15 | 9.97 | 9.0187 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.16 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.17 | 9.97 | 9.0221 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.18 | 9.97 | 9.0211 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.19 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.2 | 9.97 | 9.0199 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.21 | 9.97 | 9.0252 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.22 | 9.97 | 9.0232 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.23 | 9.97 | 9.022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.24 | 9.97 | 9.0269 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.25 | 9.97 | 9.021 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.26 | 9.97 | 9.0263 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.27 | 9.97 | 9.0241 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.28 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.29 | 9.97 | 9.0275 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.3 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.31 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.32 | 9.97 | 9.0244 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.33 | 9.97 | 9.0231 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.34 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.35 | 9.97 | 9.022 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.36 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.37 | 9.97 | 9.0253 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.38 | 9.97 | 9.0238 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.39 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.4 | 9.97 | 9.0215 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.41 | 9.97 | 9.0266 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.42 | 9.97 | 9.0246 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.43 | 9.97 | 9.0234 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.44 | 9.97 | 9.0286 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.45 | 9.97 | 9.0228 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.46 | 9.97 | 9.0282 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.47 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.48 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.49 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.5 | 9.97 | 9.0239 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.51 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.52 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.53 | 9.97 | 9.026 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.54 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.55 | 9.97 | 9.0249 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.56 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.57 | 9.97 | 9.0284 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.58 | 9.97 | 9.027 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.59 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.6 | 9.97 | 9.0261 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.61 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.62 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.63 | 9.97 | 9.0279 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.64 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.65 | 9.97 | 9.0273 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.66 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.67 | 9.97 | 9.0308 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.68 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.69 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.7 | 9.97 | 9.0283 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.71 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.72 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.73 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.74 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.75 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.76 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.77 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.78 | 9.97 | 9.0307 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.79 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.8 | 9.97 | 9.0294 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.81 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.82 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.83 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.84 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.85 | 9.97 | 9.0292 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.86 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.87 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.88 | 9.97 | 9.0312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.89 | 9.97 | 9.0363 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.9 | 9.97 | 9.0306 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.91 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.92 | 9.97 | 9.0343 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.93 | 9.97 | 9.033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.94 | 9.97 | 9.0382 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.95 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.96 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.97 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.98 | 9.97 | 9.0342 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
90.99 | 9.97 | 9.039 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91 | 9.97 | 9.0326 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.01 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.02 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.03 | 9.97 | 9.0331 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.04 | 9.97 | 9.0379 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.05 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.06 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.07 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.08 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.09 | 9.97 | 9.0373 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.1 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.11 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.12 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.13 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.14 | 9.97 | 9.0375 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.15 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.16 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.17 | 9.97 | 9.0345 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.18 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.19 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.2 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.21 | 9.97 | 9.0364 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.22 | 9.97 | 9.0344 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.23 | 9.97 | 9.0327 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.24 | 9.97 | 9.0376 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.25 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.26 | 9.97 | 9.0365 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.27 | 9.97 | 9.0348 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.28 | 9.97 | 9.0341 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.29 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.3 | 9.97 | 9.0316 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.31 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.32 | 9.97 | 9.0335 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.33 | 9.97 | 9.0336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.34 | 9.97 | 9.0374 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.35 | 9.97 | 9.031 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.36 | 9.97 | 9.0367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.37 | 9.97 | 9.0328 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.38 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.39 | 9.97 | 9.0369 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.4 | 9.97 | 9.0312 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.41 | 9.97 | 9.0368 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.42 | 9.97 | 9.033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.43 | 9.97 | 9.0333 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.44 | 9.97 | 9.0366 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.45 | 9.97 | 9.0309 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.46 | 9.97 | 9.0367 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.47 | 9.97 | 9.0329 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.48 | 9.97 | 9.033 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.49 | 9.97 | 9.0362 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.5 | 9.97 | 9.0303 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.51 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.52 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.53 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.54 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.55 | 9.97 | 9.0298 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.56 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.57 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.58 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.59 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.6 | 9.97 | 9.0299 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.61 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.62 | 9.97 | 9.0318 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.63 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.64 | 9.97 | 9.0355 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.65 | 9.97 | 9.0297 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.66 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.67 | 9.97 | 9.032 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.68 | 9.97 | 9.0323 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.69 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.7 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.71 | 9.97 | 9.0357 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.72 | 9.97 | 9.0319 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.73 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.74 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.75 | 9.97 | 9.03 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.76 | 9.97 | 9.036 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.77 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.78 | 9.97 | 9.0324 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.79 | 9.97 | 9.0359 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.8 | 9.97 | 9.0304 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.81 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.82 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.83 | 9.97 | 9.0325 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.84 | 9.97 | 9.0361 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.85 | 9.97 | 9.0302 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.86 | 9.97 | 9.0358 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.87 | 9.97 | 9.0321 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.88 | 9.97 | 9.0322 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.89 | 9.97 | 9.0356 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.9 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.91 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.92 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.93 | 9.97 | 9.0317 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.94 | 9.97 | 9.0353 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.95 | 9.97 | 9.0295 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.96 | 9.97 | 9.0351 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.97 | 9.97 | 9.0315 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.98 | 9.97 | 9.0314 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
91.99 | 9.97 | 9.0352 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92 | 9.97 | 9.0293 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.01 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.02 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.03 | 9.97 | 9.0311 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.04 | 9.97 | 9.0347 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.05 | 9.97 | 9.0287 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
92.06 | 9.97 | 9.0342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.07 | 9.97 | 9.0304 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.08 | 9.97 | 9.0301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.09 | 9.97 | 9.0336 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.1 | 9.97 | 9.0276 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.11 | 9.97 | 9.0334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.12 | 9.97 | 9.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.13 | 9.97 | 9.0302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.14 | 9.97 | 9.0342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.15 | 9.97 | 9.0285 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.16 | 9.97 | 9.0345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.17 | 9.97 | 9.0312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.18 | 9.97 | 9.0311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.19 | 9.97 | 9.0348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.2 | 9.97 | 9.0286 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.21 | 9.97 | 9.0341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.22 | 9.97 | 9.0304 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.23 | 9.97 | 9.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.24 | 9.97 | 9.0336 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.25 | 9.97 | 9.0276 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.26 | 9.97 | 9.0322 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.27 | 9.97 | 9.0295 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.28 | 9.97 | 9.0292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.29 | 9.97 | 9.033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.3 | 9.97 | 9.0268 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.31 | 9.97 | 9.0323 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.32 | 9.97 | 9.0289 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.33 | 9.97 | 9.0288 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.34 | 9.97 | 9.0327 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.35 | 9.97 | 9.0267 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.36 | 9.97 | 9.032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.37 | 9.97 | 9.0284 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.38 | 9.97 | 9.0278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.39 | 9.97 | 9.0314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.4 | 9.97 | 9.0255 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.41 | 9.97 | 9.0311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.42 | 9.97 | 9.0279 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.43 | 9.97 | 9.0278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.44 | 9.97 | 9.0317 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.45 | 9.97 | 9.0259 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.46 | 9.97 | 9.0315 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.47 | 9.97 | 9.0283 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.48 | 9.97 | 9.0279 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.49 | 9.97 | 9.0316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.5 | 9.97 | 9.0255 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.51 | 9.97 | 9.031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.52 | 9.97 | 9.0276 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.53 | 9.97 | 9.0271 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.54 | 9.97 | 9.0309 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.55 | 9.97 | 9.025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.56 | 9.97 | 9.0306 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.57 | 9.97 | 9.0272 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.58 | 9.97 | 9.0268 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.59 | 9.97 | 9.0307 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.6 | 9.97 | 9.0246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.61 | 9.97 | 9.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.62 | 9.97 | 9.0267 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.63 | 9.97 | 9.0262 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.64 | 9.97 | 9.0302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.65 | 9.97 | 9.0242 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.66 | 9.97 | 9.0299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.67 | 9.97 | 9.0265 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.68 | 9.97 | 9.0259 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.69 | 9.97 | 9.0299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.7 | 9.97 | 9.0239 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.71 | 9.97 | 9.0296 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.72 | 9.97 | 9.0264 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.73 | 9.97 | 9.026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.74 | 9.97 | 9.0303 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.75 | 9.97 | 9.0244 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.76 | 9.97 | 9.0301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.77 | 9.97 | 9.027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.78 | 9.97 | 9.0263 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.79 | 9.97 | 9.0302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.8 | 9.97 | 9.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.81 | 9.97 | 9.0298 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.82 | 9.97 | 9.0266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.83 | 9.97 | 9.026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.84 | 9.97 | 9.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.85 | 9.97 | 9.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.86 | 9.97 | 9.0297 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.87 | 9.97 | 9.0264 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.88 | 9.97 | 9.0258 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.89 | 9.97 | 9.0299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.9 | 9.97 | 9.0237 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.91 | 9.97 | 9.0295 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.92 | 9.97 | 9.0266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.93 | 9.97 | 9.0261 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.94 | 9.97 | 9.0301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.95 | 9.97 | 9.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.96 | 9.97 | 9.0295 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.97 | 9.97 | 9.0263 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.98 | 9.97 | 9.0254 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92.99 | 9.97 | 9.0292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93 | 9.97 | 9.0232 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.01 | 9.97 | 9.0287 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.02 | 9.97 | 9.0255 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.03 | 9.97 | 9.0249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.04 | 9.97 | 9.0289 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.05 | 9.97 | 9.0221 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.06 | 9.97 | 9.0259 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.07 | 9.97 | 9.0199 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.08 | 9.97 | 9.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.09 | 9.97 | 9.0139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.1 | 9.97 | 9.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.11 | 9.97 | 9.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.12 | 9.97 | 8.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.13 | 9.97 | 8.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.14 | 9.97 | 8.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.15 | 9.97 | 8.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.16 | 9.97 | 8.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.17 | 9.97 | 8.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.18 | 9.97 | 8.9481 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.19 | 9.97 | 8.9452 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.2 | 9.97 | 8.932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.21 | 9.97 | 8.9306 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.22 | 9.97 | 8.9209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.23 | 9.97 | 8.9136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.24 | 9.97 | 8.9112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.25 | 9.97 | 8.8985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.26 | 9.97 | 8.8975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.27 | 9.97 | 8.8881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.28 | 9.97 | 8.8808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.29 | 9.97 | 8.8787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.3 | 9.97 | 8.8663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.31 | 9.97 | 8.8656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.32 | 9.97 | 8.8565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.33 | 9.97 | 8.8481 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.34 | 9.97 | 8.8483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.35 | 9.97 | 8.8379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.36 | 9.97 | 8.8419 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.37 | 9.97 | 8.8402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.38 | 9.97 | 8.8424 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.39 | 9.97 | 8.8507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.4 | 9.97 | 8.8497 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.41 | 9.97 | 8.8611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.42 | 9.97 | 8.8647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.43 | 9.97 | 8.8708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.44 | 9.97 | 8.8826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.45 | 9.97 | 8.8846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.46 | 9.97 | 8.8985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.47 | 9.97 | 8.9037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.48 | 9.97 | 8.9112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.49 | 9.97 | 8.9239 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.5 | 9.97 | 8.9277 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.51 | 9.97 | 8.9405 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.52 | 9.97 | 8.9463 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.53 | 9.97 | 8.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.54 | 9.97 | 8.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.55 | 9.97 | 8.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.56 | 9.97 | 8.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.57 | 9.97 | 8.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.58 | 9.97 | 8.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.59 | 9.97 | 9.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.6 | 9.97 | 9.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.61 | 9.97 | 9.0212 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.62 | 9.97 | 9.026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.63 | 9.97 | 9.0329 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.64 | 9.97 | 9.0449 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.65 | 9.97 | 9.0464 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.66 | 9.97 | 9.0591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.67 | 9.97 | 9.0657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.68 | 9.97 | 9.07 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.69 | 9.97 | 9.0814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.7 | 9.97 | 9.0823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.71 | 9.97 | 9.0945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.72 | 9.97 | 9.0986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.73 | 9.97 | 9.1043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.74 | 9.97 | 9.1154 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.75 | 9.97 | 9.1161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.76 | 9.97 | 9.1283 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.77 | 9.97 | 9.132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.78 | 9.97 | 9.1374 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.79 | 9.97 | 9.1483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.8 | 9.97 | 9.1486 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.81 | 9.97 | 9.1604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.82 | 9.97 | 9.1641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.83 | 9.97 | 9.1693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.84 | 9.97 | 9.1797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.85 | 9.97 | 9.1794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.86 | 9.97 | 9.1905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.87 | 9.97 | 9.1936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.88 | 9.97 | 9.198 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.89 | 9.97 | 9.208 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.9 | 9.97 | 9.2075 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.91 | 9.97 | 9.2183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.92 | 9.97 | 9.2211 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.93 | 9.97 | 9.2256 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.94 | 9.97 | 9.2358 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.95 | 9.97 | 9.2356 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.96 | 9.97 | 9.2472 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.97 | 9.97 | 9.2513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.98 | 9.97 | 9.2571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93.99 | 9.97 | 9.2687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94 | 9.97 | 9.2699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.01 | 9.97 | 9.2828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.02 | 9.97 | 9.288 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.03 | 9.97 | 9.2946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.04 | 9.97 | 9.3067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.05 | 9.97 | 9.3081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.06 | 9.97 | 9.3206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.07 | 9.97 | 9.3253 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.08 | 9.97 | 9.3313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.09 | 9.97 | 9.343 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.1 | 9.97 | 9.344 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.11 | 9.97 | 9.3562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.12 | 9.97 | 9.3607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.13 | 9.97 | 9.3663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.14 | 9.97 | 9.3775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.15 | 9.97 | 9.378 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.16 | 9.97 | 9.39 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.17 | 9.97 | 9.394 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.18 | 9.97 | 9.3989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.19 | 9.97 | 9.4097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.2 | 9.97 | 9.4098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.21 | 9.97 | 9.4212 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.22 | 9.97 | 9.4249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.23 | 9.97 | 9.4299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.24 | 9.97 | 9.4406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.25 | 9.97 | 9.4404 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.26 | 9.97 | 9.4515 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.27 | 9.97 | 9.455 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.28 | 9.97 | 9.4594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.29 | 9.97 | 9.4697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.3 | 9.97 | 9.4693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.31 | 9.97 | 9.48 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.32 | 9.97 | 9.483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.33 | 9.97 | 9.487 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.34 | 9.97 | 9.4971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.35 | 9.97 | 9.4966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.36 | 9.97 | 9.5072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.37 | 9.97 | 9.5101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.38 | 9.97 | 9.5141 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.39 | 9.97 | 9.524 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.4 | 9.97 | 9.523 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.41 | 9.97 | 9.5332 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.42 | 9.97 | 9.5361 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.43 | 9.97 | 9.5398 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.44 | 9.97 | 9.5494 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.45 | 9.97 | 9.5481 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.46 | 9.97 | 9.558 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.47 | 9.97 | 9.5603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.48 | 9.97 | 9.5634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.49 | 9.97 | 9.5726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.5 | 9.97 | 9.5709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.51 | 9.97 | 9.5807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.52 | 9.97 | 9.583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.53 | 9.97 | 9.5862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.54 | 9.97 | 9.5955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.55 | 9.97 | 9.5938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.56 | 9.97 | 9.6036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.57 | 9.97 | 9.6058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.58 | 9.97 | 9.6087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.59 | 9.97 | 9.6176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.6 | 9.97 | 9.6159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.61 | 9.97 | 9.6253 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.62 | 9.97 | 9.6274 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.63 | 9.97 | 9.6299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.64 | 9.97 | 9.6388 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.65 | 9.97 | 9.6367 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.66 | 9.97 | 9.6457 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.67 | 9.97 | 9.6474 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.68 | 9.97 | 9.65 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.69 | 9.97 | 9.659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.7 | 9.97 | 9.6569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.71 | 9.97 | 9.666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.72 | 9.97 | 9.6679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.73 | 9.97 | 9.6703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.74 | 9.97 | 9.679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.75 | 9.97 | 9.6769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.76 | 9.97 | 9.6859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.77 | 9.97 | 9.6875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.78 | 9.97 | 9.6892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.79 | 9.97 | 9.6976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.8 | 9.97 | 9.6951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.81 | 9.97 | 9.7036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.82 | 9.97 | 9.705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.83 | 9.97 | 9.7069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.84 | 9.97 | 9.7152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.85 | 9.97 | 9.7124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.86 | 9.97 | 9.7207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.87 | 9.97 | 9.7224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.88 | 9.97 | 9.7242 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.89 | 9.97 | 9.7324 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.9 | 9.97 | 9.7296 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.91 | 9.97 | 9.7381 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.92 | 9.97 | 9.7395 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.93 | 9.97 | 9.7412 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.94 | 9.97 | 9.7497 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.95 | 9.97 | 9.7471 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.96 | 9.97 | 9.7557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.97 | 9.97 | 9.7571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.98 | 9.97 | 9.7587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94.99 | 9.97 | 9.767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95 | 9.97 | 9.7641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.01 | 9.97 | 9.7723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.02 | 9.97 | 9.7736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.03 | 9.97 | 9.775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.04 | 9.97 | 9.7831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.05 | 9.97 | 9.7799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.06 | 9.97 | 9.7879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.07 | 9.97 | 9.7888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.08 | 9.97 | 9.7897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.09 | 9.97 | 9.7975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.1 | 9.97 | 9.7944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.11 | 9.97 | 9.8023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.12 | 9.97 | 9.8033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.13 | 9.97 | 9.8044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.14 | 9.97 | 9.8124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.15 | 9.97 | 9.8091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.16 | 9.97 | 9.8166 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.17 | 9.97 | 9.8174 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.18 | 9.97 | 9.8182 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.19 | 9.97 | 9.8258 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.2 | 9.97 | 9.8225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.21 | 9.97 | 9.8302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.22 | 9.97 | 9.831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.23 | 9.97 | 9.8316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.24 | 9.97 | 9.839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.25 | 9.97 | 9.8355 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.26 | 9.97 | 9.8428 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.27 | 9.97 | 9.8434 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.28 | 9.97 | 9.8438 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.29 | 9.97 | 9.8513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.3 | 9.97 | 9.8475 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.31 | 9.97 | 9.8547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.32 | 9.97 | 9.8554 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.33 | 9.97 | 9.8557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.34 | 9.97 | 9.863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.35 | 9.97 | 9.8591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.36 | 9.97 | 9.8661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.37 | 9.97 | 9.8663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.38 | 9.97 | 9.8663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.39 | 9.97 | 9.8735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.4 | 9.97 | 9.8696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.41 | 9.97 | 9.8763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.42 | 9.97 | 9.8767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.43 | 9.97 | 9.8767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.44 | 9.97 | 9.8839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.45 | 9.97 | 9.88 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.46 | 9.97 | 9.887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.47 | 9.97 | 9.8875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.48 | 9.97 | 9.8874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.49 | 9.97 | 9.8945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.5 | 9.97 | 9.8904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.51 | 9.97 | 9.8974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.52 | 9.97 | 9.898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.53 | 9.97 | 9.8981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.54 | 9.97 | 9.9055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.55 | 9.97 | 9.9014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.56 | 9.97 | 9.9082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.57 | 9.97 | 9.9088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.58 | 9.97 | 9.9089 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.59 | 9.97 | 9.9164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.6 | 9.97 | 9.9124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.61 | 9.97 | 9.9194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.62 | 9.97 | 9.9199 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.63 | 9.97 | 9.9197 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.64 | 9.97 | 9.9268 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.65 | 9.97 | 9.9225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.66 | 9.97 | 9.9291 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.67 | 9.97 | 9.9294 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.68 | 9.97 | 9.9288 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.69 | 9.97 | 9.9357 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.7 | 9.97 | 9.9314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.71 | 9.97 | 9.9381 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.72 | 9.97 | 9.9387 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.73 | 9.97 | 9.9385 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.74 | 9.97 | 9.9456 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.75 | 9.97 | 9.9414 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.76 | 9.97 | 9.9477 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.77 | 9.97 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.78 | 9.97 | 9.947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.79 | 9.97 | 9.9536 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.8 | 9.97 | 9.9489 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.81 | 9.97 | 9.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.82 | 9.97 | 9.9548 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.83 | 9.97 | 9.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.84 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.85 | 9.97 | 9.9565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.86 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.87 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.88 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.89 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.9 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.91 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.92 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.93 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.94 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.95 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.96 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.97 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.98 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95.99 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.01 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.02 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.03 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.04 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.05 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.06 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.07 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.08 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.09 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.1 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.11 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.12 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.13 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.14 | 9.97 | 9.9905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.15 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.16 | 9.97 | 9.9902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.17 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.18 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.19 | 9.97 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.2 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.21 | 9.97 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.22 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.23 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.24 | 9.97 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.25 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.26 | 9.97 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.27 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.28 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.29 | 9.97 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.3 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.31 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.32 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.33 | 9.97 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.34 | 9.97 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.35 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.36 | 9.97 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.37 | 9.97 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.38 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.39 | 9.97 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.4 | 9.97 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.41 | 9.97 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.42 | 9.97 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.43 | 9.97 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.44 | 9.97 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.45 | 9.97 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.46 | 9.97 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.47 | 9.97 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.48 | 9.97 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.49 | 9.97 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.5 | 9.97 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.51 | 9.97 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.52 | 9.97 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.53 | 9.97 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.54 | 9.97 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.55 | 9.97 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.56 | 9.97 | 10.0096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.57 | 9.97 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.58 | 9.97 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.59 | 9.97 | 10.0124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.6 | 9.97 | 10.0067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.61 | 9.97 | 10.0114 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.62 | 9.97 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.63 | 9.97 | 10.0088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.64 | 9.97 | 10.0147 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.65 | 9.97 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.66 | 9.97 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.67 | 9.97 | 10.0132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.68 | 9.97 | 10.0107 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.69 | 9.97 | 10.0165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.7 | 9.97 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.71 | 9.97 | 10.0153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.72 | 9.97 | 10.0148 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.73 | 9.97 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.74 | 9.97 | 10.018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.75 | 9.97 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.76 | 9.97 | 10.0167 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.77 | 9.97 | 10.0161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.78 | 9.97 | 10.0135 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.79 | 9.97 | 10.0194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.8 | 9.97 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.81 | 9.97 | 10.0181 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.82 | 9.97 | 10.0177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.83 | 9.97 | 10.0155 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.84 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.85 | 9.97 | 10.0159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.86 | 9.97 | 10.0202 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.87 | 9.97 | 10.0194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.88 | 9.97 | 10.0164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.89 | 9.97 | 10.022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.9 | 9.97 | 10.0163 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.91 | 9.97 | 10.0205 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.92 | 9.97 | 10.0202 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.93 | 9.97 | 10.0176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.94 | 9.97 | 10.0235 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.95 | 9.97 | 10.0177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.96 | 9.97 | 10.0218 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.97 | 9.97 | 10.0212 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.98 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96.99 | 9.97 | 10.0237 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97 | 9.97 | 10.0176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.01 | 9.97 | 10.0216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.02 | 9.97 | 10.0209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.03 | 9.97 | 10.0178 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.04 | 9.97 | 10.0234 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.05 | 9.97 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.06 | 9.97 | 10.0211 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.07 | 9.97 | 10.0205 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.08 | 9.97 | 10.0175 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.09 | 9.97 | 10.0232 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.1 | 9.97 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.11 | 9.97 | 10.0213 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.12 | 9.97 | 10.0209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.13 | 9.97 | 10.0178 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.14 | 9.97 | 10.0234 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.15 | 9.97 | 10.0174 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.16 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.17 | 9.97 | 10.0206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.18 | 9.97 | 10.017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.19 | 9.97 | 10.0224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.2 | 9.97 | 10.0165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.21 | 9.97 | 10.0207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.22 | 9.97 | 10.0204 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.23 | 9.97 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.24 | 9.97 | 10.0231 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.25 | 9.97 | 10.017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.26 | 9.97 | 10.0207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.27 | 9.97 | 10.0201 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.28 | 9.97 | 10.0164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.29 | 9.97 | 10.0215 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.3 | 9.97 | 10.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.31 | 9.97 | 10.0185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.32 | 9.97 | 10.0176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.33 | 9.97 | 10.0137 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.34 | 9.97 | 10.0187 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.35 | 9.97 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.36 | 9.97 | 10.0152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.37 | 9.97 | 10.0141 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.38 | 9.97 | 10.0101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.39 | 9.97 | 10.0152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.4 | 9.97 | 10.0088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.41 | 9.97 | 10.0124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.42 | 9.97 | 10.0118 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.43 | 9.97 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.44 | 9.97 | 10.0134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.45 | 9.97 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.46 | 9.97 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.47 | 9.97 | 10.0096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.48 | 9.97 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.49 | 9.97 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.5 | 9.97 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.51 | 9.97 | 10.0063 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.52 | 9.97 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.53 | 9.97 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.54 | 9.97 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.55 | 9.97 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.56 | 9.97 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.57 | 9.97 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.58 | 9.97 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.59 | 9.97 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.6 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.61 | 9.97 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.62 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.63 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.64 | 9.97 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.65 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.66 | 9.97 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.67 | 9.97 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.68 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.69 | 9.97 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.7 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.71 | 9.97 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.72 | 9.97 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.73 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.74 | 9.97 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.75 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.76 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.77 | 9.97 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.78 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.79 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.8 | 9.97 | 9.9919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.81 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.82 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.83 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.84 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.85 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.86 | 9.97 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.87 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.88 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.89 | 9.97 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.9 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.91 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.92 | 9.97 | 9.9919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.93 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.94 | 9.97 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.95 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.96 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.97 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.98 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97.99 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.01 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.02 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.03 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.04 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.05 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.06 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.07 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.08 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.09 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.1 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.11 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.12 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.13 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.14 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.15 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.16 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.17 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.18 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.19 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.2 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.21 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.22 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.23 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.24 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.25 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.26 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.27 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.28 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.29 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.3 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.31 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.32 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.33 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.34 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.35 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.36 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.37 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.38 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.39 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.4 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.41 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.42 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.43 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.44 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.45 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.46 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.47 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.48 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.49 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.5 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.51 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.52 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.53 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.54 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.55 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.56 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.57 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.58 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.59 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.6 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.61 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.62 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.63 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.64 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.65 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.66 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.67 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.68 | 9.97 | 9.9564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.69 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.7 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.71 | 9.97 | 9.9591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.72 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.73 | 9.97 | 9.9551 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.74 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.75 | 9.97 | 9.9546 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.76 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.77 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.78 | 9.97 | 9.9527 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.79 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.8 | 9.97 | 9.9522 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.81 | 9.97 | 9.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.82 | 9.97 | 9.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.83 | 9.97 | 9.9504 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.84 | 9.97 | 9.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.85 | 9.97 | 9.9497 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.86 | 9.97 | 9.9522 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.87 | 9.97 | 9.9523 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.88 | 9.97 | 9.9479 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.89 | 9.97 | 9.9536 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.9 | 9.97 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.91 | 9.97 | 9.9507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.92 | 9.97 | 9.9513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.93 | 9.97 | 9.947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.94 | 9.97 | 9.9528 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.95 | 9.97 | 9.9469 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.96 | 9.97 | 9.9496 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.97 | 9.97 | 9.95 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.98 | 9.97 | 9.9455 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98.99 | 9.97 | 9.9513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99 | 9.97 | 9.9455 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.01 | 9.97 | 9.9482 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.02 | 9.97 | 9.9485 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.03 | 9.97 | 9.944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.04 | 9.97 | 9.9497 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.05 | 9.97 | 9.9437 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.06 | 9.97 | 9.9464 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.07 | 9.97 | 9.9468 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.08 | 9.97 | 9.9422 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.09 | 9.97 | 9.9477 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.1 | 9.97 | 9.9421 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.11 | 9.97 | 9.9448 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.12 | 9.97 | 9.9452 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.13 | 9.97 | 9.9405 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.14 | 9.97 | 9.9462 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.15 | 9.97 | 9.9403 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.16 | 9.97 | 9.9428 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.17 | 9.97 | 9.9431 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.18 | 9.97 | 9.9387 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.19 | 9.97 | 9.9444 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.2 | 9.97 | 9.9386 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.21 | 9.97 | 9.9413 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.22 | 9.97 | 9.942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.23 | 9.97 | 9.9375 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.24 | 9.97 | 9.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.25 | 9.97 | 9.937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.26 | 9.97 | 9.9393 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.27 | 9.97 | 9.9396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.28 | 9.97 | 9.9349 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.29 | 9.97 | 9.9406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.3 | 9.97 | 9.935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.31 | 9.97 | 9.9374 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.32 | 9.97 | 9.9379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.33 | 9.97 | 9.9334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.34 | 9.97 | 9.9389 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.35 | 9.97 | 9.9327 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.36 | 9.97 | 9.9353 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.37 | 9.97 | 9.936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.38 | 9.97 | 9.9314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.39 | 9.97 | 9.9371 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.4 | 9.97 | 9.9313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.41 | 9.97 | 9.934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.42 | 9.97 | 9.9348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.43 | 9.97 | 9.9303 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.44 | 9.97 | 9.9363 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.45 | 9.97 | 9.9306 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.46 | 9.97 | 9.9331 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.47 | 9.97 | 9.9337 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.48 | 9.97 | 9.929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.49 | 9.97 | 9.9347 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.5 | 9.97 | 9.9288 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.51 | 9.97 | 9.9313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.52 | 9.97 | 9.9322 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.53 | 9.97 | 9.9277 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.54 | 9.97 | 9.9334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.55 | 9.97 | 9.9276 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.56 | 9.97 | 9.9301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.57 | 9.97 | 9.9306 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.58 | 9.97 | 9.9258 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.59 | 9.97 | 9.9317 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.6 | 9.97 | 9.9261 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.61 | 9.97 | 9.9285 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.62 | 9.97 | 9.9292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.63 | 9.97 | 9.9246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.64 | 9.97 | 9.9302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.65 | 9.97 | 9.9245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.66 | 9.97 | 9.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.67 | 9.97 | 9.9278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.68 | 9.97 | 9.9233 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.69 | 9.97 | 9.9291 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.7 | 9.97 | 9.9236 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.71 | 9.97 | 9.9262 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.72 | 9.97 | 9.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.73 | 9.97 | 9.9222 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.74 | 9.97 | 9.928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.75 | 9.97 | 9.9223 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.76 | 9.97 | 9.9245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.77 | 9.97 | 9.9254 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.78 | 9.97 | 9.921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.79 | 9.97 | 9.9271 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.8 | 9.97 | 9.9217 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.81 | 9.97 | 9.9243 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.82 | 9.97 | 9.9254 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.83 | 9.97 | 9.921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.84 | 9.97 | 9.9269 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.85 | 9.97 | 9.9214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.86 | 9.97 | 9.9237 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.87 | 9.97 | 9.9243 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.88 | 9.97 | 9.9193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.89 | 9.97 | 9.9249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.9 | 9.97 | 9.9195 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.91 | 9.97 | 9.922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.92 | 9.97 | 9.9229 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.93 | 9.97 | 9.9182 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.94 | 9.97 | 9.9242 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.95 | 9.97 | 9.9185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.96 | 9.97 | 9.9209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.97 | 9.97 | 9.922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.98 | 9.97 | 9.9174 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99.99 | 9.97 | 9.9235 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100 | 9.97 | 9.9181 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.01 | 9.97 | 9.9206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.02 | 9.97 | 9.9216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.03 | 9.97 | 9.9168 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.04 | 9.97 | 9.9228 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.05 | 9.97 | 9.9173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.06 | 9.97 | 9.9196 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.07 | 9.97 | 9.9206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.08 | 9.97 | 9.9159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.09 | 9.97 | 9.9218 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.1 | 9.97 | 9.9162 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.11 | 9.97 | 9.9187 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.12 | 9.97 | 9.92 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.13 | 9.97 | 9.9153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.14 | 9.97 | 9.9212 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.15 | 9.97 | 9.9157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.16 | 9.97 | 9.9181 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.17 | 9.97 | 9.9191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.18 | 9.97 | 9.9142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.19 | 9.97 | 9.9199 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.2 | 9.97 | 9.9145 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.21 | 9.97 | 9.9167 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.22 | 9.97 | 9.9177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.23 | 9.97 | 9.9132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.24 | 9.97 | 9.9192 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.25 | 9.97 | 9.9138 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.26 | 9.97 | 9.9163 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.27 | 9.97 | 9.9176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.28 | 9.97 | 9.9131 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.29 | 9.97 | 9.9191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.3 | 9.97 | 9.9137 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.31 | 9.97 | 9.9161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.32 | 9.97 | 9.9172 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.33 | 9.97 | 9.9124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.34 | 9.97 | 9.9183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.35 | 9.97 | 9.9127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.36 | 9.97 | 9.9149 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.37 | 9.97 | 9.916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.38 | 9.97 | 9.9114 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.39 | 9.97 | 9.9174 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.4 | 9.97 | 9.912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.41 | 9.97 | 9.9145 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.42 | 9.97 | 9.9158 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.43 | 9.97 | 9.9111 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.44 | 9.97 | 9.9168 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.45 | 9.97 | 9.9113 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.46 | 9.97 | 9.9134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.47 | 9.97 | 9.9143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.48 | 9.97 | 9.9094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.49 | 9.97 | 9.9154 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.5 | 9.97 | 9.91 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.51 | 9.97 | 9.9122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.52 | 9.97 | 9.9134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.53 | 9.97 | 9.9088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.54 | 9.97 | 9.9149 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.55 | 9.97 | 9.9094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.56 | 9.97 | 9.9117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.57 | 9.97 | 9.9132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.58 | 9.97 | 9.9087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.59 | 9.97 | 9.915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.6 | 9.97 | 9.91 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.61 | 9.97 | 9.9126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.62 | 9.97 | 9.914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.63 | 9.97 | 9.9092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.64 | 9.97 | 9.9153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.65 | 9.97 | 9.9101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.66 | 9.97 | 9.9126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.67 | 9.97 | 9.9143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.68 | 9.97 | 9.9101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.69 | 9.97 | 9.9165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.7 | 9.97 | 9.9115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.71 | 9.97 | 9.9142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.72 | 9.97 | 9.916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.73 | 9.97 | 9.9114 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.74 | 9.97 | 9.9177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.75 | 9.97 | 9.9128 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.76 | 9.97 | 9.9153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.77 | 9.97 | 9.9168 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.78 | 9.97 | 9.9123 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.79 | 9.97 | 9.9184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.8 | 9.97 | 9.9133 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.81 | 9.97 | 9.9157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.82 | 9.97 | 9.9173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.83 | 9.97 | 9.9129 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.84 | 9.97 | 9.9192 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.85 | 9.97 | 9.9143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.86 | 9.97 | 9.9169 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.87 | 9.97 | 9.9186 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.88 | 9.97 | 9.9143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.89 | 9.97 | 9.9207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.9 | 9.97 | 9.9161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.91 | 9.97 | 9.9189 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.92 | 9.97 | 9.9207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.93 | 9.97 | 9.9163 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.94 | 9.97 | 9.9228 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.95 | 9.97 | 9.9179 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.96 | 9.97 | 9.9203 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.97 | 9.97 | 9.9221 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.98 | 9.97 | 9.918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100.99 | 9.97 | 9.9246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101 | 9.97 | 9.92 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.01 | 9.97 | 9.9226 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.02 | 9.97 | 9.9247 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.03 | 9.97 | 9.9203 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.04 | 9.97 | 9.9267 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.05 | 9.97 | 9.9218 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.06 | 9.97 | 9.9246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.07 | 9.97 | 9.9266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.08 | 9.97 | 9.9222 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.09 | 9.97 | 9.9287 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.1 | 9.97 | 9.9239 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.11 | 9.97 | 9.9265 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.12 | 9.97 | 9.9284 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.13 | 9.97 | 9.9238 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.14 | 9.97 | 9.9301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.15 | 9.97 | 9.9249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.16 | 9.97 | 9.9275 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.17 | 9.97 | 9.9294 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.18 | 9.97 | 9.925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.19 | 9.97 | 9.9316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.2 | 9.97 | 9.9268 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.21 | 9.97 | 9.9294 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.22 | 9.97 | 9.9312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.23 | 9.97 | 9.9266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.24 | 9.97 | 9.933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.25 | 9.97 | 9.9282 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.26 | 9.97 | 9.9307 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.27 | 9.97 | 9.9326 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.28 | 9.97 | 9.9284 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.29 | 9.97 | 9.9351 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.3 | 9.97 | 9.9301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.31 | 9.97 | 9.9325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.32 | 9.97 | 9.9345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.33 | 9.97 | 9.9301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.34 | 9.97 | 9.9363 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.35 | 9.97 | 9.9313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.36 | 9.97 | 9.9337 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.37 | 9.97 | 9.9354 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.38 | 9.97 | 9.9308 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.39 | 9.97 | 9.9373 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.4 | 9.97 | 9.9326 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.41 | 9.97 | 9.9352 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.42 | 9.97 | 9.9372 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.43 | 9.97 | 9.933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.44 | 9.97 | 9.9396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.45 | 9.97 | 9.9351 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.46 | 9.97 | 9.9379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.47 | 9.97 | 9.9399 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.48 | 9.97 | 9.9357 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.49 | 9.97 | 9.9422 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.5 | 9.97 | 9.9376 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.51 | 9.97 | 9.9403 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.52 | 9.97 | 9.9422 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.53 | 9.97 | 9.9379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.54 | 9.97 | 9.9443 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.55 | 9.97 | 9.9396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.56 | 9.97 | 9.942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.57 | 9.97 | 9.944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.58 | 9.97 | 9.9397 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.59 | 9.97 | 9.9465 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.6 | 9.97 | 9.9419 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.61 | 9.97 | 9.9447 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.62 | 9.97 | 9.9469 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.63 | 9.97 | 9.9426 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.64 | 9.97 | 9.9492 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.65 | 9.97 | 9.9445 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.66 | 9.97 | 9.9471 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.67 | 9.97 | 9.9492 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.68 | 9.97 | 9.9448 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.69 | 9.97 | 9.9515 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.7 | 9.97 | 9.9469 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.71 | 9.97 | 9.9496 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.72 | 9.97 | 9.9516 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.73 | 9.97 | 9.9473 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.74 | 9.97 | 9.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.75 | 9.97 | 9.9493 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.76 | 9.97 | 9.952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.77 | 9.97 | 9.9542 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.78 | 9.97 | 9.95 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.79 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.8 | 9.97 | 9.9525 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.81 | 9.97 | 9.9554 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.82 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.83 | 9.97 | 9.9532 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.84 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.85 | 9.97 | 9.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.86 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.87 | 9.97 | 9.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.88 | 9.97 | 9.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.89 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.9 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.91 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.92 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.93 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.94 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.95 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.96 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.97 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.98 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101.99 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.01 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.02 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.03 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.04 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.05 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.06 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.07 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.08 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.09 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.1 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.11 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.12 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.13 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.14 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.15 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.16 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.17 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.18 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.19 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.2 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.21 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.22 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.23 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.24 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.25 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.26 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.27 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.28 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.29 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.3 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.31 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.32 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.33 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.34 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.35 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.36 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.37 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.38 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.39 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.4 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.41 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.42 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.43 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.44 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.45 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.46 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.47 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.48 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.49 | 9.97 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.5 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.51 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.52 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.53 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.54 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.55 | 9.97 | 9.9904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.56 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.57 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.58 | 9.97 | 9.9904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.59 | 9.97 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.6 | 9.97 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.61 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.62 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.63 | 9.97 | 9.9919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.64 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.65 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.66 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.67 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.68 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.69 | 9.97 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.7 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.71 | 9.97 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.72 | 9.97 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.73 | 9.97 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.74 | 9.97 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.75 | 9.97 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.76 | 9.97 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.77 | 9.97 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.78 | 9.97 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.79 | 9.97 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.8 | 9.97 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.81 | 9.97 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.82 | 9.97 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.83 | 9.97 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.84 | 9.97 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.85 | 9.97 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.86 | 9.97 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.87 | 9.97 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.88 | 9.97 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.89 | 9.97 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.9 | 9.97 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.91 | 9.97 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.92 | 9.97 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.93 | 9.97 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.94 | 9.97 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.95 | 9.97 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.96 | 9.97 | 10.0083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.97 | 9.97 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.98 | 9.97 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102.99 | 9.97 | 10.0124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103 | 9.97 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.01 | 9.97 | 10.0102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.02 | 9.97 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.03 | 9.97 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.04 | 9.97 | 10.0134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.05 | 9.97 | 10.0084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.06 | 9.97 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.07 | 9.97 | 10.0124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.08 | 9.97 | 10.0079 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.09 | 9.97 | 10.0142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.1 | 9.97 | 10.0095 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.11 | 9.97 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.12 | 9.97 | 10.0139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.13 | 9.97 | 10.0092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.14 | 9.97 | 10.0153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.15 | 9.97 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.16 | 9.97 | 10.0127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.17 | 9.97 | 10.0145 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.18 | 9.97 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.19 | 9.97 | 10.0159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.2 | 9.97 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.21 | 9.97 | 10.0132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.22 | 9.97 | 10.0149 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.23 | 9.97 | 10.0102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.24 | 9.97 | 10.0164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.25 | 9.97 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.26 | 9.97 | 10.0137 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.27 | 9.97 | 10.0156 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.28 | 9.97 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.29 | 9.97 | 10.0175 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.3 | 9.97 | 10.0126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.31 | 9.97 | 10.0149 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.32 | 9.97 | 10.0165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.33 | 9.97 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.34 | 9.97 | 10.0177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.35 | 9.97 | 10.0126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.36 | 9.97 | 10.0147 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.37 | 9.97 | 10.0166 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.38 | 9.97 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.39 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.4 | 9.97 | 10.0132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.41 | 9.97 | 10.0155 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.42 | 9.97 | 10.0175 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.43 | 9.97 | 10.0127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.44 | 9.97 | 10.0191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.45 | 9.97 | 10.0142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.46 | 9.97 | 10.0166 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.47 | 9.97 | 10.0184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.48 | 9.97 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.49 | 9.97 | 10.0199 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.5 | 9.97 | 10.0151 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.51 | 9.97 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.52 | 9.97 | 10.019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.53 | 9.97 | 10.0143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.54 | 9.97 | 10.0202 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.55 | 9.97 | 10.0151 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.56 | 9.97 | 10.0174 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.57 | 9.97 | 10.0193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.58 | 9.97 | 10.0149 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.59 | 9.97 | 10.0211 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.6 | 9.97 | 10.0161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.61 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.62 | 9.97 | 10.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.63 | 9.97 | 10.0152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.64 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.65 | 9.97 | 10.0164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.66 | 9.97 | 10.0185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.67 | 9.97 | 10.0203 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.68 | 9.97 | 10.0157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.69 | 9.97 | 10.022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.7 | 9.97 | 10.0172 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.71 | 9.97 | 10.0195 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.72 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.73 | 9.97 | 10.0168 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.74 | 9.97 | 10.0232 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.75 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.76 | 9.97 | 10.0206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.77 | 9.97 | 10.0225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.78 | 9.97 | 10.0178 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.79 | 9.97 | 10.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.8 | 9.97 | 10.0191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.81 | 9.97 | 10.0212 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.82 | 9.97 | 10.0232 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.83 | 9.97 | 10.0184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.84 | 9.97 | 10.0245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.85 | 9.97 | 10.0193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.86 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.87 | 9.97 | 10.0232 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.88 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.89 | 9.97 | 10.0244 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.9 | 9.97 | 10.0193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.91 | 9.97 | 10.0214 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.92 | 9.97 | 10.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.93 | 9.97 | 10.0182 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.94 | 9.97 | 10.0243 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.95 | 9.97 | 10.0193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.96 | 9.97 | 10.0216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.97 | 9.97 | 10.0235 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.98 | 9.97 | 10.0189 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103.99 | 9.97 | 10.0253 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104 | 9.97 | 10.0201 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.01 | 9.97 | 10.0224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.02 | 9.97 | 10.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.03 | 9.97 | 10.0193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.04 | 9.97 | 10.0253 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.05 | 9.97 | 10.0202 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.06 | 9.97 | 10.0225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.07 | 9.97 | 10.0242 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.08 | 9.97 | 10.0194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.09 | 9.97 | 10.0257 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.1 | 9.97 | 10.0207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.11 | 9.97 | 10.0227 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.12 | 9.97 | 10.0241 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.13 | 9.97 | 10.0194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.14 | 9.97 | 10.0255 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.15 | 9.97 | 10.0205 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.16 | 9.97 | 10.0229 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.17 | 9.97 | 10.0247 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.18 | 9.97 | 10.0201 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.19 | 9.97 | 10.0262 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.2 | 9.97 | 10.0213 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.21 | 9.97 | 10.0235 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.22 | 9.97 | 10.0249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.23 | 9.97 | 10.0199 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.24 | 9.97 | 10.026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.25 | 9.97 | 10.021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.26 | 9.97 | 10.0231 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.27 | 9.97 | 10.0246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.28 | 9.97 | 10.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.29 | 9.97 | 10.0261 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.3 | 9.97 | 10.0209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.31 | 9.97 | 10.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.32 | 9.97 | 10.0245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.33 | 9.97 | 10.0198 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.34 | 9.97 | 10.0257 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.35 | 9.97 | 10.0204 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.36 | 9.97 | 10.0225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.37 | 9.97 | 10.0237 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.38 | 9.97 | 10.0184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.39 | 9.97 | 10.0243 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.4 | 9.97 | 10.0188 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.41 | 9.97 | 10.0206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.42 | 9.97 | 10.0216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.43 | 9.97 | 10.0165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.44 | 9.97 | 10.0224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.45 | 9.97 | 10.0169 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.46 | 9.97 | 10.0191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.47 | 9.97 | 10.0206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.48 | 9.97 | 10.0157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.49 | 9.97 | 10.0217 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.5 | 9.97 | 10.0163 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.51 | 9.97 | 10.0183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.52 | 9.97 | 10.0192 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.53 | 9.97 | 10.0138 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.54 | 9.97 | 10.0194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.55 | 9.97 | 10.0137 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.56 | 9.97 | 10.0156 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.57 | 9.97 | 10.0167 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.58 | 9.97 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.59 | 9.97 | 10.0177 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.6 | 9.97 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.61 | 9.97 | 10.014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.62 | 9.97 | 10.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.63 | 9.97 | 10.0098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.64 | 9.97 | 10.0154 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.65 | 9.97 | 10.0096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.66 | 9.97 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.67 | 9.97 | 10.0126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.68 | 9.97 | 10.0076 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.69 | 9.97 | 10.0134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.7 | 9.97 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.71 | 9.97 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.72 | 9.97 | 10.0107 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.73 | 9.97 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.74 | 9.97 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.75 | 9.97 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.76 | 9.97 | 10.0084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.77 | 9.97 | 10.0096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.78 | 9.97 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.79 | 9.97 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.8 | 9.97 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.81 | 9.97 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.82 | 9.97 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.83 | 9.97 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.84 | 9.97 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.85 | 9.97 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.86 | 9.97 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.87 | 9.97 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.88 | 9.97 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.89 | 9.97 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.9 | 9.97 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.91 | 9.97 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.92 | 9.97 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.93 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.94 | 9.97 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.95 | 9.97 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.96 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.97 | 9.97 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.98 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104.99 | 9.97 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.01 | 9.97 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.02 | 9.97 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.03 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.04 | 9.97 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.05 | 9.97 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.06 | 9.97 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.07 | 9.97 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.08 | 9.97 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.09 | 9.97 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.1 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.11 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.12 | 9.97 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.13 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.14 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.15 | 9.97 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.16 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.17 | 9.97 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.18 | 9.97 | 9.991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.19 | 9.97 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.2 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.21 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.22 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.23 | 9.97 | 9.9898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.24 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.25 | 9.97 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.26 | 9.97 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.27 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.28 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.29 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.3 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.31 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.32 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.33 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.34 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.35 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.36 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.37 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.38 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.39 | 9.97 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.4 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.41 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.42 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.43 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.44 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.45 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.46 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.47 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.48 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.49 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.5 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.51 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.52 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.53 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.54 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.55 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.56 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.57 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.58 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.59 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.6 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.61 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.62 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.63 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.64 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.65 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.66 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.67 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.68 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.69 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.7 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.71 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.72 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.73 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.74 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.75 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.76 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.77 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.78 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.79 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.8 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.81 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.82 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.83 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.84 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.85 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.86 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.87 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.88 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.89 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.9 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.91 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.92 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.93 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.94 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.95 | 9.97 | 9.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.96 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.97 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.98 | 9.97 | 9.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105.99 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106 | 9.97 | 9.9533 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.01 | 9.97 | 9.9574 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.02 | 9.97 | 9.9551 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.03 | 9.97 | 9.9522 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.04 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.05 | 9.97 | 9.9503 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.06 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.07 | 9.97 | 9.9527 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.08 | 9.97 | 9.9502 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.09 | 9.97 | 9.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.1 | 9.97 | 9.9481 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.11 | 9.97 | 9.9524 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.12 | 9.97 | 9.9504 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.13 | 9.97 | 9.9479 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.14 | 9.97 | 9.9526 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.15 | 9.97 | 9.946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.16 | 9.97 | 9.9505 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.17 | 9.97 | 9.9483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.18 | 9.97 | 9.9456 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.19 | 9.97 | 9.9503 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.2 | 9.97 | 9.9437 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.21 | 9.97 | 9.948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.22 | 9.97 | 9.9457 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.23 | 9.97 | 9.9433 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.24 | 9.97 | 9.948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.25 | 9.97 | 9.9414 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.26 | 9.97 | 9.9458 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.27 | 9.97 | 9.9439 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.28 | 9.97 | 9.9417 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.29 | 9.97 | 9.9464 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.3 | 9.97 | 9.9399 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.31 | 9.97 | 9.9446 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.32 | 9.97 | 9.9425 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.33 | 9.97 | 9.9403 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.34 | 9.97 | 9.9449 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.35 | 9.97 | 9.9385 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.36 | 9.97 | 9.9431 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.37 | 9.97 | 9.941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.38 | 9.97 | 9.9381 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.39 | 9.97 | 9.9435 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.4 | 9.97 | 9.937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.41 | 9.97 | 9.9416 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.42 | 9.97 | 9.9393 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.43 | 9.97 | 9.9369 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.44 | 9.97 | 9.9413 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.45 | 9.97 | 9.9348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.46 | 9.97 | 9.9392 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.47 | 9.97 | 9.9368 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.48 | 9.97 | 9.9344 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.49 | 9.97 | 9.939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.5 | 9.97 | 9.9325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.51 | 9.97 | 9.9371 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.52 | 9.97 | 9.9348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.53 | 9.97 | 9.9326 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.54 | 9.97 | 9.9373 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.55 | 9.97 | 9.931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.56 | 9.97 | 9.9359 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.57 | 9.97 | 9.9341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.58 | 9.97 | 9.9324 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.59 | 9.97 | 9.9373 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.6 | 9.97 | 9.9312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.61 | 9.97 | 9.9361 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.62 | 9.97 | 9.9338 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.63 | 9.97 | 9.9316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.64 | 9.97 | 9.9363 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.65 | 9.97 | 9.9299 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.66 | 9.97 | 9.9346 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.67 | 9.97 | 9.9325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.68 | 9.97 | 9.9308 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.69 | 9.97 | 9.9356 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.7 | 9.97 | 9.9294 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.71 | 9.97 | 9.9344 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.72 | 9.97 | 9.9323 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.73 | 9.97 | 9.9304 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.74 | 9.97 | 9.9352 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.75 | 9.97 | 9.9289 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.76 | 9.97 | 9.934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.77 | 9.97 | 9.9318 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.78 | 9.97 | 9.9298 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.79 | 9.97 | 9.9345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.8 | 9.97 | 9.928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.81 | 9.97 | 9.933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.82 | 9.97 | 9.9307 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.83 | 9.97 | 9.9281 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.84 | 9.97 | 9.9339 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.85 | 9.97 | 9.9278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.86 | 9.97 | 9.9331 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.87 | 9.97 | 9.931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.88 | 9.97 | 9.9295 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.89 | 9.97 | 9.9343 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.9 | 9.97 | 9.9284 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.91 | 9.97 | 9.9336 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.92 | 9.97 | 9.9314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.93 | 9.97 | 9.9297 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.94 | 9.97 | 9.9345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.95 | 9.97 | 9.9286 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.96 | 9.97 | 9.9339 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.97 | 9.97 | 9.9319 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.98 | 9.97 | 9.9307 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106.99 | 9.97 | 9.9356 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107 | 9.97 | 9.9296 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.01 | 9.97 | 9.9348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.02 | 9.97 | 9.9325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.03 | 9.97 | 9.9311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.04 | 9.97 | 9.9358 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.05 | 9.97 | 9.9298 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.06 | 9.97 | 9.9341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.07 | 9.97 | 9.9329 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.08 | 9.97 | 9.9316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.09 | 9.97 | 9.9363 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.1 | 9.97 | 9.9303 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.11 | 9.97 | 9.9354 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.12 | 9.97 | 9.933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.13 | 9.97 | 9.9317 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.14 | 9.97 | 9.9364 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.15 | 9.97 | 9.9305 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.16 | 9.97 | 9.936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.17 | 9.97 | 9.934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.18 | 9.97 | 9.9328 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.19 | 9.97 | 9.9375 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.2 | 9.97 | 9.9314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.21 | 9.97 | 9.9369 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.22 | 9.97 | 9.9345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.23 | 9.97 | 9.9332 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.24 | 9.97 | 9.9381 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.25 | 9.97 | 9.9321 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.26 | 9.97 | 9.9376 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.27 | 9.97 | 9.9353 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.28 | 9.97 | 9.9342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.29 | 9.97 | 9.9388 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.3 | 9.97 | 9.9325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.31 | 9.97 | 9.9378 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.32 | 9.97 | 9.9352 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.33 | 9.97 | 9.9341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.34 | 9.97 | 9.9388 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.35 | 9.97 | 9.9328 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.36 | 9.97 | 9.9384 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.37 | 9.97 | 9.9358 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.38 | 9.97 | 9.9348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.39 | 9.97 | 9.9394 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.4 | 9.97 | 9.9333 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.41 | 9.97 | 9.9386 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.42 | 9.97 | 9.9361 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.43 | 9.97 | 9.9352 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.44 | 9.97 | 9.9399 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.45 | 9.97 | 9.9338 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.46 | 9.97 | 9.9392 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.47 | 9.97 | 9.9368 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.48 | 9.97 | 9.9358 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.49 | 9.97 | 9.9402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.5 | 9.97 | 9.934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.51 | 9.97 | 9.9393 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.52 | 9.97 | 9.9366 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.53 | 9.97 | 9.9356 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.54 | 9.97 | 9.9402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.55 | 9.97 | 9.9343 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.56 | 9.97 | 9.9398 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.57 | 9.97 | 9.9372 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.58 | 9.97 | 9.9364 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.59 | 9.97 | 9.9409 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.6 | 9.97 | 9.9351 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.61 | 9.97 | 9.9408 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.62 | 9.97 | 9.9384 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.63 | 9.97 | 9.9379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.64 | 9.97 | 9.9425 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.65 | 9.97 | 9.9368 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.66 | 9.97 | 9.9424 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.67 | 9.97 | 9.9396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.68 | 9.97 | 9.9386 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.69 | 9.97 | 9.9427 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.7 | 9.97 | 9.9366 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.71 | 9.97 | 9.9418 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.72 | 9.97 | 9.9388 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.73 | 9.97 | 9.9379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.74 | 9.97 | 9.9423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.75 | 9.97 | 9.9363 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.76 | 9.97 | 9.942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.77 | 9.97 | 9.9394 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.78 | 9.97 | 9.9388 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.79 | 9.97 | 9.9432 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.8 | 9.97 | 9.9374 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.81 | 9.97 | 9.9433 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.82 | 9.97 | 9.9406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.83 | 9.97 | 9.9402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.84 | 9.97 | 9.9448 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.85 | 9.97 | 9.9391 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.86 | 9.97 | 9.9449 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.87 | 9.97 | 9.9422 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.88 | 9.97 | 9.9417 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.89 | 9.97 | 9.946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.9 | 9.97 | 9.9398 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.91 | 9.97 | 9.9454 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.92 | 9.97 | 9.9425 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.93 | 9.97 | 9.9421 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.94 | 9.97 | 9.9464 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.95 | 9.97 | 9.9406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.96 | 9.97 | 9.9466 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.97 | 9.97 | 9.9438 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.98 | 9.97 | 9.9434 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107.99 | 9.97 | 9.9477 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108 | 9.97 | 9.9418 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.01 | 9.97 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.02 | 9.97 | 9.945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.03 | 9.97 | 9.9447 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.04 | 9.97 | 9.9491 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.05 | 9.97 | 9.9435 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.06 | 9.97 | 9.9495 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.07 | 9.97 | 9.9467 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.08 | 9.97 | 9.9465 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.09 | 9.97 | 9.9507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.1 | 9.97 | 9.9449 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.11 | 9.97 | 9.9507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.12 | 9.97 | 9.9479 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.13 | 9.97 | 9.9477 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.14 | 9.97 | 9.952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.15 | 9.97 | 9.9465 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.16 | 9.97 | 9.9526 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.17 | 9.97 | 9.9498 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.18 | 9.97 | 9.95 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.19 | 9.97 | 9.9543 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.2 | 9.97 | 9.9486 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.21 | 9.97 | 9.9545 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.22 | 9.97 | 9.9515 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.23 | 9.97 | 9.9517 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.24 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.25 | 9.97 | 9.9507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.26 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.27 | 9.97 | 9.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.28 | 9.97 | 9.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.29 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.3 | 9.97 | 9.9526 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.31 | 9.97 | 9.9587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.32 | 9.97 | 9.9556 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.33 | 9.97 | 9.9558 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.34 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.35 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.36 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.37 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.38 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.39 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.4 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.41 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.42 | 9.97 | 9.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.43 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.44 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.45 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.46 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.47 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.48 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.49 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.5 | 9.97 | 9.9602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.51 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.52 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.53 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.54 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.55 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.56 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.57 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.58 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.59 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.6 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.61 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.62 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.63 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.64 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.65 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.66 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.67 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.68 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.69 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.7 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.71 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.72 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.73 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.74 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.75 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.76 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.77 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.78 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.79 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.8 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.81 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.82 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.83 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.84 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.85 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.86 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.87 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.88 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.89 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.9 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.91 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.92 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.93 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.94 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.95 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.96 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.97 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.98 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108.99 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.01 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.02 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.03 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.04 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.05 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.06 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.07 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.08 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.09 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.1 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.11 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.12 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.13 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.14 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.15 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.16 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.17 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.18 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.19 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.2 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.21 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.22 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.23 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.24 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.25 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.26 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.27 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.28 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.29 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.3 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.31 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.32 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.33 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.34 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.35 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.36 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.37 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.38 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.39 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.4 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.41 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.42 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.43 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.44 | 9.97 | 9.9871 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.45 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.46 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.47 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.48 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.49 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.5 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.51 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.52 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.53 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.54 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.55 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.56 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.57 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.58 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.59 | 9.97 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.6 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.61 | 9.97 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.62 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.63 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.64 | 9.97 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.65 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.66 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.67 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.68 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.69 | 9.97 | 9.9912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.7 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.71 | 9.97 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.72 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.73 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.74 | 9.97 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.75 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.76 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.77 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.78 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.79 | 9.97 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.8 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.81 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.82 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.83 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.84 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.85 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.86 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.87 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.88 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.89 | 9.97 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.9 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.91 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.92 | 9.97 | 9.9898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.93 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.94 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.95 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.96 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.97 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.98 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109.99 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.01 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.02 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.03 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.04 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.05 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.06 | 9.97 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.07 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.08 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.09 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.1 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.11 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.12 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.13 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.14 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.15 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.16 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.17 | 9.97 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.18 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.19 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.2 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.21 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.22 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.23 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.24 | 9.97 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.25 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.26 | 9.97 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.27 | 9.97 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.28 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.29 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.3 | 9.97 | 9.9907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.31 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.32 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.33 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.34 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.35 | 9.97 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.36 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.37 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.38 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.39 | 9.97 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.4 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.41 | 9.97 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.42 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.43 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.44 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.45 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.46 | 9.97 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.47 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.48 | 9.97 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.49 | 9.97 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.5 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.51 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.52 | 9.97 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.53 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.54 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.55 | 9.97 | 9.9919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.56 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.57 | 9.97 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.58 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.59 | 9.97 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.6 | 9.97 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.61 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.62 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.63 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.64 | 9.97 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.65 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.66 | 9.97 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.67 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.68 | 9.97 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.69 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.7 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.71 | 9.97 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.72 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.73 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.74 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.75 | 9.97 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.76 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.77 | 9.97 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.78 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.79 | 9.97 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.8 | 9.97 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.81 | 9.97 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.82 | 9.97 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.83 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.84 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.85 | 9.97 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.86 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.87 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.88 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.89 | 9.97 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.9 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.91 | 9.97 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.92 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.93 | 9.97 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.94 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.95 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.96 | 9.97 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.97 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.98 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110.99 | 9.97 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.01 | 9.97 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.02 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.03 | 9.97 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.04 | 9.97 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.05 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.06 | 9.97 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.07 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.08 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.09 | 9.97 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.1 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.11 | 9.97 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.12 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.13 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.14 | 9.97 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.15 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.16 | 9.97 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.17 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.18 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.19 | 9.97 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.2 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.21 | 9.97 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.22 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.23 | 9.97 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.24 | 9.97 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.25 | 9.97 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.26 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.27 | 9.97 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.28 | 9.97 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.29 | 9.97 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.3 | 9.97 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.31 | 9.97 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.32 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.33 | 9.97 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.34 | 9.97 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.35 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.36 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.37 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.38 | 9.97 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.39 | 9.97 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.4 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.41 | 9.97 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.42 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.43 | 9.97 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.44 | 9.97 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.45 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.46 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.47 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.48 | 9.97 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.49 | 9.97 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.5 | 9.97 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.51 | 9.97 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.52 | 9.97 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.53 | 9.97 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.54 | 9.97 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.55 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.56 | 9.97 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.57 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.58 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.59 | 9.97 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.6 | 9.97 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.61 | 9.97 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.62 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.63 | 9.97 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.64 | 9.97 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.65 | 9.97 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.66 | 9.97 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.67 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.68 | 9.97 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.69 | 9.97 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.7 | 9.97 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.71 | 9.97 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.72 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.73 | 9.97 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.74 | 9.97 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.75 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.76 | 9.97 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.77 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.78 | 9.97 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.79 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.8 | 9.97 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.81 | 9.97 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.82 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.83 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.84 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.85 | 9.97 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.86 | 9.97 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.87 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.88 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.89 | 9.97 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.9 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.91 | 9.97 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.92 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.93 | 9.97 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.94 | 9.97 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.95 | 9.97 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.96 | 9.97 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.97 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.98 | 9.97 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111.99 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.01 | 9.97 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.02 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.03 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.04 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.05 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.06 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.07 | 9.97 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.08 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.09 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.1 | 9.97 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.11 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.12 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.13 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.14 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.15 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.16 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.17 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.18 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.19 | 9.97 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.2 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.21 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.22 | 9.97 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.23 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.24 | 9.97 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.25 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.26 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.27 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.28 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.29 | 9.97 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.3 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.31 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.32 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.33 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.34 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.35 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.36 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.37 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.38 | 9.97 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.39 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.4 | 9.97 | 9.9912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.41 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.42 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.43 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.44 | 9.97 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.45 | 9.97 | 9.9902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.46 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.47 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.48 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.49 | 9.97 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.5 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.51 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.52 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.53 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.54 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.55 | 9.97 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.56 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.57 | 9.97 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.58 | 9.97 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.59 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.6 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.61 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.62 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.63 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.64 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.65 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.66 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.67 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.68 | 9.97 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.69 | 9.97 | 9.9904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.7 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.71 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.72 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.73 | 9.97 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.74 | 9.97 | 9.9902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.75 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.76 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.77 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.78 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.79 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.8 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.81 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.82 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.83 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.84 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.85 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.86 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.87 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.88 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.89 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.9 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.91 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.92 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.93 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.94 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.95 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.96 | 9.97 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.97 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.98 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112.99 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.01 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.02 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.03 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.04 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.05 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.06 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.07 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.08 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.09 | 9.97 | 9.9871 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.1 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.11 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.12 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.13 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.14 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.15 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.16 | 9.97 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.17 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.18 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.19 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.2 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.21 | 9.97 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.22 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.23 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.24 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.25 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.26 | 9.97 | 9.9886 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.27 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.28 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.29 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.3 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.31 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.32 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.33 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.34 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.35 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.36 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.37 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.38 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.39 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.4 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.41 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.42 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.43 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.44 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.45 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.46 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.47 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.48 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.49 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.5 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.51 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.52 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.53 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.54 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.55 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.56 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.57 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.58 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.59 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.6 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.61 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.62 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.63 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.64 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.65 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.66 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.67 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.68 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.69 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.7 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.71 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.72 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.73 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.74 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.75 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.76 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.77 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.78 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.79 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.8 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.81 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.82 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.83 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.84 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.85 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.86 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.87 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.88 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.89 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.9 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.91 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.92 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.93 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.94 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.95 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.96 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.97 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.98 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
113.99 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.01 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.02 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.03 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.04 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.05 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.06 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.07 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.08 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.09 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.1 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.11 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.12 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.13 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.14 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.15 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.16 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.17 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.18 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.19 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.2 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.21 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.22 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.23 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.24 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.25 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.26 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.27 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.28 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.29 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.3 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.31 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.32 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.33 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.34 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.35 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.36 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.37 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.38 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.39 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.4 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.41 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.42 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.43 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.44 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.45 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.46 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.47 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.48 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.49 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.5 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.51 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.52 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.53 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.54 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.55 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.56 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.57 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.58 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.59 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.6 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.61 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.62 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.63 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.64 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.65 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.66 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.67 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.68 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.69 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.7 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.71 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.72 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.73 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.74 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.75 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.76 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.77 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.78 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.79 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.8 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.81 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.82 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.83 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.84 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.85 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.86 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.87 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.88 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.89 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.9 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.91 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.92 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.93 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.94 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.95 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.96 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.97 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.98 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
114.99 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.01 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.02 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.03 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.04 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.05 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.06 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.07 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.08 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.09 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.1 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.11 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.12 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.13 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.14 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.15 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.16 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.17 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.18 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.19 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.2 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.21 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.22 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.23 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.24 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.25 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.26 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.27 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.28 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.29 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.3 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.31 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.32 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.33 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.34 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.35 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.36 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.37 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.38 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.39 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.4 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.41 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.42 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.43 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.44 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.45 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.46 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.47 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.48 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.49 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.5 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.51 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.52 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.53 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.54 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.55 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.56 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.57 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.58 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.59 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.6 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.61 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.62 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.63 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.64 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.65 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.66 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.67 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.68 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.69 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.7 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.71 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.72 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.73 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.74 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.75 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.76 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.77 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.78 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.79 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.8 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.81 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.82 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.83 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.84 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.85 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.86 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.87 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.88 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.89 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.9 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.91 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.92 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.93 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.94 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.95 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.96 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.97 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.98 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
115.99 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.01 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.02 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.03 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.04 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.05 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.06 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.07 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.08 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.09 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.1 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.11 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.12 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.13 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.14 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.15 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.16 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.17 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.18 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.19 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.2 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.21 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.22 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.23 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.24 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.25 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.26 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.27 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.28 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.29 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.3 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.31 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.32 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.33 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.34 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.35 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.36 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.37 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.38 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.39 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.4 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.41 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.42 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.43 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.44 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.45 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.46 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.47 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.48 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.49 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.5 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.51 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.52 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.53 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.54 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.55 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.56 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.57 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.58 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.59 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.6 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.61 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.62 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.63 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.64 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.65 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.66 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.67 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.68 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.69 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.7 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.71 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.72 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.73 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.74 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.75 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.76 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.77 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.78 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.79 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.8 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.81 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.82 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.83 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.84 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.85 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.86 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.87 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.88 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.89 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.9 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.91 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.92 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.93 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.94 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.95 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.96 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.97 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.98 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
116.99 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.01 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.02 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.03 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.04 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.05 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.06 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.07 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.08 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.09 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.1 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.11 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.12 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.13 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.14 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.15 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.16 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.17 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.18 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.19 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.2 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.21 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.22 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.23 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.24 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.25 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.26 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.27 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.28 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.29 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.3 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.31 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.32 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.33 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.34 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.35 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.36 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.37 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.38 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.39 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.4 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.41 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.42 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.43 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.44 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.45 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.46 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.47 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.48 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.49 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.5 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.51 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.52 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.53 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.54 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.55 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.56 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.57 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.58 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.59 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.6 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.61 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.62 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.63 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.64 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.65 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.66 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.67 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.68 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.69 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.7 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.71 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.72 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.73 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.74 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.75 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.76 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.77 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.78 | 9.97 | 9.9905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.79 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.8 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.81 | 9.97 | 9.9907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.82 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.83 | 9.97 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.84 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.85 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.86 | 9.97 | 9.9905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.87 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.88 | 9.97 | 9.9906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.89 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.9 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.91 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.92 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.93 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.94 | 9.97 | 9.9886 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.95 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.96 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.97 | 9.97 | 9.9866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.98 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
117.99 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.01 | 9.97 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.02 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.03 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.04 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.05 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.06 | 9.97 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.07 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.08 | 9.97 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.09 | 9.97 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.1 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.11 | 9.97 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.12 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.13 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.14 | 9.97 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.15 | 9.97 | 9.991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.16 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.17 | 9.97 | 9.9889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.18 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.19 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.2 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.21 | 9.97 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.22 | 9.97 | 9.9889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.23 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.24 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.25 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.26 | 9.97 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.27 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.28 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.29 | 9.97 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.3 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.31 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.32 | 9.97 | 9.9906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.33 | 9.97 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.34 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.35 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.36 | 9.97 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.37 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.38 | 9.97 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.39 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.4 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.41 | 9.97 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.42 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.43 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.44 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.45 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.46 | 9.97 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.47 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.48 | 9.97 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.49 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.5 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.51 | 9.97 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.52 | 9.97 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.53 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.54 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.55 | 9.97 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.56 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.57 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.58 | 9.97 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.59 | 9.97 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.6 | 9.97 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.61 | 9.97 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.62 | 9.97 | 9.9922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.63 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.64 | 9.97 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.65 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.66 | 9.97 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.67 | 9.97 | 9.9922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.68 | 9.97 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.69 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.7 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.71 | 9.97 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.72 | 9.97 | 9.9922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.73 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.74 | 9.97 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.75 | 9.97 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.76 | 9.97 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.77 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.78 | 9.97 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.79 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.8 | 9.97 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.81 | 9.97 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.82 | 9.97 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.83 | 9.97 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.84 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.85 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.86 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.87 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.88 | 9.97 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.89 | 9.97 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.9 | 9.97 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.91 | 9.97 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.92 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.93 | 9.97 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.94 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.95 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.96 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.97 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.98 | 9.97 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
118.99 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.01 | 9.97 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.02 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.03 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.04 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.05 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.06 | 9.97 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.07 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.08 | 9.97 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.09 | 9.97 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.1 | 9.97 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.11 | 9.97 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.12 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.13 | 9.97 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.14 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.15 | 9.97 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.16 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.17 | 9.97 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.18 | 9.97 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.19 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.2 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.21 | 9.97 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.22 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.23 | 9.97 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.24 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.25 | 9.97 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.26 | 9.97 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.27 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.28 | 9.97 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.29 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.3 | 9.97 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.31 | 9.97 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.32 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.33 | 9.97 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.34 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.35 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.36 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.37 | 9.97 | 9.991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.38 | 9.97 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.39 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.4 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.41 | 9.97 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.42 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.43 | 9.97 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.44 | 9.97 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.45 | 9.97 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.46 | 9.97 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.47 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.48 | 9.97 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.49 | 9.97 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.5 | 9.97 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.51 | 9.97 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.52 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.53 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.54 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.55 | 9.97 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.56 | 9.97 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.57 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.58 | 9.97 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.59 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.6 | 9.97 | 9.9912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.61 | 9.97 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.62 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.63 | 9.97 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.64 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.65 | 9.97 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.66 | 9.97 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.67 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.68 | 9.97 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.69 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.7 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.71 | 9.97 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.72 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.73 | 9.97 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.74 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.75 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.76 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.77 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.78 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.79 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.8 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.81 | 9.97 | 9.9912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.82 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.83 | 9.97 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.84 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.85 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.86 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.87 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.88 | 9.97 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.89 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.9 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.91 | 9.97 | 9.9904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.92 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.93 | 9.97 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.94 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.95 | 9.97 | 9.9898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.96 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.97 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.98 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
119.99 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.01 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.02 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.03 | 9.97 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.04 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.05 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.06 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.07 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.08 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.09 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.1 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.11 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.12 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.13 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.14 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.15 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.16 | 9.97 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.17 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.18 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.19 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.2 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.21 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.22 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.23 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.24 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.25 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.26 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.27 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.28 | 9.97 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.29 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.3 | 9.97 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.31 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.32 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.33 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.34 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.35 | 9.97 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.36 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.37 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.38 | 9.97 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.39 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.4 | 9.97 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.41 | 9.97 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.42 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.43 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.44 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.45 | 9.97 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.46 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.47 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.48 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.49 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.5 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.51 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.52 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.53 | 9.97 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.54 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.55 | 9.97 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.56 | 9.97 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.57 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.58 | 9.97 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.59 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.6 | 9.97 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.61 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.62 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.63 | 9.97 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.64 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.65 | 9.97 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.66 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.67 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.68 | 9.97 | 9.9906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.69 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.7 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.71 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.72 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.73 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.74 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.75 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.76 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.77 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.78 | 9.97 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.79 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.8 | 9.97 | 9.9881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.81 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.82 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.83 | 9.97 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.84 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.85 | 9.97 | 9.9889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.86 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.87 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.88 | 9.97 | 9.9902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.89 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.9 | 9.97 | 9.9886 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.91 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.92 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.93 | 9.97 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.94 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.95 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.96 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.97 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.98 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
120.99 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121 | 9.97 | 9.9871 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.01 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.02 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.03 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.04 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.05 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.06 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.07 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.08 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.09 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.1 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.11 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.12 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.13 | 9.97 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.14 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.15 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.16 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.17 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.18 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.19 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.2 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.21 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.22 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.23 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.24 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.25 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.26 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.27 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.28 | 9.97 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.29 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.3 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.31 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.32 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.33 | 9.97 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.34 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.35 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.36 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.37 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.38 | 9.97 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.39 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.4 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.41 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.42 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.43 | 9.97 | 9.9889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.44 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.45 | 9.97 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.46 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.47 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.48 | 9.97 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.49 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.5 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.51 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.52 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.53 | 9.97 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.54 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.55 | 9.97 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.56 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.57 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.58 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.59 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.6 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.61 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.62 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.63 | 9.97 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.64 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.65 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.66 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.67 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.68 | 9.97 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.69 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.7 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.71 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.72 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.73 | 9.97 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.74 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.75 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.76 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.77 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.78 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.79 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.8 | 9.97 | 9.9875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.81 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.82 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.83 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.84 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.85 | 9.97 | 9.9877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.86 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.87 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.88 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.89 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.9 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.91 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.92 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.93 | 9.97 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.94 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.95 | 9.97 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.96 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.97 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.98 | 9.97 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
121.99 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.01 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.02 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.03 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.04 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.05 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.06 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.07 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.08 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.09 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.1 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.11 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.12 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.13 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.14 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.15 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.16 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.17 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.18 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.19 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.2 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.21 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.22 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.23 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.24 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.25 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.26 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.27 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.28 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.29 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.3 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.31 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.32 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.33 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.34 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.35 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.36 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.37 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.38 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.39 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.4 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.41 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.42 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.43 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.44 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.45 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.46 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.47 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.48 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.49 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.5 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.51 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.52 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.53 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.54 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.55 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.56 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.57 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.58 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.59 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.6 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.61 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.62 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.63 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.64 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.65 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.66 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.67 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.68 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.69 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.7 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.71 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.72 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.73 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.74 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.75 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.76 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.77 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.78 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.79 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.8 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.81 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.82 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.83 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.84 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.85 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.86 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.87 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.88 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.89 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.9 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.91 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.92 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.93 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.94 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.95 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.96 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.97 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.98 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
122.99 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.01 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.02 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.03 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.04 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.05 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.06 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.07 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.08 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.09 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.1 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.11 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.12 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.13 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.14 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.15 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.16 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.17 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.18 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.19 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.2 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.21 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.22 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.23 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.24 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.25 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.26 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.27 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.28 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.29 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.3 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.31 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.32 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.33 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.34 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.35 | 9.97 | 9.9866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.36 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.37 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.38 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.39 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.4 | 9.97 | 9.9871 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.41 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.42 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.43 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.44 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.45 | 9.97 | 9.9871 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.46 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.47 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.48 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.49 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.5 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.51 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.52 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.53 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.54 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.55 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.56 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.57 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.58 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.59 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.6 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.61 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.62 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.63 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.64 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.65 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.66 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.67 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.68 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.69 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.7 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.71 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.72 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.73 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.74 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.75 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.76 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.77 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.78 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.79 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.8 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.81 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.82 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.83 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.84 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.85 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.86 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.87 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.88 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.89 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.9 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.91 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.92 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.93 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.94 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.95 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.96 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.97 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.98 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
123.99 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124 | 9.97 | 9.9866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.01 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.02 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.03 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.04 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.05 | 9.97 | 9.9868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.06 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.07 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.08 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.09 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.1 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.11 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.12 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.13 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.14 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.15 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.16 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.17 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.18 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.19 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.2 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.21 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.22 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.23 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.24 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.25 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.26 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.27 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.28 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.29 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.3 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.31 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.32 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.33 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.34 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.35 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.36 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.37 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.38 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.39 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.4 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.41 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.42 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.43 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.44 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.45 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.46 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.47 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.48 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.49 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.5 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.51 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.52 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.53 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.54 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.55 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.56 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.57 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.58 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.59 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.6 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.61 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.62 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.63 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.64 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.65 | 9.97 | 9.9872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.66 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.67 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.68 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.69 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.7 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.71 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.72 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.73 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.74 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.75 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.76 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.77 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.78 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.79 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.8 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.81 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.82 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.83 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.84 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.85 | 9.97 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.86 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.87 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.88 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.89 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.9 | 9.97 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.91 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.92 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.93 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.94 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.95 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.96 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.97 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.98 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
124.99 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.01 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.02 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.03 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.04 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.05 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.06 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.07 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.08 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.09 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.1 | 9.97 | 9.9859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.11 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.12 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.13 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.14 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.15 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.16 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.17 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.18 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.19 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.2 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.21 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.22 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.23 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.24 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.25 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.26 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.27 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.28 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.29 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.3 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.31 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.32 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.33 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.34 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.35 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.36 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.37 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.38 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.39 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.4 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.41 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.42 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.43 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.44 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.45 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.46 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.47 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.48 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.49 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.5 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.51 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.52 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.53 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.54 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.55 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.56 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.57 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.58 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.59 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.6 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.61 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.62 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.63 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.64 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.65 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.66 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.67 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.68 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.69 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.7 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.71 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.72 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.73 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.74 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.75 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.76 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.77 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.78 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.79 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.8 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.81 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.82 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.83 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.84 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.85 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.86 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.87 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.88 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.89 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.9 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.91 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.92 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.93 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.94 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.95 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.96 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.97 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.98 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
125.99 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126 | 9.97 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.01 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.02 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.03 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.04 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.05 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.06 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.07 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.08 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.09 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.1 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.11 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.12 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.13 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.14 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.15 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.16 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.17 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.18 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.19 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.2 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.21 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.22 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.23 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.24 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.25 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.26 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.27 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.28 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.29 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.3 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.31 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.32 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.33 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.34 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.35 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.36 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.37 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.38 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.39 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.4 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.41 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.42 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.43 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.44 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.45 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.46 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.47 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.48 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.49 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.5 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.51 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.52 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.53 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.54 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.55 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.56 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.57 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.58 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.59 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.6 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.61 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.62 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.63 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.64 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.65 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.66 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.67 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.68 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.69 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.7 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.71 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.72 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.73 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.74 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.75 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.76 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.77 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.78 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.79 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.8 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.81 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.82 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.83 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.84 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.85 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.86 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.87 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.88 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.89 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.9 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.91 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.92 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.93 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.94 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.95 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.96 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.97 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.98 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
126.99 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.01 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.02 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.03 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.04 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.05 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.06 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.07 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.08 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.09 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.1 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.11 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.12 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.13 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.14 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.15 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.16 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.17 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.18 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.19 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.2 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.21 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.22 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.23 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.24 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.25 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.26 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.27 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.28 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.29 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.3 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.31 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.32 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.33 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.34 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.35 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.36 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.37 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.38 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.39 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.4 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.41 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.42 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.43 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.44 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.45 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.46 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.47 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.48 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.49 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.5 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.51 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.52 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.53 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.54 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.55 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.56 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.57 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.58 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.59 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.6 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.61 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.62 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.63 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.64 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.65 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.66 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.67 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.68 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.69 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.7 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.71 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.72 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.73 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.74 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.75 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.76 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.77 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.78 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.79 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.8 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.81 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.82 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.83 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.84 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.85 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.86 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.87 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.88 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.89 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.9 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.91 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.92 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.93 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.94 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.95 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.96 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.97 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.98 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
127.99 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.01 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.02 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.03 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.04 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.05 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.06 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.07 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.08 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.09 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.1 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.11 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.12 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.13 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.14 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.15 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.16 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.17 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.18 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.19 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.2 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.21 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.22 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.23 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.24 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.25 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.26 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.27 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.28 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.29 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.3 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.31 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.32 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.33 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.34 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.35 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.36 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.37 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.38 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.39 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.4 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.41 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.42 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.43 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.44 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.45 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.46 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.47 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.48 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.49 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.5 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.51 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.52 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.53 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.54 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.55 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.56 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.57 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.58 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.59 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.6 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.61 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.62 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.63 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.64 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.65 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.66 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.67 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.68 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.69 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.7 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.71 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.72 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.73 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.74 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.75 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.76 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.77 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.78 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.79 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.8 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.81 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.82 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.83 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.84 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.85 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.86 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.87 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.88 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.89 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.9 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.91 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.92 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.93 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.94 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.95 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.96 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.97 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.98 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
128.99 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.01 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.02 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.03 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.04 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.05 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.06 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.07 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.08 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.09 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.1 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.11 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.12 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.13 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.14 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.15 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.16 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.17 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.19 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.2 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.21 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.22 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.23 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.24 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.25 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.26 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.27 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.28 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.29 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.3 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.31 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.32 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.33 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.34 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.35 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.36 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.37 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.38 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.39 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.4 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.41 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.42 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.43 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.44 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.45 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.46 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.47 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.48 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.49 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.5 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.51 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.52 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.53 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.54 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.55 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.56 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.57 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.58 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.59 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.6 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.61 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.62 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.63 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.64 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.65 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.66 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.67 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.68 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.69 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.7 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.71 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.72 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.73 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.74 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.75 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.76 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.77 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.78 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.79 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.8 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.81 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.82 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.83 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.84 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.85 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.86 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.87 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.88 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.89 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.9 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.91 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.92 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.93 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.94 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.95 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.96 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.97 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.98 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
129.99 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.01 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.02 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.03 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.04 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.05 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.06 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.07 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.08 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.09 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.1 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.11 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.12 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.13 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.14 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.15 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.16 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.17 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.18 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.19 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.2 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.21 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.22 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.23 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.24 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.25 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.26 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.27 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.28 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.29 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.3 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.31 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.32 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.33 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.34 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.35 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.36 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.37 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.38 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.39 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.4 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.41 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.42 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.43 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.44 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.45 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.46 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.47 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.48 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.49 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.5 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.51 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.52 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.53 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.54 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.55 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.56 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.57 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.58 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.59 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.6 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.61 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.62 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.63 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.64 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.65 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.66 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.67 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.68 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.69 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.7 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.71 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.72 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.73 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.74 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.75 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.76 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.77 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.78 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.79 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.8 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.81 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.82 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.83 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.84 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.85 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.86 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.87 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.88 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.89 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.9 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.91 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.92 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.93 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.94 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.95 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.96 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.97 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.98 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
130.99 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.01 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.02 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.03 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.04 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.05 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.06 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.07 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.08 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.09 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.1 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.11 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.12 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.13 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.14 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.15 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.16 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.17 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.18 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.19 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.2 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.21 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.22 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.23 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.24 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.25 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.26 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.27 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.28 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.29 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.3 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.31 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.32 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.33 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.34 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.35 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.36 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.37 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.38 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.39 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.4 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.41 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.42 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.43 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.44 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.45 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.46 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.47 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.48 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.49 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.5 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.51 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.52 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.53 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.54 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.55 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.56 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.57 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.58 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.59 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.6 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.61 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.62 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.63 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.64 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.65 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.66 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.67 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.68 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.69 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.7 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.71 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.72 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.73 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.74 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.75 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.76 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.77 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.78 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.79 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.8 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.81 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.82 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.83 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.84 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.85 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.86 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.87 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.88 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.89 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.9 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.91 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.92 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.93 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.94 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.95 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.96 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.97 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.98 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
131.99 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.01 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.02 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.03 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.04 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.05 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.06 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.07 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.08 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.09 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.1 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.11 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.12 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.13 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.14 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.15 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.16 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.17 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.18 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.19 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.2 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.21 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.22 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.23 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.24 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.25 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.26 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.27 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.28 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.29 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.3 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.31 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.32 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.33 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.34 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.35 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.36 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.37 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.38 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.39 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.4 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.41 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.42 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.43 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.44 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.45 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.46 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.47 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.48 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.49 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.5 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.51 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.52 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.53 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.54 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.55 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.56 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.57 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.58 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.59 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.6 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.61 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.62 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.63 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.64 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.65 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.66 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.67 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.68 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.69 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.7 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.71 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.72 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.73 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.74 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.75 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.76 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.77 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.78 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.79 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.8 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.81 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.82 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.83 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.84 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.85 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.86 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.87 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.88 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.89 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.9 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.91 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.92 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.93 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.94 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.95 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.96 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.97 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.98 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
132.99 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.01 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.02 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.03 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.04 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.05 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.06 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.07 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.08 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.09 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.1 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.11 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.12 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.13 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.14 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.15 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.16 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.17 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.18 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.19 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.2 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.21 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.22 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.23 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.24 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.25 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.26 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.27 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.28 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.29 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.3 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.31 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.32 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.33 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.34 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.35 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.36 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.37 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.38 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.39 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.4 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.41 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.42 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.43 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.44 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.45 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.46 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.47 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.48 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.49 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.5 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.51 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.52 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.53 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.54 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.55 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.56 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.57 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.58 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.59 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.6 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.61 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.62 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.63 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.64 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.65 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.66 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.67 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.68 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.69 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.7 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.71 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.72 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.73 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.74 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.75 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.76 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.77 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.78 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.79 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.8 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.81 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.82 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.83 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.84 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.85 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.86 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.87 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.88 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.89 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.9 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.91 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.92 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.93 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.94 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.95 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.96 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.97 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.98 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
133.99 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.01 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.02 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.03 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.04 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.05 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.06 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.07 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.08 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.09 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.1 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.11 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.12 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.13 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.14 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.15 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.16 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.17 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.18 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.19 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.2 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.21 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.22 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.23 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.24 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.25 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.26 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.27 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.28 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.29 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.3 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.31 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.32 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.33 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.34 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.35 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.36 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.37 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.38 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.39 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.4 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.41 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.42 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.43 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.44 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.45 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.46 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.47 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.48 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.49 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.5 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.51 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.52 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.53 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.54 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.55 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.56 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.57 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.58 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.59 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.6 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.61 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.62 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.63 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.64 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.65 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.66 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.67 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.68 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.69 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.7 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.71 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.72 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.73 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.74 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.75 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.76 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.77 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.78 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.79 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.8 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.81 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.82 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.83 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.84 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.85 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.86 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.87 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.88 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.89 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.9 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.91 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.92 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.93 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.94 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.95 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.96 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.97 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.98 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
134.99 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.01 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.02 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.03 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.04 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.05 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.06 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.07 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.08 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.09 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.1 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.11 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.12 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.13 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.14 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.15 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.16 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.17 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.18 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.19 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.2 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.21 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.22 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.23 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.24 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.25 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.26 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.27 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.28 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.29 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.3 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.31 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.32 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.33 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.34 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.35 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.36 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.37 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.38 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.39 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.4 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.41 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.42 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.43 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.44 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.45 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.46 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.47 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.48 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.49 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.5 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.51 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.52 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.53 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.54 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.55 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.56 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.57 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.58 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.59 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.6 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.61 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.62 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.63 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.64 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.65 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.66 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.67 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.68 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.69 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.7 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.71 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.72 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.73 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.74 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.75 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.76 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.77 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.78 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.79 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.8 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.81 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.82 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.83 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.84 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.85 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.86 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.87 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.88 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.89 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.9 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.91 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.92 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.93 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.94 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.95 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.96 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.97 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.98 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
135.99 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.01 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.02 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.03 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.04 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.05 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.06 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.07 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.08 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.09 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.1 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.11 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.12 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.13 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.14 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.15 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.16 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.17 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.18 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.19 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.2 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.21 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.22 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.23 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.24 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.25 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.26 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.27 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.28 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.29 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.3 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.31 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.32 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.33 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.34 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.35 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.36 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.37 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.38 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.39 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.4 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.41 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.42 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.43 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.44 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.45 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.46 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.47 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.48 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.49 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.5 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.51 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.52 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.53 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.54 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.55 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.56 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.57 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.58 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.59 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.6 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.61 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.62 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.63 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.64 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.65 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.66 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.67 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.68 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.69 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.7 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.71 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.72 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.73 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.74 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.75 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.76 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.77 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.78 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.79 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.8 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.81 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.82 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.83 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.84 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.85 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.86 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.87 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.88 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.89 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.9 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.91 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.92 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.93 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.94 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.95 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.96 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.97 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.98 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
136.99 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.01 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.02 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.03 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.04 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.05 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.06 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.07 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.08 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.09 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.1 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.11 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.12 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.13 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.14 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.15 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.16 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.17 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.18 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.19 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.2 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.21 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.22 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.23 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.24 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.25 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.26 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.27 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.28 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.29 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.3 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.31 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.32 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.33 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.34 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.35 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.36 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.37 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.38 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.39 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.4 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.41 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.42 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.43 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.44 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.45 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.46 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.47 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.48 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.49 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.5 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.51 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.52 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.53 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.54 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.55 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.56 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.57 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.58 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.59 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.6 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.61 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.62 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.63 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.64 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.65 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.66 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.67 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.68 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.69 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.7 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.71 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.72 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.73 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.74 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.75 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.76 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.77 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.78 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.79 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.8 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.81 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.82 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.83 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.84 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.85 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.86 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.87 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.88 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.89 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.9 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.91 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.92 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.93 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.94 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.95 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.96 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.97 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.98 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
137.99 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.01 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.02 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.03 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.04 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.05 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.06 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.07 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.08 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.09 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.1 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.11 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.12 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.13 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.14 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.15 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.16 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.17 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.18 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.19 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.2 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.21 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.22 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.23 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.24 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.25 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.26 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.27 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.28 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.29 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.3 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.31 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.32 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.33 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.34 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.35 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.36 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.37 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.38 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.39 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.4 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.41 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.42 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.43 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.44 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.45 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.46 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.47 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.48 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.49 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.5 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.51 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.52 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.53 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.54 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.55 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.56 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.57 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.58 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.59 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.6 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.61 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.62 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.63 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.64 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.65 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.66 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.67 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.68 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.69 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.7 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.71 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.72 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.73 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.74 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.75 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.76 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.77 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.78 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.79 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.8 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.81 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.82 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.83 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.84 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.85 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.86 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.87 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.88 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.89 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.9 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.91 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.92 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.93 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.94 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.95 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.96 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.97 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.98 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
138.99 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.01 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.02 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.03 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.04 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.05 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.06 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.07 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.08 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.09 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.1 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.11 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.12 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.13 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.14 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.15 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.16 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.17 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.18 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.19 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.2 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.21 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.22 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.23 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.24 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.25 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.26 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.27 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.28 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.29 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.3 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.31 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.32 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.33 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.34 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.35 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.36 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.37 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.38 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.39 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.4 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.41 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.42 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.43 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.44 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.45 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.46 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.47 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.48 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.49 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.5 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.51 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.52 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.53 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.54 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.55 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.56 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.57 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.58 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.59 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.6 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.61 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.62 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.63 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.64 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.65 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.66 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.67 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.68 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.69 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.7 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.71 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.72 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.73 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.74 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.75 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.76 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.77 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.78 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.79 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.8 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.81 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.82 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.83 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.84 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.85 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.86 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.87 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.88 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.89 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.9 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.91 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.92 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.93 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.94 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.95 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.96 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.97 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.98 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
139.99 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.01 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.02 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.03 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.04 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.05 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.06 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.07 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.08 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.09 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.1 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.11 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.12 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.13 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.14 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.15 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.16 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.17 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.18 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.19 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.2 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.21 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.22 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.23 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.24 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.25 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.26 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.27 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.28 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.29 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.3 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.31 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.32 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.33 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.34 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.35 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.36 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.37 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.38 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.39 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.4 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.41 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.42 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.43 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.44 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.45 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.46 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.47 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.48 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.49 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.5 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.51 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.52 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.53 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.54 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.55 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.56 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.57 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.58 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.59 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.6 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.61 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.62 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.63 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.64 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.65 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.66 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.67 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.68 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.69 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.7 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.71 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.72 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.73 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.74 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.75 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.76 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.77 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.78 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.79 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.8 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.81 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.82 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.83 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.84 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.85 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.86 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.87 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.88 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.89 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.9 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.91 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.92 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.93 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.94 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.95 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.96 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.97 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.98 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
140.99 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.01 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.02 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.03 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.04 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.05 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.06 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.07 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.08 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.09 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.1 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.11 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.12 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.13 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.14 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.15 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.16 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.17 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.18 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.19 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.2 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.21 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.22 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.23 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.24 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.25 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.26 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.27 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.28 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.29 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.3 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.31 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.32 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.33 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.34 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.35 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.36 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.37 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.38 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.39 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.4 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.41 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.42 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.43 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.44 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.45 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.46 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.47 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.48 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.49 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.5 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.51 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.52 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.53 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.54 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.55 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.56 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.57 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.58 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.59 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.6 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.61 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.62 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.63 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.64 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.65 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.66 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.67 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.68 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.69 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.7 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.71 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.72 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.73 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.74 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.75 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.76 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.77 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.78 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.79 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.8 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.81 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.82 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.83 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.84 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.85 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.86 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.87 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.88 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.89 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.9 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.91 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.92 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.93 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.94 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.95 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.96 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.97 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.98 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
141.99 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.01 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.02 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.03 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.04 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.05 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.06 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.07 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.08 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.09 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.1 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.11 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.12 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.13 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.14 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.15 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.16 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.17 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.18 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.19 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.2 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.21 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.22 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.23 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.24 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.25 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.26 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.27 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.28 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.29 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.3 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.31 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.32 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.33 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.34 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.35 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.36 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.37 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.38 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.39 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.4 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.41 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.42 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.43 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.44 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.45 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.46 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.47 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.48 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.49 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.5 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.51 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.52 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.53 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.54 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.55 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.56 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.57 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.58 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.59 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.6 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.61 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.62 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.63 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.64 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.65 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.66 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.67 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.68 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.69 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.7 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.71 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.72 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.73 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.74 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.75 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.76 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.77 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.78 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.79 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.8 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.81 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.82 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.83 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.84 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.85 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.86 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.87 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.88 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.89 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.9 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.91 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.92 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.93 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.94 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.95 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.96 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.97 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.98 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
142.99 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.01 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.02 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.03 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.04 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.05 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.06 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.07 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.08 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.09 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.1 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.11 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.12 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.13 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.14 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.15 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.16 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.17 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.19 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.2 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.21 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.22 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.23 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.24 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.25 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.26 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.27 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.28 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.29 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.3 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.31 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.32 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.33 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.34 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.35 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.36 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.37 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.38 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.39 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.4 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.41 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.42 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.43 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.44 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.45 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.46 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.47 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.48 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.49 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.5 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.51 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.52 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.53 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.54 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.55 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.56 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.57 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.58 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.59 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.6 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.61 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.62 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.63 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.64 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.65 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.66 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.67 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.68 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.69 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.7 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.71 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.72 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.73 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.74 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.75 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.76 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.77 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.78 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.79 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.8 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.81 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.82 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.83 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.84 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.85 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.86 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.87 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.88 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.89 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.9 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.91 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.92 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.93 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.94 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.95 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.96 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.97 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.98 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
143.99 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.01 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.02 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.03 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.04 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.05 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.06 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.07 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.08 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.09 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.1 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.11 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.12 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.13 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.14 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.15 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.16 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.17 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.18 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.19 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.2 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.21 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.22 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.23 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.24 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.25 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.26 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.27 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.28 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.29 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.3 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.31 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.32 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.33 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.34 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.35 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.36 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.37 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.38 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.39 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.4 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.41 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.42 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.43 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.44 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.45 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.46 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.47 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.48 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.49 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.5 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.51 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.52 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.53 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.54 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.55 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.56 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.57 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.58 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.59 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.6 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.61 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.62 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.63 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.64 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.65 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.66 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.67 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.68 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.69 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.7 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.71 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.72 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.73 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.74 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.75 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.76 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.77 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.78 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.79 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.8 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.81 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.82 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.83 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.84 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.85 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.86 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.87 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.88 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.89 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.9 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.91 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.92 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.93 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.94 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.95 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.96 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.97 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.98 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
144.99 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.01 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.02 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.03 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.04 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.05 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.06 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.07 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.08 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.09 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.1 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.11 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.12 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.13 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.14 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.15 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.16 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.17 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.18 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.19 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.2 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.21 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.22 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.23 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.24 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.25 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.26 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.27 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.28 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.29 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.3 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.31 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.32 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.33 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.34 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.35 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.36 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.37 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.38 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.39 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.4 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.41 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.42 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.43 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.44 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.45 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.46 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.47 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.48 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.49 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.5 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.51 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.52 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.53 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.54 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.55 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.56 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.57 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.58 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.59 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.6 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.61 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.62 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.63 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.64 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.65 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.66 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.67 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.68 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.69 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.7 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.71 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.72 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.73 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.74 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.75 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.76 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.77 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.78 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.79 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.8 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.81 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.82 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.83 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.84 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.85 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.86 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.87 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.88 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.89 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.9 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.91 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.92 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.93 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.94 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.95 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.96 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.97 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.98 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
145.99 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.01 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.02 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.03 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.04 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.05 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.06 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.07 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.08 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.09 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.1 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.11 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.12 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.13 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.14 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.15 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.16 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.17 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.18 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.19 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.2 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.21 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.22 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.23 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.24 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.25 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.26 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.27 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.28 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.29 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.3 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.31 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.32 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.33 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.34 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.35 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.36 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.37 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.38 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.39 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.4 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.41 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.42 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.43 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.44 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.45 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.46 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.47 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.48 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.49 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.5 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.51 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.52 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.53 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.54 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.55 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.56 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.57 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.58 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.59 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.6 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.61 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.62 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.63 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.64 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.65 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.66 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.67 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.68 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.69 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.7 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.71 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.72 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.73 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.74 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.75 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.76 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.77 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.78 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.79 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.8 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.81 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.82 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.83 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.84 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.85 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.86 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.87 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.88 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.89 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.9 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.91 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.92 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.93 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.94 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.95 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.96 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.97 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.98 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
146.99 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.01 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.02 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.03 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.04 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.05 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.06 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.07 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.08 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.09 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.1 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.11 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.12 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.13 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.14 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.15 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.16 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.17 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.18 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.19 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.2 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.21 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.22 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.23 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.24 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.25 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.26 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.27 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.28 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.29 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.3 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.31 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.32 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.33 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.34 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.35 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.36 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.37 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.38 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.39 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.4 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.41 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.42 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.43 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.44 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.45 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.46 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.47 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.48 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.49 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.5 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.51 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.52 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.53 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.54 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.55 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.56 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.57 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.58 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.59 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.6 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.61 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.62 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.63 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.64 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.65 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.66 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.67 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.68 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.69 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.7 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.71 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.72 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.73 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.74 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.75 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.76 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.77 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.78 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.79 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.8 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.81 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.82 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.83 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.84 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.85 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.86 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.87 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.88 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.89 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.9 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.91 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.92 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.93 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.94 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.95 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.96 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.97 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.98 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
147.99 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.01 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.02 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.03 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.04 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.05 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.06 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.07 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.08 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.09 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.1 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.11 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.12 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.13 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.14 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.15 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.16 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.17 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.18 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.19 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.2 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.21 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.22 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.23 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.24 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.25 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.26 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.27 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.28 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.29 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.3 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.31 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.32 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.33 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.34 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.35 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.36 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.37 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.38 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.39 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.4 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.41 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.42 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.43 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.44 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.45 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.46 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.47 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.48 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.49 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.5 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.51 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.52 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.53 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.54 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.55 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.56 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.57 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.58 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.59 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.6 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.61 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.62 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.63 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.64 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.65 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.66 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.67 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.68 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.69 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.7 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.71 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.72 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.73 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.74 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.75 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.76 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.77 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.78 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.79 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.8 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.81 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.82 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.83 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.84 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.85 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.86 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.87 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.88 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.89 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.9 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.91 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.92 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.93 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.94 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.95 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.96 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.97 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.98 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
148.99 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.01 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.02 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.03 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.04 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.05 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.06 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.07 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.08 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.09 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.1 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.11 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.12 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.13 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.14 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.15 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.16 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.17 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.18 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.19 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.2 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.21 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.22 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.23 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.24 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.25 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.26 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.27 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.28 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.29 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.3 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.31 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.32 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.33 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.34 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.35 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.36 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.37 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.38 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.39 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.4 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.41 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.42 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.43 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.44 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.45 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.46 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.47 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.48 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.49 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.5 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.51 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.52 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.53 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.54 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.55 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.56 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.57 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.58 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.59 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.6 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.61 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.62 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.63 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.64 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.65 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.66 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.67 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.68 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.69 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.7 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.71 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.72 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.73 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.74 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.75 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.76 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.77 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.78 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.79 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.8 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.81 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.82 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.83 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.84 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.85 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.86 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.87 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.88 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.89 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.9 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.91 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.92 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.93 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.94 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.95 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.96 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.97 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.98 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
149.99 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.01 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.02 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.03 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.04 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.05 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.06 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.07 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.08 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.09 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.1 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.11 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.12 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.13 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.14 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.15 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.16 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.17 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.18 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.19 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.2 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.21 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.22 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.23 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.24 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.25 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.26 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.27 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.28 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.29 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.3 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.31 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.32 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.33 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.34 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.35 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.36 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.37 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.38 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.39 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.4 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.41 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.42 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.43 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.44 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.45 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.46 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.47 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.48 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.49 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.5 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.51 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.52 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.53 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.54 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.55 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.56 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.57 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.58 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.59 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.6 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.61 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.62 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.63 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.64 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.65 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.66 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.67 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.68 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.69 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.7 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.71 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.72 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.73 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.74 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.75 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.76 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.77 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.78 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.79 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.8 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.81 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.82 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.83 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.84 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.85 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.86 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.87 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.88 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.89 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.9 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.91 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.92 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.93 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.94 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.95 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.96 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.97 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.98 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150.99 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.01 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.02 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.03 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.04 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.05 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.06 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.07 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.08 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.09 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.1 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.11 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.12 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.13 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.14 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.15 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.16 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.17 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.18 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.19 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.2 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.21 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.22 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.23 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.24 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.25 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.26 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.27 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.28 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.29 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.3 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.31 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.32 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.33 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.34 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.35 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.36 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.37 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.38 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.39 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.4 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.41 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.42 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.43 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.44 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.45 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.46 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.47 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.48 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.49 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.5 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.51 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.52 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.53 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.54 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.55 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.56 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.57 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.58 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.59 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.6 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.61 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.62 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.63 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.64 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.65 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.66 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.67 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.68 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.69 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.7 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.71 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.72 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.73 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.74 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.75 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.76 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.77 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.78 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.79 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.8 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.81 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.82 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.83 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.84 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.85 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.86 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.87 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.88 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.89 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.9 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.91 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.92 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.93 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.94 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.95 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.96 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.97 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.98 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
151.99 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.01 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.02 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.03 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.04 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.05 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.06 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.07 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.08 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.09 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.1 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.11 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.12 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.13 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.14 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.15 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.16 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.17 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.18 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.19 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.2 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.21 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.22 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.23 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.24 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.25 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.26 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.27 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.28 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.29 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.3 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.31 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.32 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.33 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.34 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.35 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.36 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.37 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.38 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.39 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.4 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.41 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.42 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.43 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.44 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.45 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.46 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.47 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.48 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.49 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.5 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.51 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.52 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.53 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.54 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.55 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.56 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.57 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.58 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.59 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.6 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.61 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.62 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.63 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.64 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.65 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.66 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.67 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.68 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.69 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.7 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.71 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.72 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.73 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.74 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.75 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.76 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.77 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.78 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.79 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.8 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.81 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.82 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.83 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.84 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.85 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.86 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.87 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.88 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.89 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.9 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.91 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.92 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.93 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.94 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.95 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.96 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.97 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.98 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
152.99 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.01 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.02 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.03 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.04 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.05 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.06 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.07 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.08 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.09 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.1 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.11 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.12 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.13 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.14 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.15 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.16 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.17 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.18 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.19 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.2 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
153.21 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.22 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.23 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.24 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.25 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.26 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.27 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.28 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.29 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.3 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.31 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.32 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.33 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.34 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.35 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.36 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.37 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.38 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.39 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.4 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.41 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.42 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.43 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.44 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.45 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.46 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.47 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.48 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.49 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.5 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.51 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.52 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.53 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.54 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.55 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.56 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.57 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.58 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.59 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.6 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.61 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.62 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.63 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.64 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.65 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.66 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.67 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.68 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.69 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.7 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.71 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.72 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.73 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.74 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.75 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.76 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.77 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.78 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.79 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.8 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.81 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.82 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.83 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.84 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.85 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.86 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.87 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.88 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.89 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.9 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.91 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.92 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.93 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.94 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.95 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.96 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.97 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.98 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
153.99 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.01 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.02 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.03 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.04 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.05 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.06 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.07 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.08 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.09 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.1 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.11 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.12 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.13 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.14 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.15 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.16 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.17 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.18 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.19 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.2 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.21 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.22 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.23 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.24 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.25 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.26 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.27 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.28 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.29 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.3 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.31 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.32 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.33 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.34 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.35 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.36 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.37 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.38 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.39 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.4 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.41 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.42 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.43 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.44 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.45 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.46 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.47 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.48 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.49 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.5 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.51 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.52 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.53 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.54 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.55 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.56 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.57 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.58 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.59 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.6 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.61 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.62 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.63 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.64 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.65 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.66 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.67 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.68 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.69 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.7 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.71 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.72 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.73 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.74 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.75 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.76 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.77 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.78 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.79 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.8 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.81 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.82 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.83 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.84 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.85 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.86 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.87 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.88 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.89 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.9 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.91 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.92 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.93 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.94 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.95 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.96 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.97 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.98 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
154.99 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.01 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.02 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.03 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.04 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.05 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.06 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.07 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.08 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.09 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.1 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.11 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.12 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.13 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.14 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.15 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.16 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.17 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.18 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.19 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.2 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.21 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.22 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.23 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.24 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.25 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.26 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.27 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.28 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.29 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.3 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.31 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.32 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.33 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.34 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.35 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.36 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.37 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.38 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.39 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.4 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.41 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.42 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.43 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.44 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.45 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.46 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.47 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.48 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.49 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.5 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.51 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.52 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.53 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.54 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.55 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.56 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.57 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.58 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.59 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.6 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.61 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.62 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.63 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.64 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.65 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.66 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.67 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.68 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.69 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.7 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.71 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.72 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.73 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.74 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.75 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.76 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.77 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.78 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.79 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.8 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.81 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.82 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.83 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.84 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.85 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.86 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.87 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.88 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.89 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.9 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.91 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.92 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.93 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.94 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.95 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.96 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.97 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.98 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
155.99 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.01 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.02 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.03 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.04 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.05 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.06 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.07 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.08 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.09 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.1 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.11 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.12 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.13 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.14 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.15 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.16 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.17 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.18 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.19 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.2 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.21 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.22 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.23 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.24 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.25 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.26 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.27 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.28 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.29 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.3 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.31 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.32 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.33 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.34 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.35 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.36 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.37 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.38 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.39 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.4 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.41 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.42 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.43 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.44 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.45 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.46 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.47 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.48 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.49 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.5 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.51 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.52 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.53 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.54 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.55 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.56 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.57 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.58 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.59 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.6 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.61 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.62 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.63 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.64 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.65 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.66 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.67 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.68 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.69 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.7 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.71 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.72 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.73 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.74 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.75 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.76 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.77 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.78 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.79 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.8 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.81 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.82 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.83 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.84 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.85 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.87 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.88 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.89 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.9 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.91 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.92 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.93 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.94 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.95 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.96 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.97 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.98 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
156.99 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.01 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.02 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.03 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.04 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.05 | 9.97 | 9.9841 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.06 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.07 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.08 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.09 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.1 | 9.97 | 9.9843 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.11 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.12 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.13 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.14 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.15 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.16 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.17 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.18 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.19 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.2 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.21 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.22 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.23 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.24 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.25 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.26 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.27 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.28 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.29 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.3 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.31 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.32 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.33 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.34 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.35 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.36 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.37 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.38 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.39 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.4 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.41 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.42 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.43 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.44 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.45 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.46 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.47 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.48 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.49 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.5 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.51 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.52 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.53 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.54 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.55 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.56 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.57 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.58 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.59 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.6 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.61 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.62 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.63 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.64 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.65 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.66 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.67 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.68 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.69 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.7 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.71 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.72 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.73 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.74 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.75 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.76 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.77 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.78 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.79 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.8 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.81 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.82 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.83 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.84 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.85 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.86 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.87 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.88 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.89 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.9 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.91 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.92 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.93 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.94 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.95 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.96 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.97 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.98 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
157.99 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.01 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.02 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.03 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.04 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.05 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.06 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.07 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.08 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.09 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.1 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.11 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.12 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.13 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.14 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.15 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.16 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.17 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.18 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.19 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.2 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.21 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.22 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.23 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.24 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.25 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.26 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.27 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.28 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.29 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.3 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.31 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.32 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.33 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.34 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.35 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.36 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.37 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.38 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.39 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.4 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.41 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.42 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.43 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.44 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.45 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.46 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.47 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.48 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.49 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.5 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.51 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.52 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.53 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.54 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.55 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.56 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.57 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.58 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.59 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.6 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.61 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.62 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.63 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.64 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.65 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.66 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.67 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.68 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.69 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.7 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.71 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.72 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.73 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.74 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.75 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.76 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.77 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.78 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.79 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.8 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.81 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.82 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.83 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.84 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.85 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.86 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.87 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.88 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.89 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.9 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.91 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.92 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.93 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.94 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.95 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.96 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.97 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.98 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
158.99 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.01 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.02 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.03 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.04 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.05 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.06 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.07 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.08 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.09 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.1 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.11 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.12 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.13 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.14 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.15 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.16 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.17 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.18 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.19 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.2 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.21 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.22 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.23 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.24 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.25 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.26 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.27 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.28 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.29 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.3 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.31 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.32 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.33 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.34 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.35 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.36 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.37 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.38 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.39 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.4 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.41 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.42 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.43 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.44 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.45 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.46 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.47 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.48 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.49 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.5 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.51 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.52 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.53 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.54 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.55 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.56 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.57 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.58 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.59 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.6 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.61 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.62 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.63 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.64 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.65 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.66 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.67 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.68 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.69 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.7 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.71 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.72 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.73 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.74 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.75 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.76 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.77 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.78 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.79 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.8 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.81 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.82 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.83 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.84 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.85 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.86 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.87 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.88 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.89 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.9 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.91 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.92 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.93 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.94 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.95 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.96 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.97 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.98 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
159.99 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.01 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.02 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.03 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.04 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.05 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.06 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.07 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.08 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.09 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.1 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.11 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.12 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.13 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.14 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.15 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.16 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.17 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.18 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.19 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.2 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.21 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.22 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.23 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.24 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.25 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.26 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.27 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.28 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.29 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.3 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.31 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.32 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.33 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.34 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.35 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.36 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.37 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.38 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.39 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.4 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.41 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.42 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.43 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.44 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.45 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.46 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.47 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.48 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.49 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.5 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.51 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.52 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.53 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.54 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.55 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.56 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.57 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.58 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.59 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.6 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.61 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.62 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.63 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.64 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.65 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.66 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.67 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.68 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.69 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.7 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.71 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.72 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.73 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.74 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.75 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.76 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.77 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.78 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.79 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.8 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.81 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.82 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.83 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.84 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.85 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.86 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.87 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.88 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.89 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.9 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.91 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.92 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.93 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.94 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.95 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.96 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.97 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.98 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
160.99 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.01 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.02 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.03 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.04 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.05 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.06 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.07 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.08 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.09 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.1 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.11 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.12 | 9.97 | 9.9843 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.13 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.14 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.15 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.16 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.17 | 9.97 | 9.9845 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.18 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.19 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.2 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.21 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.22 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.23 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.24 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.25 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.26 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.27 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.28 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.29 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.3 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.31 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.32 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.33 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.34 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.35 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.36 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.37 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.38 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.39 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.4 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.41 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.42 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.43 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.44 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.45 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.46 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.47 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.48 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.49 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.5 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.51 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.52 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.53 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.54 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.55 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.56 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.57 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.58 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.59 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.6 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.61 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.62 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.63 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.64 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.65 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.66 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.67 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.68 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.69 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.7 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.71 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.72 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.73 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.74 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.75 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.76 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.77 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.78 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.79 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.8 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.81 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.82 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.83 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.84 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.85 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.87 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.88 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.89 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.9 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.91 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.92 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.93 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.94 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.95 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.96 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.97 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.98 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
161.99 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.01 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.02 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.03 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.04 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.05 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.06 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.07 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.08 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.09 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.1 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.11 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.12 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.13 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.14 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.15 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.16 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.17 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.18 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.19 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.2 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.21 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.22 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.23 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.24 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.25 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.26 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.27 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.28 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.29 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.3 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.31 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.32 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.33 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.34 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.35 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.36 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.37 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.38 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.39 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.4 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.41 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.42 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.43 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.44 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.45 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.46 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.47 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.48 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.49 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.5 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.51 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.52 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.53 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.54 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.55 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.56 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.57 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.58 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.59 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.6 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.61 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.62 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.63 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.64 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.65 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.66 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.67 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.68 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.69 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.7 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.71 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.72 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.73 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.74 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.75 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.76 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.77 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.78 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.79 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.8 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.81 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.82 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.83 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.84 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.85 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.86 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.87 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.88 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.89 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.9 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.91 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.92 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.93 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.94 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.95 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.96 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.97 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.98 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
162.99 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.01 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.02 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.03 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.04 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.05 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.06 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.07 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.08 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.09 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.1 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.11 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.12 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.13 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.14 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.15 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.16 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.17 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.18 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.19 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.2 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.21 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.22 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.23 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.24 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.25 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.26 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.27 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.28 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.29 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.3 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.31 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.32 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.33 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.34 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.35 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.36 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.37 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.38 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.39 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.4 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.41 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.42 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.43 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.44 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.45 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.46 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.47 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.48 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.49 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.5 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.51 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.52 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.53 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.54 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.55 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.56 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.57 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.58 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.59 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.6 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.61 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.62 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.63 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.64 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.65 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.66 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.67 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.68 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.69 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.7 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.71 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.72 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.73 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.74 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.75 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.76 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.77 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.78 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.79 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.8 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.81 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.82 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.83 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.84 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.85 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.87 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.88 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.89 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.9 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.91 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.92 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.93 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.94 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.95 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.96 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.97 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.98 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
163.99 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.01 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.02 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.03 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.04 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.05 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.06 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.07 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.08 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.09 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.1 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.11 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.12 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.13 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.14 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.15 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.16 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.17 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.18 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.19 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.2 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.21 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.22 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.23 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.24 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.25 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.26 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.27 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.28 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.29 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.3 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.31 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.32 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.33 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.34 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.35 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.36 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.37 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.38 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.39 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.4 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.41 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.42 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.43 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.44 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.45 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.46 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.47 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.48 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.49 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.5 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.51 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.52 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.53 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.54 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.55 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.56 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.57 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.58 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.59 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.6 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.61 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.62 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.63 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.64 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.65 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.66 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.67 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.68 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.69 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.7 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.71 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.72 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.73 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.74 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.75 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.76 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.77 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.78 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.79 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.8 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.81 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.82 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.83 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.84 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.85 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.86 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.87 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.88 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.89 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.9 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.91 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.92 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.93 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.94 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.95 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.96 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.97 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.98 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
164.99 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.01 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.02 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.03 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.04 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.05 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.06 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.07 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.08 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.09 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.1 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.11 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.12 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.13 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.14 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.15 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.16 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.17 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.18 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.19 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.2 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.21 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.22 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.23 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.24 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.25 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.26 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.27 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.28 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.29 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.3 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.31 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.32 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.33 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.34 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.35 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.36 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.37 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.38 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.39 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.4 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.41 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.42 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.43 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.44 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.45 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.46 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.47 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.48 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.49 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.5 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.51 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.52 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.53 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.54 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.55 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.56 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.57 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.58 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.59 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.6 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.61 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.62 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.63 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.64 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.65 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.66 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.67 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.68 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.69 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.7 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.71 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.72 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.73 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.74 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.75 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.76 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.77 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.78 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.79 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.8 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.81 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.82 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.83 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.84 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.85 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.86 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.87 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.88 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.89 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.9 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.91 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.92 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.93 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.94 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.95 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.96 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.97 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.98 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
165.99 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.01 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.02 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.03 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.04 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.05 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.06 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.07 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.08 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.09 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.1 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.11 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.12 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.13 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.14 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.15 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.16 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.17 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.18 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.19 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.2 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.21 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.22 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.23 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.24 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.25 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.26 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.27 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.28 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.29 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.3 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.31 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.32 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.33 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.34 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.35 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.36 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.37 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.38 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.39 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.4 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.41 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.42 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.43 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.44 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.45 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.46 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.47 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.48 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.49 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.5 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.51 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.52 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.53 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.54 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.55 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.56 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.57 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.58 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.59 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.6 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.61 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.62 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.63 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.64 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.65 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.66 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.67 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.68 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.69 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.7 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.71 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.72 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.73 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.74 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.75 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.76 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.77 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.78 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.79 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.8 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.81 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.82 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.83 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.84 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.85 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.86 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.87 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.88 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.89 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.9 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.91 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.92 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.93 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.94 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.95 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.96 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.97 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.98 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
166.99 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.01 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.02 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.03 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.04 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.05 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.06 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.07 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.08 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.09 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.1 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.11 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.12 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.13 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.14 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.15 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.16 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.17 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.18 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.19 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.2 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.21 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.22 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.23 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.24 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.25 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.26 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.27 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.28 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.29 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.3 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.31 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.32 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.33 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.34 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.35 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.36 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.37 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.38 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.39 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.4 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.41 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.42 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.43 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.44 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.45 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.46 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.47 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.48 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.49 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.5 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.51 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.52 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.53 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.54 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.55 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.56 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.57 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.58 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.59 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.6 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.61 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.62 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.63 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.64 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.65 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.66 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.67 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.68 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.69 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.7 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.71 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.72 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.73 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.74 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.75 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.76 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.77 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.78 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.79 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.8 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.81 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.82 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.83 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.84 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.85 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.86 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.87 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.88 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.89 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.9 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.91 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.92 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.93 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.94 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.95 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.96 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.97 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.98 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
167.99 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.01 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.02 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.03 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.04 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.05 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.06 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.07 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.08 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.09 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.1 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.11 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.12 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.13 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.14 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.15 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.16 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.17 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.18 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.19 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.2 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.21 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.22 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.23 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.24 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.25 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.26 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.27 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.28 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.29 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.3 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.31 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.32 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.33 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.34 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.35 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.36 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.37 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.38 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.39 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.4 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.41 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.42 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.43 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.44 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.45 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.46 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.47 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.48 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.49 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.5 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.51 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.52 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.53 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.54 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.55 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.56 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.57 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.58 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.59 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.6 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.61 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.62 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.63 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.64 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.65 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.66 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.67 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.68 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.69 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.7 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.71 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.72 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.73 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.74 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.75 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.76 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.77 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.78 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.79 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.8 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.81 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.82 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.83 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.84 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.85 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.86 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.87 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.88 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.89 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.9 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.91 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.92 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.93 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.94 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.95 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.96 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.97 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.98 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
168.99 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.01 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.02 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.03 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.04 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.05 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.06 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.07 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.08 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.09 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.1 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.11 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.12 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.13 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.14 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.15 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.16 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.17 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.18 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.19 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.2 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.21 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.22 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.23 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.24 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.25 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.26 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.27 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.28 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.29 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.3 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.31 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.32 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.33 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.34 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.35 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.36 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.37 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.38 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.39 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.4 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.41 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.42 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.43 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.44 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.45 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.46 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.47 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.48 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.49 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.5 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.51 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.52 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.53 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.54 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.55 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.56 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.57 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.58 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.59 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.6 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.61 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.62 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.63 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.64 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.65 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.66 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.67 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.68 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.69 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.7 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.71 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.72 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.73 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.74 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.75 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.76 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.77 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.78 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.79 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.8 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.81 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.82 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.83 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.84 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.85 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.86 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.87 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.88 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.89 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.9 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.91 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.92 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.93 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.94 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.95 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.96 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.97 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.98 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
169.99 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.01 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.02 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.03 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.04 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.05 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.06 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.07 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.08 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.09 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.1 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.11 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.12 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.13 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.14 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.15 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.16 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.17 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.18 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.19 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.2 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.21 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.22 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.23 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.24 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.25 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.26 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.27 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.28 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.29 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.3 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.31 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.32 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.33 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.34 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.35 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.36 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.37 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.38 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.39 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.4 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.41 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.42 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.43 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.44 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.45 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.46 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.47 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.48 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.49 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.5 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.51 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.52 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.53 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.54 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.55 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.56 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.57 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.58 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.59 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.6 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.61 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.62 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.63 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.64 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.65 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.66 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.67 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.68 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.69 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.7 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.71 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.72 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.73 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.74 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.75 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.76 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.77 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.78 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.79 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.8 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.81 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.82 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.83 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.84 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.85 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.86 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.87 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.88 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.89 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.9 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.91 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.92 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.93 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.94 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.95 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.96 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.97 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.98 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
170.99 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.01 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.02 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.03 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.04 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.05 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.06 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.07 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.08 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.09 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.1 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.11 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.12 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.13 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.14 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.15 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.16 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.17 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.18 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.19 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.2 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.21 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.22 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.23 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.24 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.25 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.26 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.27 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.28 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.29 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.3 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.31 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.32 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.33 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.34 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.35 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.36 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.37 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.38 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.39 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.4 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.41 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.42 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.43 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.44 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.45 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.46 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.47 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.48 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.49 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.5 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.51 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.52 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.53 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.54 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.55 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.56 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.57 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.58 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.59 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.6 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.61 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.62 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.63 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.64 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.65 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.66 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.67 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.68 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.69 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.7 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.71 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.72 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.73 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.74 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.75 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.76 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.77 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.78 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.79 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.8 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.81 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.82 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.83 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.84 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.85 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.86 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.87 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.88 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.89 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.9 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.91 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.92 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.93 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.94 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.95 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.96 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.97 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.98 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
171.99 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.01 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.02 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.03 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.04 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.05 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.06 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.07 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.08 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.09 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.1 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.11 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.12 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.13 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.14 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.15 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.16 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.17 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.18 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.19 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.2 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.21 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.22 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.23 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.24 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.25 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.26 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.27 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.28 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.29 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.3 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.31 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.32 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.33 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.34 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.35 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.36 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.37 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.38 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.39 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.4 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.41 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.42 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.43 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.44 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.45 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.46 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.47 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.48 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.49 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.5 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.51 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.52 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.53 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.54 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.55 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.56 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.57 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.58 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.59 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.6 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.61 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.62 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.63 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.64 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.65 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.66 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.67 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.68 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.69 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.7 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.71 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.72 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.73 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.74 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.75 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.76 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.77 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.78 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.79 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.8 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.81 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.82 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.83 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.84 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.85 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.86 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.87 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.88 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.89 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.9 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.91 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.92 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.93 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.94 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.95 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.96 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.97 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.98 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
172.99 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.01 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.02 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.03 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.04 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.05 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.06 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.07 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.08 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.09 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.1 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.11 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.12 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.13 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.14 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.15 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.16 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.17 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.18 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.19 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.2 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.21 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.22 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.23 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.24 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.25 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.26 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.27 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.28 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.29 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.3 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.31 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.32 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.33 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.34 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.35 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.36 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.37 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.38 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.39 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.4 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.41 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.42 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.43 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.44 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.45 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.46 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.47 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.48 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.49 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.5 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.51 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.52 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.53 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.54 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.55 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.56 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.57 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.58 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.59 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.6 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.61 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.62 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.63 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.64 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.65 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.66 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.67 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.68 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.69 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.7 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.71 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.72 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.73 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.74 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.75 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.76 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.77 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.78 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.79 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.8 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.81 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.82 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.83 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.84 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.85 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.86 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.87 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.88 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.89 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.9 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.91 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.92 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.93 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.95 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.96 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.97 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.98 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
173.99 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.01 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.02 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.03 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.04 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.05 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.06 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.07 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.08 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.09 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.1 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.11 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.12 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.13 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.14 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.15 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.16 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.17 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.18 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.19 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.2 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.21 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.22 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.23 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.24 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.25 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.26 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.27 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.28 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.29 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.3 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.31 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.32 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.33 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.34 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.35 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.36 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.37 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.38 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.39 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.4 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.41 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.42 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.43 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.44 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.45 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.46 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.47 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.48 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.49 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.5 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.51 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.52 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.53 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.54 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.55 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.56 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.57 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.58 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.59 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.6 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.61 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.62 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.63 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.64 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.65 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.66 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.67 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.68 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.69 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.7 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.71 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.72 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.73 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.74 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.75 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.76 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.77 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.78 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.79 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.8 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.81 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.82 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.83 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.84 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.85 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.86 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.87 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.88 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.89 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.9 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.91 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.92 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.93 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.95 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.96 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.97 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.98 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
174.99 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.01 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.02 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.03 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.04 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.05 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.06 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.07 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.08 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.09 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.1 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.11 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.12 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.13 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.14 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.15 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.16 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.17 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.18 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.19 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.2 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.21 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.22 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.23 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.24 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.25 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.26 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.27 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.28 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.29 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.3 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.31 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.32 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.33 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.34 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.35 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.36 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.37 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.38 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.39 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.4 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.41 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.42 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.43 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.44 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.45 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.46 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.47 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.48 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.49 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.5 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.51 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.52 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.53 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.54 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.55 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.56 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.57 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.58 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.59 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.6 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.61 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.62 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.63 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.64 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.65 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.66 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.67 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.68 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.69 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.7 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.71 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.72 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.73 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.74 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.75 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.76 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.77 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.78 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.79 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.8 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.81 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.82 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.83 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.84 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.85 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.86 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.87 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.88 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.89 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.9 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.91 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.92 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.93 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.95 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.96 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.97 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.98 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
175.99 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.01 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.02 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.03 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.04 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.05 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.06 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.07 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.08 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.09 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.1 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.11 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.12 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.13 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.14 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.15 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.16 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.17 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.18 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.19 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.2 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.21 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.22 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.23 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.24 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.25 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.26 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.27 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.28 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.29 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.3 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.31 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.32 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.33 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.34 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.35 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.36 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.37 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.38 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.39 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.4 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.41 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.42 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.43 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.44 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.45 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.46 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.47 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.48 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.49 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.5 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.51 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.52 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.53 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.54 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.55 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.56 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.57 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.58 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.59 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.6 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.61 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.62 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.63 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.64 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.65 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.66 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.67 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.68 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.69 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.7 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.71 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.72 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.73 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.74 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.75 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.76 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.77 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.78 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.79 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.8 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.81 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.82 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.83 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.84 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.85 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.86 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.87 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.88 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.89 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.9 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.91 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.92 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.93 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.94 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.95 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.96 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.97 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.98 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
176.99 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.01 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.02 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.03 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.04 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.05 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.06 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.07 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.08 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.09 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.1 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.11 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.12 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.13 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.14 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.15 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.16 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.17 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.18 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.19 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.2 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.21 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.22 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.23 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.24 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.25 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.26 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.27 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.28 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.29 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.3 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.31 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.32 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.33 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.34 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.35 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.36 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.37 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.38 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.39 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.4 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.41 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.42 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.43 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.44 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.45 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.46 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.47 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.48 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.49 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.5 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.51 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.52 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.53 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.54 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.55 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.56 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.57 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.58 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.59 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.6 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.61 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.62 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.63 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.64 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.65 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.66 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.67 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.68 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.69 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.7 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.71 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.72 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.73 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.74 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.75 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.76 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.77 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.78 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.79 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.8 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.81 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.82 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.83 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.84 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.85 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.86 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.87 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.88 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.89 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.9 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.91 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.92 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.93 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.94 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.95 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.96 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.97 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.98 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
177.99 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.01 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.02 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.03 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.04 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.05 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.06 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.07 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.08 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.09 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.1 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.11 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.12 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.13 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.14 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.15 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.16 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.17 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.18 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.19 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.2 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.21 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.22 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.23 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.24 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.25 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.26 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.27 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.28 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.29 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.3 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.31 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.32 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.33 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.34 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.35 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.36 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.37 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.38 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.39 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.4 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.41 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.42 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.43 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.44 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.45 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.46 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.47 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.48 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.49 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.5 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.51 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.52 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.53 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.54 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.55 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.56 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.57 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.58 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.59 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.6 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.61 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.62 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.63 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.64 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.65 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.66 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.67 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.68 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.69 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.7 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.71 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.72 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.73 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.74 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.75 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.76 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.77 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.78 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.79 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.8 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.81 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.82 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.83 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.84 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.85 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.86 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.87 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.88 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.89 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.9 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.91 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.92 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.93 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.94 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.95 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.96 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.97 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.98 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
178.99 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.01 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.02 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.03 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.04 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.05 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.06 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.07 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.08 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.09 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.1 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.11 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.12 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.13 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.14 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.15 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.16 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.17 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.18 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.19 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.2 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.21 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.22 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.23 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.24 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.25 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.26 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.27 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.28 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.29 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.3 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.31 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.32 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.33 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.34 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.35 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.36 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.37 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.38 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.39 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.4 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.41 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.42 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.43 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.44 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.45 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.46 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.47 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.48 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.49 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.5 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.51 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.52 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.53 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.54 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.55 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.56 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.57 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.58 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.59 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.6 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.61 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.62 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.63 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.64 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.65 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.66 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.67 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.68 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.69 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.7 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.71 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.72 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.73 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.74 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.75 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.76 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.77 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.78 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.79 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.8 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.81 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.82 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.83 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.84 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.85 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.86 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.87 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.88 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.89 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.9 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.91 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.92 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.93 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.94 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.95 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.96 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.97 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.98 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
179.99 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.01 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.02 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.03 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.04 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.05 | 9.97 | 9.9673 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.06 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.07 | 9.97 | 9.9673 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.08 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.09 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.1 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.11 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.12 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.13 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.14 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.15 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.16 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.17 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.18 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.19 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.2 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.21 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.22 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.23 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.24 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.25 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.26 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.27 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.28 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.29 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.3 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.31 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.32 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.33 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.34 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.35 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.36 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.37 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.38 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.39 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.4 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.41 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.42 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.43 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.44 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.45 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.46 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.47 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.48 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.49 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.5 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.51 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.52 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.53 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.54 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.55 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.56 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.57 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.58 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.59 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.6 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.61 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.62 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.63 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.64 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.65 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.66 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.67 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.68 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.69 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.7 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.71 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.72 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.73 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.74 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.75 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.76 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.77 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.78 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.79 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.8 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.81 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.82 | 9.97 | 9.9669 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.83 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.84 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.85 | 9.97 | 9.9668 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.86 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.87 | 9.97 | 9.966 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.88 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.89 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.9 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.91 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.92 | 9.97 | 9.9664 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.93 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.94 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.95 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.96 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.97 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.98 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
180.99 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.01 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.02 | 9.97 | 9.9663 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.03 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.04 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.05 | 9.97 | 9.9662 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.06 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.07 | 9.97 | 9.9651 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.08 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.09 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.1 | 9.97 | 9.9665 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.11 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.12 | 9.97 | 9.9663 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.13 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.14 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.15 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.16 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.17 | 9.97 | 9.9668 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.18 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.19 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.2 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.21 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.22 | 9.97 | 9.9664 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.23 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.24 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.25 | 9.97 | 9.9669 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.26 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.27 | 9.97 | 9.966 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.28 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.29 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.3 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.31 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.32 | 9.97 | 9.9668 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.33 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.34 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.35 | 9.97 | 9.9672 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.36 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.37 | 9.97 | 9.9657 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.38 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.39 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.4 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.41 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.42 | 9.97 | 9.9663 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.43 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.44 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.45 | 9.97 | 9.9675 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.46 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.47 | 9.97 | 9.9666 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.48 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.49 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.5 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.51 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.52 | 9.97 | 9.9665 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.53 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.54 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.55 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.56 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.57 | 9.97 | 9.9667 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.58 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.59 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.6 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.61 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.62 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.63 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.64 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.65 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.66 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.67 | 9.97 | 9.9664 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.68 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.69 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.7 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.71 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.72 | 9.97 | 9.9666 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.73 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.74 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.75 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.76 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.77 | 9.97 | 9.9672 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.78 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.79 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.8 | 9.97 | 9.9687 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.81 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.82 | 9.97 | 9.9671 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.83 | 9.97 | 9.9722 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.84 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.85 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.86 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.87 | 9.97 | 9.9666 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.88 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.89 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.9 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.91 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.92 | 9.97 | 9.9669 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.93 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.94 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.95 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.96 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.97 | 9.97 | 9.9659 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.98 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
181.99 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.01 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.02 | 9.97 | 9.9664 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.03 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.04 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.05 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.06 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.07 | 9.97 | 9.9665 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.08 | 9.97 | 9.9718 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.09 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.1 | 9.97 | 9.9683 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.11 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.12 | 9.97 | 9.9663 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.13 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.14 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.15 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.16 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.17 | 9.97 | 9.967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.18 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.19 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.2 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.21 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.22 | 9.97 | 9.9674 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.23 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.24 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.25 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.26 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.27 | 9.97 | 9.9665 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.28 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.29 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.3 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.31 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.32 | 9.97 | 9.9672 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.33 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.34 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.35 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.36 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.37 | 9.97 | 9.9682 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.38 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.39 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.4 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.41 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.42 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.43 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.44 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.45 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.46 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.47 | 9.97 | 9.9679 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.48 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.49 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.5 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.51 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.52 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.53 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.54 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.55 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.56 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.57 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.58 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.59 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.6 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.61 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.62 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.63 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.64 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.65 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.66 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.67 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.68 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.69 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.7 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.71 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.72 | 9.97 | 9.9676 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.73 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.74 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.75 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.76 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.77 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.78 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.79 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.8 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.81 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.82 | 9.97 | 9.9684 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.83 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.84 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.85 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.86 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.87 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.88 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.89 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.9 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.91 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.92 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.93 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.94 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.95 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.96 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.97 | 9.97 | 9.968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.98 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
182.99 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.01 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.02 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.03 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.04 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.05 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.06 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.07 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.08 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.09 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.1 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.11 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.12 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.13 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.14 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.15 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.16 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.17 | 9.97 | 9.9667 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.18 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.19 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.2 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.21 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.22 | 9.97 | 9.9673 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.23 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.24 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.25 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.26 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.27 | 9.97 | 9.9677 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.28 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.29 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.3 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.31 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.32 | 9.97 | 9.9678 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.33 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.34 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.35 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.36 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.37 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.38 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.39 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.4 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.41 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.42 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.43 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.44 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.45 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.46 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.47 | 9.97 | 9.9681 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.48 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.49 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.5 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.51 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.52 | 9.97 | 9.9685 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.53 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.54 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.55 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.56 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.57 | 9.97 | 9.9691 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.58 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.59 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.6 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.61 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.62 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.63 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.64 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.65 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.66 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.67 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.68 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.69 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.7 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.71 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.72 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.73 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.74 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.75 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.76 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.77 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.78 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.79 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.8 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.81 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.82 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.83 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.84 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.85 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.86 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.87 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.88 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.89 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.9 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.91 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.92 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.93 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.94 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.95 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.96 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.97 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.98 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
183.99 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.01 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.02 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.03 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.04 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.05 | 9.97 | 9.9726 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.06 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.07 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.08 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.09 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.1 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.11 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.12 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.13 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.14 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.15 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.16 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.17 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.18 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.19 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.2 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.21 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.22 | 9.97 | 9.9688 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.23 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.24 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.25 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.26 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.27 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.28 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.29 | 9.97 | 9.971 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.3 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.31 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.32 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.33 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.34 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.35 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.36 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.37 | 9.97 | 9.9686 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.38 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.39 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.4 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.41 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.42 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.43 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.44 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.45 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.46 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.47 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.48 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.49 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.5 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.51 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.52 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.53 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.54 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.55 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.56 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.57 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.58 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.59 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.6 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.61 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.62 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.63 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.64 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.65 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.66 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.67 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.68 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.69 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.7 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.71 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.72 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.73 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.74 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.75 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.76 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.77 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.78 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.79 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.8 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.81 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.82 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.83 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.84 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.85 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.86 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.87 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.88 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.89 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.9 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.91 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.92 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.93 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.94 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.95 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.96 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.97 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.98 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
184.99 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.01 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.02 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.03 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.04 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.05 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.06 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.07 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.08 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.09 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.1 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.11 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.12 | 9.97 | 9.9693 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.13 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.14 | 9.97 | 9.9704 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.15 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.16 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.17 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.18 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.19 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.2 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.21 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.22 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.23 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.24 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.25 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.26 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.27 | 9.97 | 9.9689 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.28 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.29 | 9.97 | 9.9695 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.3 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.31 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.32 | 9.97 | 9.969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.33 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.34 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.35 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.36 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.37 | 9.97 | 9.9694 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.38 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.39 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.4 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.41 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.42 | 9.97 | 9.9692 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.43 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.44 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.45 | 9.97 | 9.9728 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.46 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.47 | 9.97 | 9.9696 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.48 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.49 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.5 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.51 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.52 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.53 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.54 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.55 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.56 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.57 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.58 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.59 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.6 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.61 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.62 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.63 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.64 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.65 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.66 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.67 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.68 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.69 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.7 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.71 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.72 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.73 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.74 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.75 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.76 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.77 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.78 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.79 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.8 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.81 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.82 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.83 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.84 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.85 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.86 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.87 | 9.97 | 9.9712 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.88 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.89 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.9 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.91 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.92 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.93 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.94 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.95 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.96 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.97 | 9.97 | 9.9713 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.98 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
185.99 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.01 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.02 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.03 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.04 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.05 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.06 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.07 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.08 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.09 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.1 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.11 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.12 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.13 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.14 | 9.97 | 9.9702 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.15 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.16 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.17 | 9.97 | 9.9706 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.18 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.19 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.2 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.21 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.22 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.23 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.24 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.25 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.26 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.27 | 9.97 | 9.9707 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.28 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.29 | 9.97 | 9.9703 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.3 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.31 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.32 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.33 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.34 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.35 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.36 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.37 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.38 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.39 | 9.97 | 9.9697 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.4 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.41 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.42 | 9.97 | 9.9698 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.43 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.44 | 9.97 | 9.9699 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.45 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.46 | 9.97 | 9.9735 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.47 | 9.97 | 9.97 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.48 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.49 | 9.97 | 9.9701 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.5 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.51 | 9.97 | 9.9739 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.52 | 9.97 | 9.9705 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.53 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.54 | 9.97 | 9.9708 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.55 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.56 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.57 | 9.97 | 9.9711 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.58 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.59 | 9.97 | 9.9709 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.6 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.61 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.62 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.63 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.64 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.65 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.66 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.67 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.68 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.69 | 9.97 | 9.9719 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.7 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.71 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.72 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.73 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.74 | 9.97 | 9.9715 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.75 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.76 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.77 | 9.97 | 9.9716 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.78 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.79 | 9.97 | 9.9714 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.8 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.81 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.82 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.83 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.84 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.85 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.86 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.87 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.88 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.89 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.9 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.91 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.92 | 9.97 | 9.972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.93 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.94 | 9.97 | 9.9721 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.95 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.96 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.97 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.98 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
186.99 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.01 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.02 | 9.97 | 9.9733 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.03 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.04 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.05 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.06 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.07 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.08 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.09 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.1 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.11 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.12 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.13 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.14 | 9.97 | 9.973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.15 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.16 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.17 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.18 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.19 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.2 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.21 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.22 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.23 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.24 | 9.97 | 9.9727 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.25 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.26 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.27 | 9.97 | 9.9737 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.28 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.29 | 9.97 | 9.9732 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.3 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.31 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.32 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.33 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.34 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.35 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.36 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.37 | 9.97 | 9.9724 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.38 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.39 | 9.97 | 9.9717 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.4 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.41 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.42 | 9.97 | 9.9729 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.43 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.44 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.45 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.46 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.47 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.48 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.49 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.5 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.51 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.52 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.53 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.54 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.55 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.56 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.57 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.58 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.59 | 9.97 | 9.9731 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.6 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.61 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.62 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.63 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.64 | 9.97 | 9.9723 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.65 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.66 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.67 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.68 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.69 | 9.97 | 9.9725 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.7 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.71 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.72 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.73 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.74 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.75 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.76 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.77 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.78 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.79 | 9.97 | 9.9741 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.8 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.81 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.82 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.83 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.84 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.85 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.87 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.88 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.89 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.9 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.91 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.92 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.93 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.94 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.95 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.96 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.97 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.98 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
187.99 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.01 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.02 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.03 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.04 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.05 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.06 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.07 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.08 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.09 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.1 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.11 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.12 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.13 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.14 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.15 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.16 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.17 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.18 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.19 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.2 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.21 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.22 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.23 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.24 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.25 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.26 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.27 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.28 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.29 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.3 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.31 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.32 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.33 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.34 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.35 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.36 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.37 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.38 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.39 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.4 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.41 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.42 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.43 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.44 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.45 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.46 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.47 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.48 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.49 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.5 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.51 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.52 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.53 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.54 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.55 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.56 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.57 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.58 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.59 | 9.97 | 9.9742 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.6 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.61 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.62 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.63 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.64 | 9.97 | 9.9738 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.65 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.66 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.67 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.68 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.69 | 9.97 | 9.9736 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.7 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.71 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.72 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.73 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.74 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.75 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.76 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.77 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.78 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.79 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.8 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.81 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.82 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.83 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.84 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.85 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.86 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.87 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.88 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.89 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.9 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.91 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.92 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.93 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.94 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.95 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.96 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.97 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.98 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
188.99 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.01 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.02 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.03 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.04 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.05 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.06 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.07 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.08 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.09 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.1 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.11 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.12 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.13 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.14 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.15 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.16 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.17 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.18 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.19 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.2 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.21 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.22 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.23 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.24 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.25 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.26 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.27 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.28 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.29 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.3 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.31 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.32 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.33 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.34 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.35 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.36 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.37 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.38 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.39 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.4 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.41 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.42 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.43 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.44 | 9.97 | 9.9746 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.45 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.46 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.47 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.48 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.49 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.5 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.51 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.52 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.53 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.54 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.55 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.56 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.57 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.58 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.59 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.6 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.61 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.62 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.63 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.64 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.65 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.66 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.67 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.68 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.69 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.7 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.71 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.72 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.73 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.74 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.75 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.76 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.77 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.78 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.79 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.8 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.81 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.82 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.83 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.84 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.85 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.87 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.88 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.89 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.9 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.91 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.92 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.93 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.94 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.95 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.96 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.97 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.98 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
189.99 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.01 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.02 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.03 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.04 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.05 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.06 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.07 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.08 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.09 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.1 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.11 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.12 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.13 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.14 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.15 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.16 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.17 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.18 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.19 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.2 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.21 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.22 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.23 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.24 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.25 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.26 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.27 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.28 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.29 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.3 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.31 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.32 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.33 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.34 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.35 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.36 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.37 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.38 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.39 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.4 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.41 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.42 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.43 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.44 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.45 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.46 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.47 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.48 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.49 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.5 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.51 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.52 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.53 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.54 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.55 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.56 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.57 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.58 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.59 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.6 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.61 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.62 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.63 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.64 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.65 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.66 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.67 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.68 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.69 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.7 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.71 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.72 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.73 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.74 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.75 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.76 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.77 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.78 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.79 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.8 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.81 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.82 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.83 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.84 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.85 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.86 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.87 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.88 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.89 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.9 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.91 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.92 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.93 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.94 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.95 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.96 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.97 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.98 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
190.99 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191 | 9.97 | 9.9841 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.01 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.02 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.03 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.04 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.05 | 9.97 | 9.9842 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.06 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.07 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.08 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.09 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.1 | 9.97 | 9.9845 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.11 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.12 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.13 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.14 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.15 | 9.97 | 9.985 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.16 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.17 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.18 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.19 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.2 | 9.97 | 9.9844 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.21 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.22 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.23 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.24 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.25 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.26 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.27 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.28 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.29 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.3 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.31 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.32 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.33 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.34 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.35 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.36 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.37 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.38 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.39 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.4 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.41 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.42 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.43 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.44 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.45 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.46 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.47 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.48 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.49 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.5 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.51 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.52 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.53 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.54 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.55 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.56 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.57 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.58 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.59 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.6 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.61 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.62 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.63 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.64 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.65 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.66 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.67 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.68 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.69 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.7 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.71 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.72 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.73 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.74 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.75 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.76 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.77 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.78 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.79 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.8 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.81 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.82 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.83 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.84 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.85 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.86 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.87 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.88 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.89 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.9 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.91 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.92 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.93 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.94 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.95 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.96 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.97 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.98 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
191.99 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.01 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.02 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.03 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.04 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.05 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.06 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.07 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.08 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.09 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.1 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.11 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.12 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.13 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.14 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.15 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.16 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.17 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.18 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.19 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.2 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.21 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.22 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.23 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.24 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.25 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.26 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.27 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.28 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.29 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.3 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.31 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.32 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.33 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.34 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.35 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.36 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.37 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.38 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.39 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.4 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.41 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.42 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.43 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.44 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.45 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.46 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.47 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.48 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.49 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.5 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.51 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.52 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.53 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.54 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.55 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.56 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.57 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.58 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.59 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.6 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.61 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.62 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.63 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.64 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.65 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.66 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.67 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.68 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.69 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.7 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.71 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.72 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.73 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.74 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.75 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.76 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.77 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.78 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.79 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.8 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.81 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.82 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.83 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.84 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.85 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.86 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.87 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.88 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.89 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.9 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.91 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.92 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.93 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.94 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.95 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.96 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.97 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.98 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
192.99 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.01 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.02 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.03 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.04 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.05 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.06 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.07 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.08 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.09 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.1 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.11 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.12 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.13 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.14 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.15 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.16 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.17 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.18 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.19 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.2 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.21 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.22 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.23 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.24 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.25 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.26 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.27 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.28 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.29 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.3 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.31 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.32 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.33 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.34 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.35 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.36 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.37 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.38 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.39 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.4 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.41 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.42 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.43 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.44 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.45 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.46 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.47 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.48 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.49 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.5 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.51 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.52 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.53 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.54 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.55 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.56 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.57 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.58 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.59 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.6 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.61 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.62 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.63 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.64 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.65 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.66 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.67 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.68 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.69 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.7 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.71 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.72 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.73 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.74 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.75 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.76 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.77 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.78 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.79 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.8 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.81 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.82 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.83 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.84 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.85 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.86 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.87 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.88 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.89 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.9 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.91 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.92 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.93 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.94 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.95 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.96 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.97 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.98 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
193.99 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.01 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.02 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.03 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.04 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.05 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.06 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.07 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.08 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.09 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.1 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.11 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.12 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.13 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.14 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.15 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.16 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.17 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.18 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.19 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.2 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.21 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.22 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.23 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.24 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.25 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.26 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.27 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.28 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.29 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.3 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.31 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.32 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.33 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.34 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.35 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.36 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.37 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.38 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.39 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.4 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.41 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.42 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.43 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.44 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.45 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.46 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.47 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.48 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.49 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.5 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.51 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.52 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.53 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.54 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.55 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.56 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.57 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.58 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.59 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.6 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.61 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.62 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.63 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.64 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.65 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.66 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.67 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.68 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.69 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.7 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.71 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.72 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.73 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.74 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.75 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.76 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.77 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.78 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.79 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.8 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.81 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.82 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.83 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.84 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.85 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.86 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.87 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.88 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.89 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.9 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.91 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.92 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.93 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.95 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.96 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.97 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.98 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
194.99 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.01 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.02 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.03 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.04 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.05 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.06 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.07 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.08 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.09 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.1 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.11 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.12 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.13 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.14 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.15 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.16 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.17 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.18 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.19 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.2 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.21 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.22 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.23 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.24 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.25 | 9.97 | 9.9844 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.26 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.27 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.28 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.29 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.3 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.31 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.32 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.33 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.34 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.35 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.36 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.37 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.38 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.39 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.4 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.41 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.42 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.43 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.44 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.45 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.46 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.47 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.48 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.49 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.5 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.51 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.52 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.53 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.54 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.55 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.56 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.57 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.58 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.59 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.6 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.61 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.62 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.63 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.64 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.65 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.66 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.67 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.68 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.69 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.7 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.71 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.72 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.73 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.74 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.75 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.76 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.77 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.78 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.79 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.8 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.81 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.82 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.83 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.84 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.85 | 9.97 | 9.9842 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.86 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.87 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.88 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.89 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.9 | 9.97 | 9.9843 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.91 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.92 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.93 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.94 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.95 | 9.97 | 9.9845 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.96 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.97 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.98 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
195.99 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196 | 9.97 | 9.9851 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.01 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.02 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.03 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.04 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.05 | 9.97 | 9.985 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.06 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.07 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.08 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.09 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.1 | 9.97 | 9.9858 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.11 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.12 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.13 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.14 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.15 | 9.97 | 9.9855 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.16 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.17 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.18 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.19 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.2 | 9.97 | 9.9852 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.21 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.22 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.23 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.24 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.25 | 9.97 | 9.9852 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.26 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.27 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.28 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.29 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.3 | 9.97 | 9.9853 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.31 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.32 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.33 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.34 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.35 | 9.97 | 9.9845 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.36 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.37 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.38 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.39 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.4 | 9.97 | 9.9843 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.41 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.42 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.43 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.44 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.45 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.46 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.47 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.48 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.49 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.5 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.51 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.52 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.53 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.54 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.55 | 9.97 | 9.9837 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.56 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.57 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.58 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.59 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.6 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.61 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.62 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.63 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.64 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.65 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.66 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.67 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.68 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.69 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.7 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.71 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.72 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.73 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.74 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.75 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.76 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.77 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.78 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.79 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.8 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.81 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.82 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.83 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.84 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.85 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.86 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.87 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.88 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.89 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.9 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.91 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.92 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.93 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.94 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.95 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.96 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.97 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.98 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
196.99 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.01 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.02 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.03 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.04 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.05 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.06 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.07 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.08 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.09 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.1 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.11 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.12 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.13 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.14 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.15 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.16 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.17 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.18 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.19 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.2 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.21 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.22 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.23 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.24 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.25 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.26 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.27 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.28 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.29 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.3 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.31 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.32 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.33 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.34 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.35 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.36 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.37 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.38 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.39 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.4 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.41 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.42 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.43 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.44 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.45 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.46 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.47 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.48 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.49 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.5 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.51 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.52 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.53 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.54 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.55 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.56 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.57 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.58 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.59 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.6 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.61 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.62 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.63 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.64 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.65 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.66 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.67 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.68 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.69 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.7 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.71 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.72 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.73 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.74 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.75 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.76 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.77 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.78 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.79 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.8 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.81 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.82 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.83 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.84 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.85 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.86 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.87 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.88 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.89 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.9 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.91 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.92 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.93 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.94 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.95 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.96 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.97 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.98 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
197.99 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.01 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.02 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.03 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.04 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.05 | 9.97 | 9.9842 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.06 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.07 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.08 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.09 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.1 | 9.97 | 9.9846 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.11 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.12 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.13 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.14 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.15 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.16 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.17 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.18 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.19 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.2 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.21 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.22 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.23 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.24 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.25 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.26 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.27 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.28 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.29 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.3 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.31 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.32 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.33 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.34 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.35 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.36 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.37 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.38 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.39 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.4 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.41 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.42 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.43 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.44 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.45 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.46 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.47 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.48 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.49 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.5 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.51 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.52 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.53 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.54 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.55 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.56 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.57 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.58 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.59 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.6 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.61 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.62 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.63 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.64 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.65 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.66 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.67 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.68 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.69 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.7 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.71 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.72 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.73 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.74 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.75 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.76 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.77 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.78 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.79 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.8 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.81 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.82 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.83 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.84 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.85 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.86 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.87 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.88 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.89 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.9 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.91 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.92 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.93 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.95 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.96 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.97 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.98 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
198.99 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199 | 9.97 | 9.984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.01 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.02 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.03 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.04 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.05 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.06 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.07 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.08 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.09 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.1 | 9.97 | 9.9841 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.11 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.12 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.13 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.14 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.15 | 9.97 | 9.9845 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.16 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.17 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.18 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.19 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.2 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.21 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.22 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.23 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.24 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.25 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.26 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.27 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.28 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.29 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.3 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.31 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.32 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.33 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.34 | 9.97 | 9.9747 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.35 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.36 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.37 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.38 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.39 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.4 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.41 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.42 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.43 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.44 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.45 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.46 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.47 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.48 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.49 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.5 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.51 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.52 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.53 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.54 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.55 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.56 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.57 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.58 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.59 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.6 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.61 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.62 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.63 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.64 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.65 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.66 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.67 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.68 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.69 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.7 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.71 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.72 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.73 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.74 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.75 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.76 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.77 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.78 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.79 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.8 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.81 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.82 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.83 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.84 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.85 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.86 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.87 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.88 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.89 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.9 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.91 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.92 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.93 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.94 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.95 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.96 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.97 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.98 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
199.99 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.01 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.02 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.03 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.04 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.05 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.06 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.07 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.08 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.09 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.1 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.11 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.12 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.13 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.14 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.15 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.16 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.17 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.18 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.19 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.2 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.21 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.22 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.23 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.24 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.25 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.26 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.27 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.28 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.29 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.3 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.31 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.32 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.33 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.34 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.35 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.36 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.37 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.38 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.39 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.4 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.41 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.42 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.43 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.44 | 9.97 | 9.9743 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.45 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.46 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.47 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.48 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.49 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.5 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.51 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.52 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.53 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.54 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.55 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.56 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.57 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.58 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.59 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.6 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.61 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.62 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.63 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.64 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.65 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.66 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.67 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.68 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.69 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.7 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.71 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.72 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.73 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.74 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.75 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.76 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.77 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.78 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.79 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.8 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.81 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.82 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.83 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.84 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.85 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.86 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.87 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.88 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.89 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.9 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.91 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.92 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.93 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.94 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.95 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.96 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.97 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.98 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
200.99 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.01 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.02 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.03 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.04 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.05 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.06 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.07 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.08 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.09 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.1 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.11 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.12 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.13 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.14 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.15 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.16 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.17 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.18 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.19 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.2 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.21 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.22 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.23 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.24 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.25 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.26 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.27 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.28 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.29 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.3 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.31 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.32 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.33 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.34 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.35 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.36 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.37 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.38 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.39 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.4 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.41 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.42 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.43 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.44 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.45 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.46 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.47 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.48 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.49 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.5 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.51 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.52 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.53 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.54 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.55 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.56 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.57 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.58 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.59 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.6 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.61 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.62 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.63 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.64 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.65 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.66 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.67 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.68 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.69 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.7 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.71 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.72 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.73 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.74 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.75 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.76 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.77 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.78 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.79 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.8 | 9.97 | 9.9839 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.81 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.82 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.83 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.84 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.85 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.86 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.87 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.88 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.89 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.9 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.91 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.92 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.93 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.95 | 9.97 | 9.9838 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.96 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.97 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.98 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
201.99 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202 | 9.97 | 9.9842 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.01 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.02 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.03 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.04 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.05 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.06 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.07 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.08 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.09 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.1 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.11 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.12 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.13 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.14 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.15 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.16 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.17 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.18 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.19 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.2 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.21 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.22 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.23 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.24 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.25 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.26 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.27 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.28 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.29 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.3 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.31 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.32 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.33 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.34 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.35 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.36 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.37 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.38 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.39 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.4 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.41 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.42 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.43 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.44 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.45 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.46 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.47 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.48 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.49 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.5 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.51 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.52 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.53 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.54 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.55 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.56 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.57 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.58 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.59 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.6 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.61 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.62 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.63 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.64 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.65 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.66 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.67 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.68 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.69 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.7 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.71 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.72 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.73 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.74 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.75 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.76 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.77 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.78 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.79 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.8 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.81 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.82 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.83 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.84 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.85 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.86 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.87 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.88 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.89 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.9 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.91 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.92 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.93 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.94 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.95 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.96 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.97 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.98 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
202.99 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.01 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.02 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.03 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.04 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.05 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.06 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.07 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.08 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.09 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.1 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.11 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.12 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.13 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.14 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.15 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.16 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.17 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.18 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.19 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.2 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.21 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.22 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.23 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.24 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.25 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.26 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.27 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.28 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.29 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.3 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.31 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.32 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.33 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.34 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.35 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.36 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.37 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.38 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.39 | 9.97 | 9.9734 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.4 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.41 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.42 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.43 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.44 | 9.97 | 9.974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.45 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.46 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.47 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.48 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.49 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.5 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.51 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.52 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.53 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.54 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.55 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.56 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.57 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.58 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.59 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.6 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.61 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.62 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.63 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.64 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.65 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.66 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.67 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.68 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.69 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.7 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.71 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.72 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.73 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.74 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.75 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.76 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.77 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.78 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.79 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.8 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.81 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.82 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.83 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.84 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.85 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.86 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.87 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.88 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.89 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.9 | 9.97 | 9.9824 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.91 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.92 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.93 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.94 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.95 | 9.97 | 9.9831 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.96 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.97 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.98 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
203.99 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.01 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.02 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.03 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.04 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.05 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.06 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.07 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.08 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.09 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.1 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.11 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.12 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.13 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.14 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.15 | 9.97 | 9.9832 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.16 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.17 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.18 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.19 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.2 | 9.97 | 9.9833 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.21 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.22 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.23 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.24 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.25 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.26 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.27 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.28 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.29 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.3 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.31 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.32 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.33 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.34 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.35 | 9.97 | 9.9836 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.36 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.37 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.38 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.39 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.4 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.41 | 9.97 | 9.9784 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.42 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.43 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.44 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.45 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.46 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.47 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.48 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.49 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.5 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.51 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.52 | 9.97 | 9.9793 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.53 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.54 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.55 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.56 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.57 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.58 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.59 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.6 | 9.97 | 9.9828 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.61 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.62 | 9.97 | 9.9796 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.63 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.64 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.65 | 9.97 | 9.9826 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.66 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.67 | 9.97 | 9.9792 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.68 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.69 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.7 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.71 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.72 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.73 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.74 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.75 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.76 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.77 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.78 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.79 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.8 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.81 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.82 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.83 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.84 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.85 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.86 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.87 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.88 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.89 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.9 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.91 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.92 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.93 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.94 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.95 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.96 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.97 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.98 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
204.99 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.01 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.02 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.03 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.04 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.05 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.06 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.07 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.08 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.09 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.1 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.11 | 9.97 | 9.9763 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.12 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.13 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.14 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.15 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.16 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.17 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.18 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.19 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.2 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.21 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.22 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.23 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.24 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.25 | 9.97 | 9.9823 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.26 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.27 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.28 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.29 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.3 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.31 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.32 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.33 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.34 | 9.97 | 9.975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.35 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.36 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.37 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.38 | 9.97 | 9.9795 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.39 | 9.97 | 9.9745 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.4 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.41 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.42 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.43 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.44 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.45 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.46 | 9.97 | 9.9765 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.47 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.48 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.49 | 9.97 | 9.9749 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.5 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.51 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.52 | 9.97 | 9.9778 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.53 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.54 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.55 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.56 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.57 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.58 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.59 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.6 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.61 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.62 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.63 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.64 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.65 | 9.97 | 9.9825 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.66 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.67 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.68 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.69 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.7 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.71 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.72 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.73 | 9.97 | 9.9811 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.74 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.75 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.76 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.77 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.78 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.79 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.8 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.81 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.82 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.83 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.84 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.85 | 9.97 | 9.983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.86 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.87 | 9.97 | 9.9799 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.88 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.89 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.9 | 9.97 | 9.9835 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.91 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.92 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.93 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.94 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.95 | 9.97 | 9.9827 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.96 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.97 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.98 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
205.99 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.01 | 9.97 | 9.9775 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.02 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.03 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.04 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.05 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.06 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.07 | 9.97 | 9.9786 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.08 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.09 | 9.97 | 9.9754 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.1 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.11 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.12 | 9.97 | 9.9782 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.13 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.14 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.15 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.16 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.17 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.18 | 9.97 | 9.9808 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.19 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.2 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.21 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.22 | 9.97 | 9.9791 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.23 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.24 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.25 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.26 | 9.97 | 9.9769 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.27 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.28 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.29 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.3 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.31 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.32 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.33 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.34 | 9.97 | 9.9762 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.35 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.36 | 9.97 | 9.9773 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.37 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.38 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.39 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.4 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.41 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.42 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.43 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.44 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.45 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.46 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.47 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.48 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.49 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.5 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.51 | 9.97 | 9.9767 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.52 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.53 | 9.97 | 9.9804 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.54 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.55 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.56 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.57 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.58 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.59 | 9.97 | 9.9752 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.6 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.61 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.62 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.63 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.64 | 9.97 | 9.9759 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.65 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.66 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.67 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.68 | 9.97 | 9.9803 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.69 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.7 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.71 | 9.97 | 9.9764 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.72 | 9.97 | 9.9779 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.73 | 9.97 | 9.9802 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.74 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.75 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.76 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.77 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.78 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.79 | 9.97 | 9.9755 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.8 | 9.97 | 9.9817 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.81 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.82 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.83 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.84 | 9.97 | 9.9757 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.85 | 9.97 | 9.9818 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.86 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.87 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.88 | 9.97 | 9.9806 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.89 | 9.97 | 9.9756 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.9 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.91 | 9.97 | 9.9777 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.92 | 9.97 | 9.9797 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.93 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.94 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.95 | 9.97 | 9.9834 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.96 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.97 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.98 | 9.97 | 9.9821 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
206.99 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207 | 9.97 | 9.9829 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.01 | 9.97 | 9.9781 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.02 | 9.97 | 9.9794 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.03 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.04 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.05 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.06 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.07 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.08 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.09 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.1 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.11 | 9.97 | 9.9772 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.12 | 9.97 | 9.9789 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.13 | 9.97 | 9.9812 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.14 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.15 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.16 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.17 | 9.97 | 9.9788 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.18 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.19 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.2 | 9.97 | 9.9819 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.21 | 9.97 | 9.9771 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.22 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.23 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.24 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.25 | 9.97 | 9.9816 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.26 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.27 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.28 | 9.97 | 9.9807 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.29 | 9.97 | 9.9744 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.3 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.31 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.32 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.33 | 9.97 | 9.9798 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.34 | 9.97 | 9.9748 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.35 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.36 | 9.97 | 9.976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.37 | 9.97 | 9.9776 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.38 | 9.97 | 9.98 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.39 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.4 | 9.97 | 9.9813 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.41 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.42 | 9.97 | 9.9783 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.43 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.44 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.45 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.46 | 9.97 | 9.9766 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.47 | 9.97 | 9.978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.48 | 9.97 | 9.9801 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.49 | 9.97 | 9.9751 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.5 | 9.97 | 9.9814 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.51 | 9.97 | 9.9768 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.52 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.53 | 9.97 | 9.9809 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.54 | 9.97 | 9.9758 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.55 | 9.97 | 9.982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.56 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.57 | 9.97 | 9.9785 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.58 | 9.97 | 9.9805 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.59 | 9.97 | 9.9753 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.6 | 9.97 | 9.9815 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.61 | 9.97 | 9.977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.62 | 9.97 | 9.9787 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.63 | 9.97 | 9.981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.64 | 9.97 | 9.9761 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.65 | 9.97 | 9.9822 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.66 | 9.97 | 9.9774 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.67 | 9.97 | 9.979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
207.68 | 9.97 | 9.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.69 | 9.97 | 9.9764 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.7 | 9.97 | 9.9825 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.71 | 9.97 | 9.9778 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.72 | 9.97 | 9.9795 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.73 | 9.97 | 9.9816 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.74 | 9.97 | 9.9764 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.75 | 9.97 | 9.9825 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.76 | 9.97 | 9.9777 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.77 | 9.97 | 9.9791 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.78 | 9.97 | 9.9812 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.79 | 9.97 | 9.9762 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.8 | 9.97 | 9.9825 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.81 | 9.97 | 9.9779 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.82 | 9.97 | 9.9795 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.83 | 9.97 | 9.9818 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.84 | 9.97 | 9.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.85 | 9.97 | 9.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.86 | 9.97 | 9.9781 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.87 | 9.97 | 9.9797 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.88 | 9.97 | 9.9819 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.89 | 9.97 | 9.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.9 | 9.97 | 9.983 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.91 | 9.97 | 9.9784 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.92 | 9.97 | 9.98 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.93 | 9.97 | 9.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.94 | 9.97 | 9.9771 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.95 | 9.97 | 9.9832 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.96 | 9.97 | 9.9784 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.97 | 9.97 | 9.9799 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.98 | 9.97 | 9.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
207.99 | 9.97 | 9.977 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208 | 9.97 | 9.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.01 | 9.97 | 9.9782 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.02 | 9.97 | 9.9798 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.03 | 9.97 | 9.9819 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.04 | 9.97 | 9.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.05 | 9.97 | 9.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.06 | 9.97 | 9.9779 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.07 | 9.97 | 9.9793 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.08 | 9.97 | 9.9815 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.09 | 9.97 | 9.9765 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.1 | 9.97 | 9.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.11 | 9.97 | 9.9781 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.12 | 9.97 | 9.9799 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.13 | 9.97 | 9.9821 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.14 | 9.97 | 9.977 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.15 | 9.97 | 9.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.16 | 9.97 | 9.978 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.17 | 9.97 | 9.9795 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.18 | 9.97 | 9.9817 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.19 | 9.97 | 9.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.2 | 9.97 | 9.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.21 | 9.97 | 9.9782 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.22 | 9.97 | 9.9797 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.23 | 9.97 | 9.9818 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.24 | 9.97 | 9.9766 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.25 | 9.97 | 9.9825 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.26 | 9.97 | 9.9776 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.27 | 9.97 | 9.979 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.28 | 9.97 | 9.9811 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.29 | 9.97 | 9.976 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.3 | 9.97 | 9.9819 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.31 | 9.97 | 9.9771 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.32 | 9.97 | 9.9785 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.33 | 9.97 | 9.9805 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.34 | 9.97 | 9.9751 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.35 | 9.97 | 9.981 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.36 | 9.97 | 9.9762 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.37 | 9.97 | 9.9776 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.38 | 9.97 | 9.9798 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.39 | 9.97 | 9.9749 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.4 | 9.97 | 9.981 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.41 | 9.97 | 9.9762 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.42 | 9.97 | 9.9779 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.43 | 9.97 | 9.9804 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.44 | 9.97 | 9.9753 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.45 | 9.97 | 9.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.46 | 9.97 | 9.9765 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.47 | 9.97 | 9.978 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.48 | 9.97 | 9.98 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.49 | 9.97 | 9.9747 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.5 | 9.97 | 9.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.51 | 9.97 | 9.9761 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.52 | 9.97 | 9.9774 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.53 | 9.97 | 9.9796 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.54 | 9.97 | 9.9743 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.55 | 9.97 | 9.9807 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.56 | 9.97 | 9.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.57 | 9.97 | 9.9807 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.58 | 9.97 | 9.9873 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.59 | 9.97 | 9.9877 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.6 | 9.97 | 10.0005 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.61 | 9.97 | 10.0038 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.62 | 9.97 | 10.0144 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.63 | 9.97 | 10.0263 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.64 | 9.97 | 10.0309 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.65 | 9.97 | 10.0469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.66 | 9.97 | 10.0519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.67 | 9.97 | 10.0631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.68 | 9.97 | 10.0753 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.69 | 9.97 | 10.0802 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.7 | 9.97 | 10.0961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.71 | 9.97 | 10.101 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.72 | 9.97 | 10.1119 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.73 | 9.97 | 10.1236 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.74 | 9.97 | 10.1275 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.75 | 9.97 | 10.1424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.76 | 9.97 | 10.1464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.77 | 9.97 | 10.1566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.78 | 9.97 | 10.1676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.79 | 9.97 | 10.1711 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.8 | 9.97 | 10.186 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.81 | 9.97 | 10.19 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.82 | 9.97 | 10.1999 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.83 | 9.97 | 10.2107 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.84 | 9.97 | 10.2139 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.85 | 9.97 | 10.2282 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.86 | 9.97 | 10.2316 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.87 | 9.97 | 10.2408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.88 | 9.97 | 10.251 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.89 | 9.97 | 10.2535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.9 | 9.97 | 10.2673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.91 | 9.97 | 10.2703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.92 | 9.97 | 10.2791 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.93 | 9.97 | 10.2888 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.94 | 9.97 | 10.2908 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.95 | 9.97 | 10.3041 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.96 | 9.97 | 10.3066 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.97 | 9.97 | 10.3151 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.98 | 9.97 | 10.3247 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
208.99 | 9.97 | 10.3267 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209 | 9.97 | 10.34 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.01 | 9.97 | 10.3425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.02 | 9.97 | 10.351 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.03 | 9.97 | 10.3605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.04 | 9.97 | 10.3622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.05 | 9.97 | 10.375 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.06 | 9.97 | 10.3771 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.07 | 9.97 | 10.3851 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.08 | 9.97 | 10.3942 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.09 | 9.97 | 10.3957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.1 | 9.97 | 10.4086 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.11 | 9.97 | 10.4107 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.12 | 9.97 | 10.4186 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.13 | 9.97 | 10.4275 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.14 | 9.97 | 10.4285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.15 | 9.97 | 10.4408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.16 | 9.97 | 10.4422 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.17 | 9.97 | 10.4497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.18 | 9.97 | 10.4583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.19 | 9.97 | 10.4591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.2 | 9.97 | 10.4712 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.21 | 9.97 | 10.4724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.22 | 9.97 | 10.4797 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.23 | 9.97 | 10.4879 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.24 | 9.97 | 10.4882 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.25 | 9.97 | 10.4997 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.26 | 9.97 | 10.5006 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.27 | 9.97 | 10.5075 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.28 | 9.97 | 10.5154 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.29 | 9.97 | 10.5156 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.3 | 9.97 | 10.5273 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.31 | 9.97 | 10.5281 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.32 | 9.97 | 10.5347 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.33 | 9.97 | 10.5424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.34 | 9.97 | 10.5424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.35 | 9.97 | 10.5536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.36 | 9.97 | 10.5541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.37 | 9.97 | 10.5604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.38 | 9.97 | 10.5678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.39 | 9.97 | 10.5674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.4 | 9.97 | 10.5783 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.41 | 9.97 | 10.5786 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.42 | 9.97 | 10.5846 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.43 | 9.97 | 10.5919 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.44 | 9.97 | 10.5914 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.45 | 9.97 | 10.6021 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.46 | 9.97 | 10.6021 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.47 | 9.97 | 10.6077 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.48 | 9.97 | 10.6147 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.49 | 9.97 | 10.6139 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.5 | 9.97 | 10.6243 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.51 | 9.97 | 10.624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.52 | 9.97 | 10.6293 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.53 | 9.97 | 10.636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.54 | 9.97 | 10.6348 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.55 | 9.97 | 10.645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.56 | 9.97 | 10.6445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.57 | 9.97 | 10.6496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.58 | 9.97 | 10.6561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.59 | 9.97 | 10.6548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.6 | 9.97 | 10.665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.61 | 9.97 | 10.6643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.62 | 9.97 | 10.6693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.63 | 9.97 | 10.6755 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.64 | 9.97 | 10.6739 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.65 | 9.97 | 10.6836 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.66 | 9.97 | 10.6826 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.67 | 9.97 | 10.6876 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.68 | 9.97 | 10.694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.69 | 9.97 | 10.6926 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.7 | 9.97 | 10.7027 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.71 | 9.97 | 10.702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.72 | 9.97 | 10.7068 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.73 | 9.97 | 10.7129 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.74 | 9.97 | 10.711 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.75 | 9.97 | 10.7205 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.76 | 9.97 | 10.7194 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.77 | 9.97 | 10.7241 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.78 | 9.97 | 10.7303 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.79 | 9.97 | 10.7283 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.8 | 9.97 | 10.7379 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.81 | 9.97 | 10.7369 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.82 | 9.97 | 10.7413 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.83 | 9.97 | 10.747 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.84 | 9.97 | 10.7448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.85 | 9.97 | 10.754 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.86 | 9.97 | 10.7526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.87 | 9.97 | 10.7569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.88 | 9.97 | 10.7627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.89 | 9.97 | 10.7607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.9 | 9.97 | 10.77 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.91 | 9.97 | 10.7688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.92 | 9.97 | 10.7731 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.93 | 9.97 | 10.7788 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.94 | 9.97 | 10.7766 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.95 | 9.97 | 10.7856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.96 | 9.97 | 10.784 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.97 | 9.97 | 10.7882 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.98 | 9.97 | 10.7937 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
209.99 | 9.97 | 10.7913 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210 | 9.97 | 10.8003 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.01 | 9.97 | 10.7985 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.02 | 9.97 | 10.8024 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.03 | 9.97 | 10.8077 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.04 | 9.97 | 10.8051 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.05 | 9.97 | 10.8137 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.06 | 9.97 | 10.8118 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.07 | 9.97 | 10.8155 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.08 | 9.97 | 10.8211 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.09 | 9.97 | 10.8186 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.1 | 9.97 | 10.8275 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.11 | 9.97 | 10.8257 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.12 | 9.97 | 10.8295 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.13 | 9.97 | 10.8348 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.14 | 9.97 | 10.832 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.15 | 9.97 | 10.8408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.16 | 9.97 | 10.8387 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.17 | 9.97 | 10.8423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.18 | 9.97 | 10.8475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.19 | 9.97 | 10.8447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.2 | 9.97 | 10.8535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.21 | 9.97 | 10.8514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.22 | 9.97 | 10.855 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.23 | 9.97 | 10.8601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.24 | 9.97 | 10.8572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.25 | 9.97 | 10.8656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.26 | 9.97 | 10.8633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.27 | 9.97 | 10.8667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.28 | 9.97 | 10.8718 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.29 | 9.97 | 10.8687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.3 | 9.97 | 10.8773 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.31 | 9.97 | 10.8752 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.32 | 9.97 | 10.8786 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.33 | 9.97 | 10.8836 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.34 | 9.97 | 10.8804 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.35 | 9.97 | 10.8887 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.36 | 9.97 | 10.8862 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.37 | 9.97 | 10.8893 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.38 | 9.97 | 10.8941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.39 | 9.97 | 10.891 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.4 | 9.97 | 10.8993 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.41 | 9.97 | 10.8971 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.42 | 9.97 | 10.9004 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.43 | 9.97 | 10.9052 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.44 | 9.97 | 10.9019 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.45 | 9.97 | 10.9099 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.46 | 9.97 | 10.9077 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.47 | 9.97 | 10.9108 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.48 | 9.97 | 10.9155 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.49 | 9.97 | 10.9123 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.5 | 9.97 | 10.9205 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.51 | 9.97 | 10.9182 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.52 | 9.97 | 10.9213 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.53 | 9.97 | 10.9261 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.54 | 9.97 | 10.9227 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.55 | 9.97 | 10.9307 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.56 | 9.97 | 10.9282 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.57 | 9.97 | 10.9313 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.58 | 9.97 | 10.936 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.59 | 9.97 | 10.9326 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.6 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.61 | 9.97 | 10.9381 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.62 | 9.97 | 10.9408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.63 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.64 | 9.97 | 10.9417 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.65 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.66 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.67 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.68 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.69 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.7 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.71 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.72 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.73 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.74 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.75 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.76 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.77 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.78 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.79 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.8 | 9.97 | 10.9748 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.81 | 9.97 | 10.972 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.82 | 9.97 | 10.9746 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.83 | 9.97 | 10.9789 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.84 | 9.97 | 10.9748 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.85 | 9.97 | 10.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.86 | 9.97 | 10.979 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.87 | 9.97 | 10.9812 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.88 | 9.97 | 10.9852 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.89 | 9.97 | 10.9811 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.9 | 9.97 | 10.9886 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.91 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.92 | 9.97 | 10.9883 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.93 | 9.97 | 10.9924 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.94 | 9.97 | 10.9883 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.95 | 9.97 | 10.9956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.96 | 9.97 | 10.9926 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.97 | 9.97 | 10.995 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.98 | 9.97 | 10.9993 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
210.99 | 9.97 | 10.9952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211 | 9.97 | 11.0025 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.01 | 9.97 | 10.9995 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.02 | 9.97 | 11.0017 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.03 | 9.97 | 11.0055 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.04 | 9.97 | 11.0011 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.05 | 9.97 | 11.008 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.06 | 9.97 | 11.0044 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.07 | 9.97 | 11.0061 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.08 | 9.97 | 11.0097 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.09 | 9.97 | 11.0053 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.1 | 9.97 | 11.0124 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.11 | 9.97 | 11.0089 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.12 | 9.97 | 11.0107 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.13 | 9.97 | 11.0143 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.14 | 9.97 | 11.0095 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.15 | 9.97 | 11.0162 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.16 | 9.97 | 11.0127 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.17 | 9.97 | 11.0144 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.18 | 9.97 | 11.018 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.19 | 9.97 | 11.0136 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.2 | 9.97 | 11.0206 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.21 | 9.97 | 11.0171 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.22 | 9.97 | 11.0188 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.23 | 9.97 | 11.0224 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.24 | 9.97 | 11.0176 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.25 | 9.97 | 11.0243 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.26 | 9.97 | 11.0206 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.27 | 9.97 | 11.0223 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.28 | 9.97 | 11.0258 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.29 | 9.97 | 11.0209 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.3 | 9.97 | 11.0274 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.31 | 9.97 | 11.0236 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.32 | 9.97 | 11.025 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.33 | 9.97 | 11.0283 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.34 | 9.97 | 11.0232 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.35 | 9.97 | 11.0298 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.36 | 9.97 | 11.0259 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.37 | 9.97 | 11.0272 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.38 | 9.97 | 11.0305 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.39 | 9.97 | 11.0256 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.4 | 9.97 | 11.0323 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.41 | 9.97 | 11.0286 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.42 | 9.97 | 11.0302 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.43 | 9.97 | 11.0336 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.44 | 9.97 | 11.0285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.45 | 9.97 | 11.035 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.46 | 9.97 | 11.0312 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.47 | 9.97 | 11.0326 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.48 | 9.97 | 11.0357 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.49 | 9.97 | 11.0307 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.5 | 9.97 | 11.0371 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.51 | 9.97 | 11.0334 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.52 | 9.97 | 11.0347 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.53 | 9.97 | 11.038 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.54 | 9.97 | 11.0331 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.55 | 9.97 | 11.0396 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.56 | 9.97 | 11.0358 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.57 | 9.97 | 11.0374 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.58 | 9.97 | 11.041 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.59 | 9.97 | 11.0363 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.6 | 9.97 | 11.0429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.61 | 9.97 | 11.0391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.62 | 9.97 | 11.0405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.63 | 9.97 | 11.0439 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.64 | 9.97 | 11.0389 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.65 | 9.97 | 11.0453 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.66 | 9.97 | 11.0414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.67 | 9.97 | 11.0425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.68 | 9.97 | 11.0458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.69 | 9.97 | 11.0409 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.7 | 9.97 | 11.0474 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.71 | 9.97 | 11.0433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.72 | 9.97 | 11.0445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.73 | 9.97 | 11.0478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.74 | 9.97 | 11.0429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.75 | 9.97 | 11.0493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.76 | 9.97 | 11.0457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.77 | 9.97 | 11.0472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.78 | 9.97 | 11.0505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.79 | 9.97 | 11.0454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.8 | 9.97 | 11.0519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.81 | 9.97 | 11.0478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.82 | 9.97 | 11.0489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.83 | 9.97 | 11.0519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.84 | 9.97 | 11.0468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.85 | 9.97 | 11.0532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.86 | 9.97 | 11.0492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.87 | 9.97 | 11.0505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.88 | 9.97 | 11.0539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.89 | 9.97 | 11.0487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.9 | 9.97 | 11.055 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.91 | 9.97 | 11.0509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.92 | 9.97 | 11.0519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.93 | 9.97 | 11.0546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.94 | 9.97 | 11.0491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.95 | 9.97 | 11.0552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.96 | 9.97 | 11.0511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.97 | 9.97 | 11.0522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.98 | 9.97 | 11.0554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
211.99 | 9.97 | 11.0503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212 | 9.97 | 11.0568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.01 | 9.97 | 11.0528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.02 | 9.97 | 11.054 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.03 | 9.97 | 11.0571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.04 | 9.97 | 11.0519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.05 | 9.97 | 11.0581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.06 | 9.97 | 11.0541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.07 | 9.97 | 11.0551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.08 | 9.97 | 11.058 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.09 | 9.97 | 11.0526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.1 | 9.97 | 11.0588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.11 | 9.97 | 11.0547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.12 | 9.97 | 11.0556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.13 | 9.97 | 11.0586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.14 | 9.97 | 11.0532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.15 | 9.97 | 11.0592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.16 | 9.97 | 11.0549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.17 | 9.97 | 11.0558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.18 | 9.97 | 11.0587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.19 | 9.97 | 11.0533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.2 | 9.97 | 11.0593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.21 | 9.97 | 11.055 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.22 | 9.97 | 11.0557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.23 | 9.97 | 11.0583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.24 | 9.97 | 11.0528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.25 | 9.97 | 11.0589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.26 | 9.97 | 11.0548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.27 | 9.97 | 11.0558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.28 | 9.97 | 11.0588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.29 | 9.97 | 11.0534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.3 | 9.97 | 11.0596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.31 | 9.97 | 11.0553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.32 | 9.97 | 11.0559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.33 | 9.97 | 11.0585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.34 | 9.97 | 11.0527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.35 | 9.97 | 11.0586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.36 | 9.97 | 11.054 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.37 | 9.97 | 11.0546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.38 | 9.97 | 11.0572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.39 | 9.97 | 11.0513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.4 | 9.97 | 11.0571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.41 | 9.97 | 11.0526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.42 | 9.97 | 11.0533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.43 | 9.97 | 11.056 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.44 | 9.97 | 11.0503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.45 | 9.97 | 11.0564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.46 | 9.97 | 11.0521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.47 | 9.97 | 11.0531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.48 | 9.97 | 11.056 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.49 | 9.97 | 11.0502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.5 | 9.97 | 11.0558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.51 | 9.97 | 11.051 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.52 | 9.97 | 11.0514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.53 | 9.97 | 11.0537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.54 | 9.97 | 11.0477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.55 | 9.97 | 11.0534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.56 | 9.97 | 11.0486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.57 | 9.97 | 11.0491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.58 | 9.97 | 11.0516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.59 | 9.97 | 11.0457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.6 | 9.97 | 11.0513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.61 | 9.97 | 11.0466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.62 | 9.97 | 11.0471 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.63 | 9.97 | 11.0494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.64 | 9.97 | 11.0434 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.65 | 9.97 | 11.0489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.66 | 9.97 | 11.0441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.67 | 9.97 | 11.0446 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.68 | 9.97 | 11.0471 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.69 | 9.97 | 11.0412 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.7 | 9.97 | 11.0467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.71 | 9.97 | 11.042 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.72 | 9.97 | 11.0423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.73 | 9.97 | 11.0448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.74 | 9.97 | 11.0392 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.75 | 9.97 | 11.0448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.76 | 9.97 | 11.0402 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.77 | 9.97 | 11.0408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.78 | 9.97 | 11.0435 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.79 | 9.97 | 11.0378 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.8 | 9.97 | 11.0434 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.81 | 9.97 | 11.0387 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.82 | 9.97 | 11.0391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.83 | 9.97 | 11.0412 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.84 | 9.97 | 11.035 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.85 | 9.97 | 11.0403 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.86 | 9.97 | 11.0354 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.87 | 9.97 | 11.0355 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.88 | 9.97 | 11.0383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.89 | 9.97 | 11.0326 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.9 | 9.97 | 11.0384 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.91 | 9.97 | 11.0335 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.92 | 9.97 | 11.0337 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.93 | 9.97 | 11.0362 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.94 | 9.97 | 11.0302 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.95 | 9.97 | 11.0358 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.96 | 9.97 | 11.0312 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.97 | 9.97 | 11.0317 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.98 | 9.97 | 11.0341 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
212.99 | 9.97 | 11.028 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213 | 9.97 | 11.0336 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.01 | 9.97 | 11.0287 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.02 | 9.97 | 11.0289 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.03 | 9.97 | 11.0312 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.04 | 9.97 | 11.0252 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.05 | 9.97 | 11.0308 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.06 | 9.97 | 11.0261 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.07 | 9.97 | 11.0267 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.08 | 9.97 | 11.0294 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.09 | 9.97 | 11.0234 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.1 | 9.97 | 11.029 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.11 | 9.97 | 11.024 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.12 | 9.97 | 11.0242 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.13 | 9.97 | 11.0264 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.14 | 9.97 | 11.0203 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.15 | 9.97 | 11.026 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.16 | 9.97 | 11.0212 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.17 | 9.97 | 11.0215 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.18 | 9.97 | 11.024 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.19 | 9.97 | 11.0182 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.2 | 9.97 | 11.0239 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.21 | 9.97 | 11.0192 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.22 | 9.97 | 11.0196 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.23 | 9.97 | 11.022 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.24 | 9.97 | 11.0161 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.25 | 9.97 | 11.0216 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.26 | 9.97 | 11.017 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.27 | 9.97 | 11.0175 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.28 | 9.97 | 11.0199 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.29 | 9.97 | 11.014 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.3 | 9.97 | 11.0196 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.31 | 9.97 | 11.015 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.32 | 9.97 | 11.0153 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.33 | 9.97 | 11.0176 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.34 | 9.97 | 11.0117 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.35 | 9.97 | 11.0173 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.36 | 9.97 | 11.0126 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.37 | 9.97 | 11.0131 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.38 | 9.97 | 11.0155 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.39 | 9.97 | 11.0095 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.4 | 9.97 | 11.0147 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.41 | 9.97 | 11.0096 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.42 | 9.97 | 11.0096 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.43 | 9.97 | 11.0116 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.44 | 9.97 | 11.0049 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.45 | 9.97 | 11.0102 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.46 | 9.97 | 11.0053 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.47 | 9.97 | 11.0056 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.48 | 9.97 | 11.008 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.49 | 9.97 | 11.002 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.5 | 9.97 | 11.0076 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.51 | 9.97 | 11.0027 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.52 | 9.97 | 11.0028 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.53 | 9.97 | 11.0052 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.54 | 9.97 | 10.9989 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.55 | 9.97 | 11.0042 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.56 | 9.97 | 10.9992 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.57 | 9.97 | 10.9993 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.58 | 9.97 | 11.0014 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.59 | 9.97 | 10.9951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.6 | 9.97 | 11.0004 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.61 | 9.97 | 10.9953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.62 | 9.97 | 10.9952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.63 | 9.97 | 10.9972 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.64 | 9.97 | 10.9911 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.65 | 9.97 | 10.9965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.66 | 9.97 | 10.9916 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.67 | 9.97 | 10.9918 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.68 | 9.97 | 10.9944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.69 | 9.97 | 10.9883 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.7 | 9.97 | 10.9937 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.71 | 9.97 | 10.9887 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.72 | 9.97 | 10.9891 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.73 | 9.97 | 10.9913 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.74 | 9.97 | 10.985 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.75 | 9.97 | 10.99 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.76 | 9.97 | 10.9847 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.77 | 9.97 | 10.9845 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.78 | 9.97 | 10.9864 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.79 | 9.97 | 10.9798 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.8 | 9.97 | 10.9848 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.81 | 9.97 | 10.9796 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.82 | 9.97 | 10.9794 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.83 | 9.97 | 10.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.84 | 9.97 | 10.9751 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.85 | 9.97 | 10.9803 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.86 | 9.97 | 10.9752 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.87 | 9.97 | 10.9753 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.88 | 9.97 | 10.9777 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.89 | 9.97 | 10.9717 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.9 | 9.97 | 10.9771 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.91 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.92 | 9.97 | 10.9719 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.93 | 9.97 | 10.9739 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.94 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.95 | 9.97 | 10.9731 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.96 | 9.97 | 10.9682 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.97 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.98 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
213.99 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.01 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.02 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.03 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.04 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.05 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.06 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.07 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.08 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.09 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.1 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.11 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.12 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.13 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.14 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.15 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.16 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.17 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.18 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.19 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.2 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.21 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.22 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.23 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.24 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.25 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.26 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.27 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.28 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.29 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.3 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.31 | 9.97 | 10.9446 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.32 | 9.97 | 10.9446 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.33 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.34 | 9.97 | 10.9405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.35 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.36 | 9.97 | 10.941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.37 | 9.97 | 10.9412 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.38 | 9.97 | 10.9436 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.39 | 9.97 | 10.9376 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.4 | 9.97 | 10.9431 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.41 | 9.97 | 10.9384 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.42 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.43 | 9.97 | 10.941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.44 | 9.97 | 10.935 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.45 | 9.97 | 10.9405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.46 | 9.97 | 10.9358 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.47 | 9.97 | 10.9362 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.48 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.49 | 9.97 | 10.9326 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.5 | 9.97 | 10.938 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.51 | 9.97 | 10.9332 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.52 | 9.97 | 10.9333 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.53 | 9.97 | 10.9356 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.54 | 9.97 | 10.9298 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.55 | 9.97 | 10.9352 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.56 | 9.97 | 10.9305 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.57 | 9.97 | 10.931 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.58 | 9.97 | 10.9337 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.59 | 9.97 | 10.9276 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.6 | 9.97 | 10.9331 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.61 | 9.97 | 10.9283 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.62 | 9.97 | 10.9286 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.63 | 9.97 | 10.931 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.64 | 9.97 | 10.925 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.65 | 9.97 | 10.9307 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.66 | 9.97 | 10.9261 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.67 | 9.97 | 10.9266 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.68 | 9.97 | 10.9294 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.69 | 9.97 | 10.9238 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.7 | 9.97 | 10.9298 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.71 | 9.97 | 10.9253 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.72 | 9.97 | 10.9259 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.73 | 9.97 | 10.9289 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.74 | 9.97 | 10.9233 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.75 | 9.97 | 10.9293 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.76 | 9.97 | 10.925 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.77 | 9.97 | 10.9258 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.78 | 9.97 | 10.9286 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.79 | 9.97 | 10.9227 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.8 | 9.97 | 10.9286 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.81 | 9.97 | 10.9239 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.82 | 9.97 | 10.9242 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.83 | 9.97 | 10.9267 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.84 | 9.97 | 10.9213 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.85 | 9.97 | 10.9272 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.86 | 9.97 | 10.923 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.87 | 9.97 | 10.9238 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.88 | 9.97 | 10.9267 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.89 | 9.97 | 10.9212 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.9 | 9.97 | 10.9272 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.91 | 9.97 | 10.9222 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.92 | 9.97 | 10.9254 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.93 | 9.97 | 10.9272 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.94 | 9.97 | 10.9218 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.95 | 9.97 | 10.9282 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.96 | 9.97 | 10.9226 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.97 | 9.97 | 10.9256 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.98 | 9.97 | 10.9262 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
214.99 | 9.97 | 10.922 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215 | 9.97 | 10.9278 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.01 | 9.97 | 10.9219 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.02 | 9.97 | 10.9247 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.03 | 9.97 | 10.9252 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.04 | 9.97 | 10.9209 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.05 | 9.97 | 10.9268 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.06 | 9.97 | 10.9213 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.07 | 9.97 | 10.9232 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.08 | 9.97 | 10.926 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.09 | 9.97 | 10.9208 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.1 | 9.97 | 10.9267 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.11 | 9.97 | 10.9212 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.12 | 9.97 | 10.9241 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.13 | 9.97 | 10.9247 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.14 | 9.97 | 10.9208 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.15 | 9.97 | 10.927 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.16 | 9.97 | 10.9216 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.17 | 9.97 | 10.925 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.18 | 9.97 | 10.926 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.19 | 9.97 | 10.922 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.2 | 9.97 | 10.928 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.21 | 9.97 | 10.9224 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.22 | 9.97 | 10.9255 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.23 | 9.97 | 10.9261 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.24 | 9.97 | 10.9219 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.25 | 9.97 | 10.928 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.26 | 9.97 | 10.9225 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.27 | 9.97 | 10.9256 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.28 | 9.97 | 10.9264 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.29 | 9.97 | 10.9224 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.3 | 9.97 | 10.9285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.31 | 9.97 | 10.9227 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.32 | 9.97 | 10.9258 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.33 | 9.97 | 10.9265 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.34 | 9.97 | 10.9225 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.35 | 9.97 | 10.9285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.36 | 9.97 | 10.923 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.37 | 9.97 | 10.9262 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.38 | 9.97 | 10.927 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.39 | 9.97 | 10.9228 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.4 | 9.97 | 10.9284 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.41 | 9.97 | 10.9226 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.42 | 9.97 | 10.9256 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.43 | 9.97 | 10.9262 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.44 | 9.97 | 10.9223 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.45 | 9.97 | 10.9285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.46 | 9.97 | 10.9231 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.47 | 9.97 | 10.9263 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.48 | 9.97 | 10.9271 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.49 | 9.97 | 10.9231 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.5 | 9.97 | 10.929 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.51 | 9.97 | 10.9232 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.52 | 9.97 | 10.9262 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.53 | 9.97 | 10.9266 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.54 | 9.97 | 10.9224 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.55 | 9.97 | 10.9285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.56 | 9.97 | 10.9231 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.57 | 9.97 | 10.9262 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.58 | 9.97 | 10.927 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.59 | 9.97 | 10.9232 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.6 | 9.97 | 10.9293 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.61 | 9.97 | 10.9239 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.62 | 9.97 | 10.9271 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.63 | 9.97 | 10.9279 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.64 | 9.97 | 10.9241 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.65 | 9.97 | 10.9302 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.66 | 9.97 | 10.9248 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.67 | 9.97 | 10.9281 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.68 | 9.97 | 10.9287 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.69 | 9.97 | 10.9245 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.7 | 9.97 | 10.9305 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.71 | 9.97 | 10.9248 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.72 | 9.97 | 10.9278 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.73 | 9.97 | 10.9284 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.74 | 9.97 | 10.9244 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.75 | 9.97 | 10.9306 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.76 | 9.97 | 10.9251 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.77 | 9.97 | 10.9285 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.78 | 9.97 | 10.9294 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.79 | 9.97 | 10.9254 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.8 | 9.97 | 10.9314 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.81 | 9.97 | 10.9259 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.82 | 9.97 | 10.9294 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.83 | 9.97 | 10.9302 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.84 | 9.97 | 10.9263 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.85 | 9.97 | 10.9326 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.86 | 9.97 | 10.9272 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.87 | 9.97 | 10.9306 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.88 | 9.97 | 10.9314 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.89 | 9.97 | 10.9278 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.9 | 9.97 | 10.9341 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.91 | 9.97 | 10.9288 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.92 | 9.97 | 10.9323 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.93 | 9.97 | 10.9333 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.94 | 9.97 | 10.9295 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.95 | 9.97 | 10.936 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.96 | 9.97 | 10.931 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.97 | 9.97 | 10.9345 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.98 | 9.97 | 10.9353 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
215.99 | 9.97 | 10.9314 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216 | 9.97 | 10.9376 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.01 | 9.97 | 10.9321 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.02 | 9.97 | 10.9352 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.03 | 9.97 | 10.9359 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.04 | 9.97 | 10.9322 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.05 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.06 | 9.97 | 10.9328 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.07 | 9.97 | 10.9362 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.08 | 9.97 | 10.937 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.09 | 9.97 | 10.9331 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.1 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.11 | 9.97 | 10.9337 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.12 | 9.97 | 10.937 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.13 | 9.97 | 10.9376 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.14 | 9.97 | 10.9338 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.15 | 9.97 | 10.94 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.16 | 9.97 | 10.9347 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.17 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.18 | 9.97 | 10.9393 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.19 | 9.97 | 10.9358 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.2 | 9.97 | 10.9423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.21 | 9.97 | 10.9372 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.22 | 9.97 | 10.9408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.23 | 9.97 | 10.942 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.24 | 9.97 | 10.9384 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.25 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.26 | 9.97 | 10.9396 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.27 | 9.97 | 10.9431 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.28 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.29 | 9.97 | 10.9398 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.3 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.31 | 9.97 | 10.9405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.32 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.33 | 9.97 | 10.9445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.34 | 9.97 | 10.9408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.35 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.36 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.37 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.38 | 9.97 | 10.9473 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.39 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.4 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.41 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.42 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.43 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.44 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.45 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.46 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.47 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.48 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.49 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.5 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.51 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.52 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.53 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.54 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.55 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.56 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.57 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.58 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.59 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.6 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.61 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.62 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.63 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.64 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.65 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.66 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.67 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.68 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.69 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.7 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.71 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.72 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.73 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.74 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.75 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.76 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.77 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.78 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.79 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.8 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.81 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.82 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.83 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.84 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.85 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.86 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.87 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.88 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.89 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.9 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.91 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.92 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.93 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.94 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.95 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.96 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.97 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.98 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
216.99 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.01 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.02 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.03 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.04 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.05 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.06 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.07 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.08 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.09 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.1 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.11 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.12 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.13 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.14 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.15 | 9.97 | 10.971 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.16 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.17 | 9.97 | 10.969 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.18 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.19 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.2 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.21 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.22 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.23 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.24 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.25 | 9.97 | 10.9731 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.26 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.27 | 9.97 | 10.9714 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.28 | 9.97 | 10.9722 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.29 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.3 | 9.97 | 10.9744 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.31 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.32 | 9.97 | 10.972 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.33 | 9.97 | 10.9726 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.34 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.35 | 9.97 | 10.9746 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.36 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.37 | 9.97 | 10.9722 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.38 | 9.97 | 10.9738 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.39 | 9.97 | 10.969 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.4 | 9.97 | 10.9753 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.41 | 9.97 | 10.9698 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.42 | 9.97 | 10.9733 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.43 | 9.97 | 10.9743 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.44 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.45 | 9.97 | 10.9772 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.46 | 9.97 | 10.9719 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.47 | 9.97 | 10.9756 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.48 | 9.97 | 10.9762 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.49 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.5 | 9.97 | 10.9785 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.51 | 9.97 | 10.973 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.52 | 9.97 | 10.976 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.53 | 9.97 | 10.9763 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.54 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.55 | 9.97 | 10.9781 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.56 | 9.97 | 10.9728 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.57 | 9.97 | 10.9762 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.58 | 9.97 | 10.9769 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.59 | 9.97 | 10.9731 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.6 | 9.97 | 10.9792 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.61 | 9.97 | 10.9737 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.62 | 9.97 | 10.9772 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.63 | 9.97 | 10.9777 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.64 | 9.97 | 10.974 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.65 | 9.97 | 10.9803 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.66 | 9.97 | 10.976 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.67 | 9.97 | 10.9785 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.68 | 9.97 | 10.9793 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.69 | 9.97 | 10.9758 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.7 | 9.97 | 10.9821 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.71 | 9.97 | 10.9767 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.72 | 9.97 | 10.9801 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.73 | 9.97 | 10.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.74 | 9.97 | 10.9774 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.75 | 9.97 | 10.9837 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.76 | 9.97 | 10.9783 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.77 | 9.97 | 10.9815 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.78 | 9.97 | 10.9819 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.79 | 9.97 | 10.978 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.8 | 9.97 | 10.9839 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.81 | 9.97 | 10.9782 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.82 | 9.97 | 10.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.83 | 9.97 | 10.983 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.84 | 9.97 | 10.9783 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.85 | 9.97 | 10.9844 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.86 | 9.97 | 10.9788 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.87 | 9.97 | 10.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.88 | 9.97 | 10.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.89 | 9.97 | 10.979 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.9 | 9.97 | 10.9849 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.91 | 9.97 | 10.9796 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.92 | 9.97 | 10.9833 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.93 | 9.97 | 10.9841 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.94 | 9.97 | 10.9803 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.95 | 9.97 | 10.9865 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.96 | 9.97 | 10.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.97 | 9.97 | 10.9842 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.98 | 9.97 | 10.9847 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
217.99 | 9.97 | 10.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218 | 9.97 | 10.9869 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.01 | 9.97 | 10.9812 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.02 | 9.97 | 10.9846 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.03 | 9.97 | 10.9853 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.04 | 9.97 | 10.9816 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.05 | 9.97 | 10.9878 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.06 | 9.97 | 10.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.07 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.08 | 9.97 | 10.986 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.09 | 9.97 | 10.9819 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.1 | 9.97 | 10.9879 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.11 | 9.97 | 10.982 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.12 | 9.97 | 10.9852 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.13 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.14 | 9.97 | 10.982 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.15 | 9.97 | 10.9881 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.16 | 9.97 | 10.9826 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.17 | 9.97 | 10.986 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.18 | 9.97 | 10.9866 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.19 | 9.97 | 10.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.2 | 9.97 | 10.9886 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.21 | 9.97 | 10.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.22 | 9.97 | 10.986 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.23 | 9.97 | 10.9865 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.24 | 9.97 | 10.9827 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.25 | 9.97 | 10.9887 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.26 | 9.97 | 10.9832 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.27 | 9.97 | 10.9865 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.28 | 9.97 | 10.987 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.29 | 9.97 | 10.9834 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.3 | 9.97 | 10.9893 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.31 | 9.97 | 10.9837 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.32 | 9.97 | 10.9871 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.33 | 9.97 | 10.9877 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.34 | 9.97 | 10.9841 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.35 | 9.97 | 10.9901 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.36 | 9.97 | 10.9845 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.37 | 9.97 | 10.9878 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.38 | 9.97 | 10.9882 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.39 | 9.97 | 10.9844 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.4 | 9.97 | 10.9905 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.41 | 9.97 | 10.9851 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.42 | 9.97 | 10.9885 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.43 | 9.97 | 10.9892 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.44 | 9.97 | 10.9857 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.45 | 9.97 | 10.9919 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.46 | 9.97 | 10.9862 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.47 | 9.97 | 10.9893 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.48 | 9.97 | 10.9895 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.49 | 9.97 | 10.9854 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.5 | 9.97 | 10.991 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.51 | 9.97 | 10.9852 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.52 | 9.97 | 10.9886 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.53 | 9.97 | 10.989 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.54 | 9.97 | 10.9851 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.55 | 9.97 | 10.9911 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.56 | 9.97 | 10.9854 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.57 | 9.97 | 10.9885 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.58 | 9.97 | 10.9889 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.59 | 9.97 | 10.985 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.6 | 9.97 | 10.9909 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.61 | 9.97 | 10.9851 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.62 | 9.97 | 10.9884 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.63 | 9.97 | 10.9889 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.64 | 9.97 | 10.9852 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.65 | 9.97 | 10.9912 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.66 | 9.97 | 10.9855 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.67 | 9.97 | 10.9887 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.68 | 9.97 | 10.9888 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.69 | 9.97 | 10.9846 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.7 | 9.97 | 10.9902 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.71 | 9.97 | 10.9841 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.72 | 9.97 | 10.9869 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.73 | 9.97 | 10.9869 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.74 | 9.97 | 10.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.75 | 9.97 | 10.9889 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.76 | 9.97 | 10.9833 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.77 | 9.97 | 10.9867 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.78 | 9.97 | 10.9882 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.79 | 9.97 | 10.9835 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.8 | 9.97 | 10.9896 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.81 | 9.97 | 10.984 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.82 | 9.97 | 10.9874 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.83 | 9.97 | 10.9878 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.84 | 9.97 | 10.9841 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.85 | 9.97 | 10.9901 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.86 | 9.97 | 10.9845 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.87 | 9.97 | 10.9863 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.88 | 9.97 | 10.9876 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.89 | 9.97 | 10.9836 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.9 | 9.97 | 10.9894 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.91 | 9.97 | 10.9835 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.92 | 9.97 | 10.9865 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.93 | 9.97 | 10.9869 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.94 | 9.97 | 10.983 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.95 | 9.97 | 10.9888 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.96 | 9.97 | 10.983 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.97 | 9.97 | 10.9862 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.98 | 9.97 | 10.9863 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
218.99 | 9.97 | 10.9821 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219 | 9.97 | 10.9878 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.01 | 9.97 | 10.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.02 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.03 | 9.97 | 10.9866 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.04 | 9.97 | 10.9828 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.05 | 9.97 | 10.9895 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.06 | 9.97 | 10.9839 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.07 | 9.97 | 10.9872 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.08 | 9.97 | 10.9877 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.09 | 9.97 | 10.9838 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.1 | 9.97 | 10.9896 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.11 | 9.97 | 10.9837 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.12 | 9.97 | 10.987 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.13 | 9.97 | 10.9872 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.14 | 9.97 | 10.9832 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.15 | 9.97 | 10.9891 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.16 | 9.97 | 10.9833 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.17 | 9.97 | 10.9863 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.18 | 9.97 | 10.9863 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.19 | 9.97 | 10.9823 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.2 | 9.97 | 10.9882 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.21 | 9.97 | 10.9824 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.22 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.23 | 9.97 | 10.9859 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.24 | 9.97 | 10.982 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.25 | 9.97 | 10.988 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.26 | 9.97 | 10.9822 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.27 | 9.97 | 10.9854 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.28 | 9.97 | 10.9856 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.29 | 9.97 | 10.9816 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.3 | 9.97 | 10.9876 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.31 | 9.97 | 10.9817 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.32 | 9.97 | 10.9848 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.33 | 9.97 | 10.9851 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.34 | 9.97 | 10.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.35 | 9.97 | 10.9874 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.36 | 9.97 | 10.9816 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.37 | 9.97 | 10.9848 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.38 | 9.97 | 10.985 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.39 | 9.97 | 10.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.4 | 9.97 | 10.9864 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.41 | 9.97 | 10.9804 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.42 | 9.97 | 10.9836 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.43 | 9.97 | 10.9839 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.44 | 9.97 | 10.9799 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.45 | 9.97 | 10.9857 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.46 | 9.97 | 10.9799 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.47 | 9.97 | 10.9829 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.48 | 9.97 | 10.983 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.49 | 9.97 | 10.979 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.5 | 9.97 | 10.9848 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.51 | 9.97 | 10.979 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.52 | 9.97 | 10.9821 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.53 | 9.97 | 10.9824 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.54 | 9.97 | 10.9784 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.55 | 9.97 | 10.984 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.56 | 9.97 | 10.9781 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.57 | 9.97 | 10.981 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.58 | 9.97 | 10.9809 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.59 | 9.97 | 10.9765 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.6 | 9.97 | 10.982 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.61 | 9.97 | 10.976 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.62 | 9.97 | 10.9791 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.63 | 9.97 | 10.9793 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.64 | 9.97 | 10.9755 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.65 | 9.97 | 10.9814 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.66 | 9.97 | 10.9756 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.67 | 9.97 | 10.9788 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.68 | 9.97 | 10.9791 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.69 | 9.97 | 10.9749 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.7 | 9.97 | 10.9805 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.71 | 9.97 | 10.9743 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.72 | 9.97 | 10.9773 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.73 | 9.97 | 10.9772 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.74 | 9.97 | 10.9729 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.75 | 9.97 | 10.9785 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.76 | 9.97 | 10.9722 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.77 | 9.97 | 10.975 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.78 | 9.97 | 10.9749 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.79 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.8 | 9.97 | 10.9765 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.81 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.82 | 9.97 | 10.9736 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.83 | 9.97 | 10.9738 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.84 | 9.97 | 10.9698 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.85 | 9.97 | 10.9755 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.86 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.87 | 9.97 | 10.9726 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.88 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.89 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.9 | 9.97 | 10.9734 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.91 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.92 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.93 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.94 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.95 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.96 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.97 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.98 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
219.99 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220 | 9.97 | 10.9702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.01 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.02 | 9.97 | 10.9673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.03 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.04 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.05 | 9.97 | 10.9686 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.06 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.07 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.08 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.09 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.1 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.11 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.12 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.13 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.14 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.15 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.16 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.17 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.18 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.19 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.2 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.21 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.22 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.23 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.24 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.25 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.26 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.27 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.28 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.29 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.3 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.31 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.32 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.33 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.34 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.35 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.36 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.37 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.38 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.39 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.4 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.41 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.42 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.43 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.44 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.45 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.46 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.47 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.48 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.49 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.5 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.51 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.52 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.53 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.54 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.55 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.56 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.57 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.58 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.59 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.6 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.61 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.62 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.63 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.64 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.65 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.66 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.67 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.68 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.69 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.7 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.71 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.72 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.73 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.74 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.75 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.76 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.77 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.78 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.79 | 9.97 | 10.9484 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.8 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.81 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.82 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.83 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.84 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.85 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.86 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.87 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.88 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.89 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.9 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.91 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.92 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.93 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.94 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.95 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.96 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.97 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.98 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
220.99 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.01 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.02 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.03 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.04 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.05 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.06 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.07 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.08 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.09 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.1 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.11 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.12 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.13 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.14 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.15 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.16 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.17 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.18 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.19 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.2 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.21 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.22 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.23 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.24 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.25 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.26 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.27 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.28 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.29 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.3 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.31 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.32 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.33 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.34 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.35 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.36 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.37 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.38 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.39 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.4 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.41 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.42 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.43 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.44 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.45 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.46 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.47 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.48 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.49 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.5 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.51 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.52 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.53 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.54 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.55 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.56 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.57 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.58 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.59 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.6 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.61 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.62 | 9.97 | 10.948 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.63 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.64 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.65 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.66 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.67 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.68 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.69 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.7 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.71 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.72 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.73 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.74 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.75 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.76 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.77 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.78 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.79 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.8 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.81 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.82 | 9.97 | 10.9484 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.83 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.84 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.85 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.86 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.87 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.88 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.89 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.9 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.91 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.92 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.93 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.94 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.95 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.96 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.97 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.98 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
221.99 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.01 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.02 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.03 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.04 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.05 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.06 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.07 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.08 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.09 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.1 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.11 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.12 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.13 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.14 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.15 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.16 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.17 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.18 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.19 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.2 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.21 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.22 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.23 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.24 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.25 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.26 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.27 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.28 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.29 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.3 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.31 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.32 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.33 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.34 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.35 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.36 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.37 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.38 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.39 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.4 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.41 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.42 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.43 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.44 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.45 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.46 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.47 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.48 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.49 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.5 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.51 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.52 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.53 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.54 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.55 | 9.97 | 10.9518 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.56 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.57 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.58 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.59 | 9.97 | 10.9453 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.6 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.61 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.62 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.63 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.64 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.65 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.66 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.67 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.68 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.69 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.7 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.71 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.72 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.73 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.74 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.75 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.76 | 9.97 | 10.9474 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.77 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.78 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.79 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.8 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.81 | 9.97 | 10.9471 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.82 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.83 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.84 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.85 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.86 | 9.97 | 10.947 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.87 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.88 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.89 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.9 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.91 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.92 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.93 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.94 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.95 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.96 | 9.97 | 10.9484 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.97 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.98 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
222.99 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.01 | 9.97 | 10.9484 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.02 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.03 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.04 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.05 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.06 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.07 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.08 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.09 | 9.97 | 10.947 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.1 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.11 | 9.97 | 10.948 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.12 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.13 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.14 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.15 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.16 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.17 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.18 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.19 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.2 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.21 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.22 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.23 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.24 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.25 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.26 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.27 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.28 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.29 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.3 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.31 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.32 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.33 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.34 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.35 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.36 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.37 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.38 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.39 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.4 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.41 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.42 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.43 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.44 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.45 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.46 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.47 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.48 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.49 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.5 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.51 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.52 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.53 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.54 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.55 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.56 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.57 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.58 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.59 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.6 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.61 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.62 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.63 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.64 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.65 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.66 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.67 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.68 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.69 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.7 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.71 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.72 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.73 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.74 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.75 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.76 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.77 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.78 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.79 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.8 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.81 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.82 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.83 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.84 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.85 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.86 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.87 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.88 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.89 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.9 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.91 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.92 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.93 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.94 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.95 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.96 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.97 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.98 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
223.99 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.01 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.02 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.03 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.04 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.05 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.06 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.07 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.08 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.09 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.1 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.11 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.12 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.13 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.14 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.15 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.16 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.17 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.18 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.19 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.2 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.21 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.22 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.23 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.24 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.25 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.26 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.27 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.28 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.29 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.3 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.31 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.32 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.33 | 9.97 | 10.9682 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.34 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.35 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.36 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.37 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.38 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.39 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.4 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.41 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.42 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.43 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.44 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.45 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.46 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.47 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.48 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.49 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.5 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.51 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.52 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.53 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.54 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.55 | 9.97 | 10.9686 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.56 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.57 | 9.97 | 10.9652 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.58 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.59 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.6 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.61 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.62 | 9.97 | 10.9658 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.63 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.64 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.65 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.66 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.67 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.68 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.69 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.7 | 9.97 | 10.969 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.71 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.72 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.73 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.74 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.75 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.76 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.77 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.78 | 9.97 | 10.9686 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.79 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.8 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.81 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.82 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.83 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.84 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.85 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.86 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.87 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.88 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.89 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.9 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.91 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.92 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.93 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.94 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.95 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.96 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.97 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.98 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
224.99 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225 | 9.97 | 10.9702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.01 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.02 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.03 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.04 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.05 | 9.97 | 10.9697 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.06 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.07 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.08 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.09 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.1 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.11 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.12 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.13 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.14 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.15 | 9.97 | 10.9703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.16 | 9.97 | 10.9658 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.17 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.18 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.19 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.2 | 9.97 | 10.9703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.21 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.22 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.23 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.24 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.25 | 9.97 | 10.9707 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.26 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.27 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.28 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.29 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.3 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.31 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.32 | 9.97 | 10.9673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.33 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.34 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.35 | 9.97 | 10.9714 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.36 | 9.97 | 10.9673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.37 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.38 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.39 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.4 | 9.97 | 10.9722 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.41 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.42 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.43 | 9.97 | 10.9711 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.44 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.45 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.46 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.47 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.48 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.49 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.5 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.51 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.52 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.53 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.54 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.55 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.56 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.57 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.58 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.59 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.6 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.61 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.62 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.63 | 9.97 | 10.9702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.64 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.65 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.66 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.67 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.68 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.69 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.7 | 9.97 | 10.9703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.71 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.72 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.73 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.74 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.75 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.76 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.77 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.78 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.79 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.8 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.81 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.82 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.83 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.84 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.85 | 9.97 | 10.9707 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.86 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.87 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.88 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.89 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.9 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.91 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.92 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.93 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.94 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.95 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.96 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.97 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.98 | 9.97 | 10.971 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
225.99 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226 | 9.97 | 10.9712 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.01 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.02 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.03 | 9.97 | 10.9716 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.04 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.05 | 9.97 | 10.9714 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.06 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.07 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.08 | 9.97 | 10.9712 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.09 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.1 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.11 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.12 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.13 | 9.97 | 10.9718 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.14 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.15 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.16 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.17 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.18 | 9.97 | 10.9714 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.19 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.2 | 9.97 | 10.9713 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.21 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.22 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.23 | 9.97 | 10.9714 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.24 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.25 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.26 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.27 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.28 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.29 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.3 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.31 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.32 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.33 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.34 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.35 | 9.97 | 10.9707 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.36 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.37 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.38 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.39 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.4 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.41 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.42 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.43 | 9.97 | 10.9711 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.44 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.45 | 9.97 | 10.9707 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.46 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.47 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.48 | 9.97 | 10.9711 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.49 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.5 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.51 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.52 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.53 | 9.97 | 10.9709 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.54 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.55 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.56 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.57 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.58 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.59 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.6 | 9.97 | 10.9692 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.61 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.62 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.63 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.64 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.65 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.66 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.67 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.68 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.69 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.7 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.71 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.72 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.73 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.74 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.75 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.76 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.77 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.78 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.79 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.8 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.81 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.82 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.83 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.84 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.85 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.86 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.87 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.88 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.89 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.9 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.91 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.92 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.93 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.94 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.95 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.96 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.97 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.98 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
226.99 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.01 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.02 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.03 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.04 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.05 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.06 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.07 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.08 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.09 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.1 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.11 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.12 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.13 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.14 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.15 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.16 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.17 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.18 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.19 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.2 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.21 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.22 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.23 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.24 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.25 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.26 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.27 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.28 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.29 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.3 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.31 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.32 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.33 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.34 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.35 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.36 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.37 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.38 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.39 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.4 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.41 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.42 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.43 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.44 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.45 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.46 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.47 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.48 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.49 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.5 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.51 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.52 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.53 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.54 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.55 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.56 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.57 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.58 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.59 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.6 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.61 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.62 | 9.97 | 10.9518 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.63 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.64 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.65 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.66 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.67 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.68 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.69 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.7 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.71 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.72 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.73 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.74 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.75 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.76 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.77 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.78 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.79 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.8 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.81 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.82 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.83 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.84 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.85 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.86 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.87 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.88 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.89 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.9 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.91 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.92 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.93 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.94 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.95 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.96 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.97 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.98 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
227.99 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.01 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.02 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.03 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.04 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.05 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.06 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.07 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.08 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.09 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.1 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.11 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.12 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.13 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.14 | 9.97 | 10.9473 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.15 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.16 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.17 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.18 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.19 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.2 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.21 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.22 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.23 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.24 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.25 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.26 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.27 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.28 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.29 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.3 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.31 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.32 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.33 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.34 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.35 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.36 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.37 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.38 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.39 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.4 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.41 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.42 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.43 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.44 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.45 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.46 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.47 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.48 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.49 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.5 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.51 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.52 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.53 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.54 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.55 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.56 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.57 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.58 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.59 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.6 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.61 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.62 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.63 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.64 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.65 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.66 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.67 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.68 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.69 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.7 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.71 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.72 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.73 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.74 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.75 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.76 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.77 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.78 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.79 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.8 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.81 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.82 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.83 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.84 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.85 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.86 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.87 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.88 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.89 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.9 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.91 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.92 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.93 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.94 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.95 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.96 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.97 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.98 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
228.99 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.01 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.02 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.03 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.04 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.05 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.06 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.07 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.08 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.09 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.1 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.11 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.12 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.13 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.14 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.15 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.16 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.17 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.18 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.19 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.2 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.21 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.22 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.23 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.24 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.25 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.26 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.27 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.28 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.29 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.3 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.31 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.32 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.33 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.34 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.35 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.36 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.37 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.38 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.39 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.4 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.41 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.42 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.43 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.44 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.45 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.46 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.47 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.48 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.49 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.5 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.51 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.52 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.53 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.54 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.55 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.56 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.57 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.58 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.59 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.6 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.61 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.62 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.63 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.64 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.65 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.66 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.67 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.68 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.69 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.7 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.71 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.72 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.73 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.74 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.75 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.76 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.77 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.78 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.79 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.8 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.81 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.82 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.83 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.84 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.85 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.86 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.87 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.88 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.89 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.9 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.91 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.92 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.93 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.94 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.95 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.96 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.97 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.98 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
229.99 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.01 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.02 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.03 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.04 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.05 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.06 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.07 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.08 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.09 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.1 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.11 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.12 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.13 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.14 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.15 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.16 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.17 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.18 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.19 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.2 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.21 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.22 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.23 | 9.97 | 10.9682 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.24 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.25 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.26 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.27 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.28 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.29 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.3 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.31 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.32 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.33 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.34 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.35 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.36 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.37 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.38 | 9.97 | 10.969 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.39 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.4 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.41 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.42 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.43 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.44 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.45 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.46 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.47 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.48 | 9.97 | 10.9686 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.49 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.5 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.51 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.52 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.53 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.54 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.55 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.56 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.57 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.58 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.59 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.6 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.61 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.62 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.63 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.64 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.65 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.66 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.67 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.68 | 9.97 | 10.9682 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.69 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.7 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.71 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.72 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.73 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.74 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.75 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.76 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.77 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.78 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.79 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.8 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.81 | 9.97 | 10.9673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.82 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.83 | 9.97 | 10.9698 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.84 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.85 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.86 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.87 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.88 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.89 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.9 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.91 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.92 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.93 | 9.97 | 10.9694 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.94 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.95 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.96 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.97 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.98 | 9.97 | 10.969 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
230.99 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.01 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.02 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.03 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.04 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.05 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.06 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.07 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.08 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.09 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.1 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.11 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.12 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.13 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.14 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.15 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.16 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.17 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.18 | 9.97 | 10.9682 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.19 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.2 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.21 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.22 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.23 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.24 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.25 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.26 | 9.97 | 10.9652 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.27 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.28 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.29 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.3 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.31 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.32 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.33 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.34 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.35 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.36 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.37 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.38 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.39 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.4 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.41 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.42 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.43 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.44 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.45 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.46 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.47 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.48 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.49 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.5 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.51 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.52 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.53 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.54 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.55 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.56 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.57 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.58 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.59 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.6 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.61 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.62 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.63 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.64 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.65 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.66 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.67 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.68 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.69 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.7 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.71 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.72 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.73 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.74 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.75 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.76 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.77 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.78 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.79 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.8 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.81 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.82 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.83 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.84 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.85 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.86 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.87 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.88 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.89 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.9 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.91 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.92 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.93 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.94 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.95 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.96 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.97 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.98 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
231.99 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.01 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.02 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.03 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.04 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.05 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.06 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.07 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.08 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.09 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.1 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.11 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.12 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.13 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.14 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.15 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.16 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.17 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.18 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.19 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.2 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.21 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.22 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.23 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.24 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.25 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.26 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.27 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.28 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.29 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.3 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.31 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.32 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.33 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.34 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.35 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.36 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.37 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.38 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.39 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.4 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.41 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.42 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.43 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.44 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.45 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.46 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.47 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.48 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.49 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.5 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.51 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.52 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.53 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.54 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.55 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.56 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.57 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.58 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.59 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.6 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.61 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.62 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.63 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.64 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.65 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.66 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.67 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.68 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.69 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.7 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.71 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.72 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.73 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.74 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.75 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.76 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.77 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.78 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.79 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.8 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.81 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.82 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.83 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.84 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.85 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.86 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.87 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.88 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.89 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.9 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.91 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.92 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.93 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.94 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.95 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.96 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.97 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.98 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
232.99 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.01 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.02 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.03 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.04 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.05 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.06 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.07 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.08 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.09 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.1 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.11 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.12 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.13 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.14 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.15 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.16 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.17 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.18 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.19 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.2 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.21 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.22 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.23 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.24 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.25 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.26 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.27 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.28 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.29 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.3 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.31 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.32 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.33 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.34 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.35 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.36 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.37 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.38 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.39 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.4 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.41 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.42 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.43 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.44 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.45 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.46 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.47 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.48 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.49 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.5 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.51 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.52 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.53 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.54 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.55 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.56 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.57 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.58 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.59 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.6 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.61 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.62 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.63 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.64 | 9.97 | 10.9527 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.65 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.66 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.67 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.68 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.69 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.7 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.71 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.72 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.73 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.74 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.75 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.76 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.77 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.78 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.79 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.8 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.81 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.82 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.83 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.84 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.85 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.86 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.87 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.88 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.89 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.9 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.91 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.92 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.93 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.94 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.95 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.96 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.97 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.98 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
233.99 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.01 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.02 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.03 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.04 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.05 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.06 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.07 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.08 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.09 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.1 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.11 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.12 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.13 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.14 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.15 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.16 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.17 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.18 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.19 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.2 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.21 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.22 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.23 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.24 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.25 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.26 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.27 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.28 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.29 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.3 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.31 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.32 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.33 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.34 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.35 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.36 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.37 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.38 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.39 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.4 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.41 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.42 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.43 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.44 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.45 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.46 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.47 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.48 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.49 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.5 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.51 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.52 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.53 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.54 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.55 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.56 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.57 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.58 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.59 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.6 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.61 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.62 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.63 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.64 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.65 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.66 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.67 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.68 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.69 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.7 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.71 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.72 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.73 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.74 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.75 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.76 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.77 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.78 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.79 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.8 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.81 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.82 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.83 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.84 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.85 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.86 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.87 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.88 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.89 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.9 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.91 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.92 | 9.97 | 10.9564 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.93 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.94 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.95 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.96 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.97 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.98 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
234.99 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.01 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.02 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.03 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.04 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.05 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.06 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.07 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.08 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.09 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.1 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.11 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.12 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.13 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.14 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.15 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.16 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.17 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.18 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.19 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.2 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.21 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.22 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.23 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.24 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.25 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.26 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.27 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.28 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.29 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.3 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.31 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.32 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.33 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.34 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.35 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.36 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.37 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.38 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.39 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.4 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.41 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.42 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.43 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.44 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.45 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.46 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.47 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.48 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.49 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.5 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.51 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.52 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.53 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.54 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.55 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.56 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.57 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.58 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.59 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.6 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.61 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.62 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.63 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.64 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.65 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.66 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.67 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.68 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.69 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.7 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.71 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.72 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.73 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.74 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.75 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.76 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.77 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.78 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.79 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.8 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.81 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.82 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.83 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.84 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.85 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.86 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.87 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.88 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.89 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.9 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.91 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.92 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.93 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.94 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.95 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.96 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.97 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.98 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
235.99 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.01 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.02 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.03 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.04 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.05 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.06 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.07 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.08 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.09 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.1 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.11 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.12 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.13 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.14 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.15 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.16 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.17 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.18 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.19 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.2 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.21 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.22 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.23 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.24 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.25 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.26 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.27 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.28 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.29 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.3 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.31 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.32 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.33 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.34 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.35 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.36 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.37 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.38 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.39 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.4 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.41 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.42 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.43 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.44 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.45 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.46 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.47 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.48 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.49 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.5 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.51 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.52 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.53 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.54 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.55 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.56 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.57 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.58 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.59 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.6 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.61 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.62 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.63 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.64 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.65 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.66 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.67 | 9.97 | 10.9518 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.68 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.69 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.7 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.71 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.72 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.73 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.74 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.75 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.76 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.77 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.78 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.79 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.8 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.81 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.82 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.83 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.84 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.85 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.86 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.87 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.88 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.89 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.9 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.91 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.92 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.93 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.94 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.95 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.96 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.97 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.98 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
236.99 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.01 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.02 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.03 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.04 | 9.97 | 10.9518 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.05 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.06 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.07 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.08 | 9.97 | 10.9544 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.09 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.1 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.11 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.12 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.13 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.14 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.15 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.16 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.17 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.18 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.19 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.2 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.21 | 9.97 | 10.9529 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.22 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.23 | 9.97 | 10.9518 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.24 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.25 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.26 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.27 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.28 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.29 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.3 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.31 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.32 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.33 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.34 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.35 | 9.97 | 10.9474 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.36 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.37 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.38 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.39 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.4 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.41 | 9.97 | 10.9515 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.42 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.43 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.44 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.45 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.46 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.47 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.48 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.49 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.5 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.51 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.52 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.53 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.54 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.55 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.56 | 9.97 | 10.9493 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.57 | 9.97 | 10.9432 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.58 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.59 | 9.97 | 10.9463 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.6 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.61 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.62 | 9.97 | 10.9426 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.63 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.64 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.65 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.66 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.67 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.68 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.69 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.7 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.71 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.72 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.73 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.74 | 9.97 | 10.9453 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.75 | 9.97 | 10.9435 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.76 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.77 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.78 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.79 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.8 | 9.97 | 10.9434 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.81 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.82 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.83 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.84 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.85 | 9.97 | 10.9428 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.86 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.87 | 9.97 | 10.9418 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.88 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.89 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.9 | 9.97 | 10.9428 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.91 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.92 | 9.97 | 10.9415 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.93 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.94 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.95 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.96 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.97 | 9.97 | 10.9414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.98 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
237.99 | 9.97 | 10.9442 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238 | 9.97 | 10.9418 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.01 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.02 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.03 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.04 | 9.97 | 10.9436 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.05 | 9.97 | 10.9411 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.06 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.07 | 9.97 | 10.9401 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.08 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.09 | 9.97 | 10.9434 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.1 | 9.97 | 10.9409 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.11 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.12 | 9.97 | 10.9397 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.13 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.14 | 9.97 | 10.9428 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.15 | 9.97 | 10.9405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.16 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.17 | 9.97 | 10.9398 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.18 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.19 | 9.97 | 10.9428 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.2 | 9.97 | 10.9403 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.21 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.22 | 9.97 | 10.9393 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.23 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.24 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.25 | 9.97 | 10.9395 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.26 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.27 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.28 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.29 | 9.97 | 10.9419 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.3 | 9.97 | 10.9393 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.31 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.32 | 9.97 | 10.9387 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.33 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.34 | 9.97 | 10.9422 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.35 | 9.97 | 10.9397 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.36 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.37 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.38 | 9.97 | 10.9436 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.39 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.4 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.41 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.42 | 9.97 | 10.9378 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.43 | 9.97 | 10.942 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.44 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.45 | 9.97 | 10.938 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.46 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.47 | 9.97 | 10.9372 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.48 | 9.97 | 10.9415 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.49 | 9.97 | 10.9405 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.5 | 9.97 | 10.9378 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.51 | 9.97 | 10.9431 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.52 | 9.97 | 10.9372 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.53 | 9.97 | 10.9417 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.54 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.55 | 9.97 | 10.9379 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.56 | 9.97 | 10.9435 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.57 | 9.97 | 10.9377 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.58 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.59 | 9.97 | 10.941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.6 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.61 | 9.97 | 10.9439 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.62 | 9.97 | 10.938 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.63 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.64 | 9.97 | 10.9414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.65 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.66 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.67 | 9.97 | 10.9381 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.68 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.69 | 9.97 | 10.9414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.7 | 9.97 | 10.9385 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.71 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.72 | 9.97 | 10.9379 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.73 | 9.97 | 10.9422 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.74 | 9.97 | 10.9413 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.75 | 9.97 | 10.9385 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.76 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.77 | 9.97 | 10.9381 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.78 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.79 | 9.97 | 10.9417 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.8 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.81 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.82 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.83 | 9.97 | 10.9427 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.84 | 9.97 | 10.9419 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.85 | 9.97 | 10.9389 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.86 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.87 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.88 | 9.97 | 10.9426 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.89 | 9.97 | 10.9419 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.9 | 9.97 | 10.939 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.91 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.92 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.93 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.94 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.95 | 9.97 | 10.9395 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.96 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.97 | 9.97 | 10.9392 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.98 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
238.99 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239 | 9.97 | 10.9392 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.01 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.02 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.03 | 9.97 | 10.9427 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.04 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.05 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.06 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.07 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.08 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.09 | 9.97 | 10.9418 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.1 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.11 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.12 | 9.97 | 10.9383 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.13 | 9.97 | 10.9424 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.14 | 9.97 | 10.9419 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.15 | 9.97 | 10.9385 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.16 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.17 | 9.97 | 10.9377 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.18 | 9.97 | 10.9416 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.19 | 9.97 | 10.9411 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.2 | 9.97 | 10.9379 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.21 | 9.97 | 10.9437 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.22 | 9.97 | 10.9377 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.23 | 9.97 | 10.9417 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.24 | 9.97 | 10.9416 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.25 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.26 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.27 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.28 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.29 | 9.97 | 10.942 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.3 | 9.97 | 10.9386 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.31 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.32 | 9.97 | 10.9385 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.33 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.34 | 9.97 | 10.9422 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.35 | 9.97 | 10.9389 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.36 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.37 | 9.97 | 10.9387 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.38 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.39 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.4 | 9.97 | 10.9392 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.41 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.42 | 9.97 | 10.9394 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.43 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.44 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.45 | 9.97 | 10.9394 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.46 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.47 | 9.97 | 10.9393 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.48 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.49 | 9.97 | 10.9426 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.5 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.51 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.52 | 9.97 | 10.9389 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.53 | 9.97 | 10.9426 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.54 | 9.97 | 10.9425 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.55 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.56 | 9.97 | 10.9445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.57 | 9.97 | 10.9387 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.58 | 9.97 | 10.9423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.59 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.6 | 9.97 | 10.9384 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.61 | 9.97 | 10.9442 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.62 | 9.97 | 10.9385 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.63 | 9.97 | 10.9423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.64 | 9.97 | 10.9426 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.65 | 9.97 | 10.9395 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.66 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.67 | 9.97 | 10.9403 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.68 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.69 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.7 | 9.97 | 10.94 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.71 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.72 | 9.97 | 10.9395 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.73 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.74 | 9.97 | 10.9427 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.75 | 9.97 | 10.9388 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.76 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.77 | 9.97 | 10.9392 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.78 | 9.97 | 10.9427 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.79 | 9.97 | 10.9429 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.8 | 9.97 | 10.9391 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.81 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.82 | 9.97 | 10.9396 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.83 | 9.97 | 10.9435 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.84 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.85 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.86 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.87 | 9.97 | 10.9412 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.88 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.89 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.9 | 9.97 | 10.9409 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.91 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.92 | 9.97 | 10.941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.93 | 9.97 | 10.9442 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.94 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.95 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.96 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.97 | 9.97 | 10.941 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.98 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
239.99 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240 | 9.97 | 10.9411 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.01 | 9.97 | 10.947 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.02 | 9.97 | 10.9414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.03 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.04 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.05 | 9.97 | 10.9409 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.06 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.07 | 9.97 | 10.9412 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.08 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.09 | 9.97 | 10.9445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.1 | 9.97 | 10.9406 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.11 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.12 | 9.97 | 10.9409 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.13 | 9.97 | 10.9442 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.14 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.15 | 9.97 | 10.9411 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.16 | 9.97 | 10.9473 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.17 | 9.97 | 10.9418 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.18 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.19 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.2 | 9.97 | 10.9413 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.21 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.22 | 9.97 | 10.9415 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.23 | 9.97 | 10.9445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.24 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.25 | 9.97 | 10.9411 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.26 | 9.97 | 10.947 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.27 | 9.97 | 10.9415 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.28 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.29 | 9.97 | 10.9449 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.3 | 9.97 | 10.9408 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.31 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.32 | 9.97 | 10.9415 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.33 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.34 | 9.97 | 10.9456 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.35 | 9.97 | 10.9414 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.36 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.37 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.38 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.39 | 9.97 | 10.9458 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.4 | 9.97 | 10.9417 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.41 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.42 | 9.97 | 10.9421 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.43 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.44 | 9.97 | 10.9463 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.45 | 9.97 | 10.9423 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.46 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.47 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.48 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.49 | 9.97 | 10.9471 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.5 | 9.97 | 10.9427 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.51 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.52 | 9.97 | 10.9434 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.53 | 9.97 | 10.9463 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.54 | 9.97 | 10.9474 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.55 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.56 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.57 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.58 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.59 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.6 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.61 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.62 | 9.97 | 10.945 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.63 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.64 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.65 | 9.97 | 10.9444 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.66 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.67 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.68 | 9.97 | 10.9477 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.69 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.7 | 9.97 | 10.9443 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.71 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.72 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.73 | 9.97 | 10.9481 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.74 | 9.97 | 10.9495 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.75 | 9.97 | 10.9453 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.76 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.77 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.78 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.79 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.8 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.81 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.82 | 9.97 | 10.9468 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.83 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.84 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.85 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.86 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.87 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.88 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.89 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.9 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.91 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.92 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.93 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.94 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.95 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.96 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.97 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.98 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
240.99 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.01 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.02 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.03 | 9.97 | 10.9522 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.04 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.05 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.06 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.07 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.08 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.09 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.1 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.11 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.12 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.13 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.14 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.15 | 9.97 | 10.9496 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.16 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.17 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.18 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.19 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.2 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.21 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.22 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.23 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.24 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.25 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.26 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.27 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.28 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.29 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.3 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.31 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.32 | 9.97 | 10.9526 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.33 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.34 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.35 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.36 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.37 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.38 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.39 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.4 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.41 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.42 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.43 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.44 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.45 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.46 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.47 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.48 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.49 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.5 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.51 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.52 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.53 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.54 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.55 | 9.97 | 10.9534 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.56 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.57 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.58 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.59 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.6 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.61 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.62 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.63 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.64 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.65 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.66 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.67 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.68 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.69 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.7 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.71 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.72 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.73 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.74 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.75 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.76 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.77 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.78 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.79 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.8 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.81 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.82 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.83 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.84 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.85 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.86 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.87 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.88 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.89 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.9 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.91 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.92 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.93 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.94 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.95 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.96 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.97 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.98 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
241.99 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.01 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.02 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.03 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.04 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.05 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.06 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.07 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.08 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.09 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.1 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.11 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.12 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.13 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.14 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.15 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.16 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.17 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.18 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.19 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.2 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.21 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.22 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.23 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.24 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.25 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.26 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.27 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.28 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.29 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.3 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.31 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.32 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.33 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.34 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.35 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.36 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.37 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.38 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.39 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.4 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.41 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.42 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.43 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.44 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.45 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.46 | 9.97 | 10.9652 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.47 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.48 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.49 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.5 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.51 | 9.97 | 10.9652 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.52 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.53 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.54 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.55 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.56 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.57 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.58 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.59 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.6 | 9.97 | 10.9602 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.61 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.62 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.63 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.64 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.65 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.66 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.67 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.68 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.69 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.7 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.71 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.72 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.73 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.74 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.75 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.76 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.77 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.78 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.79 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.8 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.81 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.82 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.83 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.84 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.85 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.86 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.87 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.88 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.89 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.9 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.91 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.92 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.93 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.94 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.95 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.96 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.97 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.98 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
242.99 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.01 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.02 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.03 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.04 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.05 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.06 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.07 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.08 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.09 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.1 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.11 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.12 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.13 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.14 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.15 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.16 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.17 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.18 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.19 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.2 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.21 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.22 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.23 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.24 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.25 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.26 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.27 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.28 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.29 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.3 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.31 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.32 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.33 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.34 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.35 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.36 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.37 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.38 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.39 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.4 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.41 | 9.97 | 10.9638 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.42 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.43 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.44 | 9.97 | 10.962 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.45 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.46 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.47 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.48 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.49 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.5 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.51 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.52 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.53 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.54 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.55 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.56 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.57 | 9.97 | 10.9566 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.58 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.59 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.6 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.61 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.62 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.63 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.64 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.65 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.66 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.67 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.68 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.69 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.7 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.71 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.72 | 9.97 | 10.9551 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.73 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.74 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.75 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.76 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.77 | 9.97 | 10.9556 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.78 | 9.97 | 10.9577 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.79 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.8 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.81 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.82 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.83 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.84 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.85 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.86 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.87 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.88 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.89 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.9 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.91 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.92 | 9.97 | 10.9535 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.93 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.94 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.95 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.96 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.97 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.98 | 9.97 | 10.9546 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
243.99 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.01 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.02 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.03 | 9.97 | 10.954 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.04 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.05 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.06 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.07 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.08 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.09 | 9.97 | 10.9552 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.1 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.11 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.12 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.13 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.14 | 9.97 | 10.9548 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.15 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.16 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.17 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.18 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.19 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.2 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.21 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.22 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.23 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.24 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.25 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.26 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.27 | 9.97 | 10.9486 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.28 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.29 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.3 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.31 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.32 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.33 | 9.97 | 10.949 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.34 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.35 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.36 | 9.97 | 10.952 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.37 | 9.97 | 10.9471 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.38 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.39 | 9.97 | 10.9507 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.4 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.41 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.42 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.43 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.44 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.45 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.46 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.47 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.48 | 9.97 | 10.9483 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.49 | 9.97 | 10.9504 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.5 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.51 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.52 | 9.97 | 10.9464 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.53 | 9.97 | 10.9482 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.54 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.55 | 9.97 | 10.9451 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.56 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.57 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.58 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.59 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.6 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.61 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.62 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.63 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.64 | 9.97 | 10.9491 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.65 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.66 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.67 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.68 | 9.97 | 10.9473 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.69 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.7 | 9.97 | 10.9439 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.71 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.72 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.73 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.74 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.75 | 9.97 | 10.9433 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.76 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.77 | 9.97 | 10.9445 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.78 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.79 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.8 | 9.97 | 10.9432 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.81 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.82 | 9.97 | 10.9459 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.83 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.84 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.85 | 9.97 | 10.9438 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.86 | 9.97 | 10.9502 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.87 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.88 | 9.97 | 10.947 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.89 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.9 | 9.97 | 10.9442 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.91 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.92 | 9.97 | 10.9454 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.93 | 9.97 | 10.9469 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.94 | 9.97 | 10.9494 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.95 | 9.97 | 10.9441 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.96 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.97 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.98 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
244.99 | 9.97 | 10.9497 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245 | 9.97 | 10.9437 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.01 | 9.97 | 10.9498 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.02 | 9.97 | 10.9452 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.03 | 9.97 | 10.9466 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.04 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.05 | 9.97 | 10.944 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.06 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.07 | 9.97 | 10.9457 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.08 | 9.97 | 10.9472 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.09 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.1 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.11 | 9.97 | 10.951 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.12 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.13 | 9.97 | 10.9478 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.14 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.15 | 9.97 | 10.9447 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.16 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.17 | 9.97 | 10.9462 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.18 | 9.97 | 10.9475 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.19 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.2 | 9.97 | 10.9448 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.21 | 9.97 | 10.9509 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.22 | 9.97 | 10.9465 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.23 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.24 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.25 | 9.97 | 10.9455 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.26 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.27 | 9.97 | 10.9473 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.28 | 9.97 | 10.9487 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.29 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.3 | 9.97 | 10.946 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.31 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.32 | 9.97 | 10.9476 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.33 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.34 | 9.97 | 10.9514 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.35 | 9.97 | 10.9461 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.36 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.37 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.38 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.39 | 9.97 | 10.9519 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.4 | 9.97 | 10.9467 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.41 | 9.97 | 10.9531 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.42 | 9.97 | 10.9489 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.43 | 9.97 | 10.9503 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.44 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.45 | 9.97 | 10.9479 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.46 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.47 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.48 | 9.97 | 10.9511 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.49 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.5 | 9.97 | 10.9485 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.51 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.52 | 9.97 | 10.9501 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.53 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.54 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.55 | 9.97 | 10.9488 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.56 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.57 | 9.97 | 10.9505 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.58 | 9.97 | 10.9516 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.59 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.6 | 9.97 | 10.9492 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.61 | 9.97 | 10.9555 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.62 | 9.97 | 10.9512 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.63 | 9.97 | 10.9523 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.64 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.65 | 9.97 | 10.9499 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.66 | 9.97 | 10.9557 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.67 | 9.97 | 10.9513 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.68 | 9.97 | 10.9524 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.69 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.7 | 9.97 | 10.95 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.71 | 9.97 | 10.9561 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.72 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.73 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.74 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.75 | 9.97 | 10.9508 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.76 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.77 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.78 | 9.97 | 10.9532 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.79 | 9.97 | 10.9559 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.8 | 9.97 | 10.9506 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.81 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.82 | 9.97 | 10.9528 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.83 | 9.97 | 10.9539 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.84 | 9.97 | 10.957 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.85 | 9.97 | 10.9517 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.86 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.87 | 9.97 | 10.9538 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.88 | 9.97 | 10.9547 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.89 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.9 | 9.97 | 10.9521 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.91 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.92 | 9.97 | 10.9541 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.93 | 9.97 | 10.9549 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.94 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.95 | 9.97 | 10.9525 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.96 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.97 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.98 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
245.99 | 9.97 | 10.9585 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246 | 9.97 | 10.953 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.01 | 9.97 | 10.9593 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.02 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.03 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.04 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.05 | 9.97 | 10.9536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.06 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.07 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.08 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.09 | 9.97 | 10.9591 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.1 | 9.97 | 10.9537 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.11 | 9.97 | 10.9599 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.12 | 9.97 | 10.956 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.13 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.14 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.15 | 9.97 | 10.9554 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.16 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.17 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.18 | 9.97 | 10.9581 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.19 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.2 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.21 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.22 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.23 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.24 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.25 | 9.97 | 10.9558 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.26 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.27 | 9.97 | 10.9571 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.28 | 9.97 | 10.9578 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.29 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.3 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.31 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.32 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.33 | 9.97 | 10.9582 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.34 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.35 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.36 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.37 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.38 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.39 | 9.97 | 10.9622 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.4 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.41 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.42 | 9.97 | 10.9587 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.43 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.44 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.45 | 9.97 | 10.9575 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.46 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.47 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.48 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.49 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.5 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.51 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.52 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.53 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.54 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.55 | 9.97 | 10.9586 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.56 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.57 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.58 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.59 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.6 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.61 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.62 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.63 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.64 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.65 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.66 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.67 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.68 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.69 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.7 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.71 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.72 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.73 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.74 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.75 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.76 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.77 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.78 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.79 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.8 | 9.97 | 10.9612 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.81 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.82 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.83 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.84 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.85 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.86 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.87 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.88 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.89 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.9 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.91 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.92 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.93 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.94 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.95 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.96 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.97 | 9.97 | 10.9652 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.98 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
246.99 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.01 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.02 | 9.97 | 10.9649 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.03 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.04 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.05 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.06 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.07 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.08 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.09 | 9.97 | 10.9697 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.1 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.11 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.12 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.13 | 9.97 | 10.9663 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.14 | 9.97 | 10.9698 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.15 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.16 | 9.97 | 10.9698 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.17 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.18 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.19 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.2 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.21 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.22 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.23 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.24 | 9.97 | 10.9706 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.25 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.26 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.27 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.28 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.29 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.3 | 9.97 | 10.9644 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.31 | 9.97 | 10.9702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.32 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.33 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.34 | 9.97 | 10.9704 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.35 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.36 | 9.97 | 10.9705 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.37 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.38 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.39 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.4 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.41 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.42 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.43 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.44 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.45 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.46 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.47 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.48 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.49 | 9.97 | 10.9703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.5 | 9.97 | 10.9648 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.51 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.52 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.53 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.54 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.55 | 9.97 | 10.966 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.56 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.57 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.58 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.59 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.6 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.61 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.62 | 9.97 | 10.9686 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.63 | 9.97 | 10.9687 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.64 | 9.97 | 10.9724 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.65 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.66 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.67 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.68 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.69 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.7 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.71 | 9.97 | 10.9727 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.72 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.73 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.74 | 9.97 | 10.9729 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.75 | 9.97 | 10.967 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.76 | 9.97 | 10.9726 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.77 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.78 | 9.97 | 10.9688 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.79 | 9.97 | 10.9727 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.8 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.81 | 9.97 | 10.9732 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.82 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.83 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.84 | 9.97 | 10.9734 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.85 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.86 | 9.97 | 10.9731 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.87 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.88 | 9.97 | 10.9693 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.89 | 9.97 | 10.9729 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.9 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.91 | 9.97 | 10.973 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.92 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.93 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.94 | 9.97 | 10.9733 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.95 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.96 | 9.97 | 10.973 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.97 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.98 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
247.99 | 9.97 | 10.9734 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248 | 9.97 | 10.9677 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.01 | 9.97 | 10.9735 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.02 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.03 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.04 | 9.97 | 10.9737 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.05 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.06 | 9.97 | 10.9736 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.07 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.08 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.09 | 9.97 | 10.9738 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.1 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.11 | 9.97 | 10.9738 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.12 | 9.97 | 10.9703 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.13 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.14 | 9.97 | 10.9737 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.15 | 9.97 | 10.9678 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.16 | 9.97 | 10.9736 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.17 | 9.97 | 10.97 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.18 | 9.97 | 10.9696 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.19 | 9.97 | 10.9732 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.2 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.21 | 9.97 | 10.973 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.22 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.23 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.24 | 9.97 | 10.9728 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.25 | 9.97 | 10.9665 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.26 | 9.97 | 10.9721 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.27 | 9.97 | 10.9685 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.28 | 9.97 | 10.968 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.29 | 9.97 | 10.9715 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.3 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.31 | 9.97 | 10.971 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.32 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.33 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.34 | 9.97 | 10.9708 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.35 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.36 | 9.97 | 10.9702 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.37 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.38 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.39 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.4 | 9.97 | 10.9642 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.41 | 9.97 | 10.9699 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.42 | 9.97 | 10.9667 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.43 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.44 | 9.97 | 10.9701 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.45 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.46 | 9.97 | 10.9695 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.47 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.48 | 9.97 | 10.9653 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.49 | 9.97 | 10.9691 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.5 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.51 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.52 | 9.97 | 10.9655 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.53 | 9.97 | 10.9651 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.54 | 9.97 | 10.9689 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.55 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.56 | 9.97 | 10.9683 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.57 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.58 | 9.97 | 10.9646 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.59 | 9.97 | 10.9684 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.6 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.61 | 9.97 | 10.9681 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.62 | 9.97 | 10.9647 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.63 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.64 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.65 | 9.97 | 10.9616 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.66 | 9.97 | 10.9668 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.67 | 9.97 | 10.9635 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.68 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.69 | 9.97 | 10.9671 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.7 | 9.97 | 10.9611 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.71 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.72 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.73 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.74 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.75 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.76 | 9.97 | 10.9672 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.77 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.78 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.79 | 9.97 | 10.9674 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.8 | 9.97 | 10.9615 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.81 | 9.97 | 10.9673 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.82 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.83 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.84 | 9.97 | 10.9679 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.85 | 9.97 | 10.9619 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.86 | 9.97 | 10.9676 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.87 | 9.97 | 10.9643 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.88 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.89 | 9.97 | 10.9675 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.9 | 9.97 | 10.9614 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.91 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.92 | 9.97 | 10.9634 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.93 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.94 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.95 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.96 | 9.97 | 10.9657 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.97 | 9.97 | 10.9625 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.98 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
248.99 | 9.97 | 10.9662 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.01 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.02 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.03 | 9.97 | 10.963 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.04 | 9.97 | 10.9669 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.05 | 9.97 | 10.9609 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.06 | 9.97 | 10.9664 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.07 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.08 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.09 | 9.97 | 10.9666 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.1 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.11 | 9.97 | 10.9659 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.12 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.13 | 9.97 | 10.9621 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.14 | 9.97 | 10.9661 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.15 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.16 | 9.97 | 10.9654 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.17 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.18 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.19 | 9.97 | 10.9656 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.2 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.21 | 9.97 | 10.965 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.22 | 9.97 | 10.9617 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.23 | 9.97 | 10.9607 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.24 | 9.97 | 10.9645 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.25 | 9.97 | 10.9584 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.26 | 9.97 | 10.9639 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.27 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.28 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.29 | 9.97 | 10.964 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.3 | 9.97 | 10.9579 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.31 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.32 | 9.97 | 10.9605 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.33 | 9.97 | 10.96 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.34 | 9.97 | 10.9641 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.35 | 9.97 | 10.958 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.36 | 9.97 | 10.9636 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.37 | 9.97 | 10.9603 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.38 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.39 | 9.97 | 10.9637 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.4 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.41 | 9.97 | 10.9631 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.42 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.43 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.44 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.45 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.46 | 9.97 | 10.9627 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.47 | 9.97 | 10.9595 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.48 | 9.97 | 10.9588 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.49 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.5 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.51 | 9.97 | 10.9626 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.52 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.53 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.54 | 9.97 | 10.9632 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.55 | 9.97 | 10.9573 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.56 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.57 | 9.97 | 10.9598 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.58 | 9.97 | 10.9592 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.59 | 9.97 | 10.9633 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.6 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.61 | 9.97 | 10.9628 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.62 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.63 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.64 | 9.97 | 10.9629 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.65 | 9.97 | 10.9568 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.66 | 9.97 | 10.9623 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.67 | 9.97 | 10.959 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.68 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.69 | 9.97 | 10.9624 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.7 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.71 | 9.97 | 10.9618 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.72 | 9.97 | 10.9583 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.73 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.74 | 9.97 | 10.9613 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.75 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.76 | 9.97 | 10.9608 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.77 | 9.97 | 10.9576 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.78 | 9.97 | 10.9569 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.79 | 9.97 | 10.961 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.8 | 9.97 | 10.955 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.81 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.82 | 9.97 | 10.9574 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.83 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.84 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.85 | 9.97 | 10.9542 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.86 | 9.97 | 10.9597 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.87 | 9.97 | 10.9567 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.88 | 9.97 | 10.9562 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.89 | 9.97 | 10.9604 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.9 | 9.97 | 10.9545 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.91 | 9.97 | 10.9601 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.92 | 9.97 | 10.9572 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.93 | 9.97 | 10.9565 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.94 | 9.97 | 10.9606 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.95 | 9.97 | 10.9543 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.96 | 9.97 | 10.9596 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.97 | 9.97 | 10.9563 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.98 | 9.97 | 10.9553 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
249.99 | 9.97 | 10.9594 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
250 | 9.97 | 10.9533 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
250.01 | 9.97 | 10.9589 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
250.02 | 9.97 | 10.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.03 | 9.97 | 10.9554 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.04 | 9.97 | 10.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.05 | 9.97 | 10.9535 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.06 | 9.97 | 10.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.07 | 9.97 | 10.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.08 | 9.97 | 10.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.09 | 9.97 | 10.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.1 | 9.97 | 10.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.11 | 9.97 | 10.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.12 | 9.97 | 10.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.13 | 9.97 | 10.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.14 | 9.97 | 10.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.15 | 9.97 | 10.9528 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.16 | 9.97 | 10.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.17 | 9.97 | 10.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.18 | 9.97 | 10.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.19 | 9.97 | 10.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.2 | 9.97 | 10.9521 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.21 | 9.97 | 10.9577 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.22 | 9.97 | 10.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.23 | 9.97 | 10.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.24 | 9.97 | 10.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.25 | 9.97 | 10.9522 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.26 | 9.97 | 10.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.27 | 9.97 | 10.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.28 | 9.97 | 10.9541 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.29 | 9.97 | 10.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.3 | 9.97 | 10.9525 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.31 | 9.97 | 10.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.32 | 9.97 | 10.9551 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.33 | 9.97 | 10.9543 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.34 | 9.97 | 10.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.35 | 9.97 | 10.9525 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.36 | 9.97 | 10.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.37 | 9.97 | 10.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.38 | 9.97 | 10.9543 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.39 | 9.97 | 10.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.4 | 9.97 | 10.9526 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.41 | 9.97 | 10.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.42 | 9.97 | 10.9554 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.43 | 9.97 | 10.9544 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.44 | 9.97 | 10.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.45 | 9.97 | 10.9523 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.46 | 9.97 | 10.9577 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.47 | 9.97 | 10.9546 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.48 | 9.97 | 10.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.49 | 9.97 | 10.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.5 | 9.97 | 10.9525 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.51 | 9.97 | 10.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.52 | 9.97 | 10.9557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.53 | 9.97 | 10.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.54 | 9.97 | 10.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.55 | 9.97 | 10.9532 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.56 | 9.97 | 10.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.57 | 9.97 | 10.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.58 | 9.97 | 10.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.59 | 9.97 | 10.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.6 | 9.97 | 10.953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.61 | 9.97 | 10.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.62 | 9.97 | 10.9557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.63 | 9.97 | 10.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.64 | 9.97 | 10.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.65 | 9.97 | 10.9535 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.66 | 9.97 | 10.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.67 | 9.97 | 10.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.68 | 9.97 | 10.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.69 | 9.97 | 10.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.7 | 9.97 | 10.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.71 | 9.97 | 10.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.72 | 9.97 | 10.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.73 | 9.97 | 10.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.74 | 9.97 | 10.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.75 | 9.97 | 10.9532 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.76 | 9.97 | 10.9587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.77 | 9.97 | 10.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.78 | 9.97 | 10.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.79 | 9.97 | 10.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.8 | 9.97 | 10.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.81 | 9.97 | 10.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.82 | 9.97 | 10.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.83 | 9.97 | 10.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.84 | 9.97 | 10.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.85 | 9.97 | 10.9535 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.86 | 9.97 | 10.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.87 | 9.97 | 10.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.88 | 9.97 | 10.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.89 | 9.97 | 10.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.9 | 9.97 | 10.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.91 | 9.97 | 10.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.92 | 9.97 | 10.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.93 | 9.97 | 10.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.94 | 9.97 | 10.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.95 | 9.97 | 10.9538 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.96 | 9.97 | 10.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.97 | 9.97 | 10.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.98 | 9.97 | 10.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250.99 | 9.97 | 10.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251 | 9.97 | 10.9546 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.01 | 9.97 | 10.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.02 | 9.97 | 10.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.03 | 9.97 | 10.9564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.04 | 9.97 | 10.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.05 | 9.97 | 10.9545 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.06 | 9.97 | 10.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.07 | 9.97 | 10.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.08 | 9.97 | 10.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.09 | 9.97 | 10.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.1 | 9.97 | 10.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.11 | 9.97 | 10.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.12 | 9.97 | 10.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.13 | 9.97 | 10.9574 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.14 | 9.97 | 10.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.15 | 9.97 | 10.9556 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.16 | 9.97 | 10.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.17 | 9.97 | 10.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.18 | 9.97 | 10.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.19 | 9.97 | 10.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.2 | 9.97 | 10.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.21 | 9.97 | 10.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.22 | 9.97 | 10.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.23 | 9.97 | 10.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.24 | 9.97 | 10.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.25 | 9.97 | 10.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.26 | 9.97 | 11.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.27 | 9.97 | 11.0127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.28 | 9.97 | 11.0178 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.29 | 9.97 | 11.0279 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.3 | 9.97 | 11.0278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.31 | 9.97 | 11.0392 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.32 | 9.97 | 11.042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.33 | 9.97 | 11.0469 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.34 | 9.97 | 11.0568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.35 | 9.97 | 11.0565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.36 | 9.97 | 11.0677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.37 | 9.97 | 11.0705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.38 | 9.97 | 11.0755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.39 | 9.97 | 11.0854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.4 | 9.97 | 11.085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.41 | 9.97 | 11.096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.42 | 9.97 | 11.0985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.43 | 9.97 | 11.103 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.44 | 9.97 | 11.1124 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.45 | 9.97 | 11.1117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.46 | 9.97 | 11.1216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.47 | 9.97 | 11.1213 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.48 | 9.97 | 11.1217 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.49 | 9.97 | 11.1266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.5 | 9.97 | 11.1207 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.51 | 9.97 | 11.126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.52 | 9.97 | 11.1222 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.53 | 9.97 | 11.1203 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.54 | 9.97 | 11.1233 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.55 | 9.97 | 11.1157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.56 | 9.97 | 11.1194 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.57 | 9.97 | 11.1137 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.58 | 9.97 | 11.1093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.59 | 9.97 | 11.1093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.6 | 9.97 | 11.0988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.61 | 9.97 | 11.0994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.62 | 9.97 | 11.091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.63 | 9.97 | 11.0843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.64 | 9.97 | 11.0826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.65 | 9.97 | 11.0704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.66 | 9.97 | 11.0697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.67 | 9.97 | 11.0603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.68 | 9.97 | 11.0532 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.69 | 9.97 | 11.0513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.7 | 9.97 | 11.0395 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.71 | 9.97 | 11.0398 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.72 | 9.97 | 11.0313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.73 | 9.97 | 11.0244 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.74 | 9.97 | 11.0222 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.75 | 9.97 | 11.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.76 | 9.97 | 11.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.77 | 9.97 | 10.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.78 | 9.97 | 10.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.79 | 9.97 | 10.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.8 | 9.97 | 10.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.81 | 9.97 | 10.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.82 | 9.97 | 10.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.83 | 9.97 | 10.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.84 | 9.97 | 10.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.85 | 9.97 | 10.945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.86 | 9.97 | 10.9444 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.87 | 9.97 | 10.9355 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.88 | 9.97 | 10.9291 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.89 | 9.97 | 10.9278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.9 | 9.97 | 10.9166 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.91 | 9.97 | 10.917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.92 | 9.97 | 10.9089 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.93 | 9.97 | 10.9029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.94 | 9.97 | 10.9021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.95 | 9.97 | 10.8917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.96 | 9.97 | 10.8932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.97 | 9.97 | 10.8866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.98 | 9.97 | 10.8825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
251.99 | 9.97 | 10.8829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252 | 9.97 | 10.8729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.01 | 9.97 | 10.874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.02 | 9.97 | 10.8663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.03 | 9.97 | 10.8604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.04 | 9.97 | 10.8593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.05 | 9.97 | 10.8483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.06 | 9.97 | 10.849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.07 | 9.97 | 10.8412 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.08 | 9.97 | 10.8355 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.09 | 9.97 | 10.8348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.1 | 9.97 | 10.8238 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.11 | 9.97 | 10.8245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.12 | 9.97 | 10.8164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.13 | 9.97 | 10.8108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.14 | 9.97 | 10.8097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.15 | 9.97 | 10.798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.16 | 9.97 | 10.7977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.17 | 9.97 | 10.7885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.18 | 9.97 | 10.7818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.19 | 9.97 | 10.78 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.2 | 9.97 | 10.7681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.21 | 9.97 | 10.7679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.22 | 9.97 | 10.7589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.23 | 9.97 | 10.7523 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.24 | 9.97 | 10.7505 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.25 | 9.97 | 10.7385 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.26 | 9.97 | 10.7382 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.27 | 9.97 | 10.7293 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.28 | 9.97 | 10.723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.29 | 9.97 | 10.7216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.3 | 9.97 | 10.7099 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.31 | 9.97 | 10.7097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.32 | 9.97 | 10.7012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.33 | 9.97 | 10.6951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.34 | 9.97 | 10.6937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.35 | 9.97 | 10.6824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.36 | 9.97 | 10.6827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.37 | 9.97 | 10.6743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.38 | 9.97 | 10.6684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.39 | 9.97 | 10.6674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.4 | 9.97 | 10.6564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.41 | 9.97 | 10.657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.42 | 9.97 | 10.6489 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.43 | 9.97 | 10.6435 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.44 | 9.97 | 10.6427 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.45 | 9.97 | 10.6318 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.46 | 9.97 | 10.6327 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.47 | 9.97 | 10.625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.48 | 9.97 | 10.6197 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.49 | 9.97 | 10.6185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.5 | 9.97 | 10.6071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.51 | 9.97 | 10.6068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.52 | 9.97 | 10.5977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.53 | 9.97 | 10.5911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.54 | 9.97 | 10.5892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.55 | 9.97 | 10.5774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.56 | 9.97 | 10.5772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.57 | 9.97 | 10.5684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.58 | 9.97 | 10.5624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.59 | 9.97 | 10.5614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.6 | 9.97 | 10.55 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.61 | 9.97 | 10.5501 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.62 | 9.97 | 10.5414 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.63 | 9.97 | 10.5353 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.64 | 9.97 | 10.5338 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.65 | 9.97 | 10.5225 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.66 | 9.97 | 10.523 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.67 | 9.97 | 10.5146 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.68 | 9.97 | 10.509 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.69 | 9.97 | 10.5081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.7 | 9.97 | 10.4972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.71 | 9.97 | 10.498 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.72 | 9.97 | 10.4899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.73 | 9.97 | 10.4848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.74 | 9.97 | 10.4843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.75 | 9.97 | 10.4738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.76 | 9.97 | 10.475 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.77 | 9.97 | 10.4675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.78 | 9.97 | 10.4627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.79 | 9.97 | 10.4624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.8 | 9.97 | 10.4522 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.81 | 9.97 | 10.4536 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.82 | 9.97 | 10.4459 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.83 | 9.97 | 10.4407 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.84 | 9.97 | 10.4402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.85 | 9.97 | 10.4297 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.86 | 9.97 | 10.431 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.87 | 9.97 | 10.4234 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.88 | 9.97 | 10.4187 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.89 | 9.97 | 10.4184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.9 | 9.97 | 10.4084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.91 | 9.97 | 10.41 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.92 | 9.97 | 10.4029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.93 | 9.97 | 10.3986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.94 | 9.97 | 10.3987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.95 | 9.97 | 10.3891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.96 | 9.97 | 10.3911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.97 | 9.97 | 10.384 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.98 | 9.97 | 10.3795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
252.99 | 9.97 | 10.3793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253 | 9.97 | 10.3693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.01 | 9.97 | 10.3709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.02 | 9.97 | 10.3636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.03 | 9.97 | 10.3593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.04 | 9.97 | 10.3594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.05 | 9.97 | 10.3497 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.06 | 9.97 | 10.3517 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.07 | 9.97 | 10.3449 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.08 | 9.97 | 10.3409 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.09 | 9.97 | 10.341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.1 | 9.97 | 10.3314 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.11 | 9.97 | 10.3334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.12 | 9.97 | 10.3266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.13 | 9.97 | 10.323 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.14 | 9.97 | 10.324 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.15 | 9.97 | 10.3155 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.16 | 9.97 | 10.3193 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.17 | 9.97 | 10.3146 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.18 | 9.97 | 10.3134 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.19 | 9.97 | 10.3167 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.2 | 9.97 | 10.3101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.21 | 9.97 | 10.3152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.22 | 9.97 | 10.3111 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.23 | 9.97 | 10.3101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.24 | 9.97 | 10.3132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.25 | 9.97 | 10.3067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.26 | 9.97 | 10.3118 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.27 | 9.97 | 10.3074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.28 | 9.97 | 10.3061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.29 | 9.97 | 10.3091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.3 | 9.97 | 10.3024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.31 | 9.97 | 10.3073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.32 | 9.97 | 10.3029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.33 | 9.97 | 10.3015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.34 | 9.97 | 10.3038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.35 | 9.97 | 10.2958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.36 | 9.97 | 10.2992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.37 | 9.97 | 10.2931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.38 | 9.97 | 10.2899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.39 | 9.97 | 10.2904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.4 | 9.97 | 10.2811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.41 | 9.97 | 10.2835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.42 | 9.97 | 10.2765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.43 | 9.97 | 10.2729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.44 | 9.97 | 10.2732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.45 | 9.97 | 10.2637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.46 | 9.97 | 10.266 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.47 | 9.97 | 10.2591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.48 | 9.97 | 10.2557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.49 | 9.97 | 10.2563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.5 | 9.97 | 10.2472 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.51 | 9.97 | 10.2496 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.52 | 9.97 | 10.2429 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.53 | 9.97 | 10.2396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.54 | 9.97 | 10.2402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.55 | 9.97 | 10.2313 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.56 | 9.97 | 10.234 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.57 | 9.97 | 10.2275 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.58 | 9.97 | 10.2242 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.59 | 9.97 | 10.2248 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.6 | 9.97 | 10.2159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.61 | 9.97 | 10.2185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.62 | 9.97 | 10.2118 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.63 | 9.97 | 10.2088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.64 | 9.97 | 10.2094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.65 | 9.97 | 10.2006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.66 | 9.97 | 10.2035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.67 | 9.97 | 10.1973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.68 | 9.97 | 10.1946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.69 | 9.97 | 10.1955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.7 | 9.97 | 10.1872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.71 | 9.97 | 10.1906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.72 | 9.97 | 10.1844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.73 | 9.97 | 10.1815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.74 | 9.97 | 10.1824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.75 | 9.97 | 10.1739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.76 | 9.97 | 10.1771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.77 | 9.97 | 10.1709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.78 | 9.97 | 10.1686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.79 | 9.97 | 10.1697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.8 | 9.97 | 10.1612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.81 | 9.97 | 10.1645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.82 | 9.97 | 10.1583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.83 | 9.97 | 10.1557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.84 | 9.97 | 10.1567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.85 | 9.97 | 10.1484 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.86 | 9.97 | 10.1519 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.87 | 9.97 | 10.1457 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.88 | 9.97 | 10.1434 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.89 | 9.97 | 10.1445 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.9 | 9.97 | 10.1362 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.91 | 9.97 | 10.1396 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.92 | 9.97 | 10.1334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.93 | 9.97 | 10.1312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.94 | 9.97 | 10.1325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.95 | 9.97 | 10.1245 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.96 | 9.97 | 10.1284 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.97 | 9.97 | 10.1227 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.98 | 9.97 | 10.121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
253.99 | 9.97 | 10.1222 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254 | 9.97 | 10.1144 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.01 | 9.97 | 10.1182 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.02 | 9.97 | 10.1123 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.03 | 9.97 | 10.1104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.04 | 9.97 | 10.1117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.05 | 9.97 | 10.1041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.06 | 9.97 | 10.108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.07 | 9.97 | 10.1022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.08 | 9.97 | 10.1005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.09 | 9.97 | 10.102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.1 | 9.97 | 10.0944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.11 | 9.97 | 10.0982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.12 | 9.97 | 10.0925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.13 | 9.97 | 10.0909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.14 | 9.97 | 10.0923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.15 | 9.97 | 10.0849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.16 | 9.97 | 10.0889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.17 | 9.97 | 10.0832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.18 | 9.97 | 10.0818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.19 | 9.97 | 10.0833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.2 | 9.97 | 10.0759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.21 | 9.97 | 10.0798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.22 | 9.97 | 10.0739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.23 | 9.97 | 10.0725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.24 | 9.97 | 10.074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.25 | 9.97 | 10.0665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.26 | 9.97 | 10.0705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.27 | 9.97 | 10.0645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.28 | 9.97 | 10.0631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.29 | 9.97 | 10.0643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.3 | 9.97 | 10.0565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.31 | 9.97 | 10.0604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.32 | 9.97 | 10.0544 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.33 | 9.97 | 10.0529 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.34 | 9.97 | 10.0542 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.35 | 9.97 | 10.0466 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.36 | 9.97 | 10.0509 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.37 | 9.97 | 10.045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.38 | 9.97 | 10.0439 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.39 | 9.97 | 10.0455 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.4 | 9.97 | 10.038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.41 | 9.97 | 10.0423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.42 | 9.97 | 10.0366 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.43 | 9.97 | 10.0355 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.44 | 9.97 | 10.0371 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.45 | 9.97 | 10.0297 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.46 | 9.97 | 10.0341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.47 | 9.97 | 10.0283 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.48 | 9.97 | 10.0273 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.49 | 9.97 | 10.0287 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.5 | 9.97 | 10.0213 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.51 | 9.97 | 10.0255 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.52 | 9.97 | 10.0195 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.53 | 9.97 | 10.0184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.54 | 9.97 | 10.0198 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.55 | 9.97 | 10.0128 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.56 | 9.97 | 10.0172 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.57 | 9.97 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.58 | 9.97 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.59 | 9.97 | 10.012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.6 | 9.97 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.61 | 9.97 | 10.0089 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.62 | 9.97 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.63 | 9.97 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.64 | 9.97 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.65 | 9.97 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.66 | 9.97 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.67 | 9.97 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.68 | 9.97 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.69 | 9.97 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.7 | 9.97 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.71 | 9.97 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.72 | 9.97 | 9.9873 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.73 | 9.97 | 9.9867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.74 | 9.97 | 9.988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.75 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.76 | 9.97 | 9.9857 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.77 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.78 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.79 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.8 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.81 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.82 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.83 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.84 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.85 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.86 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.87 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.88 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.89 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.9 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.91 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.92 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.93 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.94 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.95 | 9.97 | 9.9545 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.96 | 9.97 | 9.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.97 | 9.97 | 9.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.98 | 9.97 | 9.9538 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
254.99 | 9.97 | 9.9553 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255 | 9.97 | 9.9487 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.01 | 9.97 | 9.9536 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.02 | 9.97 | 9.9479 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.03 | 9.97 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.04 | 9.97 | 9.9493 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.05 | 9.97 | 9.9428 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.06 | 9.97 | 9.948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.07 | 9.97 | 9.9423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.08 | 9.97 | 9.9423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.09 | 9.97 | 9.9438 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.1 | 9.97 | 9.9372 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.11 | 9.97 | 9.9417 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.12 | 9.97 | 9.9359 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.13 | 9.97 | 9.936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.14 | 9.97 | 9.9375 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.15 | 9.97 | 9.9311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.16 | 9.97 | 9.9362 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.17 | 9.97 | 9.9308 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.18 | 9.97 | 9.9311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.19 | 9.97 | 9.9324 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.2 | 9.97 | 9.9259 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.21 | 9.97 | 9.9307 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.22 | 9.97 | 9.9249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.23 | 9.97 | 9.9249 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.24 | 9.97 | 9.9262 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.25 | 9.97 | 9.92 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.26 | 9.97 | 9.925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.27 | 9.97 | 9.9195 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.28 | 9.97 | 9.92 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.29 | 9.97 | 9.9216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.3 | 9.97 | 9.9155 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.31 | 9.97 | 9.9209 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.32 | 9.97 | 9.9157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.33 | 9.97 | 9.9164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.34 | 9.97 | 9.918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.35 | 9.97 | 9.9121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.36 | 9.97 | 9.9176 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.37 | 9.97 | 9.9123 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.38 | 9.97 | 9.9129 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.39 | 9.97 | 9.9146 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.4 | 9.97 | 9.9086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.41 | 9.97 | 9.9139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.42 | 9.97 | 9.9083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.43 | 9.97 | 9.9092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.44 | 9.97 | 9.9108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.45 | 9.97 | 9.9048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.46 | 9.97 | 9.9102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.47 | 9.97 | 9.9048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.48 | 9.97 | 9.9058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.49 | 9.97 | 9.9075 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.5 | 9.97 | 9.9019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.51 | 9.97 | 9.9076 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.52 | 9.97 | 9.9023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.53 | 9.97 | 9.9035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.54 | 9.97 | 9.9052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.55 | 9.97 | 9.8997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.56 | 9.97 | 9.9053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.57 | 9.97 | 9.9 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.58 | 9.97 | 9.9013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.59 | 9.97 | 9.903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.6 | 9.97 | 9.8973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.61 | 9.97 | 9.9028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.62 | 9.97 | 9.8973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.63 | 9.97 | 9.8984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.64 | 9.97 | 9.8999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.65 | 9.97 | 9.8943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.66 | 9.97 | 9.9002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.67 | 9.97 | 9.8951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.68 | 9.97 | 9.8964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.69 | 9.97 | 9.898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.7 | 9.97 | 9.8926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.71 | 9.97 | 9.8983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.72 | 9.97 | 9.8929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.73 | 9.97 | 9.8945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.74 | 9.97 | 9.8963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.75 | 9.97 | 9.8911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.76 | 9.97 | 9.897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.77 | 9.97 | 9.892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.78 | 9.97 | 9.8938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.79 | 9.97 | 9.8955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.8 | 9.97 | 9.8903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.81 | 9.97 | 9.8961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.82 | 9.97 | 9.8908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.83 | 9.97 | 9.8922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.84 | 9.97 | 9.8938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.85 | 9.97 | 9.8888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.86 | 9.97 | 9.8949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.87 | 9.97 | 9.8898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.88 | 9.97 | 9.8917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.89 | 9.97 | 9.8934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.9 | 9.97 | 9.8884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.91 | 9.97 | 9.8943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.92 | 9.97 | 9.8892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.93 | 9.97 | 9.8911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.94 | 9.97 | 9.8928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.95 | 9.97 | 9.8879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.96 | 9.97 | 9.8941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.97 | 9.97 | 9.889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.98 | 9.97 | 9.8909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
255.99 | 9.97 | 9.8924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256 | 9.97 | 9.8874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.01 | 9.97 | 9.8934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.02 | 9.97 | 9.8881 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.03 | 9.97 | 9.8902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.04 | 9.97 | 9.8919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.05 | 9.97 | 9.8872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.06 | 9.97 | 9.8935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.07 | 9.97 | 9.8876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.08 | 9.97 | 9.8918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.09 | 9.97 | 9.8921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.1 | 9.97 | 9.8878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.11 | 9.97 | 9.8932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.12 | 9.97 | 9.8878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.13 | 9.97 | 9.8911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.14 | 9.97 | 9.8903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.15 | 9.97 | 9.8872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.16 | 9.97 | 9.8927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.17 | 9.97 | 9.8866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.18 | 9.97 | 9.8909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.19 | 9.97 | 9.8901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.2 | 9.97 | 9.8872 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.21 | 9.97 | 9.8928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.22 | 9.97 | 9.8867 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.23 | 9.97 | 9.8908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.24 | 9.97 | 9.8897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.25 | 9.97 | 9.8868 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.26 | 9.97 | 9.8922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.27 | 9.97 | 9.8861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.28 | 9.97 | 9.8902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.29 | 9.97 | 9.8892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.3 | 9.97 | 9.8863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.31 | 9.97 | 9.8915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.32 | 9.97 | 9.8854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.33 | 9.97 | 9.8898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.34 | 9.97 | 9.8889 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.35 | 9.97 | 9.8863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.36 | 9.97 | 9.8918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.37 | 9.97 | 9.8859 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.38 | 9.97 | 9.8903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.39 | 9.97 | 9.8893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.4 | 9.97 | 9.8865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.41 | 9.97 | 9.8919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.42 | 9.97 | 9.886 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.43 | 9.97 | 9.8906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.44 | 9.97 | 9.8898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.45 | 9.97 | 9.8875 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.46 | 9.97 | 9.893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.47 | 9.97 | 9.887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.48 | 9.97 | 9.8915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.49 | 9.97 | 9.8904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.5 | 9.97 | 9.8877 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.51 | 9.97 | 9.8932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.52 | 9.97 | 9.8874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.53 | 9.97 | 9.8924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.54 | 9.97 | 9.8916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.55 | 9.97 | 9.8893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.56 | 9.97 | 9.895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.57 | 9.97 | 9.8891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.58 | 9.97 | 9.8938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.59 | 9.97 | 9.8929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.6 | 9.97 | 9.8907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.61 | 9.97 | 9.8961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.62 | 9.97 | 9.89 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.63 | 9.97 | 9.8935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.64 | 9.97 | 9.8934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.65 | 9.97 | 9.8912 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.66 | 9.97 | 9.8966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.67 | 9.97 | 9.8907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.68 | 9.97 | 9.8957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.69 | 9.97 | 9.8944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.7 | 9.97 | 9.8922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.71 | 9.97 | 9.8978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.72 | 9.97 | 9.892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.73 | 9.97 | 9.8971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.74 | 9.97 | 9.8961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.75 | 9.97 | 9.8944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.76 | 9.97 | 9.9003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.77 | 9.97 | 9.8954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.78 | 9.97 | 9.9004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.79 | 9.97 | 9.8997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.8 | 9.97 | 9.898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.81 | 9.97 | 9.9035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.82 | 9.97 | 9.8979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.83 | 9.97 | 9.9031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.84 | 9.97 | 9.902 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.85 | 9.97 | 9.9002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.86 | 9.97 | 9.9057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.87 | 9.97 | 9.9001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.88 | 9.97 | 9.9052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.89 | 9.97 | 9.9039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.9 | 9.97 | 9.9023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.91 | 9.97 | 9.908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.92 | 9.97 | 9.9026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.93 | 9.97 | 9.9082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.94 | 9.97 | 9.9074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.95 | 9.97 | 9.9063 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.96 | 9.97 | 9.9121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.97 | 9.97 | 9.9068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.98 | 9.97 | 9.9123 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
256.99 | 9.97 | 9.9111 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257 | 9.97 | 9.9097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.01 | 9.97 | 9.9153 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.02 | 9.97 | 9.9098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.03 | 9.97 | 9.9152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.04 | 9.97 | 9.9139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.05 | 9.97 | 9.9127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.06 | 9.97 | 9.9183 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.07 | 9.97 | 9.9133 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.08 | 9.97 | 9.9184 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.09 | 9.97 | 9.9172 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.1 | 9.97 | 9.916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.11 | 9.97 | 9.9217 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.12 | 9.97 | 9.9162 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.13 | 9.97 | 9.922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.14 | 9.97 | 9.9208 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.15 | 9.97 | 9.9196 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.16 | 9.97 | 9.9252 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.17 | 9.97 | 9.9196 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.18 | 9.97 | 9.9251 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.19 | 9.97 | 9.9235 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.2 | 9.97 | 9.9223 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.21 | 9.97 | 9.9278 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.22 | 9.97 | 9.9224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.23 | 9.97 | 9.9283 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.24 | 9.97 | 9.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.25 | 9.97 | 9.926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.26 | 9.97 | 9.9315 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.27 | 9.97 | 9.9261 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.28 | 9.97 | 9.9318 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.29 | 9.97 | 9.9302 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.3 | 9.97 | 9.9291 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.31 | 9.97 | 9.9343 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.32 | 9.97 | 9.9286 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.33 | 9.97 | 9.9341 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.34 | 9.97 | 9.9321 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.35 | 9.97 | 9.9309 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.36 | 9.97 | 9.9361 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.37 | 9.97 | 9.9303 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.38 | 9.97 | 9.936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.39 | 9.97 | 9.9342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.4 | 9.97 | 9.9332 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.41 | 9.97 | 9.9383 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.42 | 9.97 | 9.9327 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.43 | 9.97 | 9.9385 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.44 | 9.97 | 9.9366 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.45 | 9.97 | 9.9358 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.46 | 9.97 | 9.9409 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.47 | 9.97 | 9.9354 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.48 | 9.97 | 9.9411 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.49 | 9.97 | 9.9392 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.5 | 9.97 | 9.9383 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.51 | 9.97 | 9.9433 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.52 | 9.97 | 9.9376 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.53 | 9.97 | 9.9434 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.54 | 9.97 | 9.9414 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.55 | 9.97 | 9.9406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.56 | 9.97 | 9.9457 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.57 | 9.97 | 9.9402 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.58 | 9.97 | 9.9461 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.59 | 9.97 | 9.9439 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.6 | 9.97 | 9.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.61 | 9.97 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.62 | 9.97 | 9.9423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.63 | 9.97 | 9.9483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.64 | 9.97 | 9.9461 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.65 | 9.97 | 9.9455 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.66 | 9.97 | 9.9504 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.67 | 9.97 | 9.9447 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.68 | 9.97 | 9.9505 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.69 | 9.97 | 9.9483 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.7 | 9.97 | 9.9477 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.71 | 9.97 | 9.9526 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.72 | 9.97 | 9.9469 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.73 | 9.97 | 9.9528 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.74 | 9.97 | 9.9502 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.75 | 9.97 | 9.9493 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.76 | 9.97 | 9.9541 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.77 | 9.97 | 9.9482 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.78 | 9.97 | 9.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.79 | 9.97 | 9.9513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.8 | 9.97 | 9.9507 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.81 | 9.97 | 9.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.82 | 9.97 | 9.9499 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.83 | 9.97 | 9.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.84 | 9.97 | 9.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.85 | 9.97 | 9.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.86 | 9.97 | 9.9587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.87 | 9.97 | 9.9538 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.88 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.89 | 9.97 | 9.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.9 | 9.97 | 9.9564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.91 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.92 | 9.97 | 9.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.93 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.94 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.95 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.96 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.97 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.98 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
257.99 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.01 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.02 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.03 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.04 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.05 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.06 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.07 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.08 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.09 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.1 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.11 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.12 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.13 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.14 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.15 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.16 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.17 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.18 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.19 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.2 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.21 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.22 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.23 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.24 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.25 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.26 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.27 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.28 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.29 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.3 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.31 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.32 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.33 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.34 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.35 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.36 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.37 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.38 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.39 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.4 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.41 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.42 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.43 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.44 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.45 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.46 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.47 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.48 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.49 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.5 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.51 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.52 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.53 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.54 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.55 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.56 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.57 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.58 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.59 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.6 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.61 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.62 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.63 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.64 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.65 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.66 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.67 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.68 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.69 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.7 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.71 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.72 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.73 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.74 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.75 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.76 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.77 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.78 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.79 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.8 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.81 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.82 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.83 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.84 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.85 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.86 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.87 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.88 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.89 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.9 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.91 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.92 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.93 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.94 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.95 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.96 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.97 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.98 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
258.99 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.01 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.02 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.03 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.04 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.05 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.06 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.07 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.08 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.09 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.1 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.11 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.12 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.13 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.14 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.15 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.16 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.17 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.18 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.19 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.2 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.21 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.22 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.23 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.24 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.25 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.26 | 9.97 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.27 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.28 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.29 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.3 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.31 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.32 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.33 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.34 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.35 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.36 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.37 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.38 | 9.97 | 9.9861 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.39 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.4 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.41 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.42 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.43 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.44 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.45 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.46 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.47 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.48 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.49 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.5 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.51 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.52 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.53 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.54 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.55 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.56 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.57 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.58 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.59 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.6 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.61 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.62 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.63 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.64 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.65 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.66 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.67 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.68 | 9.97 | 9.9855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.69 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.7 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.71 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.72 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.73 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.74 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.75 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.76 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.77 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.78 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.79 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.8 | 9.97 | 9.9824 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.81 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.82 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.83 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.84 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.85 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.86 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.87 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.88 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.89 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.9 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.91 | 9.97 | 9.9853 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.92 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.93 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.94 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.95 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.96 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.97 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.98 | 9.97 | 9.9869 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
259.99 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.01 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.02 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.03 | 9.97 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.04 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.05 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.06 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.07 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.08 | 9.97 | 9.9864 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.09 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.1 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.11 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.12 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.13 | 9.97 | 9.987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.14 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.15 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.16 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.17 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.18 | 9.97 | 9.9862 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.19 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.2 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.21 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.22 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.23 | 9.97 | 9.9866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.24 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.25 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.26 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.27 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.28 | 9.97 | 9.986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.29 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.3 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.31 | 9.97 | 9.9841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.32 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.33 | 9.97 | 9.9856 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.34 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.35 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.36 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.37 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.38 | 9.97 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.39 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.4 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.41 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.42 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.43 | 9.97 | 9.9858 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.44 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.45 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.46 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.47 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.48 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.49 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.5 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.51 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.52 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.53 | 9.97 | 9.985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.54 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.55 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.56 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.57 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.58 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.59 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.6 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.61 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.62 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.63 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.64 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.65 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.66 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.67 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.68 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.69 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.7 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.71 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.72 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.73 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.74 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.75 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.76 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.77 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.78 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.79 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.8 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.81 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.82 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.83 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.84 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.85 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.86 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.87 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.88 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.89 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.9 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.91 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.92 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.93 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.94 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.95 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.96 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.97 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.98 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
260.99 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.01 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.02 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.03 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.04 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.05 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.06 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.07 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.08 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.09 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.1 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.11 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.12 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.13 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.14 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.15 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.16 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.17 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.18 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.19 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.2 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.21 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.22 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.23 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.24 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.25 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.26 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.27 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.28 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.29 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.3 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.31 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.32 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.33 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.34 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.35 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.36 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.37 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.38 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.39 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.4 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.41 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.42 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.43 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.44 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.45 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.46 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.47 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.48 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.49 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.5 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.51 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.52 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.53 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.54 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.55 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.56 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.57 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.58 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.59 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.6 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.61 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.62 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.63 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.64 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.65 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.66 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.67 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.68 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.69 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.7 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.71 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.72 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.73 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.74 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.75 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.76 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.77 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.78 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.79 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.8 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.81 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.82 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.83 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.84 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.85 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.86 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.87 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.88 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.89 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.9 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.91 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.92 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.93 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.94 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.95 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.96 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.97 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.98 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
261.99 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.01 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.02 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.03 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.04 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.05 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.06 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.07 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.08 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.09 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.1 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.11 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.12 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.13 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.14 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.15 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.16 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.17 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.18 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.19 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.2 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.21 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.22 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.23 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.24 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.25 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.26 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.27 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.28 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.29 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.3 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.31 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.32 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.33 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.34 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.35 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.36 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.37 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.38 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.39 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.4 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.41 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.42 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.43 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.44 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.45 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.46 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.47 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.48 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.49 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.5 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.51 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.52 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.53 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.54 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.55 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.56 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.57 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.58 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.59 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.6 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.61 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.62 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.63 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.64 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.65 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.66 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.67 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.68 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.69 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.7 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.71 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.72 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.73 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.74 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.75 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.76 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.77 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.78 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.79 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.8 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.81 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.82 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.83 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.84 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.85 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.86 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.87 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.88 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.89 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.9 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.91 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.92 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.93 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.94 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.95 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.96 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.97 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.98 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
262.99 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.01 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.02 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.03 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.04 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.05 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.06 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.07 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.08 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.09 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.1 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.11 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.12 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.13 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.14 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.15 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.16 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.17 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.19 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.2 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.21 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.22 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.23 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.24 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.25 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.26 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.27 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.28 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.29 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.3 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.31 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.32 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.33 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.34 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.35 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.36 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.37 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.38 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.39 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.4 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.41 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.42 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.43 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.44 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.45 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.46 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.47 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.48 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.49 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.5 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.51 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.52 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.53 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.54 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.55 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.56 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.57 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.58 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.59 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.6 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.61 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.62 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.63 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.64 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.65 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.66 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.67 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.68 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.69 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.7 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.71 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.72 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.73 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.74 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.75 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.76 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.77 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.78 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.79 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.8 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.81 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.82 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.83 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.84 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.85 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.86 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.87 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.88 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.89 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.9 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.91 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.92 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.93 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.94 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.95 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.96 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.97 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.98 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
263.99 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.01 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.02 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.03 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.04 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.05 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.06 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.07 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.08 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.09 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.1 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.11 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.12 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.13 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.14 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.15 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.16 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.17 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.19 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.2 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.21 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.22 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.23 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.24 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.25 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.26 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.27 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.28 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.29 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.3 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.31 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.32 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.33 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.34 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.35 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.36 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.37 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.38 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.39 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.4 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.41 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.42 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.43 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.44 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.45 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.46 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.47 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.48 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.49 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.5 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.51 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.52 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.53 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.54 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.55 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.56 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.57 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.58 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.59 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.6 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.61 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.62 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.63 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.64 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.65 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.66 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.67 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.68 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.69 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.7 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.71 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.72 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.73 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.74 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.75 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.76 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.77 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.78 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.79 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.8 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.81 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.82 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.83 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.84 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.85 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.86 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.87 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.88 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.89 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.9 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.91 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.92 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.93 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.94 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.95 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.96 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.97 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.98 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
264.99 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.01 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.02 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.03 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.04 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.05 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.06 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.07 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.08 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.09 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.1 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.11 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.12 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.13 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.14 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.15 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.16 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.17 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.18 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.19 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.2 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.21 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.22 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.23 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.24 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.25 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.26 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.27 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.28 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.29 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.3 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.31 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.32 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.33 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.34 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.35 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.36 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.37 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.38 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.39 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.4 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.41 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.42 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.43 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.44 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.45 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.46 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.47 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.48 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.49 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.5 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.51 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.52 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.53 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.54 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.55 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.56 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.57 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.58 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.59 | 9.97 | 9.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.6 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.61 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.62 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.63 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.64 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.65 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.66 | 9.97 | 9.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.67 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.68 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.69 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.7 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.71 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.72 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.73 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.74 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.75 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.76 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.77 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.78 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.79 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.8 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.81 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.82 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.83 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.84 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.85 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.86 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.87 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.88 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.89 | 9.97 | 9.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.9 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.91 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.92 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.93 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.94 | 9.97 | 9.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.95 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.96 | 9.97 | 9.9557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.97 | 9.97 | 9.9587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.98 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
265.99 | 9.97 | 9.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266 | 9.97 | 9.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.01 | 9.97 | 9.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.02 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.03 | 9.97 | 9.9591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.04 | 9.97 | 9.9549 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.05 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.06 | 9.97 | 9.9554 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.07 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.08 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.09 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.1 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.11 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.12 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.13 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.14 | 9.97 | 9.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.15 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.16 | 9.97 | 9.9544 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.17 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.18 | 9.97 | 9.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.19 | 9.97 | 9.9544 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.2 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.21 | 9.97 | 9.9548 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.22 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.23 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.24 | 9.97 | 9.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.25 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.26 | 9.97 | 9.9557 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.27 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.28 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.29 | 9.97 | 9.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.3 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.31 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.32 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.33 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.34 | 9.97 | 9.9564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.35 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.36 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.37 | 9.97 | 9.9602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.38 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.39 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.4 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.41 | 9.97 | 9.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.42 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.43 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.44 | 9.97 | 9.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.45 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.46 | 9.97 | 9.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.47 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.48 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.49 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.5 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.51 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.52 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.53 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.54 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.55 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.56 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.57 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.58 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.59 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.6 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.61 | 9.97 | 9.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.62 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.63 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.64 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.65 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.66 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.67 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.68 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.69 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.7 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.71 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.72 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.73 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.74 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.75 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.76 | 9.97 | 9.9574 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.77 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.78 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.79 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.8 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.81 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.82 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.83 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.84 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.85 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.86 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.87 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.88 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.89 | 9.97 | 9.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.9 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.91 | 9.97 | 9.9577 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.92 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.93 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.94 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.95 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.96 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.97 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.98 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
266.99 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.01 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.02 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.03 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.04 | 9.97 | 9.9577 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.05 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.06 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.07 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.08 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.09 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.1 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.11 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.12 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.13 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.14 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.15 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.16 | 9.97 | 9.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.17 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.18 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.19 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.2 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.21 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.22 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.23 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.24 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.25 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.26 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.27 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.28 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.29 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.3 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.31 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.32 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.33 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.34 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.35 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.36 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.37 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.38 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.39 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.4 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.41 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.42 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.43 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.44 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.45 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.46 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.47 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.48 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.49 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.5 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.51 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.52 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.53 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.54 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.55 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.56 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.57 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.58 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.59 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.6 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.61 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.62 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.63 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.64 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.65 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.66 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.67 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.68 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.69 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.7 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.71 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.72 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.73 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.74 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.75 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.76 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.77 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.78 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.79 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.8 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.81 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.82 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.83 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.84 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.85 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.86 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.87 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.88 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.89 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.9 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.91 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.92 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.93 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.94 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.95 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.96 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.97 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.98 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
267.99 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.01 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.02 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.03 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.04 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.05 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.06 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.07 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.08 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.09 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.1 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.11 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.12 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.13 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.14 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.15 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.16 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.17 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.18 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.19 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.2 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.21 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.22 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.23 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.24 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.25 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.26 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.27 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.28 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.29 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.3 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.31 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.32 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.33 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.34 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.35 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.36 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.37 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.38 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.39 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.4 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.41 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.42 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.43 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.44 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.45 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.46 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.47 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.48 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.49 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.5 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.51 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.52 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.53 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.54 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.55 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.56 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.57 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.58 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.59 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.6 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.61 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.62 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.63 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.64 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.65 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.66 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.67 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.68 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.69 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.7 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.71 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.72 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.73 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.74 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.75 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.76 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.77 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.78 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.79 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.8 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.81 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.82 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.83 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.84 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.85 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.86 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.87 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.88 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.89 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.9 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.91 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.92 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.93 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.94 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.95 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.96 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.97 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.98 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
268.99 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.01 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.02 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.03 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.04 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.05 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.06 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.07 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.08 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.09 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.1 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.11 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.12 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.13 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.14 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.15 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.16 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.17 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.18 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.19 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.2 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.21 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.22 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.23 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.24 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.25 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.26 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.27 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.28 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.29 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.3 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.31 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.32 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.33 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.34 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.35 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.36 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.37 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.38 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.39 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.4 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.41 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.42 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.43 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.44 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.45 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.46 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.47 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.48 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.49 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.5 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.51 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.52 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.53 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.54 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.55 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.56 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.57 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.58 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.59 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.6 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.61 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.62 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.63 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.64 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.65 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.66 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.67 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.68 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.69 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.7 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.71 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.72 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.73 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.74 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.75 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.76 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.77 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.78 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.79 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.8 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.81 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.82 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.83 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.84 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.85 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.86 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.87 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.88 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.89 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.9 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.91 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.92 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.93 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.94 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.95 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.96 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.97 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.98 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
269.99 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.01 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.02 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.03 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.04 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.05 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.06 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.07 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.08 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.09 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.1 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.11 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.12 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.13 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.14 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.15 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.16 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.17 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.18 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.19 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.2 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.21 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.22 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.23 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.24 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.25 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.26 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.27 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.28 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.29 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.3 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.31 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.32 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.33 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.34 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.35 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.36 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.37 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.38 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.39 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.4 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.41 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.42 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.43 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.44 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.45 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.46 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.47 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.48 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.49 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.5 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.51 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.52 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.53 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.54 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.55 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.56 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.57 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.58 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.59 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.6 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.61 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.62 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.63 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.64 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.65 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.66 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.67 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.68 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.69 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.7 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.71 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.72 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.73 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.74 | 9.97 | 9.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.75 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.76 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.77 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.78 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.79 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.8 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.81 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.82 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.83 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.84 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.85 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.86 | 9.97 | 9.9559 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.87 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.88 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.89 | 9.97 | 9.9587 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.9 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.91 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.92 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.93 | 9.97 | 9.9574 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.94 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.95 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.96 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.97 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.98 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
270.99 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.01 | 9.97 | 9.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.02 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.03 | 9.97 | 9.9577 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.04 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.05 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.06 | 9.97 | 9.9555 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.07 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.08 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.09 | 9.97 | 9.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.1 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.11 | 9.97 | 9.9552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.12 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.13 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.14 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.15 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.16 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.17 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.18 | 9.97 | 9.9575 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.19 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.2 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.21 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.22 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.23 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.24 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.25 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.26 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.27 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.28 | 9.97 | 9.958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.29 | 9.97 | 9.9602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.3 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.31 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.32 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.33 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.34 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.35 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.36 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.37 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.38 | 9.97 | 9.9579 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.39 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.4 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.41 | 9.97 | 9.9572 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.42 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.43 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.44 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.45 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.46 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.47 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.48 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.49 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.5 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.51 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.52 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.53 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.54 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.55 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.56 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.57 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.58 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.59 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.6 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.61 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.62 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.63 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.64 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.65 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.66 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.67 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.68 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.69 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.7 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.71 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.72 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.73 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.74 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.75 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.76 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.77 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.78 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.79 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.8 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.81 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.82 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.83 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.84 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.85 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.86 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.87 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.88 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.89 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.9 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.91 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.92 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.93 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.94 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.95 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.96 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.97 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.98 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
271.99 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.01 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.02 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.03 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.04 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.05 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.06 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.07 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.08 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.09 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.1 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.11 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.12 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.13 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.14 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.15 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.16 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.17 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.18 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.19 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.2 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.21 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.22 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.23 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.24 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.25 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.26 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.27 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.28 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.29 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.3 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.31 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.32 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.33 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.34 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.35 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.36 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.37 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.38 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.39 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.4 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.41 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.42 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.43 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.44 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.45 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.46 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.47 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.48 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.49 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.5 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.51 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.52 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.53 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.54 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.55 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.56 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.57 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.58 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.59 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.6 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.61 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.62 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.63 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.64 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.65 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.66 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.67 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.68 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.69 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.7 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.71 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.72 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.73 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.74 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.75 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.76 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.77 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.78 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.79 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.8 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.81 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.82 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.83 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.84 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.85 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.86 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.87 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.88 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.89 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.9 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.91 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.92 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.93 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.94 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.95 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.96 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.97 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.98 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
272.99 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.01 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.02 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.03 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.04 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.05 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.06 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.07 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.08 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.09 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.1 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.11 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.12 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.13 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.14 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.15 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.16 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.17 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.18 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.19 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.2 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.21 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.22 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.23 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.24 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.25 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.26 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.27 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.28 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.29 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.3 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.31 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.32 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.33 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.34 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.35 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.36 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.37 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.38 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.39 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.4 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.41 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.42 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.43 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.44 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.45 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.46 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.47 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.48 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.49 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.5 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.51 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.52 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.53 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.54 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.55 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.56 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.57 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.58 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.59 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.6 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.61 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.62 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.63 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.64 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.65 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.66 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.67 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.68 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.69 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.7 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.71 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.72 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.73 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.74 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.75 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.76 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.77 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.78 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.79 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.8 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.81 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.82 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.83 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.84 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.85 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.86 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.87 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.88 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.89 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.9 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.91 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.92 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.93 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.94 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.95 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.96 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.97 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.98 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
273.99 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.01 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.02 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.03 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.04 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.05 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.06 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.07 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.08 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.09 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.1 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.11 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.12 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.13 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.14 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.15 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.16 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.17 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.18 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.19 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.2 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.21 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.22 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.23 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.24 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.25 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.26 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.27 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.28 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.29 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.3 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.31 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.32 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.33 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.34 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.35 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.36 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.37 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.38 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.39 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.4 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.41 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.42 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.43 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.44 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.45 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.46 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.47 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.48 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.49 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.5 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.51 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.52 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.53 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.54 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.55 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.56 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.57 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.58 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.59 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.6 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.61 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.62 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.63 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.64 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.65 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.66 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.67 | 9.97 | 9.9845 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.68 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.69 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.7 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.71 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.72 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.73 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.74 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.75 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.76 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.77 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.78 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.79 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.8 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.81 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.82 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.83 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.84 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.85 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.86 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.87 | 9.97 | 9.984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.88 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.89 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.9 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.91 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.92 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.93 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.94 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.95 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.96 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.97 | 9.97 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.98 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
274.99 | 9.97 | 9.981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.01 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.02 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.03 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.04 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.05 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.06 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.07 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.08 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.09 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.1 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.11 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.12 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.13 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.14 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.15 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.16 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.17 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.18 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.19 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.2 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.21 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.22 | 9.97 | 9.9844 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.23 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.24 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.25 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.26 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.27 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.28 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.29 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.3 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.31 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.32 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.33 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.34 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.35 | 9.97 | 9.9823 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.36 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.37 | 9.97 | 9.9836 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.38 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.39 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.4 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.41 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.42 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.43 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.44 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.45 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.46 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.47 | 9.97 | 9.9831 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.48 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.49 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.5 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.51 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.52 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.53 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.54 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.55 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.56 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.57 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.58 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.59 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.6 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.61 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.62 | 9.97 | 9.9829 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.63 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.64 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.65 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.66 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.67 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.68 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.69 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.7 | 9.97 | 9.9818 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.71 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.72 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.73 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.74 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.75 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.76 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.77 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.78 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.79 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.8 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.81 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.82 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.83 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.84 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.85 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.86 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.87 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.88 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.89 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.9 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.91 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.92 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.93 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.94 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.95 | 9.97 | 9.9806 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.96 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.97 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.98 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
275.99 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.01 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.02 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.03 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.04 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.05 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.06 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.07 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.08 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.09 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.1 | 9.97 | 9.9804 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.11 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.12 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.13 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.14 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.15 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.16 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.17 | 9.97 | 9.9808 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.18 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.19 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.2 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.21 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.22 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.23 | 9.97 | 9.9766 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.24 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.25 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.26 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.27 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.28 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.29 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.3 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.31 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.32 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.33 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.34 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.35 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.36 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.37 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.38 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.39 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.4 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.41 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.42 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.43 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.44 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.45 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.46 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.47 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.48 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.49 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.5 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.51 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.52 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.53 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.54 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.55 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.56 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.57 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.58 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.59 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.6 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.61 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.62 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.63 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.64 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.65 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.66 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.67 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.68 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.69 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.7 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.71 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.72 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.73 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.74 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.75 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.76 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.77 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.78 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.79 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.8 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.81 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.82 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.83 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.84 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.85 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.86 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.87 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.88 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.89 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.9 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.91 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.92 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.93 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.94 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.95 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.96 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.97 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.98 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
276.99 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.01 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.02 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.03 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.04 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.05 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.06 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.07 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.08 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.09 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.1 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.11 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.12 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.13 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.14 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.15 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.16 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.17 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.18 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.19 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.2 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.21 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.22 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.23 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.24 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.25 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.26 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.27 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.28 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.29 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.3 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.31 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.32 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.33 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.34 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.35 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.36 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.37 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.38 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.39 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.4 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.41 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.42 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.43 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.44 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.45 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.46 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.47 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.48 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.49 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.5 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.51 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.52 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.53 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.54 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.55 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.56 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.57 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.58 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.59 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.6 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.61 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.62 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.63 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.64 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.65 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.66 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.67 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.68 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.69 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.7 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.71 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.72 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.73 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.74 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.75 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.76 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.77 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.78 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.79 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.8 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.81 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.82 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.83 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.84 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.85 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.86 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.87 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.88 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.89 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.9 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.91 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.92 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.93 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.94 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.95 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.96 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.97 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.98 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
277.99 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.01 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.02 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.03 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.04 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.05 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.06 | 9.97 | 9.9591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.07 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.08 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.09 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.1 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.11 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.12 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.13 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.14 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.15 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.16 | 9.97 | 9.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.17 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.18 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.19 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.2 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.21 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.22 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.23 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.24 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.25 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.26 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.27 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.28 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.29 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.3 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.31 | 9.97 | 9.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.32 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.33 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.34 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.35 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.36 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.37 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.38 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.39 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.4 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.41 | 9.97 | 9.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.42 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.43 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.44 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.45 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.46 | 9.97 | 9.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.47 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.48 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.49 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.5 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.51 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.52 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.53 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.54 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.55 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.56 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.57 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.58 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.59 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.6 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.61 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.62 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.63 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.64 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.65 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.66 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.67 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.68 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.69 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.7 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.71 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.72 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.73 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.74 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.75 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.76 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.77 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.78 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.79 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.8 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.81 | 9.97 | 9.9612 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.82 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.83 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.84 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.85 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.86 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.87 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.88 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.89 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.9 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.91 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.92 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.93 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.94 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.95 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.96 | 9.97 | 9.9611 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.97 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.98 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
278.99 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.01 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.02 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.03 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.04 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.05 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.06 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.07 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.08 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.09 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.1 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.11 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.12 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.13 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.14 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.15 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.16 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.17 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.18 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.19 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.2 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.21 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.22 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.23 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.24 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.25 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.26 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.27 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.28 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.29 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.3 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.31 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.32 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.33 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.34 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.35 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.36 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.37 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.38 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.39 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.4 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.41 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.42 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.43 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.44 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.45 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.46 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.47 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.48 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.49 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.5 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.51 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.52 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.53 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.54 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.55 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.56 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.57 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.58 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.59 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.6 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.61 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.62 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.63 | 9.97 | 9.9656 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.64 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.65 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.66 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.67 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.68 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.69 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.7 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.71 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.72 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.73 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.74 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.75 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.76 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.77 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.78 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.79 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.8 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.81 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.82 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.83 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.84 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.85 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.86 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.87 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.88 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.89 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.9 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.91 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.92 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.93 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.94 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.95 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.96 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.97 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.98 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
279.99 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.01 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.02 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.03 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.04 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.05 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.06 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.07 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.08 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.09 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.1 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.11 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.12 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.13 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.14 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.15 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.16 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.17 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.18 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.19 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.2 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.21 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.22 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.23 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.24 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.25 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.26 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.27 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.28 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.29 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.3 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.31 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.32 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.33 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.34 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.35 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.36 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.37 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.38 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.39 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.4 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.41 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.42 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.43 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.44 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.45 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.46 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.47 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.48 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.49 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.5 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.51 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.52 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.53 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.54 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.55 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.56 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.57 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.58 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.59 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.6 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.61 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.62 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.63 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.64 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.65 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.66 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.67 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.68 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.69 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.7 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.71 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.72 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.73 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.74 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.75 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.76 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.77 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.78 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.79 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.8 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.81 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.82 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.83 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.84 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.85 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.86 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.87 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.88 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.89 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.9 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.91 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.92 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.93 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.94 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.95 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.96 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.97 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.98 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
280.99 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.01 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.02 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.03 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.04 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.05 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.06 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.07 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.08 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.09 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.1 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.11 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.12 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.13 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.14 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.15 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.16 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.17 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.18 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.19 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.2 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.21 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.22 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.23 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.24 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.25 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.26 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.27 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.28 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.29 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.3 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.31 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.32 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.33 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.34 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.35 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.36 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.37 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.38 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.39 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.4 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.41 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.42 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.43 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.44 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.45 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.46 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.47 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.48 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.49 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.5 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.51 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.52 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.53 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.54 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.55 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.56 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.57 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.58 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.59 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.6 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.61 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.62 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.63 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.64 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.65 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.66 | 9.97 | 9.9653 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.67 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.68 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.69 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.7 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.71 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.72 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.73 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.74 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.75 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.76 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.77 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.78 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.79 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.8 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.81 | 9.97 | 9.9652 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.82 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.83 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.84 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.85 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.86 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.87 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.88 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.89 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.9 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.91 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.92 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.93 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.94 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.95 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.96 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.97 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.98 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
281.99 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.01 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.02 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.03 | 9.97 | 9.9659 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.04 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.05 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.06 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.07 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.08 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.09 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.1 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.11 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.12 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.13 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.14 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.15 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.16 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.17 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.18 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.19 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.2 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.21 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.22 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.23 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.24 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.25 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.26 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.27 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.28 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.29 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.3 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.31 | 9.97 | 9.9613 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.32 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.33 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.34 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.35 | 9.97 | 9.9663 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.36 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.37 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.38 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.39 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.4 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.41 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.42 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.43 | 9.97 | 9.9618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.44 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.45 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.46 | 9.97 | 9.9592 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.47 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.48 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.49 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.5 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.51 | 9.97 | 9.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.52 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.53 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.54 | 9.97 | 9.9606 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.55 | 9.97 | 9.9638 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.56 | 9.97 | 9.9582 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.57 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.58 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.59 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.6 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.61 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.62 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.63 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.64 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.65 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.66 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.67 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.68 | 9.97 | 9.9584 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.69 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.7 | 9.97 | 9.9621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.71 | 9.97 | 9.9564 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.72 | 9.97 | 9.9624 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.73 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.74 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.75 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.76 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.77 | 9.97 | 9.9615 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.78 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.79 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.8 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.81 | 9.97 | 9.9541 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.82 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.83 | 9.97 | 9.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.84 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.85 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.86 | 9.97 | 9.9539 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.87 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.88 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.89 | 9.97 | 9.9565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.9 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.91 | 9.97 | 9.954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.92 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.93 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.94 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.95 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.96 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.97 | 9.97 | 9.9609 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.98 | 9.97 | 9.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
282.99 | 9.97 | 9.9573 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.01 | 9.97 | 9.9545 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.02 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.03 | 9.97 | 9.9567 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.04 | 9.97 | 9.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.05 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.06 | 9.97 | 9.9546 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.07 | 9.97 | 9.9602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.08 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.09 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.1 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.11 | 9.97 | 9.9537 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.12 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.13 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.14 | 9.97 | 9.9569 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.15 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.16 | 9.97 | 9.9547 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.17 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.18 | 9.97 | 9.9565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.19 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.2 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.21 | 9.97 | 9.9541 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.22 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.23 | 9.97 | 9.9561 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.24 | 9.97 | 9.9565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.25 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.26 | 9.97 | 9.9543 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.27 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.28 | 9.97 | 9.9566 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.29 | 9.97 | 9.9568 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.3 | 9.97 | 9.9601 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.31 | 9.97 | 9.9546 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.32 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.33 | 9.97 | 9.9571 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.34 | 9.97 | 9.9576 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.35 | 9.97 | 9.9616 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.36 | 9.97 | 9.9562 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.37 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.38 | 9.97 | 9.9583 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.39 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.4 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.41 | 9.97 | 9.9563 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.42 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.43 | 9.97 | 9.9591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.44 | 9.97 | 9.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.45 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.46 | 9.97 | 9.9575 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.47 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.48 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.49 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.5 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.51 | 9.97 | 9.9578 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.52 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.53 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.54 | 9.97 | 9.9614 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.55 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.56 | 9.97 | 9.9581 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.57 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.58 | 9.97 | 9.9594 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.59 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.6 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.61 | 9.97 | 9.9586 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.62 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.63 | 9.97 | 9.9598 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.64 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.65 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.66 | 9.97 | 9.9589 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.67 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.68 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.69 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.7 | 9.97 | 9.9631 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.71 | 9.97 | 9.9585 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.72 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.73 | 9.97 | 9.9596 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.74 | 9.97 | 9.9623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.75 | 9.97 | 9.9637 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.76 | 9.97 | 9.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.77 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.78 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.79 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.8 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.81 | 9.97 | 9.9593 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.82 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.83 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.84 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.85 | 9.97 | 9.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.86 | 9.97 | 9.9595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.87 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.88 | 9.97 | 9.9602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.89 | 9.97 | 9.9625 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.9 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.91 | 9.97 | 9.9588 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.92 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.93 | 9.97 | 9.9599 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.94 | 9.97 | 9.9626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.95 | 9.97 | 9.9641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.96 | 9.97 | 9.9597 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.97 | 9.97 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.98 | 9.97 | 9.9605 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
283.99 | 9.97 | 9.9629 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.01 | 9.97 | 9.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.02 | 9.97 | 9.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.03 | 9.97 | 9.9627 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.04 | 9.97 | 9.9647 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.05 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.06 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.07 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.08 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.09 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.1 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.11 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.12 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.13 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.14 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.15 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.16 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.17 | 9.97 | 9.9671 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.18 | 9.97 | 9.9622 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.19 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.2 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.21 | 9.97 | 9.9619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.22 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.23 | 9.97 | 9.9643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.24 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.25 | 9.97 | 9.9673 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.26 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.27 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.28 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.29 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.3 | 9.97 | 9.9677 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.31 | 9.97 | 9.9632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.32 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.33 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.34 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.35 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.36 | 9.97 | 9.9633 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.37 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.38 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.39 | 9.97 | 9.9665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.4 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.41 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.42 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.43 | 9.97 | 9.9645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.44 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.45 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.46 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.47 | 9.97 | 9.9704 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.48 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.49 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.5 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.51 | 9.97 | 9.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.52 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.53 | 9.97 | 9.9662 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.54 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.55 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.56 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.57 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.58 | 9.97 | 9.9664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.59 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.6 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.61 | 9.97 | 9.9657 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.62 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.63 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.64 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.65 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.66 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.67 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.68 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.69 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.7 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.71 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.72 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.73 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.74 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.75 | 9.97 | 9.9712 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.76 | 9.97 | 9.9666 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.77 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.78 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.79 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.8 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.81 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.82 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.83 | 9.97 | 9.9678 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.84 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.85 | 9.97 | 9.9717 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.86 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.87 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.88 | 9.97 | 9.968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.89 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.9 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.91 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.92 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.93 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.94 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.95 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.96 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.97 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.98 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
284.99 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.01 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.02 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.03 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.04 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.05 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.06 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.07 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.08 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.09 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.1 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.11 | 9.97 | 9.9676 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.12 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.13 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.14 | 9.97 | 9.9714 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.15 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.16 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.17 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.18 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.19 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.2 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.21 | 9.97 | 9.9681 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.22 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.23 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.24 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.25 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.26 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.27 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.28 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.29 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.3 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.31 | 9.97 | 9.9692 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.32 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.33 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.34 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.35 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.36 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.37 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.38 | 9.97 | 9.971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.39 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.4 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.41 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.42 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.43 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.44 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.45 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.46 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.47 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.48 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.49 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.5 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.51 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.52 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.53 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.54 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.55 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.56 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.57 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.58 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.59 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.6 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.61 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.62 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.63 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.64 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.65 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.66 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.67 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.68 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.69 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.7 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.71 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.72 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.73 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.74 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.75 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.76 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.77 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.78 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.79 | 9.97 | 9.9746 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.8 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.81 | 9.97 | 9.9715 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.82 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.83 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.84 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.85 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.86 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.87 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.88 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.89 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.9 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.91 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.92 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.93 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.94 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.95 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.96 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.97 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.98 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
285.99 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286 | 9.97 | 9.9768 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.01 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.02 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.03 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.04 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.05 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.06 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.07 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.08 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.09 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.1 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.11 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.12 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.13 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.14 | 9.97 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.15 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.16 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.17 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.18 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.19 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.2 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.21 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.22 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.23 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.24 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.25 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.26 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.27 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.28 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.29 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.3 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.31 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.32 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.33 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.34 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.35 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.36 | 9.97 | 9.9773 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.37 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.38 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.39 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.4 | 9.97 | 9.9817 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.41 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.42 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.43 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.44 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.45 | 9.97 | 9.9832 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.46 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.47 | 9.97 | 9.9848 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.48 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.49 | 9.97 | 9.982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.5 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.51 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.52 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.53 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.54 | 9.97 | 9.9827 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.55 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.56 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.57 | 9.97 | 9.9852 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.58 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.59 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.6 | 9.97 | 9.9837 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.61 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.62 | 9.97 | 9.9851 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.63 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.64 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.65 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.66 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.67 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.68 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.69 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.7 | 9.97 | 9.9834 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.71 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.72 | 9.97 | 9.9846 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.73 | 9.97 | 9.98 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.74 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.75 | 9.97 | 9.9838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.76 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.77 | 9.97 | 9.9847 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.78 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.79 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.8 | 9.97 | 9.983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.81 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.82 | 9.97 | 9.9839 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.83 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.84 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.85 | 9.97 | 9.9825 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.86 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.87 | 9.97 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.88 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.89 | 9.97 | 9.9813 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.9 | 9.97 | 9.9826 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.91 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.92 | 9.97 | 9.9843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.93 | 9.97 | 9.9794 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.94 | 9.97 | 9.9819 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.95 | 9.97 | 9.9828 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.96 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.97 | 9.97 | 9.9833 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.98 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
286.99 | 9.97 | 9.9802 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.01 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.02 | 9.97 | 9.9821 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.03 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.04 | 9.97 | 9.9801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.05 | 9.97 | 9.9811 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.06 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.07 | 9.97 | 9.9822 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.08 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.09 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.1 | 9.97 | 9.9803 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.11 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.12 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.13 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.14 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.15 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.16 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.17 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.18 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.19 | 9.97 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.2 | 9.97 | 9.9793 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.21 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.22 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.23 | 9.97 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.24 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.25 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.26 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.27 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.28 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.29 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.3 | 9.97 | 9.9798 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.31 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.32 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.33 | 9.97 | 9.9763 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.34 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.35 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.36 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.37 | 9.97 | 9.9816 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.38 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.39 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.4 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.41 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.42 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.43 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.44 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.45 | 9.97 | 9.9796 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.46 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.47 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.48 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.49 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.5 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.51 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.52 | 9.97 | 9.9815 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.53 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.54 | 9.97 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.55 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.56 | 9.97 | 9.9755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.57 | 9.97 | 9.9814 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.58 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.59 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.6 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.61 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.62 | 9.97 | 9.9812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.63 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.64 | 9.97 | 9.9785 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.65 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.66 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.67 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.68 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.69 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.7 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.71 | 9.97 | 9.9748 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.72 | 9.97 | 9.9807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.73 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.74 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.75 | 9.97 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.76 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.77 | 9.97 | 9.9809 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.78 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.79 | 9.97 | 9.9784 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.8 | 9.97 | 9.9792 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.81 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.82 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.83 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.84 | 9.97 | 9.9779 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.85 | 9.97 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.86 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.87 | 9.97 | 9.9795 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.88 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.89 | 9.97 | 9.9769 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.9 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.91 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.92 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.93 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.94 | 9.97 | 9.9771 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.95 | 9.97 | 9.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.96 | 9.97 | 9.9739 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.97 | 9.97 | 9.9799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.98 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
287.99 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288 | 9.97 | 9.9787 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.01 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.02 | 9.97 | 9.9805 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.03 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.04 | 9.97 | 9.9783 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.05 | 9.97 | 9.9788 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.06 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.07 | 9.97 | 9.9797 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.08 | 9.97 | 9.9743 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.09 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.1 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.11 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.12 | 9.97 | 9.979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.13 | 9.97 | 9.9737 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.14 | 9.97 | 9.9764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.15 | 9.97 | 9.9767 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.16 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.17 | 9.97 | 9.9776 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.18 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.19 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.2 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.21 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.22 | 9.97 | 9.9778 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.23 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.24 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.25 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.26 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.27 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.28 | 9.97 | 9.9727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.29 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.3 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.31 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.32 | 9.97 | 9.9774 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.33 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.34 | 9.97 | 9.9749 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.35 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.36 | 9.97 | 9.9713 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.37 | 9.97 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.38 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.39 | 9.97 | 9.9754 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.4 | 9.97 | 9.9759 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.41 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.42 | 9.97 | 9.9781 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.43 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.44 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.45 | 9.97 | 9.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.46 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.47 | 9.97 | 9.9777 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.48 | 9.97 | 9.9718 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.49 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.5 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.51 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.52 | 9.97 | 9.9775 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.53 | 9.97 | 9.9719 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.54 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.55 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.56 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.57 | 9.97 | 9.9765 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.58 | 9.97 | 9.9708 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.59 | 9.97 | 9.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.6 | 9.97 | 9.9742 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.61 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.62 | 9.97 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.63 | 9.97 | 9.9703 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.64 | 9.97 | 9.9736 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.65 | 9.97 | 9.9738 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.66 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.67 | 9.97 | 9.9757 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.68 | 9.97 | 9.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.69 | 9.97 | 9.9734 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.7 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.71 | 9.97 | 9.9699 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.72 | 9.97 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.73 | 9.97 | 9.9701 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.74 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.75 | 9.97 | 9.9735 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.76 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.77 | 9.97 | 9.9756 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.78 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.79 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.8 | 9.97 | 9.9733 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.81 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.82 | 9.97 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.83 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.84 | 9.97 | 9.9732 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.85 | 9.97 | 9.9731 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.86 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.87 | 9.97 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.88 | 9.97 | 9.9694 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.89 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.9 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.91 | 9.97 | 9.9695 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.92 | 9.97 | 9.9753 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.93 | 9.97 | 9.9693 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.94 | 9.97 | 9.9725 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.95 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.96 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.97 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.98 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
288.99 | 9.97 | 9.972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.01 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.02 | 9.97 | 9.9745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.03 | 9.97 | 9.9686 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.04 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.05 | 9.97 | 9.9721 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.06 | 9.97 | 9.9685 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.07 | 9.97 | 9.9741 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.08 | 9.97 | 9.9684 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.09 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.1 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.11 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.12 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.13 | 9.97 | 9.969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.14 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.15 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.16 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.17 | 9.97 | 9.9747 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.18 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.19 | 9.97 | 9.9726 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.2 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.21 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.22 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.23 | 9.97 | 9.9687 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.24 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.25 | 9.97 | 9.9722 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.26 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.27 | 9.97 | 9.9744 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.28 | 9.97 | 9.9689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.29 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.3 | 9.97 | 9.9729 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.31 | 9.97 | 9.9696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.32 | 9.97 | 9.9751 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.33 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.34 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.35 | 9.97 | 9.9716 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.36 | 9.97 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.37 | 9.97 | 9.973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.38 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.39 | 9.97 | 9.9705 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.4 | 9.97 | 9.9711 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.41 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.42 | 9.97 | 9.9723 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.43 | 9.97 | 9.9667 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.44 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.45 | 9.97 | 9.9702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.46 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.47 | 9.97 | 9.9728 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.48 | 9.97 | 9.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.49 | 9.97 | 9.9709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.5 | 9.97 | 9.9706 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.51 | 9.97 | 9.9672 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.52 | 9.97 | 9.9724 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.53 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.54 | 9.97 | 9.9698 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.55 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.56 | 9.97 | 9.9655 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.57 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.58 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.59 | 9.97 | 9.9688 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.6 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.61 | 9.97 | 9.9651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.62 | 9.97 | 9.9707 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.63 | 9.97 | 9.9646 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.64 | 9.97 | 9.9683 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.65 | 9.97 | 9.9675 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.66 | 9.97 | 9.9642 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.67 | 9.97 | 9.9697 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.68 | 9.97 | 9.9634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.69 | 9.97 | 9.9674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.7 | 9.97 | 9.9668 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.71 | 9.97 | 9.9636 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.72 | 9.97 | 9.9691 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.73 | 9.97 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.74 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.75 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.76 | 9.97 | 9.9628 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.77 | 9.97 | 9.9682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.78 | 9.97 | 9.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.79 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.8 | 9.97 | 9.9649 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.81 | 9.97 | 9.9617 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.82 | 9.97 | 9.9669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.83 | 9.97 | 9.9608 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.84 | 9.97 | 9.9648 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.85 | 9.97 | 9.9639 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.86 | 9.97 | 9.9607 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.87 | 9.97 | 9.9661 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.88 | 9.97 | 9.9603 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.89 | 9.97 | 9.9644 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.9 | 9.97 | 9.9635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.91 | 9.97 | 9.9604 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
289.92 | 9.97 | 9.9658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60

## Gráficas cálculo BM 120MHz
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes