## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 0
Mínimo técnico (MW) | 0
Potencia nominal en el POM (MW)* | 19.9
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* | 19
Rango de la prueba operativo** | 19
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa POI (MW) | Potencia activa POM (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.097 | -8.397 | 10.613 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.197 | -8.399 | 10.613 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.297 | -8.392 | 10.613 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.397 | -8.384 | 10.613 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.497 | -8.385 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.597 | -8.385 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.697 | -8.388 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.797 | -8.384 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.897 | -8.38 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 0.997 | -8.377 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.097 | -8.374 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.197 | -8.372 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.297 | -8.365 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.397 | -8.359 | 10.616 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.497 | -8.354 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.597 | -8.356 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.697 | -8.355 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 1.797 | -8.358 | 10.635 | -7.103 | -7.022
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 1.897 | -8.355 | 10.635 | -7.103 | -7.022
21.197 | 9.3157 | 11.8813 |  | 1.997 | -8.35 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.097 | -8.345 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.197 | -8.343 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.297 | -8.349 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.397 | -8.354 | 10.635 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.497 | -8.358 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.597 | -8.361 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.697 | -8.362 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.797 | -8.364 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.897 | -8.369 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 2.997 | -8.372 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.097 | -8.376 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.197 | -8.375 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.297 | -8.378 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.397 | -8.382 | 10.601 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.497 | -8.386 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.597 | -8.382 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.697 | -8.386 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.797 | -8.383 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.897 | -8.379 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 3.997 | -8.376 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.097 | -8.374 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.197 | -8.375 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.297 | -8.376 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.397 | -8.381 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.497 | -8.385 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.597 | -8.391 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.697 | -8.398 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.797 | -8.4 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.897 | -8.397 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 4.997 | -8.394 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.097 | -8.394 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.197 | -8.397 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.297 | -8.4 | 10.603 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.397 | -8.404 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.497 | -8.407 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.597 | -8.412 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.697 | -8.409 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.797 | -8.412 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.897 | -8.415 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 5.997 | -8.418 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.097 | -8.419 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.197 | -8.419 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.297 | -8.419 | 10.621 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.397 | -8.413 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.497 | -8.407 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.597 | -8.403 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.697 | -8.398 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.797 | -8.398 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.897 | -8.401 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 6.997 | -8.403 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.097 | -8.4 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.197 | -8.403 | 10.62 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.297 | -8.406 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.397 | -8.409 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.497 | -8.411 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.597 | -8.411 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.697 | -8.413 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.797 | -8.415 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.897 | -8.416 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 7.997 | -8.415 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.097 | -8.414 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.197 | -8.415 | 10.617 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.297 | -8.416 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.397 | -8.42 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.497 | -8.425 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.597 | -8.424 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.697 | -8.427 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.797 | -8.42 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.897 | -8.421 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 8.997 | -8.422 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.097 | -8.423 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.197 | -8.418 | 10.636 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.297 | -8.417 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.397 | -8.415 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.497 | -8.414 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.597 | -8.384 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.697 | -8.355 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.797 | -8.326 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.897 | -8.296 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 9.997 | -8.269 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.097 | -8.235 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.197 | -8.204 | 10.65 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.297 | -8.175 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.397 | -8.146 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.497 | -8.117 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.597 | -8.089 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.697 | -8.054 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.797 | -8.025 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.897 | -7.988 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 10.997 | -7.951 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.097 | -7.92 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.197 | -7.891 | 11.028 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.297 | -7.848 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.397 | -7.805 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.497 | -7.762 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.597 | -7.754 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.697 | -7.747 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.797 | -7.74 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.897 | -7.734 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 11.997 | -7.727 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.097 | -7.722 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.197 | -7.698 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.297 | -7.672 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.397 | -7.646 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.497 | -7.622 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.597 | -7.6 | 11.277 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.697 | -7.59 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.797 | -7.584 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.897 | -7.576 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 12.997 | -7.568 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.097 | -7.557 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.197 | -7.533 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.297 | -7.521 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.397 | -7.513 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.497 | -7.504 | 11.425 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.597 | -7.489 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.697 | -7.47 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.797 | -7.452 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.897 | -7.435 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 13.997 | -7.417 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.097 | -7.404 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.197 | -7.406 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.297 | -7.408 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.397 | -7.404 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.497 | -7.398 | 11.561 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.597 | -7.397 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.697 | -7.386 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.797 | -7.377 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.897 | -7.363 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 14.997 | -7.348 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.097 | -7.334 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.197 | -7.329 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.297 | -7.323 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.397 | -7.313 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.497 | -7.303 | 11.681 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.597 | -7.297 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.697 | -7.29 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.797 | -7.283 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.897 | -7.276 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 15.997 | -7.269 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.097 | -7.263 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.197 | -7.254 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.297 | -7.246 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.397 | -7.243 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.497 | -7.245 | 11.737 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.597 | -7.237 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.697 | -7.225 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.797 | -7.219 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.897 | -7.222 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 16.997 | -7.224 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.097 | -7.225 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.197 | -7.221 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.297 | -7.214 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.397 | -7.207 | 11.802 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.497 | -7.2 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.597 | -7.193 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.697 | -7.196 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.797 | -7.198 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.897 | -7.202 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 17.997 | -7.207 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.097 | -7.211 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.197 | -7.209 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.297 | -7.208 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.397 | -7.207 | 11.843 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.497 | -7.202 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.597 | -7.203 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.697 | -7.207 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.797 | -7.202 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.897 | -7.202 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 18.997 | -7.201 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.097 | -7.197 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.197 | -7.197 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.297 | -7.201 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.397 | -7.205 | 11.872 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.497 | -7.208 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.597 | -7.209 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.697 | -7.201 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.797 | -7.193 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.897 | -7.182 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 19.997 | -7.171 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.097 | -7.161 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.197 | -7.159 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.297 | -7.157 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.397 | -7.155 | 11.917 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.497 | -7.153 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.597 | -7.148 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.697 | -7.146 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.797 | -7.145 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.897 | -7.141 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 20.997 | -7.132 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.097 | -7.123 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.197 | -7.117 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.297 | -7.11 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.397 | -7.102 | 11.951 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.497 | -7.095 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.597 | -7.088 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.697 | -7.087 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.797 | -7.089 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.897 | -7.092 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 21.997 | -7.095 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.097 | -7.095 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.197 | -7.091 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.297 | -7.087 | 11.966 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.397 | -7.083 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.497 | -7.078 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.597 | -7.076 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.697 | -7.07 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.797 | -7.063 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.897 | -7.057 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 22.997 | -7.055 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.097 | -7.056 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.197 | -7.058 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.297 | -7.06 | 11.959 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.397 | -7.062 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.497 | -7.063 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.597 | -7.066 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.697 | -7.062 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.797 | -7.06 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.897 | -7.058 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 23.997 | -7.055 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.097 | -7.053 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.197 | -7.053 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.297 | -7.053 | 11.967 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.397 | -7.054 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.497 | -7.057 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.597 | -7.059 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.697 | -7.061 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.797 | -7.061 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.897 | -7.061 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 24.997 | -7.061 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.097 | -7.06 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.197 | -7.059 | 11.964 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.297 | -7.059 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.397 | -7.06 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.497 | -7.064 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.597 | -7.063 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.697 | -7.063 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.797 | -7.063 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.897 | -7.063 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 25.997 | -7.065 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.097 | -7.065 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.197 | -7.065 | 11.972 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.297 | -7.064 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.397 | -7.064 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.497 | -7.065 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.597 | -7.063 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.697 | -7.062 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.797 | -7.06 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.897 | -7.059 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 26.997 | -7.059 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.097 | -7.063 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.197 | -7.066 | 11.975 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.297 | -7.07 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.397 | -7.071 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.497 | -7.07 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.597 | -7.076 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.697 | -7.081 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.797 | -7.081 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.897 | -7.081 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 27.997 | -7.079 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.097 | -7.078 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.197 | -7.077 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.297 | -7.076 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.397 | -7.075 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.497 | -7.076 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.597 | -7.08 | 11.969 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.697 | -7.085 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.797 | -7.089 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.897 | -7.093 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 28.997 | -7.094 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.097 | -7.093 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.197 | -7.088 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.297 | -7.084 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.397 | -7.08 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.497 | -7.078 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.597 | -7.077 | 11.995 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.697 | -7.076 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.797 | -7.075 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.897 | -7.073 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 29.997 | -7.071 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.097 | -7.071 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.197 | -7.075 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.297 | -7.076 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.397 | -7.076 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.497 | -7.071 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.597 | -7.07 | 11.999 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.697 | -7.068 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.797 | -7.068 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.897 | -7.068 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 30.997 | -7.069 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.097 | -7.069 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.197 | -7.072 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.297 | -7.072 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.397 | -7.072 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.497 | -7.073 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.597 | -7.071 | 12.003 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.697 | -7.07 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.797 | -7.073 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.897 | -7.076 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 31.997 | -7.074 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 32.097 | -7.077 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 32.197 | -7.075 | 12.018 | -7.103 | -7.022
|  |  |  | 32.297 | -7.078 | 12.018 | -7.103 | -7.022

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa POI (MW) | Potencia activa POM (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.082 | -2.276 | 16.828 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.182 | -2.274 | 16.828 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.282 | -2.279 | 16.828 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.382 | -2.287 | 16.828 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.482 | -2.295 | 16.828 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.582 | -2.303 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.682 | -2.311 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.782 | -2.314 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.882 | -2.305 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 0.982 | -2.295 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.082 | -2.289 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.182 | -2.283 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.282 | -2.28 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.382 | -2.284 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.482 | -2.289 | 16.81 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.582 | -2.295 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.682 | -2.302 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 1.782 | -2.298 | 16.821 | -3.591 | -3.67
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 1.882 | -2.301 | 16.821 | -3.591 | -3.67
18.3818 | 5.2036 | 13.1782 |  | 1.982 | -2.309 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.082 | -2.317 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.182 | -2.32 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.282 | -2.325 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.382 | -2.326 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.482 | -2.323 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.582 | -2.32 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.682 | -2.313 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.782 | -2.311 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.882 | -2.312 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 2.982 | -2.309 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.082 | -2.306 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.182 | -2.301 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.282 | -2.305 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.382 | -2.307 | 16.808 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.482 | -2.309 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.582 | -2.311 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.682 | -2.317 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.782 | -2.317 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.882 | -2.314 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 3.982 | -2.307 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.082 | -2.3 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.182 | -2.297 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.282 | -2.293 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.382 | -2.289 | 16.821 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.482 | -2.29 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.582 | -2.29 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.682 | -2.299 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.782 | -2.305 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.882 | -2.307 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 4.982 | -2.317 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.082 | -2.326 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.182 | -2.335 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.282 | -2.332 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.382 | -2.329 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.482 | -2.326 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.582 | -2.331 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.682 | -2.349 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.782 | -2.373 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.882 | -2.409 | 16.789 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 5.982 | -2.444 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.082 | -2.476 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.182 | -2.504 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.282 | -2.533 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.382 | -2.562 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.482 | -2.591 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.582 | -2.618 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.682 | -2.649 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.782 | -2.682 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.882 | -2.715 | 16.797 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 6.982 | -2.748 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.082 | -2.776 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.182 | -2.804 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.282 | -2.848 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.382 | -2.892 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.482 | -2.937 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.582 | -2.974 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.682 | -2.992 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.782 | -3.01 | 16.316 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.882 | -3.018 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 7.982 | -3.027 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.082 | -3.035 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.182 | -3.044 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.282 | -3.06 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.382 | -3.076 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.482 | -3.094 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.582 | -3.115 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.682 | -3.128 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.782 | -3.14 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.882 | -3.154 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 8.982 | -3.168 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.082 | -3.182 | 16.114 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.182 | -3.195 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.282 | -3.201 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.382 | -3.207 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.482 | -3.217 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.582 | -3.226 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.682 | -3.235 | 15.962 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.782 | -3.248 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.882 | -3.259 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 9.982 | -3.266 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.082 | -3.275 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.182 | -3.284 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.282 | -3.291 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.382 | -3.299 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.482 | -3.31 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.582 | -3.314 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.682 | -3.319 | 15.853 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.782 | -3.323 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.882 | -3.327 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 10.982 | -3.334 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.082 | -3.344 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.182 | -3.353 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.282 | -3.364 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.382 | -3.375 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.482 | -3.379 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.582 | -3.383 | 15.751 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.682 | -3.386 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.782 | -3.387 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.882 | -3.387 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 11.982 | -3.399 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.082 | -3.408 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.182 | -3.417 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.282 | -3.423 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.382 | -3.429 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.482 | -3.43 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.582 | -3.44 | 15.68 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.682 | -3.449 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.782 | -3.459 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.882 | -3.468 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 12.982 | -3.471 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.082 | -3.477 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.182 | -3.482 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.282 | -3.486 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.382 | -3.495 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.482 | -3.507 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.582 | -3.513 | 15.613 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.682 | -3.519 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.782 | -3.525 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.882 | -3.531 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 13.982 | -3.532 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.082 | -3.538 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.182 | -3.544 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.282 | -3.552 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.382 | -3.559 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.482 | -3.559 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.582 | -3.556 | 15.58 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.682 | -3.552 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.782 | -3.549 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.882 | -3.55 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 14.982 | -3.554 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.082 | -3.55 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.182 | -3.546 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.282 | -3.541 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.382 | -3.534 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.482 | -3.532 | 15.559 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.582 | -3.539 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.682 | -3.545 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.782 | -3.552 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.882 | -3.558 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 15.982 | -3.564 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.082 | -3.562 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.182 | -3.559 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.282 | -3.552 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.382 | -3.55 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.482 | -3.553 | 15.53 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.582 | -3.555 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.682 | -3.558 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.782 | -3.561 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.882 | -3.563 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 16.982 | -3.565 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.082 | -3.575 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.182 | -3.582 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.282 | -3.588 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.382 | -3.598 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.482 | -3.605 | 15.484 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.582 | -3.609 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.682 | -3.613 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.782 | -3.611 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.882 | -3.61 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 17.982 | -3.599 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.082 | -3.597 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.182 | -3.595 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.282 | -3.593 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.382 | -3.588 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.482 | -3.594 | 15.475 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.582 | -3.601 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.682 | -3.607 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.782 | -3.613 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.882 | -3.615 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 18.982 | -3.616 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.082 | -3.616 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.182 | -3.621 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.282 | -3.621 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.382 | -3.616 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.482 | -3.613 | 15.487 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.582 | -3.61 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.682 | -3.607 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.782 | -3.609 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.882 | -3.611 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 19.982 | -3.621 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.082 | -3.63 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.182 | -3.64 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.282 | -3.649 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.382 | -3.657 | 15.444 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.482 | -3.656 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.582 | -3.655 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.682 | -3.653 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.782 | -3.653 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.882 | -3.653 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 20.982 | -3.648 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.082 | -3.649 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.182 | -3.649 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.282 | -3.642 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.382 | -3.635 | 15.45 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.482 | -3.635 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.582 | -3.64 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.682 | -3.645 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.782 | -3.643 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.882 | -3.645 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 21.982 | -3.642 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.082 | -3.634 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.182 | -3.627 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.282 | -3.62 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.382 | -3.624 | 15.456 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.482 | -3.628 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.582 | -3.627 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.682 | -3.629 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.782 | -3.627 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.882 | -3.625 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 22.982 | -3.628 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.082 | -3.626 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.182 | -3.624 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.282 | -3.634 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.382 | -3.643 | 15.443 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.482 | -3.642 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.582 | -3.63 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.682 | -3.619 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.782 | -3.621 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.882 | -3.618 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 23.982 | -3.625 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.082 | -3.636 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.182 | -3.647 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.282 | -3.658 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.382 | -3.656 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.482 | -3.646 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.582 | -3.641 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.682 | -3.636 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.782 | -3.637 | 15.459 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.882 | -3.637 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 24.982 | -3.636 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.082 | -3.64 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.182 | -3.643 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.282 | -3.647 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.382 | -3.64 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.482 | -3.633 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.582 | -3.63 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.682 | -3.626 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.782 | -3.617 | 15.446 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.882 | -3.622 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 25.982 | -3.621 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.082 | -3.619 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.182 | -3.618 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.282 | -3.616 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.382 | -3.617 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.482 | -3.622 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.582 | -3.628 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.682 | -3.63 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.782 | -3.627 | 15.438 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.882 | -3.63 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 26.982 | -3.63 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.082 | -3.626 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.182 | -3.624 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.282 | -3.622 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.382 | -3.633 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.482 | -3.634 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.582 | -3.636 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.682 | -3.647 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.782 | -3.658 | 15.412 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.882 | -3.652 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 27.982 | -3.651 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.082 | -3.652 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.182 | -3.653 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.282 | -3.658 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.382 | -3.652 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.482 | -3.652 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.582 | -3.652 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.682 | -3.654 | 15.436 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.782 | -3.653 | 15.418 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.882 | -3.647 | 15.418 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 28.982 | -3.644 | 15.418 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 29.082 | -3.642 | 15.418 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 29.182 | -3.637 | 15.418 | -3.591 | -3.67
|  |  |  | 29.282 | -3.64 | 15.418 | -3.591 | -3.67

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico POM (MW): |  |  |  | 0
Potencia nominal POM (MW): |  |  |  | 19.9
Banda muerta (Hz): |  |  |  | 0.03
80% del rango (MW): |  |  |  | 15.2
Valor de la carga en el momento de la prueba (MW) |  |  |  | 19
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor Inicial variable a modificar | Valor Final variable a modificar | Valor Inicial potencia POI (MW) | Valor Final potencia POI (MW) | Valor Inicial potencia POM (MW) | Valor Final potencia POM (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | '10/21/24-10:28:06' | 60 | 59.8 | -18.986 | -17.675 | -0.018 | 1.251 | -18.725 | 60 | 59.8 | 5.06% | 13.2 | 0.6 | 1 | 1
Escalón positivo | 2 | '10/21/24-10:28:35' | 59.8 | 59.6 | -17.674 | -16.338 | 1.289 | 2.584 | -17.607 | 59.8 | 59.6 | 4.965% | 13.25 | 0.25 | 2 | 2
Escalón positivo | 3 | '10/21/24-10:29:09' | 59.6 | 59.4 | -16.331 | -15.06 | 2.585 | 3.851 | -16.081 | 59.6 | 59.4 | 5.219% | 11.36 | 0.76 | 3 | 3
Escalón positivo | 4 | '10/21/24-10:29:47' | 59.4 | 59.2 | -14.97 | -13.681 | 3.963 | 5.249 | -14.578 | 59.4 | 59.2 | 5.146% | 14.28 | 0.98 | 4 | 4
Escalón positivo | 5 | '10/21/24-10:30:11' | 59.2 | 59 | -13.735 | -12.387 | 5.267 | 6.615 | -13.605 | 59.2 | 59 | 4.921% | 10.17 | 0.57 | 5 | 5
Escalón positivo | 6 | '10/21/24-10:30:45' | 59 | 58.8 | -12.335 | -11.015 | 6.618 | 7.905 | -12.035 | 59 | 58.8 | 5.025% | 12.95 | 0.75 | 6 | 6
Escalón positivo | 7 | '10/21/24-10:31:13' | 58.8 | 58.6 | -11.005 | -9.701 | 7.954 | 9.222 | -10.664 | 58.8 | 58.6 | 5.087% | 11.36 | 0.86 | 7 | 7
Escalón positivo | 8 | '10/21/24-10:32:27' | 58.6 | 58.4 | -9.705 | -8.41 | 9.248 | 10.589 | -9.492 | 58.6 | 58.4 | 5.122% | 11.84 | 0.74 | 8 | 8
Escalón positivo | 9 | '10/21/24-10:32:57' | 58.4 | 58.2 | -8.405 | -7.077 | 10.621 | 11.993 | -8.32 | 58.4 | 58.2 | 4.995% | 11.87 | 0.27 | 9 | 9
Escalón positivo | 10 | '10/21/24-10:33:40' | 58.2 | 58 | -7.051 | -5.732 | 11.926 | 13.264 | -7.06 | 58.2 | 58 | 5.029% | 14.1 | 0.4 | 10 | 10
Escalón positivo | 11 | '10/21/24-10:34:48' | 58 | 57.8 | -5.758 | -4.416 | 13.289 | 14.709 | -5.733 | 58 | 57.8 | 4.943% | 12.75 | 0.25 | 11 | 11
Escalón positivo | 12 | '10/21/24-10:35:30' | 57.8 | 57.6 | -4.375 | -3.003 | 14.815 | 16.116 | -4.163 | 57.8 | 57.6 | 4.835% | 12 | 0.5 | 12 | 12
Escalón positivo | 13 | '10/21/24-10:36:22' | 57.6 | 57.4 | -3.083 | -1.763 | 16.116 | 17.443 | -2.992 | 57.6 | 57.4 | 5.025% | 11.03 | 0.43 | 13 | 13
Escalón positivo | 14 | '10/21/24-10:37:11' | 57.4 | 57.2 | -1.733 | -0.434 | 17.459 | 18.852 | -1.488 | 57.4 | 57.2 | 5.106% | 14.18 | 0.78 | 14 | 14
Escalón negativo | 1 | '10/21/24-10:09:36' | 60 | 60.2 | -1.033 | -2.362 | 18.172 | 16.865 | -1.35 | 60 | 60.2 | 4.991% | 14.65 | 0.65 | 1 | 1
Escalón negativo | 2 | '10/21/24-10:10:05' | 60.2 | 60.4 | -2.315 | -3.634 | 16.809 | 15.45 | -2.504 | 60.2 | 60.4 | 5.029% | 13.23 | 0.53 | 2 | 2
Escalón negativo | 3 | '10/21/24-10:10:45' | 60.4 | 60.6 | -3.656 | -4.967 | 15.417 | 14.065 | -3.653 | 60.4 | 60.6 | 5.06% | 11.93 | 0.63 | 3 | 3
Escalón negativo | 4 | '10/21/24-10:11:20' | 60.6 | 60.8 | -4.967 | -6.277 | 14.037 | 12.776 | -4.98 | 60.6 | 60.8 | 5.064% | 9.8 | 0.1 | 4 | 4
Escalón negativo | 5 | '10/21/24-10:11:58' | 60.8 | 61 | -6.316 | -7.62 | 12.725 | 11.371 | -6.307 | 60.8 | 61 | 5.087% | 14.19 | 0.69 | 5 | 5
Escalón negativo | 6 | '10/21/24-10:12:34' | 61.2 | 61.4 | -8.948 | -10.261 | 9.984 | 8.659 | -8.96 | 61.2 | 61.4 | 5.052% | 12.94 | 0.54 | 6 | 6
Escalón negativo | 7 | '10/21/24-10:13:07' | 61.4 | 61.6 | -10.295 | -11.621 | 8.625 | 7.353 | -10.397 | 61.4 | 61.6 | 5.003% | 10 | 0.6 | 7 | 7
Escalón negativo | 8 | '10/21/24-10:13:43' | 61.6 | 61.8 | -11.623 | -12.916 | 7.289 | 6.019 | -11.834 | 61.6 | 61.8 | 5.13% | 11.01 | 0.51 | 8 | 8
Escalón negativo | 9 | '10/21/24-10:14:22' | 61.8 | 62 | -12.955 | -14.233 | 6.016 | 4.714 | -13.205 | 61.8 | 62 | 5.19% | 11.25 | 0.55 | 9 | 9
Escalón negativo | 10 | '10/21/24-10:14:58' | 62 | 62.2 | -14.268 | -15.57 | 4.69 | 3.381 | -14.51 | 62 | 62.2 | 5.095% | 14.05 | 0.65 | 10 | 10
Escalón negativo | 11 | '10/21/24-10:15:29' | 62.2 | 62.4 | -15.587 | -16.905 | 3.334 | 2.005 | -15.864 | 62.2 | 62.4 | 5.033% | 11.59 | 0.69 | 11 | 11
Escalón negativo | 12 | '10/21/24-10:16:08' | 62.4 | 62.6 | -16.955 | -18.261 | 1.966 | 0.747 | -17.296 | 62.4 | 62.6 | 5.079% | 14.94 | 0.94 | 12 | 12
[11 empty] | PROMEDIOS | 5.05% | 12.4585 | 0.58538

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
|  | Escalón positivo 1 |  |  |  |  | Escalón positivo 2 |  |  |  |  | Escalón positivo 3 |  |  |  |  | Escalón positivo 4 |  |  |  |  | Escalón positivo 5 |  |  |  |  | Escalón positivo 6 |  |  |  |  | Escalón positivo 7 |  |  |  |  | Escalón positivo 8 |  |  |  |  | Escalón positivo 9 |  |  |  |  | Escalón positivo 10 |  |  |  |  | Escalón positivo 11 |  |  |  |  | Escalón positivo 12 |  |  |  |  | Escalón positivo 13 |  |  |  |  | Escalón positivo 14 |  |  |  |  | Escalón negativo 1 |  |  |  |  | Escalón negativo 2 |  |  |  |  | Escalón negativo 3 |  |  |  |  | Escalón negativo 4 |  |  |  |  | Escalón negativo 5 |  |  |  |  | Escalón negativo 6 |  |  |  |  | Escalón negativo 7 |  |  |  |  | Escalón negativo 8 |  |  |  |  | Escalón negativo 9 |  |  |  |  | Escalón negativo 10 |  |  |  |  | Escalón negativo 11 |  |  |  |  | Escalón negativo 12
|  | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Potencia activa POM [MW]
|  | 0.064 | -18.988 | 60 | -19 | -0.044 | 0.046 | -17.677 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.008 | -16.349 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.076 | -15.046 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.01 | -13.662 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.063 | -12.334 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.037 | -11.008 | 58.8 | -11.04 | 7.91 | 0.013 | -9.723 | 58.6 | -9.713 | 9.283 | 0.086 | -8.382 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.072 | -6.989 | 58.2 | -7.06 | 11.965 | 0.006 | -5.735 | 58 | -5.733 | 13.29 | 0.024 | -4.423 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.015 | -3.066 | 57.6 | -3.08 | 16.15 | 0.095 | -1.775 | 57.4 | -1.753 | 17.442 | 0.064 | -0.999 | 60 | -1 | 18.177 | 0.049 | -2.291 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.095 | -3.625 | 60.4 | -3.653 | 15.368 | 0.019 | -4.97 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 0.082 | -6.295 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.043 | -8.928 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.041 | -10.286 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.006 | -11.632 | 61.6 | -11.613 | 7.312 | 0.093 | -12.956 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.057 | -14.265 | 62 | -14.267 | 4.69 | 0.089 | -15.569 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.051 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 1.986
|  | 0.164 | -18.989 | 60 | -19 | -0.007 | 0.146 | -17.677 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.108 | -16.357 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.176 | -15.051 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.11 | -13.653 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.163 | -12.342 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.137 | -11.007 | 58.8 | -11.04 | 7.91 | 0.113 | -9.723 | 58.6 | -9.713 | 9.283 | 0.186 | -8.386 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.171 | -6.993 | 58.2 | -7.06 | 11.965 | 0.106 | -5.736 | 58 | -5.733 | 13.29 | 0.124 | -4.419 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.115 | -3.067 | 57.6 | -3.08 | 16.15 | 0.196 | -1.778 | 57.4 | -1.753 | 17.442 | 0.164 | -1.001 | 60 | -1 | 18.191 | 0.149 | -2.284 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.195 | -3.64 | 60.4 | -3.653 | 15.368 | 0.119 | -4.969 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 0.182 | -6.302 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.143 | -8.931 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.141 | -10.278 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.106 | -11.63 | 61.6 | -11.613 | 7.312 | 0.193 | -12.953 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.157 | -14.265 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.19 | -15.568 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.151 | -16.92 | 62.4 | -16.92 | 1.986
|  | 0.264 | -18.989 | 60 | -19 | -0.007 | 0.246 | -17.675 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.208 | -16.358 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.276 | -15.05 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.21 | -13.649 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.263 | -12.352 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.237 | -11.006 | 58.8 | -11.04 | 7.91 | 0.213 | -9.722 | 58.6 | -9.713 | 9.283 | 0.286 | -8.383 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.271 | -6.989 | 58.2 | -7.06 | 11.965 | 0.206 | -5.737 | 58 | -5.733 | 13.29 | 0.224 | -4.426 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.215 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.15 | 0.296 | -1.779 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.264 | -1.01 | 60 | -1 | 18.191 | 0.249 | -2.276 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.295 | -3.655 | 60.4 | -3.653 | 15.368 | 0.219 | -4.978 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 0.282 | -6.31 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.243 | -8.936 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.241 | -10.271 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.206 | -11.627 | 61.6 | -11.613 | 7.312 | 0.293 | -12.951 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.257 | -14.266 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.29 | -15.567 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.251 | -16.924 | 62.4 | -16.92 | 1.986
|  | 0.364 | -18.983 | 60 | -19 | -0.007 | 0.346 | -17.681 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.308 | -16.357 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.375 | -15.049 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.31 | -13.655 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.363 | -12.36 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.338 | -11 | 58.8 | -11.04 | 7.91 | 0.312 | -9.72 | 58.6 | -9.713 | 9.283 | 0.386 | -8.379 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.371 | -6.998 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.306 | -5.739 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.324 | -4.433 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.315 | -3.07 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.396 | -1.781 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.364 | -1.014 | 60 | -1 | 18.191 | 0.349 | -2.274 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.395 | -3.67 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.319 | -4.98 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.382 | -6.311 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.343 | -8.942 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.341 | -10.263 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.306 | -11.63 | 61.6 | -11.613 | 7.312 | 0.393 | -12.948 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.357 | -14.267 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.39 | -15.565 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.351 | -16.924 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.464 | -18.978 | 60 | -19 | -0.007 | 0.446 | -17.692 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.408 | -16.356 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.475 | -15.054 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.41 | -13.66 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.463 | -12.369 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.438 | -11.002 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.413 | -9.714 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.486 | -8.376 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.471 | -7.007 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.406 | -5.744 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.424 | -4.439 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.415 | -3.069 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.495 | -1.775 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.464 | -1.01 | 60 | -1 | 18.191 | 0.449 | -2.279 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.495 | -3.68 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.419 | -4.976 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.482 | -6.312 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.443 | -8.947 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.441 | -10.26 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.406 | -11.63 | 61.6 | -11.613 | 7.312 | 0.493 | -12.945 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.457 | -14.267 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.49 | -15.564 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.451 | -16.923 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.564 | -18.975 | 60 | -19 | -0.007 | 0.546 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.508 | -16.358 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.576 | -15.059 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.51 | -13.67 | 59.2 | -13.693 | 5.211 | 0.563 | -12.378 | 59 | -12.367 | 6.61 | 0.537 | -11.004 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.513 | -9.708 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.586 | -8.374 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.572 | -7.02 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.506 | -5.744 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.524 | -4.446 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.515 | -3.068 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.595 | -1.77 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.564 | -1.011 | 60 | -1 | 18.191 | 0.549 | -2.287 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.595 | -3.683 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.519 | -4.969 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.582 | -6.317 | 60.8 | -6.307 | 12.719 | 0.543 | -8.948 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.541 | -10.257 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.506 | -11.632 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 0.593 | -12.943 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 0.557 | -14.267 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.589 | -15.568 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.551 | -16.911 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.664 | -18.977 | 60 | -19 | -0.007 | 0.646 | -17.715 | 59.8 | -17.673 | 1.258 | 0.608 | -16.357 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 0.676 | -15.06 | 59.4 | -15.02 | 3.912 | 0.61 | -13.676 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 0.663 | -12.388 | 59 | -12.367 | 6.623 | 0.637 | -11.009 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.613 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.686 | -8.375 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.671 | -7.033 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.606 | -5.744 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.624 | -4.443 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.615 | -3.069 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.696 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.664 | -1.018 | 60 | -1 | 18.191 | 0.649 | -2.295 | 60.2 | -2.327 | 16.828 | 0.695 | -3.686 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.619 | -4.962 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.682 | -6.322 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 0.643 | -8.955 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.641 | -10.256 | 61.4 | -10.287 | 8.642 | 0.606 | -11.631 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 0.693 | -12.937 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 0.657 | -14.271 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.69 | -15.572 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.651 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.764 | -18.979 | 60 | -19 | -0.007 | 0.746 | -17.714 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 0.708 | -16.352 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 0.776 | -15.057 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 0.71 | -13.686 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 0.763 | -12.387 | 59 | -12.367 | 6.623 | 0.737 | -11.013 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.713 | -9.699 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.786 | -8.376 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 0.771 | -7.043 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.706 | -5.742 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.724 | -4.439 | 57.8 | -4.407 | 14.782 | 0.715 | -3.066 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.796 | -1.757 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.764 | -1.025 | 60 | -1 | 18.191 | 0.749 | -2.303 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 0.795 | -3.682 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.719 | -4.955 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.782 | -6.328 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 0.743 | -8.956 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.741 | -10.255 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 0.706 | -11.63 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 0.793 | -12.931 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 0.757 | -14.273 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.79 | -15.576 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.751 | -16.893 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.864 | -18.978 | 60 | -19 | -0.007 | 0.846 | -17.712 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 0.808 | -16.343 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 0.875 | -15.048 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 0.81 | -13.697 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 0.863 | -12.387 | 59 | -12.367 | 6.623 | 0.838 | -11.015 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.812 | -9.692 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.886 | -8.381 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 0.871 | -7.034 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.806 | -5.741 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.824 | -4.435 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 0.815 | -3.06 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.896 | -1.754 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.864 | -1.023 | 60 | -1 | 18.191 | 0.849 | -2.311 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 0.895 | -3.68 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.819 | -4.96 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.882 | -6.334 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 0.843 | -8.95 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.841 | -10.252 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 0.806 | -11.629 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 0.893 | -12.927 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 0.857 | -14.275 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.89 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.361 | 0.851 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 0.964 | -18.974 | 60 | -19 | -0.007 | 0.946 | -17.71 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 0.908 | -16.334 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 0.975 | -15.04 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 0.91 | -13.709 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 0.963 | -12.386 | 59 | -12.367 | 6.623 | 0.938 | -11.012 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 0.913 | -9.693 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 0.986 | -8.385 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 0.971 | -7.03 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 0.906 | -5.738 | 58 | -5.733 | 13.281 | 0.924 | -4.439 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 0.915 | -3.053 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 0.995 | -1.754 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 0.964 | -1.016 | 60 | -1 | 18.191 | 0.949 | -2.314 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 0.995 | -3.679 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 0.919 | -4.966 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 0.982 | -6.334 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 0.943 | -8.945 | 61.2 | -8.96 | 9.997 | 0.941 | -10.251 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 0.906 | -11.616 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 0.993 | -12.927 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 0.957 | -14.276 | 62 | -14.267 | 4.693 | 0.99 | -15.576 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 0.951 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 1.064 | -18.973 | 60 | -19 | -0.007 | 1.046 | -17.709 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.008 | -16.325 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.076 | -15.03 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.01 | -13.715 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.063 | -12.374 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.037 | -11.006 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 1.013 | -9.693 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 1.086 | -8.391 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.072 | -7.027 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 1.006 | -5.735 | 58 | -5.733 | 13.281 | 1.024 | -4.444 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.015 | -3.049 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 1.095 | -1.75 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 1.064 | -1.009 | 60 | -1 | 18.191 | 1.049 | -2.305 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.095 | -3.678 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.019 | -4.957 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 1.082 | -6.329 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.043 | -8.944 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.041 | -10.251 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.006 | -11.606 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 1.093 | -12.924 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.057 | -14.275 | 62 | -14.267 | 4.693 | 1.089 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.051 | -16.916 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 1.164 | -18.971 | 60 | -19 | -0.043 | 1.146 | -17.707 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.108 | -16.328 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.176 | -15.023 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.11 | -13.721 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.163 | -12.372 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.137 | -10.997 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 1.113 | -9.698 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 1.186 | -8.398 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.171 | -7.023 | 58.2 | -7.06 | 11.921 | 1.106 | -5.733 | 58 | -5.733 | 13.281 | 1.124 | -4.443 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.115 | -3.054 | 57.6 | -3.08 | 16.16 | 1.196 | -1.749 | 57.4 | -1.753 | 17.468 | 1.164 | -1.007 | 60 | -1 | 18.172 | 1.149 | -2.295 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.195 | -3.676 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.119 | -4.948 | 60.6 | -4.98 | 14.063 | 1.182 | -6.33 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.143 | -8.947 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.141 | -10.252 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.106 | -11.612 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 1.193 | -12.92 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.157 | -14.268 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.19 | -15.574 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.151 | -16.922 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 1.264 | -18.98 | 60 | -19 | -0.043 | 1.246 | -17.706 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.208 | -16.314 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.276 | -15.023 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.21 | -13.732 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.263 | -12.365 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.237 | -10.988 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 1.213 | -9.701 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 1.286 | -8.4 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.271 | -7.027 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.206 | -5.733 | 58 | -5.733 | 13.281 | 1.224 | -4.438 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.215 | -3.063 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.296 | -1.748 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.264 | -1.004 | 60 | -1 | 18.172 | 1.249 | -2.289 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.295 | -3.674 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.219 | -4.941 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.282 | -6.33 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.243 | -8.946 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.241 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.206 | -11.618 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 1.293 | -12.927 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.257 | -14.261 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.29 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.251 | -16.928 | 62.4 | -16.92 | 1.991
|  | 1.364 | -18.99 | 60 | -19 | -0.043 | 1.346 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.308 | -16.302 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.375 | -15.022 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.31 | -13.742 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.363 | -12.36 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.338 | -10.992 | 58.8 | -11.04 | 7.935 | 1.312 | -9.696 | 58.6 | -9.713 | 9.263 | 1.386 | -8.397 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.371 | -7.035 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.306 | -5.733 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.324 | -4.43 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.315 | -3.072 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.396 | -1.753 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.364 | -1.005 | 60 | -1 | 18.172 | 1.349 | -2.283 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.395 | -3.672 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.319 | -4.939 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.382 | -6.33 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.343 | -8.949 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.341 | -10.256 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.306 | -11.619 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 1.393 | -12.932 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.357 | -14.258 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.39 | -15.576 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.351 | -16.934 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.464 | -18.993 | 60 | -19 | -0.043 | 1.446 | -17.702 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.408 | -16.298 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.475 | -15.027 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.41 | -13.741 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.463 | -12.356 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.438 | -10.998 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.413 | -9.691 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.486 | -8.394 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.471 | -7.043 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.406 | -5.737 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.424 | -4.422 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.415 | -3.081 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.495 | -1.755 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.464 | -1.003 | 60 | -1 | 18.172 | 1.449 | -2.28 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.495 | -3.682 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.419 | -4.937 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.482 | -6.34 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.443 | -8.953 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.441 | -10.25 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.406 | -11.614 | 61.6 | -11.613 | 7.325 | 1.493 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.457 | -14.255 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.49 | -15.585 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.451 | -16.925 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.564 | -18.996 | 60 | -19 | -0.043 | 1.546 | -17.698 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.508 | -16.301 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.576 | -15.032 | 59.4 | -15.02 | 3.925 | 1.51 | -13.74 | 59.2 | -13.693 | 5.207 | 1.563 | -12.357 | 59 | -12.367 | 6.623 | 1.537 | -10.998 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.513 | -9.686 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.586 | -8.394 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.572 | -7.056 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.506 | -5.744 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.524 | -4.421 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.515 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.595 | -1.757 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.564 | -1.001 | 60 | -1 | 18.172 | 1.549 | -2.284 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.595 | -3.679 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.519 | -4.938 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.582 | -6.344 | 60.8 | -6.307 | 12.723 | 1.543 | -8.955 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.541 | -10.253 | 61.4 | -10.287 | 8.643 | 1.506 | -11.609 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 1.593 | -12.945 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 1.557 | -14.254 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.589 | -15.582 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.551 | -16.924 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.664 | -18.99 | 60 | -19 | -0.043 | 1.646 | -17.695 | 59.8 | -17.673 | 1.318 | 1.608 | -16.3 | 59.6 | -16.347 | 2.599 | 1.676 | -15.037 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 1.61 | -13.74 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 1.663 | -12.356 | 59 | -12.367 | 6.634 | 1.637 | -10.999 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.613 | -9.683 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.686 | -8.397 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.671 | -7.069 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.606 | -5.751 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.624 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.615 | -3.086 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.696 | -1.759 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.664 | -1.003 | 60 | -1 | 18.172 | 1.649 | -2.289 | 60.2 | -2.327 | 16.81 | 1.695 | -3.679 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.619 | -4.939 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.682 | -6.343 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 1.643 | -8.954 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.641 | -10.256 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 1.606 | -11.595 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 1.693 | -12.948 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 1.657 | -14.252 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.69 | -15.58 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.651 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.764 | -18.983 | 60 | -19 | -0.043 | 1.746 | -17.696 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 1.708 | -16.304 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 1.776 | -15.037 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 1.71 | -13.745 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 1.763 | -12.349 | 59 | -12.367 | 6.634 | 1.737 | -10.998 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.713 | -9.679 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.786 | -8.4 | 58.4 | -8.387 | 10.603 | 1.771 | -7.069 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.706 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.724 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.812 | 1.715 | -3.088 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.796 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.764 | -1.005 | 60 | -1 | 18.172 | 1.749 | -2.295 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 1.795 | -3.679 | 60.4 | -3.653 | 15.386 | 1.719 | -4.942 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.782 | -6.333 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 1.743 | -8.953 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.741 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 1.706 | -11.58 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 1.793 | -12.95 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 1.757 | -14.255 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.79 | -15.58 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.751 | -16.905 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.864 | -18.983 | 60 | -19 | -0.043 | 1.846 | -17.697 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 1.808 | -16.303 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 1.875 | -15.037 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 1.81 | -13.744 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 1.863 | -12.347 | 59 | -12.367 | 6.634 | 1.838 | -11.002 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.812 | -9.677 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.886 | -8.404 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 1.871 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.806 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.824 | -4.398 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 1.815 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.896 | -1.754 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.864 | -1.014 | 60 | -1 | 18.172 | 1.849 | -2.302 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 1.895 | -3.684 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 1.819 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.882 | -6.324 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 1.843 | -8.952 | 61.2 | -8.96 | 9.978 | 1.841 | -10.243 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 1.806 | -11.566 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 1.893 | -12.946 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 1.857 | -14.254 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.89 | -15.581 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.851 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 1.964 | -18.986 | 60 | -19 | -0.043 | 1.946 | -17.699 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 1.908 | -16.301 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 1.975 | -15.034 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 1.91 | -13.745 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 1.963 | -12.344 | 59 | -12.367 | 6.634 | 1.938 | -11.012 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 1.913 | -9.678 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 1.986 | -8.407 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 1.971 | -7.056 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 1.906 | -5.774 | 58 | -5.733 | 13.269 | 1.924 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 1.915 | -3.093 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 1.995 | -1.757 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 1.964 | -1.021 | 60 | -1 | 18.172 | 1.949 | -2.298 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 1.995 | -3.689 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 1.919 | -4.954 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 1.982 | -6.325 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 1.943 | -8.951 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 1.941 | -10.239 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 1.906 | -11.571 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 1.993 | -12.941 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 1.957 | -14.253 | 62 | -14.267 | 4.705 | 1.99 | -15.582 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 1.951 | -16.908 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 2.064 | -18.988 | 60 | -19 | -0.037 | 2.046 | -17.705 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.008 | -16.306 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.076 | -15.029 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.01 | -13.748 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.063 | -12.341 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.037 | -11.003 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 2.013 | -9.678 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 2.086 | -8.412 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.072 | -7.05 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 2.006 | -5.776 | 58 | -5.733 | 13.269 | 2.024 | -4.402 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.015 | -3.093 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 2.095 | -1.759 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 2.064 | -1.028 | 60 | -1 | 18.172 | 2.049 | -2.301 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.095 | -3.694 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.019 | -4.957 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 2.082 | -6.319 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.043 | -8.949 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.041 | -10.236 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.006 | -11.572 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.093 | -12.935 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.057 | -14.25 | 62 | -14.267 | 4.705 | 2.089 | -15.583 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.051 | -16.914 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 2.164 | -18.991 | 60 | -19 | -0.037 | 2.146 | -17.712 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.108 | -16.314 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.176 | -15.024 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.11 | -13.751 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.163 | -12.341 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.137 | -11.006 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 2.113 | -9.679 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 2.186 | -8.409 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.171 | -7.043 | 58.2 | -7.06 | 11.952 | 2.106 | -5.774 | 58 | -5.733 | 13.269 | 2.124 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.115 | -3.089 | 57.6 | -3.08 | 16.104 | 2.196 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 2.164 | -1.035 | 60 | -1 | 18.193 | 2.149 | -2.309 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.195 | -3.693 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.119 | -4.96 | 60.6 | -4.98 | 14.02 | 2.182 | -6.321 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.143 | -8.944 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.141 | -10.235 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.106 | -11.572 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.193 | -12.93 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.157 | -14.247 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.19 | -15.581 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.151 | -16.925 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 2.264 | -18.995 | 60 | -19 | -0.037 | 2.246 | -17.718 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.208 | -16.319 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.276 | -15.02 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.21 | -13.759 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.263 | -12.339 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.237 | -11.008 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 2.213 | -9.68 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 2.286 | -8.412 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.271 | -7.042 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.206 | -5.77 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.224 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.215 | -3.085 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.296 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.264 | -1.031 | 60 | -1 | 18.193 | 2.249 | -2.317 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.295 | -3.691 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.219 | -4.957 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.282 | -6.323 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.243 | -8.936 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.241 | -10.234 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.206 | -11.575 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.293 | -12.925 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.257 | -14.243 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.29 | -15.579 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.251 | -16.938 | 62.4 | -16.92 | 1.978
|  | 2.364 | -18.998 | 60 | -19 | -0.037 | 2.346 | -17.724 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.308 | -16.324 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.375 | -15.017 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.31 | -13.757 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.363 | -12.336 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.338 | -11.014 | 58.8 | -11.04 | 7.931 | 2.312 | -9.685 | 58.6 | -9.713 | 9.278 | 2.386 | -8.415 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.371 | -7.035 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.306 | -5.766 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.324 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.315 | -3.081 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.396 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.364 | -1.032 | 60 | -1 | 18.193 | 2.349 | -2.32 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.395 | -3.688 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.319 | -4.953 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.382 | -6.32 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.343 | -8.933 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.341 | -10.24 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.306 | -11.584 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.393 | -12.926 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.357 | -14.239 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.39 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.351 | -16.951 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.464 | -18.998 | 60 | -19 | -0.037 | 2.446 | -17.724 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.408 | -16.324 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.475 | -15.01 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.41 | -13.755 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.463 | -12.324 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.438 | -11.014 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.413 | -9.689 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.486 | -8.418 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.471 | -7.027 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.406 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.424 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.415 | -3.077 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.495 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.464 | -1.029 | 60 | -1 | 18.193 | 2.449 | -2.325 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.495 | -3.679 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.419 | -4.95 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.482 | -6.315 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.443 | -8.929 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.441 | -10.25 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.406 | -11.587 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.493 | -12.928 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.457 | -14.235 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.49 | -15.581 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.451 | -16.965 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.564 | -19.001 | 60 | -19 | -0.037 | 2.546 | -17.722 | 59.8 | -17.673 | 1.283 | 2.508 | -16.325 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.576 | -15.001 | 59.4 | -15.02 | 3.934 | 2.51 | -13.752 | 59.2 | -13.693 | 5.236 | 2.563 | -12.327 | 59 | -12.367 | 6.634 | 2.537 | -11.013 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.513 | -9.694 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.586 | -8.419 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.572 | -7.025 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.506 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.524 | -4.409 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.515 | -3.078 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.595 | -1.758 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.564 | -1.021 | 60 | -1 | 18.193 | 2.549 | -2.326 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.595 | -3.671 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.519 | -4.954 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.582 | -6.309 | 60.8 | -6.307 | 12.738 | 2.543 | -8.931 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.541 | -10.26 | 61.4 | -10.287 | 8.6 | 2.506 | -11.584 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.593 | -12.93 | 61.8 | -12.94 | 6.036 | 2.557 | -14.238 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.589 | -15.577 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.551 | -16.976 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.664 | -19.001 | 60 | -19 | -0.037 | 2.646 | -17.72 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 2.608 | -16.321 | 59.6 | -16.347 | 2.598 | 2.676 | -14.996 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 2.61 | -13.754 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 2.663 | -12.33 | 59 | -12.367 | 6.592 | 2.637 | -11.013 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.613 | -9.695 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.686 | -8.419 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.671 | -7.023 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.606 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.624 | -4.401 | 57.8 | -4.407 | 14.811 | 2.615 | -3.086 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.696 | -1.752 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.664 | -1.017 | 60 | -1 | 18.193 | 2.649 | -2.323 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 2.695 | -3.667 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.619 | -4.958 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.682 | -6.301 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 2.643 | -8.93 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.641 | -10.27 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 2.606 | -11.582 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.693 | -12.935 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 2.657 | -14.24 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.69 | -15.574 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.651 | -16.986 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.764 | -19.006 | 60 | -19 | -0.037 | 2.746 | -17.713 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 2.708 | -16.321 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 2.776 | -14.991 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 2.71 | -13.755 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 2.763 | -12.33 | 59 | -12.367 | 6.592 | 2.737 | -11.014 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.713 | -9.692 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.786 | -8.419 | 58.4 | -8.387 | 10.621 | 2.771 | -7.029 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.706 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.724 | -4.393 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 2.715 | -3.094 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.796 | -1.746 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.764 | -1.014 | 60 | -1 | 18.193 | 2.749 | -2.32 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 2.795 | -3.664 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 2.719 | -4.955 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.782 | -6.292 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 2.743 | -8.931 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.741 | -10.281 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 2.706 | -11.579 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.793 | -12.94 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 2.757 | -14.244 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.79 | -15.571 | 62.2 | -15.593 | 3.342 | 2.751 | -16.997 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.864 | -19.013 | 60 | -19 | -0.037 | 2.846 | -17.706 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 2.808 | -16.33 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 2.875 | -14.992 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 2.81 | -13.755 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 2.863 | -12.33 | 59 | -12.367 | 6.592 | 2.838 | -11.016 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.812 | -9.691 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.886 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 2.871 | -7.042 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.806 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.824 | -4.386 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 2.815 | -3.098 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.896 | -1.74 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.864 | -1.013 | 60 | -1 | 18.193 | 2.849 | -2.313 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 2.895 | -3.658 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 2.819 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.882 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 2.843 | -8.937 | 61.2 | -8.96 | 9.992 | 2.841 | -10.292 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 2.806 | -11.58 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.893 | -12.938 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 2.857 | -14.25 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.89 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 2.851 | -16.993 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 2.964 | -19.013 | 60 | -19 | -0.037 | 2.946 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 2.908 | -16.338 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 2.975 | -14.993 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 2.91 | -13.755 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 2.963 | -12.33 | 59 | -12.367 | 6.592 | 2.938 | -11.023 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 2.913 | -9.689 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 2.986 | -8.407 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 2.971 | -7.057 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 2.906 | -5.774 | 58 | -5.733 | 13.28 | 2.924 | -4.38 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 2.915 | -3.103 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 2.995 | -1.739 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 2.964 | -1.014 | 60 | -1 | 18.193 | 2.949 | -2.311 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 2.995 | -3.653 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 2.919 | -4.938 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 2.982 | -6.276 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 2.943 | -8.943 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 2.941 | -10.297 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 2.906 | -11.587 | 61.6 | -11.613 | 7.306 | 2.993 | -12.934 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 2.957 | -14.255 | 62 | -14.267 | 4.698 | 2.99 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 2.951 | -16.986 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 3.064 | -19.013 | 60 | -19 | -0.034 | 3.046 | -17.703 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.008 | -16.348 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.076 | -14.996 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.01 | -13.76 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.063 | -12.335 | 59 | -12.367 | 6.592 | 3.037 | -11.029 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 3.013 | -9.69 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 3.086 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.072 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 3.006 | -5.781 | 58 | -5.733 | 13.28 | 3.024 | -4.376 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.015 | -3.103 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 3.095 | -1.739 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 3.064 | -1.015 | 60 | -1 | 18.193 | 3.049 | -2.312 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.095 | -3.652 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.019 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 3.082 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.043 | -8.945 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.041 | -10.301 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 3.006 | -11.594 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.093 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 3.057 | -14.258 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.089 | -15.573 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.051 | -16.98 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 3.164 | -19.014 | 60 | -19 | -0.034 | 3.146 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.108 | -16.342 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.176 | -15 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.11 | -13.765 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.163 | -12.338 | 59 | -12.367 | 6.592 | 3.137 | -11.03 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 3.113 | -9.69 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 3.186 | -8.398 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.171 | -7.084 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 3.106 | -5.78 | 58 | -5.733 | 13.28 | 3.124 | -4.372 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.115 | -3.099 | 57.6 | -3.08 | 16.113 | 3.196 | -1.736 | 57.4 | -1.753 | 17.463 | 3.164 | -1.013 | 60 | -1 | 18.221 | 3.149 | -2.309 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.195 | -3.652 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.119 | -4.952 | 60.6 | -4.98 | 14.039 | 3.182 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.143 | -8.941 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.141 | -10.305 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 3.106 | -11.595 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.193 | -12.932 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 3.157 | -14.263 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.19 | -15.57 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.151 | -16.974 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 3.264 | -19.014 | 60 | -19 | -0.034 | 3.246 | -17.705 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.208 | -16.34 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.276 | -15.004 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.21 | -13.766 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.263 | -12.347 | 59 | -12.367 | 6.592 | 3.237 | -11.031 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 3.213 | -9.689 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 3.286 | -8.398 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.271 | -7.081 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.206 | -5.775 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.224 | -4.368 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.215 | -3.094 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.296 | -1.732 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.264 | -1.01 | 60 | -1 | 18.221 | 3.249 | -2.306 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.295 | -3.651 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.219 | -4.962 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.282 | -6.284 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.243 | -8.943 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.241 | -10.309 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 3.206 | -11.596 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.293 | -12.93 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 3.257 | -14.268 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.29 | -15.566 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.251 | -16.968 | 62.4 | -16.92 | 1.984
|  | 3.364 | -19.017 | 60 | -19 | -0.034 | 3.346 | -17.694 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.308 | -16.348 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.375 | -15.009 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.31 | -13.767 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.363 | -12.356 | 59 | -12.367 | 6.592 | 3.338 | -11.024 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.312 | -9.692 | 58.6 | -9.713 | 9.234 | 3.386 | -8.401 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.371 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.306 | -5.77 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.324 | -4.367 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.315 | -3.088 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.396 | -1.731 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.364 | -1.017 | 60 | -1 | 18.221 | 3.349 | -2.301 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.395 | -3.655 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.319 | -4.964 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.382 | -6.283 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.343 | -8.942 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.341 | -10.312 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 3.306 | -11.598 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.393 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 3.357 | -14.267 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.39 | -15.568 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.351 | -16.966 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.464 | -19.011 | 60 | -19 | -0.034 | 3.446 | -17.683 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.408 | -16.361 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.475 | -15.008 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.41 | -13.766 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.463 | -12.365 | 59 | -12.367 | 6.592 | 3.438 | -11.028 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.413 | -9.702 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.486 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.471 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.406 | -5.765 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.424 | -4.367 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.415 | -3.079 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.495 | -1.733 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.464 | -1.021 | 60 | -1 | 18.221 | 3.449 | -2.305 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.495 | -3.651 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.419 | -4.966 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.482 | -6.287 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.443 | -8.94 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.441 | -10.316 | 61.4 | -10.287 | 8.614 | 3.406 | -11.602 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.493 | -12.937 | 61.8 | -12.94 | 6.012 | 3.457 | -14.266 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.49 | -15.568 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.451 | -16.97 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.564 | -19.015 | 60 | -19 | -0.034 | 3.546 | -17.677 | 59.8 | -17.673 | 1.314 | 3.508 | -16.366 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.576 | -15.008 | 59.4 | -15.02 | 3.927 | 3.51 | -13.764 | 59.2 | -13.693 | 5.244 | 3.563 | -12.374 | 59 | -12.367 | 6.605 | 3.537 | -11.037 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.513 | -9.712 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.586 | -8.4 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.572 | -7.067 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.506 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.524 | -4.365 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.515 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.595 | -1.738 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.564 | -1.026 | 60 | -1 | 18.221 | 3.549 | -2.307 | 60.2 | -2.327 | 16.808 | 3.595 | -3.654 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.519 | -4.963 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.582 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.733 | 3.543 | -8.94 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.541 | -10.311 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 3.506 | -11.597 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.593 | -12.931 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 3.557 | -14.27 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.589 | -15.571 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.551 | -16.974 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.664 | -19.024 | 60 | -19 | -0.034 | 3.646 | -17.671 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 3.608 | -16.368 | 59.6 | -16.347 | 2.566 | 3.676 | -15.005 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 3.61 | -13.753 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 3.663 | -12.378 | 59 | -12.367 | 6.605 | 3.637 | -11.046 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.613 | -9.714 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.686 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.62 | 3.671 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.606 | -5.753 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.624 | -4.371 | 57.8 | -4.407 | 14.81 | 3.615 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.696 | -1.743 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.664 | -1.034 | 60 | -1 | 18.221 | 3.649 | -2.309 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 3.695 | -3.657 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 3.619 | -4.96 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.682 | -6.283 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 3.643 | -8.947 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.641 | -10.307 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 3.606 | -11.604 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.693 | -12.925 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 3.657 | -14.275 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.69 | -15.573 | 62.2 | -15.593 | 3.337 | 3.651 | -16.985 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.764 | -19.034 | 60 | -19 | -0.034 | 3.746 | -17.667 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 3.708 | -16.367 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 3.776 | -15.007 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 3.71 | -13.748 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 3.763 | -12.384 | 59 | -12.367 | 6.605 | 3.737 | -11.055 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.713 | -9.711 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.786 | -8.406 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 3.771 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.706 | -5.747 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.724 | -4.377 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 3.715 | -3.079 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.796 | -1.739 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.764 | -1.043 | 60 | -1 | 18.221 | 3.749 | -2.311 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 3.795 | -3.659 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 3.719 | -4.973 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.782 | -6.294 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 3.743 | -8.952 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.741 | -10.304 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 3.706 | -11.61 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.793 | -12.92 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 3.757 | -14.273 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.79 | -15.572 | 62.2 | -15.593 | 3.329 | 3.751 | -16.996 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.864 | -19.043 | 60 | -19 | -0.034 | 3.846 | -17.67 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 3.808 | -16.365 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 3.875 | -15.003 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 3.81 | -13.744 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 3.863 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.605 | 3.838 | -11.059 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.812 | -9.708 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.886 | -8.409 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 3.871 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.806 | -5.745 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.824 | -4.381 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 3.815 | -3.085 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.896 | -1.737 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.864 | -1.029 | 60.2 | -1 | 18.221 | 3.849 | -2.317 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 3.895 | -3.661 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 3.819 | -4.988 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.882 | -6.305 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 3.843 | -8.957 | 61.2 | -8.96 | 9.97 | 3.841 | -10.31 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 3.806 | -11.623 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.893 | -12.924 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 3.857 | -14.273 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.89 | -15.571 | 62.4 | -15.593 | 3.329 | 3.851 | -17.002 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 3.964 | -19.044 | 60 | -19 | -0.034 | 3.946 | -17.674 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 3.908 | -16.36 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 3.975 | -14.996 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 3.91 | -13.74 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 3.963 | -12.396 | 59 | -12.367 | 6.605 | 3.938 | -11.062 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 3.913 | -9.703 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 3.986 | -8.411 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 3.971 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 3.906 | -5.743 | 58 | -5.733 | 13.299 | 3.924 | -4.385 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 3.915 | -3.09 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 3.995 | -1.726 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 3.964 | -1.015 | 60.2 | -2.327 | 18.221 | 3.949 | -2.317 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 3.995 | -3.656 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 3.919 | -4.994 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 3.982 | -6.314 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 3.943 | -8.962 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 3.941 | -10.314 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 3.906 | -11.619 | 61.6 | -11.613 | 7.268 | 3.993 | -12.928 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 3.957 | -14.272 | 62 | -14.267 | 4.67 | 3.99 | -15.571 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 3.951 | -16.988 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 4.064 | -19.037 | 60 | -19 | -0.021 | 4.046 | -17.667 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.008 | -16.352 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.076 | -14.992 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.01 | -13.736 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 4.063 | -12.397 | 59 | -12.367 | 6.605 | 4.037 | -11.073 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 4.013 | -9.703 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 4.086 | -8.411 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.072 | -7.08 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 4.006 | -5.745 | 58 | -5.733 | 13.299 | 4.024 | -4.387 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.015 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.095 | -1.718 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.064 | -1 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.049 | -2.314 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.095 | -3.651 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.019 | -5.006 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 4.082 | -6.324 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.043 | -8.964 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.041 | -10.317 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 4.006 | -11.615 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.093 | -12.934 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 4.057 | -14.271 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.089 | -15.568 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.051 | -16.977 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 4.164 | -19.027 | 60 | -19 | -0.021 | 4.146 | -17.659 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.108 | -16.343 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.176 | -14.988 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.11 | -13.732 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 4.163 | -12.395 | 59 | -12.367 | 6.605 | 4.137 | -11.083 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 4.113 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 4.186 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.171 | -7.085 | 58.2 | -7.06 | 11.91 | 4.106 | -5.746 | 58 | -5.733 | 13.299 | 4.124 | -4.384 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.115 | -3.096 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.196 | -1.709 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.164 | -0.986 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.149 | -2.307 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.195 | -3.651 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.119 | -5.008 | 60.6 | -4.98 | 14.03 | 4.182 | -6.325 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.143 | -8.969 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.141 | -10.32 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 4.106 | -11.61 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.193 | -12.939 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 4.157 | -14.27 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.19 | -15.573 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.151 | -16.962 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 4.264 | -19.017 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.246 | -17.656 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.208 | -16.346 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.276 | -14.985 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.21 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 4.263 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.605 | 4.237 | -11.094 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 4.213 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 4.286 | -8.415 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.271 | -7.079 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.206 | -5.753 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.224 | -4.38 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.215 | -3.101 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.296 | -1.711 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.264 | -0.995 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.249 | -2.3 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.295 | -3.65 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.219 | -5.005 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.282 | -6.326 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.243 | -8.974 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.241 | -10.323 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 4.206 | -11.605 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.293 | -12.944 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 4.257 | -14.272 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.29 | -15.578 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.251 | -16.947 | 62.4 | -16.92 | 2.01
|  | 4.364 | -19.012 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.346 | -17.656 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.308 | -16.349 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.375 | -14.981 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.31 | -13.729 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 4.363 | -12.384 | 59 | -12.367 | 6.605 | 4.338 | -11.101 | 58.8 | -11.04 | 7.905 | 4.312 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.249 | 4.386 | -8.416 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.371 | -7.069 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.306 | -5.756 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.324 | -4.377 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.315 | -3.106 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.396 | -1.716 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.364 | -1.004 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.349 | -2.297 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.395 | -3.65 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.319 | -5 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.382 | -6.327 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.343 | -8.969 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.341 | -10.315 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 4.306 | -11.593 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.393 | -12.946 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 4.357 | -14.274 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.39 | -15.593 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.351 | -16.939 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.464 | -19.008 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.446 | -17.647 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.408 | -16.356 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.475 | -14.99 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.41 | -13.731 | 59.2 | -13.693 | 5.266 | 4.463 | -12.389 | 59 | -12.367 | 6.605 | 4.438 | -11.104 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.413 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.486 | -8.415 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.471 | -7.058 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.406 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.424 | -4.373 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.415 | -3.109 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.495 | -1.718 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.464 | -1.046 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.449 | -2.293 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.495 | -3.661 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.419 | -4.994 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.482 | -6.331 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.443 | -8.963 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.441 | -10.305 | 61.4 | -10.287 | 8.605 | 4.406 | -11.59 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.493 | -12.945 | 61.8 | -12.94 | 6.016 | 4.457 | -14.276 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.49 | -15.625 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.451 | -16.923 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.564 | -19.002 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.546 | -17.638 | 59.8 | -17.673 | 1.303 | 4.508 | -16.359 | 59.6 | -16.347 | 2.609 | 4.576 | -14.994 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 4.51 | -13.724 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 4.563 | -12.393 | 59 | -12.367 | 6.624 | 4.537 | -11.102 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.513 | -9.704 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.586 | -8.414 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.572 | -7.046 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.506 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.524 | -4.373 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.515 | -3.106 | 57.6 | -3.08 | 16.09 | 4.595 | -1.726 | 57.4 | -1.753 | 17.465 | 4.564 | -1.088 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.549 | -2.289 | 60.2 | -2.327 | 16.821 | 4.595 | -3.671 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.519 | -4.984 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.582 | -6.335 | 60.8 | -6.307 | 12.692 | 4.543 | -8.964 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.541 | -10.294 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 4.506 | -11.592 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.593 | -12.945 | 61.8 | -12.94 | 6 | 4.557 | -14.273 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.589 | -15.659 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.551 | -16.917 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.664 | -18.997 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.646 | -17.639 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 4.608 | -16.36 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 4.676 | -14.997 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 4.61 | -13.717 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 4.663 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.624 | 4.637 | -11.101 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.613 | -9.701 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.686 | -8.415 | 58.4 | -8.387 | 10.617 | 4.671 | -7.033 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.606 | -5.764 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.624 | -4.381 | 57.8 | -4.407 | 14.818 | 4.615 | -3.096 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 4.696 | -1.734 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 4.664 | -1.126 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.649 | -2.29 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 4.695 | -3.666 | 60.4 | -3.653 | 15.439 | 4.619 | -4.983 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.682 | -6.341 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 4.643 | -8.964 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.641 | -10.284 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 4.606 | -11.594 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.693 | -12.942 | 61.8 | -12.94 | 6 | 4.657 | -14.264 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.69 | -15.694 | 62.4 | -16.92 | 3.329 | 4.651 | -16.914 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.764 | -18.958 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.746 | -17.646 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 4.708 | -16.362 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 4.776 | -14.997 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 4.71 | -13.717 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 4.763 | -12.387 | 59 | -12.367 | 6.624 | 4.737 | -11.096 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.713 | -9.706 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.786 | -8.416 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 4.771 | -7.025 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.706 | -5.754 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.724 | -4.389 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 4.715 | -3.088 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 4.796 | -1.734 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 4.764 | -1.155 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.749 | -2.29 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 4.795 | -3.661 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 4.719 | -4.988 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.782 | -6.351 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 4.743 | -8.961 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.741 | -10.28 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 4.706 | -11.602 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.793 | -12.935 | 61.8 | -12.94 | 6 | 4.757 | -14.262 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.79 | -15.728 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 4.751 | -16.911 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.864 | -18.924 | 59.8 | -17.673 | -0.021 | 4.846 | -17.648 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 4.808 | -16.357 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 4.875 | -14.997 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 4.81 | -13.716 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 4.863 | -12.383 | 59 | -12.367 | 6.624 | 4.838 | -11.096 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.812 | -9.711 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.886 | -8.42 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 4.871 | -7.025 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.806 | -5.747 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.824 | -4.395 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 4.815 | -3.086 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 4.896 | -1.731 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 4.864 | -1.191 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.849 | -2.299 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 4.895 | -3.657 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 4.819 | -4.995 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.882 | -6.361 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 4.843 | -8.956 | 61.2 | -8.96 | 9.98 | 4.841 | -10.276 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 4.806 | -11.602 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.893 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6 | 4.857 | -14.258 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.89 | -15.752 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 4.851 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 4.964 | -18.895 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 4.946 | -17.645 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 4.908 | -16.352 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 4.975 | -15 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 4.91 | -13.715 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 4.963 | -12.38 | 59 | -12.367 | 6.624 | 4.938 | -11.085 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 4.913 | -9.709 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 4.986 | -8.425 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 4.971 | -7.025 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 4.906 | -5.74 | 58 | -5.733 | 13.304 | 4.924 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 4.915 | -3.087 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 4.995 | -1.729 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 4.964 | -1.22 | 60.2 | -2.327 | 18.2 | 4.949 | -2.305 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 4.995 | -3.658 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 4.919 | -4.997 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 4.982 | -6.37 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 4.943 | -8.95 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 4.941 | -10.278 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 4.906 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.291 | 4.993 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6 | 4.957 | -14.254 | 62 | -14.267 | 4.699 | 4.99 | -15.787 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 4.951 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 5.064 | -18.864 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.046 | -17.644 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 5.008 | -16.354 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 5.076 | -15.004 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.01 | -13.714 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 5.063 | -12.376 | 59 | -12.367 | 6.624 | 5.037 | -11.078 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 5.013 | -9.706 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 5.086 | -8.424 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.072 | -7.027 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 5.006 | -5.734 | 58 | -5.733 | 13.304 | 5.024 | -4.396 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.015 | -3.09 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.095 | -1.725 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 5.064 | -1.248 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.049 | -2.307 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 5.095 | -3.656 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.019 | -4.994 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 5.082 | -6.363 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 5.043 | -8.952 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.041 | -10.271 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 5.006 | -11.609 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.093 | -12.933 | 62 | -12.94 | 6 | 5.057 | -14.251 | 62 | -14.267 | 4.688 | 5.089 | -15.825 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.051 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 5.164 | -18.827 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.146 | -17.64 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 5.108 | -16.359 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 5.176 | -15.004 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.11 | -13.713 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 5.163 | -12.367 | 59 | -12.367 | 6.624 | 5.137 | -11.079 | 58.8 | -11.04 | 7.938 | 5.113 | -9.705 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 5.186 | -8.427 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.171 | -7.023 | 58.2 | -7.06 | 11.957 | 5.106 | -5.734 | 58 | -5.733 | 13.304 | 5.124 | -4.397 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.115 | -3.088 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.196 | -1.722 | 57.4 | -1.753 | 17.453 | 5.164 | -1.276 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.149 | -2.317 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 5.195 | -3.652 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.119 | -4.99 | 60.6 | -4.98 | 14.025 | 5.182 | -6.356 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 5.143 | -8.952 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.141 | -10.263 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 5.106 | -11.607 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.193 | -12.935 | 62 | -14.267 | 6 | 5.157 | -14.247 | 62 | -14.267 | 4.688 | 5.19 | -15.863 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.151 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 2.033
|  | 5.264 | -18.789 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.246 | -17.639 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 5.208 | -16.375 | 59.6 | -16.347 | 2.558 | 5.276 | -14.997 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.21 | -13.705 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 5.263 | -12.366 | 59 | -12.367 | 6.624 | 5.237 | -11.083 | 58.6 | -11.04 | 7.938 | 5.213 | -9.716 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 5.286 | -8.42 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.271 | -7.026 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.206 | -5.738 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.224 | -4.397 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.215 | -3.089 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.296 | -1.726 | 57.2 | -0.427 | 17.453 | 5.264 | -1.296 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.249 | -2.326 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 5.295 | -3.648 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.219 | -4.984 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.282 | -6.346 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 5.243 | -8.948 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.241 | -10.259 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 5.206 | -11.604 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.293 | -12.946 | 62 | -14.267 | 6 | 5.257 | -14.244 | 62 | -14.267 | 4.688 | 5.29 | -15.901 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.251 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.364 | -18.752 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.346 | -17.651 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 5.308 | -16.382 | 59.4 | -16.347 | 2.558 | 5.375 | -14.995 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.31 | -13.705 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 5.363 | -12.366 | 59 | -12.367 | 6.624 | 5.338 | -11.091 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.312 | -9.728 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 5.386 | -8.421 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.371 | -7.03 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.306 | -5.745 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.324 | -4.397 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.315 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.396 | -1.73 | 57.2 | -0.427 | 17.453 | 5.364 | -1.321 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.349 | -2.335 | 60.2 | -2.327 | 16.789 | 5.395 | -3.652 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.319 | -4.981 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.382 | -6.342 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 5.343 | -8.948 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.341 | -10.264 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 5.306 | -11.607 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.393 | -12.958 | 62 | -14.267 | 6 | 5.357 | -14.245 | 62 | -14.267 | 4.688 | 5.39 | -15.935 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.351 | -16.89 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.464 | -18.731 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.446 | -17.657 | 59.8 | -17.673 | 1.296 | 5.408 | -16.385 | 59.4 | -15.02 | 2.558 | 5.475 | -14.994 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.41 | -13.705 | 59.2 | -13.693 | 5.27 | 5.463 | -12.357 | 59 | -12.367 | 6.624 | 5.438 | -11.088 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.413 | -9.726 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.486 | -8.422 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.471 | -7.032 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.406 | -5.747 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.424 | -4.398 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.415 | -3.081 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.495 | -1.734 | 57.2 | -0.427 | 17.453 | 5.464 | -1.353 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.449 | -2.332 | 60.4 | -2.327 | 16.789 | 5.495 | -3.651 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.419 | -4.979 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.482 | -6.331 | 60.8 | -6.307 | 12.707 | 5.443 | -8.948 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.441 | -10.267 | 61.4 | -10.287 | 8.65 | 5.406 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.493 | -12.969 | 62 | -14.267 | 6 | 5.457 | -14.247 | 62.2 | -14.267 | 4.688 | 5.49 | -15.962 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.451 | -16.886 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.564 | -18.703 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.546 | -17.656 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 5.508 | -16.385 | 59.4 | -15.02 | 2.558 | 5.576 | -14.986 | 59.4 | -15.02 | 3.911 | 5.51 | -13.699 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 5.563 | -12.351 | 59 | -12.367 | 6.597 | 5.537 | -11.084 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.513 | -9.723 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.586 | -8.423 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.572 | -7.032 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.506 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.524 | -4.398 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.515 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.127 | 5.595 | -1.728 | 57.2 | -0.427 | 17.453 | 5.564 | -1.381 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.549 | -2.329 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 5.595 | -3.655 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.519 | -4.977 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.582 | -6.339 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 5.543 | -8.948 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.541 | -10.27 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 5.506 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.593 | -12.981 | 62 | -14.267 | 6.009 | 5.557 | -14.25 | 62.2 | -15.593 | 4.688 | 5.589 | -15.989 | 62.4 | -16.92 | 3.152 | 5.551 | -16.881 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.664 | -18.662 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.646 | -17.656 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 5.608 | -16.391 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 5.676 | -14.98 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 5.61 | -13.703 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 5.663 | -12.348 | 59 | -12.367 | 6.597 | 5.637 | -11.08 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.613 | -9.724 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.686 | -8.418 | 58.4 | -8.387 | 10.636 | 5.671 | -7.032 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.606 | -5.758 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.624 | -4.396 | 57.8 | -4.407 | 14.821 | 5.615 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.119 | 5.696 | -1.723 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 5.664 | -1.409 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.649 | -2.326 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 5.695 | -3.656 | 60.4 | -3.653 | 15.406 | 5.619 | -4.976 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.682 | -6.338 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 5.643 | -8.943 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.641 | -10.273 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 5.606 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.693 | -13.004 | 62 | -14.267 | 6.009 | 5.657 | -14.245 | 62.2 | -15.593 | 4.688 | 5.69 | -16.021 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 5.651 | -16.879 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.764 | -18.618 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.746 | -17.648 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 5.708 | -16.396 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 5.776 | -14.977 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 5.71 | -13.705 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 5.763 | -12.349 | 59 | -12.367 | 6.597 | 5.737 | -11.072 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.713 | -9.733 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.786 | -8.417 | 58.4 | -8.387 | 10.65 | 5.771 | -7.028 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.706 | -5.765 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.724 | -4.393 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 5.715 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.119 | 5.796 | -1.725 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 5.764 | -1.437 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.749 | -2.331 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 5.795 | -3.657 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 5.719 | -4.966 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.782 | -6.333 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 5.743 | -8.939 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.741 | -10.275 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 5.706 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.793 | -13.035 | 62 | -14.267 | 6.009 | 5.757 | -14.242 | 62.2 | -15.593 | 4.688 | 5.79 | -16.058 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 5.751 | -16.875 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.864 | -18.572 | 59.8 | -17.673 | 0.115 | 5.846 | -17.641 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 5.808 | -16.374 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 5.875 | -14.975 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 5.81 | -13.709 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 5.863 | -12.35 | 59 | -12.367 | 6.597 | 5.838 | -11.065 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.812 | -9.742 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.886 | -8.415 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 5.871 | -7.029 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.806 | -5.768 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.824 | -4.388 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 5.815 | -3.072 | 57.6 | -3.08 | 16.119 | 5.896 | -1.725 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 5.864 | -1.482 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.849 | -2.349 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 5.895 | -3.654 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 5.819 | -4.953 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.882 | -6.327 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 5.843 | -8.935 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.841 | -10.28 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 5.806 | -11.611 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.893 | -13.062 | 62 | -14.267 | 6.009 | 5.857 | -14.26 | 62.2 | -15.593 | 4.688 | 5.89 | -16.098 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 5.851 | -16.875 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 5.964 | -18.53 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 5.946 | -17.646 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 5.908 | -16.355 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 5.975 | -14.991 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 5.91 | -13.714 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 5.963 | -12.346 | 59 | -12.367 | 6.597 | 5.938 | -11.024 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 5.913 | -9.75 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 5.986 | -8.414 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 5.971 | -7.027 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 5.906 | -5.772 | 58 | -5.733 | 13.279 | 5.924 | -4.383 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 5.915 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.119 | 5.995 | -1.699 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 5.964 | -1.531 | 60.2 | -2.327 | 17.791 | 5.949 | -2.373 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 5.995 | -3.65 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 5.919 | -4.94 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 5.982 | -6.333 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 5.943 | -8.932 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 5.941 | -10.286 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 5.906 | -11.615 | 61.6 | -11.613 | 7.294 | 5.993 | -13.089 | 62 | -14.267 | 6.009 | 5.957 | -14.278 | 62.2 | -15.593 | 4.688 | 5.99 | -16.137 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 5.951 | -16.885 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 6.064 | -18.501 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.046 | -17.661 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 6.008 | -16.322 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.076 | -15.006 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.01 | -13.721 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 6.063 | -12.341 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.037 | -10.983 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.013 | -9.755 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 6.086 | -8.384 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.072 | -7.025 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 6.006 | -5.766 | 58 | -5.733 | 13.279 | 6.024 | -4.378 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 6.015 | -3.07 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.095 | -1.673 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 6.064 | -1.577 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.049 | -2.409 | 60.4 | -3.653 | 16.789 | 6.095 | -3.653 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.019 | -4.928 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 6.082 | -6.33 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 6.043 | -8.935 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.041 | -10.293 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 6.006 | -11.618 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.093 | -13.116 | 62 | -14.267 | 6.009 | 6.057 | -14.298 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.089 | -16.177 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.051 | -16.891 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 6.164 | -18.464 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.146 | -17.671 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 6.108 | -16.287 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.176 | -15.021 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.11 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 6.163 | -12.335 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.137 | -10.941 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.113 | -9.759 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 6.186 | -8.355 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.171 | -7.023 | 58.2 | -7.06 | 11.897 | 6.106 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.279 | 6.124 | -4.372 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 6.115 | -3.072 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.196 | -1.647 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 6.164 | -1.624 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.149 | -2.444 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.195 | -3.645 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.119 | -4.924 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.182 | -6.329 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 6.143 | -8.935 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.141 | -10.291 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 6.106 | -11.621 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.193 | -13.143 | 62 | -14.267 | 6.009 | 6.157 | -14.318 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.19 | -16.214 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.151 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 2.007
|  | 6.264 | -18.434 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.246 | -17.677 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 6.208 | -16.241 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.276 | -15.028 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.21 | -13.73 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 6.263 | -12.338 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.237 | -10.903 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.213 | -9.758 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 6.286 | -8.326 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.271 | -7.038 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.206 | -5.751 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.224 | -4.366 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 6.215 | -3.074 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.296 | -1.611 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 6.264 | -1.646 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.249 | -2.476 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.295 | -3.636 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.219 | -4.923 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.282 | -6.329 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 6.243 | -8.935 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.241 | -10.298 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 6.206 | -11.631 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.293 | -13.176 | 62 | -14.267 | 6.009 | 6.257 | -14.337 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.29 | -16.255 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.251 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.364 | -18.402 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.346 | -17.672 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 6.308 | -16.195 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.375 | -15.034 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.31 | -13.729 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 6.363 | -12.341 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.338 | -10.863 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.312 | -9.757 | 58.6 | -9.713 | 9.237 | 6.386 | -8.296 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.371 | -7.052 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.306 | -5.746 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.324 | -4.367 | 57.8 | -4.407 | 14.824 | 6.315 | -3.075 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.396 | -1.574 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 6.364 | -1.678 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.349 | -2.504 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.395 | -3.631 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.319 | -4.931 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.382 | -6.329 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 6.343 | -8.942 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.341 | -10.308 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 6.306 | -11.64 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.393 | -13.204 | 62 | -14.267 | 6.009 | 6.357 | -14.355 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.39 | -16.289 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.351 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.464 | -18.37 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.446 | -17.676 | 59.8 | -17.673 | 1.267 | 6.408 | -16.15 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.475 | -15.026 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.41 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.275 | 6.463 | -12.343 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.438 | -10.822 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.413 | -9.755 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.486 | -8.269 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.471 | -7.066 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.406 | -5.745 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.424 | -4.367 | 57.6 | -3.08 | 14.824 | 6.415 | -3.053 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.495 | -1.547 | 57.2 | -0.427 | 17.435 | 6.464 | -1.68 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.449 | -2.533 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.495 | -3.625 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.419 | -4.939 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.482 | -6.328 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 6.443 | -8.946 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.441 | -10.311 | 61.4 | -10.287 | 8.609 | 6.406 | -11.638 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.493 | -13.231 | 62 | -14.267 | 6.009 | 6.457 | -14.373 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.49 | -16.301 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.451 | -16.896 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.564 | -18.334 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.546 | -17.674 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 6.508 | -16.117 | 59.4 | -15.02 | 2.584 | 6.576 | -15.024 | 59.4 | -15.02 | 3.893 | 6.51 | -13.735 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 6.563 | -12.341 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.537 | -10.789 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.513 | -9.754 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.586 | -8.235 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.572 | -7.078 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.506 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.524 | -4.366 | 57.6 | -3.08 | 14.824 | 6.515 | -3.025 | 57.4 | -1.753 | 16.119 | 6.595 | -1.519 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 6.564 | -1.68 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.549 | -2.562 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.595 | -3.616 | 60.4 | -3.653 | 15.421 | 6.519 | -4.947 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.582 | -6.316 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 6.543 | -8.945 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.541 | -10.315 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 6.506 | -11.64 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.593 | -13.259 | 62 | -14.267 | 5.476 | 6.557 | -14.39 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.589 | -16.309 | 62.4 | -16.92 | 2.675 | 6.551 | -16.895 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.664 | -18.298 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.646 | -17.661 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 6.608 | -16.093 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 6.676 | -15.022 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 6.61 | -13.741 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 6.663 | -12.347 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.637 | -10.755 | 58.6 | -9.713 | 7.99 | 6.613 | -9.753 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.686 | -8.204 | 58.2 | -7.06 | 10.65 | 6.671 | -7.09 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.606 | -5.754 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.624 | -4.365 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 6.615 | -2.997 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 6.696 | -1.491 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 6.664 | -1.68 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.649 | -2.591 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.695 | -3.624 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 6.619 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.682 | -6.308 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 6.643 | -8.951 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.641 | -10.319 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 6.606 | -11.642 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.693 | -13.291 | 62 | -14.267 | 5.476 | 6.657 | -14.414 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.69 | -16.317 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 6.651 | -16.891 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.764 | -18.29 | 59.8 | -17.673 | 0.596 | 6.746 | -17.66 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 6.708 | -16.066 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 6.776 | -15.023 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 6.71 | -13.739 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 6.763 | -12.352 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.737 | -10.722 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 6.713 | -9.735 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.786 | -8.175 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 6.771 | -7.092 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.706 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.724 | -4.361 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 6.715 | -2.969 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 6.796 | -1.469 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 6.764 | -1.688 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.749 | -2.618 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.795 | -3.631 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 6.719 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.782 | -6.3 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 6.743 | -8.956 | 61.2 | -8.96 | 9.991 | 6.741 | -10.309 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 6.706 | -11.641 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.793 | -13.334 | 62 | -14.267 | 5.476 | 6.757 | -14.429 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.79 | -16.324 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 6.751 | -16.886 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.864 | -18.277 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 6.846 | -17.666 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 6.808 | -16.035 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 6.875 | -15.032 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 6.81 | -13.736 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 6.863 | -12.358 | 59 | -12.367 | 6.597 | 6.838 | -10.685 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 6.812 | -9.717 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.886 | -8.146 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 6.871 | -7.083 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.806 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.824 | -4.357 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 6.815 | -2.941 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 6.896 | -1.447 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 6.864 | -1.702 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.849 | -2.649 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.895 | -3.638 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 6.819 | -4.943 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.882 | -6.291 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 6.843 | -8.967 | 61.2 | -8.96 | 9.96 | 6.841 | -10.301 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 6.806 | -11.643 | 61.6 | -11.613 | 7.278 | 6.893 | -13.377 | 62 | -14.267 | 5.476 | 6.857 | -14.447 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.89 | -16.339 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 6.851 | -16.881 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 6.964 | -18.261 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 6.946 | -17.661 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 6.908 | -16.005 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 6.975 | -15.038 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 6.91 | -13.733 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 6.963 | -12.356 | 59 | -12.367 | 6.615 | 6.938 | -10.655 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 6.913 | -9.707 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 6.986 | -8.117 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 6.971 | -7.074 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 6.906 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.273 | 6.924 | -4.352 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 6.915 | -2.91 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 6.995 | -1.425 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 6.964 | -1.721 | 60.2 | -2.327 | 17.539 | 6.949 | -2.682 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 6.995 | -3.638 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 6.919 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 6.982 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 6.943 | -8.97 | 61.4 | -8.96 | 9.96 | 6.941 | -10.3 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 6.906 | -11.637 | 61.8 | -11.613 | 7.278 | 6.993 | -13.421 | 62 | -14.267 | 5.476 | 6.957 | -14.465 | 62.2 | -15.593 | 4.668 | 6.99 | -16.349 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 6.951 | -16.88 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 7.064 | -18.246 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.046 | -17.654 | 59.8 | -17.673 | 1.261 | 7.008 | -15.965 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.076 | -15.036 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.01 | -13.731 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 7.063 | -12.355 | 59 | -12.367 | 6.615 | 7.037 | -10.631 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.013 | -9.696 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 7.086 | -8.089 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.072 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 7.006 | -5.766 | 58 | -5.733 | 13.273 | 7.024 | -4.323 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.015 | -2.883 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.095 | -1.395 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 7.064 | -1.74 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.049 | -2.715 | 60.4 | -3.653 | 16.797 | 7.095 | -3.643 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 7.019 | -4.953 | 60.6 | -4.98 | 14.022 | 7.082 | -6.29 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 7.043 | -8.968 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.041 | -10.309 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 7.006 | -11.637 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.093 | -13.464 | 62 | -14.267 | 5.476 | 7.057 | -14.502 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.089 | -16.359 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.051 | -16.879 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 7.164 | -18.237 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.146 | -17.652 | 59.6 | -16.347 | 1.261 | 7.108 | -15.926 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.176 | -15.044 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.11 | -13.727 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 7.163 | -12.354 | 59 | -12.367 | 6.615 | 7.137 | -10.606 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.113 | -9.667 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 7.186 | -8.054 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.171 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.931 | 7.106 | -5.765 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.124 | -4.289 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.115 | -2.856 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.196 | -1.361 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 7.164 | -1.762 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.149 | -2.748 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.195 | -3.646 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 7.119 | -4.959 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.182 | -6.303 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 7.143 | -8.971 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.141 | -10.318 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 7.106 | -11.637 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.193 | -13.505 | 62 | -14.267 | 5.476 | 7.157 | -14.551 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.19 | -16.375 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.151 | -16.875 | 62.4 | -16.92 | 1.989
|  | 7.264 | -18.226 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.246 | -17.646 | 59.6 | -16.347 | 1.261 | 7.208 | -15.886 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.276 | -15.051 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.21 | -13.731 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 7.263 | -12.345 | 59 | -12.367 | 6.615 | 7.237 | -10.575 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.213 | -9.626 | 58.4 | -8.387 | 9.224 | 7.286 | -8.025 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.271 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.206 | -5.765 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.224 | -4.256 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.215 | -2.828 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.296 | -1.318 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 7.264 | -1.786 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.249 | -2.776 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.295 | -3.649 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 7.219 | -4.968 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.282 | -6.315 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 7.243 | -8.974 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.241 | -10.313 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 7.206 | -11.643 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.293 | -13.542 | 62 | -14.267 | 5.476 | 7.257 | -14.598 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.29 | -16.391 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.251 | -16.871 | 62.6 | -16.92 | 1.999
|  | 7.364 | -18.212 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.346 | -17.619 | 59.6 | -16.347 | 1.261 | 7.308 | -15.843 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.375 | -15.054 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.31 | -13.732 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 7.363 | -12.337 | 59 | -12.367 | 6.615 | 7.338 | -10.533 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.312 | -9.584 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.386 | -7.988 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.371 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.306 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.324 | -4.221 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.315 | -2.801 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.396 | -1.275 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 7.364 | -1.803 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.349 | -2.804 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.395 | -3.641 | 60.4 | -3.653 | 15.396 | 7.319 | -4.976 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.382 | -6.323 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 7.343 | -8.979 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.341 | -10.309 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 7.306 | -11.662 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.393 | -13.57 | 62 | -14.267 | 5.476 | 7.357 | -14.645 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.39 | -16.4 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.351 | -16.869 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.464 | -18.186 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.446 | -17.599 | 59.6 | -16.347 | 1.261 | 7.408 | -15.8 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.475 | -15.056 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.41 | -13.734 | 59.2 | -13.693 | 5.281 | 7.463 | -12.336 | 59 | -12.367 | 6.615 | 7.438 | -10.491 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.413 | -9.552 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.486 | -7.951 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.471 | -7.056 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.406 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.424 | -4.185 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.415 | -2.781 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.495 | -1.232 | 57.2 | -0.427 | 17.73 | 7.464 | -1.811 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.449 | -2.848 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.495 | -3.643 | 60.6 | -3.653 | 15.396 | 7.419 | -4.983 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.482 | -6.323 | 60.8 | -6.307 | 12.729 | 7.443 | -8.985 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.441 | -10.305 | 61.4 | -10.287 | 8.628 | 7.406 | -11.677 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.493 | -13.598 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.457 | -14.691 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.49 | -16.413 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.451 | -16.864 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.564 | -18.159 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.546 | -17.577 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 7.508 | -15.761 | 59.4 | -15.02 | 2.931 | 7.576 | -15.065 | 59.4 | -15.02 | 3.889 | 7.51 | -13.741 | 59.2 | -13.693 | 5.299 | 7.563 | -12.341 | 58.8 | -12.367 | 6.615 | 7.537 | -10.442 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.513 | -9.52 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.586 | -7.92 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.572 | -7.051 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.506 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.524 | -4.153 | 57.6 | -3.08 | 14.807 | 7.515 | -2.756 | 57.4 | -1.753 | 16.116 | 7.595 | -1.193 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 7.564 | -1.82 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.549 | -2.892 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.595 | -3.641 | 60.6 | -4.98 | 15.396 | 7.519 | -4.99 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.582 | -6.319 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 7.543 | -9.011 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.541 | -10.301 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | 7.506 | -11.71 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.593 | -13.626 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.557 | -14.737 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.589 | -16.427 | 62.4 | -16.92 | 2.534 | 7.551 | -16.858 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.664 | -18.148 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.646 | -17.556 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 7.608 | -15.719 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 7.676 | -15.074 | 59.4 | -15.02 | 3.902 | 7.61 | -13.745 | 59 | -12.367 | 5.299 | 7.663 | -12.345 | 58.8 | -11.04 | 6.615 | 7.637 | -10.394 | 58.6 | -9.713 | 8.286 | 7.613 | -9.486 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.686 | -7.891 | 58.2 | -7.06 | 11.028 | 7.671 | -7.046 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.606 | -5.755 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.624 | -4.125 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 7.615 | -2.721 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 7.696 | -1.155 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 7.664 | -1.823 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.649 | -2.937 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.695 | -3.643 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 7.619 | -4.99 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.682 | -6.324 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 7.643 | -9.047 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.641 | -10.299 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | 7.606 | -11.742 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.693 | -13.646 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.657 | -14.784 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.69 | -16.442 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 7.651 | -16.853 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.764 | -18.139 | 59.8 | -17.673 | 0.725 | 7.746 | -17.54 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 7.708 | -15.674 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 7.776 | -15.08 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 7.71 | -13.74 | 59 | -12.367 | 5.299 | 7.763 | -12.348 | 58.8 | -11.04 | 6.615 | 7.737 | -10.347 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 7.713 | -9.455 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.786 | -7.848 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 7.771 | -7.043 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.706 | -5.754 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.724 | -4.092 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 7.715 | -2.683 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 7.796 | -1.113 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 7.764 | -1.827 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.749 | -2.974 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.795 | -3.646 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 7.719 | -4.992 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.782 | -6.324 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 7.743 | -9.083 | 61.4 | -10.287 | 9.96 | 7.741 | -10.292 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | 7.706 | -11.772 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.793 | -13.655 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.757 | -14.828 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.79 | -16.456 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 7.751 | -16.871 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.864 | -18.127 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 7.846 | -17.515 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 7.808 | -15.657 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 7.875 | -15.091 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 7.81 | -13.74 | 59 | -12.367 | 5.299 | 7.863 | -12.351 | 58.8 | -11.04 | 6.615 | 7.838 | -10.308 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 7.812 | -9.425 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.886 | -7.805 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 7.871 | -7.045 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.806 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.824 | -4.06 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 7.815 | -2.646 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 7.896 | -1.076 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 7.864 | -1.837 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.849 | -2.992 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.895 | -3.651 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 7.819 | -4.994 | 60.6 | -4.98 | 13.991 | 7.882 | -6.324 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 7.843 | -9.119 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 7.841 | -10.284 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | 7.806 | -11.796 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.893 | -13.664 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.857 | -14.857 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.89 | -16.463 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 7.851 | -16.905 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 7.964 | -18.122 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 7.946 | -17.479 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 7.908 | -15.633 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 7.975 | -15.09 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 7.91 | -13.739 | 59 | -12.367 | 5.299 | 7.963 | -12.358 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 7.938 | -10.303 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 7.913 | -9.394 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 7.986 | -7.762 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 7.971 | -7.049 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 7.906 | -5.751 | 58 | -5.733 | 13.31 | 7.924 | -4.034 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 7.915 | -2.606 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 7.995 | -1.066 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 7.964 | -1.846 | 60.2 | -2.327 | 17.389 | 7.949 | -3.01 | 60.4 | -3.653 | 16.316 | 7.995 | -3.693 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 7.919 | -5.004 | 60.8 | -4.98 | 13.991 | 7.982 | -6.316 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 7.943 | -9.157 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 7.941 | -10.278 | 61.6 | -10.287 | 8.646 | 7.906 | -11.827 | 61.8 | -12.94 | 7.298 | 7.993 | -13.679 | 62 | -14.267 | 5.282 | 7.957 | -14.885 | 62.2 | -15.593 | 4.099 | 7.99 | -16.481 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 7.951 | -16.937 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 8.064 | -18.113 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.046 | -17.444 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 8.008 | -15.619 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 8.076 | -15.087 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 8.01 | -13.73 | 59 | -12.367 | 5.299 | 8.063 | -12.343 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.037 | -10.298 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.013 | -9.356 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 8.086 | -7.754 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.072 | -7.054 | 58.2 | -7.06 | 11.929 | 8.006 | -5.761 | 58 | -5.733 | 13.31 | 8.024 | -4.003 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 8.015 | -2.572 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.095 | -1.056 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 8.064 | -1.856 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.049 | -3.018 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.095 | -3.727 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.019 | -5.009 | 60.8 | -6.307 | 13.991 | 8.082 | -6.314 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 8.043 | -9.193 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.041 | -10.272 | 61.6 | -11.613 | 8.646 | 8.006 | -11.853 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.093 | -13.692 | 62 | -14.267 | 5.282 | 8.057 | -14.908 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.089 | -16.498 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 8.051 | -16.982 | 62.6 | -18.247 | 1.999
|  | 8.164 | -18.115 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.146 | -17.404 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 8.108 | -15.602 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 8.176 | -15.071 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 8.11 | -13.72 | 59 | -12.367 | 5.299 | 8.163 | -12.327 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.137 | -10.292 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.113 | -9.314 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 8.186 | -7.747 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.171 | -7.058 | 58 | -5.733 | 11.929 | 8.106 | -5.77 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.124 | -3.972 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 8.115 | -2.527 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.196 | -1.043 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 8.164 | -1.865 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.149 | -3.027 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.195 | -3.761 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.119 | -5.015 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.182 | -6.31 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 8.143 | -9.227 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.141 | -10.275 | 61.6 | -11.613 | 8.646 | 8.106 | -11.88 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.193 | -13.704 | 62 | -14.267 | 5.282 | 8.157 | -14.932 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.19 | -16.513 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 8.151 | -17.027 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.264 | -18.103 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.246 | -17.365 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 8.208 | -15.595 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 8.276 | -15.052 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 8.21 | -13.692 | 59 | -12.367 | 5.299 | 8.263 | -12.307 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.237 | -10.279 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.213 | -9.28 | 58.4 | -8.387 | 9.548 | 8.286 | -7.74 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.271 | -7.052 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.206 | -5.778 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.224 | -3.941 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 8.215 | -2.487 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.296 | -1.032 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 8.264 | -1.879 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.249 | -3.035 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.295 | -3.796 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.219 | -5.021 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.282 | -6.305 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 8.243 | -9.26 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.241 | -10.277 | 61.6 | -11.613 | 8.646 | 8.206 | -11.897 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.293 | -13.716 | 62 | -14.267 | 5.282 | 8.257 | -14.959 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.29 | -16.523 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 8.251 | -17.073 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.364 | -18.092 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.346 | -17.339 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 8.308 | -15.589 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 8.375 | -15.022 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 8.31 | -13.65 | 59 | -12.367 | 5.299 | 8.363 | -12.279 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.338 | -10.266 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.312 | -9.238 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.386 | -7.734 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.371 | -7.046 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.306 | -5.787 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.324 | -3.906 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 8.315 | -2.447 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.396 | -1.021 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 8.364 | -1.889 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.349 | -3.044 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.395 | -3.829 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.319 | -5.02 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.382 | -6.298 | 60.8 | -6.307 | 12.747 | 8.343 | -9.292 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.341 | -10.3 | 61.6 | -11.613 | 8.646 | 8.306 | -11.918 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.393 | -13.731 | 62 | -14.267 | 5.282 | 8.357 | -14.987 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.39 | -16.527 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 8.351 | -17.114 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.464 | -18.085 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.446 | -17.314 | 59.6 | -16.347 | 1.302 | 8.408 | -15.581 | 59.4 | -15.02 | 3.234 | 8.475 | -14.994 | 59.2 | -13.693 | 3.902 | 8.41 | -13.609 | 59 | -12.367 | 5.299 | 8.463 | -12.255 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.438 | -10.253 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.413 | -9.197 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.486 | -7.727 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.471 | -7.035 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.406 | -5.782 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.424 | -3.873 | 57.6 | -3.08 | 15.087 | 8.415 | -2.435 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.495 | -1.004 | 57.2 | -0.427 | 18.127 | 8.464 | -1.899 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.449 | -3.06 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.495 | -3.856 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.419 | -5.019 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.482 | -6.299 | 60.8 | -6.307 | 12.721 | 8.443 | -9.332 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.441 | -10.323 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.406 | -11.949 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.493 | -13.752 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.457 | -15.014 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.49 | -16.537 | 62.4 | -16.92 | 2.402 | 8.451 | -17.15 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.564 | -18.078 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.546 | -17.286 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 8.508 | -15.565 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 8.576 | -14.965 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 8.51 | -13.567 | 59 | -12.367 | 5.602 | 8.563 | -12.219 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.537 | -10.239 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.513 | -9.155 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.586 | -7.722 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.572 | -7.023 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.506 | -5.775 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.524 | -3.832 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 8.515 | -2.421 | 57.4 | -1.753 | 16.617 | 8.595 | -0.987 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 8.564 | -1.906 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.549 | -3.076 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.595 | -3.889 | 60.6 | -4.98 | 15.406 | 8.519 | -5.042 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.582 | -6.31 | 60.8 | -6.307 | 12.721 | 8.543 | -9.368 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.541 | -10.346 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.506 | -11.974 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.593 | -13.773 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.557 | -15.041 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.589 | -16.551 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 8.551 | -17.186 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.664 | -18.065 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.646 | -17.259 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 8.608 | -15.552 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 8.676 | -14.934 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 8.61 | -13.527 | 59 | -12.367 | 5.602 | 8.663 | -12.186 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.637 | -10.224 | 58.6 | -9.713 | 8.596 | 8.613 | -9.115 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.686 | -7.698 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.671 | -6.995 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.606 | -5.773 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.624 | -3.791 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 8.615 | -2.411 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 8.696 | -0.973 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 8.664 | -1.914 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.649 | -3.094 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.695 | -3.916 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 8.619 | -5.081 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.682 | -6.316 | 60.8 | -6.307 | 12.721 | 8.643 | -9.4 | 61.4 | -10.287 | 9.846 | 8.641 | -10.375 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.606 | -12.01 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.693 | -13.792 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.657 | -15.071 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.69 | -16.56 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 8.651 | -17.222 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.764 | -18.054 | 59.8 | -17.673 | 0.875 | 8.746 | -17.229 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 8.708 | -15.538 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 8.776 | -14.904 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 8.71 | -13.487 | 59 | -12.367 | 5.602 | 8.763 | -12.154 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.737 | -10.211 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 8.713 | -9.089 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.786 | -7.672 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.771 | -6.963 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.706 | -5.773 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.724 | -3.754 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 8.715 | -2.399 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 8.796 | -0.956 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 8.764 | -1.922 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.749 | -3.115 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.795 | -3.943 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 8.719 | -5.121 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.782 | -6.323 | 60.8 | -6.307 | 12.721 | 8.743 | -9.429 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 8.741 | -10.416 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.706 | -12.048 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.793 | -13.803 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.757 | -15.101 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.79 | -16.569 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 8.751 | -17.258 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.864 | -18.05 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 8.846 | -17.19 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 8.808 | -15.526 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 8.875 | -14.866 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 8.81 | -13.46 | 59 | -12.367 | 5.602 | 8.863 | -12.121 | 58.8 | -11.04 | 6.612 | 8.838 | -10.201 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 8.812 | -9.063 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.886 | -7.646 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.871 | -6.935 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.806 | -5.771 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.824 | -3.717 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 8.815 | -2.388 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 8.896 | -0.937 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 8.864 | -1.928 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.849 | -3.128 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.895 | -3.973 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 8.819 | -5.16 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.882 | -6.324 | 61 | -6.307 | 12.721 | 8.843 | -9.457 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 8.841 | -10.456 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.806 | -12.084 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.893 | -13.81 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.857 | -15.13 | 62.2 | -15.593 | 3.809 | 8.89 | -16.579 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 8.851 | -17.294 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 8.964 | -18.048 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 8.946 | -17.148 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 8.908 | -15.512 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 8.975 | -14.828 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 8.91 | -13.433 | 59 | -12.367 | 5.602 | 8.963 | -12.096 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 8.938 | -10.19 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 8.913 | -9.037 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 8.986 | -7.622 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 8.971 | -6.906 | 58 | -5.733 | 11.926 | 8.906 | -5.77 | 58 | -5.733 | 13.303 | 8.924 | -3.682 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 8.915 | -2.376 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 8.995 | -0.918 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 8.964 | -1.933 | 60.2 | -2.327 | 17.273 | 8.949 | -3.14 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 8.995 | -4.005 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 8.919 | -5.199 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 8.982 | -6.33 | 61 | -7.633 | 12.721 | 8.943 | -9.493 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 8.941 | -10.49 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 8.906 | -12.12 | 61.8 | -12.94 | 7.243 | 8.993 | -13.818 | 62 | -14.267 | 5.14 | 8.957 | -15.16 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 8.99 | -16.589 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 8.951 | -17.33 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 9.064 | -18.042 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.046 | -17.106 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 9.008 | -15.501 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 9.076 | -14.799 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 9.01 | -13.405 | 59 | -12.367 | 5.602 | 9.063 | -12.073 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.037 | -10.167 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.013 | -9.018 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 9.086 | -7.6 | 58.2 | -7.06 | 11.277 | 9.072 | -6.878 | 58 | -5.733 | 11.926 | 9.006 | -5.772 | 58 | -5.733 | 13.303 | 9.024 | -3.676 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 9.015 | -2.363 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.095 | -0.906 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 9.064 | -1.944 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.049 | -3.154 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 9.095 | -4.036 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.019 | -5.224 | 60.8 | -6.307 | 14.042 | 9.082 | -6.325 | 61 | -7.633 | 12.721 | 9.043 | -9.529 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.041 | -10.524 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 9.006 | -12.161 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.093 | -13.827 | 62 | -14.267 | 5.14 | 9.057 | -15.174 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.089 | -16.599 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 9.051 | -17.366 | 62.6 | -18.247 | 1.739
|  | 9.164 | -18.036 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.146 | -17.07 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 9.108 | -15.487 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 9.176 | -14.763 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 9.11 | -13.378 | 59 | -12.367 | 5.602 | 9.163 | -12.05 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.137 | -10.143 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.113 | -9.01 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 9.186 | -7.59 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.171 | -6.856 | 58 | -5.733 | 11.926 | 9.106 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.124 | -3.666 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 9.115 | -2.351 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.196 | -0.898 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 9.164 | -1.952 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.149 | -3.168 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 9.195 | -4.07 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.119 | -5.24 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.182 | -6.321 | 61 | -7.633 | 12.721 | 9.143 | -9.566 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.141 | -10.558 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 9.106 | -12.202 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.193 | -13.836 | 62 | -14.267 | 5.14 | 9.157 | -15.177 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.19 | -16.606 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 9.151 | -17.402 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.264 | -18.024 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.246 | -17.033 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 9.208 | -15.473 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 9.276 | -14.729 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 9.21 | -13.346 | 59 | -12.367 | 5.602 | 9.263 | -12.027 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.237 | -10.128 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.213 | -8.999 | 58.4 | -8.387 | 9.924 | 9.286 | -7.584 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.271 | -6.822 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.206 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.224 | -3.656 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 9.215 | -2.334 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.296 | -0.889 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 9.264 | -1.963 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.249 | -3.182 | 60.4 | -3.653 | 16.114 | 9.295 | -4.102 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.219 | -5.256 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.282 | -6.317 | 61 | -7.633 | 12.721 | 9.243 | -9.602 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.241 | -10.593 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 9.206 | -12.24 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.293 | -13.843 | 62 | -14.267 | 5.14 | 9.257 | -15.183 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.29 | -16.613 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 9.251 | -17.438 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.364 | -18.012 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.346 | -17.027 | 59.6 | -16.347 | 1.799 | 9.308 | -15.462 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 9.375 | -14.686 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 9.31 | -13.306 | 59 | -12.367 | 5.602 | 9.363 | -12.004 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.338 | -10.12 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.312 | -8.991 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.386 | -7.576 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.371 | -6.787 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.306 | -5.758 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.324 | -3.648 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 9.315 | -2.318 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.396 | -0.883 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 9.364 | -1.973 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.349 | -3.195 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.395 | -4.144 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.319 | -5.273 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.382 | -6.314 | 61 | -7.633 | 12.721 | 9.343 | -9.642 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.341 | -10.619 | 61.6 | -11.613 | 8.624 | 9.306 | -12.26 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.393 | -13.858 | 62 | -14.267 | 5.14 | 9.357 | -15.186 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.39 | -16.619 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 9.351 | -17.474 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.464 | -18.008 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.446 | -17.012 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.408 | -15.447 | 59.4 | -15.02 | 3.414 | 9.475 | -14.636 | 59.2 | -13.693 | 4.146 | 9.41 | -13.266 | 59 | -12.367 | 5.602 | 9.463 | -11.98 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.438 | -10.112 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.413 | -8.982 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.486 | -7.568 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.471 | -6.759 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.406 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.424 | -3.644 | 57.6 | -3.08 | 15.469 | 9.415 | -2.308 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.495 | -0.877 | 57.2 | -0.427 | 18.294 | 9.464 | -1.984 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.449 | -3.201 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.495 | -4.191 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.419 | -5.289 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.482 | -6.346 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.443 | -9.682 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.441 | -10.649 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.406 | -12.279 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.493 | -13.872 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.457 | -15.19 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.49 | -16.635 | 62.4 | -16.92 | 2.296 | 9.451 | -17.511 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.564 | -18.003 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.546 | -17.001 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.508 | -15.435 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 9.576 | -14.586 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 9.51 | -13.218 | 59 | -12.367 | 5.987 | 9.563 | -11.95 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.537 | -10.112 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.513 | -8.972 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.586 | -7.557 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.572 | -6.725 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.506 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.524 | -3.637 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 9.515 | -2.304 | 57.4 | -1.753 | 16.844 | 9.595 | -0.873 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 9.564 | -1.998 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.549 | -3.207 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.595 | -4.229 | 60.6 | -4.98 | 15.099 | 9.519 | -5.321 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.582 | -6.372 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.543 | -9.697 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.541 | -10.679 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.506 | -12.289 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.593 | -13.887 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.557 | -15.192 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.589 | -16.65 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 9.551 | -17.547 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.664 | -17.992 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.646 | -16.99 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.608 | -15.42 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 9.676 | -14.544 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 9.61 | -13.175 | 59 | -12.367 | 5.987 | 9.663 | -11.918 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.637 | -10.107 | 58.6 | -9.713 | 8.792 | 9.613 | -8.956 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.686 | -7.533 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.671 | -6.692 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.606 | -5.759 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.624 | -3.629 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 9.615 | -2.299 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 9.696 | -0.868 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 9.664 | -2.018 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.649 | -3.217 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.695 | -4.266 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 9.619 | -5.363 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.682 | -6.399 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.643 | -9.702 | 61.4 | -10.287 | 9.352 | 9.641 | -10.707 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.606 | -12.3 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.693 | -13.898 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.657 | -15.198 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.69 | -16.653 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 9.651 | -17.593 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.764 | -17.986 | 59.8 | -17.673 | 0.941 | 9.746 | -16.981 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.708 | -15.403 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 9.776 | -14.502 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 9.71 | -13.128 | 59 | -12.367 | 5.987 | 9.763 | -11.884 | 58.8 | -11.04 | 6.893 | 9.737 | -10.098 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 9.713 | -8.931 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.786 | -7.521 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.771 | -6.66 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.706 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.724 | -3.622 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 9.715 | -2.293 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 9.796 | -0.865 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 9.764 | -2.039 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.749 | -3.226 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.795 | -4.304 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 9.719 | -5.403 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.782 | -6.433 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.743 | -9.707 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 9.741 | -10.745 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.706 | -12.316 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.793 | -13.91 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.757 | -15.212 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.79 | -16.657 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 9.751 | -17.626 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.864 | -17.99 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 9.846 | -16.97 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.808 | -15.386 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 9.875 | -14.465 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 9.81 | -13.082 | 59 | -12.367 | 5.987 | 9.863 | -11.84 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 9.838 | -10.081 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 9.812 | -8.91 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.886 | -7.513 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.871 | -6.622 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.806 | -5.745 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.824 | -3.615 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 9.815 | -2.279 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 9.896 | -0.857 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 9.864 | -2.049 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.849 | -3.235 | 60.4 | -3.653 | 15.962 | 9.895 | -4.341 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 9.819 | -5.448 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.882 | -6.467 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.843 | -9.71 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 9.841 | -10.784 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.806 | -12.33 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.893 | -13.925 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.857 | -15.22 | 62.2 | -15.593 | 3.774 | 9.89 | -16.667 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 9.851 | -17.635 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 9.964 | -17.987 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 9.946 | -16.959 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 9.908 | -15.373 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 9.975 | -14.426 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 9.91 | -13.037 | 59 | -12.367 | 5.987 | 9.963 | -11.789 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 9.938 | -10.067 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 9.913 | -8.889 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 9.986 | -7.504 | 58.2 | -7.06 | 11.425 | 9.971 | -6.589 | 58 | -5.733 | 12.381 | 9.906 | -5.74 | 58 | -5.733 | 13.341 | 9.924 | -3.597 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 9.915 | -2.267 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 9.995 | -0.849 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 9.964 | -2.056 | 60.2 | -2.327 | 17.13 | 9.949 | -3.248 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 9.995 | -4.347 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 9.919 | -5.485 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 9.982 | -6.501 | 61 | -7.633 | 12.732 | 9.943 | -9.715 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 9.941 | -10.821 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 9.906 | -12.343 | 61.8 | -12.94 | 6.725 | 9.993 | -13.934 | 62 | -14.267 | 5.042 | 9.957 | -15.228 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 9.99 | -16.664 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 9.951 | -17.649 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 10.064 | -17.972 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.046 | -16.946 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 10.008 | -15.359 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 10.076 | -14.387 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 10.01 | -13 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.063 | -11.762 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.037 | -10.053 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.013 | -8.873 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 10.086 | -7.489 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.072 | -6.556 | 58 | -5.733 | 12.381 | 10.006 | -5.73 | 58 | -5.733 | 13.341 | 10.024 | -3.586 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 10.015 | -2.257 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.095 | -0.841 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 10.064 | -2.066 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.049 | -3.259 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.095 | -4.353 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.019 | -5.531 | 60.8 | -6.307 | 13.604 | 10.082 | -6.533 | 61 | -7.633 | 12.732 | 10.043 | -9.725 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.041 | -10.858 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 10.006 | -12.361 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.093 | -13.947 | 62 | -14.267 | 5.042 | 10.057 | -15.241 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.089 | -16.667 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 10.051 | -17.651 | 62.6 | -18.247 | 1.359
|  | 10.164 | -17.958 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.146 | -16.943 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 10.108 | -15.362 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 10.176 | -14.36 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 10.11 | -12.963 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.163 | -11.737 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.137 | -10.039 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.113 | -8.86 | 58.4 | -8.387 | 10.085 | 10.186 | -7.47 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.171 | -6.525 | 58 | -5.733 | 12.381 | 10.106 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.124 | -3.573 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 10.115 | -2.239 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.196 | -0.835 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 10.164 | -2.076 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.149 | -3.266 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.195 | -4.367 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.119 | -5.568 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.182 | -6.565 | 61 | -7.633 | 12.732 | 10.143 | -9.737 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.141 | -10.903 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 10.106 | -12.379 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.193 | -13.96 | 62 | -14.267 | 5.042 | 10.157 | -15.254 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.19 | -16.673 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 10.151 | -17.653 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.264 | -17.947 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.246 | -16.94 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 10.208 | -15.349 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 10.276 | -14.343 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 10.21 | -12.947 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.263 | -11.709 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.237 | -10.024 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.213 | -8.847 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.286 | -7.452 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.271 | -6.493 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.206 | -5.718 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.224 | -3.559 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 10.215 | -2.217 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.296 | -0.824 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 10.264 | -2.084 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.249 | -3.275 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.295 | -4.379 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.219 | -5.606 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.282 | -6.597 | 61 | -7.633 | 12.732 | 10.243 | -9.749 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.241 | -10.945 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 10.206 | -12.401 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.293 | -13.967 | 62 | -14.267 | 5.042 | 10.257 | -15.262 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.29 | -16.679 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 10.251 | -17.659 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.364 | -17.935 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.346 | -16.931 | 59.6 | -16.347 | 1.96 | 10.308 | -15.336 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 10.375 | -14.33 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 10.31 | -12.941 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.363 | -11.689 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.338 | -10.024 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.312 | -8.841 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.386 | -7.435 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.371 | -6.462 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.306 | -5.713 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.324 | -3.546 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 10.315 | -2.205 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.396 | -0.814 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 10.364 | -2.088 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.349 | -3.284 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.395 | -4.389 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.319 | -5.643 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.382 | -6.631 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.343 | -9.765 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.341 | -10.966 | 61.6 | -11.613 | 8.062 | 10.306 | -12.421 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.393 | -13.972 | 62 | -14.267 | 5.042 | 10.357 | -15.271 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.39 | -16.684 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 10.351 | -17.674 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.464 | -17.924 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.446 | -16.922 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.408 | -15.328 | 59.4 | -15.02 | 3.511 | 10.475 | -14.318 | 59.2 | -13.693 | 4.609 | 10.41 | -12.934 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.463 | -11.667 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.438 | -10.024 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.413 | -8.839 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.486 | -7.417 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.471 | -6.435 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.406 | -5.72 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.424 | -3.535 | 57.6 | -3.08 | 15.615 | 10.415 | -2.19 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.495 | -0.803 | 57.2 | -0.427 | 18.408 | 10.464 | -2.096 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.449 | -3.291 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.495 | -4.401 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.419 | -5.681 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.482 | -6.652 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.443 | -9.775 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.441 | -10.988 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.406 | -12.439 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.493 | -13.971 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.457 | -15.28 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.49 | -16.693 | 62.4 | -16.92 | 2.233 | 10.451 | -17.686 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.564 | -17.906 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.546 | -16.92 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.508 | -15.32 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 10.576 | -14.307 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 10.51 | -12.928 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.563 | -11.659 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.537 | -10.023 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.513 | -8.837 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.586 | -7.404 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.572 | -6.409 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.506 | -5.719 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.524 | -3.528 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 10.515 | -2.183 | 57.4 | -1.753 | 16.986 | 10.595 | -0.793 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 10.564 | -2.109 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.549 | -3.299 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.595 | -4.411 | 60.6 | -4.98 | 14.774 | 10.519 | -5.701 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.582 | -6.674 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.543 | -9.789 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.541 | -11.01 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.506 | -12.457 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.593 | -13.973 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.557 | -15.289 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.589 | -16.701 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 10.551 | -17.707 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.664 | -17.893 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.646 | -16.915 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.608 | -15.31 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 10.676 | -14.298 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 10.61 | -12.922 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.663 | -11.648 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.637 | -10.022 | 58.6 | -9.713 | 8.891 | 10.613 | -8.827 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.686 | -7.406 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.671 | -6.395 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.606 | -5.723 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.624 | -3.523 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 10.615 | -2.173 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 10.696 | -0.78 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 10.664 | -2.122 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.649 | -3.31 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.695 | -4.42 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 10.619 | -5.703 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.682 | -6.696 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.643 | -9.804 | 61.4 | -10.287 | 9.237 | 10.641 | -11.019 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.606 | -12.465 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.693 | -13.974 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.657 | -15.296 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.69 | -16.715 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 10.651 | -17.728 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.764 | -17.891 | 59.8 | -17.673 | 1.021 | 10.746 | -16.901 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.708 | -15.306 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 10.776 | -14.289 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 10.71 | -12.915 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.763 | -11.634 | 58.8 | -11.04 | 7.281 | 10.737 | -10.02 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 10.713 | -8.818 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.786 | -7.408 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.771 | -6.386 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.706 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.724 | -3.516 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 10.715 | -2.163 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 10.796 | -0.771 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 10.764 | -2.135 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.749 | -3.314 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.795 | -4.432 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 10.719 | -5.706 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.782 | -6.724 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.743 | -9.821 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 10.741 | -11.023 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.706 | -12.472 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.793 | -13.979 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.757 | -15.302 | 62.2 | -15.593 | 3.652 | 10.79 | -16.729 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 10.751 | -17.736 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.864 | -17.882 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 10.846 | -16.884 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.808 | -15.303 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 10.875 | -14.275 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 10.81 | -12.9 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.863 | -11.62 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 10.838 | -10.002 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 10.812 | -8.808 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.886 | -7.404 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.871 | -6.373 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.806 | -5.726 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.824 | -3.505 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 10.815 | -2.143 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 10.896 | -0.765 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 10.864 | -2.143 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.849 | -3.319 | 60.4 | -3.653 | 15.853 | 10.895 | -4.448 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 10.819 | -5.71 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.882 | -6.758 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.843 | -9.83 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 10.841 | -11.027 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.806 | -12.483 | 61.8 | -12.94 | 6.516 | 10.893 | -13.986 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.857 | -15.306 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 10.89 | -16.737 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 10.851 | -17.745 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 10.964 | -17.875 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 10.946 | -16.875 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 10.908 | -15.298 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 10.975 | -14.258 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 10.91 | -12.885 | 59 | -12.367 | 5.987 | 10.963 | -11.608 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 10.938 | -9.985 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 10.913 | -8.799 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 10.986 | -7.398 | 58.2 | -7.06 | 11.561 | 10.971 | -6.361 | 58 | -5.733 | 12.602 | 10.906 | -5.721 | 58 | -5.733 | 13.302 | 10.924 | -3.489 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 10.915 | -2.129 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 10.995 | -0.759 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 10.964 | -2.149 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 10.949 | -3.323 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 10.995 | -4.468 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 10.919 | -5.718 | 60.8 | -6.307 | 13.342 | 10.982 | -6.789 | 61 | -7.633 | 12.252 | 10.943 | -9.846 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 10.941 | -11.033 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 10.906 | -12.494 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 10.993 | -13.993 | 62 | -14.267 | 4.956 | 10.957 | -15.309 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 10.99 | -16.74 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 10.951 | -17.763 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 11.064 | -17.859 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.046 | -16.867 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.008 | -15.292 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 11.076 | -14.243 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.01 | -12.868 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.063 | -11.591 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.037 | -9.973 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.013 | -8.779 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 11.086 | -7.397 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.072 | -6.349 | 58 | -5.733 | 12.602 | 11.006 | -5.712 | 58 | -5.733 | 13.302 | 11.024 | -3.478 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 11.015 | -2.11 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.095 | -0.753 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 11.064 | -2.15 | 60.2 | -2.327 | 17.071 | 11.049 | -3.327 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.095 | -4.488 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.019 | -5.732 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.082 | -6.82 | 61 | -7.633 | 12.252 | 11.043 | -9.861 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.041 | -11.039 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 11.006 | -12.503 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.093 | -14 | 62 | -14.267 | 4.956 | 11.057 | -15.308 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.089 | -16.743 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 11.051 | -17.775 | 62.6 | -18.247 | 1.154
|  | 11.164 | -17.851 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.146 | -16.858 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.108 | -15.283 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 11.176 | -14.227 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.11 | -12.852 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.163 | -11.574 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.137 | -9.964 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.113 | -8.77 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 11.186 | -7.386 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.171 | -6.329 | 58 | -5.733 | 12.602 | 11.106 | -5.717 | 58 | -5.733 | 13.31 | 11.124 | -3.469 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 11.115 | -2.099 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.196 | -0.745 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 11.164 | -2.15 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.149 | -3.334 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.195 | -4.508 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.119 | -5.759 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.182 | -6.85 | 61 | -7.633 | 12.252 | 11.143 | -9.867 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.141 | -11.048 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 11.106 | -12.512 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.193 | -14.006 | 62 | -14.267 | 4.956 | 11.157 | -15.318 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.19 | -16.744 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 11.151 | -17.786 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.264 | -17.844 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.246 | -16.849 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.208 | -15.276 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 11.276 | -14.209 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.21 | -12.836 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.263 | -11.557 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.237 | -9.955 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.213 | -8.762 | 58.4 | -8.387 | 10.204 | 11.286 | -7.377 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.271 | -6.311 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.206 | -5.721 | 57.8 | -5.733 | 13.31 | 11.224 | -3.461 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 11.215 | -2.088 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.296 | -0.743 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 11.264 | -2.151 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.249 | -3.344 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.295 | -4.53 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.219 | -5.786 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.282 | -6.88 | 61 | -7.633 | 12.252 | 11.243 | -9.872 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.241 | -11.066 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 11.206 | -12.521 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.293 | -14.015 | 62 | -14.267 | 4.956 | 11.257 | -15.328 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.29 | -16.75 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 11.251 | -17.797 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.364 | -17.837 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.346 | -16.83 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.308 | -15.269 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 11.375 | -14.196 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.31 | -12.825 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.363 | -11.54 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.338 | -9.95 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.312 | -8.749 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.386 | -7.363 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.371 | -6.292 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.306 | -5.725 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.324 | -3.45 | 57.6 | -3.08 | 15.747 | 11.315 | -2.077 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.396 | -0.737 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 11.364 | -2.152 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.349 | -3.353 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.395 | -4.543 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.319 | -5.812 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.382 | -6.908 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.343 | -9.878 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.341 | -11.084 | 61.6 | -11.613 | 7.934 | 11.306 | -12.532 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.393 | -14.019 | 62 | -14.267 | 4.956 | 11.357 | -15.332 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.39 | -16.757 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 11.351 | -17.815 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.464 | -17.827 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.446 | -16.819 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.408 | -15.261 | 59.4 | -15.02 | 3.615 | 11.475 | -14.19 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.41 | -12.814 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.463 | -11.523 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.438 | -9.944 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.413 | -8.737 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.486 | -7.348 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.471 | -6.273 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.406 | -5.721 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.424 | -3.434 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.415 | -2.063 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.495 | -0.732 | 57.2 | -0.427 | 18.521 | 11.464 | -2.155 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.449 | -3.364 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.495 | -4.544 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.419 | -5.839 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.482 | -6.92 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.443 | -9.884 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.441 | -11.094 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.406 | -12.543 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.493 | -14.022 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.457 | -15.336 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.49 | -16.757 | 62.4 | -16.92 | 2.156 | 11.451 | -17.839 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.564 | -17.828 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.546 | -16.808 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.508 | -15.252 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 11.576 | -14.184 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.51 | -12.81 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.563 | -11.503 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.537 | -9.939 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.513 | -8.721 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.586 | -7.334 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.572 | -6.256 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.506 | -5.717 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.524 | -3.419 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.515 | -2.047 | 57.4 | -1.753 | 17.14 | 11.595 | -0.727 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 11.564 | -2.159 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.549 | -3.375 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.595 | -4.553 | 60.6 | -4.98 | 14.601 | 11.519 | -5.851 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.582 | -6.933 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.543 | -9.9 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.541 | -11.104 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.506 | -12.554 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.593 | -14.025 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.557 | -15.346 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.589 | -16.762 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 11.551 | -17.871 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.664 | -17.822 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.646 | -16.795 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.608 | -15.245 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 11.676 | -14.169 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.61 | -12.804 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.663 | -11.483 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.637 | -9.94 | 58.6 | -9.713 | 8.976 | 11.613 | -8.715 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.686 | -7.329 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.671 | -6.246 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.606 | -5.712 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.624 | -3.403 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.615 | -2.031 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 11.696 | -0.72 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 11.664 | -2.163 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.649 | -3.379 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.695 | -4.561 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 11.619 | -5.856 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.682 | -6.947 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.643 | -9.912 | 61.4 | -10.287 | 9.072 | 11.641 | -11.12 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.606 | -12.563 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.693 | -14.03 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.657 | -15.357 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.69 | -16.775 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 11.651 | -17.894 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.764 | -17.816 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.746 | -16.781 | 59.6 | -16.347 | 2.081 | 11.708 | -15.243 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 11.776 | -14.154 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.71 | -12.805 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.763 | -11.464 | 58.8 | -11.04 | 7.491 | 11.737 | -9.939 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 11.713 | -8.708 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.786 | -7.323 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.771 | -6.236 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.706 | -5.707 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.724 | -3.391 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.715 | -2.014 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 11.796 | -0.718 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 11.764 | -2.165 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.749 | -3.383 | 60.4 | -3.653 | 15.751 | 11.795 | -4.571 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 11.719 | -5.862 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.782 | -6.958 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.743 | -9.924 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 11.741 | -11.135 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.706 | -12.574 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.793 | -14.038 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.757 | -15.36 | 62.2 | -15.593 | 3.583 | 11.79 | -16.788 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 11.751 | -17.904 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.864 | -17.807 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.846 | -16.769 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 11.808 | -15.245 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 11.875 | -14.13 | 59.2 | -13.693 | 4.736 | 11.81 | -12.801 | 59 | -12.367 | 6.128 | 11.863 | -11.456 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 11.838 | -9.939 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 11.812 | -8.698 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.886 | -7.313 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.871 | -6.226 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.806 | -5.702 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.824 | -3.378 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.815 | -2.006 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 11.896 | -0.711 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 11.864 | -2.169 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.849 | -3.386 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 11.895 | -4.578 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 11.819 | -5.867 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.882 | -6.97 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.843 | -9.939 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 11.841 | -11.15 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.806 | -12.586 | 61.8 | -12.94 | 6.415 | 11.893 | -14.039 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.857 | -15.363 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 11.89 | -16.795 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 11.851 | -17.909 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 11.964 | -17.798 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 11.946 | -16.748 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 11.908 | -15.246 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 11.975 | -14.111 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 11.91 | -12.796 | 59 | -12.367 | 6.246 | 11.963 | -11.453 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 11.938 | -9.939 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 11.913 | -8.687 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 11.986 | -7.303 | 58.2 | -7.06 | 11.681 | 11.971 | -6.212 | 58 | -5.733 | 12.793 | 11.906 | -5.683 | 57.8 | -4.407 | 13.31 | 11.924 | -3.37 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 11.915 | -1.999 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 11.995 | -0.704 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 11.964 | -2.167 | 60.2 | -2.327 | 17.03 | 11.949 | -3.387 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 11.995 | -4.582 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 11.919 | -5.872 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 11.982 | -6.981 | 61 | -7.633 | 11.964 | 11.943 | -9.956 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 11.941 | -11.164 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 11.906 | -12.597 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 11.993 | -14.044 | 62 | -14.267 | 4.886 | 11.957 | -15.366 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 11.99 | -16.798 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 11.951 | -17.907 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 12.064 | -17.8 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 12.046 | -16.728 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.008 | -15.247 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 12.076 | -14.096 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.01 | -12.793 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.063 | -11.45 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.037 | -9.94 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.013 | -8.679 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 12.086 | -7.297 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.072 | -6.196 | 58 | -5.733 | 12.793 | 12.006 | -5.653 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.024 | -3.365 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 12.015 | -1.996 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.095 | -0.698 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 12.064 | -2.166 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.049 | -3.387 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.095 | -4.59 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 12.019 | -5.878 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 12.082 | -7.003 | 61 | -7.633 | 11.964 | 12.043 | -9.961 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.041 | -11.179 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 12.006 | -12.604 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.093 | -14.046 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.057 | -15.369 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.089 | -16.799 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.051 | -17.912 | 62.6 | -18.247 | 1.069
|  | 12.164 | -17.801 | 59.8 | -17.673 | 1.065 | 12.146 | -16.71 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.108 | -15.241 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 12.176 | -14.081 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.11 | -12.789 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.163 | -11.44 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.137 | -9.94 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.113 | -8.668 | 58.4 | -8.387 | 10.314 | 12.186 | -7.29 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.171 | -6.177 | 58 | -5.733 | 12.793 | 12.106 | -5.621 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.124 | -3.362 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 12.115 | -2.001 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.196 | -0.69 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 12.164 | -2.165 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.149 | -3.399 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.195 | -4.598 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 12.119 | -5.883 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 12.182 | -7.022 | 61 | -7.633 | 11.964 | 12.143 | -9.969 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.141 | -11.183 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 12.106 | -12.611 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.193 | -14.049 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.157 | -15.372 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.19 | -16.8 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.151 | -17.916 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.264 | -17.806 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.246 | -16.691 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.208 | -15.239 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 12.276 | -14.067 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.21 | -12.78 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.263 | -11.433 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.237 | -9.942 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.213 | -8.657 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.286 | -7.283 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.271 | -6.161 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.206 | -5.581 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.224 | -3.36 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 12.215 | -2.005 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.296 | -0.688 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 12.264 | -2.171 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.249 | -3.408 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.295 | -4.601 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 12.219 | -5.888 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 12.282 | -7.041 | 61 | -7.633 | 11.964 | 12.243 | -9.977 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.241 | -11.189 | 61.6 | -11.613 | 7.784 | 12.206 | -12.621 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.293 | -14.052 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.257 | -15.373 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.29 | -16.802 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.251 | -17.917 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.364 | -17.811 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.346 | -16.678 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.308 | -15.238 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 12.375 | -14.059 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.31 | -12.772 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.363 | -11.427 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.338 | -9.93 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.312 | -8.645 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.386 | -7.276 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.371 | -6.142 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.306 | -5.54 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.324 | -3.351 | 57.6 | -3.08 | 15.862 | 12.315 | -1.996 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.396 | -0.683 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 12.364 | -2.174 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.349 | -3.417 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.395 | -4.604 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 12.319 | -5.893 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 12.382 | -7.061 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.343 | -9.981 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.341 | -11.195 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.306 | -12.627 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.393 | -14.06 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.357 | -15.383 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.39 | -16.807 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.351 | -17.927 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.464 | -17.809 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.446 | -16.662 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.408 | -15.229 | 59.4 | -15.02 | 3.672 | 12.475 | -14.051 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.41 | -12.764 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.463 | -11.419 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.438 | -9.919 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.413 | -8.63 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.486 | -7.269 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.471 | -6.124 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.406 | -5.507 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.424 | -3.341 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.415 | -1.988 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.495 | -0.678 | 57.2 | -0.427 | 18.583 | 12.464 | -2.173 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.449 | -3.423 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.495 | -4.613 | 60.6 | -4.98 | 14.483 | 12.419 | -5.897 | 60.8 | -6.307 | 13.206 | 12.482 | -7.087 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.443 | -9.987 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.441 | -11.201 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.406 | -12.642 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.493 | -14.069 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.457 | -15.394 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.49 | -16.799 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.451 | -17.944 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.564 | -17.816 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.546 | -16.647 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.508 | -15.217 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 12.576 | -14.039 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.51 | -12.756 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.563 | -11.404 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.537 | -9.908 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.513 | -8.622 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.586 | -7.263 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.572 | -6.109 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.506 | -5.485 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.524 | -3.331 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.515 | -1.978 | 57.4 | -1.753 | 17.191 | 12.595 | -0.674 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 12.564 | -2.169 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.549 | -3.429 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.595 | -4.622 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 12.519 | -5.903 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 12.582 | -7.109 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.543 | -9.989 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.541 | -11.211 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.506 | -12.657 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.593 | -14.074 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.557 | -15.396 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.589 | -16.792 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.551 | -17.951 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.664 | -17.817 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.646 | -16.635 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.608 | -15.205 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 12.676 | -14.026 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.61 | -12.749 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.663 | -11.389 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.637 | -9.898 | 58.6 | -9.713 | 9.038 | 12.613 | -8.614 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.686 | -7.254 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.671 | -6.098 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.606 | -5.457 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.624 | -3.319 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.615 | -1.967 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 12.696 | -0.668 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 12.664 | -2.165 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.649 | -3.43 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.695 | -4.631 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 12.619 | -5.911 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 12.682 | -7.132 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.643 | -9.992 | 61.4 | -10.287 | 8.993 | 12.641 | -11.228 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.606 | -12.671 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.693 | -14.08 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.657 | -15.398 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.69 | -16.786 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.651 | -17.96 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.764 | -17.806 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.746 | -16.623 | 59.6 | -16.347 | 2.282 | 12.708 | -15.192 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 12.776 | -14.013 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.71 | -12.738 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.763 | -11.377 | 58.8 | -11.04 | 7.561 | 12.737 | -9.886 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 12.713 | -8.607 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.786 | -7.246 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.771 | -6.09 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.706 | -5.43 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.724 | -3.307 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.715 | -1.956 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 12.796 | -0.66 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 12.764 | -2.159 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.749 | -3.44 | 60.4 | -3.653 | 15.68 | 12.795 | -4.648 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 12.719 | -5.919 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 12.782 | -7.147 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.743 | -9.991 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 12.741 | -11.244 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.706 | -12.677 | 61.8 | -12.94 | 6.303 | 12.793 | -14.085 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.757 | -15.402 | 62.2 | -15.593 | 3.513 | 12.79 | -16.781 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.751 | -17.982 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.864 | -17.793 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.846 | -16.621 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 12.808 | -15.18 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 12.875 | -14.001 | 59.2 | -13.693 | 4.897 | 12.81 | -12.725 | 59 | -12.367 | 6.246 | 12.863 | -11.367 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 12.838 | -9.887 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 12.812 | -8.597 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.886 | -7.243 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.871 | -6.084 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.806 | -5.395 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.824 | -3.297 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.815 | -1.956 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 12.896 | -0.652 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 12.864 | -2.161 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.849 | -3.449 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 12.895 | -4.654 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 12.819 | -5.937 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 12.882 | -7.162 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.843 | -9.999 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 12.841 | -11.26 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.806 | -12.681 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 12.893 | -14.09 | 62 | -14.267 | 4.886 | 12.857 | -15.411 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 12.89 | -16.784 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.851 | -18 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 12.964 | -17.785 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 12.946 | -16.613 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 12.908 | -15.172 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 12.975 | -13.991 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 12.91 | -12.713 | 59 | -12.367 | 6.374 | 12.963 | -11.355 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 12.938 | -9.895 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 12.913 | -8.587 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 12.986 | -7.245 | 58.2 | -7.06 | 11.737 | 12.971 | -6.073 | 58 | -5.733 | 12.877 | 12.906 | -5.367 | 57.8 | -4.407 | 13.494 | 12.924 | -3.289 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 12.915 | -1.951 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 12.995 | -0.644 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 12.964 | -2.166 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 12.949 | -3.459 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 12.995 | -4.653 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 12.919 | -5.952 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 12.982 | -7.179 | 61 | -7.633 | 11.769 | 12.943 | -9.999 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 12.941 | -11.273 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 12.906 | -12.689 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 12.993 | -14.094 | 62 | -14.267 | 4.829 | 12.957 | -15.419 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 12.99 | -16.791 | 62.4 | -16.92 | 2.139 | 12.951 | -18.007 | 62.6 | -18.247 | 0.958
|  | 13.064 | -17.792 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 13.046 | -16.605 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.008 | -15.164 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 13.076 | -13.98 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.01 | -12.703 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.063 | -11.349 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.037 | -9.903 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.013 | -8.585 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 13.086 | -7.237 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.072 | -6.066 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.006 | -5.34 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.024 | -3.281 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 13.015 | -1.955 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 13.095 | -0.635 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 13.064 | -2.171 | 60.2 | -2.327 | 16.991 | 13.049 | -3.468 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.095 | -4.653 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 13.019 | -5.962 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 13.082 | -7.196 | 61 | -7.633 | 11.769 | 13.043 | -10.01 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.041 | -11.287 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 13.006 | -12.699 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.093 | -14.097 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.057 | -15.427 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.089 | -16.804 | 62.4 | -16.92 | 2.101 | 13.051 | -18.022 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.164 | -17.79 | 59.8 | -17.673 | 1.155 | 13.146 | -16.594 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.108 | -15.162 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 13.176 | -13.968 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.11 | -12.694 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.163 | -11.339 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.137 | -9.902 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.113 | -8.578 | 58.4 | -8.387 | 10.366 | 13.186 | -7.225 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.171 | -6.063 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.106 | -5.298 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.124 | -3.278 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 13.115 | -1.95 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 13.196 | -0.629 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 13.164 | -2.176 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.149 | -3.471 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.195 | -4.652 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 13.119 | -5.967 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 13.182 | -7.213 | 61 | -7.633 | 11.769 | 13.143 | -10.029 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.141 | -11.296 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 13.106 | -12.709 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.193 | -14.1 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.157 | -15.424 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.19 | -16.816 | 62.4 | -16.92 | 2.101 | 13.151 | -18.037 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.264 | -17.788 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.246 | -16.582 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.208 | -15.158 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 13.276 | -13.957 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.21 | -12.691 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.263 | -11.329 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.237 | -9.895 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.213 | -8.572 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.286 | -7.219 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.271 | -6.064 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.206 | -5.256 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.224 | -3.276 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 13.215 | -1.946 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 13.296 | -0.619 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 13.264 | -2.184 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.249 | -3.477 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.295 | -4.66 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 13.219 | -5.966 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 13.282 | -7.23 | 61 | -7.633 | 11.769 | 13.243 | -10.038 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.241 | -11.307 | 61.6 | -11.613 | 7.653 | 13.206 | -12.712 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.293 | -14.106 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.257 | -15.427 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.29 | -16.817 | 62.4 | -16.92 | 2.101 | 13.251 | -18.056 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.364 | -17.791 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.346 | -16.569 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.308 | -15.154 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 13.375 | -13.952 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.31 | -12.686 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.363 | -11.319 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.338 | -9.885 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.312 | -8.568 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.386 | -7.222 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.371 | -6.062 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.306 | -5.214 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.324 | -3.273 | 57.6 | -3.08 | 15.907 | 13.315 | -1.938 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 13.396 | -0.609 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 13.364 | -2.191 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.349 | -3.482 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.395 | -4.666 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 13.319 | -5.965 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 13.382 | -7.247 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.343 | -10.042 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.341 | -11.318 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.306 | -12.717 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.393 | -14.113 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.357 | -15.433 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.39 | -16.817 | 62.4 | -16.92 | 2.101 | 13.351 | -18.069 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.464 | -17.795 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.446 | -16.554 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.408 | -15.156 | 59.4 | -15.02 | 3.725 | 13.475 | -13.948 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.41 | -12.681 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.463 | -11.308 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.438 | -9.876 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.413 | -8.565 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.486 | -7.224 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.471 | -6.06 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.406 | -5.18 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.424 | -3.268 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.415 | -1.936 | 57.4 | -1.753 | 17.226 | 13.495 | -0.6 | 57.2 | -0.427 | 18.66 | 13.464 | -2.197 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.449 | -3.486 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.495 | -4.671 | 60.6 | -4.98 | 14.41 | 13.419 | -5.965 | 60.8 | -6.307 | 13.093 | 13.482 | -7.252 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.443 | -10.045 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.441 | -11.334 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.406 | -12.723 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.493 | -14.12 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.457 | -15.439 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.49 | -16.816 | 62.4 | -16.92 | 2.101 | 13.451 | -18.075 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.564 | -17.789 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.546 | -16.538 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.508 | -15.153 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 13.576 | -13.943 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.51 | -12.671 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.563 | -11.301 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.537 | -9.867 | 58.6 | -9.713 | 9.091 | 13.513 | -8.565 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.586 | -7.225 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.572 | -6.062 | 58 | -5.733 | 12.877 | 13.506 | -5.14 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.524 | -3.262 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.515 | -1.935 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 13.595 | -0.59 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 13.564 | -2.2 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.549 | -3.495 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.595 | -4.677 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 13.519 | -5.969 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 13.582 | -7.263 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.543 | -10.05 | 61.4 | -10.287 | 8.914 | 13.541 | -11.35 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.506 | -12.728 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.593 | -14.127 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.557 | -15.44 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.589 | -16.812 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 13.551 | -18.072 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.664 | -17.797 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.646 | -16.53 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.608 | -15.151 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 13.676 | -13.938 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.61 | -12.663 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.663 | -11.29 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.637 | -9.857 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 13.613 | -8.561 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.686 | -7.221 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.671 | -6.055 | 58 | -5.733 | 12.962 | 13.606 | -5.099 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.624 | -3.257 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.615 | -1.929 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 13.696 | -0.582 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 13.664 | -2.203 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.649 | -3.507 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.695 | -4.683 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 13.619 | -5.986 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 13.682 | -7.275 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.643 | -10.057 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 13.641 | -11.355 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.606 | -12.733 | 61.8 | -12.94 | 6.226 | 13.693 | -14.133 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.657 | -15.448 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.69 | -16.809 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 13.651 | -18.073 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.764 | -17.798 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.746 | -16.522 | 59.6 | -16.347 | 2.321 | 13.708 | -15.148 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 13.776 | -13.934 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.71 | -12.65 | 59 | -12.367 | 6.374 | 13.763 | -11.28 | 58.8 | -11.04 | 7.677 | 13.737 | -9.852 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 13.713 | -8.557 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.786 | -7.214 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.771 | -6.044 | 58 | -5.733 | 12.962 | 13.706 | -5.063 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.724 | -3.254 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.715 | -1.923 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 13.796 | -0.574 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 13.764 | -2.207 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.749 | -3.513 | 60.4 | -3.653 | 15.613 | 13.795 | -4.691 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 13.719 | -6.002 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 13.782 | -7.285 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.743 | -10.065 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 13.741 | -11.36 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.706 | -12.734 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 13.793 | -14.137 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.757 | -15.46 | 62.2 | -15.593 | 3.474 | 13.79 | -16.805 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 13.751 | -18.078 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.864 | -17.799 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.846 | -16.512 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 13.808 | -15.144 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 13.875 | -13.932 | 59.2 | -13.693 | 4.951 | 13.81 | -12.64 | 59 | -12.367 | 6.449 | 13.863 | -11.271 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 13.838 | -9.847 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 13.812 | -8.552 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.886 | -7.207 | 58.2 | -7.06 | 11.802 | 13.871 | -6.034 | 58 | -5.733 | 12.962 | 13.806 | -5.037 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.824 | -3.253 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.815 | -1.917 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 13.896 | -0.569 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 13.864 | -2.204 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.849 | -3.519 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 13.895 | -4.698 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 13.819 | -6.014 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 13.882 | -7.295 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.843 | -10.073 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 13.841 | -11.364 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.806 | -12.735 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 13.893 | -14.147 | 62 | -14.267 | 4.829 | 13.857 | -15.464 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 13.89 | -16.804 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 13.851 | -18.09 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 13.964 | -17.795 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 13.946 | -16.512 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 13.908 | -15.144 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 13.975 | -13.928 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 13.91 | -12.629 | 59 | -12.367 | 6.449 | 13.963 | -11.265 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 13.938 | -9.84 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 13.913 | -8.548 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 13.986 | -7.2 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 13.971 | -6.024 | 58 | -5.733 | 12.962 | 13.906 | -5.013 | 57.8 | -4.407 | 13.964 | 13.924 | -3.246 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 13.915 | -1.906 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 13.995 | -0.565 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 13.964 | -2.21 | 60.2 | -2.327 | 16.93 | 13.949 | -3.525 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 13.995 | -4.705 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 13.919 | -6.029 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 13.982 | -7.303 | 61 | -7.633 | 11.725 | 13.943 | -10.077 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 13.941 | -11.368 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 13.906 | -12.736 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 13.993 | -14.15 | 62 | -14.267 | 4.791 | 13.957 | -15.468 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 13.99 | -16.811 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 13.951 | -18.102 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 14.064 | -17.79 | 59.8 | -17.673 | 1.181 | 14.046 | -16.505 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.008 | -15.14 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 14.076 | -13.92 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.01 | -12.618 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.063 | -11.26 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.037 | -9.833 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.013 | -8.542 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 14.086 | -7.193 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.072 | -6.013 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.006 | -5.004 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.024 | -3.238 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 14.015 | -1.9 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 14.095 | -0.562 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 14.064 | -2.213 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.049 | -3.531 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.095 | -4.707 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 14.019 | -6.038 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 14.082 | -7.304 | 61 | -7.633 | 11.725 | 14.043 | -10.088 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.041 | -11.371 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 14.006 | -12.743 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.093 | -14.154 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.057 | -15.478 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.089 | -16.813 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.051 | -18.098 | 62.6 | -18.247 | 0.912
|  | 14.164 | -17.781 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.146 | -16.506 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.108 | -15.133 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 14.176 | -13.911 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.11 | -12.607 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.163 | -11.259 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.137 | -9.826 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.113 | -8.538 | 58.4 | -8.387 | 10.412 | 14.186 | -7.196 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.171 | -6.002 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.106 | -4.997 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.124 | -3.229 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 14.115 | -1.893 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 14.196 | -0.558 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 14.164 | -2.216 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.149 | -3.532 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.195 | -4.713 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 14.119 | -6.055 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 14.182 | -7.309 | 61 | -7.633 | 11.725 | 14.143 | -10.089 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.141 | -11.377 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 14.106 | -12.749 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.193 | -14.158 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.157 | -15.489 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.19 | -16.815 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.151 | -18.094 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.264 | -17.773 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.246 | -16.506 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.208 | -15.13 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 14.276 | -13.901 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.21 | -12.599 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.263 | -11.257 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.237 | -9.824 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.213 | -8.545 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.286 | -7.198 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.271 | -5.991 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.206 | -4.999 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.224 | -3.221 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 14.215 | -1.887 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 14.296 | -0.553 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 14.264 | -2.217 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.249 | -3.538 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.295 | -4.728 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 14.219 | -6.074 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 14.282 | -7.313 | 61 | -7.633 | 11.725 | 14.243 | -10.089 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.241 | -11.38 | 61.6 | -11.613 | 7.584 | 14.206 | -12.757 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.293 | -14.159 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.257 | -15.499 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.29 | -16.817 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.251 | -18.096 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.364 | -17.765 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.346 | -16.502 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.308 | -15.123 | 59.4 | -15.02 | 3.761 | 14.375 | -13.901 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.31 | -12.588 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.363 | -11.254 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.338 | -9.822 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.312 | -8.554 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.386 | -7.202 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.371 | -5.983 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.306 | -5 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.324 | -3.222 | 57.6 | -3.08 | 15.978 | 14.315 | -1.882 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 14.396 | -0.552 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 14.364 | -2.222 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.349 | -3.544 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.395 | -4.744 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 14.319 | -6.093 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 14.382 | -7.317 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.343 | -10.09 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.341 | -11.383 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.306 | -12.768 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.393 | -14.159 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.357 | -15.503 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.39 | -16.823 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.351 | -18.094 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.464 | -17.761 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.446 | -16.502 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.408 | -15.119 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.475 | -13.901 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.41 | -12.578 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.463 | -11.25 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.438 | -9.82 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.413 | -8.562 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.486 | -7.207 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.471 | -5.974 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.406 | -4.988 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.424 | -3.221 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.415 | -1.878 | 57.4 | -1.753 | 17.3 | 14.495 | -0.551 | 57.2 | -0.427 | 18.698 | 14.464 | -2.226 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.449 | -3.552 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.495 | -4.76 | 60.6 | -4.98 | 14.293 | 14.419 | -6.103 | 60.8 | -6.307 | 12.962 | 14.482 | -7.321 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.443 | -10.084 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.441 | -11.386 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.406 | -12.77 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.493 | -14.16 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.457 | -15.508 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.49 | -16.832 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.451 | -18.098 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.564 | -17.757 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.546 | -16.499 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.508 | -15.118 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.576 | -13.905 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.51 | -12.568 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.563 | -11.245 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.537 | -9.817 | 58.6 | -9.713 | 9.147 | 14.513 | -8.559 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.586 | -7.211 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.572 | -5.972 | 58 | -5.733 | 12.962 | 14.506 | -4.968 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.524 | -3.219 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.515 | -1.869 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 14.595 | -0.55 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 14.564 | -2.229 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.549 | -3.559 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.595 | -4.776 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 14.519 | -6.108 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 14.582 | -7.329 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.543 | -10.087 | 61.4 | -10.287 | 8.83 | 14.541 | -11.388 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.506 | -12.772 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.593 | -14.16 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.557 | -15.52 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.589 | -16.841 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.551 | -18.103 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.664 | -17.758 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.646 | -16.498 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.608 | -15.123 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.676 | -13.906 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.61 | -12.559 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.663 | -11.241 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.637 | -9.815 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 14.613 | -8.556 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.686 | -7.209 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.671 | -5.966 | 58 | -5.733 | 13.063 | 14.606 | -4.951 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.624 | -3.218 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.615 | -1.861 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 14.696 | -0.546 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 14.664 | -2.232 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.649 | -3.559 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.695 | -4.792 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 14.619 | -6.113 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 14.682 | -7.336 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.643 | -10.09 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 14.641 | -11.391 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.606 | -12.772 | 61.8 | -12.94 | 6.174 | 14.693 | -14.161 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.657 | -15.524 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.69 | -16.847 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.651 | -18.088 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.764 | -17.759 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.746 | -16.497 | 59.6 | -16.347 | 2.383 | 14.708 | -15.124 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.776 | -13.907 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.71 | -12.557 | 59 | -12.367 | 6.449 | 14.763 | -11.236 | 58.8 | -11.04 | 7.734 | 14.737 | -9.817 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 14.713 | -8.552 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.786 | -7.208 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.771 | -5.961 | 58 | -5.733 | 13.063 | 14.706 | -4.934 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.724 | -3.212 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.715 | -1.856 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 14.796 | -0.546 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 14.764 | -2.241 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.749 | -3.556 | 60.4 | -3.653 | 15.58 | 14.795 | -4.79 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 14.719 | -6.119 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 14.782 | -7.347 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.743 | -10.095 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 14.741 | -11.397 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.706 | -12.777 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 14.793 | -14.161 | 62 | -14.267 | 4.791 | 14.757 | -15.525 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.79 | -16.858 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.751 | -18.089 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.864 | -17.763 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.846 | -16.492 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 14.808 | -15.125 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.875 | -13.908 | 59.2 | -13.693 | 5.037 | 14.81 | -12.555 | 59 | -12.367 | 6.511 | 14.863 | -11.228 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 14.838 | -9.82 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 14.812 | -8.551 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.886 | -7.207 | 58.2 | -7.06 | 11.843 | 14.871 | -5.951 | 58 | -5.733 | 13.063 | 14.806 | -4.924 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.824 | -3.212 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.815 | -1.851 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 14.896 | -0.544 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 14.864 | -2.238 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.849 | -3.552 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 14.895 | -4.786 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 14.819 | -6.114 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 14.882 | -7.36 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.843 | -10.108 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 14.841 | -11.404 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.806 | -12.782 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 14.893 | -14.165 | 62 | -14.267 | 4.764 | 14.857 | -15.525 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.89 | -16.855 | 62.4 | -16.92 | 2.04 | 14.851 | -18.089 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 14.964 | -17.761 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 14.946 | -16.497 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 14.908 | -15.124 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 14.975 | -13.909 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 14.91 | -12.554 | 59 | -12.367 | 6.511 | 14.963 | -11.218 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 14.938 | -9.811 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 14.913 | -8.547 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 14.986 | -7.202 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 14.971 | -5.947 | 58 | -5.733 | 13.063 | 14.906 | -4.907 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 14.924 | -3.213 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 14.915 | -1.848 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 14.995 | -0.541 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 14.964 | -2.236 | 60.2 | -2.327 | 16.914 | 14.949 | -3.549 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 14.995 | -4.782 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 14.919 | -6.111 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 14.982 | -7.37 | 61 | -7.633 | 11.609 | 14.943 | -10.12 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 14.941 | -11.412 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 14.906 | -12.783 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 14.993 | -14.169 | 62 | -14.267 | 4.764 | 14.957 | -15.525 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 14.99 | -16.858 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 14.951 | -18.088 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 15.064 | -17.758 | 59.8 | -17.673 | 1.198 | 15.046 | -16.501 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.008 | -15.128 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 15.076 | -13.909 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.01 | -12.549 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.063 | -11.207 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.037 | -9.803 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.013 | -8.538 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 15.086 | -7.203 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.072 | -5.937 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.006 | -4.891 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 15.024 | -3.212 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 15.015 | -1.846 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 15.095 | -0.543 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 15.064 | -2.236 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.049 | -3.55 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.095 | -4.786 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 15.019 | -6.118 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 15.082 | -7.379 | 61 | -7.633 | 11.609 | 15.043 | -10.117 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.041 | -11.42 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 15.006 | -12.783 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.093 | -14.174 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.057 | -15.533 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 15.089 | -16.856 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.051 | -18.098 | 62.6 | -18.247 | 0.877
|  | 15.164 | -17.75 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.146 | -16.499 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.108 | -15.123 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 15.176 | -13.909 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.11 | -12.543 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.163 | -11.205 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.137 | -9.804 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.113 | -8.53 | 58.4 | -8.387 | 10.453 | 15.186 | -7.207 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.171 | -5.929 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.106 | -4.887 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 15.124 | -3.205 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 15.115 | -1.846 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 15.196 | -0.544 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 15.164 | -2.236 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.149 | -3.554 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.195 | -4.791 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 15.119 | -6.134 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 15.182 | -7.39 | 61 | -7.633 | 11.609 | 15.143 | -10.121 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.141 | -11.427 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 15.106 | -12.783 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.193 | -14.179 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.157 | -15.538 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 15.19 | -16.854 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.151 | -18.109 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.264 | -17.751 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.246 | -16.499 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.208 | -15.118 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 15.276 | -13.909 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.21 | -12.534 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.263 | -11.203 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.237 | -9.807 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.213 | -8.521 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.286 | -7.202 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.271 | -5.922 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.206 | -4.874 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 15.224 | -3.198 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 15.215 | -1.846 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 15.296 | -0.546 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 15.264 | -2.233 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.249 | -3.55 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.295 | -4.79 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 15.219 | -6.148 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 15.282 | -7.401 | 61 | -7.633 | 11.609 | 15.243 | -10.137 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.241 | -11.425 | 61.6 | -11.613 | 7.539 | 15.206 | -12.794 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.293 | -14.176 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.257 | -15.538 | 62.2 | -15.593 | 3.428 | 15.29 | -16.858 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.251 | -18.112 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.364 | -17.745 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.346 | -16.495 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.308 | -15.115 | 59.4 | -15.02 | 3.794 | 15.375 | -13.906 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.31 | -12.524 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.363 | -11.197 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.338 | -9.806 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.312 | -8.513 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.386 | -7.202 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.371 | -5.916 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.306 | -4.861 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 15.324 | -3.195 | 57.6 | -3.08 | 16.006 | 15.315 | -1.848 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 15.396 | -0.548 | 57.2 | -0.427 | 18.712 | 15.364 | -2.23 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.349 | -3.546 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.395 | -4.796 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 15.319 | -6.162 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 15.382 | -7.412 | 61 | -7.633 | 11.609 | 15.343 | -10.153 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.341 | -11.424 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.306 | -12.799 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.393 | -14.176 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.357 | -15.54 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.39 | -16.864 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.351 | -18.115 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.464 | -17.748 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.446 | -16.497 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.408 | -15.112 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.475 | -13.904 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.41 | -12.513 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.463 | -11.19 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.438 | -9.804 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.413 | -8.508 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.486 | -7.201 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.471 | -5.91 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.406 | -4.849 | 57.8 | -4.407 | 14.142 | 15.424 | -3.194 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.415 | -1.845 | 57.4 | -1.753 | 17.341 | 15.495 | -0.549 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.464 | -2.226 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.449 | -3.541 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.495 | -4.802 | 60.6 | -4.98 | 14.223 | 15.419 | -6.176 | 60.8 | -6.307 | 12.908 | 15.482 | -7.423 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.443 | -10.166 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.441 | -11.422 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.406 | -12.803 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.493 | -14.179 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.457 | -15.544 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.49 | -16.874 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.451 | -18.117 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.564 | -17.75 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.546 | -16.498 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.508 | -15.109 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.576 | -13.905 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.51 | -12.507 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.563 | -11.182 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.537 | -9.801 | 58.6 | -9.713 | 9.172 | 15.513 | -8.503 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.586 | -7.197 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.572 | -5.904 | 58 | -5.733 | 13.063 | 15.506 | -4.844 | 57.8 | -4.407 | 14.257 | 15.524 | -3.192 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.515 | -1.838 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 15.595 | -0.548 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.564 | -2.227 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.549 | -3.534 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.595 | -4.818 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 15.519 | -6.188 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 15.582 | -7.424 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.543 | -10.172 | 61.4 | -10.287 | 8.775 | 15.541 | -11.419 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.506 | -12.807 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.593 | -14.181 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.557 | -15.549 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.589 | -16.881 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.551 | -18.119 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.664 | -17.747 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.646 | -16.491 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.608 | -15.106 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.676 | -13.906 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.61 | -12.501 | 59 | -12.367 | 6.511 | 15.663 | -11.177 | 58.8 | -11.04 | 7.787 | 15.637 | -9.798 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 15.613 | -8.502 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.686 | -7.197 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.671 | -5.902 | 58 | -5.733 | 13.083 | 15.606 | -4.84 | 57.8 | -4.407 | 14.257 | 15.624 | -3.189 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.615 | -1.833 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 15.696 | -0.55 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.664 | -2.228 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.649 | -3.532 | 60.4 | -3.653 | 15.559 | 15.695 | -4.834 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 15.619 | -6.183 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 15.682 | -7.427 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.643 | -10.166 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 15.641 | -11.419 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.606 | -12.814 | 61.8 | -12.94 | 6.117 | 15.693 | -14.182 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.657 | -15.55 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.69 | -16.889 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.651 | -18.118 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.764 | -17.733 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.746 | -16.49 | 59.6 | -16.347 | 2.391 | 15.708 | -15.1 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.776 | -13.9 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.71 | -12.5 | 59 | -12.367 | 6.526 | 15.763 | -11.175 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 15.737 | -9.797 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 15.713 | -8.502 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.786 | -7.201 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.771 | -5.901 | 58 | -5.733 | 13.083 | 15.706 | -4.834 | 57.8 | -4.407 | 14.257 | 15.724 | -3.188 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.715 | -1.828 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 15.796 | -0.551 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.764 | -2.226 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.749 | -3.539 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 15.795 | -4.834 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 15.719 | -6.179 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 15.782 | -7.429 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.743 | -10.164 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 15.741 | -11.418 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.706 | -12.821 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 15.793 | -14.182 | 62 | -14.267 | 4.764 | 15.757 | -15.551 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.79 | -16.894 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.751 | -18.11 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.864 | -17.725 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.846 | -16.491 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 15.808 | -15.091 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.875 | -13.896 | 59.2 | -13.693 | 5.082 | 15.81 | -12.498 | 59 | -12.367 | 6.526 | 15.863 | -11.176 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 15.838 | -9.795 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 15.812 | -8.504 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.886 | -7.205 | 58.2 | -7.06 | 11.872 | 15.871 | -5.9 | 58 | -5.733 | 13.083 | 15.806 | -4.818 | 57.8 | -4.407 | 14.257 | 15.824 | -3.186 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.815 | -1.822 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 15.896 | -0.553 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.864 | -2.229 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.849 | -3.545 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 15.895 | -4.834 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 15.819 | -6.175 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 15.882 | -7.431 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.843 | -10.163 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 15.841 | -11.42 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.806 | -12.827 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 15.893 | -14.181 | 62 | -14.267 | 4.729 | 15.857 | -15.557 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.89 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 2.037 | 15.851 | -18.105 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 15.964 | -17.724 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 15.946 | -16.492 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 15.908 | -15.083 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 15.975 | -13.891 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 15.91 | -12.495 | 59 | -12.367 | 6.526 | 15.963 | -11.175 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 15.938 | -9.79 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 15.913 | -8.508 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 15.986 | -7.208 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 15.971 | -5.899 | 58 | -5.733 | 13.083 | 15.906 | -4.81 | 57.8 | -4.407 | 14.257 | 15.924 | -3.188 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 15.915 | -1.821 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 15.995 | -0.554 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 15.964 | -2.232 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 15.949 | -3.552 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 15.995 | -4.834 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 15.919 | -6.175 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 15.982 | -7.437 | 61 | -7.633 | 11.546 | 15.943 | -10.159 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 15.941 | -11.422 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 15.906 | -12.832 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 15.993 | -14.184 | 62 | -14.267 | 4.729 | 15.957 | -15.564 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 15.99 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 15.951 | -18.112 | 62.6 | -18.247 | 0.84
|  | 16.064 | -17.724 | 59.8 | -17.673 | 1.223 | 16.046 | -16.5 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.008 | -15.085 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 16.076 | -13.889 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.01 | -12.491 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.063 | -11.174 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.037 | -9.784 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 16.013 | -8.516 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 16.086 | -7.209 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.072 | -5.896 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.006 | -4.803 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.024 | -3.19 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.015 | -1.814 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 16.095 | -0.549 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 16.064 | -2.239 | 60.2 | -2.327 | 16.882 | 16.049 | -3.558 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.095 | -4.835 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 16.019 | -6.178 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 16.082 | -7.439 | 61 | -7.633 | 11.546 | 16.043 | -10.155 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.041 | -11.425 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 16.006 | -12.837 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.093 | -14.185 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.057 | -15.56 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 16.089 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.051 | -18.129 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.164 | -17.715 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.146 | -16.498 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.108 | -15.086 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 16.176 | -13.89 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.11 | -12.486 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.163 | -11.173 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.137 | -9.783 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 16.113 | -8.524 | 58.4 | -8.387 | 10.524 | 16.186 | -7.201 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.171 | -5.899 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.106 | -4.794 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.124 | -3.191 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.115 | -1.807 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 16.196 | -0.552 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 16.164 | -2.247 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.149 | -3.564 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.195 | -4.833 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 16.119 | -6.177 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 16.182 | -7.44 | 61 | -7.633 | 11.546 | 16.143 | -10.166 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.141 | -11.439 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 16.106 | -12.841 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.193 | -14.185 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.157 | -15.555 | 62.2 | -15.593 | 3.435 | 16.19 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.151 | -18.146 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.264 | -17.706 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.246 | -16.496 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.208 | -15.087 | 59.4 | -15.02 | 3.814 | 16.276 | -13.889 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.21 | -12.479 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.263 | -11.169 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.237 | -9.782 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 16.213 | -8.519 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.286 | -7.193 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.271 | -5.902 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.206 | -4.784 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.224 | -3.189 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.215 | -1.801 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 16.296 | -0.555 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 16.264 | -2.251 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.249 | -3.562 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.295 | -4.829 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 16.219 | -6.176 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 16.282 | -7.441 | 61 | -7.633 | 11.546 | 16.243 | -10.177 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.241 | -11.449 | 61.6 | -11.613 | 7.461 | 16.206 | -12.841 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.293 | -14.194 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.257 | -15.552 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.29 | -16.917 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.251 | -18.156 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.364 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.346 | -16.495 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.308 | -15.09 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.375 | -13.88 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.31 | -12.476 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.363 | -11.165 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.338 | -9.78 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 16.312 | -8.515 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.386 | -7.182 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.371 | -5.906 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.306 | -4.775 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.324 | -3.185 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.315 | -1.797 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 16.396 | -0.557 | 57.2 | -0.427 | 18.743 | 16.364 | -2.254 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.349 | -3.559 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.395 | -4.825 | 60.6 | -4.98 | 14.201 | 16.319 | -6.176 | 60.8 | -6.307 | 12.89 | 16.382 | -7.442 | 61 | -7.633 | 11.546 | 16.343 | -10.189 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.341 | -11.459 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.306 | -12.84 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.393 | -14.202 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.357 | -15.546 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.39 | -16.91 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.351 | -18.157 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.464 | -17.702 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.446 | -16.491 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.408 | -15.093 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.475 | -13.871 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.41 | -12.476 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.463 | -11.161 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.438 | -9.775 | 58.6 | -9.713 | 9.185 | 16.413 | -8.502 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.486 | -7.171 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.471 | -5.91 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.406 | -4.769 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.424 | -3.182 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.415 | -1.799 | 57.4 | -1.753 | 17.331 | 16.495 | -0.558 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.464 | -2.257 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.449 | -3.552 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.495 | -4.827 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.419 | -6.185 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.482 | -7.446 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.443 | -10.207 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.441 | -11.469 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.406 | -12.842 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.493 | -14.207 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.457 | -15.541 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.49 | -16.912 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.451 | -18.157 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.564 | -17.7 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.546 | -16.489 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.508 | -15.099 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.576 | -13.862 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.51 | -12.475 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.563 | -11.158 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.537 | -9.769 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 16.513 | -8.492 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.586 | -7.161 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.572 | -5.903 | 58 | -5.733 | 13.083 | 16.506 | -4.763 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.524 | -3.179 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.515 | -1.811 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 16.595 | -0.56 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.564 | -2.262 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.549 | -3.55 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.595 | -4.83 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.519 | -6.191 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.582 | -7.449 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.543 | -10.213 | 61.4 | -10.287 | 8.729 | 16.541 | -11.473 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.506 | -12.843 | 61.8 | -12.94 | 6.098 | 16.593 | -14.213 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.557 | -15.536 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.589 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.551 | -18.152 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.664 | -17.695 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.646 | -16.486 | 59.6 | -16.347 | 2.454 | 16.608 | -15.099 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.676 | -13.854 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.61 | -12.474 | 59 | -12.367 | 6.526 | 16.663 | -11.155 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.637 | -9.767 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 16.613 | -8.496 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.686 | -7.159 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.671 | -5.897 | 58 | -5.733 | 13.137 | 16.606 | -4.756 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.624 | -3.176 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.615 | -1.824 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 16.696 | -0.559 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.664 | -2.267 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.649 | -3.553 | 60.4 | -3.653 | 15.53 | 16.695 | -4.836 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.619 | -6.196 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.682 | -7.452 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.643 | -10.22 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 16.641 | -11.471 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.606 | -12.847 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 16.693 | -14.219 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.657 | -15.545 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.69 | -16.915 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.651 | -18.163 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.764 | -17.69 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.746 | -16.477 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 16.708 | -15.093 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.776 | -13.847 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.71 | -12.47 | 59 | -12.367 | 6.56 | 16.763 | -11.155 | 58.8 | -11.04 | 7.842 | 16.737 | -9.764 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 16.713 | -8.5 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.786 | -7.157 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.771 | -5.891 | 58 | -5.733 | 13.137 | 16.706 | -4.748 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.724 | -3.177 | 57.6 | -3.08 | 16.035 | 16.715 | -1.833 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 16.796 | -0.556 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.764 | -2.274 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.749 | -3.555 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 16.795 | -4.85 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.719 | -6.201 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.782 | -7.454 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.743 | -10.227 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 16.741 | -11.466 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.706 | -12.853 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 16.793 | -14.225 | 62 | -14.267 | 4.729 | 16.757 | -15.555 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.79 | -16.91 | 62.4 | -16.92 | 2.024 | 16.751 | -18.167 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.864 | -17.684 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.846 | -16.469 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 16.808 | -15.087 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.875 | -13.842 | 59.2 | -13.693 | 5.156 | 16.81 | -12.467 | 59 | -12.367 | 6.56 | 16.863 | -11.151 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 16.838 | -9.761 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 16.812 | -8.504 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.886 | -7.155 | 58.2 | -7.06 | 11.917 | 16.871 | -5.889 | 58 | -5.733 | 13.137 | 16.806 | -4.734 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.824 | -3.177 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 16.815 | -1.838 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 16.896 | -0.555 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.864 | -2.285 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.849 | -3.558 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 16.895 | -4.862 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.819 | -6.206 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.882 | -7.453 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.843 | -10.223 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 16.841 | -11.461 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.806 | -12.858 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 16.893 | -14.228 | 62 | -14.267 | 4.722 | 16.857 | -15.565 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.89 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 16.851 | -18.173 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 16.964 | -17.683 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 16.946 | -16.466 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 16.908 | -15.086 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 16.975 | -13.835 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 16.91 | -12.46 | 59 | -12.367 | 6.56 | 16.963 | -11.154 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 16.938 | -9.765 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 16.913 | -8.502 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 16.986 | -7.153 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 16.971 | -5.886 | 58 | -5.733 | 13.137 | 16.906 | -4.726 | 57.8 | -4.407 | 14.369 | 16.924 | -3.177 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 16.915 | -1.821 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 16.995 | -0.554 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 16.964 | -2.289 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 16.949 | -3.561 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 16.995 | -4.878 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 16.919 | -6.209 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 16.982 | -7.458 | 61 | -7.633 | 11.496 | 16.943 | -10.215 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 16.941 | -11.456 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 16.906 | -12.864 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 16.993 | -14.23 | 62 | -14.267 | 4.722 | 16.957 | -15.577 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 16.99 | -16.912 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 16.951 | -18.179 | 62.6 | -18.247 | 0.804
|  | 17.064 | -17.684 | 59.8 | -17.673 | 1.242 | 17.046 | -16.466 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.008 | -15.08 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 17.076 | -13.83 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.01 | -12.457 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.063 | -11.151 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.037 | -9.769 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 17.013 | -8.51 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.086 | -7.148 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.072 | -5.881 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.006 | -4.714 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.024 | -3.174 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.015 | -1.807 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 17.095 | -0.553 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 17.064 | -2.29 | 60.2 | -2.327 | 16.852 | 17.049 | -3.563 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.095 | -4.886 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 17.019 | -6.212 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 17.082 | -7.464 | 61 | -7.633 | 11.496 | 17.043 | -10.219 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.041 | -11.456 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 17.006 | -12.87 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.093 | -14.232 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.057 | -15.58 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 17.089 | -16.912 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.051 | -18.177 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.164 | -17.696 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.146 | -16.462 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.108 | -15.083 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 17.176 | -13.824 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.11 | -12.453 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.163 | -11.144 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.137 | -9.766 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 17.113 | -8.516 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.186 | -7.146 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.171 | -5.874 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.106 | -4.703 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.124 | -3.171 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.115 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 17.196 | -0.554 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 17.164 | -2.292 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.149 | -3.565 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.195 | -4.895 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 17.119 | -6.207 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 17.182 | -7.467 | 61 | -7.633 | 11.496 | 17.143 | -10.216 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.141 | -11.452 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 17.106 | -12.875 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.193 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.157 | -15.583 | 62.2 | -15.593 | 3.403 | 17.19 | -16.915 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.151 | -18.169 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.264 | -17.709 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.246 | -16.46 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.208 | -15.085 | 59.4 | -15.02 | 3.838 | 17.276 | -13.822 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.21 | -12.45 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.263 | -11.137 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.237 | -9.762 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 17.213 | -8.522 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.286 | -7.145 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.271 | -5.868 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.206 | -4.701 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.224 | -3.171 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.215 | -1.776 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 17.296 | -0.555 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 17.264 | -2.295 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.249 | -3.575 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.295 | -4.893 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 17.219 | -6.213 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 17.282 | -7.47 | 61 | -7.633 | 11.496 | 17.243 | -10.217 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.241 | -11.457 | 61.6 | -11.613 | 7.421 | 17.206 | -12.876 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.293 | -14.237 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.257 | -15.586 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.29 | -16.918 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.251 | -18.165 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.364 | -17.715 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.346 | -16.462 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.308 | -15.084 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.375 | -13.82 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.31 | -12.449 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.363 | -11.134 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.338 | -9.757 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 17.312 | -8.528 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.386 | -7.141 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.371 | -5.862 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.306 | -4.695 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.324 | -3.17 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.315 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.38 | 17.396 | -0.552 | 57.2 | -0.427 | 18.774 | 17.364 | -2.3 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.349 | -3.582 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.395 | -4.896 | 60.6 | -4.98 | 14.148 | 17.319 | -6.219 | 60.8 | -6.307 | 12.853 | 17.382 | -7.473 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.343 | -10.217 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.341 | -11.466 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.306 | -12.878 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.393 | -14.237 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.357 | -15.59 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.39 | -16.916 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.351 | -18.165 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.464 | -17.712 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.446 | -16.459 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.408 | -15.082 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.475 | -13.818 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.41 | -12.444 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.463 | -11.135 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.438 | -9.761 | 58.6 | -9.713 | 9.206 | 17.413 | -8.524 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.486 | -7.132 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.471 | -5.856 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.406 | -4.686 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.424 | -3.171 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.415 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.495 | -0.549 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.464 | -2.306 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.449 | -3.588 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.495 | -4.899 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.419 | -6.225 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.482 | -7.48 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.443 | -10.217 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.441 | -11.475 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.406 | -12.881 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.493 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.457 | -15.592 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.49 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.451 | -18.168 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.564 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.546 | -16.463 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.508 | -15.08 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.576 | -13.813 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.51 | -12.439 | 59 | -12.367 | 6.56 | 17.563 | -11.138 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.537 | -9.764 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 17.513 | -8.519 | 58.4 | -8.387 | 10.51 | 17.586 | -7.123 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.572 | -5.849 | 58 | -5.733 | 13.137 | 17.506 | -4.678 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.524 | -3.172 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.515 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.595 | -0.549 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.564 | -2.307 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.549 | -3.598 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.595 | -4.893 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.519 | -6.226 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.582 | -7.493 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.543 | -10.217 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.541 | -11.487 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.506 | -12.886 | 61.8 | -12.94 | 6.073 | 17.593 | -14.229 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.557 | -15.591 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.589 | -16.903 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.551 | -18.17 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.664 | -17.696 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.646 | -16.47 | 59.6 | -16.347 | 2.482 | 17.608 | -15.077 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.676 | -13.802 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.61 | -12.435 | 59 | -12.367 | 6.583 | 17.663 | -11.141 | 58.8 | -11.04 | 7.862 | 17.637 | -9.768 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 17.613 | -8.512 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 17.686 | -7.117 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.671 | -5.841 | 58 | -5.733 | 13.18 | 17.606 | -4.67 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.624 | -3.174 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.615 | -1.769 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.696 | -0.546 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.664 | -2.306 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.649 | -3.605 | 60.4 | -3.653 | 15.484 | 17.695 | -4.884 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.619 | -6.234 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.682 | -7.503 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.643 | -10.23 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.641 | -11.5 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.606 | -12.886 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 17.693 | -14.227 | 62 | -14.267 | 4.722 | 17.657 | -15.584 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.69 | -16.897 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.651 | -18.17 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.764 | -17.699 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.746 | -16.47 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 17.708 | -15.078 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.776 | -13.803 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.71 | -12.429 | 59 | -12.367 | 6.583 | 17.763 | -11.14 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 17.737 | -9.763 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 17.713 | -8.503 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 17.786 | -7.11 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.771 | -5.834 | 58 | -5.733 | 13.18 | 17.706 | -4.664 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.724 | -3.168 | 57.6 | -3.08 | 16.054 | 17.715 | -1.776 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.796 | -0.544 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.764 | -2.303 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.749 | -3.609 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 17.795 | -4.889 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.719 | -6.242 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.782 | -7.51 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.743 | -10.239 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.741 | -11.513 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.706 | -12.881 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 17.793 | -14.229 | 62 | -14.267 | 4.724 | 17.757 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.79 | -16.897 | 62.4 | -16.92 | 2.039 | 17.751 | -18.179 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.864 | -17.696 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.846 | -16.47 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 17.808 | -15.08 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.875 | -13.803 | 59.2 | -13.693 | 5.204 | 17.81 | -12.422 | 59 | -12.367 | 6.583 | 17.863 | -11.133 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 17.838 | -9.758 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 17.812 | -8.494 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 17.886 | -7.102 | 58.2 | -7.06 | 11.951 | 17.871 | -5.826 | 58 | -5.733 | 13.18 | 17.806 | -4.656 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.824 | -3.162 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 17.815 | -1.784 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.896 | -0.541 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.864 | -2.297 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.849 | -3.613 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 17.895 | -4.893 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.819 | -6.249 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.882 | -7.518 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.843 | -10.248 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.841 | -11.52 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.806 | -12.876 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 17.893 | -14.228 | 62 | -14.267 | 4.724 | 17.857 | -15.573 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.89 | -16.896 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 17.851 | -18.189 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 17.964 | -17.698 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 17.946 | -16.465 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 17.908 | -15.082 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 17.975 | -13.802 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 17.91 | -12.415 | 59 | -12.367 | 6.583 | 17.963 | -11.129 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 17.938 | -9.759 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 17.913 | -8.485 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 17.986 | -7.095 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 17.971 | -5.82 | 58 | -5.733 | 13.18 | 17.906 | -4.644 | 57.8 | -4.407 | 14.465 | 17.924 | -3.154 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 17.915 | -1.785 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 17.995 | -0.539 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 17.964 | -2.292 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 17.949 | -3.611 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 17.995 | -4.897 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 17.919 | -6.25 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 17.982 | -7.518 | 61 | -7.633 | 11.437 | 17.943 | -10.244 | 61.4 | -10.287 | 8.722 | 17.941 | -11.527 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 17.906 | -12.879 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 17.993 | -14.227 | 62 | -14.267 | 4.724 | 17.957 | -15.565 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 17.99 | -16.893 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 17.951 | -18.185 | 62.6 | -18.247 | 0.759
|  | 18.064 | -17.698 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.046 | -16.459 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.008 | -15.077 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 18.076 | -13.798 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.01 | -12.415 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.063 | -11.125 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.037 | -9.759 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 18.013 | -8.474 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.086 | -7.088 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.072 | -5.818 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.006 | -4.632 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.024 | -3.149 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.015 | -1.786 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 18.095 | -0.536 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 18.064 | -2.295 | 60.2 | -2.327 | 16.843 | 18.049 | -3.61 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.095 | -4.902 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 18.019 | -6.25 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 18.082 | -7.523 | 61 | -7.633 | 11.437 | 18.043 | -10.243 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.041 | -11.534 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 18.006 | -12.881 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.093 | -14.227 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.057 | -15.561 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 18.089 | -16.893 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.051 | -18.186 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.164 | -17.701 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.146 | -16.454 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.108 | -15.073 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 18.176 | -13.793 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.11 | -12.416 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.163 | -11.122 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.137 | -9.754 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 18.113 | -8.464 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.186 | -7.087 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.171 | -5.812 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.106 | -4.619 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.124 | -3.144 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.115 | -1.787 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 18.196 | -0.528 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 18.164 | -2.297 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.149 | -3.599 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.195 | -4.906 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 18.119 | -6.253 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 18.182 | -7.528 | 61 | -7.633 | 11.437 | 18.143 | -10.235 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.141 | -11.533 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 18.106 | -12.885 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.193 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.157 | -15.56 | 62.2 | -15.593 | 3.41 | 18.19 | -16.894 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.151 | -18.188 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.264 | -17.704 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.246 | -16.449 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.208 | -15.069 | 59.4 | -15.02 | 3.854 | 18.276 | -13.791 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.21 | -12.416 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.263 | -11.117 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.237 | -9.748 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 18.213 | -8.455 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.286 | -7.089 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.271 | -5.806 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.206 | -4.603 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.224 | -3.142 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.215 | -1.788 | 57.4 | -1.753 | 17.372 | 18.296 | -0.521 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 18.264 | -2.3 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.249 | -3.597 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.295 | -4.911 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 18.219 | -6.255 | 60.8 | -6.307 | 12.823 | 18.282 | -7.533 | 61 | -7.633 | 11.437 | 18.243 | -10.234 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.241 | -11.533 | 61.6 | -11.613 | 7.39 | 18.206 | -12.888 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.293 | -14.233 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.257 | -15.559 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.29 | -16.892 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.251 | -18.186 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.364 | -17.698 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.346 | -16.444 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.308 | -15.066 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.375 | -13.784 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.31 | -12.417 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.363 | -11.115 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.338 | -9.742 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 18.312 | -8.446 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.386 | -7.092 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.371 | -5.8 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.306 | -4.594 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.324 | -3.137 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.315 | -1.789 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.396 | -0.519 | 57.2 | -0.427 | 18.793 | 18.364 | -2.303 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.349 | -3.595 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.395 | -4.915 | 60.6 | -4.98 | 14.119 | 18.319 | -6.257 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.382 | -7.543 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.343 | -10.232 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.341 | -11.532 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.306 | -12.892 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.393 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.357 | -15.558 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.39 | -16.901 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.351 | -18.18 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.464 | -17.7 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.446 | -16.439 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.408 | -15.064 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.475 | -13.776 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.41 | -12.417 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.463 | -11.114 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.438 | -9.739 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 18.413 | -8.447 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.486 | -7.095 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.471 | -5.798 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.406 | -4.583 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.424 | -3.132 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.415 | -1.784 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.495 | -0.516 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.464 | -2.3 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.449 | -3.593 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.495 | -4.91 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.419 | -6.26 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.482 | -7.55 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.443 | -10.224 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.441 | -11.531 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.406 | -12.895 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.493 | -14.236 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.457 | -15.558 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.49 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.451 | -18.182 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.564 | -17.702 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.546 | -16.435 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.508 | -15.059 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.576 | -13.769 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.51 | -12.415 | 59 | -12.367 | 6.583 | 18.563 | -11.111 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.537 | -9.737 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 18.513 | -8.44 | 58.4 | -8.387 | 10.6 | 18.586 | -7.095 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.572 | -5.796 | 58 | -5.733 | 13.18 | 18.506 | -4.571 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.524 | -3.127 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.515 | -1.776 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.595 | -0.509 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.564 | -2.297 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.549 | -3.588 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.595 | -4.905 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.519 | -6.263 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.582 | -7.553 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.543 | -10.219 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.541 | -11.532 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.506 | -12.903 | 61.8 | -12.94 | 6.047 | 18.593 | -14.238 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.557 | -15.563 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.589 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.551 | -18.19 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.664 | -17.702 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.646 | -16.43 | 59.6 | -16.347 | 2.553 | 18.608 | -15.05 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.676 | -13.765 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.61 | -12.413 | 59 | -12.367 | 6.582 | 18.663 | -11.109 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.637 | -9.739 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 18.613 | -8.427 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 18.686 | -7.091 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.671 | -5.793 | 58 | -5.733 | 13.197 | 18.606 | -4.569 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.624 | -3.123 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.615 | -1.769 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.696 | -0.51 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.664 | -2.293 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.649 | -3.594 | 60.4 | -3.653 | 15.475 | 18.695 | -4.902 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.619 | -6.268 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.682 | -7.556 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.643 | -10.214 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.641 | -11.533 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.606 | -12.907 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 18.693 | -14.235 | 62 | -14.267 | 4.724 | 18.657 | -15.564 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.69 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.651 | -18.201 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.764 | -17.701 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.746 | -16.433 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 18.708 | -15.048 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.776 | -13.761 | 59.2 | -13.693 | 5.237 | 18.71 | -12.416 | 59 | -12.367 | 6.582 | 18.763 | -11.099 | 58.8 | -11.04 | 7.897 | 18.737 | -9.74 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 18.713 | -8.415 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 18.786 | -7.087 | 58.2 | -7.06 | 11.966 | 18.771 | -5.791 | 58 | -5.733 | 13.197 | 18.706 | -4.566 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.724 | -3.118 | 57.6 | -3.08 | 16.098 | 18.715 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.796 | -0.511 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.764 | -2.287 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.749 | -3.601 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 18.795 | -4.898 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.719 | -6.27 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.782 | -7.561 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.743 | -10.211 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.741 | -11.535 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.706 | -12.91 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 18.793 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.71 | 18.757 | -15.565 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.79 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 2.025 | 18.751 | -18.204 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.864 | -17.703 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.846 | -16.435 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 18.808 | -15.049 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.875 | -13.759 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 18.81 | -12.417 | 59 | -12.367 | 6.582 | 18.863 | -11.098 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 18.838 | -9.742 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 18.812 | -8.411 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 18.886 | -7.083 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 18.871 | -5.787 | 58 | -5.733 | 13.197 | 18.806 | -4.57 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.824 | -3.113 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 18.815 | -1.761 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.896 | -0.513 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.864 | -2.281 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.849 | -3.607 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 18.895 | -4.9 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.819 | -6.272 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.882 | -7.565 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.843 | -10.212 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.841 | -11.535 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.806 | -12.911 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 18.893 | -14.232 | 62 | -14.267 | 4.71 | 18.857 | -15.565 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.89 | -16.899 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 18.851 | -18.206 | 62.6 | -18.247 | 0.745
|  | 18.964 | -17.698 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 18.946 | -16.433 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 18.908 | -15.046 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 18.975 | -13.758 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 18.91 | -12.418 | 59 | -12.367 | 6.582 | 18.963 | -11.094 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 18.938 | -9.739 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 18.913 | -8.419 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 18.986 | -7.078 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 18.971 | -5.782 | 58 | -5.733 | 13.197 | 18.906 | -4.567 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 18.924 | -3.109 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 18.915 | -1.777 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 18.995 | -0.512 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 18.964 | -2.282 | 60.2 | -2.327 | 16.861 | 18.949 | -3.613 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 18.995 | -4.895 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 18.919 | -6.274 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 18.982 | -7.567 | 61 | -7.633 | 11.443 | 18.943 | -10.22 | 61.4 | -10.287 | 8.701 | 18.941 | -11.536 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 18.906 | -12.911 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 18.993 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.71 | 18.957 | -15.566 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 18.99 | -16.894 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 18.951 | -18.212 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.064 | -17.693 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.046 | -16.427 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.008 | -15.044 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 19.076 | -13.758 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.01 | -12.419 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.063 | -11.095 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.037 | -9.737 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 19.013 | -8.41 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.086 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.072 | -5.779 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.006 | -4.561 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 19.024 | -3.112 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.015 | -1.782 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 19.095 | -0.507 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 19.064 | -2.284 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.049 | -3.615 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.095 | -4.889 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 19.019 | -6.277 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 19.082 | -7.566 | 61 | -7.633 | 11.443 | 19.043 | -10.227 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.041 | -11.532 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.006 | -12.911 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.093 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.057 | -15.559 | 62.2 | -15.593 | 3.4 | 19.089 | -16.89 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.051 | -18.215 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.164 | -17.679 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.146 | -16.427 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.108 | -15.04 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 19.176 | -13.758 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.11 | -12.42 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.163 | -11.096 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.137 | -9.737 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 19.113 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.186 | -7.07 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.171 | -5.777 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.106 | -4.556 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 19.124 | -3.115 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.115 | -1.787 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 19.196 | -0.496 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 19.164 | -2.283 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.149 | -3.616 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.195 | -4.882 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 19.119 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 19.182 | -7.566 | 61 | -7.633 | 11.443 | 19.143 | -10.235 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.141 | -11.534 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.106 | -12.913 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.193 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.157 | -15.555 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.19 | -16.883 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.151 | -18.225 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.264 | -17.668 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.246 | -16.424 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.208 | -15.037 | 59.4 | -15.02 | 3.859 | 19.276 | -13.75 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.21 | -12.418 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.263 | -11.096 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.237 | -9.732 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 19.213 | -8.399 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.286 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.271 | -5.773 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.206 | -4.55 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 19.224 | -3.115 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.215 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.349 | 19.296 | -0.484 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 19.264 | -2.279 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.249 | -3.616 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.295 | -4.894 | 60.6 | -4.98 | 14.115 | 19.219 | -6.281 | 60.8 | -6.307 | 12.812 | 19.282 | -7.566 | 61 | -7.633 | 11.443 | 19.243 | -10.236 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.241 | -11.543 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.206 | -12.912 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.293 | -14.226 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.257 | -15.546 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.29 | -16.877 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.251 | -18.233 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.364 | -17.664 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.346 | -16.421 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.308 | -15.036 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.375 | -13.744 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.31 | -12.413 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.363 | -11.095 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.338 | -9.731 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 19.312 | -8.396 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.386 | -7.057 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.371 | -5.771 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.306 | -4.551 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 19.324 | -3.115 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.315 | -1.794 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.396 | -0.477 | 57.2 | -0.427 | 18.815 | 19.364 | -2.274 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.349 | -3.621 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.395 | -4.9 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.319 | -6.281 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.382 | -7.567 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.343 | -10.227 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.341 | -11.548 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.306 | -12.911 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.393 | -14.229 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.357 | -15.537 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.39 | -16.881 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.351 | -18.232 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.464 | -17.66 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.446 | -16.421 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.408 | -15.035 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.475 | -13.739 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.41 | -12.411 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.463 | -11.094 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.438 | -9.727 | 58.6 | -9.713 | 9.221 | 19.413 | -8.4 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.486 | -7.055 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.471 | -5.772 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.406 | -4.544 | 57.8 | -4.407 | 14.498 | 19.424 | -3.115 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.415 | -1.791 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.495 | -0.47 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | 19.464 | -2.27 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.449 | -3.621 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.495 | -4.906 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.419 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.482 | -7.561 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.443 | -10.23 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.441 | -11.553 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.406 | -12.91 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.493 | -14.231 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.457 | -15.528 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.49 | -16.885 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.451 | -18.23 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.564 | -17.663 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.546 | -16.414 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.508 | -15.033 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.576 | -13.732 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.51 | -12.408 | 59 | -12.367 | 6.582 | 19.563 | -11.09 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.537 | -9.724 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 19.513 | -8.4 | 58.4 | -8.387 | 10.598 | 19.586 | -7.056 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.572 | -5.775 | 58 | -5.733 | 13.197 | 19.506 | -4.538 | 57.8 | -4.407 | 14.556 | 19.524 | -3.115 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.515 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.595 | -0.463 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | 19.564 | -2.265 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.549 | -3.616 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.595 | -4.913 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.519 | -6.281 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.582 | -7.555 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.543 | -10.226 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.541 | -11.554 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.506 | -12.908 | 61.8 | -12.94 | 6.032 | 19.593 | -14.233 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.557 | -15.534 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.589 | -16.889 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.551 | -18.23 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.664 | -17.667 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.646 | -16.412 | 59.6 | -16.347 | 2.56 | 19.608 | -15.034 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.676 | -13.732 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.61 | -12.406 | 59 | -12.367 | 6.61 | 19.663 | -11.086 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.637 | -9.719 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 19.613 | -8.404 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 19.686 | -7.058 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.671 | -5.78 | 58 | -5.733 | 13.195 | 19.606 | -4.531 | 57.8 | -4.407 | 14.556 | 19.624 | -3.116 | 57.6 | -3.08 | 16.097 | 19.615 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.696 | -0.457 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | 19.664 | -2.266 | 60.2 | -2.327 | 16.803 | 19.649 | -3.613 | 60.4 | -3.653 | 15.487 | 19.695 | -4.921 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.619 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.682 | -7.548 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.643 | -10.222 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.641 | -11.552 | 61.6 | -11.613 | 7.377 | 19.606 | -12.904 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 19.693 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.71 | 19.657 | -15.545 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.69 | -16.896 | 62.4 | -16.92 | 2.008 | 19.651 | -18.231 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.764 | -17.668 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.746 | -16.408 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 19.708 | -15.035 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.776 | -13.723 | 59.2 | -13.693 | 5.263 | 19.71 | -12.404 | 59 | -12.367 | 6.61 | 19.763 | -11.081 | 58.8 | -11.04 | 7.913 | 19.737 | -9.722 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 19.713 | -8.407 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 19.786 | -7.06 | 58.2 | -7.06 | 11.959 | 19.771 | -5.786 | 58 | -5.733 | 13.195 | 19.706 | -4.525 | 57.8 | -4.407 | 14.556 | 19.724 | -3.113 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 19.715 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.796 | -0.454 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 19.749 | -3.61 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 19.795 | -4.923 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.719 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.782 | -7.545 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.743 | -10.217 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.741 | -11.55 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 19.706 | -12.904 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 19.793 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.709 | 19.757 | -15.554 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.79 | -16.899 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 19.751 | -18.233 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.864 | -17.669 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.846 | -16.403 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 19.808 | -15.03 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.875 | -13.715 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 19.81 | -12.404 | 59 | -12.367 | 6.61 | 19.863 | -11.075 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 19.838 | -9.725 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 19.812 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 19.886 | -7.062 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 19.871 | -5.792 | 58 | -5.733 | 13.195 | 19.806 | -4.522 | 57.8 | -4.407 | 14.556 | 19.824 | -3.116 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 19.815 | -1.789 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.896 | -0.449 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 19.849 | -3.607 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 19.895 | -4.925 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.819 | -6.281 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.882 | -7.542 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.843 | -10.221 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.841 | -11.553 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 19.806 | -12.91 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 19.893 | -14.239 | 62 | -14.267 | 4.709 | 19.857 | -15.563 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.89 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 19.851 | -18.231 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 19.964 | -17.668 | 59.8 | -17.673 | 1.241 | 19.946 | -16.401 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 19.908 | -15.025 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 19.975 | -13.715 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 19.91 | -12.403 | 59 | -12.367 | 6.61 | 19.963 | -11.069 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 19.938 | -9.725 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 19.913 | -8.414 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 19.986 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 19.971 | -5.797 | 58 | -5.733 | 13.195 | 19.906 | -4.529 | 57.8 | -4.407 | 14.556 | 19.924 | -3.12 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 19.915 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 19.995 | -0.444 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 19.949 | -3.609 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 19.995 | -4.929 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 19.919 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 19.982 | -7.547 | 61 | -7.633 | 11.406 | 19.943 | -10.229 | 61.4 | -10.287 | 8.72 | 19.941 | -11.555 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 19.906 | -12.91 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 19.993 | -14.245 | 62 | -14.267 | 4.709 | 19.957 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 19.99 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 19.951 | -18.231 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 20.064 | -17.667 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.046 | -16.396 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.008 | -15.025 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 20.076 | -13.714 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.01 | -12.397 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.063 | -11.064 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.037 | -9.722 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 20.013 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.086 | -7.066 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.072 | -5.8 | 58 | -5.733 | 13.195 | 20.006 | -4.536 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.024 | -3.121 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.015 | -1.795 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 20.095 | -0.448 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 20.049 | -3.611 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.095 | -4.932 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 20.019 | -6.281 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 20.082 | -7.551 | 61 | -7.633 | 11.406 | 20.043 | -10.237 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.041 | -11.56 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 20.006 | -12.911 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 20.093 | -14.251 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.057 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.369 | 20.089 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.051 | -18.229 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 20.164 | -17.676 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.146 | -16.387 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.108 | -15.028 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 20.176 | -13.713 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.11 | -12.391 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.163 | -11.059 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.137 | -9.727 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 20.113 | -8.405 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.186 | -7.062 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.171 | -5.803 | 58 | -5.733 | 13.195 | 20.106 | -4.543 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.124 | -3.117 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.115 | -1.799 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 20.196 | -0.445 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 20.149 | -3.621 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.195 | -4.929 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 20.119 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 20.182 | -7.555 | 61 | -7.633 | 11.406 | 20.143 | -10.247 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.141 | -11.562 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 20.106 | -12.914 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 20.193 | -14.25 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.157 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.19 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.151 | -18.226 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 20.264 | -17.685 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.246 | -16.379 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.208 | -15.031 | 59.4 | -15.02 | 3.856 | 20.276 | -13.715 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.21 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.263 | -11.059 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.237 | -9.725 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 20.213 | -8.398 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.286 | -7.06 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.271 | -5.806 | 58 | -5.733 | 13.195 | 20.206 | -4.553 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.224 | -3.114 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.215 | -1.802 | 57.4 | -1.753 | 17.407 | 20.296 | -0.443 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 20.249 | -3.63 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.295 | -4.926 | 60.6 | -4.98 | 14.079 | 20.219 | -6.277 | 60.8 | -6.307 | 12.807 | 20.282 | -7.561 | 61 | -7.633 | 11.406 | 20.243 | -10.252 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.241 | -11.564 | 61.6 | -11.613 | 7.356 | 20.206 | -12.916 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 20.293 | -14.248 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.257 | -15.578 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.29 | -16.914 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.251 | -18.237 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 20.364 | -17.691 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.346 | -16.377 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.308 | -15.029 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.375 | -13.72 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.31 | -12.388 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.363 | -11.058 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.338 | -9.724 | 58.6 | -9.713 | 9.209 | 20.312 | -8.389 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.386 | -7.058 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.371 | -5.806 | 58 | -5.733 | 13.195 | 20.306 | -4.557 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.324 | -3.117 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.315 | -1.803 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.396 | -0.435 | 57.2 | -0.427 | 18.852 | [5 empty] | 20.349 | -3.64 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.395 | -4.929 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.319 | -6.276 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.382 | -7.561 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.343 | -10.249 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.341 | -11.565 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.306 | -12.918 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 20.393 | -14.247 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.357 | -15.583 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.39 | -16.91 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.351 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.742
|  | 20.464 | -17.686 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.446 | -16.375 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.408 | -15.03 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.475 | -13.727 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.41 | -12.387 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.463 | -11.056 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.438 | -9.723 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.413 | -8.387 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.486 | -7.055 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.471 | -5.8 | 58 | -5.733 | 13.195 | 20.406 | -4.562 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.424 | -3.119 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.415 | -1.799 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.495 | -0.427 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.449 | -3.649 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.495 | -4.933 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.419 | -6.274 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.482 | -7.567 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.443 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.441 | -11.568 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.406 | -12.921 | 61.8 | -12.94 | 6.051 | 20.493 | -14.242 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.457 | -15.586 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.49 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.451 | -18.265 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 20.564 | -17.68 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.546 | -16.368 | 59.6 | -16.347 | 2.577 | 20.508 | -15.032 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.576 | -13.731 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.51 | -12.386 | 59 | -12.367 | 6.61 | 20.563 | -11.055 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.537 | -9.724 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.513 | -8.394 | 58.4 | -8.387 | 10.582 | 20.586 | -7.053 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.572 | -5.797 | 58 | -5.733 | 13.213 | 20.506 | -4.565 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.524 | -3.122 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.515 | -1.796 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.595 | -0.424 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.549 | -3.657 | 60.4 | -3.653 | 15.444 | 20.595 | -4.937 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.519 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.582 | -7.575 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.543 | -10.258 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.541 | -11.568 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.506 | -12.918 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 20.593 | -14.236 | 62 | -14.267 | 4.709 | 20.557 | -15.589 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.589 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.551 | -18.275 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 20.664 | -17.687 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.646 | -16.362 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 20.608 | -15.04 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.676 | -13.727 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.61 | -12.385 | 59 | -12.367 | 6.589 | 20.663 | -11.053 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.637 | -9.72 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.613 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 20.686 | -7.053 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.671 | -5.793 | 58 | -5.733 | 13.213 | 20.606 | -4.559 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.624 | -3.121 | 57.6 | -3.08 | 16.096 | 20.615 | -1.792 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.696 | -0.419 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.649 | -3.656 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 20.695 | -4.938 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.619 | -6.266 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.682 | -7.583 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.643 | -10.263 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.641 | -11.573 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.606 | -12.909 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 20.693 | -14.235 | 62 | -14.267 | 4.681 | 20.657 | -15.58 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.69 | -16.908 | 62.4 | -16.92 | 2.018 | 20.651 | -18.271 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 20.764 | -17.69 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.746 | -16.356 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 20.708 | -15.047 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.776 | -13.724 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 20.71 | -12.377 | 59 | -12.367 | 6.589 | 20.763 | -11.054 | 58.8 | -11.04 | 7.924 | 20.737 | -9.717 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.713 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 20.786 | -7.053 | 58.2 | -7.06 | 11.967 | 20.771 | -5.79 | 58 | -5.733 | 13.213 | 20.706 | -4.553 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.724 | -3.124 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 20.715 | -1.789 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.796 | -0.414 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.749 | -3.655 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 20.795 | -4.94 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.719 | -6.269 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.782 | -7.585 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.743 | -10.266 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.741 | -11.579 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.706 | -12.9 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 20.793 | -14.234 | 62 | -14.267 | 4.681 | 20.757 | -15.571 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.79 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 20.751 | -18.262 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 20.864 | -17.692 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.846 | -16.352 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 20.808 | -15.05 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.875 | -13.721 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 20.81 | -12.366 | 59 | -12.367 | 6.589 | 20.863 | -11.051 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 20.838 | -9.714 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.812 | -8.414 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 20.886 | -7.054 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 20.871 | -5.796 | 58 | -5.733 | 13.213 | 20.806 | -4.546 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.824 | -3.117 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 20.815 | -1.783 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.896 | -0.406 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.849 | -3.653 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 20.895 | -4.942 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.819 | -6.272 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.882 | -7.588 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.843 | -10.272 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.841 | -11.584 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.806 | -12.896 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 20.893 | -14.24 | 62 | -14.267 | 4.681 | 20.857 | -15.562 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.89 | -16.903 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 20.851 | -18.258 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 20.964 | -17.691 | 59.8 | -17.673 | 1.22 | 20.946 | -16.355 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 20.908 | -15.052 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 20.975 | -13.719 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 20.91 | -12.358 | 59 | -12.367 | 6.589 | 20.963 | -11.049 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 20.938 | -9.711 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 20.913 | -8.412 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 20.986 | -7.057 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 20.971 | -5.798 | 58 | -5.733 | 13.213 | 20.906 | -4.54 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 20.924 | -3.11 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 20.915 | -1.778 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 20.995 | -0.4 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 20.949 | -3.653 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 20.995 | -4.941 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 20.919 | -6.275 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 20.982 | -7.584 | 61 | -7.633 | 11.375 | 20.943 | -10.275 | 61.4 | -10.287 | 8.66 | 20.941 | -11.582 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 20.906 | -12.892 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 20.993 | -14.244 | 62 | -14.267 | 4.681 | 20.957 | -15.557 | 62.2 | -15.593 | 3.363 | 20.99 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 20.951 | -18.246 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 21.064 | -17.692 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.046 | -16.363 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 21.008 | -15.051 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 21.076 | -13.72 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.01 | -12.351 | 59 | -12.367 | 6.589 | 21.063 | -11.046 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.037 | -9.707 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 21.013 | -8.418 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.086 | -7.059 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.072 | -5.799 | 58 | -5.733 | 13.213 | 21.006 | -4.548 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 21.024 | -3.105 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.015 | -1.776 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 21.095 | -0.406 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 21.049 | -3.653 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.095 | -4.941 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 21.019 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 21.082 | -7.591 | 61 | -7.633 | 11.375 | 21.043 | -10.276 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.041 | -11.584 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.006 | -12.89 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | 21.093 | -14.248 | 62 | -14.267 | 4.681 | 21.057 | -15.562 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.089 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.051 | -18.24 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 21.164 | -17.694 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.146 | -16.369 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 21.108 | -15.051 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 21.176 | -13.722 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.11 | -12.351 | 59 | -12.367 | 6.589 | 21.163 | -11.043 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.137 | -9.706 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 21.113 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.186 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.171 | -5.804 | 58 | -5.733 | 13.213 | 21.106 | -4.556 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 21.124 | -3.101 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.115 | -1.775 | 57.4 | -1.753 | 17.434 | 21.196 | -0.409 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 21.149 | -3.648 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.195 | -4.943 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 21.119 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 21.182 | -7.598 | 61 | -7.633 | 11.375 | 21.143 | -10.277 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.141 | -11.586 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.106 | -12.896 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | [5 empty] | 21.157 | -15.567 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.19 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.151 | -18.233 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 21.264 | -17.693 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.246 | -16.372 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 21.208 | -15.052 | 59.4 | -15.02 | 3.861 | 21.276 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.21 | -12.354 | 59 | -12.367 | 6.589 | 21.263 | -11.041 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.237 | -9.711 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 21.213 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.286 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.271 | -5.808 | 58 | -5.733 | 13.213 | 21.206 | -4.563 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 21.224 | -3.101 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.215 | -1.774 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.296 | -0.411 | 57.2 | -0.427 | 18.859 | [5 empty] | 21.249 | -3.649 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.295 | -4.938 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 21.219 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.809 | 21.282 | -7.605 | 61 | -7.633 | 11.375 | 21.243 | -10.277 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.241 | -11.581 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.206 | -12.902 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | [5 empty] | 21.257 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.29 | -16.896 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.251 | -18.236 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 21.364 | -17.691 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.346 | -16.374 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | 21.308 | -15.055 | 59.4 | -15.02 | 3.88 | 21.375 | -13.729 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.31 | -12.363 | 59 | -12.367 | 6.589 | 21.363 | -11.043 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.338 | -9.715 | 58.6 | -9.713 | 9.242 | 21.312 | -8.403 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.386 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.371 | -5.813 | 58 | -5.733 | 13.213 | 21.306 | -4.565 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 21.324 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.315 | -1.775 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.396 | -0.412 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.349 | -3.649 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.395 | -4.933 | 60.6 | -4.98 | 14.084 | 21.319 | -6.279 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.382 | -7.609 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.343 | -10.277 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.341 | -11.575 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.306 | -12.907 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | [5 empty] | 21.357 | -15.584 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.39 | -16.899 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.351 | -18.247 | 62.6 | -18.247 | 0.756
|  | 21.464 | -17.69 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.446 | -16.376 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.475 | -13.73 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.41 | -12.373 | 59 | -12.367 | 6.589 | 21.463 | -11.045 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.438 | -9.714 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 21.413 | -8.405 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.486 | -7.061 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.471 | -5.815 | 58 | -5.733 | 13.213 | 21.406 | -4.568 | 57.8 | -4.407 | 14.594 | 21.424 | -3.099 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.415 | -1.771 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.495 | -0.413 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.449 | -3.642 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.495 | -4.934 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.419 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.482 | -7.612 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.443 | -10.271 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.441 | -11.574 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.406 | -12.913 | 61.8 | -12.94 | 6.015 | [5 empty] | 21.457 | -15.597 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.49 | -16.903 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.451 | -18.259 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 21.564 | -17.691 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.546 | -16.37 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.576 | -13.729 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.51 | -12.383 | 59 | -12.367 | 6.588 | 21.563 | -11.047 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.537 | -9.713 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 21.513 | -8.41 | 58.4 | -8.387 | 10.589 | 21.586 | -7.06 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.572 | -5.817 | 58 | -5.733 | 13.255 | 21.506 | -4.571 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 21.524 | -3.098 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.515 | -1.766 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.595 | -0.409 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.549 | -3.635 | 60.4 | -3.653 | 15.45 | 21.595 | -4.935 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.519 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.582 | -7.619 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.543 | -10.273 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.541 | -11.567 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.506 | -12.916 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 21.557 | -15.595 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.589 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.551 | -18.271 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 21.664 | -17.684 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.646 | -16.358 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.676 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.61 | -12.386 | 59 | -12.367 | 6.588 | 21.663 | -11.044 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.637 | -9.714 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 21.613 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 21.686 | -7.059 | 58.2 | -7.06 | 11.964 | 21.671 | -5.813 | 58 | -5.733 | 13.255 | 21.606 | -4.575 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 21.624 | -3.097 | 57.6 | -3.08 | 16.121 | 21.615 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.696 | -0.416 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.649 | -3.635 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 21.695 | -4.93 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.619 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.682 | -7.626 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.643 | -10.275 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.641 | -11.569 | 61.6 | -11.613 | 7.345 | 21.606 | -12.925 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 21.657 | -15.592 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.69 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.001 | 21.651 | -18.275 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 21.764 | -17.678 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.746 | -16.348 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.776 | -13.728 | 59.2 | -13.693 | 5.246 | 21.71 | -12.391 | 59 | -12.367 | 6.588 | 21.763 | -11.039 | 58.8 | -11.04 | 7.915 | 21.737 | -9.717 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 21.713 | -8.417 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 21.786 | -7.059 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 21.771 | -5.809 | 58 | -5.733 | 13.255 | 21.706 | -4.574 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 21.724 | -3.102 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 21.715 | -1.754 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.796 | -0.419 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.749 | -3.64 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 21.795 | -4.93 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.719 | -6.276 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.782 | -7.63 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.743 | -10.278 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.741 | -11.571 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 21.706 | -12.934 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 21.757 | -15.581 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.79 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 21.751 | -18.276 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 21.864 | -17.679 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.846 | -16.34 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.875 | -13.729 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 21.81 | -12.392 | 59 | -12.367 | 6.588 | 21.863 | -11.035 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | 21.838 | -9.719 | 58.6 | -9.713 | 9.231 | 21.812 | -8.418 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 21.886 | -7.06 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 21.871 | -5.805 | 58 | -5.733 | 13.255 | 21.806 | -4.572 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 21.824 | -3.102 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 21.815 | -1.751 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.896 | -0.424 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.849 | -3.645 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 21.895 | -4.932 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.819 | -6.275 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.882 | -7.635 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.843 | -10.272 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.841 | -11.573 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 21.806 | -12.931 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 21.857 | -15.571 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.89 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 21.851 | -18.28 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 21.964 | -17.681 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 21.946 | -16.336 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 21.975 | -13.724 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 21.91 | -12.392 | 59 | -12.367 | 6.588 | 21.963 | -11.036 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 21.913 | -8.416 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 21.986 | -7.064 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 21.971 | -5.801 | 58 | -5.733 | 13.255 | 21.906 | -4.564 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 21.924 | -3.095 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 21.915 | -1.751 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 21.995 | -0.424 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 21.949 | -3.643 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 21.995 | -4.933 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 21.919 | -6.27 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 21.982 | -7.634 | 61 | -7.633 | 11.396 | 21.943 | -10.273 | 61.4 | -10.287 | 8.665 | 21.941 | -11.576 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 21.906 | -12.928 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 21.957 | -15.568 | 62.2 | -15.593 | 3.372 | 21.99 | -16.908 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 21.951 | -18.283 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 22.064 | -17.684 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.046 | -16.341 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.076 | -13.716 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.01 | -12.393 | 59 | -12.367 | 6.588 | 22.063 | -11.035 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.013 | -8.414 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 22.086 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.072 | -5.798 | 58 | -5.733 | 13.255 | 22.006 | -4.559 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 22.024 | -3.088 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.015 | -1.752 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 22.095 | -0.426 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 22.049 | -3.645 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.095 | -4.933 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.019 | -6.267 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 22.082 | -7.636 | 61 | -7.633 | 11.396 | 22.043 | -10.271 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.041 | -11.575 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.006 | -12.922 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 22.057 | -15.569 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.089 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.051 | -18.283 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 22.164 | -17.683 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.146 | -16.348 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.176 | -13.709 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.11 | -12.395 | 59 | -12.367 | 6.588 | 22.163 | -11.033 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.113 | -8.417 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 22.186 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.171 | -5.795 | 58 | -5.733 | 13.255 | 22.106 | -4.555 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 22.124 | -3.093 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.115 | -1.751 | 57.4 | -1.753 | 17.451 | 22.196 | -0.428 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 22.149 | -3.642 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.195 | -4.94 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.119 | -6.264 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 22.182 | -7.64 | 61 | -7.633 | 11.396 | 22.143 | -10.269 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.141 | -11.574 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.106 | -12.919 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 22.157 | -15.569 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.19 | -16.903 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.151 | -18.279 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 22.264 | -17.675 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.246 | -16.351 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.276 | -13.699 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.21 | -12.396 | 59 | -12.367 | 6.588 | 22.263 | -11.028 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.213 | -8.42 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 22.286 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.271 | -5.792 | 58 | -5.733 | 13.255 | 22.206 | -4.548 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 22.224 | -3.094 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.215 | -1.748 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.296 | -0.431 | 57.2 | -0.427 | 18.857 | [5 empty] | 22.249 | -3.634 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.295 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.219 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.773 | 22.282 | -7.641 | 61 | -7.633 | 11.396 | 22.243 | -10.267 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.241 | -11.573 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.206 | -12.915 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 22.257 | -15.575 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.29 | -16.901 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.251 | -18.27 | 62.6 | -18.247 | 0.769
|  | 22.364 | -17.671 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.346 | -16.353 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.375 | -13.69 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.31 | -12.399 | 59 | -12.367 | 6.588 | 22.363 | -11.024 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.312 | -8.422 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 22.386 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.371 | -5.785 | 58 | -5.733 | 13.255 | 22.306 | -4.542 | 57.8 | -4.407 | 14.653 | 22.324 | -3.092 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.315 | -1.74 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.396 | -0.426 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.349 | -3.627 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.395 | -4.943 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.319 | -6.279 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.382 | -7.642 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.343 | -10.273 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.341 | -11.572 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.306 | -12.917 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 22.357 | -15.577 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.39 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.351 | -18.26 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.464 | -17.67 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.446 | -16.354 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.475 | -13.68 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.41 | -12.402 | 59 | -12.367 | 6.588 | 22.463 | -11.019 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.413 | -8.422 | 58.4 | -8.387 | 10.585 | 22.486 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.471 | -5.787 | 58 | -5.733 | 13.255 | 22.406 | -4.532 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.424 | -3.092 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.415 | -1.745 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.495 | -0.421 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.449 | -3.62 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.495 | -4.948 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.419 | -6.284 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.482 | -7.637 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.443 | -10.276 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.441 | -11.574 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.406 | -12.919 | 61.8 | -12.94 | 6.005 | [5 empty] | 22.457 | -15.572 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.49 | -16.903 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.451 | -18.25 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.564 | -17.662 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.546 | -16.358 | 59.6 | -16.347 | 2.583 | [5 empty] | 22.576 | -13.671 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.51 | -12.404 | 59 | -12.367 | 6.619 | 22.563 | -11.015 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.513 | -8.422 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 22.586 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.572 | -5.789 | 58 | -5.733 | 13.283 | 22.506 | -4.524 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.524 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.117 | 22.515 | -1.749 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.595 | -0.416 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.549 | -3.624 | 60.4 | -3.653 | 15.456 | 22.595 | -4.953 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.519 | -6.286 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.582 | -7.634 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.543 | -10.273 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.541 | -11.572 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.506 | -12.918 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [5 empty] | 22.557 | -15.574 | 62.2 | -15.593 | 3.355 | 22.589 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.002 | 22.551 | -18.243 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.664 | -17.66 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.646 | -16.363 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 22.676 | -13.67 | 59.2 | -13.693 | 5.283 | 22.61 | -12.398 | 59 | -12.367 | 6.619 | 22.663 | -11.012 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.613 | -8.421 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 22.686 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.972 | 22.671 | -5.784 | 58 | -5.733 | 13.283 | 22.606 | -4.516 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.624 | -3.095 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 22.615 | -1.753 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.696 | -0.42 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.649 | -3.628 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 22.695 | -4.952 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.619 | -6.289 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.682 | -7.632 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.643 | -10.27 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.641 | -11.569 | 61.6 | -11.613 | 7.34 | 22.606 | -12.92 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 22.69 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 22.651 | -18.247 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.764 | -17.661 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.746 | -16.363 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 22.776 | -13.674 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 22.71 | -12.402 | 59 | -12.367 | 6.619 | 22.763 | -11.01 | 58.8 | -11.04 | 7.916 | [5 empty] | 22.713 | -8.42 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 22.786 | -7.064 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 22.771 | -5.779 | 58 | -5.733 | 13.283 | 22.706 | -4.507 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.724 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 22.715 | -1.751 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.796 | -0.425 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.749 | -3.627 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 22.795 | -4.948 | 60.6 | -4.98 | 14.051 | 22.719 | -6.287 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.782 | -7.632 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.743 | -10.268 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.741 | -11.567 | 61.6 | -11.613 | 7.313 | 22.706 | -12.922 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 22.79 | -16.91 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 22.751 | -18.253 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.864 | -17.655 | 59.8 | -17.673 | 1.25 | 22.846 | -16.364 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 22.875 | -13.677 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 22.81 | -12.408 | 59 | -12.367 | 6.619 | 22.863 | -11.007 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [5 empty] | 22.812 | -8.414 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 22.886 | -7.064 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 22.871 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.283 | 22.806 | -4.506 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.824 | -3.101 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 22.815 | -1.755 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.896 | -0.434 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.849 | -3.629 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 22.895 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 22.819 | -6.286 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.882 | -7.632 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.843 | -10.269 | 61.4 | -10.287 | 8.659 | 22.841 | -11.564 | 61.6 | -11.613 | 7.313 | 22.806 | -12.922 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 22.89 | -16.918 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 22.851 | -18.254 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 22.964 | -17.654 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 22.946 | -16.356 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 22.975 | -13.681 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 22.91 | -12.414 | 59 | -12.367 | 6.619 | 22.963 | -11.005 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [5 empty] | 22.913 | -8.408 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 22.986 | -7.065 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 22.971 | -5.768 | 58 | -5.733 | 13.283 | 22.906 | -4.503 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 22.924 | -3.102 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 22.915 | -1.759 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 22.995 | -0.437 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 22.949 | -3.627 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 22.995 | -4.953 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 22.919 | -6.283 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 22.982 | -7.635 | 61 | -7.633 | 11.383 | 22.943 | -10.267 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | 22.941 | -11.571 | 61.6 | -11.613 | 7.313 | 22.906 | -12.923 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 22.99 | -16.927 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 22.951 | -18.261 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 23.064 | -17.654 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.046 | -16.343 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 23.076 | -13.678 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.01 | -12.421 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.063 | -11.002 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [5 empty] | 23.013 | -8.405 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 23.086 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.072 | -5.761 | 58 | -5.733 | 13.283 | 23.006 | -4.493 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 23.024 | -3.098 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.015 | -1.757 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 23.095 | -0.427 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 23.049 | -3.625 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.095 | -4.96 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.019 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 23.082 | -7.634 | 61 | -7.633 | 11.383 | 23.043 | -10.258 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.006 | -12.921 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 23.089 | -16.931 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.051 | -18.261 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 23.164 | -17.657 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.146 | -16.329 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 23.176 | -13.676 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.11 | -12.418 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.163 | -11.007 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [5 empty] | 23.113 | -8.413 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 23.186 | -7.062 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.171 | -5.751 | 58 | -5.733 | 13.283 | 23.106 | -4.482 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 23.124 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.115 | -1.756 | 57.4 | -1.753 | 17.422 | 23.196 | -0.434 | 57.2 | -0.427 | 18.85 | [5 empty] | 23.149 | -3.628 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.195 | -4.964 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.119 | -6.273 | 60.8 | -6.307 | 12.791 | 23.182 | -7.633 | 61 | -7.633 | 11.383 | 23.143 | -10.253 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.106 | -12.924 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 23.19 | -16.932 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.151 | -18.263 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 23.264 | -17.659 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.246 | -16.322 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 23.276 | -13.675 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.21 | -12.413 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.263 | -11.003 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [5 empty] | 23.213 | -8.421 | 58.4 | -8.387 | 10.594 | 23.286 | -7.06 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.271 | -5.741 | 58 | -5.733 | 13.283 | 23.206 | -4.476 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 23.224 | -3.099 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.215 | -1.761 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | 23.296 | -0.44 | 57.2 | -0.427 | 18.851 | [5 empty] | 23.249 | -3.626 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.295 | -4.964 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.219 | -6.273 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.282 | -7.631 | 61 | -7.633 | 11.383 | 23.243 | -10.248 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.206 | -12.928 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 23.29 | -16.933 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.251 | -18.26 | 62.6 | -18.247 | 0.744
|  | 23.364 | -17.666 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.346 | -16.319 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 23.375 | -13.674 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.31 | -12.406 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.363 | -10.996 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [10 empty] | 23.386 | -7.059 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.371 | -5.738 | 58 | -5.733 | 13.283 | 23.306 | -4.472 | 57.8 | -4.407 | 14.704 | 23.324 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.315 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | 23.396 | -0.444 | 57.2 | -0.427 | 18.851 | [5 empty] | 23.349 | -3.624 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.395 | -4.963 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.319 | -6.273 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.382 | -7.631 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.343 | -10.253 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.306 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 23.39 | -16.928 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.351 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.464 | -17.666 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.446 | -16.318 | 59.6 | -16.347 | 2.603 | [5 empty] | 23.475 | -13.667 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.41 | -12.4 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.463 | -10.989 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [10 empty] | 23.486 | -7.059 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.471 | -5.733 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.406 | -4.47 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.424 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.415 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | 23.495 | -0.449 | 57.2 | -0.427 | 18.851 | [5 empty] | 23.449 | -3.634 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.495 | -4.954 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.419 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.482 | -7.633 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.443 | -10.252 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.406 | -12.937 | 61.8 | -12.94 | 6.013 | [10 empty] | 23.49 | -16.924 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.451 | -18.247 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.564 | -17.669 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.546 | -16.329 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 23.576 | -13.664 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.51 | -12.394 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.563 | -10.988 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [10 empty] | 23.586 | -7.063 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.572 | -5.729 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.506 | -4.468 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.524 | -3.1 | 57.6 | -3.08 | 16.114 | 23.515 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | 23.595 | -0.456 | 57.2 | -0.427 | 18.851 | [5 empty] | 23.549 | -3.643 | 60.4 | -3.653 | 15.443 | 23.595 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.519 | -6.275 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.582 | -7.626 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.543 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.506 | -12.935 | 61.8 | -12.94 | 5.988 | [10 empty] | 23.589 | -16.919 | 62.4 | -16.92 | 1.99 | 23.551 | -18.24 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.664 | -17.672 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.646 | -16.334 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 23.676 | -13.66 | 59.2 | -13.693 | 5.291 | 23.61 | -12.391 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.663 | -10.985 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [10 empty] | 23.686 | -7.066 | 58.2 | -7.06 | 11.975 | 23.671 | -5.73 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.606 | -4.466 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.624 | -3.098 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 23.615 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [10 empty] | 23.649 | -3.642 | 60.4 | -3.653 | 15.459 | 23.695 | -4.942 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.619 | -6.279 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.682 | -7.619 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.643 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.606 | -12.933 | 61.8 | -12.94 | 5.988 | [10 empty] | 23.69 | -16.916 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 23.651 | -18.239 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.764 | -17.676 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.746 | -16.339 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 23.776 | -13.662 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 23.71 | -12.384 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.763 | -10.985 | 58.8 | -11.04 | 7.911 | [10 empty] | 23.786 | -7.07 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 23.771 | -5.732 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.706 | -4.463 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.724 | -3.099 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 23.715 | -1.764 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [10 empty] | 23.749 | -3.63 | 60.4 | -3.653 | 15.459 | 23.795 | -4.941 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.719 | -6.28 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.782 | -7.617 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.743 | -10.254 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [5 empty] | 23.706 | -12.935 | 61.8 | -12.94 | 5.988 | [10 empty] | 23.79 | -16.914 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 23.751 | -18.234 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.864 | -17.673 | 59.8 | -17.673 | 1.252 | 23.846 | -16.342 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 23.875 | -13.664 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 23.81 | -12.387 | 59 | -12.367 | 6.619 | 23.863 | -10.986 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 23.886 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 23.871 | -5.729 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.806 | -4.46 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.824 | -3.097 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 23.815 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [10 empty] | 23.849 | -3.619 | 60.4 | -3.653 | 15.459 | 23.895 | -4.941 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.819 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.882 | -7.615 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.843 | -10.259 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [20 empty] | 23.89 | -16.913 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 23.851 | -18.234 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 23.964 | -17.671 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 23.946 | -16.347 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 23.975 | -13.663 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 23.91 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.621 | 23.963 | -10.991 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 23.986 | -7.07 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 23.971 | -5.729 | 58 | -5.733 | 13.286 | 23.906 | -4.457 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 23.924 | -3.094 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 23.915 | -1.76 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [10 empty] | 23.949 | -3.621 | 60.4 | -3.653 | 15.459 | 23.995 | -4.938 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 23.919 | -6.286 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 23.982 | -7.619 | 61 | -7.633 | 11.384 | 23.943 | -10.264 | 61.4 | -10.287 | 8.67 | [20 empty] | 23.99 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 23.951 | -18.231 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 24.064 | -17.668 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.046 | -16.344 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 24.076 | -13.667 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.01 | -12.392 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.063 | -10.996 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.086 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.072 | -5.728 | 58 | -5.733 | 13.286 | 24.006 | -4.451 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 24.024 | -3.091 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.015 | -1.755 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [10 empty] | 24.049 | -3.618 | 60.4 | -3.653 | 15.459 | 24.095 | -4.936 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.019 | -6.294 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 24.082 | -7.614 | 61 | -7.633 | 11.384 | 24.043 | -10.263 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.089 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.051 | -18.227 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 24.164 | -17.66 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.146 | -16.342 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 24.176 | -13.671 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.11 | -12.389 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.163 | -11.004 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.186 | -7.081 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.171 | -5.72 | 58 | -5.733 | 13.286 | 24.106 | -4.444 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 24.124 | -3.081 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.115 | -1.751 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [15 empty] | 24.195 | -4.934 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.119 | -6.302 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 24.182 | -7.608 | 61 | -7.633 | 11.384 | 24.143 | -10.262 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.19 | -16.905 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.151 | -18.234 | 62.6 | -18.247 | 0.764
|  | 24.264 | -17.659 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.246 | -16.343 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 24.276 | -13.676 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.21 | -12.386 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.263 | -11.012 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.286 | -7.081 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.271 | -5.712 | 58 | -5.733 | 13.286 | 24.206 | -4.436 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 24.224 | -3.077 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.215 | -1.753 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [15 empty] | 24.295 | -4.94 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.219 | -6.295 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.282 | -7.602 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.243 | -10.262 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.29 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.251 | -18.233 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.364 | -17.659 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.346 | -16.336 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 24.375 | -13.682 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.31 | -12.388 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.363 | -11.01 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.386 | -7.081 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.371 | -5.713 | 58 | -5.733 | 13.286 | 24.306 | -4.43 | 57.8 | -4.407 | 14.718 | 24.324 | -3.079 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.315 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [15 empty] | 24.395 | -4.947 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.319 | -6.289 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.382 | -7.596 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.343 | -10.259 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.39 | -16.905 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.351 | -18.231 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.464 | -17.665 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.446 | -16.331 | 59.6 | -16.347 | 2.576 | [5 empty] | 24.475 | -13.687 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.41 | -12.39 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.463 | -11.008 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.486 | -7.079 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.471 | -5.71 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.406 | -4.428 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.424 | -3.079 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.415 | -1.764 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [15 empty] | 24.495 | -4.947 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.419 | -6.282 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.482 | -7.599 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.443 | -10.25 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.49 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.451 | -18.235 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.564 | -17.675 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.546 | -16.327 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 24.576 | -13.692 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.51 | -12.389 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.563 | -11.006 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.586 | -7.078 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.572 | -5.707 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.506 | -4.427 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.524 | -3.078 | 57.6 | -3.08 | 16.103 | 24.515 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.456 | [15 empty] | 24.595 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.519 | -6.278 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.582 | -7.592 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.543 | -10.247 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.589 | -16.904 | 62.4 | -16.92 | 2.011 | 24.551 | -18.227 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.664 | -17.67 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.646 | -16.321 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 24.676 | -13.698 | 59.2 | -13.693 | 5.261 | 24.61 | -12.388 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.663 | -11.005 | 58.8 | -11.04 | 7.894 | [10 empty] | 24.686 | -7.077 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.671 | -5.708 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.606 | -4.425 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.624 | -3.078 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 24.615 | -1.763 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 24.695 | -4.947 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.619 | -6.275 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.682 | -7.585 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.643 | -10.248 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.69 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 24.651 | -18.22 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.764 | -17.666 | 59.8 | -17.673 | 1.246 | 24.746 | -16.32 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 24.776 | -13.69 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 24.71 | -12.381 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.763 | -11.004 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 24.786 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.771 | -5.709 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.706 | -4.424 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.724 | -3.074 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 24.715 | -1.771 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 24.795 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.055 | 24.719 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.782 | -7.578 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.743 | -10.249 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.79 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 24.751 | -18.213 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.864 | -17.672 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 24.846 | -16.322 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 24.875 | -13.683 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 24.81 | -12.375 | 59 | -12.367 | 6.621 | 24.863 | -11.004 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 24.886 | -7.075 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.871 | -5.715 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.806 | -4.412 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.824 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 24.815 | -1.765 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 24.895 | -4.943 | 60.6 | -4.98 | 14.05 | 24.819 | -6.267 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.882 | -7.571 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.843 | -10.242 | 61.4 | -10.287 | 8.646 | [20 empty] | 24.89 | -16.902 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 24.851 | -18.216 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 24.964 | -17.681 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 24.946 | -16.322 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 24.975 | -13.676 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 24.91 | -12.37 | 59 | -12.367 | 6.615 | 24.963 | -11.003 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 24.986 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 24.971 | -5.712 | 58 | -5.733 | 13.267 | 24.906 | -4.408 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 24.924 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 24.915 | -1.759 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 24.995 | -4.942 | 60.6 | -4.98 | 14.05 | 24.919 | -6.268 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 24.982 | -7.579 | 61 | -7.633 | 11.39 | 24.943 | -10.243 | 61.4 | -10.287 | 8.64 | [20 empty] | 24.99 | -16.9 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 24.951 | -18.218 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 25.064 | -17.687 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.046 | -16.328 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 25.076 | -13.67 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.01 | -12.364 | 59 | -12.367 | 6.615 | 25.063 | -11.003 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 25.086 | -7.08 | 58.2 | -7.06 | 11.969 | 25.072 | -5.716 | 58 | -5.733 | 13.267 | 25.006 | -4.403 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 25.024 | -3.072 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 25.015 | -1.761 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 25.095 | -4.94 | 60.6 | -4.98 | 14.05 | 25.019 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 25.082 | -7.581 | 61 | -7.633 | 11.39 | 25.043 | -10.246 | 61.4 | -10.287 | 8.64 | [20 empty] | 25.089 | -16.898 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.051 | -18.225 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 25.164 | -17.688 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.146 | -16.334 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 25.176 | -13.671 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.11 | -12.361 | 59 | -12.367 | 6.615 | 25.163 | -11.002 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 25.186 | -7.085 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.171 | -5.721 | 58 | -5.733 | 13.267 | 25.106 | -4.402 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 25.124 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | 25.115 | -1.762 | 57.4 | -1.753 | 17.448 | [15 empty] | 25.195 | -4.945 | 60.6 | -4.98 | 14.05 | 25.119 | -6.272 | 60.8 | -6.307 | 12.766 | 25.182 | -7.583 | 61 | -7.633 | 11.39 | 25.143 | -10.245 | 61.4 | -10.287 | 8.64 | [20 empty] | 25.19 | -16.901 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.151 | -18.23 | 62.6 | -18.247 | 0.755
|  | 25.264 | -17.688 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.246 | -16.335 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 25.276 | -13.672 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.21 | -12.365 | 59 | -12.367 | 6.615 | 25.263 | -11.003 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 25.286 | -7.089 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.271 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.267 | 25.206 | -4.401 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 25.224 | -3.07 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | [20 empty] | 25.295 | -4.946 | 60.6 | -4.98 | 14.05 | 25.219 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 25.282 | -7.585 | 61 | -7.633 | 11.385 | 25.243 | -10.244 | 61.4 | -10.287 | 8.64 | [20 empty] | 25.29 | -16.905 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.251 | -18.229 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.364 | -17.685 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.346 | -16.336 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 25.375 | -13.669 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.31 | -12.369 | 59 | -12.367 | 6.615 | 25.363 | -11.009 | 58.8 | -11.04 | 7.879 | [10 empty] | 25.386 | -7.093 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.371 | -5.723 | 58 | -5.733 | 13.267 | 25.306 | -4.401 | 57.8 | -4.407 | 14.706 | 25.324 | -3.071 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | [25 empty] | 25.319 | -6.271 | 60.8 | -6.307 | 12.746 | 25.382 | -7.577 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.39 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.351 | -18.227 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.464 | -17.684 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.446 | -16.337 | 59.6 | -16.347 | 2.588 | [5 empty] | 25.475 | -13.671 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.41 | -12.373 | 59 | -12.367 | 6.615 | [15 empty] | 25.486 | -7.094 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.471 | -5.722 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.406 | -4.399 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | 25.424 | -3.072 | 57.6 | -3.08 | 16.129 | [30 empty] | 25.482 | -7.572 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.49 | -16.906 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.451 | -18.227 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.564 | -17.679 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.546 | -16.331 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 25.576 | -13.674 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.51 | -12.372 | 59 | -12.367 | 6.615 | [15 empty] | 25.586 | -7.093 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.572 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.506 | -4.396 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | 25.524 | -3.073 | 57.6 | -3.08 | 16.125 | [30 empty] | 25.582 | -7.573 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.589 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 1.999 | 25.551 | -18.229 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.664 | -17.678 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.646 | -16.331 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 25.676 | -13.677 | 59.2 | -13.693 | 5.253 | 25.61 | -12.376 | 59 | -12.367 | 6.615 | [15 empty] | 25.686 | -7.088 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.671 | -5.723 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.606 | -4.392 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | 25.624 | -3.076 | 57.6 | -3.08 | 16.125 | [30 empty] | 25.682 | -7.583 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.69 | -16.91 | 62.4 | -16.92 | 2 | 25.651 | -18.23 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.764 | -17.674 | 59.8 | -17.673 | 1.257 | 25.746 | -16.332 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 25.776 | -13.677 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 25.71 | -12.38 | 59 | -12.367 | 6.615 | [15 empty] | 25.786 | -7.084 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.771 | -5.723 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.706 | -4.393 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 25.782 | -7.59 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.79 | -16.909 | 62.4 | -16.92 | 2 | 25.751 | -18.239 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.864 | -17.67 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 25.846 | -16.337 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 25.875 | -13.679 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 25.81 | -12.376 | 59 | -12.367 | 6.615 | [15 empty] | 25.886 | -7.08 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.871 | -5.719 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.806 | -4.393 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 25.882 | -7.596 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.89 | -16.907 | 62.4 | -16.92 | 2 | 25.851 | -18.236 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 25.964 | -17.669 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 25.946 | -16.331 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 25.975 | -13.682 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 25.91 | -12.371 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 25.986 | -7.078 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 25.971 | -5.714 | 58 | -5.733 | 13.252 | 25.906 | -4.392 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 25.982 | -7.595 | 61 | -7.633 | 11.385 | [25 empty] | 25.99 | -16.908 | 62.4 | -16.92 | 2 | 25.951 | -18.237 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 26.064 | -17.667 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 26.046 | -16.329 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 26.076 | -13.69 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.01 | -12.37 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.086 | -7.077 | 58.2 | -7.06 | 11.995 | 26.072 | -5.711 | 58 | -5.733 | 13.252 | 26.006 | -4.392 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 26.082 | -7.6 | 61 | -7.633 | 11.385 | [30 empty] | 26.051 | -18.241 | 62.6 | -18.247 | 0.736
|  | 26.164 | -17.668 | 59.8 | -17.673 | 1.264 | 26.146 | -16.335 | 59.6 | -16.347 | 2.567 | [5 empty] | 26.176 | -13.698 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.11 | -12.377 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.186 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.171 | -5.715 | 58 | -5.733 | 13.252 | 26.106 | -4.391 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 26.182 | -7.604 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.151 | -18.237 | 62.6 | -18.247 | 0.736
[17 empty] | 26.276 | -13.703 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.21 | -12.376 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.286 | -7.075 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.271 | -5.718 | 58 | -5.733 | 13.252 | 26.206 | -4.394 | 57.8 | -4.407 | 14.708 | [35 empty] | 26.282 | -7.611 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.251 | -18.236 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.375 | -13.706 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.31 | -12.368 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.386 | -7.073 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.371 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.252 | 26.306 | -4.396 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.382 | -7.616 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.351 | -18.238 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.475 | -13.698 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.41 | -12.359 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.486 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.471 | -5.727 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.406 | -4.399 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.482 | -7.611 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.451 | -18.237 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.576 | -13.691 | 59.2 | -13.693 | 5.219 | 26.51 | -12.362 | 59 | -12.367 | 6.624 | [15 empty] | 26.586 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.572 | -5.735 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.506 | -4.399 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.582 | -7.62 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.551 | -18.243 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.676 | -13.684 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 26.686 | -7.075 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.671 | -5.746 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.606 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.682 | -7.628 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.651 | -18.249 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.776 | -13.688 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 26.786 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.771 | -5.756 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.706 | -4.403 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.782 | -7.637 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.751 | -18.254 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.875 | -13.691 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 26.886 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.871 | -5.76 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.806 | -4.407 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.882 | -7.639 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.851 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 26.975 | -13.7 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 26.986 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 26.971 | -5.765 | 58 | -5.733 | 13.255 | 26.906 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 26.982 | -7.634 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 26.951 | -18.256 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 27.076 | -13.7 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.086 | -7.07 | 58.2 | -7.06 | 11.999 | 27.072 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.255 | 27.006 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 27.082 | -7.631 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 27.051 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 27.176 | -13.693 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.186 | -7.068 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.171 | -5.769 | 58 | -5.733 | 13.255 | 27.106 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 27.182 | -7.628 | 61 | -7.633 | 11.341 | [30 empty] | 27.151 | -18.254 | 62.6 | -18.247 | 0.734
[17 empty] | 27.276 | -13.686 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.286 | -7.068 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.271 | -5.772 | 58 | -5.733 | 13.255 | 27.206 | -4.412 | 57.8 | -4.407 | 14.671 | [35 empty] | 27.282 | -7.622 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.251 | -18.257 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.375 | -13.689 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.386 | -7.068 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.371 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.255 | 27.306 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.382 | -7.632 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.351 | -18.257 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.475 | -13.686 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.486 | -7.069 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.471 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.406 | -4.408 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.482 | -7.641 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.451 | -18.253 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.576 | -13.684 | 59.2 | -13.693 | 5.233 | [20 empty] | 27.586 | -7.069 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.572 | -5.755 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.506 | -4.407 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.582 | -7.649 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.551 | -18.25 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.676 | -13.682 | 59.2 | -13.693 | 5.226 | [20 empty] | 27.686 | -7.072 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.671 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.606 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.682 | -7.651 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.651 | -18.248 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.776 | -13.677 | 59.2 | -13.693 | 5.226 | [20 empty] | 27.786 | -7.072 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.771 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.706 | -4.404 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.782 | -7.652 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.751 | -18.241 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.875 | -13.682 | 59.2 | -13.693 | 5.226 | [20 empty] | 27.886 | -7.072 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.871 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.806 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.882 | -7.649 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.851 | -18.242 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 27.975 | -13.681 | 59.2 | -13.693 | 5.226 | [20 empty] | 27.986 | -7.073 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 27.971 | -5.756 | 58 | -5.733 | 13.266 | 27.906 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 27.982 | -7.653 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 27.951 | -18.246 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[17 empty] | 28.076 | -13.682 | 59.2 | -13.693 | 5.226 | [20 empty] | 28.086 | -7.071 | 58.2 | -7.06 | 12.003 | 28.072 | -5.762 | 58 | -5.733 | 13.266 | 28.006 | -4.421 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 28.082 | -7.657 | 61 | -7.633 | 11.381 | [30 empty] | 28.051 | -18.248 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[42 empty] | 28.186 | -7.07 | 58.2 | -7.06 | 12.018 | 28.171 | -5.767 | 58 | -5.733 | 13.266 | 28.106 | -4.423 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 28.182 | -7.661 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.151 | -18.25 | 62.6 | -18.247 | 0.749
[42 empty] | 28.286 | -7.073 | 58.2 | -7.06 | 12.018 | 28.271 | -5.763 | 58 | -5.733 | 13.266 | 28.206 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.694 | [35 empty] | 28.282 | -7.655 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.251 | -18.253 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[42 empty] | 28.386 | -7.076 | 58.2 | -7.06 | 12.018 | 28.371 | -5.753 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.306 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.382 | -7.653 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.351 | -18.254 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[42 empty] | 28.486 | -7.074 | 58.2 | -7.06 | 12.018 | 28.471 | -5.742 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.406 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.482 | -7.657 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.451 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 28.572 | -5.727 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.506 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.582 | -7.657 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.551 | -18.253 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 28.671 | -5.72 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.606 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.682 | -7.656 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.651 | -18.251 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 28.771 | -5.714 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.706 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.782 | -7.655 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.751 | -18.253 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 28.871 | -5.715 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.806 | -4.42 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.882 | -7.661 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.851 | -18.256 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 28.971 | -5.713 | 58 | -5.733 | 13.271 | 28.906 | -4.421 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 28.982 | -7.661 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 28.951 | -18.255 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 29.072 | -5.714 | 58 | -5.733 | 13.271 | 29.006 | -4.422 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [35 empty] | 29.082 | -7.657 | 61 | -7.633 | 11.353 | [30 empty] | 29.051 | -18.25 | 62.6 | -18.247 | 0.754
[47 empty] | 29.171 | -5.716 | 58 | -5.733 | 13.271 | 29.106 | -4.424 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [70 empty] | 29.151 | -18.246 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.271 | -5.719 | 58 | -5.733 | 13.271 | 29.206 | -4.42 | 57.8 | -4.407 | 14.684 | [70 empty] | 29.251 | -18.243 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.371 | -5.716 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.306 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.351 | -18.245 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.471 | -5.724 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.406 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.451 | -18.251 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.572 | -5.732 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.506 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.551 | -18.251 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.671 | -5.735 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.606 | -4.419 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.651 | -18.252 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.771 | -5.739 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.706 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.751 | -18.256 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.871 | -5.738 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.806 | -4.404 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.851 | -18.258 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 29.971 | -5.736 | 58 | -5.733 | 13.251 | 29.906 | -4.395 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 29.951 | -18.252 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 30.072 | -5.734 | 58 | -5.733 | 13.251 | 30.006 | -4.386 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 30.051 | -18.25 | 62.6 | -18.247 | 0.746
[47 empty] | 30.171 | -5.732 | 58 | -5.733 | 13.251 | 30.106 | -4.386 | 57.8 | -4.407 | 14.72 | [70 empty] | 30.151 | -18.248 | 62.6 | -18.247 | 0.745
[47 empty] | 30.271 | -5.74 | 58 | -5.733 | 13.251 | 30.206 | -4.394 | 57.8 | -4.407 | 14.71 | [70 empty] | 30.251 | -18.249 | 62.6 | -18.247 | 0.745
[47 empty] | 30.371 | -5.744 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.306 | -4.397 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.471 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.406 | -4.399 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.572 | -5.753 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.506 | -4.402 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.671 | -5.752 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.606 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.771 | -5.753 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.706 | -4.407 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.871 | -5.749 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.806 | -4.408 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[47 empty] | 30.971 | -5.743 | 58 | -5.733 | 13.279 | 30.906 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[52 empty] | 31.006 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[52 empty] | 31.106 | -4.421 | 57.8 | -4.407 | 14.71
[52 empty] | 31.206 | -4.423 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.306 | -4.424 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.406 | -4.425 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.506 | -4.425 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.606 | -4.422 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.706 | -4.429 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.806 | -4.435 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 31.906 | -4.442 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 32.006 | -4.449 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 32.106 | -4.449 | 57.8 | -4.407 | 14.693
[52 empty] | 32.206 | -4.443 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.306 | -4.437 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.406 | -4.431 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.506 | -4.425 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.606 | -4.424 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.706 | -4.424 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.806 | -4.419 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 32.906 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 33.006 | -4.409 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 33.106 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.721
[52 empty] | 33.206 | -4.403 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.306 | -4.401 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.406 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.506 | -4.399 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.606 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.706 | -4.407 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.806 | -4.405 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 33.906 | -4.403 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 34.006 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 34.106 | -4.4 | 57.8 | -4.407 | 14.708
[52 empty] | 34.206 | -4.406 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.306 | -4.408 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.406 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.506 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.606 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.706 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.806 | -4.412 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 34.906 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 35.006 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 35.106 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.698
[52 empty] | 35.206 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.306 | -4.415 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.406 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.506 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.606 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.706 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.806 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 35.906 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 36.006 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 36.106 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.707
[52 empty] | 36.206 | -4.409 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.306 | -4.411 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.406 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.506 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.606 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.706 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.806 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 36.906 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 37.006 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 37.106 | -4.422 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 37.206 | -4.428 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.306 | -4.431 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.406 | -4.434 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.506 | -4.432 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.606 | -4.429 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.706 | -4.429 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.806 | -4.429 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 37.906 | -4.429 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 38.006 | -4.423 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 38.106 | -4.42 | 57.8 | -4.407 | 14.715
[52 empty] | 38.206 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.306 | -4.412 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.406 | -4.413 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.506 | -4.417 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.606 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.706 | -4.419 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.806 | -4.418 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 38.906 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 39.006 | -4.416 | 57.8 | -4.407 | 14.733
[52 empty] | 39.106 | -4.414 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 39.206 | -4.412 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 39.306 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 39.406 | -4.409 | 57.8 | -4.407 | 14.706
[52 empty] | 39.506 | -4.41 | 57.8 | -4.407 | 14.706