## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor Inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Inicial potencia POI (MW) | Valor Final potencia POI (MW) | Valor Inicial potencia POM (MW) | Valor Final potencia POM (MW) | Potencia Inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor Inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | '10/21/24-10:58:46' | 60 | 60.01 | -8.0038 | -8.0038 | 11.0529 | 11.0529 | -8 | -8 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | '10/21/24-10:59:10' | 60.01 | 60.02 | -7.9985 | -7.9985 | 11.071 | 11.071 | -8 | -8 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | '10/21/24-10:59:43' | 60.02 | 60.03 | -8.0032 | -8.0032 | 11.0405 | 11.0405 | -8 | -8 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | '10/21/24-11:00:05' | 60.03 | 60.04 | -8.0065 | -8.2443 | 11.0341 | 10.7907 | -8 | -8.2653 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | '10/21/24-11:00:26' | 60.04 | 60.05 | -8.2582 | -8.3073 | 10.7712 | 10.7203 | -8.2653 | -8.3317 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | '10/21/24-11:00:54' | 60.05 | 60.06 | -8.335 | -8.3937 | 10.6708 | 10.6232 | -8.3317 | -8.398 | 60.05 | 60.06
Escalón franja superior BM | 7 | '10/21/24-11:01:21' | 60.06 | 60.07 | -8.4064 | -8.4559 | 10.6175 | 10.5949 | -8.398 | -8.4643 | 60.06 | 60.07
Escalón franja superior BM | 8 | '10/21/24-11:01:37' | 60.07 | 60.08 | -8.4502 | -8.4953 | 10.5491 | 10.5342 | -8.4643 | -8.5307 | 60.07 | 60.08
Escalón franja superior BM | 9 | '10/21/24-11:02:03' | 60.08 | 60.09 | -8.5362 | -8.587 | 10.5127 | 10.4545 | -8.5307 | -8.597 | 60.08 | 60.09
Escalón franja superior BM | 10 | '10/21/24-11:02:29' | 60.09 | 60.1 | -8.5977 | -8.6588 | 10.4433 | 10.3634 | -8.597 | -8.6633 | 60.09 | 60.1
Escalón dentro de BM | 11 | '10/21/24-11:09:13' | 60 | 59.99 | -8.0136 | -8.0136 | 11.0066 | 11.0066 | -8 | -8 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 12 | '10/21/24-11:09:26' | 59.99 | 59.98 | -7.9983 | -7.9983 | 11.0165 | 11.0165 | -8 | -8 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 13 | '10/21/24-11:09:45' | 59.98 | 59.97 | -8.0202 | -8.0202 | 10.9669 | 10.9669 | -8 | -8 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 14 | '10/21/24-11:10:06' | 59.97 | 59.96 | -7.9786 | -7.7596 | 10.9342 | 11.1877 | -8 | -7.7347 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 15 | '10/21/24-11:10:31' | 59.96 | 59.95 | -7.7418 | -7.6654 | 11.202 | 11.2744 | -7.7347 | -7.6683 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 16 | '10/21/24-11:10:51' | 59.95 | 59.94 | -7.6838 | -7.6298 | 11.2835 | 11.3386 | -7.6683 | -7.602 | 59.95 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 17 | '10/21/24-11:11:15' | 59.94 | 59.93 | -7.6082 | -7.5382 | 11.4042 | 11.4599 | -7.602 | -7.5357 | 59.94 | 59.93
Escalón franja inferior BM | 18 | '10/21/24-11:11:46' | 59.93 | 59.92 | -7.52 | -7.4664 | 11.4621 | 11.4902 | -7.5357 | -7.4693 | 59.93 | 59.92
Escalón franja inferior BM | 19 | '10/21/24-11:12:17' | 59.92 | 59.91 | -7.4758 | -7.403 | 11.5032 | 11.5479 | -7.4693 | -7.403 | 59.92 | 59.91
Escalón franja inferior BM | 20 | '10/21/24-11:12:42' | 59.91 | 59.9 | -7.3907 | -7.3258 | 11.5704 | 11.655 | -7.403 | -7.3367 | 59.91 | 59.9

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa POI [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Potencia activa POM [MW]
| 0 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.1 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.2 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.3 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.4 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.5 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.6 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.042
| 0.7 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 0.8 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 0.9 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.1 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.2 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.3 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.4 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.5 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.6 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 1.7 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 1.8 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 1.9 | -8.071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2 | -8.0699 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.1 | -8.0685 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.2 | -8.0728 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.3 | -8.0661 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.4 | -8.0554 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.5 | -8.0447 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.6 | -8.036 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 2.7 | -8.0284 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 2.8 | -8.0251 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 2.9 | -8.0244 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3 | -8.0236 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.1 | -8.0251 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.2 | -8.0224 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.3 | -8.0286 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.4 | -8.0234 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.5 | -8.0183 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 3.6 | -8.0132 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 3.7 | -8.0094 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 3.8 | -8.0093 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 3.9 | -8.0095 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4 | -8.0114 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.1 | -8.0133 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.2 | -8.0093 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.3 | -8.0166 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.4 | -8.0172 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.5 | -8.0177 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 4.6 | -8.0163 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 4.7 | -8.0079 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 4.8 | -8.0076 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 4.9 | -7.9958 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5 | -7.984 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.1 | -7.9723 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.2 | -7.9687 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.3 | -7.9712 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.4 | -7.9738 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.5 | -7.9763 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 5.6 | -7.9782 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 5.7 | -7.9799 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 5.8 | -7.9817 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 5.9 | -7.9791 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6 | -7.9766 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6.1 | -7.9741 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6.2 | -7.9744 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6.3 | -7.9722 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6.4 | -7.9767 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 6.5 | -7.9813 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 6.6 | -7.9846 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 6.7 | -7.9941 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 6.8 | -7.995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 6.9 | -8.0074 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7 | -8.0198 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7.1 | -8.0314 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7.2 | -8.035 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7.3 | -8.0292 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7.4 | -8.0234 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 7.5 | -8.0175 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 7.6 | -8.017 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 7.7 | -8.0177 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 7.8 | -8.0184 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 7.9 | -8.0202 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8 | -8.0221 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8.1 | -8.0253 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8.2 | -8.0239 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8.3 | -8.0175 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8.4 | -8.0104 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 8.5 | -8.0034 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 8.6 | -7.9969 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 8.7 | -7.9933 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 8.8 | -7.9898 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 8.9 | -7.9902 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9 | -7.9906 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9.1 | -7.9918 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9.2 | -7.9931 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9.3 | -7.9953 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9.4 | -7.9975 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.091
| 9.5 | -7.9959 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 9.6 | -7.9897 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 9.7 | -7.9847 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 9.8 | -7.9797 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 9.9 | -7.9792 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 10 | -7.9788 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 10.1 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 10.2 | -7.9774 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 10.3 | -7.9817 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 10.4 | -7.9868 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 10.5 | -7.9919 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 10.6 | -7.9939 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 10.7 | -7.9938 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 10.8 | -7.9906 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 10.9 | -7.9835 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 11 | -7.9763 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 11.1 | -7.9731 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 11.2 | -7.9715 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 11.3 | -7.9699 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 11.4 | -7.9683 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 11.5 | -7.9701 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 11.6 | -7.9718 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 11.7 | -7.9737 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 11.8 | -7.9744 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 11.9 | -7.9733 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 12 | -7.9722 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 12.1 | -7.9725 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 12.2 | -7.9746 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 12.3 | -7.9726 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 12.4 | -7.9705 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 12.5 | -7.9666 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 12.6 | -7.9671 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 12.7 | -7.9664 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 12.8 | -7.9688 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 12.9 | -7.9712 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 13 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 13.1 | -7.9766 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 13.2 | -7.9782 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 13.3 | -7.9798 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 13.4 | -7.9853 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 13.5 | -7.9851 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 13.6 | -7.9875 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 13.7 | -7.9899 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 13.8 | -7.9956 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 13.9 | -8.0013 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 14 | -8.0073 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 14.1 | -8.0075 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 14.2 | -8.0061 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 14.3 | -8.0046 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 14.4 | -8.0032 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 14.5 | -8.0023 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 14.6 | -8.0003 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 14.7 | -7.9984 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 14.8 | -7.9964 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 14.9 | -7.9962 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15 | -7.9988 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.1 | -8.0032 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.2 | -8.0042 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.3 | -8.0052 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.4 | -8.0023 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.5 | -8.0012 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.6 | -7.9977 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.7 | -7.9941 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.8 | -7.9838 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 15.9 | -7.9734 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 16 | -7.9673 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 16.1 | -7.9652 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 16.2 | -7.9671 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 16.3 | -7.9689 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.4 | -7.9723 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.5 | -7.977 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.6 | -7.9822 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.7 | -7.9856 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.8 | -7.989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 16.9 | -7.9906 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 17 | -7.9883 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 17.1 | -7.9885 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 17.2 | -7.9898 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 17.3 | -7.9911 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.4 | -7.9959 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.5 | -7.997 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.6 | -8.0053 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.7 | -8.0135 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.8 | -8.0264 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 17.9 | -8.0393 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18 | -8.0477 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.1 | -8.0561 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.2 | -8.0605 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.3 | -8.065 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.4 | -8.0679 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.5 | -8.0708 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.6 | -8.0753 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.7 | -8.0816 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 18.8 | -8.0879 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 18.9 | -8.0904 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19 | -8.0804 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.1 | -8.0707 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.2 | -8.0629 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.3 | -8.0551 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.4 | -8.0439 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.5 | -8.0444 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.6 | -8.0429 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 19.7 | -8.0414 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 19.8 | -8.0399 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 19.9 | -8.0271 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20 | -8.0237 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.1 | -8.0184 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.2 | -8.0122 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.3 | -8.006 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.4 | -7.9999 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.5 | -7.9928 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.6 | -7.9933 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 20.7 | -7.9938 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 20.8 | -7.9877 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 20.9 | -7.9853 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21 | -7.9932 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.1 | -7.9989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.2 | -8.0049 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.3 | -8.0109 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.4 | -8.0169 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.5 | -8.019 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.6 | -8.0135 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 21.7 | -8.0081 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 21.8 | -7.9989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 21.9 | -8.0011 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22 | -7.9982 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.1 | -7.9972 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.2 | -8.0048 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.3 | -8.0125 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.4 | -8.0198 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.5 | -8.028 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.6 | -8.0271 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.097
| 22.7 | -8.02 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 22.8 | -8.0195 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 22.9 | -8.0163 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23 | -8.0191 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.1 | -8.022 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.2 | -8.0248 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.3 | -8.0247 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.4 | -8.022 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.5 | -8.0192 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.106
| 23.6 | -8.0189 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 23.7 | -8.0151 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 23.8 | -8.0149 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 23.9 | -8.0113 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24 | -8.0154 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.1 | -8.0195 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.2 | -8.0157 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.3 | -8.0049 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.4 | -7.995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.5 | -7.9801 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.116
| 24.6 | -7.9651 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 24.7 | -7.9565 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 24.8 | -7.9478 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 24.9 | -7.9495 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25 | -7.9527 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25.1 | -7.9559 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25.2 | -7.9638 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25.3 | -7.9746 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25.4 | -7.9836 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.108
| 25.5 | -7.9823 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 25.6 | -7.981 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 25.7 | -7.9891 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 25.8 | -7.9973 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 25.9 | -8.0089 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26 | -8.0085 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26.1 | -8.0081 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26.2 | -8.0078 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26.3 | -8.0145 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26.4 | -8.0205 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 26.5 | -8.0317 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 26.6 | -8.0365 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 26.7 | -8.0413 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 26.8 | -8.0432 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 26.9 | -8.0429 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27 | -8.035 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27.1 | -8.0303 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27.2 | -8.0209 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27.3 | -8.0113 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27.4 | -8.007 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.096
| 27.5 | -8.013 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 27.6 | -8.0128 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 27.7 | -8.0066 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 27.8 | -8.0055 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 27.9 | -7.9952 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28 | -7.9849 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28.1 | -7.9821 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28.2 | -7.9792 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28.3 | -7.9693 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28.4 | -7.9686 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.114
| 28.5 | -7.9678 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 28.6 | -7.9734 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 28.7 | -7.9783 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 28.8 | -7.9825 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 28.9 | -7.9749 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 29 | -7.9674 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 29.1 | -7.9567 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 29.2 | -7.9566 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 29.3 | -7.9614 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 29.4 | -7.9636 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 29.5 | -7.9659 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 29.6 | -7.9745 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 29.7 | -7.9709 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 29.8 | -7.9623 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 29.9 | -7.9702 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 30 | -7.9781 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 30.1 | -7.9785 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 30.2 | -7.9716 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 30.3 | -7.9823 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.08
| 30.4 | -7.9839 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 30.5 | -7.9781 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 30.6 | -7.9723 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 30.7 | -7.9802 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 30.8 | -7.9857 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 30.9 | -7.9975 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 31 | -8.0142 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 31.1 | -8.0308 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 31.2 | -8.0355 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 31.3 | -8.0324 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.073
| 31.4 | -8.0259 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 31.5 | -8.0194 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 31.6 | -8.0211 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 31.7 | -8.0347 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 31.8 | -8.0514 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 31.9 | -8.0608 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 32 | -8.0648 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 32.1 | -8.0688 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 32.2 | -8.0795 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 32.3 | -8.075 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.4 | -8.0704 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.5 | -8.07 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.6 | -8.0695 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.7 | -8.0594 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.8 | -8.0558 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 32.9 | -8.0523 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 33 | -8.0443 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 33.1 | -8.0363 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 33.2 | -8.0293 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 33.3 | -8.0278 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.4 | -8.0314 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.5 | -8.0341 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.6 | -8.0288 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.7 | -8.0142 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.8 | -7.9966 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 33.9 | -7.9861 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 34 | -7.981 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 34.1 | -7.9755 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 34.2 | -7.9708 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 34.3 | -7.9707 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.4 | -7.9789 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.5 | -7.9904 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.6 | -7.9972 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.7 | -7.9975 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.8 | -7.997 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 34.9 | -7.9965 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 35 | -7.9955 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 35.1 | -7.9991 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 35.2 | -8.0057 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.048
| 35.3 | -8.0066 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.4 | -8.0075 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.5 | -8.0092 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.6 | -8.0076 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.7 | -8.0113 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.8 | -8.0149 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 35.9 | -8.0176 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36 | -8.0204 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.1 | -8.0216 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.2 | -8.024 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.3 | -8.0264 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.4 | -8.0204 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.5 | -8.0148 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.6 | -8.0076 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 36.7 | -8.0036 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 36.8 | -8.0045 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 36.9 | -8.0055 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37 | -8.0065 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.1 | -8.004 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.2 | -8.0038 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.3 | -8.0071 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.4 | -8.0104 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.5 | -8.0105 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.6 | -8.0064 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.066
| 37.7 | -8.0065 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 37.8 | -8.0122 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 37.9 | -8.0117 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38 | -8.0112 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.1 | -8.0143 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.2 | -8.0162 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.3 | -8.0199 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.4 | -8.0235 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.5 | -8.0221 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.6 | -8.0224 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.068
| 38.7 | -8.0229 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 38.8 | -8.0188 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 38.9 | -8.0148 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39 | -8.0107 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.1 | -8.0108 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.2 | -8.005 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.3 | -7.9992 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.4 | -7.9934 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.5 | -7.9903 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.6 | -7.9946 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 39.7 | -7.9989 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 39.8 | -7.9978 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 39.9 | -7.9967 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40 | -7.999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.1 | -7.9963 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.2 | -7.9949 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.3 | -7.9918 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.4 | -7.9887 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.5 | -7.989 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 40.6 | -7.9888 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 40.7 | -7.9906 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 40.8 | -7.9935 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 40.9 | -7.9964 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41 | -7.9993 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.1 | -7.9998 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.2 | -8.0016 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.3 | -8.0017 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.4 | -8.0018 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.5 | -8.0023 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 41.6 | -8.0007 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 41.7 | -7.9998 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 41.8 | -7.9971 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 41.9 | -7.9944 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42 | -7.9884 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42.1 | -7.9869 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42.2 | -7.9892 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42.3 | -7.9872 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42.4 | -7.9852 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 42.5 | -7.9847 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 42.6 | -7.9874 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 42.7 | -7.9881 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 42.8 | -7.9853 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 42.9 | -7.9825 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43 | -7.9827 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.1 | -7.9834 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.2 | -7.9834 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.3 | -7.9798 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.4 | -7.9762 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.5 | -7.9738 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.6 | -7.9779 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.7 | -7.9815 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.8 | -7.9864 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 43.9 | -7.9914 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44 | -7.9945 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44.1 | -7.9997 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44.2 | -7.9999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44.3 | -8.0044 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44.4 | -8.0037 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 44.5 | -8.0029 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 44.6 | -8.0048 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 44.7 | -8.0067 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 44.8 | -8.012 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 44.9 | -8.0174 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 45 | -8.0198 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 45.1 | -8.0146 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 45.2 | -8.0093 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 45.3 | -8.0096 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 45.4 | -8.013 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 45.5 | -8.0136 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 45.6 | -8.0098 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 45.7 | -8.006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 45.8 | -8.0046 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 45.9 | -8.0033 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 46 | -8.0069 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 46.1 | -8.0069 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 46.2 | -8.0034 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 46.3 | -7.9999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 46.4 | -8.0008 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 46.5 | -8.0017 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 46.6 | -8 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 46.7 | -7.9984 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 46.8 | -7.9974 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 46.9 | -7.9964 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 47 | -7.9954 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 47.1 | -7.9988 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 47.2 | -8.0023 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 47.3 | -8.0057 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.057
| 47.4 | -8.006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 47.5 | -8.0079 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 47.6 | -8.0097 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 47.7 | -8.0115 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 47.8 | -8.0111 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 47.9 | -8.0107 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 48 | -8.006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 48.1 | -8.0006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 48.2 | -7.9988 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 48.3 | -7.9973 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 48.4 | -7.9967 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 48.5 | -7.9932 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 48.6 | -7.9912 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 48.7 | -7.9921 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 48.8 | -7.9909 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 48.9 | -7.9919 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 49 | -7.9935 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 49.1 | -7.9951 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 49.2 | -7.9967 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 49.3 | -7.998 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.083
| 49.4 | -7.9994 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 49.5 | -7.9975 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 49.6 | -7.994 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 49.7 | -7.9904 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 49.8 | -7.9905 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 49.9 | -7.9906 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 50 | -7.9945 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 50.1 | -7.995 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 50.2 | -7.9955 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 50.3 | -7.995 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 50.4 | -7.9971 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 50.5 | -8.0006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 50.6 | -8.0079 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 50.7 | -8.0122 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 50.8 | -8.0114 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 50.9 | -8.0084 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 51 | -8.0057 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 51.1 | -8.0043 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 51.2 | -8.003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 51.3 | -7.9972 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 51.4 | -7.9915 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 51.5 | -7.9912 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 51.6 | -7.9926 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 51.7 | -7.9977 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 51.8 | -7.999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 51.9 | -8.0003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 52 | -7.9995 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 52.1 | -7.9983 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 52.2 | -7.9972 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.064
| 52.3 | -7.9947 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.4 | -7.9897 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.5 | -7.991 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.6 | -7.9898 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.7 | -7.9885 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.8 | -7.9925 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 52.9 | -7.9973 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 53 | -8.0003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 53.1 | -7.9999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 53.2 | -7.9996 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 53.3 | -8.0036 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 53.4 | -8.0077 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 53.5 | -8.0124 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 53.6 | -8.0127 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 53.7 | -8.0094 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 53.8 | -8.006 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 53.9 | -8.001 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 54 | -7.9965 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 54.1 | -7.9968 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 54.2 | -7.9971 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 54.3 | -8.003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.4 | -8.0089 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.5 | -8.0093 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.6 | -8.0085 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.7 | -8.0077 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.8 | -8.0072 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 54.9 | -8.0057 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55 | -7.9961 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.1 | -7.9962 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.2 | -7.9964 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.3 | -7.9954 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.4 | -7.9945 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.5 | -7.9895 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.6 | -7.9913 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.7 | -7.9932 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.8 | -7.9945 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 55.9 | -7.9974 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56 | -7.999 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.1 | -8.005 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.2 | -8.0111 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.3 | -8.0135 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.4 | -8.0067 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.5 | -8.0043 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.6 | -8.002 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 56.7 | -8.0012 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 56.8 | -8.0001 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 56.9 | -8.0022 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57 | -8.014 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.1 | -8.018 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.2 | -8.0186 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.3 | -8.0205 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.4 | -8.0168 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.5 | -8.0147 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.6 | -8.01 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.058
| 57.7 | -8.0119 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 57.8 | -8.0143 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 57.9 | -8.0167 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58 | -8.0186 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.1 | -8.0155 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.2 | -8.0114 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.3 | -8.0074 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.4 | -8.0058 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.5 | -8.0085 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.071
| 58.6 | -8.0112 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 58.7 | -8.0091 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 58.8 | -8.007 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 58.9 | -8.0024 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59 | -7.9972 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.1 | -7.9966 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.2 | -7.9993 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.3 | -7.9981 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.4 | -8.0042 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.5 | -8.0046 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.6 | -8.0051 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 59.7 | -7.997 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 59.8 | -7.9889 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 59.9 | -7.9833 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60 | -7.9827 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.1 | -7.9821 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.2 | -7.9858 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.3 | -7.9896 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.4 | -8.003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.5 | -8.0084 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.082
| 60.6 | -8.0138 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 60.7 | -8.0211 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 60.8 | -8.0284 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 60.9 | -8.0302 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61 | -8.0304 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.1 | -8.0262 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.2 | -8.0204 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.3 | -8.0185 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.4 | -8.01 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.5 | -8.0067 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 61.6 | -8.0074 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 61.7 | -8.0101 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 61.8 | -8.0214 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 61.9 | -8.0242 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62 | -8.0306 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62.1 | -8.037 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62.2 | -8.0399 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62.3 | -8.034 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62.4 | -8.027 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.09
| 62.5 | -8.0197 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 62.6 | -8.0032 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 62.7 | -7.988 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 62.8 | -7.9749 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 62.9 | -7.9689 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63 | -7.9661 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63.1 | -7.9681 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63.2 | -7.9717 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63.3 | -7.9806 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63.4 | -7.988 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 63.5 | -7.9954 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 63.6 | -7.9981 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 63.7 | -8.0008 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 63.8 | -7.9966 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 63.9 | -7.9983 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64 | -7.9866 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64.1 | -7.975 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64.2 | -7.9709 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64.3 | -7.9758 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64.4 | -7.9809 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 64.5 | -7.9859 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 64.6 | -7.9939 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 64.7 | -8.0018 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 64.8 | -8.0141 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 64.9 | -8.0208 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 65 | -8.026 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 65.1 | -8.0251 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 65.2 | -8.0242 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 65.3 | -8.0174 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 65.4 | -8.0171 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 65.5 | -8.0187 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 65.6 | -8.021 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 65.7 | -8.0233 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 65.8 | -8.0249 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 65.9 | -8.018 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 66 | -8.0199 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 66.1 | -8.0219 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 66.2 | -8.0174 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 66.3 | -8.0199 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 66.4 | -8.0193 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 66.5 | -8.0188 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 66.6 | -8.0231 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 66.7 | -8.0273 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 66.8 | -8.0246 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 66.9 | -8.0236 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 67 | -8.0225 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 67.1 | -8.0234 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 67.2 | -8.0244 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 67.3 | -8.0227 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.07
| 67.4 | -8.021 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 67.5 | -8.0161 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 67.6 | -8.009 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 67.7 | -8.0019 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 67.8 | -7.9977 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 67.9 | -8.002 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 68 | -8.0018 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 68.1 | -8.0007 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 68.2 | -7.9985 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 68.3 | -7.9901 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.075
| 68.4 | -7.9852 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 68.5 | -7.9803 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 68.6 | -7.9798 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 68.7 | -7.9792 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 68.8 | -7.9743 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 68.9 | -7.9708 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 69 | -7.9675 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 69.1 | -7.9634 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 69.2 | -7.9613 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.069
| 69.3 | -7.9576 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.4 | -7.9539 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.5 | -7.9581 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.6 | -7.961 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.7 | -7.964 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.8 | -7.9643 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 69.9 | -7.9646 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 70 | -7.9684 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 70.1 | -7.9731 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 70.2 | -7.9757 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.056
| 70.3 | -7.9789 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.4 | -7.9796 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.5 | -7.98 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.6 | -7.9777 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.7 | -7.9743 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.8 | -7.9735 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 70.9 | -7.9726 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 71 | -7.9725 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 71.1 | -7.9725 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 71.2 | -7.9713 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.051
| 71.3 | -7.9784 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.4 | -7.9832 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.5 | -7.9867 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.6 | -7.9936 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.7 | -7.9944 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.8 | -7.994 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 71.9 | -7.9925 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 72 | -7.9906 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 72.1 | -7.9887 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 72.2 | -7.9888 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.3 | -7.9899 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.4 | -7.991 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.5 | -7.9926 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.6 | -7.9942 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.7 | -7.9946 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.8 | -7.9975 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 72.9 | -7.9998 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 73 | -8.0013 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 73.1 | -8.0027 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 73.2 | -8.0027 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.3 | -8.0002 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.4 | -8.0015 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.5 | -7.9976 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.6 | -7.9941 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.7 | -7.9965 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.8 | -7.9955 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 73.9 | -7.9956 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 74 | -7.9939 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 74.1 | -7.9921 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.049
| 74.2 | -7.9935 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.3 | -7.9943 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.4 | -7.995 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.5 | -7.9926 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.6 | -7.9902 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.7 | -7.9924 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.8 | -7.995 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 74.9 | -7.9981 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 75 | -8.0016 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 75.1 | -8.0052 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 75.2 | -8.009 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.3 | -8.011 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.4 | -8.0114 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.5 | -8.0127 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.6 | -8.0138 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.7 | -8.0121 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.8 | -8.0139 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 75.9 | -8.0156 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76 | -8.0189 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.1 | -8.0222 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.2 | -8.0189 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.3 | -8.0124 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.4 | -8.0058 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.5 | -8.0022 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.6 | -7.9962 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 76.7 | -7.9973 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 76.8 | -7.9947 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 76.9 | -7.9922 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77 | -7.9925 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.1 | -7.9927 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.2 | -7.9919 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.3 | -7.991 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.4 | -7.9901 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.5 | -7.9902 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.6 | -7.9903 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.054
| 77.7 | -7.9906 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 77.8 | -7.9933 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 77.9 | -7.996 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78 | -7.995 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.1 | -7.994 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.2 | -8.0006 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.3 | -8.0076 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.4 | -8.0146 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.5 | -8.0212 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.6 | -8.0302 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 78.7 | -8.0284 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 78.8 | -8.03 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 78.9 | -8.0319 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79 | -8.0303 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.1 | -8.0279 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.2 | -8.0271 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.3 | -8.0252 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.4 | -8.0247 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.5 | -8.0223 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.053
| 79.6 | -8.0195 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 79.7 | -8.0175 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 79.8 | -8.0125 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 79.9 | -8.0074 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80 | -8.0049 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.1 | -8.0035 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.2 | -8.0004 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.3 | -7.9971 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.4 | -7.9978 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.5 | -7.9989 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 80.6 | -7.9957 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 80.7 | -7.9993 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 80.8 | -7.9972 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 80.9 | -7.9949 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81 | -7.989 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.1 | -7.9839 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.2 | -7.9821 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.3 | -7.9822 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.4 | -7.9756 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.5 | -7.9691 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.062
| 81.6 | -7.9746 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 81.7 | -7.9819 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 81.8 | -7.9863 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 81.9 | -7.9907 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82 | -7.9924 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82.1 | -7.9929 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82.2 | -7.9965 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82.3 | -7.9987 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82.4 | -7.9975 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.052
| 82.5 | -7.9963 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 82.6 | -7.9994 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 82.7 | -7.9979 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 82.8 | -7.9971 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 82.9 | -7.9962 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83 | -8.006 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83.1 | -8.0158 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83.2 | -8.0185 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83.3 | -8.0195 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83.4 | -8.0258 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 83.5 | -8.0322 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 83.6 | -8.0217 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 83.7 | -8.0158 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 83.8 | -8.0187 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 83.9 | -8.0215 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84 | -8.0227 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84.1 | -8.024 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84.2 | -8.021 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84.3 | -8.015 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84.4 | -8.0083 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 84.5 | -7.9982 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 84.6 | -7.988 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 84.7 | -7.9807 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 84.8 | -7.9857 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 84.9 | -7.9907 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85 | -7.9829 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85.1 | -7.9752 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85.2 | -7.974 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85.3 | -7.973 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85.4 | -7.9721 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 85.5 | -7.9717 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 85.6 | -7.9763 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 85.7 | -7.9729 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 85.8 | -7.9606 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 85.9 | -7.9482 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 86 | -7.9451 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 86.1 | -7.942 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 86.2 | -7.9349 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 86.3 | -7.9355 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 86.4 | -7.9354 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 86.5 | -7.9388 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 86.6 | -7.9472 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 86.7 | -7.952 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 86.8 | -7.9495 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 86.9 | -7.9509 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 87 | -7.9579 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 87.1 | -7.9626 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 87.2 | -7.9646 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 87.3 | -7.9665 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.088
| 87.4 | -7.9671 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 87.5 | -7.9672 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 87.6 | -7.9686 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 87.7 | -7.9735 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 87.8 | -7.9781 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 87.9 | -7.9832 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 88 | -7.9835 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 88.1 | -7.9835 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 88.2 | -7.9862 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 88.3 | -7.987 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 88.4 | -7.9955 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 88.5 | -8.0039 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 88.6 | -7.9994 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 88.7 | -7.9949 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 88.8 | -7.9958 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 88.9 | -7.9929 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 89 | -7.9885 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 89.1 | -7.9816 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 89.2 | -7.98 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 89.3 | -7.9798 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.074
| 89.4 | -7.9848 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 89.5 | -7.9898 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 89.6 | -7.984 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 89.7 | -7.9781 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 89.8 | -7.9793 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 89.9 | -7.98 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 90 | -7.9744 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 90.1 | -7.9787 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 90.2 | -7.9871 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.063
| 90.3 | -7.9955 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.4 | -7.9897 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.5 | -7.9839 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.6 | -7.9894 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.7 | -7.9949 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.8 | -7.9937 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 90.9 | -7.9926 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 91 | -7.9978 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 91.1 | -7.9979 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 91.2 | -8.0015 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.085
| 91.3 | -8.0051 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.4 | -7.9938 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.5 | -7.9936 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.6 | -8.0033 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.7 | -8.0081 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.8 | -8.0098 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 91.9 | -8.0107 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 92 | -8.025 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 92.1 | -8.0202 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 92.2 | -8.0111 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 92.3 | -8.0086 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.4 | -8.0128 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.5 | -8.0169 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.6 | -8.0106 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.7 | -8.0074 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.8 | -8.0052 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 92.9 | -8.0034 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 93 | -7.9968 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 93.1 | -7.995 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 93.2 | -7.9892 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 93.3 | -7.9839 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.4 | -7.9896 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.5 | -7.9915 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.6 | -7.993 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.7 | -7.9888 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.8 | -7.9845 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 93.9 | -7.9853 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 94 | -7.9791 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 94.1 | -7.9876 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 94.2 | -7.9934 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.06
| 94.3 | -7.9926 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.4 | -7.9912 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.5 | -7.9897 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.6 | -7.9955 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.7 | -7.9937 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.8 | -7.9918 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 94.9 | -7.9895 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95 | -7.9856 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.1 | -7.9868 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.2 | -7.9867 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.3 | -7.9861 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.4 | -7.9898 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.5 | -7.9862 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.6 | -7.9825 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 95.7 | -7.9847 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 95.8 | -7.9869 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 95.9 | -7.9848 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96 | -7.9846 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.1 | -7.9791 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.2 | -7.9764 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.3 | -7.9738 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.4 | -7.9798 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.5 | -7.9858 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.6 | -7.9919 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 96.7 | -7.9969 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 96.8 | -8.002 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 96.9 | -8.008 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97 | -8.0157 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.1 | -8.0233 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.2 | -8.0255 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.3 | -8.0266 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.4 | -8.0235 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.5 | -8.015 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 97.6 | -8.0099 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 97.7 | -8.0097 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 97.8 | -8.0168 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 97.9 | -8.0238 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98 | -8.0227 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.1 | -8.0205 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.2 | -8.0211 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.3 | -8.0218 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.4 | -8.0135 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.5 | -8.0038 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.028
| 98.6 | -7.9969 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 98.7 | -7.9954 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 98.8 | -7.9966 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 98.9 | -7.9969 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99 | -7.9972 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.1 | -7.9989 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.2 | -8.0025 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.3 | -8.0051 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.4 | -8.0077 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.5 | -8.0157 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 99.6 | -8.0203 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 99.7 | -8.0249 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 99.8 | -8.0223 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 99.9 | -8.0197 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100 | -8.0233 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.1 | -8.0283 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.2 | -8.0304 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.3 | -8.0264 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.4 | -8.0283 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.5 | -8.0316 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 100.6 | -8.0255 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 100.7 | -8.0225 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 100.8 | -8.0153 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 100.9 | -8.0081 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101 | -8.0053 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101.1 | -8.001 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101.2 | -7.9914 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101.3 | -7.9855 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101.4 | -7.9797 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 101.5 | -7.9777 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 101.6 | -7.9758 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 101.7 | -7.9739 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 101.8 | -7.9773 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 101.9 | -7.9807 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102 | -7.983 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102.1 | -7.9839 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102.2 | -7.9847 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102.3 | -7.9905 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102.4 | -7.9918 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 102.5 | -7.9914 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 102.6 | -7.9975 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 102.7 | -7.997 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 102.8 | -7.998 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 102.9 | -7.999 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103 | -7.9969 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103.1 | -7.9948 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103.2 | -8.0078 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103.3 | -8.019 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103.4 | -8.0244 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.999
| 103.5 | -8.026 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 103.6 | -8.0275 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 103.7 | -8.029 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 103.8 | -8.0252 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 103.9 | -8.0169 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 104 | -8.0097 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 104.1 | -8.0036 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 104.2 | -7.998 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 104.3 | -7.9937 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 104.4 | -7.9945 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 104.5 | -7.997 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 104.6 | -8.0003 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 104.7 | -8.0072 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 104.8 | -8.0135 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 104.9 | -8.0198 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 105 | -8.0245 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 105.1 | -8.0228 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 105.2 | -8.0116 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 105.3 | -8.007 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 105.4 | -8.0081 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 105.5 | -8.0092 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 105.6 | -8.0103 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 105.7 | -8.0114 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 105.8 | -8.0088 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 105.9 | -8.0107 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 106 | -8.0145 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 106.1 | -8.0183 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 106.2 | -8.0216 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 106.3 | -8.0219 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 106.4 | -8.0173 | -8 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 106.5 | -8.0108 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 106.6 | -8.0035 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 106.7 | -7.9961 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 106.8 | -7.9894 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 106.9 | -7.9928 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 107 | -7.9965 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 107.1 | -8.0072 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 107.2 | -8.0178 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 107.3 | -8.0213 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.077
| 107.4 | -8.0248 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 107.5 | -8.0282 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 107.6 | -8.0324 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 107.7 | -8.0366 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 107.8 | -8.0445 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 107.9 | -8.061 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 108 | -8.0696 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 108.1 | -8.0776 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 108.2 | -8.0855 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 108.3 | -8.0952 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 108.4 | -8.1049 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 108.5 | -8.1144 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 108.6 | -8.1251 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 108.7 | -8.1359 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 108.8 | -8.1486 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 108.9 | -8.1512 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 109 | -8.1558 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 109.1 | -8.1593 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 109.2 | -8.1628 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 109.3 | -8.1636 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.4 | -8.1644 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.5 | -8.1633 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.6 | -8.1622 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.7 | -8.1611 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.8 | -8.16 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 109.9 | -8.1538 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 110 | -8.1528 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 110.1 | -8.1548 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 110.2 | -8.1568 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.913
| 110.3 | -8.1604 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.4 | -8.164 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.5 | -8.1671 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.6 | -8.1691 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.7 | -8.1736 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.8 | -8.1762 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 110.9 | -8.1788 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 111 | -8.1797 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 111.1 | -8.176 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 111.2 | -8.1723 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.869
| 111.3 | -8.1781 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.4 | -8.1839 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.5 | -8.1872 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.6 | -8.1921 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.7 | -8.1983 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.8 | -8.2044 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 111.9 | -8.2071 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 112 | -8.2061 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 112.1 | -8.2038 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 112.2 | -8.2015 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.843
| 112.3 | -8.1987 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.4 | -8.2012 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.5 | -8.1989 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.6 | -8.2026 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.7 | -8.2036 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.8 | -8.2047 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 112.9 | -8.205 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 113 | -8.2018 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 113.1 | -8.2077 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 113.2 | -8.2136 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.823
| 113.3 | -8.2132 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.4 | -8.2128 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.5 | -8.2181 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.6 | -8.2208 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.7 | -8.2222 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.8 | -8.2235 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 113.9 | -8.2237 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 114 | -8.2244 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 114.1 | -8.2242 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.796
| 114.2 | -8.2245 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.3 | -8.2248 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.4 | -8.2224 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.5 | -8.2258 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.6 | -8.2255 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.7 | -8.2252 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.8 | -8.2263 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 114.9 | -8.2281 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 115 | -8.2374 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 115.1 | -8.2427 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.81
| 115.2 | -8.248 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.3 | -8.2448 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.4 | -8.247 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.5 | -8.2494 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.6 | -8.247 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.7 | -8.2447 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.8 | -8.2392 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 115.9 | -8.2424 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116 | -8.2493 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.1 | -8.255 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.2 | -8.2601 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.3 | -8.259 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.4 | -8.2659 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.5 | -8.2739 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.6 | -8.2766 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.792
| 116.7 | -8.2792 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 116.8 | -8.2772 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 116.9 | -8.2722 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117 | -8.2599 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.1 | -8.2476 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.2 | -8.2353 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.3 | -8.2329 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.4 | -8.2327 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.5 | -8.2312 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.6 | -8.2346 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.789
| 117.7 | -8.2359 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 117.8 | -8.2404 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 117.9 | -8.2402 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118 | -8.2399 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.1 | -8.2408 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.2 | -8.2431 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.3 | -8.2511 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.4 | -8.2436 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.5 | -8.2366 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.6 | -8.2327 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.776
| 118.7 | -8.235 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.77
| 118.8 | -8.2351 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.77
| 118.9 | -8.2406 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.77
| 119 | -8.2493 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.77
| 119.1 | -8.2631 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.77
| 119.2 | -8.2769 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.3 | -8.2787 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.4 | -8.2733 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.5 | -8.2744 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.6 | -8.2755 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.7 | -8.2787 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.8 | -8.275 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 119.9 | -8.2708 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120 | -8.2735 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.1 | -8.2761 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.2 | -8.2689 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.3 | -8.2624 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.4 | -8.2675 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.5 | -8.2675 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.6 | -8.2675 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.797
| 120.7 | -8.2699 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 120.8 | -8.2724 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 120.9 | -8.268 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121 | -8.2636 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.1 | -8.254 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.2 | -8.2401 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.3 | -8.2448 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.4 | -8.249 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.5 | -8.2454 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.774
| 121.6 | -8.2419 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 121.7 | -8.2491 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 121.8 | -8.2616 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 121.9 | -8.2719 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122 | -8.2575 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.1 | -8.243 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.2 | -8.2472 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.3 | -8.2508 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.4 | -8.2475 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.5 | -8.2493 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 122.6 | -8.2543 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 122.7 | -8.2506 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 122.8 | -8.2532 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 122.9 | -8.2604 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123 | -8.2675 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.1 | -8.2662 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.2 | -8.2727 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.3 | -8.2767 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.4 | -8.2808 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.5 | -8.2861 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.767
| 123.6 | -8.2936 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 123.7 | -8.2904 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 123.8 | -8.2778 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 123.9 | -8.2652 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124 | -8.2658 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124.1 | -8.2664 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124.2 | -8.2608 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124.3 | -8.2558 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124.4 | -8.2578 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.775
| 124.5 | -8.2599 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 124.6 | -8.2588 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 124.7 | -8.262 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 124.8 | -8.2642 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 124.9 | -8.2615 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125 | -8.2588 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125.1 | -8.2619 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125.2 | -8.2592 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125.3 | -8.2511 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125.4 | -8.243 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.787
| 125.5 | -8.2348 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 125.6 | -8.2317 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 125.7 | -8.2287 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 125.8 | -8.2355 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 125.9 | -8.2424 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 126 | -8.2456 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 126.1 | -8.2489 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 126.2 | -8.258 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 126.3 | -8.2671 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.751
| 126.4 | -8.2692 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 126.5 | -8.2646 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 126.6 | -8.2674 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 126.7 | -8.257 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 126.8 | -8.2465 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 126.9 | -8.2449 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 127 | -8.2434 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 127.1 | -8.2456 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 127.2 | -8.2471 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 127.3 | -8.2487 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.769
| 127.4 | -8.2551 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 127.5 | -8.2617 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 127.6 | -8.2577 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 127.7 | -8.2537 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 127.8 | -8.251 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 127.9 | -8.2483 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 128 | -8.2561 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 128.1 | -8.2603 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 128.2 | -8.2548 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 128.3 | -8.2454 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 128.4 | -8.236 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 128.5 | -8.2354 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 128.6 | -8.2286 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 128.7 | -8.2307 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 128.8 | -8.2275 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 128.9 | -8.2204 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 129 | -8.2184 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 129.1 | -8.2155 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 129.2 | -8.2155 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.765
| 129.3 | -8.2191 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.4 | -8.2178 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.5 | -8.2192 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.6 | -8.2237 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.7 | -8.2282 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.8 | -8.2285 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 129.9 | -8.2288 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 130 | -8.2239 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 130.1 | -8.228 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 130.2 | -8.2324 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.753
| 130.3 | -8.2406 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.4 | -8.2532 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.5 | -8.2627 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.6 | -8.2711 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.7 | -8.2783 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.8 | -8.282 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 130.9 | -8.2856 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 131 | -8.2882 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 131.1 | -8.2899 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 131.2 | -8.2858 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 131.3 | -8.284 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.4 | -8.2822 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.5 | -8.2777 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.6 | -8.269 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.7 | -8.2676 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.8 | -8.2726 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 131.9 | -8.2776 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 132 | -8.2837 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 132.1 | -8.2877 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 132.2 | -8.2914 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.757
| 132.3 | -8.284 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.4 | -8.2722 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.5 | -8.2671 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.6 | -8.261 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.7 | -8.256 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.8 | -8.2588 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 132.9 | -8.2615 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 133 | -8.2609 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 133.1 | -8.2611 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.726
| 133.2 | -8.2663 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.3 | -8.2695 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.4 | -8.2727 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.5 | -8.276 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.6 | -8.2829 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.7 | -8.2818 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.8 | -8.2784 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 133.9 | -8.2795 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134 | -8.2827 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.1 | -8.2789 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.2 | -8.2748 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.3 | -8.2817 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.4 | -8.2879 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.5 | -8.2883 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.6 | -8.2884 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.75
| 134.7 | -8.2886 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 134.8 | -8.2917 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 134.9 | -8.2948 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135 | -8.3003 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.1 | -8.303 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.2 | -8.3067 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.3 | -8.3065 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.4 | -8.3063 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.5 | -8.3079 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.736
| 135.6 | -8.31 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 135.7 | -8.3108 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 135.8 | -8.3115 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 135.9 | -8.3089 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136 | -8.3063 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.1 | -8.3093 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.2 | -8.3102 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.3 | -8.3098 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.4 | -8.31 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.5 | -8.3089 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.738
| 136.6 | -8.3115 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 136.7 | -8.314 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 136.8 | -8.3112 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 136.9 | -8.3085 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137 | -8.3056 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137.1 | -8.3056 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137.2 | -8.311 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137.3 | -8.3127 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137.4 | -8.3144 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.724
| 137.5 | -8.3143 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 137.6 | -8.3128 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 137.7 | -8.311 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 137.8 | -8.3121 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 137.9 | -8.312 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138 | -8.3101 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138.1 | -8.3061 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138.2 | -8.3025 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138.3 | -8.3033 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138.4 | -8.3042 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.715
| 138.5 | -8.3055 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 138.6 | -8.3048 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 138.7 | -8.3041 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 138.8 | -8.3105 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 138.9 | -8.3169 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139 | -8.3168 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139.1 | -8.3165 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139.2 | -8.3128 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139.3 | -8.3128 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139.4 | -8.3127 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.699
| 139.5 | -8.3117 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 139.6 | -8.3082 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 139.7 | -8.3089 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 139.8 | -8.3068 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 139.9 | -8.3047 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 140 | -8.3043 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 140.1 | -8.3037 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 140.2 | -8.3106 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 140.3 | -8.3146 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 140.4 | -8.3186 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 140.5 | -8.3233 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 140.6 | -8.3219 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 140.7 | -8.3248 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 140.8 | -8.324 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 140.9 | -8.3206 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 141 | -8.3205 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 141.1 | -8.3187 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 141.2 | -8.3145 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 141.3 | -8.3104 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.7
| 141.4 | -8.312 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 141.5 | -8.3146 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 141.6 | -8.3208 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 141.7 | -8.318 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 141.8 | -8.3152 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 141.9 | -8.3124 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 142 | -8.3135 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 142.1 | -8.3101 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 142.2 | -8.3092 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 142.3 | -8.3083 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.695
| 142.4 | -8.3074 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 142.5 | -8.3062 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 142.6 | -8.3103 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 142.7 | -8.3059 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 142.8 | -8.3051 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 142.9 | -8.3069 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 143 | -8.3087 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 143.1 | -8.3085 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 143.2 | -8.3106 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 143.3 | -8.3126 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.686
| 143.4 | -8.3133 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 143.5 | -8.314 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 143.6 | -8.3125 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 143.7 | -8.3164 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 143.8 | -8.3203 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 143.9 | -8.3309 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 144 | -8.3375 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 144.1 | -8.3439 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 144.2 | -8.3383 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.671
| 144.3 | -8.3327 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.4 | -8.3272 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.5 | -8.3306 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.6 | -8.3347 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.7 | -8.3373 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.8 | -8.3364 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 144.9 | -8.3355 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 145 | -8.3393 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 145.1 | -8.3396 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 145.2 | -8.3369 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 145.3 | -8.3356 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.4 | -8.3299 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.5 | -8.3269 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.6 | -8.3343 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.7 | -8.3436 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.8 | -8.3498 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 145.9 | -8.3494 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 146 | -8.349 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 146.1 | -8.3487 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 146.2 | -8.3555 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.3 | -8.3548 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.4 | -8.354 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.5 | -8.3432 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.6 | -8.3446 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.7 | -8.3459 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.8 | -8.3478 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 146.9 | -8.3497 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147 | -8.3442 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.1 | -8.3431 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.2 | -8.3422 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.3 | -8.3399 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.4 | -8.3375 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.5 | -8.3406 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.6 | -8.3355 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 147.7 | -8.3304 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 147.8 | -8.3329 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 147.9 | -8.3354 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148 | -8.339 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.1 | -8.3347 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.2 | -8.3252 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.3 | -8.3234 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.4 | -8.3265 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.5 | -8.331 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.676
| 148.6 | -8.3256 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 148.7 | -8.3261 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 148.8 | -8.3249 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 148.9 | -8.3236 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149 | -8.3254 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.1 | -8.3277 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.2 | -8.3307 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.3 | -8.3292 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.4 | -8.3277 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.5 | -8.3286 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 149.6 | -8.3267 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 149.7 | -8.3248 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 149.8 | -8.3185 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 149.9 | -8.3121 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150 | -8.2984 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.1 | -8.3038 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.2 | -8.311 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.3 | -8.3148 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.4 | -8.3137 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.5 | -8.312 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.68
| 150.6 | -8.3054 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 150.7 | -8.3074 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 150.8 | -8.3131 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 150.9 | -8.3188 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151 | -8.319 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.1 | -8.3253 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.2 | -8.3317 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.3 | -8.3431 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.4 | -8.3546 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.5 | -8.3513 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.678
| 151.6 | -8.3526 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 151.7 | -8.354 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 151.8 | -8.3539 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 151.9 | -8.3538 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152 | -8.3541 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.1 | -8.3481 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.2 | -8.3408 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.3 | -8.338 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.4 | -8.3352 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.5 | -8.3426 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.668
| 152.6 | -8.345 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 152.7 | -8.3389 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 152.8 | -8.3306 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 152.9 | -8.3224 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153 | -8.3216 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153.1 | -8.3172 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153.2 | -8.3071 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153.3 | -8.2965 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153.4 | -8.2948 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 153.5 | -8.2974 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 153.6 | -8.293 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 153.7 | -8.2886 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 153.8 | -8.2857 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 153.9 | -8.2841 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154 | -8.2883 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154.1 | -8.2901 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154.2 | -8.2933 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154.3 | -8.3042 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154.4 | -8.315 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 154.5 | -8.3161 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 154.6 | -8.3216 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 154.7 | -8.3272 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 154.8 | -8.3308 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 154.9 | -8.3329 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155 | -8.3319 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155.1 | -8.3308 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155.2 | -8.3339 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155.3 | -8.3371 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155.4 | -8.3365 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.666
| 155.5 | -8.3336 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 155.6 | -8.3357 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 155.7 | -8.3366 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 155.8 | -8.3374 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 155.9 | -8.3378 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 156 | -8.3413 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 156.1 | -8.3423 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 156.2 | -8.3436 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 156.3 | -8.3362 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 156.4 | -8.3311 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 156.5 | -8.3301 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 156.6 | -8.3324 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 156.7 | -8.3316 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 156.8 | -8.332 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 156.9 | -8.3345 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 157 | -8.3387 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 157.1 | -8.3405 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 157.2 | -8.3438 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 157.3 | -8.3475 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 157.4 | -8.3482 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 157.5 | -8.35 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 157.6 | -8.3518 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 157.7 | -8.3538 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 157.8 | -8.3558 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 157.9 | -8.3651 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 158 | -8.3621 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 158.1 | -8.3655 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 158.2 | -8.3686 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 158.3 | -8.3758 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 158.4 | -8.3808 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 158.5 | -8.3755 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 158.6 | -8.3702 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 158.7 | -8.3685 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 158.8 | -8.3669 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 158.9 | -8.3655 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 159 | -8.3645 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 159.1 | -8.366 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 159.2 | -8.3676 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 159.3 | -8.371 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 159.4 | -8.3692 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 159.5 | -8.3687 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 159.6 | -8.3682 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 159.7 | -8.3705 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 159.8 | -8.3729 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 159.9 | -8.3658 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 160 | -8.3658 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 160.1 | -8.3641 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 160.2 | -8.3625 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.642
| 160.3 | -8.3615 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.4 | -8.355 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.5 | -8.3591 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.6 | -8.3588 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.7 | -8.3579 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.8 | -8.357 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 160.9 | -8.3596 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 161 | -8.3626 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 161.1 | -8.3655 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 161.2 | -8.3733 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 161.3 | -8.3788 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.4 | -8.379 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.5 | -8.3829 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.6 | -8.3859 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.7 | -8.3871 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.8 | -8.3866 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 161.9 | -8.3925 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 162 | -8.3998 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 162.1 | -8.4071 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 162.2 | -8.4108 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.3 | -8.4126 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.4 | -8.4168 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.5 | -8.424 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.6 | -8.4358 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.7 | -8.4372 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.8 | -8.4387 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 162.9 | -8.4358 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 163 | -8.4336 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 163.1 | -8.4318 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 163.2 | -8.4252 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.3 | -8.4193 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.4 | -8.4243 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.5 | -8.4238 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.6 | -8.4242 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.7 | -8.4247 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.8 | -8.4248 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 163.9 | -8.4212 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164 | -8.4186 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.1 | -8.4155 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.2 | -8.4159 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.3 | -8.4171 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.4 | -8.4163 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.5 | -8.4052 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.6 | -8.3944 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 164.7 | -8.394 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 164.8 | -8.3969 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 164.9 | -8.3972 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165 | -8.4026 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.1 | -8.4076 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.2 | -8.4132 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.3 | -8.4171 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.4 | -8.4153 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.5 | -8.4142 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.6 | -8.4132 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 165.7 | -8.4121 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 165.8 | -8.411 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 165.9 | -8.4085 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166 | -8.404 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.1 | -8.3992 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.2 | -8.3945 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.3 | -8.3906 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.4 | -8.3874 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.5 | -8.3919 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.606
| 166.6 | -8.393 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 166.7 | -8.3941 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 166.8 | -8.392 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 166.9 | -8.3953 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167 | -8.3932 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.1 | -8.3906 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.2 | -8.3874 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.3 | -8.3839 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.4 | -8.3837 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.5 | -8.3828 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.621
| 167.6 | -8.3847 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 167.7 | -8.3867 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 167.8 | -8.3907 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 167.9 | -8.3958 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168 | -8.4039 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168.1 | -8.4127 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168.2 | -8.4214 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168.3 | -8.4174 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168.4 | -8.4248 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 168.5 | -8.423 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 168.6 | -8.4288 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 168.7 | -8.4346 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 168.8 | -8.4366 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 168.9 | -8.4356 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169 | -8.4336 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169.1 | -8.4308 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169.2 | -8.4279 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169.3 | -8.4288 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169.4 | -8.4276 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 169.5 | -8.4263 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 169.6 | -8.4221 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 169.7 | -8.4179 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 169.8 | -8.4146 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 169.9 | -8.4135 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170 | -8.4065 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170.1 | -8.3996 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170.2 | -8.3997 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170.3 | -8.4082 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170.4 | -8.4007 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.633
| 170.5 | -8.3973 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 170.6 | -8.3948 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 170.7 | -8.3922 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 170.8 | -8.3944 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 170.9 | -8.3966 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171 | -8.3983 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171.1 | -8.3999 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171.2 | -8.4015 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171.3 | -8.3969 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171.4 | -8.3953 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.631
| 171.5 | -8.3955 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 171.6 | -8.3957 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 171.7 | -8.3964 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 171.8 | -8.3961 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 171.9 | -8.3913 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172 | -8.3914 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172.1 | -8.388 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172.2 | -8.3775 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172.3 | -8.37 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172.4 | -8.3763 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 172.5 | -8.3854 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 172.6 | -8.3889 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 172.7 | -8.3865 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 172.8 | -8.3832 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 172.9 | -8.386 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 173 | -8.3884 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 173.1 | -8.3872 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 173.2 | -8.386 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 173.3 | -8.3901 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 173.4 | -8.394 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 173.5 | -8.3972 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 173.6 | -8.4005 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 173.7 | -8.4019 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 173.8 | -8.3986 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 173.9 | -8.3964 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 174 | -8.3972 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 174.1 | -8.4016 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 174.2 | -8.4121 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 174.3 | -8.4188 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.624
| 174.4 | -8.4151 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 174.5 | -8.4087 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 174.6 | -8.4061 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 174.7 | -8.4094 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 174.8 | -8.4126 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 174.9 | -8.4061 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 175 | -8.4033 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 175.1 | -8.4054 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 175.2 | -8.4094 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.664
| 175.3 | -8.4063 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.4 | -8.4062 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.5 | -8.4067 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.6 | -8.4036 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.7 | -8.402 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.8 | -8.4039 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 175.9 | -8.406 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 176 | -8.4078 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 176.1 | -8.4095 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 176.2 | -8.4069 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.65
| 176.3 | -8.4026 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.4 | -8.4037 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.5 | -8.4031 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.6 | -8.3988 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.7 | -8.3919 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.8 | -8.3914 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 176.9 | -8.3915 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 177 | -8.3907 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 177.1 | -8.3899 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 177.2 | -8.3871 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 177.3 | -8.3856 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.4 | -8.3794 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.5 | -8.3732 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.6 | -8.3706 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.7 | -8.371 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.8 | -8.3725 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 177.9 | -8.3738 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 178 | -8.3723 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 178.1 | -8.3776 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 178.2 | -8.3811 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.639
| 178.3 | -8.384 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.4 | -8.3887 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.5 | -8.396 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.6 | -8.4033 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.7 | -8.4132 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.8 | -8.4108 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 178.9 | -8.4133 | -8.398 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 179 | -8.4131 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 179.1 | -8.4129 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 179.2 | -8.4131 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.619
| 179.3 | -8.4122 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.4 | -8.4126 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.5 | -8.413 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.6 | -8.4173 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.7 | -8.4187 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.8 | -8.4229 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 179.9 | -8.4235 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 180 | -8.4314 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 180.1 | -8.4325 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 180.2 | -8.4259 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.661
| 180.3 | -8.4311 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.4 | -8.4345 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.5 | -8.4365 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.6 | -8.4386 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.7 | -8.4363 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.8 | -8.4379 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 180.9 | -8.4377 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 181 | -8.4371 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 181.1 | -8.4365 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 181.2 | -8.4289 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.617
| 181.3 | -8.4304 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.4 | -8.4358 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.5 | -8.4412 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.6 | -8.444 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.7 | -8.4469 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.8 | -8.443 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 181.9 | -8.4494 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 182 | -8.4485 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 182.1 | -8.4396 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.632
| 182.2 | -8.4465 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.3 | -8.4449 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.4 | -8.4401 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.5 | -8.4355 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.6 | -8.4333 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.7 | -8.4306 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.8 | -8.4299 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 182.9 | -8.4288 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183 | -8.428 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.1 | -8.4272 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.2 | -8.433 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.3 | -8.4351 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.4 | -8.4329 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.5 | -8.4306 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.6 | -8.4271 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.594
| 183.7 | -8.4235 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 183.8 | -8.4277 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 183.9 | -8.4253 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184 | -8.4229 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.1 | -8.4302 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.2 | -8.4327 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.3 | -8.4352 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.4 | -8.4411 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.5 | -8.4466 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.6 | -8.4498 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.602
| 184.7 | -8.4545 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 184.8 | -8.4578 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 184.9 | -8.4616 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185 | -8.4653 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.1 | -8.4609 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.2 | -8.4614 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.3 | -8.4619 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.4 | -8.4624 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.5 | -8.4639 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.565
| 185.6 | -8.4654 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 185.7 | -8.4684 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 185.8 | -8.4674 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 185.9 | -8.4719 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186 | -8.4764 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.1 | -8.4763 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.2 | -8.4734 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.3 | -8.4662 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.4 | -8.4632 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.5 | -8.4605 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.608
| 186.6 | -8.4516 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 186.7 | -8.4454 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 186.8 | -8.4468 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 186.9 | -8.4481 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187 | -8.4495 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187.1 | -8.4597 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187.2 | -8.4654 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187.3 | -8.4711 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187.4 | -8.4705 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.575
| 187.5 | -8.4689 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 187.6 | -8.4727 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 187.7 | -8.4736 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 187.8 | -8.4746 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 187.9 | -8.4619 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188 | -8.4493 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.1 | -8.445 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.2 | -8.4386 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.3 | -8.4366 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.4 | -8.4389 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.5 | -8.4412 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 188.6 | -8.4508 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 188.7 | -8.4553 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 188.8 | -8.4537 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 188.9 | -8.4554 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189 | -8.4571 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189.1 | -8.4508 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189.2 | -8.451 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189.3 | -8.4529 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189.4 | -8.4612 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.612
| 189.5 | -8.4694 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 189.6 | -8.4718 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 189.7 | -8.4636 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 189.8 | -8.4555 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 189.9 | -8.4555 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190 | -8.4627 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190.1 | -8.4616 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190.2 | -8.4671 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190.3 | -8.4725 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190.4 | -8.4693 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 190.5 | -8.4652 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 190.6 | -8.4579 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 190.7 | -8.4548 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 190.8 | -8.4541 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 190.9 | -8.4502 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191 | -8.4416 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191.1 | -8.4463 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191.2 | -8.4396 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191.3 | -8.4358 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191.4 | -8.4321 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 191.5 | -8.426 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 191.6 | -8.4204 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 191.7 | -8.4242 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 191.8 | -8.4247 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 191.9 | -8.4252 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 192 | -8.4186 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 192.1 | -8.4193 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 192.2 | -8.4204 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 192.3 | -8.4216 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 192.4 | -8.4227 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 192.5 | -8.4241 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 192.6 | -8.4267 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 192.7 | -8.4284 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 192.8 | -8.4277 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 192.9 | -8.4255 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 193 | -8.4278 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 193.1 | -8.4241 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 193.2 | -8.4251 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 193.3 | -8.4214 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 193.4 | -8.4176 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 193.5 | -8.4161 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 193.6 | -8.4147 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 193.7 | -8.4179 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 193.8 | -8.4243 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 193.9 | -8.4307 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 194 | -8.4401 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 194.1 | -8.4467 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 194.2 | -8.4437 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 194.3 | -8.4408 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 194.4 | -8.4348 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 194.5 | -8.4335 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 194.6 | -8.435 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 194.7 | -8.4369 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 194.8 | -8.443 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 194.9 | -8.4506 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 195 | -8.454 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 195.1 | -8.4575 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 195.2 | -8.4583 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.53
| 195.3 | -8.4622 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.4 | -8.4662 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.5 | -8.4717 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.6 | -8.4773 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.7 | -8.4807 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.8 | -8.4777 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 195.9 | -8.4746 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 196 | -8.4732 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 196.1 | -8.4702 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 196.2 | -8.4689 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 196.3 | -8.4676 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 196.4 | -8.4717 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 196.5 | -8.4719 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 196.6 | -8.4691 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 196.7 | -8.4681 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 196.8 | -8.4664 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 196.9 | -8.4647 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 197 | -8.4658 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 197.1 | -8.4645 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 197.2 | -8.4658 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 197.3 | -8.464 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.4 | -8.4657 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.5 | -8.4648 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.6 | -8.4638 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.7 | -8.4693 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.8 | -8.4813 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 197.9 | -8.4922 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 198 | -8.4943 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 198.1 | -8.4964 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 198.2 | -8.4985 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.543
| 198.3 | -8.5006 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.4 | -8.5024 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.5 | -8.5029 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.6 | -8.5048 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.7 | -8.5063 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.8 | -8.5044 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 198.9 | -8.5018 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 199 | -8.4987 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 199.1 | -8.498 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 199.2 | -8.4972 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.3 | -8.496 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.4 | -8.4912 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.5 | -8.4895 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.6 | -8.4907 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.7 | -8.4853 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.8 | -8.48 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 199.9 | -8.4727 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 200 | -8.4681 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 200.1 | -8.4644 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.591
| 200.2 | -8.4633 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.3 | -8.4637 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.4 | -8.4621 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.5 | -8.4628 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.6 | -8.4636 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.7 | -8.4646 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.8 | -8.4641 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 200.9 | -8.4659 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201 | -8.4683 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.1 | -8.4707 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.2 | -8.4715 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.3 | -8.4729 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.4 | -8.4736 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.5 | -8.475 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.6 | -8.4735 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.57
| 201.7 | -8.4726 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 201.8 | -8.4717 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 201.9 | -8.4739 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202 | -8.4778 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.1 | -8.4823 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.2 | -8.4869 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.3 | -8.4877 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.4 | -8.4886 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.5 | -8.4864 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.571
| 202.6 | -8.4842 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 202.7 | -8.4832 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 202.8 | -8.4836 | -8.4643 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 202.9 | -8.4833 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203 | -8.4839 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.1 | -8.4827 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.2 | -8.4829 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.3 | -8.4832 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.4 | -8.4844 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.5 | -8.4853 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 203.6 | -8.4862 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 203.7 | -8.4866 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 203.8 | -8.4845 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 203.9 | -8.4892 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204 | -8.4864 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.1 | -8.4864 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.2 | -8.4864 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.3 | -8.4875 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.4 | -8.4886 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.5 | -8.494 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.601
| 204.6 | -8.5005 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 204.7 | -8.5058 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 204.8 | -8.5067 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 204.9 | -8.5069 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205 | -8.5051 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.1 | -8.504 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.2 | -8.5029 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.3 | -8.5018 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.4 | -8.5044 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.5 | -8.5047 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.567
| 205.6 | -8.5092 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 205.7 | -8.5136 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 205.8 | -8.5156 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 205.9 | -8.5136 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206 | -8.515 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206.1 | -8.5181 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206.2 | -8.5212 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206.3 | -8.5245 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206.4 | -8.5255 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.569
| 206.5 | -8.5242 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 206.6 | -8.5216 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 206.7 | -8.519 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 206.8 | -8.5218 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 206.9 | -8.5234 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207 | -8.5274 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207.1 | -8.5342 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207.2 | -8.541 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207.3 | -8.5433 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207.4 | -8.5483 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.557
| 207.5 | -8.5485 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 207.6 | -8.5445 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 207.7 | -8.5406 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 207.8 | -8.5398 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 207.9 | -8.5378 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 208 | -8.5394 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 208.1 | -8.5349 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 208.2 | -8.5307 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 208.3 | -8.5298 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.577
| 208.4 | -8.5281 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 208.5 | -8.5263 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 208.6 | -8.5214 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 208.7 | -8.5165 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 208.8 | -8.5126 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 208.9 | -8.5155 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 209 | -8.5134 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 209.1 | -8.5096 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 209.2 | -8.5072 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 209.3 | -8.5077 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.566
| 209.4 | -8.4989 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 209.5 | -8.4948 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 209.6 | -8.4881 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 209.7 | -8.4813 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 209.8 | -8.4825 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 209.9 | -8.4842 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 210 | -8.4824 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 210.1 | -8.4806 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 210.2 | -8.4784 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 210.3 | -8.4758 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.547
| 210.4 | -8.4811 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 210.5 | -8.4853 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 210.6 | -8.4929 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 210.7 | -8.5005 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 210.8 | -8.5021 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 210.9 | -8.4921 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 211 | -8.4876 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 211.1 | -8.483 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 211.2 | -8.477 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 211.3 | -8.4726 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.545
| 211.4 | -8.4708 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 211.5 | -8.4691 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 211.6 | -8.47 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 211.7 | -8.4709 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 211.8 | -8.4656 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 211.9 | -8.4584 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 212 | -8.4547 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 212.1 | -8.4492 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 212.2 | -8.4512 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 212.3 | -8.4516 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 212.4 | -8.4499 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 212.5 | -8.4494 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 212.6 | -8.4539 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 212.7 | -8.4594 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 212.8 | -8.4688 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 212.9 | -8.4847 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 213 | -8.4993 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 213.1 | -8.5138 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 213.2 | -8.5179 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.479
| 213.3 | -8.5255 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.4 | -8.5342 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.5 | -8.5452 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.6 | -8.5563 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.7 | -8.5565 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.8 | -8.5675 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 213.9 | -8.5786 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 214 | -8.5787 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 214.1 | -8.5806 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 214.2 | -8.575 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.466
| 214.3 | -8.5698 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.4 | -8.5619 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.5 | -8.558 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.6 | -8.5492 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.7 | -8.5442 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.8 | -8.5375 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 214.9 | -8.5318 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 215 | -8.5272 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 215.1 | -8.5226 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 215.2 | -8.5191 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.539
| 215.3 | -8.5113 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.4 | -8.5024 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.5 | -8.4912 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.6 | -8.4882 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.7 | -8.4954 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.8 | -8.4945 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 215.9 | -8.4935 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 216 | -8.5035 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 216.1 | -8.5147 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 216.2 | -8.5253 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 216.3 | -8.5352 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.4 | -8.5451 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.5 | -8.5509 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.6 | -8.5527 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.7 | -8.5536 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.8 | -8.5506 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 216.9 | -8.5459 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 217 | -8.5412 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 217.1 | -8.5402 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 217.2 | -8.5472 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.489
| 217.3 | -8.557 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.4 | -8.5668 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.5 | -8.5766 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.6 | -8.5723 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.7 | -8.5706 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.8 | -8.5623 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 217.9 | -8.554 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218 | -8.5457 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.1 | -8.5436 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.2 | -8.5423 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.3 | -8.5409 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.4 | -8.5416 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.5 | -8.5423 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.6 | -8.5384 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.526
| 218.7 | -8.532 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 218.8 | -8.5298 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 218.9 | -8.5276 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219 | -8.5286 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.1 | -8.5222 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.2 | -8.5173 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.3 | -8.5174 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.4 | -8.5205 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.5 | -8.5236 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.517
| 219.6 | -8.5248 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 219.7 | -8.5241 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 219.8 | -8.5304 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 219.9 | -8.5366 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220 | -8.5389 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.1 | -8.5372 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.2 | -8.5334 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.3 | -8.5296 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.4 | -8.5236 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.5 | -8.517 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.508
| 220.6 | -8.5223 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 220.7 | -8.5257 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 220.8 | -8.5314 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 220.9 | -8.5371 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221 | -8.5395 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.1 | -8.5454 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.2 | -8.5481 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.3 | -8.5393 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.4 | -8.5275 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.5 | -8.5157 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.6 | -8.5198 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.7 | -8.5198 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.8 | -8.5143 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 221.9 | -8.5088 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222 | -8.5071 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.1 | -8.5043 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.2 | -8.4989 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.3 | -8.4935 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.4 | -8.4881 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.5 | -8.4909 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.518
| 222.6 | -8.4936 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 222.7 | -8.4935 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 222.8 | -8.4942 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 222.9 | -8.4949 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223 | -8.4967 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.1 | -8.492 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.2 | -8.4904 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.3 | -8.4977 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.4 | -8.505 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.5 | -8.5093 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.51
| 223.6 | -8.5005 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 223.7 | -8.5039 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 223.8 | -8.5097 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 223.9 | -8.5121 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224 | -8.5146 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224.1 | -8.5143 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224.2 | -8.5167 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224.3 | -8.5192 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224.4 | -8.5244 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 224.5 | -8.5239 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 224.6 | -8.5224 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 224.7 | -8.5241 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 224.8 | -8.5243 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 224.9 | -8.5194 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225 | -8.5089 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225.1 | -8.508 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225.2 | -8.5071 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225.3 | -8.5018 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225.4 | -8.4998 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.503
| 225.5 | -8.5046 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 225.6 | -8.5145 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 225.7 | -8.512 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 225.8 | -8.5095 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 225.9 | -8.5135 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226 | -8.5175 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226.1 | -8.5215 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226.2 | -8.527 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226.3 | -8.5326 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226.4 | -8.5301 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.486
| 226.5 | -8.5315 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 226.6 | -8.5317 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 226.7 | -8.5318 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 226.8 | -8.5319 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 226.9 | -8.5327 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 227 | -8.54 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 227.1 | -8.5428 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 227.2 | -8.5481 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 227.3 | -8.5534 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.48
| 227.4 | -8.5547 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 227.5 | -8.5541 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 227.6 | -8.5535 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 227.7 | -8.5566 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 227.8 | -8.5597 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 227.9 | -8.561 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 228 | -8.5603 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 228.1 | -8.5604 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 228.2 | -8.5605 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 228.3 | -8.5606 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 228.4 | -8.566 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 228.5 | -8.5657 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 228.6 | -8.5643 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 228.7 | -8.563 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 228.8 | -8.5616 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 228.9 | -8.5643 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 229 | -8.565 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 229.1 | -8.5674 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 229.2 | -8.5684 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 229.3 | -8.5695 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.484
| 229.4 | -8.5693 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 229.5 | -8.5643 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 229.6 | -8.5601 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 229.7 | -8.5565 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 229.8 | -8.5494 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 229.9 | -8.5411 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 230 | -8.5417 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 230.1 | -8.5408 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 230.2 | -8.5399 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.473
| 230.3 | -8.5428 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.4 | -8.5457 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.5 | -8.5482 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.6 | -8.5548 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.7 | -8.5613 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.8 | -8.5679 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 230.9 | -8.5736 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 231 | -8.5776 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 231.1 | -8.5816 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.457
| 231.2 | -8.5845 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.3 | -8.5874 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.4 | -8.5923 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.5 | -8.5998 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.6 | -8.6065 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.7 | -8.6132 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.8 | -8.6234 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 231.9 | -8.6335 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 232 | -8.6367 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 232.1 | -8.6395 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 232.2 | -8.6423 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.3 | -8.636 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.4 | -8.6297 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.5 | -8.6258 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.6 | -8.618 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.7 | -8.6102 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.8 | -8.6008 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 232.9 | -8.5901 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 233 | -8.581 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 233.1 | -8.5777 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.487
| 233.2 | -8.5744 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.3 | -8.5747 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.4 | -8.5691 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.5 | -8.5649 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.6 | -8.5606 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.7 | -8.5578 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.8 | -8.5539 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 233.9 | -8.5524 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 234 | -8.5493 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 234.1 | -8.548 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.477
| 234.2 | -8.5488 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.3 | -8.5486 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.4 | -8.5484 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.5 | -8.5528 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.6 | -8.5532 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.7 | -8.5536 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.8 | -8.5573 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 234.9 | -8.5645 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 235 | -8.5738 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 235.1 | -8.5735 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 235.2 | -8.5733 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.3 | -8.5714 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.4 | -8.5717 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.5 | -8.5757 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.6 | -8.5798 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.7 | -8.5823 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.8 | -8.579 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 235.9 | -8.5799 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236 | -8.5824 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.1 | -8.5829 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.2 | -8.5813 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.3 | -8.5842 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.4 | -8.5914 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.5 | -8.5917 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.6 | -8.5982 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.435
| 236.7 | -8.6048 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 236.8 | -8.6077 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 236.9 | -8.6064 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237 | -8.6046 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.1 | -8.6046 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.2 | -8.6046 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.3 | -8.6015 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.4 | -8.608 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.5 | -8.6095 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.439
| 237.6 | -8.6095 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 237.7 | -8.6094 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 237.8 | -8.615 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 237.9 | -8.6131 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238 | -8.609 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.1 | -8.6123 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.2 | -8.6157 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.3 | -8.6194 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.4 | -8.616 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.5 | -8.6128 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 238.6 | -8.603 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 238.7 | -8.5932 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 238.8 | -8.5823 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 238.9 | -8.5805 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239 | -8.5822 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.1 | -8.5877 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.2 | -8.5932 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.3 | -8.5997 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.4 | -8.5958 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.5 | -8.5897 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.455
| 239.6 | -8.5803 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 239.7 | -8.571 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 239.8 | -8.5631 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 239.9 | -8.5564 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240 | -8.5588 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.1 | -8.5618 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.2 | -8.5649 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.3 | -8.5708 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.4 | -8.5744 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.5 | -8.5723 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 240.6 | -8.5735 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 240.7 | -8.5747 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 240.8 | -8.5757 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 240.9 | -8.5839 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241 | -8.5868 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.1 | -8.586 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.2 | -8.5851 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.3 | -8.5803 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.4 | -8.5845 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.5 | -8.5908 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 241.6 | -8.6018 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 241.7 | -8.6128 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 241.8 | -8.6191 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 241.9 | -8.6272 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242 | -8.6286 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.1 | -8.6238 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.2 | -8.6103 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.3 | -8.6062 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.4 | -8.6037 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.5 | -8.6067 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.427
| 242.6 | -8.6045 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 242.7 | -8.6022 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 242.8 | -8.6116 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 242.9 | -8.6119 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243 | -8.6122 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.1 | -8.6145 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.2 | -8.6145 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.3 | -8.6156 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.4 | -8.6088 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.5 | -8.6021 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.442
| 243.6 | -8.5954 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 243.7 | -8.5922 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 243.8 | -8.5936 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 243.9 | -8.5897 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244 | -8.5931 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.1 | -8.5964 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.2 | -8.6037 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.3 | -8.6012 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.4 | -8.5981 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.5 | -8.5951 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.429
| 244.6 | -8.5984 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 244.7 | -8.6067 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 244.8 | -8.603 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 244.9 | -8.5896 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245 | -8.5815 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245.1 | -8.5796 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245.2 | -8.58 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245.3 | -8.5792 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245.4 | -8.5879 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 245.5 | -8.5967 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 245.6 | -8.6011 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 245.7 | -8.6021 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 245.8 | -8.5968 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 245.9 | -8.6035 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246 | -8.603 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246.1 | -8.5974 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246.2 | -8.5965 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246.3 | -8.5904 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246.4 | -8.598 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 246.5 | -8.6057 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 246.6 | -8.6115 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 246.7 | -8.6123 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 246.8 | -8.6138 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 246.9 | -8.6129 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247 | -8.6066 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247.1 | -8.6048 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247.2 | -8.603 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247.3 | -8.6075 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247.4 | -8.6047 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.443
| 247.5 | -8.602 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 247.6 | -8.6035 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 247.7 | -8.6041 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 247.8 | -8.606 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 247.9 | -8.5968 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248 | -8.5877 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248.1 | -8.5836 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248.2 | -8.5808 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248.3 | -8.581 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248.4 | -8.5724 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.459
| 248.5 | -8.5629 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 248.6 | -8.5552 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 248.7 | -8.5475 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 248.8 | -8.5469 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 248.9 | -8.5634 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249 | -8.5798 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249.1 | -8.5829 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249.2 | -8.586 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249.3 | -8.5855 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249.4 | -8.5783 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.441
| 249.5 | -8.5668 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 249.6 | -8.5553 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 249.7 | -8.5516 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 249.8 | -8.5531 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 249.9 | -8.5565 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 250 | -8.5695 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 250.1 | -8.5825 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 250.2 | -8.589 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 250.3 | -8.5904 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.41
| 250.4 | -8.5912 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 250.5 | -8.5881 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 250.6 | -8.585 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 250.7 | -8.5905 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 250.8 | -8.597 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 250.9 | -8.5947 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 251 | -8.5923 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 251.1 | -8.5934 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 251.2 | -8.5943 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 251.3 | -8.5967 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.428
| 251.4 | -8.6053 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 251.5 | -8.6183 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 251.6 | -8.6302 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 251.7 | -8.6326 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 251.8 | -8.6345 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 251.9 | -8.6364 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 252 | -8.6288 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 252.1 | -8.6169 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 252.2 | -8.6088 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 252.3 | -8.6094 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 252.4 | -8.61 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 252.5 | -8.6172 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 252.6 | -8.6244 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 252.7 | -8.6276 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 252.8 | -8.6237 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 252.9 | -8.62 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 253 | -8.6157 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 253.1 | -8.6107 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 253.2 | -8.6033 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 253.3 | -8.5969 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.4 | -8.592 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.5 | -8.587 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.6 | -8.5894 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.7 | -8.591 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.8 | -8.5953 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 253.9 | -8.5978 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 254 | -8.6003 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 254.1 | -8.6032 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 254.2 | -8.609 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.371
| 254.3 | -8.6163 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.4 | -8.6237 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.5 | -8.6292 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.6 | -8.6322 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.7 | -8.6245 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.8 | -8.6207 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 254.9 | -8.6188 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 255 | -8.6175 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 255.1 | -8.6163 | -8.597 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 255.2 | -8.6211 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 255.3 | -8.6225 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 255.4 | -8.624 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 255.5 | -8.6254 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 255.6 | -8.6251 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 255.7 | -8.6283 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 255.8 | -8.623 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 255.9 | -8.6195 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 256 | -8.6185 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 256.1 | -8.6213 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 256.2 | -8.6226 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 256.3 | -8.6199 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.4 | -8.619 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.5 | -8.618 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.6 | -8.619 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.7 | -8.6263 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.8 | -8.6313 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 256.9 | -8.6319 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 257 | -8.6325 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 257.1 | -8.6354 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 257.2 | -8.6363 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 257.3 | -8.6396 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.4 | -8.638 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.5 | -8.6363 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.6 | -8.637 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.7 | -8.6333 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.8 | -8.6347 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 257.9 | -8.6361 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 258 | -8.6351 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 258.1 | -8.6393 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 258.2 | -8.6415 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.3 | -8.6422 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.4 | -8.6412 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.5 | -8.6398 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.6 | -8.6391 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.7 | -8.6423 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.8 | -8.6442 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 258.9 | -8.6441 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259 | -8.6439 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.1 | -8.6448 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.2 | -8.6442 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.3 | -8.6391 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.4 | -8.6448 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.5 | -8.6506 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.6 | -8.6497 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.357
| 259.7 | -8.6509 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 259.8 | -8.6556 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 259.9 | -8.6604 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260 | -8.6651 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.1 | -8.6603 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.2 | -8.6584 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.3 | -8.658 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.4 | -8.6589 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.5 | -8.6603 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.6 | -8.6624 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.365
| 260.7 | -8.6603 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 260.8 | -8.6603 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 260.9 | -8.668 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261 | -8.6756 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.1 | -8.68 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.2 | -8.684 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.3 | -8.6877 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.4 | -8.6862 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.5 | -8.6847 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.359
| 261.6 | -8.6812 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 261.7 | -8.6801 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 261.8 | -8.6764 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 261.9 | -8.6727 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262 | -8.6675 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.1 | -8.6667 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.2 | -8.6684 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.3 | -8.6719 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.4 | -8.6741 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.5 | -8.6763 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.37
| 262.6 | -8.6777 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 262.7 | -8.68 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 262.8 | -8.6765 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 262.9 | -8.6718 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263 | -8.6671 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.1 | -8.6622 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.2 | -8.6586 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.3 | -8.6597 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.4 | -8.6615 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.5 | -8.6633 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.38
| 263.6 | -8.6664 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 263.7 | -8.6684 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 263.8 | -8.6658 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 263.9 | -8.6668 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264 | -8.6693 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264.1 | -8.6683 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264.2 | -8.6678 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264.3 | -8.6654 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264.4 | -8.6635 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.356
| 264.5 | -8.6615 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 264.6 | -8.6605 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 264.7 | -8.6569 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 264.8 | -8.6608 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 264.9 | -8.6599 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265 | -8.6591 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265.1 | -8.6584 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265.2 | -8.6562 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265.3 | -8.6607 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265.4 | -8.6618 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.364
| 265.5 | -8.6629 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 265.6 | -8.6612 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 265.7 | -8.6607 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 265.8 | -8.6629 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 265.9 | -8.6613 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266 | -8.6598 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266.1 | -8.6659 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266.2 | -8.6682 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266.3 | -8.6733 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266.4 | -8.678 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.353
| 266.5 | -8.6822 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 266.6 | -8.6853 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 266.7 | -8.6866 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 266.8 | -8.6849 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 266.9 | -8.6867 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267 | -8.6854 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267.1 | -8.6842 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267.2 | -8.6865 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267.3 | -8.6799 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267.4 | -8.6774 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.367
| 267.5 | -8.6749 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 267.6 | -8.6755 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 267.7 | -8.6739 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 267.8 | -8.6742 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 267.9 | -8.677 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268 | -8.6797 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268.1 | -8.6784 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268.2 | -8.6823 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268.3 | -8.6777 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268.4 | -8.6731 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 268.5 | -8.6735 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 268.6 | -8.6739 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 268.7 | -8.6705 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 268.8 | -8.6694 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 268.9 | -8.6678 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269 | -8.6661 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269.1 | -8.6644 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269.2 | -8.6623 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269.3 | -8.6618 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269.4 | -8.6593 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.375
| 269.5 | -8.6628 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 269.6 | -8.6663 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 269.7 | -8.6664 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 269.8 | -8.6686 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 269.9 | -8.6701 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270 | -8.6737 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270.1 | -8.6773 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270.2 | -8.6671 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270.3 | -8.67 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270.4 | -8.6728 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.385
| 270.5 | -8.6699 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 270.6 | -8.6671 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 270.7 | -8.668 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 270.8 | -8.6669 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 270.9 | -8.6658 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 271 | -8.673 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 271.1 | -8.6801 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 271.2 | -8.6862 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 271.3 | -8.6855 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.373
| 271.4 | -8.6848 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 271.5 | -8.6808 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 271.6 | -8.6768 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 271.7 | -8.6805 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 271.8 | -8.6863 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 271.9 | -8.6906 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 272 | -8.683 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 272.1 | -8.6754 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 272.2 | -8.6735 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 272.3 | -8.6651 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 272.4 | -8.6567 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 272.5 | -8.655 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 272.6 | -8.6533 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 272.7 | -8.6536 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 272.8 | -8.6553 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 272.9 | -8.657 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 273 | -8.6571 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 273.1 | -8.6572 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 273.2 | -8.651 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 273.3 | -8.6521 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.389
| 273.4 | -8.6531 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 273.5 | -8.657 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 273.6 | -8.6609 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 273.7 | -8.6626 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 273.8 | -8.6601 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 273.9 | -8.6577 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 274 | -8.6649 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 274.1 | -8.6722 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 274.2 | -8.6823 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.374
| 274.3 | -8.6915 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.4 | -8.7006 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.5 | -8.6991 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.6 | -8.6975 | -8.6633 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.7 | -8.6971 | -8.6633 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.8 | -8.6996 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 274.9 | -8.7022 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 275 | -8.7012 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 275.1 | -8.6948 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 275.2 | -8.6878 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.392
| 275.3 | -8.6901 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.4 | -8.6923 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.5 | -8.689 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.6 | -8.6767 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.7 | -8.6696 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.8 | -8.6675 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 275.9 | -8.6654 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 276 | -8.6623 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 276.1 | -8.6623 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 276.2 | -8.6582 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.424
| 276.3 | -8.6541 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.4 | -8.644 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.5 | -8.6391 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.6 | -8.6408 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.7 | -8.6475 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.8 | -8.6496 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 276.9 | -8.6491 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 277 | -8.6487 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 277.1 | -8.6476 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.437
| 277.2 | -8.6491 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.3 | -8.6473 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.4 | -8.6392 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.5 | -8.6311 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.6 | -8.6416 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.7 | -8.6392 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.8 | -8.6352 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 277.9 | -8.634 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 278 | -8.6338 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 278.1 | -8.6259 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.409
| 278.2 | -8.619 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.3 | -8.6136 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.4 | -8.6142 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.5 | -8.6148 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.6 | -8.61 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.7 | -8.6023 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.8 | -8.5932 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 278.9 | -8.5849 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279 | -8.5767 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.1 | -8.5754 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.2 | -8.5767 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.3 | -8.5728 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.4 | -8.5752 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.5 | -8.5777 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.432
| 279.6 | -8.5684 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 279.7 | -8.5668 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 279.8 | -8.5627 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 279.9 | -8.5624 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280 | -8.5621 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.1 | -8.5615 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.2 | -8.5661 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.3 | -8.5692 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.4 | -8.5772 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.5 | -8.5852 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.408
| 280.6 | -8.592 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 280.7 | -8.5976 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 280.8 | -8.6047 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 280.9 | -8.6133 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281 | -8.622 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.1 | -8.6299 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.2 | -8.6378 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.3 | -8.6453 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.4 | -8.6528 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.5 | -8.6526 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.391
| 281.6 | -8.6544 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 281.7 | -8.6551 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 281.8 | -8.6549 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 281.9 | -8.6481 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282 | -8.6424 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.1 | -8.6487 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.2 | -8.6546 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.3 | -8.6593 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.4 | -8.6591 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.5 | -8.6572 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.404
| 282.6 | -8.6553 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 282.7 | -8.6494 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 282.8 | -8.6465 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 282.9 | -8.6436 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283 | -8.6408 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283.1 | -8.6384 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283.2 | -8.6301 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283.3 | -8.6258 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283.4 | -8.6216 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 283.5 | -8.6249 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 283.6 | -8.6314 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 283.7 | -8.6331 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 283.8 | -8.6332 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 283.9 | -8.6333 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284 | -8.6355 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.1 | -8.6334 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.2 | -8.6248 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.3 | -8.6176 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.4 | -8.6103 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.5 | -8.605 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.6 | -8.6025 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.7 | -8.6042 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.8 | -8.6043 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 284.9 | -8.6044 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 285 | -8.6045 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 285.1 | -8.5999 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 285.2 | -8.5965 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 285.3 | -8.5889 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.448
| 285.4 | -8.5813 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 285.5 | -8.5809 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 285.6 | -8.5772 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 285.7 | -8.5786 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 285.8 | -8.5815 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 285.9 | -8.5845 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 286 | -8.5836 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 286.1 | -8.5824 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 286.2 | -8.5858 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 286.3 | -8.5859 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.421
| 286.4 | -8.5861 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 286.5 | -8.5903 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 286.6 | -8.5897 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 286.7 | -8.5925 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 286.8 | -8.5922 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 286.9 | -8.592 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 287 | -8.5856 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 287.1 | -8.5834 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 287.2 | -8.5931 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.402
| 287.3 | -8.6018 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.4 | -8.6104 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.5 | -8.6127 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.6 | -8.6138 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.7 | -8.6145 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.8 | -8.6161 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 287.9 | -8.6177 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 288 | -8.6188 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 288.1 | -8.6189 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 288.2 | -8.6172 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.423
| 288.3 | -8.6188 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.4 | -8.6188 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.5 | -8.6145 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.6 | -8.6119 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.7 | -8.591 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.8 | -8.5739 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 288.9 | -8.5569 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 289 | -8.546 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 289.1 | -8.5455 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 289.2 | -8.5504 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.445
| 289.3 | -8.5563 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.4 | -8.5572 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.5 | -8.551 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.6 | -8.5401 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.7 | -8.5349 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.8 | -8.5307 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 289.9 | -8.5265 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 290 | -8.5234 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 290.1 | -8.5296 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 290.2 | -8.5269 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.418
| 290.3 | -8.5213 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.4 | -8.5173 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.5 | -8.5187 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.6 | -8.5204 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.7 | -8.5406 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.8 | -8.5586 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 290.9 | -8.5774 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 291 | -8.5963 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 291.1 | -8.5996 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 291.2 | -8.5924 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.4
| 291.3 | -8.5853 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.4 | -8.5839 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.5 | -8.5899 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.6 | -8.6014 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.7 | -8.6089 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.8 | -8.6103 | -8.597 | 60.09 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 291.9 | -8.6116 | -8.597 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 292 | -8.6112 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 292.1 | -8.6 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 292.2 | -8.6076 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.376
| 292.3 | -8.6167 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.4 | -8.6258 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.5 | -8.6275 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.6 | -8.6215 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.7 | -8.6105 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.8 | -8.6031 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 292.9 | -8.5947 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 293 | -8.5863 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 293.1 | -8.5847 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.414
| 293.2 | -8.5822 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.3 | -8.586 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.4 | -8.5888 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.5 | -8.591 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.6 | -8.5899 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.7 | -8.5823 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.8 | -8.5789 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 293.9 | -8.5741 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 294 | -8.5711 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 294.1 | -8.5696 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.436
| 294.2 | -8.5629 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.3 | -8.5569 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.4 | -8.5509 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.5 | -8.5469 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.6 | -8.5522 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.7 | -8.5587 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.8 | -8.5613 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 294.9 | -8.5638 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295 | -8.5627 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.1 | -8.5648 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.2 | -8.566 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.3 | -8.5598 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.4 | -8.5536 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.5 | -8.5449 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.438
| 295.6 | -8.5393 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 295.7 | -8.5402 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 295.8 | -8.5414 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 295.9 | -8.5441 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296 | -8.5504 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.1 | -8.5524 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.2 | -8.5517 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.3 | -8.5524 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.4 | -8.5531 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.5 | -8.5506 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.44
| 296.6 | -8.5484 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 296.7 | -8.5461 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 296.8 | -8.5393 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 296.9 | -8.5325 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297 | -8.5344 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.1 | -8.5307 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.2 | -8.5278 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.3 | -8.5261 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.4 | -8.5244 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.5 | -8.5313 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.454
| 297.6 | -8.5385 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 297.7 | -8.5387 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 297.8 | -8.5387 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 297.9 | -8.5364 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298 | -8.5303 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.1 | -8.5294 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.2 | -8.5341 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.3 | -8.538 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.4 | -8.5404 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.5 | -8.5452 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.446
| 298.6 | -8.5482 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 298.7 | -8.5511 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 298.8 | -8.559 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 298.9 | -8.5669 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299 | -8.5698 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299.1 | -8.5732 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299.2 | -8.576 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299.3 | -8.5787 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299.4 | -8.5835 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.431
| 299.5 | -8.5822 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 299.6 | -8.5809 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 299.7 | -8.5849 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 299.8 | -8.589 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 299.9 | -8.591 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300 | -8.5904 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300.1 | -8.5873 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300.2 | -8.5786 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300.3 | -8.5723 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300.4 | -8.5733 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.444
| 300.5 | -8.5788 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 300.6 | -8.5843 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 300.7 | -8.5846 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 300.8 | -8.5848 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 300.9 | -8.5845 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301 | -8.5846 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301.1 | -8.5846 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301.2 | -8.578 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301.3 | -8.5714 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301.4 | -8.5662 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.485
| 301.5 | -8.562 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 301.6 | -8.5579 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 301.7 | -8.5594 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 301.8 | -8.561 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 301.9 | -8.5608 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 302 | -8.5598 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 302.1 | -8.5644 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 302.2 | -8.569 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 302.3 | -8.5683 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.494
| 302.4 | -8.5666 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 302.5 | -8.5657 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 302.6 | -8.5648 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 302.7 | -8.561 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 302.8 | -8.5571 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 302.9 | -8.5581 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 303 | -8.5507 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 303.1 | -8.5433 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 303.2 | -8.549 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 303.3 | -8.5546 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.493
| 303.4 | -8.5557 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 303.5 | -8.5546 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 303.6 | -8.5535 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 303.7 | -8.5481 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 303.8 | -8.5395 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 303.9 | -8.5369 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 304 | -8.5433 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 304.1 | -8.5441 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 304.2 | -8.5472 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 304.3 | -8.5532 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.505
| 304.4 | -8.5517 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 304.5 | -8.5507 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 304.6 | -8.5496 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 304.7 | -8.5568 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 304.8 | -8.5558 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 304.9 | -8.5459 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305 | -8.5455 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.1 | -8.5451 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.2 | -8.5383 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.3 | -8.5345 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.4 | -8.5297 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.5 | -8.5286 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.6 | -8.5273 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.7 | -8.526 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.8 | -8.5303 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 305.9 | -8.5359 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 306 | -8.5361 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 306.1 | -8.5364 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 306.2 | -8.5395 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.509
| 306.3 | -8.539 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.4 | -8.5393 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.5 | -8.5346 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.6 | -8.5267 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.7 | -8.5188 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.8 | -8.5183 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 306.9 | -8.5324 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 307 | -8.541 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 307.1 | -8.5495 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 307.2 | -8.5522 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 307.3 | -8.5571 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.4 | -8.563 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.5 | -8.5663 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.6 | -8.5699 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.7 | -8.5717 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.8 | -8.5669 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 307.9 | -8.5687 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 308 | -8.5703 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 308.1 | -8.5719 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 308.2 | -8.5595 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.521
| 308.3 | -8.5506 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.4 | -8.5464 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.5 | -8.5421 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.6 | -8.5398 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.7 | -8.5374 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.8 | -8.5358 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 308.9 | -8.524 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 309 | -8.5165 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 309.1 | -8.5089 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.512
| 309.2 | -8.5073 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.3 | -8.5004 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.4 | -8.4946 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.5 | -8.4888 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.6 | -8.4893 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.7 | -8.4915 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.8 | -8.4944 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 309.9 | -8.4894 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 310 | -8.4873 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 310.1 | -8.4852 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.504
| 310.2 | -8.492 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.3 | -8.5012 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.4 | -8.5008 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.5 | -8.5005 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.6 | -8.5038 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.7 | -8.507 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.8 | -8.5085 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 310.9 | -8.5155 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 311 | -8.5224 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 311.1 | -8.5322 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.478
| 311.2 | -8.542 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.3 | -8.5489 | -8.5307 | 60.08 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.4 | -8.5477 | -8.5307 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.5 | -8.5472 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.6 | -8.5404 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.7 | -8.5417 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.8 | -8.5467 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 311.9 | -8.5452 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312 | -8.5404 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.1 | -8.5357 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.2 | -8.5323 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.3 | -8.5261 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.4 | -8.528 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.5 | -8.5325 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.502
| 312.6 | -8.5348 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 312.7 | -8.5371 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 312.8 | -8.5408 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 312.9 | -8.5366 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313 | -8.5348 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.1 | -8.5302 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.2 | -8.5186 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.3 | -8.5098 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.4 | -8.5116 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.5 | -8.5128 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.497
| 313.6 | -8.5139 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 313.7 | -8.5104 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 313.8 | -8.5009 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 313.9 | -8.4994 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314 | -8.4998 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.1 | -8.5002 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.2 | -8.4993 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.3 | -8.5031 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.4 | -8.4985 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.5 | -8.4913 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.522
| 314.6 | -8.4841 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 314.7 | -8.4836 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 314.8 | -8.4835 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 314.9 | -8.4857 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315 | -8.4856 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315.1 | -8.4854 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315.2 | -8.4923 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315.3 | -8.4992 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315.4 | -8.5036 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.541
| 315.5 | -8.5051 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 315.6 | -8.5065 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 315.7 | -8.5081 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 315.8 | -8.5156 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 315.9 | -8.515 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316 | -8.5129 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316.1 | -8.5087 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316.2 | -8.5066 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316.3 | -8.5023 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316.4 | -8.5051 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.537
| 316.5 | -8.5079 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 316.6 | -8.5107 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 316.7 | -8.5074 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 316.8 | -8.5029 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 316.9 | -8.4985 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317 | -8.49 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317.1 | -8.4815 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317.2 | -8.4734 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317.3 | -8.4673 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317.4 | -8.4645 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.568
| 317.5 | -8.4646 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 317.6 | -8.4647 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 317.7 | -8.4665 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 317.8 | -8.4627 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 317.9 | -8.4655 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318 | -8.4654 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318.1 | -8.4676 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318.2 | -8.471 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318.3 | -8.4722 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318.4 | -8.4763 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.558
| 318.5 | -8.4804 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 318.6 | -8.483 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 318.7 | -8.485 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 318.8 | -8.4881 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 318.9 | -8.4913 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 319 | -8.4985 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 319.1 | -8.5058 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 319.2 | -8.5125 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 319.3 | -8.5173 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.544
| 319.4 | -8.5189 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 319.5 | -8.5205 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 319.6 | -8.522 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 319.7 | -8.5168 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 319.8 | -8.5171 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 319.9 | -8.5175 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 320 | -8.5207 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 320.1 | -8.5238 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 320.2 | -8.5236 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 320.3 | -8.5234 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.581
| 320.4 | -8.5204 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 320.5 | -8.5174 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 320.6 | -8.5159 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 320.7 | -8.5087 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 320.8 | -8.5015 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 320.9 | -8.4943 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 321 | -8.4873 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 321.1 | -8.4842 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 321.2 | -8.481 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 321.3 | -8.4787 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.61
| 321.4 | -8.4764 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 321.5 | -8.4718 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 321.6 | -8.4672 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 321.7 | -8.4657 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 321.8 | -8.4642 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 321.9 | -8.4627 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 322 | -8.465 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 322.1 | -8.4695 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 322.2 | -8.4741 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.611
| 322.3 | -8.4687 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.4 | -8.4632 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.5 | -8.4577 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.6 | -8.4543 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.7 | -8.4589 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.8 | -8.4613 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 322.9 | -8.4637 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 323 | -8.4673 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 323.1 | -8.463 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 323.2 | -8.4664 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.589
| 323.3 | -8.469 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.4 | -8.4716 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.5 | -8.4776 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.6 | -8.476 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.7 | -8.4737 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.8 | -8.4727 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 323.9 | -8.4717 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 324 | -8.4676 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 324.1 | -8.4601 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 324.2 | -8.4527 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.6
| 324.3 | -8.4562 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.4 | -8.4598 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.5 | -8.4607 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.6 | -8.4621 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.7 | -8.4611 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.8 | -8.4622 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 324.9 | -8.4634 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 325 | -8.4631 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 325.1 | -8.4669 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 325.2 | -8.463 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.599
| 325.3 | -8.4591 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.4 | -8.4551 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.5 | -8.4502 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.6 | -8.4527 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.7 | -8.4543 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.8 | -8.454 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 325.9 | -8.4537 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 326 | -8.4524 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 326.1 | -8.452 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 326.2 | -8.4513 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.598
| 326.3 | -8.4497 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.4 | -8.4508 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.5 | -8.453 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.6 | -8.4528 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.7 | -8.4513 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.8 | -8.4497 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 326.9 | -8.4485 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 327 | -8.4472 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 327.1 | -8.4459 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.596
| 327.2 | -8.4424 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.3 | -8.4388 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.4 | -8.4355 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.5 | -8.4337 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.6 | -8.4318 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.7 | -8.43 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.8 | -8.4322 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 327.9 | -8.4298 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 328 | -8.4343 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 328.1 | -8.4388 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.585
| 328.2 | -8.4436 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.3 | -8.4442 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.4 | -8.4467 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.5 | -8.4497 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.6 | -8.4526 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.7 | -8.4555 | -8.4643 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.8 | -8.4584 | -8.4643 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 328.9 | -8.4636 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 329 | -8.4664 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 329.1 | -8.4692 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.573
| 329.2 | -8.4735 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.3 | -8.4777 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.4 | -8.4808 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.5 | -8.4794 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.6 | -8.4811 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.7 | -8.4828 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.8 | -8.4811 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 329.9 | -8.4808 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 330 | -8.478 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 330.1 | -8.4763 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.576
| 330.2 | -8.4746 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.3 | -8.4753 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.4 | -8.47 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.5 | -8.4659 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.6 | -8.4609 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.7 | -8.4573 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.8 | -8.4581 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 330.9 | -8.4564 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331 | -8.4521 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.1 | -8.4504 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.2 | -8.4495 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.3 | -8.4486 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.4 | -8.4422 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.5 | -8.4388 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.6 | -8.4357 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 331.7 | -8.4326 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 331.8 | -8.4297 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 331.9 | -8.436 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332 | -8.4384 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.1 | -8.43 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.2 | -8.4216 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.3 | -8.4219 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.4 | -8.4147 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.5 | -8.4181 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.629
| 332.6 | -8.4224 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 332.7 | -8.4263 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 332.8 | -8.4258 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 332.9 | -8.4209 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333 | -8.4219 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.1 | -8.4195 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.2 | -8.417 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.3 | -8.4125 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.4 | -8.4196 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.5 | -8.4268 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.643
| 333.6 | -8.4277 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 333.7 | -8.4285 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 333.8 | -8.4306 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 333.9 | -8.4267 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334 | -8.4198 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.1 | -8.4227 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.2 | -8.4237 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.3 | -8.4178 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.4 | -8.419 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.5 | -8.4097 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.637
| 334.6 | -8.4004 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 334.7 | -8.3914 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 334.8 | -8.3833 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 334.9 | -8.3862 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335 | -8.3862 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335.1 | -8.3868 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335.2 | -8.3934 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335.3 | -8.3977 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335.4 | -8.3986 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.658
| 335.5 | -8.3995 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 335.6 | -8.3981 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 335.7 | -8.3967 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 335.8 | -8.3928 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 335.9 | -8.3881 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336 | -8.3864 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336.1 | -8.3846 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336.2 | -8.3905 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336.3 | -8.3952 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336.4 | -8.3935 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.635
| 336.5 | -8.3918 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 336.6 | -8.3902 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 336.7 | -8.3903 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 336.8 | -8.3985 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 336.9 | -8.4029 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 337 | -8.4095 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 337.1 | -8.4162 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 337.2 | -8.4113 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 337.3 | -8.405 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.655
| 337.4 | -8.3933 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 337.5 | -8.3896 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 337.6 | -8.3911 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 337.7 | -8.3925 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 337.8 | -8.3948 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 337.9 | -8.3973 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 338 | -8.3997 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 338.1 | -8.4078 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 338.2 | -8.4102 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 338.3 | -8.4152 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.622
| 338.4 | -8.4179 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 338.5 | -8.4279 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 338.6 | -8.4379 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 338.7 | -8.4461 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 338.8 | -8.4429 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 338.9 | -8.4405 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 339 | -8.4381 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 339.1 | -8.4357 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 339.2 | -8.4307 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 339.3 | -8.435 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.66
| 339.4 | -8.4349 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 339.5 | -8.4268 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 339.6 | -8.4187 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 339.7 | -8.4219 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 339.8 | -8.425 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 339.9 | -8.429 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 340 | -8.433 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 340.1 | -8.434 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 340.2 | -8.435 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 340.3 | -8.428 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.677
| 340.4 | -8.4328 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 340.5 | -8.424 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 340.6 | -8.4153 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 340.7 | -8.4137 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 340.8 | -8.4112 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 340.9 | -8.3979 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 341 | -8.3847 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 341.1 | -8.3715 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 341.2 | -8.3673 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 341.3 | -8.3643 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.648
| 341.4 | -8.3769 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 341.5 | -8.3845 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 341.6 | -8.3922 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 341.7 | -8.3854 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 341.8 | -8.3785 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 341.9 | -8.3755 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 342 | -8.3662 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 342.1 | -8.3543 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 342.2 | -8.3371 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 342.3 | -8.3326 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.4 | -8.33 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.5 | -8.3308 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.6 | -8.3315 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.7 | -8.3248 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.8 | -8.3253 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 342.9 | -8.3327 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 343 | -8.3441 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 343.1 | -8.3555 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 343.2 | -8.3644 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.682
| 343.3 | -8.373 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.4 | -8.3741 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.5 | -8.3734 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.6 | -8.3727 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.7 | -8.3778 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.8 | -8.3816 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 343.9 | -8.3812 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 344 | -8.3853 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 344.1 | -8.3894 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 344.2 | -8.3946 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.665
| 344.3 | -8.3994 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.4 | -8.4008 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.5 | -8.4027 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.6 | -8.4046 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.7 | -8.4023 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.8 | -8.4061 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 344.9 | -8.4099 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 345 | -8.4051 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 345.1 | -8.4003 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 345.2 | -8.3952 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.693
| 345.3 | -8.3899 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.4 | -8.3845 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.5 | -8.3859 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.6 | -8.3933 | -8.398 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.7 | -8.3984 | -8.398 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.8 | -8.4022 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 345.9 | -8.406 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 346 | -8.4098 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 346.1 | -8.4136 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.685
| 346.2 | -8.4133 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.3 | -8.4086 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.4 | -8.4038 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.5 | -8.4013 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.6 | -8.3967 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.7 | -8.3966 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.8 | -8.3943 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 346.9 | -8.3919 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 347 | -8.396 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 347.1 | -8.391 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.687
| 347.2 | -8.3885 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.3 | -8.3833 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.4 | -8.3781 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.5 | -8.3729 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.6 | -8.3651 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.7 | -8.3549 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.8 | -8.349 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 347.9 | -8.343 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348 | -8.339 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.1 | -8.3324 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.2 | -8.3378 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.3 | -8.3438 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.4 | -8.3467 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.5 | -8.3495 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.6 | -8.3515 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.72
| 348.7 | -8.3534 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 348.8 | -8.3469 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 348.9 | -8.3404 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349 | -8.3322 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.1 | -8.3331 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.2 | -8.3334 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.3 | -8.3321 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.4 | -8.3308 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.5 | -8.3296 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.722
| 349.6 | -8.3249 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 349.7 | -8.3242 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 349.8 | -8.3219 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 349.9 | -8.3196 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350 | -8.3188 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.1 | -8.3207 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.2 | -8.3185 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.3 | -8.3146 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.4 | -8.3139 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.5 | -8.3132 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 350.6 | -8.3155 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 350.7 | -8.3178 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 350.8 | -8.325 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 350.9 | -8.3323 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351 | -8.3302 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351.1 | -8.3315 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351.2 | -8.33 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351.3 | -8.3344 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351.4 | -8.3388 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.701
| 351.5 | -8.3432 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 351.6 | -8.3479 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 351.7 | -8.351 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 351.8 | -8.3515 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 351.9 | -8.3552 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352 | -8.3574 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352.1 | -8.3596 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352.2 | -8.3596 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352.3 | -8.3596 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352.4 | -8.3638 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 352.5 | -8.368 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 352.6 | -8.3721 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 352.7 | -8.3707 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 352.8 | -8.3622 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 352.9 | -8.3472 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353 | -8.3415 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353.1 | -8.3412 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353.2 | -8.3495 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353.3 | -8.3519 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353.4 | -8.3501 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 353.5 | -8.3484 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 353.6 | -8.3486 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 353.7 | -8.3476 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 353.8 | -8.3499 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 353.9 | -8.3449 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 354 | -8.3398 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 354.1 | -8.3322 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 354.2 | -8.3274 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 354.3 | -8.3227 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.773
| 354.4 | -8.3147 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 354.5 | -8.3067 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 354.6 | -8.3032 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 354.7 | -8.3043 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 354.8 | -8.3083 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 354.9 | -8.3167 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 355 | -8.325 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 355.1 | -8.3248 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 355.2 | -8.3164 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 355.3 | -8.3109 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 355.4 | -8.3136 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 355.5 | -8.3163 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 355.6 | -8.3125 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 355.7 | -8.3096 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 355.8 | -8.3071 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 355.9 | -8.3115 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 356 | -8.3159 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 356.1 | -8.3181 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 356.2 | -8.3209 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 356.3 | -8.3243 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 356.4 | -8.3228 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 356.5 | -8.3213 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 356.6 | -8.3159 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 356.7 | -8.3194 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 356.8 | -8.3228 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 356.9 | -8.3297 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 357 | -8.3366 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 357.1 | -8.3386 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 357.2 | -8.3348 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 357.3 | -8.3281 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.4 | -8.3177 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.5 | -8.3072 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.6 | -8.3031 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.7 | -8.3068 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.8 | -8.3146 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 357.9 | -8.3173 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 358 | -8.32 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 358.1 | -8.3211 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 358.2 | -8.3209 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.721
| 358.3 | -8.3201 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.4 | -8.3212 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.5 | -8.3222 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.6 | -8.322 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.7 | -8.3141 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.8 | -8.3061 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 358.9 | -8.2993 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 359 | -8.2925 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 359.1 | -8.2904 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 359.2 | -8.2966 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 359.3 | -8.3027 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.4 | -8.3085 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.5 | -8.3142 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.6 | -8.318 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.7 | -8.3169 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.8 | -8.3105 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 359.9 | -8.3064 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 360 | -8.299 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 360.1 | -8.296 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 360.2 | -8.2971 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.3 | -8.2999 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.4 | -8.305 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.5 | -8.3099 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.6 | -8.3154 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.7 | -8.3191 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.8 | -8.3203 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 360.9 | -8.3212 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 361 | -8.3222 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 361.1 | -8.3231 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.692
| 361.2 | -8.3316 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.3 | -8.3373 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.4 | -8.343 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.5 | -8.3455 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.6 | -8.348 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.7 | -8.3481 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.8 | -8.3451 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 361.9 | -8.3443 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362 | -8.3468 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.1 | -8.3515 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.2 | -8.3519 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.3 | -8.3506 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.4 | -8.3493 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.5 | -8.3481 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.6 | -8.3468 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.707
| 362.7 | -8.3473 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 362.8 | -8.3505 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 362.9 | -8.3514 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363 | -8.3527 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.1 | -8.354 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.2 | -8.3442 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.3 | -8.3371 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.4 | -8.3309 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.5 | -8.3279 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 363.6 | -8.3298 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 363.7 | -8.3314 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 363.8 | -8.3362 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 363.9 | -8.3364 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364 | -8.3367 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.1 | -8.337 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.2 | -8.3361 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.3 | -8.3353 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.4 | -8.3288 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.5 | -8.3222 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.6 | -8.321 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.7 | -8.3255 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.8 | -8.3238 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 364.9 | -8.322 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365 | -8.3179 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.1 | -8.3154 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.2 | -8.3132 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.3 | -8.311 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.4 | -8.306 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.5 | -8.3011 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 365.6 | -8.2956 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 365.7 | -8.2953 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 365.8 | -8.2966 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 365.9 | -8.3001 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366 | -8.3021 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.1 | -8.3079 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.2 | -8.3148 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.3 | -8.3161 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.4 | -8.3232 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.5 | -8.3317 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.713
| 366.6 | -8.3318 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 366.7 | -8.3263 | -8.3317 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 366.8 | -8.327 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 366.9 | -8.3264 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367 | -8.3276 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367.1 | -8.3322 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367.2 | -8.3375 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367.3 | -8.3428 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367.4 | -8.3499 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.673
| 367.5 | -8.3529 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 367.6 | -8.3527 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 367.7 | -8.3473 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 367.8 | -8.3365 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 367.9 | -8.3258 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368 | -8.3279 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368.1 | -8.3134 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368.2 | -8.299 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368.3 | -8.2926 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368.4 | -8.2863 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.712
| 368.5 | -8.276 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 368.6 | -8.2759 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 368.7 | -8.2759 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 368.8 | -8.2756 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 368.9 | -8.2767 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369 | -8.2843 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369.1 | -8.2793 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369.2 | -8.2806 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369.3 | -8.282 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369.4 | -8.2793 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.716
| 369.5 | -8.2808 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 369.6 | -8.273 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 369.7 | -8.2653 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 369.8 | -8.2656 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 369.9 | -8.2659 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370 | -8.2599 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370.1 | -8.2666 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370.2 | -8.275 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370.3 | -8.2809 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370.4 | -8.2789 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.702
| 370.5 | -8.2856 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 370.6 | -8.2841 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 370.7 | -8.2827 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 370.8 | -8.2815 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 370.9 | -8.2835 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371 | -8.271 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371.1 | -8.2661 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371.2 | -8.2665 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371.3 | -8.2668 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371.4 | -8.2651 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.74
| 371.5 | -8.2633 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 371.6 | -8.2697 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 371.7 | -8.2815 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 371.8 | -8.289 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 371.9 | -8.2956 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 372 | -8.2978 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 372.1 | -8.2931 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 372.2 | -8.2865 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 372.3 | -8.28 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.739
| 372.4 | -8.2839 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 372.5 | -8.2756 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 372.6 | -8.2681 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 372.7 | -8.2653 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 372.8 | -8.2625 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 372.9 | -8.2595 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 373 | -8.2684 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 373.1 | -8.2772 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 373.2 | -8.2726 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 373.3 | -8.2679 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.747
| 373.4 | -8.2686 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 373.5 | -8.2637 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 373.6 | -8.2621 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 373.7 | -8.2551 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 373.8 | -8.2481 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 373.9 | -8.2452 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 374 | -8.2423 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 374.1 | -8.2487 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 374.2 | -8.2552 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 374.3 | -8.2616 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.733
| 374.4 | -8.2685 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 374.5 | -8.2773 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 374.6 | -8.2861 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 374.7 | -8.2902 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 374.8 | -8.2914 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 374.9 | -8.289 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 375 | -8.2828 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 375.1 | -8.2692 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 375.2 | -8.2603 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.727
| 375.3 | -8.2543 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.4 | -8.2593 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.5 | -8.2698 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.6 | -8.2771 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.7 | -8.2844 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.8 | -8.2831 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 375.9 | -8.2786 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 376 | -8.2779 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 376.1 | -8.2748 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 376.2 | -8.2758 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 376.3 | -8.2767 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 376.4 | -8.2666 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 376.5 | -8.2606 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 376.6 | -8.2504 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 376.7 | -8.2401 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 376.8 | -8.2419 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 376.9 | -8.2408 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 377 | -8.2398 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 377.1 | -8.2521 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 377.2 | -8.2644 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.719
| 377.3 | -8.2766 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.4 | -8.276 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.5 | -8.2699 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.6 | -8.2638 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.7 | -8.2577 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.8 | -8.258 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 377.9 | -8.2602 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 378 | -8.258 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 378.1 | -8.2535 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 378.2 | -8.245 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.732
| 378.3 | -8.2445 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.4 | -8.2511 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.5 | -8.2577 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.6 | -8.2748 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.7 | -8.2919 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.8 | -8.2885 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 378.9 | -8.295 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 379 | -8.3015 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 379.1 | -8.295 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 379.2 | -8.2885 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.729
| 379.3 | -8.2794 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.4 | -8.2706 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.5 | -8.2678 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.6 | -8.2649 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.7 | -8.2621 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.8 | -8.262 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 379.9 | -8.2688 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 380 | -8.2763 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 380.1 | -8.2861 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 380.2 | -8.2913 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.717
| 380.3 | -8.2886 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.4 | -8.2873 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.5 | -8.2847 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.6 | -8.2759 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.7 | -8.2672 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.8 | -8.2676 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 380.9 | -8.2626 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 381 | -8.2565 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 381.1 | -8.2575 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.735
| 381.2 | -8.2584 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.3 | -8.259 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.4 | -8.262 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.5 | -8.2644 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.6 | -8.2669 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.7 | -8.2693 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.8 | -8.2712 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 381.9 | -8.265 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 382 | -8.2582 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 382.1 | -8.2575 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.743
| 382.2 | -8.2636 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.3 | -8.2636 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.4 | -8.2578 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.5 | -8.2568 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.6 | -8.2558 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.7 | -8.2548 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.8 | -8.254 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 382.9 | -8.2558 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383 | -8.2587 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.1 | -8.2622 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.2 | -8.2638 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.3 | -8.2631 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.4 | -8.2624 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.5 | -8.2639 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.6 | -8.2654 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.723
| 383.7 | -8.2628 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 383.8 | -8.2639 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 383.9 | -8.2644 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384 | -8.2649 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.1 | -8.2563 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.2 | -8.2486 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.3 | -8.2511 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.4 | -8.2589 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.5 | -8.2632 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.745
| 384.6 | -8.2651 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 384.7 | -8.2668 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 384.8 | -8.271 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 384.9 | -8.2715 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385 | -8.2686 | -8.2653 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.1 | -8.2651 | -8.2653 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.2 | -8.2634 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.3 | -8.2681 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.4 | -8.267 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.5 | -8.2626 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.728
| 385.6 | -8.2583 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 385.7 | -8.2582 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 385.8 | -8.2506 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 385.9 | -8.2428 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386 | -8.2376 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.1 | -8.2355 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.2 | -8.2311 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.3 | -8.2265 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.4 | -8.218 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.5 | -8.2098 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.725
| 386.6 | -8.204 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 386.7 | -8.1961 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 386.8 | -8.1885 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 386.9 | -8.181 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387 | -8.1769 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387.1 | -8.1727 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387.2 | -8.1679 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387.3 | -8.1604 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387.4 | -8.1543 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.804
| 387.5 | -8.149 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 387.6 | -8.1436 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 387.7 | -8.1381 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 387.8 | -8.1356 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 387.9 | -8.137 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388 | -8.1356 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388.1 | -8.1343 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388.2 | -8.1274 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388.3 | -8.1215 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388.4 | -8.1164 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.871
| 388.5 | -8.111 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 388.6 | -8.1051 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 388.7 | -8.1014 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 388.8 | -8.0965 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 388.9 | -8.0915 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389 | -8.0905 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389.1 | -8.0894 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389.2 | -8.0846 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389.3 | -8.0761 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389.4 | -8.074 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.902
| 389.5 | -8.0722 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 389.6 | -8.0705 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 389.7 | -8.0688 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 389.8 | -8.0706 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 389.9 | -8.0687 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390 | -8.0691 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390.1 | -8.0694 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390.2 | -8.0743 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390.3 | -8.0715 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390.4 | -8.0671 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.917
| 390.5 | -8.0626 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 390.6 | -8.0605 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 390.7 | -8.0584 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 390.8 | -8.0567 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 390.9 | -8.055 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 391 | -8.048 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 391.1 | -8.041 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 391.2 | -8.0423 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 391.3 | -8.0455 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 391.4 | -8.0551 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 391.5 | -8.0581 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 391.6 | -8.0611 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 391.7 | -8.064 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 391.8 | -8.0569 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 391.9 | -8.0497 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 392 | -8.0411 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 392.1 | -8.0325 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 392.2 | -8.0275 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 392.3 | -8.0254 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.961
| 392.4 | -8.0292 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 392.5 | -8.0329 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 392.6 | -8.0322 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 392.7 | -8.036 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 392.8 | -8.0391 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 392.9 | -8.0422 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393 | -8.0454 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393.1 | -8.0532 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393.2 | -8.0539 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393.3 | -8.0527 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393.4 | -8.0422 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 393.5 | -8.0383 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 393.6 | -8.0327 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 393.7 | -8.0274 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 393.8 | -8.0313 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 393.9 | -8.0353 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394 | -8.0407 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394.1 | -8.0462 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394.2 | -8.0497 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394.3 | -8.0439 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394.4 | -8.0331 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 394.5 | -8.0244 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 394.6 | -8.0185 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 394.7 | -8.0102 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 394.8 | -8.0029 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 394.9 | -7.9966 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 395 | -7.9968 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 395.1 | -7.9923 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 395.2 | -7.9888 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 395.3 | -7.9889 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.988
| 395.4 | -7.9897 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 395.5 | -7.9901 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 395.6 | -7.992 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 395.7 | -7.9944 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 395.8 | -7.9986 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 395.9 | -8.0028 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 396 | -8.0042 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 396.1 | -8.0056 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 396.2 | -8.0081 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 396.3 | -8.0113 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 396.4 | -8.0182 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 396.5 | -8.0252 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 396.6 | -8.0277 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 396.7 | -8.0278 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 396.8 | -8.0332 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 396.9 | -8.0375 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 397 | -8.0362 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 397.1 | -8.0378 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 397.2 | -8.0388 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 397.3 | -8.0385 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.4 | -8.0376 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.5 | -8.0372 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.6 | -8.0349 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.7 | -8.0303 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.8 | -8.0217 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 397.9 | -8.0085 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 398 | -7.9958 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 398.1 | -7.9913 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 398.2 | -7.9843 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 398.3 | -7.9851 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.4 | -7.9831 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.5 | -7.979 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.6 | -7.9847 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.7 | -7.9947 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.8 | -8.0019 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 398.9 | -8.009 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 399 | -8.0166 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 399.1 | -8.0167 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 399.2 | -8.0092 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.3 | -8.0075 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.4 | -8.0064 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.5 | -8.0053 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.6 | -8.0092 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.7 | -8.012 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.8 | -8.0147 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 399.9 | -8.0218 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 400 | -8.0288 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 400.1 | -8.0276 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 400.2 | -8.0243 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.3 | -8.0274 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.4 | -8.0334 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.5 | -8.0393 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.6 | -8.0367 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.7 | -8.0374 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.8 | -8.0357 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 400.9 | -8.0341 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 401 | -8.0325 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 401.1 | -8.0319 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 401.2 | -8.0325 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.3 | -8.0254 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.4 | -8.0195 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.5 | -8.0136 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.6 | -8.0046 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.7 | -8.0028 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.8 | -8.0018 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 401.9 | -8.0014 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 402 | -7.9998 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 402.1 | -7.9983 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 402.2 | -8.0073 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.3 | -8.0042 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.4 | -7.9998 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.5 | -7.9954 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.6 | -7.9938 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.7 | -7.9846 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.8 | -7.9759 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 402.9 | -7.9672 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403 | -7.9647 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.1 | -7.9655 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.2 | -7.9692 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.3 | -7.9736 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.4 | -7.9772 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.5 | -7.9809 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 403.6 | -7.9815 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 403.7 | -7.9864 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 403.8 | -7.9904 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 403.9 | -7.9939 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404 | -7.9986 | -8 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.1 | -7.9978 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.2 | -7.9943 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.3 | -8.0038 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.4 | -8.0044 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.5 | -8.0049 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.6 | -8.0043 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 404.7 | -8.0074 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 404.8 | -8.0098 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 404.9 | -8.0073 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405 | -7.9985 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.1 | -7.9886 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.2 | -7.9942 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.3 | -8.0006 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.4 | -8.0066 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.5 | -8.0125 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.004
| 405.6 | -8.0215 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 405.7 | -8.022 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 405.8 | -8.0225 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 405.9 | -8.0234 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406 | -8.0243 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.1 | -8.0188 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.2 | -8.0074 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.3 | -7.9895 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.4 | -7.9944 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.5 | -7.9994 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 406.6 | -8.006 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 406.7 | -8.0087 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 406.8 | -8.0114 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 406.9 | -8.02 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407 | -8.0286 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.1 | -8.04 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.2 | -8.0426 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.3 | -8.0429 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.4 | -8.0348 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.5 | -8.0268 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 407.6 | -8.0213 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 407.7 | -8.0057 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 407.8 | -7.99 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 407.9 | -7.9839 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408 | -7.9778 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408.1 | -7.9819 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408.2 | -7.9886 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408.3 | -7.9953 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408.4 | -7.992 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 408.5 | -7.9887 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 408.6 | -7.9871 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 408.7 | -7.9877 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 408.8 | -7.9883 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 408.9 | -7.9856 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409 | -7.983 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409.1 | -7.9797 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409.2 | -7.9729 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409.3 | -7.969 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409.4 | -7.9736 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 409.5 | -7.9781 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 409.6 | -7.9805 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 409.7 | -7.999 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 409.8 | -8.0112 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 409.9 | -8.0139 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410 | -8.0124 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410.1 | -8.0127 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410.2 | -8.0149 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410.3 | -8.0201 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410.4 | -8.0226 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 410.5 | -8.0168 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 410.6 | -8.0111 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 410.7 | -8.0036 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 410.8 | -7.9988 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 410.9 | -7.9964 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411 | -7.9955 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411.1 | -7.992 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411.2 | -7.9966 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411.3 | -8.0009 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411.4 | -8.0026 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 411.5 | -7.995 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 411.6 | -7.987 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 411.7 | -7.973 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 411.8 | -7.9673 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 411.9 | -7.9616 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 412 | -7.9631 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 412.1 | -7.9645 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 412.2 | -7.968 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 412.3 | -7.9686 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 412.4 | -7.9621 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 412.5 | -7.9611 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 412.6 | -7.9668 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 412.7 | -7.9674 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 412.8 | -7.9681 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 412.9 | -7.9688 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 413 | -7.9681 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 413.1 | -7.9721 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 413.2 | -7.9715 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 413.3 | -7.9592 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 413.4 | -7.9493 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 413.5 | -7.952 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 413.6 | -7.9586 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 413.7 | -7.9652 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 413.8 | -7.9734 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 413.9 | -7.9817 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 414 | -7.983 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 414.1 | -7.9918 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 414.2 | -7.9831 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 414.3 | -7.9744 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.994
| 414.4 | -7.9729 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 414.5 | -7.9804 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 414.6 | -7.9798 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 414.7 | -7.9877 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 414.8 | -7.9888 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 414.9 | -7.9898 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 415 | -7.9916 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 415.1 | -7.985 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 415.2 | -7.9856 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 415.3 | -7.9979 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.009
| 415.4 | -8.0064 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 415.5 | -8.0116 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 415.6 | -8.0139 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 415.7 | -8.0101 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 415.8 | -8.0077 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 415.9 | -8.0049 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 416 | -8.006 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 416.1 | -7.9941 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 416.2 | -8.0005 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 416.3 | -8.0056 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.4 | -8.0107 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.5 | -8.0094 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.6 | -8.0109 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.7 | -8.0052 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.8 | -7.9975 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 416.9 | -7.9899 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 417 | -7.9814 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 417.1 | -7.9803 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 417.2 | -7.9737 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.029
| 417.3 | -7.967 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.4 | -7.9642 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.5 | -7.9597 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.6 | -7.9544 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.7 | -7.9622 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.8 | -7.965 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 417.9 | -7.9681 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 418 | -7.9679 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 418.1 | -7.9731 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 418.2 | -7.9709 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 11.021
| 418.3 | -7.9748 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.4 | -7.9787 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.5 | -7.9826 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.6 | -7.9845 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.7 | -7.9833 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.8 | -7.9889 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 418.9 | -7.9951 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 419 | -8.0013 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 419.1 | -8.0053 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.983
| 419.2 | -8.0033 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.3 | -7.9983 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.4 | -8.0056 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.5 | -8.0145 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.6 | -8.0211 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.7 | -8.0219 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.8 | -8.0213 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 419.9 | -8.0189 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 420 | -8.02 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 420.1 | -8.0185 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 420.2 | -8.0171 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.3 | -8.0139 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.4 | -8.0108 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.5 | -8.0063 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.6 | -8.0008 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.7 | -8.003 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.8 | -8.0082 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 420.9 | -8.0093 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 421 | -8.0103 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 421.1 | -8.0114 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 421.2 | -8.0151 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.3 | -8.0213 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.4 | -8.0131 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.5 | -8.0048 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.6 | -7.9984 | -8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.7 | -8.0005 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.8 | -8.0003 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 421.9 | -8.0023 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422 | -8.0044 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.1 | -8.0067 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.2 | -8.0081 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.3 | -8.0087 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.4 | -8.0094 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.5 | -8.0111 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.6 | -8.0128 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 422.7 | -8.013 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 422.8 | -8.0107 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 422.9 | -8.0064 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423 | -8.002 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.1 | -7.9977 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.2 | -8.0028 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.3 | -8.0085 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.4 | -8.0171 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.5 | -8.0257 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.003
| 423.6 | -8.0335 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 423.7 | -8.0315 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 423.8 | -8.0333 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 423.9 | -8.0315 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424 | -8.0296 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.1 | -8.027 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.2 | -8.0281 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.3 | -8.0266 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.4 | -8.025 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.5 | -8.0238 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.014
| 424.6 | -8.0253 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 424.7 | -8.0286 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 424.8 | -8.0306 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 424.9 | -8.0361 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425 | -8.0416 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.1 | -8.0483 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.2 | -8.0413 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.3 | -8.0343 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.4 | -8.0292 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.5 | -8.0241 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 425.6 | -8.0203 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 425.7 | -8.0164 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 425.8 | -8.0126 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 425.9 | -8.0118 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426 | -8.011 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426.1 | -8.0134 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426.2 | -8.0128 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426.3 | -8.0124 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426.4 | -8.012 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 426.5 | -8.0118 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 426.6 | -8.0098 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 426.7 | -7.9989 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 426.8 | -7.9946 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 426.9 | -7.9924 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427 | -7.9902 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427.1 | -7.9837 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427.2 | -7.9896 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427.3 | -7.9955 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427.4 | -7.993 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 427.5 | -7.9905 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 427.6 | -7.9856 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 427.7 | -7.9835 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 427.8 | -7.9814 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 427.9 | -7.9778 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428 | -7.9743 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428.1 | -7.976 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428.2 | -7.9814 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428.3 | -7.9867 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428.4 | -7.9951 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.024
| 428.5 | -8.0035 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 428.6 | -8.0107 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 428.7 | -8.0257 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 428.8 | -8.0341 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 428.9 | -8.0424 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 429 | -8.0507 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 429.1 | -8.0621 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 429.2 | -8.0672 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 429.3 | -8.0724 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.025
| 429.4 | -8.0826 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 429.5 | -8.0928 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 429.6 | -8.0969 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 429.7 | -8.0982 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 429.8 | -8.0957 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 429.9 | -8.0946 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 430 | -8.0923 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 430.1 | -8.0866 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 430.2 | -8.0805 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 430.3 | -8.0743 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 430.4 | -8.0651 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 430.5 | -8.0527 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 430.6 | -8.0417 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 430.7 | -8.0359 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 430.8 | -8.0232 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 430.9 | -8.0105 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 431 | -8.0043 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 431.1 | -7.9965 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 431.2 | -7.9777 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 431.3 | -7.9595 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.122
| 431.4 | -7.942 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 431.5 | -7.9245 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 431.6 | -7.926 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 431.7 | -7.9301 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 431.8 | -7.9398 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 431.9 | -7.9479 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 432 | -7.9571 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 432.1 | -7.964 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 432.2 | -7.9674 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.05
| 432.3 | -7.9743 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.4 | -7.9812 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.5 | -7.9825 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.6 | -7.9817 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.7 | -7.9743 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.8 | -7.9757 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 432.9 | -7.9783 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 433 | -7.9744 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 433.1 | -7.9775 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 433.2 | -7.9837 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 433.3 | -7.9893 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.4 | -7.9974 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.5 | -8.0054 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.6 | -7.9968 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.7 | -7.9881 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.8 | -7.985 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 433.9 | -7.9834 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 434 | -7.9819 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 434.1 | -7.9829 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 434.2 | -7.9803 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.067
| 434.3 | -7.9743 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.4 | -7.9728 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.5 | -7.9801 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.6 | -7.9872 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.7 | -7.9891 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.8 | -7.9879 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 434.9 | -7.9855 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 435 | -7.9859 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 435.1 | -7.9785 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 435.2 | -7.9836 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.032
| 435.3 | -7.9938 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.4 | -8.0017 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.5 | -8.0058 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.6 | -8.016 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.7 | -8.0237 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.8 | -8.0243 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 435.9 | -8.0257 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 436 | -8.0272 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 436.1 | -8.0181 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 436.2 | -8.0159 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.045
| 436.3 | -8.0126 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.4 | -8.0043 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.5 | -7.996 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.6 | -7.9862 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.7 | -7.9905 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.8 | -7.9857 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 436.9 | -7.9863 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 437 | -7.984 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 437.1 | -7.9893 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 437.2 | -7.9923 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.044
| 437.3 | -7.9887 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.4 | -7.989 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.5 | -7.9931 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.6 | -7.9967 | -8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.7 | -7.9961 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.8 | -7.9891 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 437.9 | -7.9774 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 438 | -7.9657 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 438.1 | -7.9624 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 438.2 | -7.9581 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.036
| 438.3 | -7.969 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.4 | -7.9802 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.5 | -7.9915 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.6 | -7.9949 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.7 | -7.9869 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.8 | -7.9922 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 438.9 | -7.9923 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 439 | -7.9923 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 439.1 | -7.99 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 439.2 | -7.9885 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.038
| 439.3 | -7.9897 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.4 | -7.9868 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.5 | -7.9839 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.6 | -7.9789 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.7 | -7.9803 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.8 | -7.988 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 439.9 | -7.9994 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 440 | -8.0108 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 440.1 | -8.0188 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 440.2 | -8.0286 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.3 | -8.0194 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.4 | -8.0066 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.5 | -7.9939 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.6 | -7.9913 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.7 | -7.9967 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.8 | -8.0011 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 440.9 | -8.0106 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 441 | -8.02 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 441.1 | -8.0248 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 441.2 | -8.0233 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.3 | -8.0208 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.4 | -8.0127 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.5 | -8.0046 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.6 | -7.9967 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.7 | -7.9865 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.8 | -7.9765 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 441.9 | -7.9696 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442 | -7.9626 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.1 | -7.9705 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.2 | -7.9713 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.3 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.4 | -7.9863 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.5 | -7.994 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.6 | -7.9932 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.033
| 442.7 | -7.9911 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 442.8 | -7.987 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 442.9 | -7.9839 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443 | -7.9807 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.1 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.2 | -7.9773 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.3 | -7.9775 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.4 | -7.982 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.5 | -7.9865 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.037
| 443.6 | -7.9934 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 443.7 | -7.9992 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 443.8 | -8.0049 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 443.9 | -8.0002 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444 | -7.9954 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.1 | -7.9847 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.2 | -7.9775 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.3 | -7.9759 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.4 | -7.9742 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.5 | -7.9733 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.047
| 444.6 | -7.983 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 444.7 | -7.9854 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 444.8 | -7.9866 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 444.9 | -7.9818 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445 | -7.9828 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.1 | -7.984 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.2 | -7.9864 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.3 | -7.9889 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.4 | -7.9926 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.5 | -7.9922 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.041
| 445.6 | -7.9917 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 445.7 | -7.9924 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 445.8 | -7.9932 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 445.9 | -8.0014 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446 | -8.0096 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.1 | -8.0123 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.2 | -8.0149 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.3 | -8.0121 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.4 | -8.0074 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.5 | -8.0034 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 446.6 | -8.0104 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 446.7 | -8.0207 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 446.8 | -8.0298 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 446.9 | -8.039 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447 | -8.0364 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.1 | -8.0344 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.2 | -8.0238 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.3 | -8.0132 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.4 | -8.0143 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.5 | -8.0195 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.031
| 447.6 | -8.0246 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 447.7 | -8.0287 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 447.8 | -8.0327 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 447.9 | -8.0368 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448 | -8.0405 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.1 | -8.0391 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.2 | -8.0377 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.3 | -8.0336 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.4 | -8.0313 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.5 | -8.0338 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.022
| 448.6 | -8.023 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 448.7 | -8.0132 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 448.8 | -8.007 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 448.9 | -8.0008 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449 | -7.9978 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.1 | -7.9961 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.2 | -8.001 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.3 | -8.0068 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.4 | -8.0008 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.5 | -7.9989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.061
| 449.6 | -7.9888 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 449.7 | -7.9799 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 449.8 | -7.9709 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 449.9 | -7.9701 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450 | -7.9656 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.1 | -7.9673 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.2 | -7.9733 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.3 | -7.982 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.4 | -7.9908 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.5 | -7.9915 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.034
| 450.6 | -7.9904 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 450.7 | -7.9893 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 450.8 | -7.987 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 450.9 | -7.9909 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451 | -7.9961 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.1 | -8.0053 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.2 | -8.0144 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.3 | -8.0227 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.4 | -8.0286 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.5 | -8.0269 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 451.6 | -8.0327 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 451.7 | -8.0386 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 451.8 | -8.0421 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 451.9 | -8.0375 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452 | -8.0362 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452.1 | -8.0391 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452.2 | -8.0378 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452.3 | -8.034 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452.4 | -8.0302 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.987
| 452.5 | -8.0257 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 452.6 | -8.0235 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 452.7 | -8.0176 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 452.8 | -8.0116 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 452.9 | -8.0014 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453 | -8.0008 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453.1 | -7.9966 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453.2 | -7.9916 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453.3 | -7.9866 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453.4 | -7.9807 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.027
| 453.5 | -7.9802 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 453.6 | -7.9804 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 453.7 | -7.9848 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 453.8 | -7.9916 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 453.9 | -7.9981 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454 | -8.0055 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454.1 | -8.0017 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454.2 | -7.998 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454.3 | -7.9963 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454.4 | -7.9979 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.011
| 454.5 | -7.9986 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 454.6 | -7.9994 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 454.7 | -8.0043 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 454.8 | -8.0091 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 454.9 | -8.0113 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455 | -7.9978 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455.1 | -7.9969 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455.2 | -7.9968 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455.3 | -7.9968 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455.4 | -7.996 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.001
| 455.5 | -7.9946 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 455.6 | -7.9948 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 455.7 | -7.9907 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 455.8 | -7.9867 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 455.9 | -7.9907 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 456 | -7.9892 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 456.1 | -7.9909 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 456.2 | -7.9927 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 456.3 | -7.989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.015
| 456.4 | -7.9918 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 456.5 | -7.9961 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 456.6 | -8.0005 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 456.7 | -8.0044 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 456.8 | -8.0078 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 456.9 | -8.0104 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457 | -8.0205 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457.1 | -8.016 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457.2 | -8.0115 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457.3 | -8.0103 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457.4 | -8.0129 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 457.5 | -8.0141 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 457.6 | -8.0146 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 457.7 | -8.015 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 457.8 | -8.0101 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 457.9 | -8.0015 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 458 | -7.9984 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 458.1 | -7.9975 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 458.2 | -7.9966 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 458.3 | -7.9969 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.018
| 458.4 | -7.9862 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 458.5 | -7.9787 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 458.6 | -7.9731 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 458.7 | -7.9675 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 458.8 | -7.9602 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 458.9 | -7.9662 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 459 | -7.9722 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 459.1 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 459.2 | -7.9819 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 459.3 | -7.9858 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.012
| 459.4 | -7.9807 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 459.5 | -7.9755 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 459.6 | -7.9696 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 459.7 | -7.9642 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 459.8 | -7.965 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 459.9 | -7.969 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 460 | -7.973 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 460.1 | -7.9698 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 460.2 | -7.9665 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 460.3 | -7.9731 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 460.4 | -7.977 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 460.5 | -7.9917 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 460.6 | -8.0046 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 460.7 | -8.0174 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 460.8 | -8.0289 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 460.9 | -8.021 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 461 | -8.0152 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 461.1 | -8.0124 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 461.2 | -8.0096 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.989
| 461.3 | -8.0042 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.4 | -8.0066 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.5 | -8.009 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.6 | -8.0114 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.7 | -8.0137 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.8 | -8.0256 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 461.9 | -8.0234 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 462 | -8.0213 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 462.1 | -8.0252 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 462.2 | -8.029 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 462.3 | -8.0259 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.4 | -8.0305 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.5 | -8.0241 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.6 | -8.0111 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.7 | -7.9982 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.8 | -7.9937 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 462.9 | -8.0004 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 463 | -8.005 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 463.1 | -8.0096 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 463.2 | -8.0115 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 463.3 | -8.0145 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.4 | -8.0199 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.5 | -8.0255 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.6 | -8.0311 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.7 | -8.0363 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.8 | -8.0264 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 463.9 | -8.0263 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 464 | -8.0267 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 464.1 | -8.0285 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 464.2 | -8.0303 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.996
| 464.3 | -8.0356 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.4 | -8.0267 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.5 | -8.018 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.6 | -8.0157 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.7 | -8.0135 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.8 | -8.0061 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 464.9 | -8.0012 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 465 | -7.9962 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 465.1 | -7.9925 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 465.2 | -7.9915 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.3 | -7.987 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.4 | -7.9816 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.5 | -7.9771 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.6 | -7.9727 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.7 | -7.971 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.8 | -7.9739 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 465.9 | -7.9799 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 466 | -7.9854 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 466.1 | -7.9934 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 466.2 | -7.9998 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.3 | -8.0016 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.4 | -8.0147 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.5 | -8.0277 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.6 | -8.0413 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.7 | -8.0549 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.8 | -8.063 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 466.9 | -8.0603 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 467 | -8.0577 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 467.1 | -8.0532 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 467.2 | -8.0507 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.3 | -8.051 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.4 | -8.0506 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.5 | -8.0492 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.6 | -8.0475 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.7 | -8.043 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.8 | -8.0371 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 467.9 | -8.0251 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468 | -8.013 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.1 | -8.006 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.2 | -8.0006 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.3 | -7.9988 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.4 | -7.9961 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.5 | -7.9906 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 468.5 | -7.9874 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.043
| 468.6 | -7.9814 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 468.7 | -7.979 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 468.8 | -7.9794 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 468.9 | -7.9798 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 469 | -7.9813 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 469.1 | -7.9808 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 469.2 | -7.9806 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 469.3 | -7.9773 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 469.4 | -7.9741 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 469.5 | -7.9773 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 469.6 | -7.9825 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 469.7 | -7.989 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 469.8 | -7.995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 469.9 | -8.001 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 470 | -7.9914 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 470.1 | -7.983 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 470.2 | -7.974 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 470.3 | -7.9644 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 470.4 | -7.9576 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 470.5 | -7.9567 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 470.6 | -7.9559 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 470.7 | -7.9574 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 470.8 | -7.9666 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 470.9 | -7.9757 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 471 | -7.9866 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 471.1 | -7.995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 471.2 | -8.0031 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 471.3 | -8.0122 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 471.4 | -8.0213 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 471.5 | -8.0192 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 471.6 | -8.0122 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 471.7 | -8.0052 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 471.8 | -8.0043 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 471.9 | -8.0034 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 472 | -8.0142 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 472.1 | -8.0222 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 472.2 | -8.0301 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 472.3 | -8.0396 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 472.4 | -8.049 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 472.5 | -8.0437 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 472.6 | -8.0434 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 472.7 | -8.043 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 472.8 | -8.0347 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 472.9 | -8.0265 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 473 | -8.0186 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 473.1 | -8.0133 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 473.2 | -8.0079 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 473.3 | -8.0067 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.4 | -8.0055 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.5 | -8.0118 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.6 | -8.021 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.7 | -8.0254 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.8 | -8.0244 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 473.9 | -8.0234 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 474 | -8.0175 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 474.1 | -8.0134 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 474.2 | -8.0086 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.984
| 474.3 | -8.0029 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.4 | -7.9962 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.5 | -7.9964 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.6 | -7.9942 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.7 | -7.9933 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.8 | -7.9946 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 474.9 | -7.9959 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 475 | -7.9948 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 475.1 | -7.9937 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 475.2 | -7.9945 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 475.3 | -7.9938 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.4 | -7.9928 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.5 | -7.9889 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.6 | -7.985 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.7 | -7.9866 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.8 | -7.9883 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 475.9 | -7.986 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 476 | -7.9865 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 476.1 | -7.987 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 476.2 | -7.996 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.99
| 476.3 | -8.0049 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.4 | -8.0097 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.5 | -8.005 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.6 | -8.0003 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.7 | -7.9943 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.8 | -7.9884 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 476.9 | -7.9859 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 477 | -7.9861 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 477.1 | -7.9873 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 477.2 | -7.9866 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 477.3 | -7.986 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.4 | -7.9831 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.5 | -7.9805 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.6 | -7.9813 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.7 | -7.9813 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.8 | -7.9799 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 477.9 | -7.9825 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 478 | -7.9835 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 478.1 | -7.9851 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.976
| 478.2 | -7.9789 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.3 | -7.9727 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.4 | -7.9745 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.5 | -7.9849 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.6 | -7.9898 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.7 | -7.9946 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.8 | -7.9972 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 478.9 | -7.9963 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 479 | -7.9924 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 479.1 | -7.9864 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 479.2 | -7.9804 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.3 | -7.9756 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.4 | -7.9798 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.5 | -7.984 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.6 | -7.9818 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.7 | -7.9796 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.8 | -7.9787 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11
| 479.9 | -7.9804 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11
| 480 | -7.9821 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11
| 480.1 | -7.9832 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11
| 480.2 | -7.9814 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.3 | -7.9883 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.4 | -7.9859 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.5 | -7.9834 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.6 | -7.9866 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.7 | -7.9818 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.8 | -7.9874 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 480.9 | -7.993 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481 | -7.9996 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.1 | -8.0071 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.2 | -8.0138 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.3 | -8.016 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.4 | -8.0118 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.5 | -8.0077 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.6 | -8.0066 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 481.7 | -8.0052 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 481.8 | -8.0038 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 481.9 | -7.9997 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 482 | -7.9956 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.998
| 482.1 | -7.9915 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.2 | -7.9903 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.3 | -7.9803 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.4 | -7.9769 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.5 | -7.9735 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.6 | -7.97 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.7 | -7.9747 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.8 | -7.9751 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 482.9 | -7.9755 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483 | -7.9751 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.1 | -7.9746 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.2 | -7.975 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.3 | -7.9787 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.4 | -7.9824 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.5 | -7.986 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 483.6 | -7.9897 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 483.7 | -7.9937 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 483.8 | -7.9977 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 483.9 | -8.0017 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484 | -8.0057 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.1 | -8.0097 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.2 | -8.0137 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.3 | -8.0177 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.4 | -8.0217 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.5 | -8.0256 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.964
| 484.6 | -8.0296 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 484.7 | -8.0336 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 484.8 | -8.0336 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 484.9 | -8.0336 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485 | -8.0331 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.1 | -8.0327 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.2 | -8.0415 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.3 | -8.0504 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.4 | -8.0507 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.5 | -8.0509 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.985
| 485.6 | -8.0565 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 485.7 | -8.0621 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 485.8 | -8.0662 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 485.9 | -8.0705 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486 | -8.0747 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.1 | -8.0695 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.2 | -8.0629 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.3 | -8.0563 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.4 | -8.0476 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.5 | -8.0389 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 486.6 | -8.0373 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 486.7 | -8.039 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 486.8 | -8.0407 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 486.9 | -8.0385 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487 | -8.0368 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487.1 | -8.0428 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487.2 | -8.0327 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487.3 | -8.0226 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487.4 | -8.0152 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.026
| 487.5 | -8.0077 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 487.6 | -7.9991 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 487.7 | -7.9905 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 487.8 | -7.9844 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 487.9 | -7.9786 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488 | -7.9727 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488.1 | -7.9797 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488.2 | -7.9836 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488.3 | -7.9876 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488.4 | -7.9937 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.02
| 488.5 | -7.9997 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 488.6 | -8.0011 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 488.7 | -8.0011 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 488.8 | -8.0011 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 488.9 | -8.0049 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489 | -8.0088 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489.1 | -7.9949 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489.2 | -7.9885 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489.3 | -7.986 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489.4 | -7.9894 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.019
| 489.5 | -7.9929 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 489.6 | -7.9902 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 489.7 | -7.9953 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 489.8 | -7.9925 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 489.9 | -7.9894 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490 | -7.9863 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490.1 | -7.9874 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490.2 | -7.9912 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490.3 | -7.995 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490.4 | -7.9988 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.017
| 490.5 | -8.0012 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 490.6 | -8.0037 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 490.7 | -8.0043 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 490.8 | -8.0011 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 490.9 | -7.9979 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491 | -7.988 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491.1 | -7.9986 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491.2 | -8.0083 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491.3 | -8.0143 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491.4 | -8.0104 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.005
| 491.5 | -8.0168 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 491.6 | -8.0185 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 491.7 | -8.0174 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 491.8 | -8.0231 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 491.9 | -8.0287 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 492 | -8.0303 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 492.1 | -8.0152 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 492.2 | -8.0018 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 492.3 | -7.9978 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.01
| 492.4 | -7.9937 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 492.5 | -7.9877 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 492.6 | -7.9838 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 492.7 | -7.9799 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 492.8 | -7.9847 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 492.9 | -7.9896 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 493 | -8.0012 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 493.1 | -7.9961 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 493.2 | -7.991 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 493.3 | -7.9971 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.03
| 493.4 | -8.013 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 493.5 | -8.0052 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 493.6 | -8.006 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 493.7 | -8.0069 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 493.8 | -8.0079 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 493.9 | -8.0088 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 494 | -8.0082 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 494.1 | -8.0166 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 494.2 | -8.028 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.007
| 494.3 | -8.0301 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.4 | -8.0322 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.5 | -8.0355 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.6 | -8.0344 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.7 | -8.0333 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.8 | -8.0298 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 494.9 | -8.0262 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 495 | -8.0167 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 495.1 | -8.0216 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 495.2 | -8.0265 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.986
| 495.3 | -8.0168 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.4 | -8.0071 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.5 | -8.0162 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.6 | -8.0162 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.7 | -8.0111 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.8 | -8.002 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 495.9 | -7.9928 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 496 | -7.999 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 496.1 | -8 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 496.2 | -7.998 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 496.3 | -7.9976 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.4 | -7.9972 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.5 | -7.999 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.6 | -8.0005 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.7 | -8.0021 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.8 | -7.9953 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 496.9 | -7.9885 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 497 | -7.9948 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 497.1 | -7.9975 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 497.2 | -8.0002 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.002
| 497.3 | -7.9986 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.4 | -7.9971 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.5 | -7.9842 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.6 | -7.9785 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.7 | -7.979 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.8 | -7.9828 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 497.9 | -7.9866 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 498 | -7.9889 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 498.1 | -7.9948 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 498.2 | -8.0007 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.975
| 498.3 | -8.0009 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.4 | -8.0011 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.5 | -8.0001 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.6 | -7.9991 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.7 | -7.9946 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.8 | -8.0021 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 498.9 | -8.0095 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 499 | -8.0073 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 499.1 | -8.0006 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 499.2 | -7.9952 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 499.3 | -7.9974 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.4 | -7.9996 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.5 | -8.0137 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.6 | -8.02 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.7 | -8.0201 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.8 | -8.0218 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 499.9 | -8.0236 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 500 | -8.019 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 500.1 | -8.0159 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.993
| 500.2 | -8.0129 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.3 | -8.0139 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.4 | -8.0149 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.5 | -8.0166 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.6 | -8.0178 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.7 | -8.0225 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.8 | -8.0212 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 500.9 | -8.02 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 501 | -8.0163 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 501.1 | -8.0159 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.992
| 501.2 | -8.0143 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.3 | -8.0127 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.4 | -8.016 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.5 | -8.0109 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.6 | -8.0124 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.7 | -8.0139 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.8 | -8.0145 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 501.9 | -8.0136 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 502 | -8.0107 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 502.1 | -8.0081 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.997
| 502.2 | -8.0054 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.3 | -8.0028 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.4 | -8.0001 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.5 | -7.9979 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.6 | -7.9962 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.7 | -7.9944 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.8 | -7.9926 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 502.9 | -7.9907 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 503 | -7.9939 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 503.1 | -8.0001 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.977
| 503.2 | -8.0062 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.3 | -8.0124 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.4 | -8.0143 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.5 | -8.0165 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.6 | -8.0083 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.7 | -8.0025 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.8 | -7.9968 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 503.9 | -7.9926 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 504 | -7.9896 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 504.1 | -7.9825 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 504.2 | -7.9798 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.3 | -7.9771 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.4 | -7.9744 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.5 | -7.9768 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.6 | -7.9782 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.7 | -7.9802 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.8 | -7.9824 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 504.9 | -7.9845 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505 | -7.9835 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.1 | -7.9763 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.2 | -7.9708 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.3 | -7.9653 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.4 | -7.9603 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.5 | -7.96 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.6 | -7.9713 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11.013
| 505.7 | -7.9792 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 505.8 | -7.9871 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 505.9 | -7.9882 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506 | -7.9923 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.1 | -8.0004 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.2 | -8.0041 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.3 | -8.0051 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.4 | -8.0068 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.5 | -8.0074 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.6 | -8.0091 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.955
| 506.7 | -8.011 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 506.8 | -8.0129 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 506.9 | -8.0178 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507 | -8.0234 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.1 | -8.029 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.2 | -8.0331 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.3 | -8.0365 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.4 | -8.0365 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.5 | -8.0362 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.6 | -8.0359 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 507.7 | -8.035 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 507.8 | -8.0342 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 507.9 | -8.0415 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508 | -8.0423 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.1 | -8.0431 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.2 | -8.0429 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.3 | -8.0455 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.4 | -8.0447 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.5 | -8.0398 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.952
| 508.6 | -8.035 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 508.7 | -8.0286 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 508.8 | -8.0222 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 508.9 | -8.0157 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509 | -8.0113 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.1 | -8.0081 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.2 | -8.005 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.3 | -8.0025 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.4 | -8.0036 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.5 | -8.0044 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 509.6 | -8.0052 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 509.7 | -8.0074 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 509.8 | -8.0058 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 509.9 | -8.0026 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510 | -8.0038 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.1 | -8.0049 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.2 | -8.0071 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.3 | -8.0062 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.4 | -8.0076 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.5 | -8.0103 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.973
| 510.6 | -8.0131 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 510.7 | -8.0165 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 510.8 | -8.0228 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 510.9 | -8.0181 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511 | -8.0167 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511.1 | -8.014 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511.2 | -8.0113 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511.3 | -8.0111 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511.4 | -8.009 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 511.5 | -8.012 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 511.6 | -8.0149 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 511.7 | -8.0179 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 511.8 | -8.0188 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 511.9 | -8.0167 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512 | -8.0126 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512.1 | -8.0129 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512.2 | -8.0131 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512.3 | -8.0164 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512.4 | -8.02 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.98
| 512.5 | -8.0223 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 512.6 | -8.0245 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 512.7 | -8.0268 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 512.8 | -8.0254 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 512.9 | -8.0256 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513 | -8.0226 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513.1 | -8.0261 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513.2 | -8.0297 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513.3 | -8.0307 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513.4 | -8.0292 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.967
| 513.5 | -8.0194 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 513.6 | -8.0097 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 513.7 | -8.0054 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 513.8 | -8.0069 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 513.9 | -8.0056 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 514 | -8.0101 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 514.1 | -8.0102 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 514.2 | -7.9984 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 514.3 | -7.9867 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 514.4 | -7.9836 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 514.5 | -7.9805 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 514.6 | -7.9774 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 514.7 | -7.9744 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 514.8 | -7.9722 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 514.9 | -7.983 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515 | -7.984 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515.1 | -7.9784 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515.2 | -7.9729 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515.3 | -7.9753 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515.4 | -7.9739 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.959
| 515.5 | -7.9684 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 515.6 | -7.9629 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 515.7 | -7.952 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 515.8 | -7.9411 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 515.9 | -7.9467 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 516 | -7.9469 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 516.1 | -7.9472 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 516.2 | -7.9593 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 516.3 | -7.9753 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 516.4 | -7.9827 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 516.5 | -7.9856 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 516.6 | -7.9885 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 516.7 | -7.9952 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 516.8 | -8.0019 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 516.9 | -7.9983 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 517 | -8.0022 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 517.1 | -8.006 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 517.2 | -8.0099 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 517.3 | -8.0036 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 517.4 | -8.0092 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 517.5 | -8.0175 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 517.6 | -8.0259 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 517.7 | -8.0343 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 517.8 | -8.0418 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 517.9 | -8.0361 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 518 | -8.0299 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 518.1 | -8.0191 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 518.2 | -8.0083 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 518.3 | -7.9916 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.958
| 518.4 | -7.9906 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 518.5 | -7.994 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 518.6 | -7.9927 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 518.7 | -7.9876 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 518.8 | -7.9788 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 518.9 | -7.9799 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 519 | -7.9833 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 519.1 | -7.9797 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 519.2 | -7.9761 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 519.3 | -7.9786 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.978
| 519.4 | -7.9757 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 519.5 | -7.9754 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 519.6 | -7.9696 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 519.7 | -7.9637 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 519.8 | -7.9669 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 519.9 | -7.9627 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 520 | -7.9586 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 520.1 | -7.9685 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 520.2 | -7.9783 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 520.3 | -7.9904 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.4 | -7.986 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.5 | -7.9816 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.6 | -7.9818 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.7 | -7.9823 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.8 | -7.9865 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 520.9 | -7.9741 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 521 | -7.9618 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 521.1 | -7.9701 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 521.2 | -7.9783 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 521.3 | -7.9827 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.4 | -7.9872 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.5 | -7.9917 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.6 | -8.0019 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.7 | -8.012 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.8 | -8.014 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 521.9 | -8.0262 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 522 | -8.037 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 522.1 | -8.0385 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 522.2 | -8.04 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 522.3 | -8.0302 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.4 | -8.0247 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.5 | -8.0192 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.6 | -8.0143 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.7 | -8.0091 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.8 | -8.0096 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 522.9 | -8.0217 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 523 | -8.0338 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 523.1 | -8.0324 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 523.2 | -8.0309 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.974
| 523.3 | -8.0257 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.4 | -8.0148 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.5 | -8.004 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.6 | -7.9931 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.7 | -7.9822 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.8 | -7.9783 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 523.9 | -7.9758 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 524 | -7.9751 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 524.1 | -7.9744 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.962
| 524.2 | -7.9737 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.3 | -7.9752 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.4 | -7.9745 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.5 | -7.9737 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.6 | -7.9718 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.7 | -7.97 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.8 | -7.9705 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 524.9 | -7.9604 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 525 | -7.9503 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 525.1 | -7.9402 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.956
| 525.2 | -7.9413 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.3 | -7.9427 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.4 | -7.9456 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.5 | -7.9485 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.6 | -7.9514 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.7 | -7.9621 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.8 | -7.9681 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 525.9 | -7.9703 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 526 | -7.9719 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 526.1 | -7.9735 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 526.2 | -7.9699 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.3 | -7.9692 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.4 | -7.9724 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.5 | -7.9757 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.6 | -7.9796 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.7 | -7.9912 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.8 | -7.9947 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 526.9 | -8.0075 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 527 | -8.0209 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 527.1 | -8.0343 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 527.2 | -8.0312 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.3 | -8.0313 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.4 | -8.0356 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.5 | -8.0324 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.6 | -8.0291 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.7 | -8.0229 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.8 | -8.0145 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 527.9 | -8.0162 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 528 | -8.0179 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 528.1 | -8.0197 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 528.2 | -8.0189 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.3 | -8.0252 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.4 | -8.0285 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.5 | -8.0317 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.6 | -8.035 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.7 | -8.0212 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.8 | -8.0112 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 528.9 | -8.0011 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 529 | -7.9905 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 529.1 | -7.9858 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 529.2 | -7.99 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.3 | -7.9891 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.4 | -7.9881 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.5 | -7.9948 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.6 | -7.9972 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.7 | -7.9963 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.8 | -7.9949 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 529.9 | -7.9835 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 530 | -7.9721 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 530.1 | -7.9607 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 530.2 | -7.9643 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.3 | -7.9679 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.4 | -7.9581 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.5 | -7.9482 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.6 | -7.9384 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.7 | -7.9371 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.8 | -7.9398 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 530.9 | -7.9425 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 531 | -7.9452 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 531.1 | -7.946 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 531.2 | -7.9443 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.3 | -7.9433 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.4 | -7.9424 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.5 | -7.9414 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.6 | -7.9474 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.7 | -7.9524 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.8 | -7.9577 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 531.9 | -7.9689 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 532 | -7.9801 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 532.1 | -7.983 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 532.2 | -7.9786 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 532.3 | -7.9746 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.4 | -7.9817 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.5 | -7.9888 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.6 | -7.9952 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.7 | -8.0024 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.8 | -8.0058 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 532.9 | -8.0092 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 533 | -8.0075 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 533.1 | -8.0018 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 533.2 | -7.9966 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 533.3 | -7.9957 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.4 | -7.9949 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.5 | -7.9971 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.6 | -7.9964 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.7 | -7.9937 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.8 | -7.994 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 533.9 | -7.9908 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 534 | -7.9876 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 534.1 | -7.9874 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 534.2 | -7.9899 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 534.3 | -7.991 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.4 | -7.9902 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.5 | -7.9894 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.6 | -7.99 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.7 | -7.9941 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.8 | -7.9942 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 534.9 | -7.9944 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 535 | -8.0006 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 535.1 | -8.0042 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 535.2 | -8.004 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.3 | -8.0037 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.4 | -8.0035 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.5 | -7.9996 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.6 | -7.996 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.7 | -7.9984 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.8 | -7.9978 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 535.9 | -7.9956 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 536 | -7.9934 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 536.1 | -7.9978 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 536.2 | -7.9931 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.3 | -7.9883 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.4 | -7.9855 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.5 | -7.983 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.6 | -7.9823 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.7 | -7.9829 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.8 | -7.9804 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 536.9 | -7.9778 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537 | -7.9742 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.1 | -7.9785 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.2 | -7.9842 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.3 | -7.9899 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.4 | -7.9956 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.5 | -8.0019 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.6 | -8.0081 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 537.7 | -8.0099 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 537.8 | -8.0116 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 537.9 | -8.015 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538 | -8.0183 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.1 | -8.0204 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.2 | -8.029 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.3 | -8.0376 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.4 | -8.0505 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.5 | -8.0556 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.912
| 538.6 | -8.0583 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 538.7 | -8.0562 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 538.8 | -8.0566 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 538.9 | -8.057 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539 | -8.0539 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.1 | -8.0466 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.2 | -8.0403 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.3 | -8.0315 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.4 | -8.0227 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.5 | -8.0138 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 539.6 | -8.0048 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 539.7 | -8.0008 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 539.8 | -7.9973 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 539.9 | -7.9939 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540 | -7.9902 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.1 | -7.9865 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.2 | -7.9783 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.3 | -7.9675 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.4 | -7.9523 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.5 | -7.9445 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.991
| 540.6 | -7.9367 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 540.7 | -7.9289 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 540.8 | -7.9218 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 540.9 | -7.9147 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541 | -7.9111 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.1 | -7.9065 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.2 | -7.9019 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.3 | -7.9 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.4 | -7.8992 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.5 | -7.8983 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 541.6 | -7.8959 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 541.7 | -7.8886 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 541.8 | -7.8766 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 541.9 | -7.8645 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542 | -7.8597 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542.1 | -7.8571 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542.2 | -7.8589 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542.3 | -7.8634 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542.4 | -7.8669 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.072
| 542.5 | -7.8662 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 542.6 | -7.8634 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 542.7 | -7.8605 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 542.8 | -7.8544 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 542.9 | -7.8483 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543 | -7.8466 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543.1 | -7.8451 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543.2 | -7.8437 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543.3 | -7.8421 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543.4 | -7.8445 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.084
| 543.5 | -7.8441 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 543.6 | -7.8466 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 543.7 | -7.8457 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 543.8 | -7.8489 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 543.9 | -7.852 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544 | -7.8475 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544.1 | -7.8409 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544.2 | -7.8301 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544.3 | -7.8193 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544.4 | -7.8094 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.124
| 544.5 | -7.8042 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 544.6 | -7.8011 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 544.7 | -7.8048 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 544.8 | -7.8117 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 544.9 | -7.8186 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545 | -7.8131 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545.1 | -7.8164 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545.2 | -7.8107 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545.3 | -7.8049 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545.4 | -7.7927 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 545.5 | -7.7885 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 545.6 | -7.7816 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 545.7 | -7.7818 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 545.8 | -7.782 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 545.9 | -7.7822 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546 | -7.7858 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546.1 | -7.7894 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546.2 | -7.7898 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546.3 | -7.7903 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546.4 | -7.7906 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.196
| 546.5 | -7.7903 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 546.6 | -7.7896 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 546.7 | -7.7802 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 546.8 | -7.7707 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 546.9 | -7.7636 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547 | -7.7567 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547.1 | -7.7407 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547.2 | -7.7338 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547.3 | -7.7268 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547.4 | -7.7258 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.188
| 547.5 | -7.7271 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 547.6 | -7.7196 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 547.7 | -7.7184 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 547.8 | -7.7171 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 547.9 | -7.7147 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 548 | -7.7095 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 548.1 | -7.7063 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 548.2 | -7.712 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 548.3 | -7.7176 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.226
| 548.4 | -7.7235 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 548.5 | -7.7263 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 548.6 | -7.7228 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 548.7 | -7.722 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 548.8 | -7.7211 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 548.9 | -7.718 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 549 | -7.724 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 549.1 | -7.73 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 549.2 | -7.7442 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 549.3 | -7.7584 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.168
| 549.4 | -7.7681 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 549.5 | -7.7627 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 549.6 | -7.7624 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 549.7 | -7.765 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 549.8 | -7.7677 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 549.9 | -7.7715 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 550 | -7.7731 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 550.1 | -7.7619 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 550.2 | -7.7572 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 550.3 | -7.7525 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.186
| 550.4 | -7.7454 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 550.5 | -7.7414 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 550.6 | -7.744 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 550.7 | -7.7437 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 550.8 | -7.7433 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 550.9 | -7.7437 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 551 | -7.7428 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 551.1 | -7.7467 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 551.2 | -7.7424 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.169
| 551.3 | -7.7382 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.4 | -7.7382 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.5 | -7.7343 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.6 | -7.7355 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.7 | -7.7238 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.8 | -7.7117 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 551.9 | -7.6994 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 552 | -7.7006 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 552.1 | -7.7125 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 552.2 | -7.7164 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.194
| 552.3 | -7.7209 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.4 | -7.7218 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.5 | -7.7256 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.6 | -7.7294 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.7 | -7.7357 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.8 | -7.7459 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 552.9 | -7.7492 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 553 | -7.7525 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 553.1 | -7.7526 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 553.2 | -7.7527 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.185
| 553.3 | -7.7607 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.4 | -7.7643 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.5 | -7.7796 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.6 | -7.786 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.7 | -7.7924 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.8 | -7.8003 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 553.9 | -7.7984 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 554 | -7.7852 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 554.1 | -7.7721 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 554.2 | -7.759 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.3 | -7.7526 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.4 | -7.7524 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.5 | -7.7492 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.6 | -7.7552 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.7 | -7.7613 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.8 | -7.7574 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 554.9 | -7.7528 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 555 | -7.7482 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 555.1 | -7.7484 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 555.2 | -7.7487 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 555.3 | -7.7314 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.4 | -7.7143 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.5 | -7.6971 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.6 | -7.6971 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.7 | -7.6971 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.8 | -7.6928 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 555.9 | -7.7033 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 556 | -7.7139 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 556.1 | -7.7244 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 556.2 | -7.7407 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.192
| 556.3 | -7.7336 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.4 | -7.7264 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.5 | -7.7193 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.6 | -7.7167 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.7 | -7.7142 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.8 | -7.7176 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 556.9 | -7.7231 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 557 | -7.7286 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 557.1 | -7.7275 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 557.2 | -7.7291 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.197
| 557.3 | -7.7398 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.4 | -7.7504 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.5 | -7.7609 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.6 | -7.7567 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.7 | -7.7525 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.8 | -7.7569 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 557.9 | -7.7556 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 558 | -7.7493 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 558.1 | -7.7431 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 558.2 | -7.7311 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.204
| 558.3 | -7.7441 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.4 | -7.7574 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.5 | -7.7707 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.6 | -7.7701 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.7 | -7.7591 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.8 | -7.7516 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 558.9 | -7.7487 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 559 | -7.7518 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 559.1 | -7.755 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 559.2 | -7.7518 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 559.3 | -7.7474 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.4 | -7.743 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.5 | -7.7386 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.6 | -7.7408 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.7 | -7.7476 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.8 | -7.7492 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 559.9 | -7.7491 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 560 | -7.754 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 560.1 | -7.7588 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 560.2 | -7.7633 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.218
| 560.3 | -7.7579 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.4 | -7.7522 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.5 | -7.7507 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.6 | -7.7493 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.7 | -7.7556 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.8 | -7.7516 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 560.9 | -7.7475 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 561 | -7.7375 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 561.1 | -7.7322 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 561.2 | -7.7333 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.209
| 561.3 | -7.7376 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.4 | -7.7399 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.5 | -7.7421 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.6 | -7.7444 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.7 | -7.7405 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.8 | -7.7401 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 561.9 | -7.7423 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 562 | -7.7445 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 562.1 | -7.7414 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.248
| 562.2 | -7.7407 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.3 | -7.7409 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.4 | -7.7411 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.5 | -7.737 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.6 | -7.7321 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.7 | -7.7298 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.8 | -7.7346 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 562.9 | -7.7394 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 563 | -7.7442 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 563.1 | -7.745 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.222
| 563.2 | -7.7413 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.3 | -7.7408 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.4 | -7.7424 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.5 | -7.7441 | -7.7347 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.6 | -7.7422 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.7 | -7.7396 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.8 | -7.738 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 563.9 | -7.7317 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 564 | -7.7254 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 564.1 | -7.7245 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 564.2 | -7.7261 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.3 | -7.7257 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.4 | -7.7253 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.5 | -7.7248 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.6 | -7.7283 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.7 | -7.7239 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.8 | -7.7224 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 564.9 | -7.7228 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 565 | -7.7231 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 565.1 | -7.7228 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.238
| 565.2 | -7.7245 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.3 | -7.7169 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.4 | -7.7114 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.5 | -7.7059 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.6 | -7.7039 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.7 | -7.7015 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.8 | -7.6946 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 565.9 | -7.6923 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 566 | -7.69 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 566.1 | -7.6877 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 566.2 | -7.6817 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.3 | -7.6807 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.4 | -7.6797 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.5 | -7.6787 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.6 | -7.6727 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.7 | -7.6758 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.8 | -7.6762 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 566.9 | -7.6707 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567 | -7.6652 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.1 | -7.6597 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.2 | -7.6584 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.3 | -7.6616 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.4 | -7.6619 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.5 | -7.6622 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.6 | -7.6627 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 567.7 | -7.6663 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 567.8 | -7.6699 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 567.9 | -7.6735 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568 | -7.6772 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.1 | -7.6821 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.2 | -7.6886 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.3 | -7.6924 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.4 | -7.6965 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.5 | -7.7005 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.6 | -7.7065 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.255
| 568.7 | -7.7029 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 568.8 | -7.6994 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 568.9 | -7.6978 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569 | -7.6963 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.1 | -7.6997 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.2 | -7.7015 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.3 | -7.7033 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.4 | -7.7059 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.5 | -7.7085 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.6 | -7.711 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.258
| 569.7 | -7.7122 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 569.8 | -7.7124 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 569.9 | -7.7127 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570 | -7.7129 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.1 | -7.7084 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.2 | -7.7014 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.3 | -7.6945 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.4 | -7.685 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.5 | -7.6756 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.6 | -7.6662 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 570.7 | -7.6668 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 570.8 | -7.668 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 570.9 | -7.6713 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571 | -7.6745 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.1 | -7.6708 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.2 | -7.6664 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.3 | -7.6632 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.4 | -7.66 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.5 | -7.6569 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 571.6 | -7.6518 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 571.7 | -7.6496 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 571.8 | -7.6484 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 571.9 | -7.6484 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572 | -7.6483 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572.1 | -7.6512 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572.2 | -7.6495 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572.3 | -7.6479 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572.4 | -7.6485 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 572.5 | -7.6491 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 572.6 | -7.653 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 572.7 | -7.6557 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 572.8 | -7.6576 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 572.9 | -7.6596 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573 | -7.6621 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573.1 | -7.6641 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573.2 | -7.6618 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573.3 | -7.658 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573.4 | -7.6542 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.274
| 573.5 | -7.6503 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 573.6 | -7.653 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 573.7 | -7.655 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 573.8 | -7.6571 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 573.9 | -7.658 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 574 | -7.658 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 574.1 | -7.6586 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 574.2 | -7.6649 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 574.3 | -7.6704 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 574.4 | -7.6759 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 574.5 | -7.6814 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 574.6 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 574.7 | -7.6796 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 574.8 | -7.6772 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 574.9 | -7.6748 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 575 | -7.6746 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 575.1 | -7.677 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 575.2 | -7.6814 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 575.3 | -7.6818 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 575.4 | -7.6823 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 575.5 | -7.686 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 575.6 | -7.6819 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 575.7 | -7.6759 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 575.8 | -7.675 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 575.9 | -7.6742 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 576 | -7.6795 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 576.1 | -7.678 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 576.2 | -7.6749 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.291
| 576.3 | -7.6772 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.4 | -7.6794 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.5 | -7.6714 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.6 | -7.6698 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.7 | -7.6683 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.8 | -7.6655 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 576.9 | -7.6627 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 577 | -7.6651 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 577.1 | -7.6698 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 577.2 | -7.6745 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.259
| 577.3 | -7.6836 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.4 | -7.6927 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.5 | -7.6907 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.6 | -7.6968 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.7 | -7.703 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.8 | -7.6984 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 577.9 | -7.6939 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 578 | -7.6897 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 578.1 | -7.6932 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 578.2 | -7.6939 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.278
| 578.3 | -7.6902 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.4 | -7.6865 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.5 | -7.6901 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.6 | -7.6962 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.7 | -7.7023 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.8 | -7.7108 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 578.9 | -7.7141 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 579 | -7.7151 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 579.1 | -7.7058 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.287
| 579.2 | -7.6965 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.3 | -7.6872 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.4 | -7.6813 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.5 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.6 | -7.6757 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.7 | -7.6755 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.8 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 579.9 | -7.6887 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580 | -7.6904 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.1 | -7.691 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.2 | -7.6944 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.3 | -7.6984 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.4 | -7.6923 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.5 | -7.6891 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.6 | -7.6857 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 580.7 | -7.6824 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 580.8 | -7.679 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 580.9 | -7.6828 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.1 | -7.6849 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.2 | -7.689 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.3 | -7.6912 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.4 | -7.69 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.5 | -7.6938 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.6 | -7.6977 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.273
| 581.7 | -7.7001 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 581.8 | -7.7025 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 581.9 | -7.6955 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582 | -7.692 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.1 | -7.6884 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.2 | -7.6849 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.3 | -7.6764 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.4 | -7.678 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.5 | -7.6831 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.6 | -7.6857 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.283
| 582.7 | -7.6883 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 582.8 | -7.6909 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 582.9 | -7.6847 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.1 | -7.6789 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.2 | -7.6769 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.3 | -7.6725 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.4 | -7.6759 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.5 | -7.6808 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.281
| 583.6 | -7.6857 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 583.7 | -7.6789 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 583.8 | -7.6721 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 583.9 | -7.6776 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584 | -7.6672 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.1 | -7.6568 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.2 | -7.6463 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.3 | -7.6528 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.4 | -7.6657 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.5 | -7.6751 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.286
| 584.6 | -7.6819 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 584.7 | -7.6887 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 584.8 | -7.6885 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 584.9 | -7.6946 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585 | -7.6984 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585.1 | -7.7022 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585.2 | -7.706 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585.3 | -7.7114 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585.4 | -7.7064 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 585.5 | -7.6971 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 585.6 | -7.686 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 585.7 | -7.683 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 585.8 | -7.68 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 585.9 | -7.6803 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586 | -7.6937 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586.1 | -7.7064 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586.2 | -7.719 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586.3 | -7.7171 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586.4 | -7.7087 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 586.5 | -7.7003 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 586.6 | -7.6878 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 586.7 | -7.6753 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 586.8 | -7.6638 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 586.9 | -7.6528 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 587 | -7.6418 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 587.1 | -7.6352 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 587.2 | -7.6286 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 587.3 | -7.6288 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.317
| 587.4 | -7.6316 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 587.5 | -7.6344 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 587.6 | -7.6416 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 587.7 | -7.6488 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 587.8 | -7.6598 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 587.9 | -7.6547 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 588 | -7.6496 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 588.1 | -7.6452 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 588.2 | -7.6407 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 588.3 | -7.6391 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.314
| 588.4 | -7.6354 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 588.5 | -7.6317 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 588.6 | -7.6399 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 588.7 | -7.6482 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 588.8 | -7.6625 | -7.6683 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 588.9 | -7.6697 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 589 | -7.6766 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 589.1 | -7.6791 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 589.2 | -7.6816 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 589.3 | -7.6841 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.257
| 589.4 | -7.684 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 589.5 | -7.684 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 589.6 | -7.6775 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 589.7 | -7.671 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 589.8 | -7.6632 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 589.9 | -7.666 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 590 | -7.6687 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 590.1 | -7.6693 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 590.2 | -7.67 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 590.3 | -7.6713 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.256
| 590.4 | -7.6719 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 590.5 | -7.6724 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 590.6 | -7.6668 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 590.7 | -7.6611 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 590.8 | -7.654 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 590.9 | -7.65 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 591 | -7.6463 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 591.1 | -7.6451 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 591.2 | -7.6438 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 591.3 | -7.6363 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.289
| 591.4 | -7.6293 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 591.5 | -7.6222 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 591.6 | -7.6274 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 591.7 | -7.6325 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 591.8 | -7.6302 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 591.9 | -7.6246 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 592 | -7.6221 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 592.1 | -7.6219 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 592.2 | -7.6217 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.31
| 592.3 | -7.613 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.4 | -7.6071 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.5 | -7.6088 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.6 | -7.608 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.7 | -7.6072 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.8 | -7.6078 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 592.9 | -7.6125 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 593 | -7.6171 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 593.1 | -7.6193 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 593.2 | -7.6215 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.296
| 593.3 | -7.626 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.4 | -7.6327 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.5 | -7.6373 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.6 | -7.6334 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.7 | -7.6296 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.8 | -7.6321 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 593.9 | -7.6306 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 594 | -7.6313 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 594.1 | -7.6321 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 594.2 | -7.6328 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.326
| 594.3 | -7.6389 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.4 | -7.645 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.5 | -7.6465 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.6 | -7.648 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.7 | -7.6495 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.8 | -7.6466 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 594.9 | -7.6438 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 595 | -7.6387 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 595.1 | -7.6336 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 595.2 | -7.6333 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.33
| 595.3 | -7.6331 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.4 | -7.6305 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.5 | -7.63 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.6 | -7.6296 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.7 | -7.6348 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.8 | -7.6336 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 595.9 | -7.6373 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 596 | -7.631 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 596.1 | -7.6247 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 596.2 | -7.6184 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.349
| 596.3 | -7.619 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.4 | -7.6144 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.5 | -7.6069 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.6 | -7.5993 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.7 | -7.5997 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.8 | -7.6044 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 596.9 | -7.6066 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 597 | -7.6111 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 597.1 | -7.6155 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 597.2 | -7.6138 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 597.3 | -7.6111 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.4 | -7.6106 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.5 | -7.6101 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.6 | -7.6096 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.7 | -7.605 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.8 | -7.6074 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 597.9 | -7.609 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 598 | -7.6151 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 598.1 | -7.6225 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.322
| 598.2 | -7.6289 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.3 | -7.6302 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.4 | -7.6373 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.5 | -7.6443 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.6 | -7.6514 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.7 | -7.6506 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.8 | -7.6485 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 598.9 | -7.6449 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 599 | -7.6413 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 599.1 | -7.6378 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.341
| 599.2 | -7.6374 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.3 | -7.639 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.4 | -7.6406 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.5 | -7.6423 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.6 | -7.644 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.7 | -7.6439 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.8 | -7.6461 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 599.9 | -7.6484 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 600 | -7.6507 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 600.1 | -7.6473 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.364
| 600.2 | -7.6443 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.3 | -7.6402 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.4 | -7.6354 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.5 | -7.6306 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.6 | -7.6259 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.7 | -7.622 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.8 | -7.6247 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 600.9 | -7.6314 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601 | -7.6391 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.1 | -7.6468 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.2 | -7.6446 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.3 | -7.6443 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.4 | -7.6461 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.5 | -7.6478 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.6 | -7.6496 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.368
| 601.7 | -7.6517 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 601.8 | -7.6442 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 601.9 | -7.6366 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602 | -7.629 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.1 | -7.6307 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.2 | -7.6333 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.3 | -7.6354 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.4 | -7.6384 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.5 | -7.6414 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.6 | -7.6444 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.378
| 602.7 | -7.6448 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 602.8 | -7.6394 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 602.9 | -7.6339 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603 | -7.6275 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.1 | -7.6203 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.2 | -7.6208 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.3 | -7.6184 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.4 | -7.6162 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.5 | -7.614 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.6 | -7.6118 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 603.7 | -7.615 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 603.8 | -7.6128 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 603.9 | -7.6105 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604 | -7.6126 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.1 | -7.6098 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.2 | -7.6105 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.3 | -7.6083 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.4 | -7.6052 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.5 | -7.6021 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 604.6 | -7.5991 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 604.7 | -7.5978 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 604.8 | -7.597 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 604.9 | -7.5965 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605 | -7.596 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.1 | -7.5965 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.2 | -7.6018 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.3 | -7.6029 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.4 | -7.6018 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.5 | -7.6007 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.398
| 605.6 | -7.6023 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 605.7 | -7.5968 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 605.8 | -7.598 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 605.9 | -7.5992 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606 | -7.596 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.1 | -7.5909 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.2 | -7.5867 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.3 | -7.5872 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.4 | -7.5916 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.5 | -7.5959 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.409
| 606.6 | -7.6002 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 606.7 | -7.5996 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 606.8 | -7.605 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 606.9 | -7.6032 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607 | -7.6014 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.1 | -7.5993 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.2 | -7.5957 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.3 | -7.6019 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.4 | -7.6082 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.5 | -7.6144 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 607.6 | -7.6124 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 607.7 | -7.6106 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 607.8 | -7.6177 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 607.9 | -7.6196 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608 | -7.6214 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.1 | -7.6252 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.2 | -7.625 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.3 | -7.6243 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.4 | -7.6215 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.5 | -7.6187 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.396
| 608.6 | -7.616 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 608.7 | -7.6212 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 608.8 | -7.6204 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 608.9 | -7.6251 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609 | -7.6299 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.1 | -7.6356 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.2 | -7.6368 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.3 | -7.6324 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.4 | -7.628 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.5 | -7.6236 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.421
| 609.6 | -7.6227 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 609.7 | -7.6255 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 609.8 | -7.624 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 609.9 | -7.6278 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610 | -7.626 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610.1 | -7.63 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610.2 | -7.6321 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610.3 | -7.6349 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610.4 | -7.6358 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 610.5 | -7.6319 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 610.6 | -7.6281 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 610.7 | -7.6211 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 610.8 | -7.6198 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 610.9 | -7.6197 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611 | -7.6173 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611.1 | -7.614 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611.2 | -7.6124 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611.3 | -7.6117 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611.4 | -7.6109 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 611.5 | -7.6097 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 611.6 | -7.6104 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 611.7 | -7.6036 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 611.8 | -7.5968 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 611.9 | -7.59 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 612 | -7.5888 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 612.1 | -7.5817 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 612.2 | -7.5757 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 612.3 | -7.5697 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.44
| 612.4 | -7.5637 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 612.5 | -7.5624 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 612.6 | -7.5612 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 612.7 | -7.5625 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 612.8 | -7.5582 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 612.9 | -7.5523 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 613 | -7.5493 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 613.1 | -7.5459 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 613.2 | -7.547 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 613.3 | -7.5472 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.426
| 613.4 | -7.5474 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 613.5 | -7.5507 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 613.6 | -7.5468 | -7.602 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 613.7 | -7.5479 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 613.8 | -7.5527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 613.9 | -7.5574 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 614 | -7.5608 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 614.1 | -7.5686 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 614.2 | -7.5765 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 614.3 | -7.5828 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.381
| 614.4 | -7.589 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 614.5 | -7.5922 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 614.6 | -7.5881 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 614.7 | -7.5814 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 614.8 | -7.5693 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 614.9 | -7.5588 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 615 | -7.5584 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 615.1 | -7.5604 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 615.2 | -7.5579 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.391
| 615.3 | -7.5554 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.4 | -7.5572 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.5 | -7.5564 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.6 | -7.5561 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.7 | -7.5558 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.8 | -7.5452 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 615.9 | -7.5345 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 616 | -7.5366 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 616.1 | -7.529 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 616.2 | -7.5214 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 616.3 | -7.5153 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.4 | -7.5158 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.5 | -7.5194 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.6 | -7.5302 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.7 | -7.5342 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.8 | -7.5437 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 616.9 | -7.5527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 617 | -7.5561 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 617.1 | -7.5574 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 617.2 | -7.5494 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.427
| 617.3 | -7.5414 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.4 | -7.5292 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.5 | -7.52 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.6 | -7.5209 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.7 | -7.5217 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.8 | -7.5287 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 617.9 | -7.5357 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 618 | -7.5374 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 618.1 | -7.541 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 618.2 | -7.5372 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 618.3 | -7.5333 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.4 | -7.5229 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.5 | -7.5178 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.6 | -7.5127 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.7 | -7.5126 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.8 | -7.5125 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 618.9 | -7.513 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 619 | -7.5138 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 619.1 | -7.5151 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 619.2 | -7.5257 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 619.3 | -7.5363 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.4 | -7.5417 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.5 | -7.543 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.6 | -7.5394 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.7 | -7.5346 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.8 | -7.5306 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 619.9 | -7.5265 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 620 | -7.5254 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 620.1 | -7.522 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 620.2 | -7.5261 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 620.3 | -7.5301 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.4 | -7.5436 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.5 | -7.5464 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.6 | -7.5476 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.7 | -7.5489 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.8 | -7.5501 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 620.9 | -7.5514 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 621 | -7.5473 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 621.1 | -7.5427 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.444
| 621.2 | -7.538 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.3 | -7.5333 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.4 | -7.5338 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.5 | -7.5355 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.6 | -7.5391 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.7 | -7.5438 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.8 | -7.5536 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 621.9 | -7.5622 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 622 | -7.5586 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 622.1 | -7.5607 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 622.2 | -7.563 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.3 | -7.5653 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.4 | -7.5519 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.5 | -7.5473 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.6 | -7.5443 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.7 | -7.543 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.8 | -7.5417 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 622.9 | -7.5475 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623 | -7.5506 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.1 | -7.5536 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.2 | -7.5567 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.3 | -7.5597 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.4 | -7.5601 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.5 | -7.5567 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.6 | -7.5527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.458
| 623.7 | -7.5509 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 623.8 | -7.5439 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 623.9 | -7.5421 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624 | -7.5426 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.1 | -7.5432 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.2 | -7.5446 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.3 | -7.5461 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.4 | -7.5493 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.5 | -7.5468 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.6 | -7.5444 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 624.7 | -7.5419 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 624.8 | -7.5394 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 624.9 | -7.5366 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625 | -7.5322 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.1 | -7.5279 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.2 | -7.5305 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.3 | -7.5331 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.4 | -7.5323 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.5 | -7.5382 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.462
| 625.6 | -7.5442 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 625.7 | -7.548 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 625.8 | -7.5475 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 625.9 | -7.542 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626 | -7.5373 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.1 | -7.5342 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.2 | -7.5301 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.3 | -7.525 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.4 | -7.5215 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.5 | -7.5204 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.463
| 626.6 | -7.5208 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 626.7 | -7.5212 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 626.8 | -7.526 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 626.9 | -7.5248 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627 | -7.5279 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.1 | -7.5309 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.2 | -7.5271 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.3 | -7.5186 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.4 | -7.5179 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.5 | -7.5142 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.467
| 627.6 | -7.5105 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 627.7 | -7.5078 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 627.8 | -7.5063 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 627.9 | -7.5059 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628 | -7.5054 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.1 | -7.506 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.2 | -7.5065 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.3 | -7.511 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.4 | -7.5173 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.5 | -7.5237 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 628.6 | -7.5285 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 628.7 | -7.5286 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 628.8 | -7.5244 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 628.9 | -7.5195 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629 | -7.5156 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.1 | -7.5116 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.2 | -7.5103 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.3 | -7.5136 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.4 | -7.5152 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.5 | -7.5134 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 629.6 | -7.5115 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 629.7 | -7.5159 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 629.8 | -7.5225 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 629.9 | -7.5292 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630 | -7.5358 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.1 | -7.5397 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.2 | -7.5423 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.3 | -7.5405 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.4 | -7.5399 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.5 | -7.5362 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 630.6 | -7.5325 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 630.7 | -7.5354 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 630.8 | -7.5387 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 630.9 | -7.5418 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631 | -7.5439 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631.1 | -7.5461 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631.2 | -7.5456 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631.3 | -7.5452 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631.4 | -7.5447 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 631.5 | -7.5476 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 631.6 | -7.5505 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 631.7 | -7.5464 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 631.8 | -7.5429 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 631.9 | -7.5399 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632 | -7.5368 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632.1 | -7.529 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632.2 | -7.5323 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632.3 | -7.5367 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632.4 | -7.5359 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 632.5 | -7.5381 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 632.6 | -7.538 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 632.7 | -7.5383 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 632.8 | -7.5384 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 632.9 | -7.5384 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 633 | -7.5387 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 633.1 | -7.5412 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 633.2 | -7.5437 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 633.3 | -7.5411 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 633.4 | -7.5384 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 633.5 | -7.5358 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 633.6 | -7.5348 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 633.7 | -7.532 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 633.8 | -7.5293 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 633.9 | -7.5263 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 634 | -7.5238 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 634.1 | -7.5288 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 634.2 | -7.524 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 634.3 | -7.5215 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.46
| 634.4 | -7.5243 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 634.5 | -7.527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 634.6 | -7.5307 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 634.7 | -7.532 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 634.8 | -7.5288 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 634.9 | -7.5255 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 635 | -7.5232 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 635.1 | -7.519 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 635.2 | -7.5149 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 635.3 | -7.5159 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.478
| 635.4 | -7.5169 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 635.5 | -7.5221 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 635.6 | -7.519 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 635.7 | -7.5175 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 635.8 | -7.5159 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 635.9 | -7.5144 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 636 | -7.5146 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 636.1 | -7.5138 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 636.2 | -7.5131 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 636.3 | -7.5098 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 636.4 | -7.5066 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 636.5 | -7.4995 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 636.6 | -7.4979 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 636.7 | -7.4962 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 636.8 | -7.5003 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 636.9 | -7.5043 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 637 | -7.5085 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 637.1 | -7.5112 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 637.2 | -7.514 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 637.3 | -7.5167 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.4 | -7.5172 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.5 | -7.5156 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.6 | -7.5199 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.7 | -7.5243 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.8 | -7.5257 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 637.9 | -7.5271 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 638 | -7.5271 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 638.1 | -7.5251 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 638.2 | -7.5232 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 638.3 | -7.5214 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.4 | -7.5196 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.5 | -7.522 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.6 | -7.523 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.7 | -7.524 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.8 | -7.5296 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 638.9 | -7.5352 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 639 | -7.5333 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 639.1 | -7.5292 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 639.2 | -7.5251 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.459
| 639.3 | -7.5223 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.4 | -7.5218 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.5 | -7.5253 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.6 | -7.5296 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.7 | -7.5278 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.8 | -7.534 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 639.9 | -7.5402 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 640 | -7.5433 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 640.1 | -7.5425 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 640.2 | -7.5417 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.445
| 640.3 | -7.5409 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.4 | -7.5392 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.5 | -7.5372 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.6 | -7.5396 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.7 | -7.542 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.8 | -7.5388 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 640.9 | -7.533 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641 | -7.5343 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.1 | -7.5347 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.2 | -7.5351 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.3 | -7.537 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.4 | -7.5388 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.5 | -7.5305 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.6 | -7.5302 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.7 | -7.5313 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.8 | -7.5273 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 641.9 | -7.5233 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 642 | -7.5227 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 642.1 | -7.5264 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.449
| 642.2 | -7.5266 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.3 | -7.5267 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.4 | -7.5277 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.5 | -7.5346 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.6 | -7.5257 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.7 | -7.5167 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.8 | -7.5174 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 642.9 | -7.5208 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 643 | -7.5233 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 643.1 | -7.524 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.461
| 643.2 | -7.5247 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.3 | -7.5228 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.4 | -7.5208 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.5 | -7.5187 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.6 | -7.5165 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.7 | -7.5191 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.8 | -7.5217 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 643.9 | -7.5148 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 644 | -7.5067 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 644.1 | -7.5032 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 644.2 | -7.5034 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.3 | -7.5035 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.4 | -7.5074 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.5 | -7.5075 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.6 | -7.5179 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.7 | -7.5283 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.8 | -7.5218 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 644.9 | -7.5153 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645 | -7.5113 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.1 | -7.5151 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.2 | -7.5189 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.3 | -7.5164 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.4 | -7.5138 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.5 | -7.518 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.454
| 645.6 | -7.5198 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 645.7 | -7.5215 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 645.8 | -7.5195 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 645.9 | -7.527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646 | -7.529 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.1 | -7.5248 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.2 | -7.5205 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.3 | -7.5163 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.4 | -7.5154 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.5 | -7.5124 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.442
| 646.6 | -7.5138 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 646.7 | -7.5152 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 646.8 | -7.518 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 646.9 | -7.5207 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647 | -7.5199 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.1 | -7.5171 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.2 | -7.515 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.3 | -7.519 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.4 | -7.523 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.5 | -7.5213 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.446
| 647.6 | -7.5231 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 647.7 | -7.5249 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 647.8 | -7.5222 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 647.9 | -7.5195 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648 | -7.5223 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.1 | -7.5309 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.2 | -7.5395 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.3 | -7.5481 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.4 | -7.5496 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.5 | -7.5462 | -7.5357 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 648.6 | -7.5416 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 648.7 | -7.5395 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 648.8 | -7.5433 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 648.9 | -7.5471 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649 | -7.5541 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.1 | -7.5611 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.2 | -7.5565 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.3 | -7.5519 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.4 | -7.5473 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.5 | -7.5513 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.419
| 649.6 | -7.5484 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 649.7 | -7.5352 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 649.8 | -7.5303 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 649.9 | -7.5254 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650 | -7.5303 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650.1 | -7.5288 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650.2 | -7.5284 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650.3 | -7.5281 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650.4 | -7.5278 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 650.5 | -7.5236 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 650.6 | -7.5191 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 650.7 | -7.5121 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 650.8 | -7.5051 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 650.9 | -7.5006 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651 | -7.4937 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.1 | -7.4867 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.2 | -7.4887 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.3 | -7.4906 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.4 | -7.4973 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.5 | -7.4985 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 651.6 | -7.4895 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 651.7 | -7.4956 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 651.8 | -7.5017 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 651.9 | -7.5048 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652 | -7.4981 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652.1 | -7.4936 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652.2 | -7.4948 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652.3 | -7.4961 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652.4 | -7.4913 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.485
| 652.5 | -7.4954 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 652.6 | -7.4949 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 652.7 | -7.4977 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 652.8 | -7.5005 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 652.9 | -7.4954 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653 | -7.4905 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653.1 | -7.4911 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653.2 | -7.4937 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653.3 | -7.4964 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653.4 | -7.4957 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.494
| 653.5 | -7.4921 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 653.6 | -7.4968 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 653.7 | -7.4967 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 653.8 | -7.4908 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 653.9 | -7.494 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 654 | -7.4999 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 654.1 | -7.5057 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 654.2 | -7.5047 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 654.3 | -7.4961 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.472
| 654.4 | -7.501 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 654.5 | -7.5025 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 654.6 | -7.504 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 654.7 | -7.5023 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 654.8 | -7.5008 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 654.9 | -7.4978 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 655 | -7.4949 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 655.1 | -7.4866 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 655.2 | -7.4782 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 655.3 | -7.4699 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 655.4 | -7.4602 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 655.5 | -7.4534 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 655.6 | -7.4466 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 655.7 | -7.4398 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 655.8 | -7.4387 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 655.9 | -7.4368 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 656 | -7.4321 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 656.1 | -7.4274 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 656.2 | -7.4261 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 656.3 | -7.4334 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 656.4 | -7.4287 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 656.5 | -7.4274 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 656.6 | -7.4299 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 656.7 | -7.4324 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 656.8 | -7.4347 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 656.9 | -7.4381 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 657 | -7.4415 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 657.1 | -7.4448 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 657.2 | -7.4496 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 657.3 | -7.4544 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.457
| 657.4 | -7.4545 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 657.5 | -7.4547 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 657.6 | -7.4624 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 657.7 | -7.4701 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 657.8 | -7.4724 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 657.9 | -7.4739 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 658 | -7.4755 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 658.1 | -7.475 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 658.2 | -7.4712 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.503
| 658.3 | -7.4662 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.4 | -7.4658 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.5 | -7.4654 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.6 | -7.4613 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.7 | -7.4571 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.8 | -7.4529 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 658.9 | -7.4544 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 659 | -7.4559 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 659.1 | -7.4574 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 659.2 | -7.4544 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 659.3 | -7.458 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.4 | -7.4667 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.5 | -7.4722 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.6 | -7.4702 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.7 | -7.4682 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.8 | -7.4731 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 659.9 | -7.47 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 660 | -7.4686 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 660.1 | -7.4691 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 660.2 | -7.4695 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 660.3 | -7.47 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.4 | -7.4705 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.5 | -7.471 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.6 | -7.4715 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.7 | -7.472 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.8 | -7.4725 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 660.9 | -7.4748 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 661 | -7.4771 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 661.1 | -7.4789 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 661.2 | -7.483 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.3 | -7.4787 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.4 | -7.4719 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.5 | -7.4684 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.6 | -7.4648 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.7 | -7.4631 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.8 | -7.4607 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 661.9 | -7.4618 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 662 | -7.4621 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 662.1 | -7.4625 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.505
| 662.2 | -7.4629 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.3 | -7.4677 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.4 | -7.4726 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.5 | -7.4755 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.6 | -7.4784 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.7 | -7.4814 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.8 | -7.4835 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 662.9 | -7.4801 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 663 | -7.4768 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 663.1 | -7.4738 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.489
| 663.2 | -7.4751 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.3 | -7.4762 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.4 | -7.4793 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.5 | -7.4823 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.6 | -7.4853 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.7 | -7.4893 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.8 | -7.49 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 663.9 | -7.4906 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664 | -7.4904 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.1 | -7.4901 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.2 | -7.4874 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.3 | -7.4802 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.4 | -7.4729 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.5 | -7.4706 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.6 | -7.4682 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.7 | -7.4668 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.8 | -7.4661 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 664.9 | -7.471 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 665 | -7.4758 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 665.1 | -7.4803 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.504
| 665.2 | -7.4814 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.3 | -7.481 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.4 | -7.4806 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.5 | -7.484 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.6 | -7.4873 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.7 | -7.4862 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.8 | -7.4837 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 665.9 | -7.4812 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666 | -7.4788 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.1 | -7.4763 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.2 | -7.4799 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.3 | -7.4826 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.4 | -7.4853 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.5 | -7.4851 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.6 | -7.4865 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 666.7 | -7.4809 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 666.8 | -7.4782 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 666.9 | -7.4737 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667 | -7.4692 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.1 | -7.464 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.2 | -7.4563 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.3 | -7.4582 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.4 | -7.4601 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.5 | -7.461 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.6 | -7.462 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 667.7 | -7.4603 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 667.8 | -7.4588 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 667.9 | -7.4572 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668 | -7.4602 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.1 | -7.4633 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.2 | -7.4654 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.3 | -7.4684 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.4 | -7.4703 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.5 | -7.4719 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.501
| 668.6 | -7.4719 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 668.7 | -7.4779 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 668.8 | -7.482 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 668.9 | -7.4861 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669 | -7.4902 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.1 | -7.4953 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.2 | -7.4973 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.3 | -7.4992 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.4 | -7.497 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.5 | -7.4919 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.511
| 669.6 | -7.4869 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 669.7 | -7.4808 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 669.8 | -7.4896 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 669.9 | -7.4983 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670 | -7.5025 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.1 | -7.5014 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.2 | -7.4922 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.3 | -7.4812 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.4 | -7.4712 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.5 | -7.4616 | -7.4693 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.51
| 670.6 | -7.4555 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 670.7 | -7.4571 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 670.8 | -7.4579 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 670.9 | -7.4617 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671 | -7.4655 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.1 | -7.4673 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.2 | -7.473 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.3 | -7.4727 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.4 | -7.4765 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.5 | -7.4774 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 671.6 | -7.4734 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 671.7 | -7.4718 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 671.8 | -7.4591 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 671.9 | -7.4472 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672 | -7.4353 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.1 | -7.4252 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.2 | -7.4354 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.3 | -7.4474 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.4 | -7.4594 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.5 | -7.4699 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 672.6 | -7.4783 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 672.7 | -7.474 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 672.8 | -7.4698 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 672.9 | -7.4618 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673 | -7.4538 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673.1 | -7.4415 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673.2 | -7.4336 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673.3 | -7.4256 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673.4 | -7.4211 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.574
| 673.5 | -7.4194 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 673.6 | -7.424 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 673.7 | -7.4231 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 673.8 | -7.4223 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 673.9 | -7.4212 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674 | -7.4201 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674.1 | -7.4303 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674.2 | -7.4234 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674.3 | -7.4165 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674.4 | -7.4096 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.547
| 674.5 | -7.4055 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 674.6 | -7.4025 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 674.7 | -7.3995 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 674.8 | -7.3946 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 674.9 | -7.3903 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675 | -7.3837 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675.1 | -7.3833 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675.2 | -7.3822 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675.3 | -7.3812 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675.4 | -7.3767 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 675.5 | -7.3753 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 675.6 | -7.3715 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 675.7 | -7.376 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 675.8 | -7.3804 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 675.9 | -7.3843 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676 | -7.3928 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676.1 | -7.3905 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676.2 | -7.3874 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676.3 | -7.3805 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676.4 | -7.3736 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.544
| 676.5 | -7.3658 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 676.6 | -7.3554 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 676.7 | -7.3499 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 676.8 | -7.3616 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 676.9 | -7.3732 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677 | -7.3865 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677.1 | -7.3965 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677.2 | -7.4048 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677.3 | -7.4076 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677.4 | -7.4103 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.535
| 677.5 | -7.4114 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 677.6 | -7.4069 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 677.7 | -7.4026 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 677.8 | -7.4 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 677.9 | -7.3974 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678 | -7.3995 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678.1 | -7.4045 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678.2 | -7.4142 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678.3 | -7.4249 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678.4 | -7.4357 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.519
| 678.5 | -7.4397 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 678.6 | -7.4441 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 678.7 | -7.4486 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 678.8 | -7.4377 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 678.9 | -7.4242 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679 | -7.4198 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679.1 | -7.413 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679.2 | -7.4062 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679.3 | -7.4049 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679.4 | -7.4035 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 679.5 | -7.4008 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 679.6 | -7.4048 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 679.7 | -7.4088 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 679.8 | -7.4109 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 679.9 | -7.4131 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 680 | -7.406 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 680.1 | -7.3989 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 680.2 | -7.3876 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 680.3 | -7.3791 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 680.4 | -7.3785 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 680.5 | -7.3847 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 680.6 | -7.3919 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 680.7 | -7.3943 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 680.8 | -7.3967 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 680.9 | -7.4019 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 681 | -7.3986 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 681.1 | -7.401 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 681.2 | -7.4034 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 681.3 | -7.4057 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 681.4 | -7.4081 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 681.5 | -7.4105 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 681.6 | -7.4046 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 681.7 | -7.3988 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 681.8 | -7.4051 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 681.9 | -7.4113 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 682 | -7.4202 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 682.1 | -7.4216 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 682.2 | -7.4255 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 682.3 | -7.4295 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.545
| 682.4 | -7.4218 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 682.5 | -7.4138 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 682.6 | -7.4044 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 682.7 | -7.4028 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 682.8 | -7.4013 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 682.9 | -7.4019 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 683 | -7.4001 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 683.1 | -7.4046 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 683.2 | -7.4091 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 683.3 | -7.4137 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 683.4 | -7.4071 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 683.5 | -7.4036 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 683.6 | -7.4132 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 683.7 | -7.4227 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 683.8 | -7.4228 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 683.9 | -7.4229 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 684 | -7.4153 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 684.1 | -7.4159 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 684.2 | -7.4165 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.555
| 684.3 | -7.417 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.4 | -7.4213 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.5 | -7.4256 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.6 | -7.4299 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.7 | -7.4311 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.8 | -7.4323 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 684.9 | -7.4313 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 685 | -7.4327 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 685.1 | -7.4294 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 685.2 | -7.4261 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.556
| 685.3 | -7.4166 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.4 | -7.4183 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.5 | -7.4223 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.6 | -7.4215 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.7 | -7.4233 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.8 | -7.4224 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 685.9 | -7.4212 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 686 | -7.4164 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 686.1 | -7.4189 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 686.2 | -7.4215 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 686.3 | -7.424 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.4 | -7.4232 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.5 | -7.4178 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.6 | -7.4124 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.7 | -7.414 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.8 | -7.4156 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 686.9 | -7.414 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 687 | -7.4142 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 687.1 | -7.4127 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 687.2 | -7.4122 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.558
| 687.3 | -7.4179 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.4 | -7.4168 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.5 | -7.416 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.6 | -7.4152 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.7 | -7.4111 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.8 | -7.407 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 687.9 | -7.4057 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 688 | -7.4079 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 688.1 | -7.4007 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 688.2 | -7.3935 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.582
| 688.3 | -7.3863 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.4 | -7.3842 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.5 | -7.3869 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.6 | -7.3885 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.7 | -7.3831 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.8 | -7.3816 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 688.9 | -7.3832 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 689 | -7.3832 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 689.1 | -7.3838 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.579
| 689.2 | -7.3835 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.3 | -7.3785 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.4 | -7.3774 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.5 | -7.3705 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.6 | -7.3659 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.7 | -7.3621 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.8 | -7.361 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 689.9 | -7.3583 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 690 | -7.361 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 690.1 | -7.3649 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 690.2 | -7.3689 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.3 | -7.3713 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.4 | -7.374 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.5 | -7.3767 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.6 | -7.3788 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.7 | -7.381 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.8 | -7.3811 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 690.9 | -7.3767 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 691 | -7.3723 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 691.1 | -7.3723 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.557
| 691.2 | -7.3724 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.3 | -7.377 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.4 | -7.3816 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.5 | -7.3888 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.6 | -7.3938 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.7 | -7.3991 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.8 | -7.4016 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 691.9 | -7.4058 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692 | -7.4075 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.1 | -7.4076 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.2 | -7.4077 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.3 | -7.4093 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.4 | -7.4091 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.5 | -7.4092 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.6 | -7.4109 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.564
| 692.7 | -7.4115 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 692.8 | -7.4102 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 692.9 | -7.4112 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693 | -7.4112 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.1 | -7.4062 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.2 | -7.4018 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.3 | -7.3974 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.4 | -7.3963 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.5 | -7.3966 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.563
| 693.6 | -7.397 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 693.7 | -7.3981 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 693.8 | -7.3993 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 693.9 | -7.3948 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694 | -7.3911 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.1 | -7.3891 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.2 | -7.3871 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.3 | -7.3888 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.4 | -7.3913 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.5 | -7.3935 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.576
| 694.6 | -7.3938 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 694.7 | -7.3951 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 694.8 | -7.3965 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 694.9 | -7.4016 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695 | -7.4077 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.1 | -7.4111 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.2 | -7.4137 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.3 | -7.4134 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.4 | -7.4128 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.5 | -7.4128 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.562
| 695.6 | -7.4127 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 695.7 | -7.4137 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 695.8 | -7.4147 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 695.9 | -7.4139 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696 | -7.4108 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.1 | -7.4077 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.2 | -7.4046 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.3 | -7.4037 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.4 | -7.3995 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.5 | -7.3981 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.571
| 696.6 | -7.3986 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 696.7 | -7.3991 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 696.8 | -7.3996 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 696.9 | -7.3979 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697 | -7.3954 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.1 | -7.3932 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.2 | -7.3909 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.3 | -7.3977 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.4 | -7.4044 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.5 | -7.4037 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 697.6 | -7.403 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 697.7 | -7.4029 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 697.8 | -7.4029 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 697.9 | -7.409 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698 | -7.4114 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698.1 | -7.4138 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698.2 | -7.4163 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698.3 | -7.4164 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698.4 | -7.4189 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.566
| 698.5 | -7.4188 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 698.6 | -7.4171 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 698.7 | -7.4155 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 698.8 | -7.4167 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 698.9 | -7.4211 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699 | -7.4263 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699.1 | -7.4304 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699.2 | -7.4345 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699.3 | -7.4297 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699.4 | -7.4307 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.581
| 699.5 | -7.4344 | -7.403 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 699.6 | -7.4364 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 699.7 | -7.4356 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 699.8 | -7.4268 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 699.9 | -7.4219 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 700 | -7.4246 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 700.1 | -7.4284 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 700.2 | -7.4322 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 700.3 | -7.433 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 700.4 | -7.4286 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 700.5 | -7.4243 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 700.6 | -7.4259 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 700.7 | -7.4275 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 700.8 | -7.4291 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 700.9 | -7.4281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 701 | -7.4217 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 701.1 | -7.4189 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 701.2 | -7.4161 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 701.3 | -7.4129 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 701.4 | -7.4052 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 701.5 | -7.3974 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 701.6 | -7.3927 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 701.7 | -7.3881 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 701.8 | -7.393 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 701.9 | -7.3962 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 702 | -7.3994 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 702.1 | -7.4016 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 702.2 | -7.4024 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 702.3 | -7.3944 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.647
| 702.4 | -7.3931 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 702.5 | -7.3918 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 702.6 | -7.3915 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 702.7 | -7.3912 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 702.8 | -7.3852 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 702.9 | -7.3837 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 703 | -7.3877 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 703.1 | -7.3916 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 703.2 | -7.3892 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 703.3 | -7.3923 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 703.4 | -7.3943 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 703.5 | -7.3962 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 703.6 | -7.3968 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 703.7 | -7.3973 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 703.8 | -7.3964 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 703.9 | -7.3917 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 704 | -7.387 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 704.1 | -7.3824 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 704.2 | -7.3798 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 704.3 | -7.3854 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.676
| 704.4 | -7.3891 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 704.5 | -7.3888 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 704.6 | -7.383 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 704.7 | -7.3772 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 704.8 | -7.3764 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 704.9 | -7.3727 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 705 | -7.3627 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 705.1 | -7.3527 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 705.2 | -7.3491 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 705.3 | -7.351 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 705.4 | -7.3528 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 705.5 | -7.3546 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 705.6 | -7.3525 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 705.7 | -7.3505 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 705.8 | -7.347 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 705.9 | -7.3435 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 706 | -7.34 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 706.1 | -7.3365 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 706.2 | -7.3343 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.701
| 706.3 | -7.3321 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.4 | -7.3298 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.5 | -7.3315 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.6 | -7.3277 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.7 | -7.324 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.8 | -7.316 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 706.9 | -7.3065 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 707 | -7.3099 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 707.1 | -7.3134 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 707.2 | -7.3169 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 707.3 | -7.3176 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.4 | -7.3121 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.5 | -7.3066 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.6 | -7.305 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.7 | -7.2973 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.8 | -7.2998 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 707.9 | -7.3024 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 708 | -7.3014 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 708.1 | -7.3004 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 708.2 | -7.2976 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.673
| 708.3 | -7.3004 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.4 | -7.3005 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.5 | -7.3005 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.6 | -7.306 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.7 | -7.3155 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.8 | -7.3216 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 708.9 | -7.3278 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 709 | -7.3275 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 709.1 | -7.3272 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 709.2 | -7.328 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 709.3 | -7.3258 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.4 | -7.3226 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.5 | -7.3194 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.6 | -7.3162 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.7 | -7.3297 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.8 | -7.3323 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 709.9 | -7.3281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 710 | -7.3274 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 710.1 | -7.3267 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 710.2 | -7.3272 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.3 | -7.323 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.4 | -7.3217 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.5 | -7.3276 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.6 | -7.3334 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.7 | -7.3354 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.8 | -7.3328 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 710.9 | -7.3302 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 711 | -7.3309 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 711.1 | -7.3316 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.644
| 711.2 | -7.3276 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.3 | -7.3233 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.4 | -7.3262 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.5 | -7.3321 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.6 | -7.3379 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.7 | -7.3331 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.8 | -7.3361 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 711.9 | -7.3412 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712 | -7.3463 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.1 | -7.3515 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.2 | -7.3555 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.3 | -7.3557 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.4 | -7.3558 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.5 | -7.3513 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.6 | -7.3469 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.641
| 712.7 | -7.3425 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.63
| 712.8 | -7.3446 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.63
| 712.9 | -7.3466 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.63
| 713 | -7.345 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.63
| 713.1 | -7.348 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.63
| 713.2 | -7.3494 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.3 | -7.3576 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.4 | -7.3659 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.5 | -7.3678 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.6 | -7.3698 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.7 | -7.3738 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.8 | -7.3661 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 713.9 | -7.3632 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714 | -7.3604 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.1 | -7.356 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.2 | -7.3577 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.3 | -7.3536 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.4 | -7.3494 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.5 | -7.348 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.654
| 714.6 | -7.3466 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 714.7 | -7.347 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 714.8 | -7.3499 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 714.9 | -7.3528 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715 | -7.3491 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.1 | -7.3407 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.2 | -7.3398 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.3 | -7.3368 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.4 | -7.3337 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.5 | -7.3296 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.661
| 715.6 | -7.3256 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 715.7 | -7.3239 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 715.8 | -7.3278 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 715.9 | -7.3318 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716 | -7.3286 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.1 | -7.3271 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.2 | -7.3276 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.3 | -7.3409 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.4 | -7.3541 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.5 | -7.362 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 716.6 | -7.3698 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 716.7 | -7.3681 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 716.8 | -7.3711 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 716.9 | -7.3684 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717 | -7.3723 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.1 | -7.3762 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.2 | -7.3811 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.3 | -7.3778 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.4 | -7.3745 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.5 | -7.3755 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.663
| 717.6 | -7.3787 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 717.7 | -7.3756 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 717.8 | -7.3709 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 717.9 | -7.3663 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718 | -7.3687 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.1 | -7.371 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.2 | -7.3666 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.3 | -7.3599 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.4 | -7.3533 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.5 | -7.3466 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.6 | -7.3399 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.7 | -7.3398 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.8 | -7.3362 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 718.9 | -7.3367 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719 | -7.3372 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.1 | -7.3377 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.2 | -7.3352 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.3 | -7.3323 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.4 | -7.3286 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.5 | -7.3249 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.69
| 719.6 | -7.319 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 719.7 | -7.3201 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 719.8 | -7.3229 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 719.9 | -7.3261 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720 | -7.3293 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720.1 | -7.3325 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720.2 | -7.3325 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720.3 | -7.3338 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720.4 | -7.3352 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.687
| 720.5 | -7.3365 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 720.6 | -7.3351 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 720.7 | -7.3344 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 720.8 | -7.3363 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 720.9 | -7.3405 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 721 | -7.3446 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 721.1 | -7.3488 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 721.2 | -7.3445 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 721.3 | -7.3439 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.662
| 721.4 | -7.3441 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 721.5 | -7.3444 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 721.6 | -7.3494 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 721.7 | -7.3503 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 721.8 | -7.3512 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 721.9 | -7.3501 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 722 | -7.349 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 722.1 | -7.3492 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 722.2 | -7.351 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 722.3 | -7.3498 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.693
| 722.4 | -7.3486 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 722.5 | -7.3474 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 722.6 | -7.3453 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 722.7 | -7.3451 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 722.8 | -7.3382 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 722.9 | -7.3306 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 723 | -7.323 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 723.1 | -7.3199 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 723.2 | -7.3256 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 723.3 | -7.33 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.7
| 723.4 | -7.3328 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 723.5 | -7.3356 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 723.6 | -7.3335 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 723.7 | -7.3335 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 723.8 | -7.3281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 723.9 | -7.3274 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 724 | -7.3268 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 724.1 | -7.3248 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 724.2 | -7.3238 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 724.3 | -7.3222 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.709
| 724.4 | -7.3205 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 724.5 | -7.3189 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 724.6 | -7.3163 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 724.7 | -7.3165 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 724.8 | -7.3208 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 724.9 | -7.3253 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 725 | -7.3298 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 725.1 | -7.3298 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 725.2 | -7.3289 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 725.3 | -7.328 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.681
| 725.4 | -7.3232 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 725.5 | -7.3184 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 725.6 | -7.3179 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 725.7 | -7.3168 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 725.8 | -7.3211 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 725.9 | -7.3223 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 726 | -7.3257 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 726.1 | -7.3281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 726.2 | -7.3281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 726.3 | -7.3289 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.688
| 726.4 | -7.3296 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 726.5 | -7.3281 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 726.6 | -7.3301 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 726.7 | -7.3287 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 726.8 | -7.3273 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 726.9 | -7.3257 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 727 | -7.3231 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 727.1 | -7.3236 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 727.2 | -7.3223 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.667
| 727.3 | -7.323 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.4 | -7.3292 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.5 | -7.3354 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.6 | -7.3349 | -7.3367 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.7 | -7.3326 | -7.3367 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.8 | -7.3317 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 727.9 | -7.3307 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 728 | -7.3276 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 728.1 | -7.3213 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 728.2 | -7.3206 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.678
| 728.3 | -7.3211 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.4 | -7.3217 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.5 | -7.3245 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.6 | -7.3277 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.7 | -7.3306 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.8 | -7.3334 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 728.9 | -7.3363 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 729 | -7.3409 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 729.1 | -7.3369 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.665
| 729.2 | -7.3349 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.3 | -7.3349 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.4 | -7.3349 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.5 | -7.3348 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.6 | -7.3359 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.7 | -7.3372 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.8 | -7.3356 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 729.9 | -7.334 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 730 | -7.3359 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 730.1 | -7.345 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.631
| 730.2 | -7.35 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.3 | -7.3485 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.4 | -7.3471 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.5 | -7.3507 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.6 | -7.3548 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.7 | -7.3584 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.8 | -7.3611 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 730.9 | -7.3639 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731 | -7.3617 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.1 | -7.3635 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.2 | -7.3643 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.3 | -7.3612 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.4 | -7.358 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.5 | -7.3554 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.6 | -7.3573 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.614
| 731.7 | -7.3583 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 731.8 | -7.3634 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 731.9 | -7.3686 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732 | -7.3706 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.1 | -7.3675 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.2 | -7.3644 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.3 | -7.3663 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.4 | -7.3683 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.5 | -7.3666 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.6 | -7.3636 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 732.7 | -7.3605 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 732.8 | -7.3574 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 732.9 | -7.3542 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733 | -7.359 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.1 | -7.3667 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.2 | -7.3756 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.3 | -7.3852 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.4 | -7.3949 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.5 | -7.4079 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.58
| 733.6 | -7.4113 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 733.7 | -7.413 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 733.8 | -7.4122 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 733.9 | -7.4113 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734 | -7.4045 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.1 | -7.4017 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.2 | -7.4066 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.3 | -7.4114 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.4 | -7.4162 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.5 | -7.4124 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 734.6 | -7.4171 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 734.7 | -7.4219 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 734.8 | -7.4263 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 734.9 | -7.4308 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735 | -7.4286 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.1 | -7.4293 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.2 | -7.43 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.3 | -7.4266 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.4 | -7.4232 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.5 | -7.4139 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.598
| 735.6 | -7.4113 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 735.7 | -7.4103 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 735.8 | -7.4093 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 735.9 | -7.4082 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736 | -7.4128 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.1 | -7.4153 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.2 | -7.4102 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.3 | -7.4052 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.4 | -7.4002 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.5 | -7.4009 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 736.6 | -7.3944 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 736.7 | -7.3879 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 736.8 | -7.3912 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 736.9 | -7.3945 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737 | -7.3906 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737.1 | -7.3876 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737.2 | -7.3845 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737.3 | -7.3845 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737.4 | -7.3845 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 737.5 | -7.3803 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 737.6 | -7.3844 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 737.7 | -7.3844 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 737.8 | -7.3844 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 737.9 | -7.3844 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738 | -7.3788 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738.1 | -7.3825 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738.2 | -7.3863 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738.3 | -7.3901 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738.4 | -7.3962 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.59
| 738.5 | -7.403 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 738.6 | -7.4086 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 738.7 | -7.4143 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 738.8 | -7.4115 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 738.9 | -7.404 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739 | -7.4038 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739.1 | -7.3987 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739.2 | -7.3936 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739.3 | -7.3887 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739.4 | -7.3795 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.597
| 739.5 | -7.3855 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 739.6 | -7.3895 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 739.7 | -7.3968 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 739.8 | -7.4041 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 739.9 | -7.41 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 740 | -7.4189 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 740.1 | -7.4183 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 740.2 | -7.4178 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 740.3 | -7.4159 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.607
| 740.4 | -7.4124 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 740.5 | -7.4103 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 740.6 | -7.4094 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 740.7 | -7.4072 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 740.8 | -7.405 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 740.9 | -7.4072 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 741 | -7.408 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 741.1 | -7.4083 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 741.2 | -7.4091 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 741.3 | -7.41 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.587
| 741.4 | -7.4187 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 741.5 | -7.423 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 741.6 | -7.421 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 741.7 | -7.4198 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 741.8 | -7.4126 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 741.9 | -7.4124 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 742 | -7.4149 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 742.1 | -7.4174 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 742.2 | -7.4199 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 742.3 | -7.413 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.619
| 742.4 | -7.4126 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 742.5 | -7.4116 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 742.6 | -7.4106 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 742.7 | -7.4066 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 742.8 | -7.4026 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 742.9 | -7.4039 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 743 | -7.4085 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 743.1 | -7.4131 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 743.2 | -7.4168 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 743.3 | -7.4204 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.593
| 743.4 | -7.422 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 743.5 | -7.4143 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 743.6 | -7.4065 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 743.7 | -7.404 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 743.8 | -7.4074 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 743.9 | -7.4051 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 744 | -7.4029 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 744.1 | -7.4007 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 744.2 | -7.3985 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.617
| 744.3 | -7.407 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.4 | -7.4083 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.5 | -7.4095 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.6 | -7.4108 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.7 | -7.4196 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.8 | -7.4236 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 744.9 | -7.4211 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 745 | -7.4177 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 745.1 | -7.4144 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 745.2 | -7.4115 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.606
| 745.3 | -7.4095 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.4 | -7.406 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.5 | -7.4135 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.6 | -7.421 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.7 | -7.4143 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.8 | -7.4077 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 745.9 | -7.402 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 746 | -7.4023 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 746.1 | -7.4025 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 746.2 | -7.4028 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.633
| 746.3 | -7.3964 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.4 | -7.3944 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.5 | -7.3923 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.6 | -7.3901 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.7 | -7.3847 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.8 | -7.3841 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 746.9 | -7.3869 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 747 | -7.3907 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 747.1 | -7.3944 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 747.2 | -7.3982 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.62
| 747.3 | -7.4016 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.4 | -7.405 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.5 | -7.4002 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.6 | -7.3953 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.7 | -7.3996 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.8 | -7.3998 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 747.9 | -7.4019 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 748 | -7.3935 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 748.1 | -7.3852 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 748.2 | -7.3821 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.627
| 748.3 | -7.3856 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.4 | -7.383 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.5 | -7.3806 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.6 | -7.3796 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.7 | -7.3785 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.8 | -7.3775 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 748.9 | -7.3746 | -7.403 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 749 | -7.3725 | -7.403 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 749.1 | -7.3704 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 749.2 | -7.3683 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.616
| 749.3 | -7.3656 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.4 | -7.3629 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.5 | -7.3622 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.6 | -7.3615 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.7 | -7.364 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.8 | -7.3703 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 749.9 | -7.3748 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 750 | -7.3865 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 750.1 | -7.3982 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 750.2 | -7.4046 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.584
| 750.3 | -7.4082 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.4 | -7.4053 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.5 | -7.4025 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.6 | -7.4009 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.7 | -7.3993 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.8 | -7.4009 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 750.9 | -7.4056 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 751 | -7.4102 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 751.1 | -7.4149 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 751.2 | -7.4192 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.55
| 751.3 | -7.4228 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.4 | -7.4261 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.5 | -7.4294 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.6 | -7.4347 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.7 | -7.4367 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.8 | -7.4389 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 751.9 | -7.4439 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 752 | -7.4462 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 752.1 | -7.4486 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 752.2 | -7.4536 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.548
| 752.3 | -7.4589 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.4 | -7.4706 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.5 | -7.4823 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.6 | -7.4913 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.7 | -7.4958 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.8 | -7.4971 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 752.9 | -7.4932 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 753 | -7.4878 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 753.1 | -7.4824 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.529
| 753.2 | -7.481 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.3 | -7.4774 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.4 | -7.4739 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.5 | -7.4705 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.6 | -7.4652 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.7 | -7.4649 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.8 | -7.4633 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 753.9 | -7.4581 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754 | -7.4583 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.1 | -7.4585 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.2 | -7.456 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.3 | -7.4559 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.4 | -7.4573 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.5 | -7.4588 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.6 | -7.4602 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.569
| 754.7 | -7.4588 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 754.8 | -7.4583 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 754.9 | -7.46 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755 | -7.4645 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.1 | -7.469 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.2 | -7.4705 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.3 | -7.4764 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.4 | -7.4824 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.5 | -7.4884 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.6 | -7.489 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.497
| 755.7 | -7.4838 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 755.8 | -7.4842 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 755.9 | -7.4836 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756 | -7.4777 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.1 | -7.4717 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.2 | -7.4622 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.3 | -7.4548 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.4 | -7.4436 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.5 | -7.4324 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.6 | -7.4262 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.553
| 756.7 | -7.4273 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 756.8 | -7.4333 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 756.9 | -7.4394 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757 | -7.4441 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.1 | -7.4489 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.2 | -7.453 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.3 | -7.4556 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.4 | -7.4582 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.5 | -7.4607 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.6 | -7.4687 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.539
| 757.7 | -7.4775 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 757.8 | -7.478 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 757.9 | -7.4791 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758 | -7.4803 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.1 | -7.4815 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.2 | -7.4863 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.3 | -7.4893 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.4 | -7.4968 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.5 | -7.5043 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.502
| 758.6 | -7.5017 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 758.7 | -7.501 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 758.8 | -7.4945 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 758.9 | -7.4871 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759 | -7.4797 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.1 | -7.4736 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.2 | -7.4675 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.3 | -7.4614 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.4 | -7.4553 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.5 | -7.4527 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.6 | -7.4492 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.543
| 759.7 | -7.448 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 759.8 | -7.4509 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 759.9 | -7.4537 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760 | -7.4566 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.1 | -7.4594 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.2 | -7.4621 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.3 | -7.4649 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.4 | -7.4671 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.5 | -7.4693 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.541
| 760.6 | -7.4766 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 760.7 | -7.4832 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 760.8 | -7.4899 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 760.9 | -7.4896 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761 | -7.4893 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.1 | -7.4953 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.2 | -7.4971 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.3 | -7.4988 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.4 | -7.5006 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.5 | -7.5001 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 761.6 | -7.5004 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 761.7 | -7.4955 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 761.8 | -7.4895 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 761.9 | -7.4835 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762 | -7.4774 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.1 | -7.4761 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.2 | -7.4708 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.3 | -7.4655 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.4 | -7.4602 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.5 | -7.4605 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.554
| 762.6 | -7.4542 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 762.7 | -7.4544 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 762.8 | -7.4546 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 762.9 | -7.4626 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763 | -7.4709 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.1 | -7.4673 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.2 | -7.468 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.3 | -7.467 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.4 | -7.4659 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.5 | -7.4636 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.537
| 763.6 | -7.4601 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 763.7 | -7.4601 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 763.8 | -7.4611 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 763.9 | -7.4622 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764 | -7.4665 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.1 | -7.4636 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.2 | -7.4646 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.3 | -7.4648 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.4 | -7.465 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.5 | -7.4623 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 764.6 | -7.4646 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 764.7 | -7.4592 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 764.8 | -7.4538 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 764.9 | -7.4484 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765 | -7.4488 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.1 | -7.4505 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.2 | -7.4522 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.3 | -7.4524 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.4 | -7.4526 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.5 | -7.4583 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.536
| 765.6 | -7.4612 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 765.7 | -7.4631 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 765.8 | -7.465 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 765.9 | -7.4669 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766 | -7.4655 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.1 | -7.4667 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.2 | -7.4679 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.3 | -7.47 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.4 | -7.472 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.5 | -7.4713 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 766.6 | -7.4722 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 766.7 | -7.4751 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 766.8 | -7.478 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 766.9 | -7.483 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767 | -7.4817 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767.1 | -7.4777 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767.2 | -7.4758 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767.3 | -7.4771 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767.4 | -7.4784 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.524
| 767.5 | -7.4742 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 767.6 | -7.4741 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 767.7 | -7.4681 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 767.8 | -7.4621 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 767.9 | -7.4561 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768 | -7.4572 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768.1 | -7.4569 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768.2 | -7.4566 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768.3 | -7.4564 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768.4 | -7.4634 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.53
| 768.5 | -7.4705 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 768.6 | -7.4776 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 768.7 | -7.4827 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 768.8 | -7.4873 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 768.9 | -7.4899 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 769 | -7.4919 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 769.1 | -7.4939 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 769.2 | -7.4938 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 769.3 | -7.4957 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.506
| 769.4 | -7.4975 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 769.5 | -7.4999 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 769.6 | -7.5023 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 769.7 | -7.4973 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 769.8 | -7.4916 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 769.9 | -7.4858 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 770 | -7.4812 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 770.1 | -7.4862 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 770.2 | -7.4912 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 770.3 | -7.4876 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.523
| 770.4 | -7.4767 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 770.5 | -7.4716 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 770.6 | -7.4665 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 770.7 | -7.4635 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 770.8 | -7.4558 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 770.9 | -7.448 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 771 | -7.4389 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 771.1 | -7.4356 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 771.2 | -7.4391 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 771.3 | -7.4374 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.518
| 771.4 | -7.4358 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 771.5 | -7.4338 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 771.6 | -7.4318 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 771.7 | -7.4422 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 771.8 | -7.4556 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 771.9 | -7.4691 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 772 | -7.4687 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 772.1 | -7.4624 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 772.2 | -7.4562 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.508
| 772.3 | -7.4596 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.4 | -7.463 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.5 | -7.463 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.6 | -7.4631 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.7 | -7.4611 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.8 | -7.4669 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 772.9 | -7.4727 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 773 | -7.4734 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 773.1 | -7.4762 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 773.2 | -7.4724 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.507
| 773.3 | -7.4722 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.4 | -7.472 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.5 | -7.4754 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.6 | -7.4788 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.7 | -7.4861 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.8 | -7.4856 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 773.9 | -7.4852 | -7.4693 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 774 | -7.4845 | -7.4693 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 774.1 | -7.4814 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 774.2 | -7.4852 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.5
| 774.3 | -7.4907 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.4 | -7.4961 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.5 | -7.4931 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.6 | -7.49 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.7 | -7.491 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.8 | -7.4914 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 774.9 | -7.4917 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 775 | -7.493 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 775.1 | -7.492 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.516
| 775.2 | -7.4877 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.3 | -7.4824 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.4 | -7.4772 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.5 | -7.4774 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.6 | -7.4774 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.7 | -7.4747 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.8 | -7.4775 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 775.9 | -7.4802 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 776 | -7.49 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 776.1 | -7.4972 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 776.2 | -7.4976 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.468
| 776.3 | -7.4953 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.4 | -7.4863 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.5 | -7.4867 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.6 | -7.487 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.7 | -7.4849 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.8 | -7.4807 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 776.9 | -7.4832 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777 | -7.4883 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.1 | -7.4934 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.2 | -7.5015 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.3 | -7.5098 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.4 | -7.5105 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.5 | -7.5097 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.6 | -7.5091 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.7 | -7.5098 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.8 | -7.5105 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 777.9 | -7.5066 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778 | -7.5058 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.1 | -7.5077 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.2 | -7.5088 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.3 | -7.51 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.4 | -7.5139 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.5 | -7.5145 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.6 | -7.5151 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.7 | -7.518 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.8 | -7.5208 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 778.9 | -7.5213 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779 | -7.5252 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.1 | -7.5274 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.2 | -7.5301 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.3 | -7.5299 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.4 | -7.5371 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.5 | -7.5347 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.6 | -7.5322 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.465
| 779.7 | -7.5311 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 779.8 | -7.53 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 779.9 | -7.5361 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780 | -7.5368 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.1 | -7.5374 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.2 | -7.5329 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.3 | -7.5284 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.4 | -7.5293 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.5 | -7.5296 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.45
| 780.6 | -7.5294 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 780.7 | -7.5284 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 780.8 | -7.5274 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 780.9 | -7.5232 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781 | -7.524 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.1 | -7.523 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.2 | -7.522 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.3 | -7.5257 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.4 | -7.5298 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.5 | -7.5371 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.443
| 781.6 | -7.5445 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 781.7 | -7.5476 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 781.8 | -7.5508 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 781.9 | -7.5526 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782 | -7.5551 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.1 | -7.5577 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.2 | -7.5631 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.3 | -7.5685 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.4 | -7.5663 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.5 | -7.5676 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.425
| 782.6 | -7.5724 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 782.7 | -7.5731 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 782.8 | -7.5739 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 782.9 | -7.5763 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783 | -7.5738 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.1 | -7.5754 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.2 | -7.5702 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.3 | -7.5632 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.4 | -7.5602 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.5 | -7.5537 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.438
| 783.6 | -7.5464 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 783.7 | -7.544 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 783.8 | -7.5417 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 783.9 | -7.5393 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784 | -7.5409 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.1 | -7.5376 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.2 | -7.5371 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.3 | -7.5365 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.4 | -7.5414 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.5 | -7.5437 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.6 | -7.5399 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.7 | -7.537 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.8 | -7.5342 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 784.9 | -7.5298 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785 | -7.5254 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.1 | -7.5231 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.2 | -7.5297 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.3 | -7.5363 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.4 | -7.5374 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.5 | -7.5381 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.441
| 785.6 | -7.5398 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 785.7 | -7.5367 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 785.8 | -7.5337 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 785.9 | -7.5291 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786 | -7.5211 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786.1 | -7.518 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786.2 | -7.5149 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786.3 | -7.5118 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786.4 | -7.5123 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 786.5 | -7.5088 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 786.6 | -7.5144 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 786.7 | -7.519 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 786.8 | -7.5235 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 786.9 | -7.5287 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787 | -7.5339 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787.1 | -7.5352 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787.2 | -7.5336 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787.3 | -7.5321 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787.4 | -7.5332 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.434
| 787.5 | -7.5349 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 787.6 | -7.5341 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 787.7 | -7.5389 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 787.8 | -7.5436 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 787.9 | -7.5501 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788 | -7.5556 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788.1 | -7.5587 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788.2 | -7.5583 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788.3 | -7.5579 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788.4 | -7.5591 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 788.5 | -7.5612 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 788.6 | -7.5598 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 788.7 | -7.555 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 788.8 | -7.5501 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 788.9 | -7.5435 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789 | -7.5354 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789.1 | -7.5304 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789.2 | -7.5263 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789.3 | -7.5259 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789.4 | -7.5244 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.451
| 789.5 | -7.5234 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 789.6 | -7.5258 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 789.7 | -7.524 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 789.8 | -7.5185 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 789.9 | -7.5113 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 790 | -7.5077 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 790.1 | -7.5039 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 790.2 | -7.5072 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 790.3 | -7.5106 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.453
| 790.4 | -7.5097 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 790.5 | -7.5115 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 790.6 | -7.5127 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 790.7 | -7.5184 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 790.8 | -7.5249 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 790.9 | -7.5314 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 791 | -7.5354 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 791.1 | -7.533 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 791.2 | -7.5289 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 791.3 | -7.5211 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.432
| 791.4 | -7.5137 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 791.5 | -7.5115 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 791.6 | -7.5086 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 791.7 | -7.5009 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 791.8 | -7.497 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 791.9 | -7.498 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 792 | -7.4984 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 792.1 | -7.5015 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 792.2 | -7.5058 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 792.3 | -7.5102 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.431
| 792.4 | -7.5154 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 792.5 | -7.5206 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 792.6 | -7.52 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 792.7 | -7.5193 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 792.8 | -7.5187 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 792.9 | -7.5181 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 793 | -7.5194 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 793.1 | -7.5209 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 793.2 | -7.527 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 793.3 | -7.5332 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.403
| 793.4 | -7.5383 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 793.5 | -7.5435 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 793.6 | -7.5459 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 793.7 | -7.5525 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 793.8 | -7.5591 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 793.9 | -7.561 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 794 | -7.5656 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 794.1 | -7.5703 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 794.2 | -7.5657 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.42
| 794.3 | -7.5581 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.4 | -7.5494 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.5 | -7.5412 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.6 | -7.541 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.7 | -7.537 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.8 | -7.5339 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 794.9 | -7.5308 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 795 | -7.5366 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 795.1 | -7.5398 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 795.2 | -7.54 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 795.3 | -7.5417 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.4 | -7.5442 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.5 | -7.5463 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.6 | -7.5416 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.7 | -7.5412 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.8 | -7.5388 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 795.9 | -7.5364 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 796 | -7.5333 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 796.1 | -7.5243 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 796.2 | -7.5196 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.41
| 796.3 | -7.5259 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.4 | -7.5323 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.5 | -7.5347 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.6 | -7.5333 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.7 | -7.5386 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.8 | -7.542 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 796.9 | -7.5387 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797 | -7.5259 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.1 | -7.5278 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.2 | -7.5296 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.3 | -7.53 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.4 | -7.5301 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.5 | -7.5283 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.6 | -7.5259 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.414
| 797.7 | -7.5274 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 797.8 | -7.5309 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 797.9 | -7.5343 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798 | -7.5323 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.1 | -7.5332 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.2 | -7.5339 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.3 | -7.5266 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.4 | -7.5216 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.5 | -7.5224 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.6 | -7.5241 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.412
| 798.7 | -7.5231 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 798.8 | -7.522 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 798.9 | -7.5284 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799 | -7.5382 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.1 | -7.5394 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.2 | -7.5406 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.3 | -7.5437 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.4 | -7.5435 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.5 | -7.5378 | -7.5357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.6 | -7.5423 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.416
| 799.7 | -7.5434 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 799.8 | -7.5445 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 799.9 | -7.5379 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800 | -7.5403 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.1 | -7.5431 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.2 | -7.5462 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.3 | -7.5487 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.4 | -7.549 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.5 | -7.5501 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.394
| 800.6 | -7.5558 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 800.7 | -7.5579 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 800.8 | -7.56 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 800.9 | -7.5672 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801 | -7.565 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.1 | -7.5635 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.2 | -7.5632 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.3 | -7.5612 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.4 | -7.5666 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.5 | -7.5726 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.413
| 801.6 | -7.5785 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 801.7 | -7.58 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 801.8 | -7.5815 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 801.9 | -7.5884 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802 | -7.5915 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.1 | -7.597 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.2 | -7.6026 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.3 | -7.6058 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.4 | -7.6027 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.5 | -7.5964 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.375
| 802.6 | -7.5896 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 802.7 | -7.5863 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 802.8 | -7.583 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 802.9 | -7.5735 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803 | -7.5726 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.1 | -7.5832 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.2 | -7.5925 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.3 | -7.5937 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.4 | -7.5931 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.5 | -7.5955 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.382
| 803.6 | -7.5947 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 803.7 | -7.5941 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 803.8 | -7.5905 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 803.9 | -7.5927 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804 | -7.588 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.1 | -7.5833 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.2 | -7.5861 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.3 | -7.5935 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.4 | -7.6071 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.5 | -7.613 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 804.6 | -7.6138 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 804.7 | -7.6146 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 804.8 | -7.6213 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 804.9 | -7.6199 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805 | -7.6184 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805.1 | -7.6055 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805.2 | -7.5948 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805.3 | -7.5961 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805.4 | -7.5949 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.389
| 805.5 | -7.5964 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 805.6 | -7.601 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 805.7 | -7.6056 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 805.8 | -7.6095 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 805.9 | -7.6122 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806 | -7.6189 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806.1 | -7.6256 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806.2 | -7.6216 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806.3 | -7.6191 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806.4 | -7.6186 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.36
| 806.5 | -7.6259 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 806.6 | -7.6322 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 806.7 | -7.6386 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 806.8 | -7.6323 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 806.9 | -7.6349 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807 | -7.6396 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807.1 | -7.6443 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807.2 | -7.6421 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807.3 | -7.6416 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807.4 | -7.6342 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.372
| 807.5 | -7.6242 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 807.6 | -7.6162 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 807.7 | -7.6082 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 807.8 | -7.604 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 807.9 | -7.598 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 808 | -7.6003 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 808.1 | -7.6026 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 808.2 | -7.6062 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 808.3 | -7.6001 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.424
| 808.4 | -7.592 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 808.5 | -7.5839 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 808.6 | -7.5789 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 808.7 | -7.574 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 808.8 | -7.5739 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 808.9 | -7.5736 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 809 | -7.5723 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 809.1 | -7.5711 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 809.2 | -7.5737 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 809.3 | -7.5709 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.383
| 809.4 | -7.5716 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 809.5 | -7.5723 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 809.6 | -7.5709 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 809.7 | -7.5678 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 809.8 | -7.5681 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 809.9 | -7.5717 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 810 | -7.5663 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 810.1 | -7.5608 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 810.2 | -7.5586 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 810.3 | -7.5654 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.408
| 810.4 | -7.565 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 810.5 | -7.5646 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 810.6 | -7.5619 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 810.7 | -7.5668 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 810.8 | -7.5683 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 810.9 | -7.5697 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 811 | -7.573 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 811.1 | -7.5763 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 811.2 | -7.5791 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 811.3 | -7.5774 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.365
| 811.4 | -7.5779 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 811.5 | -7.5785 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 811.6 | -7.579 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 811.7 | -7.5862 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 811.8 | -7.5943 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 811.9 | -7.5922 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 812 | -7.59 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 812.1 | -7.5916 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 812.2 | -7.5918 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.37
| 812.3 | -7.5952 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.4 | -7.6059 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.5 | -7.6161 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.6 | -7.6263 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.7 | -7.6289 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.8 | -7.6291 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 812.9 | -7.6295 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 813 | -7.6269 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 813.1 | -7.6222 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 813.2 | -7.6249 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 813.3 | -7.6258 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.4 | -7.6279 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.5 | -7.63 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.6 | -7.6353 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.7 | -7.6404 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.8 | -7.6412 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 813.9 | -7.6437 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 814 | -7.6499 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 814.1 | -7.6523 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 814.2 | -7.6481 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.376
| 814.3 | -7.6381 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.4 | -7.6281 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.5 | -7.6185 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.6 | -7.609 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.7 | -7.5995 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.8 | -7.5977 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 814.9 | -7.5981 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 815 | -7.5985 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 815.1 | -7.601 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 815.2 | -7.6005 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.359
| 815.3 | -7.6065 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.4 | -7.6074 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.5 | -7.6084 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.6 | -7.6055 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.7 | -7.6008 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.8 | -7.5961 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 815.9 | -7.5949 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 816 | -7.5901 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 816.1 | -7.5803 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 816.2 | -7.5774 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.366
| 816.3 | -7.5745 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.4 | -7.5746 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.5 | -7.5748 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.6 | -7.5691 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.7 | -7.5717 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.8 | -7.5743 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 816.9 | -7.5745 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 817 | -7.5723 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 817.1 | -7.5714 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 817.2 | -7.5691 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.347
| 817.3 | -7.5647 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.4 | -7.5652 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.5 | -7.567 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.6 | -7.5717 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.7 | -7.5734 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.8 | -7.5715 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 817.9 | -7.5708 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 818 | -7.5709 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 818.1 | -7.578 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 818.2 | -7.5848 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.323
| 818.3 | -7.5917 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.4 | -7.5963 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.5 | -7.6009 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.6 | -7.6056 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.7 | -7.602 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.8 | -7.6011 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 818.9 | -7.6002 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 819 | -7.6027 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 819.1 | -7.6065 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 819.2 | -7.6062 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 819.3 | -7.608 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.4 | -7.6096 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.5 | -7.6099 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.6 | -7.6067 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.7 | -7.6034 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.8 | -7.6066 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 819.9 | -7.6098 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 820 | -7.6102 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 820.1 | -7.6112 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 820.2 | -7.6121 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.315
| 820.3 | -7.6131 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.4 | -7.6093 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.5 | -7.6055 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.6 | -7.6064 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.7 | -7.6072 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.8 | -7.6054 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 820.9 | -7.6074 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 821 | -7.6064 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 821.1 | -7.6054 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 821.2 | -7.605 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.334
| 821.3 | -7.6046 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.4 | -7.6034 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.5 | -7.6009 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.6 | -7.6006 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.7 | -7.6004 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.8 | -7.5973 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 821.9 | -7.5972 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 822 | -7.6013 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 822.1 | -7.6024 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 822.2 | -7.6035 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.324
| 822.3 | -7.6057 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.4 | -7.607 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.5 | -7.6096 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.6 | -7.6134 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.7 | -7.6182 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.8 | -7.623 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 822.9 | -7.6219 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823 | -7.623 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.1 | -7.6236 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.2 | -7.6259 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.3 | -7.6265 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.4 | -7.6267 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.5 | -7.632 | -7.602 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.6 | -7.6363 | -7.602 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.329
| 823.7 | -7.6357 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 823.8 | -7.6352 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 823.9 | -7.6306 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824 | -7.6239 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.1 | -7.6173 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.2 | -7.6106 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.3 | -7.6029 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.4 | -7.6001 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.5 | -7.5958 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.6 | -7.5916 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.7 | -7.5863 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.8 | -7.5811 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 824.9 | -7.5843 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825 | -7.5871 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.1 | -7.5937 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.2 | -7.6004 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.3 | -7.6013 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.4 | -7.6055 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.5 | -7.6059 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.6 | -7.6105 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.348
| 825.7 | -7.62 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 825.8 | -7.6263 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 825.9 | -7.6338 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826 | -7.6371 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.1 | -7.6408 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.2 | -7.6444 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.3 | -7.6526 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.4 | -7.6574 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.5 | -7.6621 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.6 | -7.6688 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.279
| 826.7 | -7.6755 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 826.8 | -7.684 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 826.9 | -7.6862 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827 | -7.6884 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.1 | -7.6814 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.2 | -7.6744 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.3 | -7.6748 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.4 | -7.6734 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.5 | -7.6722 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.6 | -7.6667 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.275
| 827.7 | -7.6612 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 827.8 | -7.659 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 827.9 | -7.6565 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828 | -7.658 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.1 | -7.6594 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.2 | -7.6607 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.3 | -7.6671 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.4 | -7.6771 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.5 | -7.6801 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.6 | -7.681 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.271
| 828.7 | -7.682 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 828.8 | -7.6817 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 828.9 | -7.6765 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829 | -7.6694 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.1 | -7.6656 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.2 | -7.6618 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.3 | -7.6644 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.4 | -7.662 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.5 | -7.6575 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.26
| 829.6 | -7.6529 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 829.7 | -7.6484 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 829.8 | -7.6469 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 829.9 | -7.654 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830 | -7.6601 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.1 | -7.6665 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.2 | -7.6744 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.3 | -7.6651 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.4 | -7.6558 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.5 | -7.6476 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 830.6 | -7.6393 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 830.7 | -7.6305 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 830.8 | -7.6267 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 830.9 | -7.6301 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831 | -7.6365 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.1 | -7.6429 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.2 | -7.6492 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.3 | -7.6502 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.4 | -7.6577 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.5 | -7.6719 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.242
| 831.6 | -7.6861 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 831.7 | -7.7003 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 831.8 | -7.7087 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 831.9 | -7.7041 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832 | -7.7006 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.1 | -7.6971 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.2 | -7.6823 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.3 | -7.6752 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.4 | -7.6803 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.5 | -7.6914 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.267
| 832.6 | -7.7025 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 832.7 | -7.7176 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 832.8 | -7.7203 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 832.9 | -7.7206 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833 | -7.7219 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833.1 | -7.7233 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833.2 | -7.7252 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833.3 | -7.7177 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833.4 | -7.7159 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.28
| 833.5 | -7.7096 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 833.6 | -7.7032 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 833.7 | -7.6951 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 833.8 | -7.6892 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 833.9 | -7.6876 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834 | -7.6795 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834.1 | -7.6714 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834.2 | -7.6792 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834.3 | -7.6817 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834.4 | -7.6782 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.288
| 834.5 | -7.6747 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 834.6 | -7.6711 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 834.7 | -7.661 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 834.8 | -7.6608 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 834.9 | -7.6606 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 835 | -7.6544 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 835.1 | -7.6558 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 835.2 | -7.6565 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 835.3 | -7.6537 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.311
| 835.4 | -7.6434 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 835.5 | -7.6332 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 835.6 | -7.6295 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 835.7 | -7.6243 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 835.8 | -7.628 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 835.9 | -7.6318 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 836 | -7.637 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 836.1 | -7.6423 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 836.2 | -7.6479 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 836.3 | -7.6447 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.272
| 836.4 | -7.6354 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 836.5 | -7.6385 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 836.6 | -7.6417 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 836.7 | -7.648 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 836.8 | -7.6493 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 836.9 | -7.6506 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837 | -7.6559 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.1 | -7.6482 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.2 | -7.6404 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.3 | -7.6471 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.4 | -7.6539 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.5 | -7.6607 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.6 | -7.6626 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.7 | -7.6711 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.8 | -7.6627 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 837.9 | -7.6596 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 838 | -7.6615 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 838.1 | -7.6655 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 838.2 | -7.6597 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.264
| 838.3 | -7.6671 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.4 | -7.6744 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.5 | -7.6692 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.6 | -7.664 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.7 | -7.653 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.8 | -7.644 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 838.9 | -7.647 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 839 | -7.6501 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 839.1 | -7.6555 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 839.2 | -7.6628 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 839.3 | -7.6678 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.4 | -7.6611 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.5 | -7.6543 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.6 | -7.6551 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.7 | -7.6538 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.8 | -7.6654 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 839.9 | -7.6717 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 840 | -7.6741 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 840.1 | -7.6729 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 840.2 | -7.6738 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.246
| 840.3 | -7.6746 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.4 | -7.6754 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.5 | -7.6761 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.6 | -7.6804 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.7 | -7.6819 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.8 | -7.6889 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 840.9 | -7.6838 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 841 | -7.674 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 841.1 | -7.6672 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 841.2 | -7.6683 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.249
| 841.3 | -7.6667 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.4 | -7.6767 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.5 | -7.688 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.6 | -7.6901 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.7 | -7.6908 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.8 | -7.6856 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 841.9 | -7.6803 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842 | -7.6788 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.1 | -7.6796 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.2 | -7.6822 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.3 | -7.6857 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.4 | -7.6893 | -7.6683 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.5 | -7.6896 | -7.6683 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.6 | -7.6875 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 842.7 | -7.6942 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 842.8 | -7.6955 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 842.9 | -7.6936 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843 | -7.6976 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.1 | -7.7016 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.2 | -7.7022 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.3 | -7.702 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.4 | -7.7018 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.5 | -7.6996 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.6 | -7.6973 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.252
| 843.7 | -7.6984 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 843.8 | -7.6937 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 843.9 | -7.6889 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844 | -7.6885 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.1 | -7.6872 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.2 | -7.6843 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.3 | -7.6814 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.4 | -7.6785 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.5 | -7.6788 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.266
| 844.6 | -7.6781 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 844.7 | -7.6771 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 844.8 | -7.6761 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 844.9 | -7.6783 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845 | -7.6792 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.1 | -7.6801 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.2 | -7.6813 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.3 | -7.686 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.4 | -7.6907 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.5 | -7.695 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 845.6 | -7.6959 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 845.7 | -7.6978 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 845.8 | -7.7071 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 845.9 | -7.7134 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846 | -7.7149 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.1 | -7.7157 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.2 | -7.7176 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.3 | -7.7195 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.4 | -7.7214 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.5 | -7.7233 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.6 | -7.7249 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.7 | -7.7281 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.8 | -7.7266 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 846.9 | -7.725 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847 | -7.7289 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.1 | -7.7319 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.2 | -7.7283 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.3 | -7.7247 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.4 | -7.7218 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.5 | -7.7219 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.213
| 847.6 | -7.7249 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 847.7 | -7.7238 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 847.8 | -7.7203 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 847.9 | -7.7197 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848 | -7.7205 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848.1 | -7.7213 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848.2 | -7.7209 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848.3 | -7.7206 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848.4 | -7.7225 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.216
| 848.5 | -7.7245 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 848.6 | -7.7248 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 848.7 | -7.7249 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 848.8 | -7.7299 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 848.9 | -7.7326 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849 | -7.7324 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849.1 | -7.7396 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849.2 | -7.7435 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849.3 | -7.7438 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849.4 | -7.7435 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.205
| 849.5 | -7.7417 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 849.6 | -7.7376 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 849.7 | -7.7334 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 849.8 | -7.7324 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 849.9 | -7.7315 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850 | -7.7307 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850.1 | -7.7294 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850.2 | -7.729 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850.3 | -7.7311 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850.4 | -7.7308 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.202
| 850.5 | -7.7298 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 850.6 | -7.7309 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 850.7 | -7.7336 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 850.8 | -7.7363 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 850.9 | -7.736 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 851 | -7.7284 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 851.1 | -7.7173 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 851.2 | -7.7097 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 851.3 | -7.7058 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.22
| 851.4 | -7.7099 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 851.5 | -7.7154 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 851.6 | -7.7238 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 851.7 | -7.7284 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 851.8 | -7.7323 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 851.9 | -7.7288 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 852 | -7.7302 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 852.1 | -7.7326 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 852.2 | -7.735 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 852.3 | -7.7341 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.228
| 852.4 | -7.7299 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 852.5 | -7.726 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 852.6 | -7.7221 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 852.7 | -7.7156 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 852.8 | -7.709 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 852.9 | -7.7135 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 853 | -7.7245 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 853.1 | -7.7323 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 853.2 | -7.7402 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.236
| 853.3 | -7.7435 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.4 | -7.7387 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.5 | -7.7385 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.6 | -7.7384 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.7 | -7.7341 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.8 | -7.7299 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 853.9 | -7.7383 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 854 | -7.741 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 854.1 | -7.744 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 854.2 | -7.7457 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.219
| 854.3 | -7.7482 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.4 | -7.7467 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.5 | -7.7456 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.6 | -7.7441 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.7 | -7.746 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.8 | -7.748 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 854.9 | -7.746 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 855 | -7.7426 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 855.1 | -7.7393 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 855.2 | -7.7328 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.239
| 855.3 | -7.7308 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.4 | -7.7299 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.5 | -7.724 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.6 | -7.7181 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.7 | -7.717 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.8 | -7.7159 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 855.9 | -7.7121 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 856 | -7.7081 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 856.1 | -7.7035 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 856.2 | -7.7003 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.231
| 856.3 | -7.6971 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.4 | -7.7035 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.5 | -7.7098 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.6 | -7.7125 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.7 | -7.7112 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.8 | -7.7158 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 856.9 | -7.7187 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857 | -7.7211 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.1 | -7.7132 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.2 | -7.7084 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.3 | -7.7064 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.4 | -7.7134 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.5 | -7.7188 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.6 | -7.7263 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.7 | -7.7368 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.8 | -7.7393 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 857.9 | -7.7327 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858 | -7.7262 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.1 | -7.7241 | -7.7347 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.2 | -7.722 | -7.7347 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.3 | -7.7235 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.4 | -7.7259 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.5 | -7.7283 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.6 | -7.7333 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.203
| 858.7 | -7.7382 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 858.8 | -7.7358 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 858.9 | -7.7427 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859 | -7.7414 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.1 | -7.7505 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.2 | -7.7595 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.3 | -7.7711 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.4 | -7.7687 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.5 | -7.7663 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.6 | -7.7635 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.214
| 859.7 | -7.7608 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 859.8 | -7.7734 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 859.9 | -7.7826 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860 | -7.7951 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.1 | -7.8062 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.2 | -7.8173 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.3 | -7.827 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.4 | -7.8326 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.5 | -7.8392 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.6 | -7.8414 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.112
| 860.7 | -7.8437 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 860.8 | -7.8473 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 860.9 | -7.8449 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861 | -7.8508 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.1 | -7.8572 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.2 | -7.8637 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.3 | -7.8666 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.4 | -7.8764 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.5 | -7.8861 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.6 | -7.8908 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.046
| 861.7 | -7.8954 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 861.8 | -7.8895 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 861.9 | -7.9006 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862 | -7.9024 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.1 | -7.9017 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.2 | -7.9044 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.3 | -7.9096 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.4 | -7.9085 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.5 | -7.9064 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.6 | -7.9187 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 11.016
| 862.7 | -7.9309 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 862.8 | -7.9432 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 862.9 | -7.9426 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863 | -7.9421 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.1 | -7.941 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.2 | -7.9422 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.3 | -7.9391 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.4 | -7.9333 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.5 | -7.9275 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.995
| 863.6 | -7.9298 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 863.7 | -7.9321 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 863.8 | -7.9486 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 863.9 | -7.9457 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864 | -7.9488 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.1 | -7.957 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.2 | -7.9619 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.3 | -7.9616 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.4 | -7.9696 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.5 | -7.9776 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.981
| 864.6 | -7.9719 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 864.7 | -7.9661 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 864.8 | -7.96 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 864.9 | -7.9622 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865 | -7.9644 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.1 | -7.9704 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.2 | -7.9738 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.3 | -7.9809 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.4 | -7.9828 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.5 | -7.9837 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.6 | -7.9799 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 865.7 | -7.9761 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 865.8 | -7.9626 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 865.9 | -7.9645 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866 | -7.9663 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.1 | -7.9669 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.2 | -7.9594 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.3 | -7.9566 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.4 | -7.9527 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.5 | -7.946 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.982
| 866.6 | -7.9448 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 866.7 | -7.9457 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 866.8 | -7.9463 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 866.9 | -7.9479 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867 | -7.9486 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.1 | -7.9455 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.2 | -7.9527 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.3 | -7.9537 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.4 | -7.9578 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.5 | -7.9629 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.949
| 867.6 | -7.968 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 867.7 | -7.9795 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 867.8 | -7.985 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 867.9 | -7.9841 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868 | -7.9832 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.1 | -7.9782 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.2 | -7.9907 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.3 | -7.9892 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.4 | -7.9876 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.5 | -7.9889 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.938
| 868.6 | -7.9901 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 868.7 | -7.9959 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 868.8 | -8.0024 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 868.9 | -7.998 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869 | -7.9947 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869.1 | -7.9944 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869.2 | -7.9838 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869.3 | -7.9817 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869.4 | -7.9858 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 869.5 | -7.9899 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 869.6 | -7.994 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 869.7 | -7.9873 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 869.8 | -7.9812 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 869.9 | -7.9785 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870 | -7.9758 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870.1 | -7.9798 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870.2 | -7.9709 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870.3 | -7.9779 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870.4 | -7.985 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 870.5 | -7.9918 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 870.6 | -7.9987 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 870.7 | -7.9963 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 870.8 | -7.9875 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 870.9 | -7.9896 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871 | -7.9917 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871.1 | -7.9899 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871.2 | -7.9903 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871.3 | -7.9875 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871.4 | -7.9868 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.934
| 871.5 | -7.9862 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 871.6 | -7.9849 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 871.7 | -7.9919 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 871.8 | -8.003 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 871.9 | -8.0151 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 872 | -8.0272 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 872.1 | -8.0251 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 872.2 | -8.0241 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 872.3 | -8.0155 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 872.4 | -8.0069 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 872.5 | -7.9985 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 872.6 | -7.9852 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 872.7 | -7.9872 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 872.8 | -7.9956 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 872.9 | -8.0014 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 873 | -8.0071 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 873.1 | -8.0174 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 873.2 | -8.0245 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 873.3 | -8.0271 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.918
| 873.4 | -8.0285 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 873.5 | -8.0299 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 873.6 | -8.0249 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 873.7 | -8.0185 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 873.8 | -8.0111 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 873.9 | -8.0027 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 874 | -7.9922 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 874.1 | -7.9857 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 874.2 | -7.9864 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 874.3 | -7.9886 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.94
| 874.4 | -7.9945 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 874.5 | -8.0005 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 874.6 | -8.0034 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 874.7 | -7.9934 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 874.8 | -7.9884 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 874.9 | -7.9861 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 875 | -7.9823 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 875.1 | -7.9749 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 875.2 | -7.9696 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 875.3 | -7.9724 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 875.4 | -7.97 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 875.5 | -7.9679 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 875.6 | -7.9727 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 875.7 | -7.9759 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 875.8 | -7.9752 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 875.9 | -7.9745 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 876 | -7.9794 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 876.1 | -7.9868 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 876.2 | -7.9891 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 876.3 | -7.9871 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.4 | -7.9813 | -8 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.5 | -7.982 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.6 | -7.9853 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.7 | -7.9887 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.8 | -7.9893 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 876.9 | -7.9899 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 877 | -7.9916 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 877.1 | -7.9942 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 877.2 | -7.9956 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.925
| 877.3 | -7.9934 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.4 | -7.9912 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.5 | -7.9869 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.6 | -7.9806 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.7 | -7.9773 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.8 | -7.9821 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 877.9 | -7.987 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 878 | -7.9862 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 878.1 | -7.9812 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 878.2 | -7.9761 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.93
| 878.3 | -7.9778 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.4 | -7.9794 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.5 | -7.9751 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.6 | -7.9829 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.7 | -7.9907 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.8 | -7.9973 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 878.9 | -8.004 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 879 | -8.0016 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 879.1 | -7.9989 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 879.2 | -7.9962 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.9
| 879.3 | -7.9948 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.4 | -7.9935 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.5 | -7.9941 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.6 | -7.9967 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.7 | -7.9954 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.8 | -7.9909 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 879.9 | -7.9864 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880 | -7.9918 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.1 | -8.0028 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.2 | -8.0088 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.3 | -8.0125 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.4 | -8.01 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.5 | -8.0069 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.6 | -8.0002 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.906
| 880.7 | -7.9935 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 880.8 | -7.9855 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 880.9 | -7.983 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881 | -7.9875 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.1 | -7.9903 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.2 | -7.993 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.3 | -7.9944 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.4 | -7.995 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.5 | -7.998 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.6 | -8.0009 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.907
| 881.7 | -8.0039 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 881.8 | -8.006 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 881.9 | -8.0081 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882 | -8.0015 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.1 | -7.9969 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.2 | -7.9973 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.3 | -7.9962 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.4 | -8.0013 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.5 | -8.01 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.6 | -8.0183 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 882.7 | -8.0266 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 882.8 | -8.0306 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 882.9 | -8.0244 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883 | -8.0205 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.1 | -8.021 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.2 | -8.0202 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.3 | -8.0193 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.4 | -8.0229 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.5 | -8.0217 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.919
| 883.6 | -8.0204 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 883.7 | -8.0239 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 883.8 | -8.0283 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 883.9 | -8.0329 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884 | -8.039 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.1 | -8.0397 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.2 | -8.039 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.3 | -8.0398 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.4 | -8.0382 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.5 | -8.0332 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.6 | -8.0255 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.7 | -8.0178 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.8 | -8.0144 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 884.9 | -8.0158 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885 | -8.0173 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.1 | -8.0156 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.2 | -8.0153 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.3 | -8.0149 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.4 | -8.0109 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.5 | -8.0093 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 885.6 | -8.0104 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 885.7 | -8.0068 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 885.8 | -8.0031 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 885.9 | -7.9946 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886 | -7.9863 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886.1 | -7.9839 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886.2 | -7.983 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886.3 | -7.982 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886.4 | -7.9896 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.966
| 886.5 | -7.9969 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 886.6 | -8.0013 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 886.7 | -7.9987 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 886.8 | -7.9961 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 886.9 | -7.994 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887 | -7.9919 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887.1 | -7.9899 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887.2 | -7.9902 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887.3 | -7.9905 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887.4 | -7.9959 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 887.5 | -8.0006 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 887.6 | -8.0026 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 887.7 | -8.0011 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 887.8 | -7.9996 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 887.9 | -8.004 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888 | -8.0115 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888.1 | -8.0166 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888.2 | -8.0208 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888.3 | -8.0251 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888.4 | -8.0227 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 888.5 | -8.0136 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 888.6 | -8.0096 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 888.7 | -8.011 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 888.8 | -8.0125 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 888.9 | -8.0157 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 889 | -8.0209 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 889.1 | -8.0262 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 889.2 | -8.0269 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 889.3 | -8.0276 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.939
| 889.4 | -8.0243 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 889.5 | -8.0214 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 889.6 | -8.0184 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 889.7 | -8.0189 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 889.8 | -8.0196 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 889.9 | -8.0188 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 890 | -8.0136 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 890.1 | -8.0083 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 890.2 | -8.0059 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 890.3 | -8.0034 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.957
| 890.4 | -8.0021 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 890.5 | -8.0058 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 890.6 | -8.0075 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 890.7 | -8.0107 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 890.8 | -8.0133 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 890.9 | -8.0159 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 891 | -8.0248 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 891.1 | -8.0337 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 891.2 | -8.0447 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 891.3 | -8.0383 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.953
| 891.4 | -8.0392 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 891.5 | -8.0343 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 891.6 | -8.0294 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 891.7 | -8.0245 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 891.8 | -8.0194 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 891.9 | -8.0146 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 892 | -8.0102 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 892.1 | -8.0059 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 892.2 | -8.0056 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 892.3 | -8.0053 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 892.4 | -8.0044 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 892.5 | -8.0046 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 892.6 | -8.0047 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 892.7 | -8.0048 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 892.8 | -8.0017 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 892.9 | -8.0025 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 893 | -7.9927 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 893.1 | -7.9828 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 893.2 | -7.9728 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.963
| 893.3 | -7.9816 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.4 | -7.9819 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.5 | -7.9813 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.6 | -7.9808 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.7 | -7.9802 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.8 | -7.9817 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 893.9 | -7.9899 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 894 | -7.9906 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 894.1 | -7.9914 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 894.2 | -7.9895 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.936
| 894.3 | -7.9876 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.4 | -7.9848 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.5 | -7.9899 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.6 | -7.9889 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.7 | -7.9921 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.8 | -7.9994 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 894.9 | -7.9985 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 895 | -8.002 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 895.1 | -8.0057 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 895.2 | -8.002 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 895.3 | -7.997 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.4 | -7.9933 | -8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.5 | -7.9994 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.6 | -8.0055 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.7 | -8.0067 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.8 | -8.0057 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 895.9 | -8.0069 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 896 | -8.0154 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 896.1 | -8.0239 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 896.2 | -8.0233 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.933
| 896.3 | -8.0228 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.4 | -8.0174 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.5 | -8.0051 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.6 | -7.9991 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.7 | -7.9969 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.8 | -7.9948 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 896.9 | -7.9933 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897 | -7.9924 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.1 | -7.9914 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.2 | -7.995 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.3 | -7.9985 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.4 | -8.0023 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.5 | -8.0009 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.6 | -7.9996 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 897.7 | -8.0056 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 897.8 | -8.0116 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 897.9 | -8.0093 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898 | -8.0049 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.1 | -8.0001 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.2 | -8.0011 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.3 | -8.0027 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.4 | -8.0056 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.5 | -8.008 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.6 | -8.0104 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 898.7 | -8.0046 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 898.8 | -8.0005 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 898.9 | -7.9974 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 899 | -7.9944 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 899.1 | -7.9915 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 899.2 | -7.9951 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 899.3 | -7.999 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.4 | -8.0016 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.5 | -7.9972 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.6 | -7.9928 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.7 | -7.9861 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.8 | -7.9782 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 899.9 | -7.9749 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900 | -7.9681 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.1 | -7.9617 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.2 | -7.9549 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.3 | -7.9589 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.4 | -7.9654 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.5 | -7.9719 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.6 | -7.9784 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 900.7 | -7.9818 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 900.8 | -7.9883 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 900.9 | -7.9917 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901 | -7.9933 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.1 | -7.9949 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.2 | -7.9909 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.3 | -7.9793 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.4 | -7.9677 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.5 | -7.9693 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.6 | -7.9709 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.942
| 901.7 | -7.9823 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 901.8 | -7.9833 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 901.9 | -7.9793 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902 | -7.9905 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.1 | -8.0017 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.2 | -8.0137 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.3 | -8.0104 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.4 | -8.009 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.5 | -8.0023 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.92
| 902.6 | -7.9956 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 902.7 | -7.9968 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 902.8 | -7.993 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 902.9 | -7.9922 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903 | -7.9899 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.1 | -7.9876 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.2 | -7.9861 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.3 | -7.9892 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.4 | -7.9951 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.5 | -7.9975 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.915
| 903.6 | -7.9999 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 903.7 | -7.9998 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 903.8 | -8.0088 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 903.9 | -8.0177 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904 | -8.0153 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.1 | -8.0129 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.2 | -8.0077 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.3 | -8.0042 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.4 | -8.0039 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.5 | -8.009 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.931
| 904.6 | -8.014 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 904.7 | -8.0133 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 904.8 | -8.0129 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 904.9 | -8.0143 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905 | -8.0165 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.1 | -8.0185 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.2 | -8.0215 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.3 | -8.0322 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.4 | -8.0357 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.5 | -8.0387 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.928
| 905.6 | -8.0418 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 905.7 | -8.0308 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 905.8 | -8.0205 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 905.9 | -8.0118 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906 | -8.0047 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.1 | -8.0055 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.2 | -8.0042 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.3 | -8.0088 | -8 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.4 | -8.0102 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.5 | -8.0162 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.6 | -8.0222 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.7 | -8.0211 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.8 | -8.0236 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 906.9 | -8.0249 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907 | -8.0263 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907.1 | -8.0211 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907.2 | -8.0182 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907.3 | -8.0113 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907.4 | -8.009 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.937
| 907.5 | -8.0074 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 907.6 | -8.0058 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 907.7 | -8.0121 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 907.8 | -8.0182 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 907.9 | -8.0227 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908 | -8.0257 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908.1 | -8.0208 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908.2 | -8.0237 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908.3 | -8.0203 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908.4 | -8.0188 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.945
| 908.5 | -8.0119 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 908.6 | -8.0051 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 908.7 | -8.0057 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 908.8 | -8.0044 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 908.9 | -8.0022 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 909 | -8.0011 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 909.1 | -8.0068 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 909.2 | -8.0117 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 909.3 | -8.0123 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 909.4 | -8.0129 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 909.5 | -8.0131 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 909.6 | -8.0133 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 909.7 | -8.014 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 909.8 | -8.0122 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 909.9 | -8.0104 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 910 | -8.0108 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 910.1 | -8.0112 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 910.2 | -8.0117 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 910.3 | -8.009 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.946
| 910.4 | -8.0056 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 910.5 | -8.0028 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 910.6 | -8 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 910.7 | -8.0001 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 910.8 | -7.9988 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 910.9 | -7.9975 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 911 | -7.9951 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 911.1 | -7.9977 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 911.2 | -7.9995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 911.3 | -8.0026 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.947
| 911.4 | -8.0057 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 911.5 | -8.008 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 911.6 | -8.0056 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 911.7 | -8.0005 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 911.8 | -7.998 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 911.9 | -7.9955 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 912 | -7.9922 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 912.1 | -7.9922 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 912.2 | -7.993 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 912.3 | -7.9995 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.924
| 912.4 | -8.0047 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 912.5 | -8.0099 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 912.6 | -8.0119 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 912.7 | -8.0135 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 912.8 | -8.0151 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 912.9 | -8.0114 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 913 | -8.0077 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 913.1 | -8 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 913.2 | -7.9982 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 913.3 | -7.998 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.951
| 913.4 | -7.9979 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 913.5 | -7.9951 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 913.6 | -7.9968 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 913.7 | -8.002 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 913.8 | -8.0063 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 913.9 | -8.0105 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 914 | -8.017 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 914.1 | -8.0154 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 914.2 | -8.0128 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.941
| 914.3 | -8.0102 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.4 | -8.0079 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.5 | -8.0056 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.6 | -8.0078 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.7 | -8.0044 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.8 | -8.0009 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 914.9 | -8.0048 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 915 | -8.0087 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 915.1 | -8.0068 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 915.2 | -8.0006 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.95
| 915.3 | -8.0022 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 915.4 | -8.0038 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 915.5 | -8.0071 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.954
| 915.6 | -8.0068 | -8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10.954