## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0375 | 115 | 0.91674 | -13.0106 | 119.5713 | -5.6695 | 0.050003 | 115 | 0.92258 | -13.0851 | 119.5378 | -5.4719
0.1375 | 115 | 0.91679 | -12.9044 | 119.467 | -5.6213 | 0.15 | 115 | 0.92258 | -13.0851 | 119.5378 | -5.4719
0.2375 | 115 | 0.91679 | -12.9044 | 119.467 | -5.6213 | 0.25 | 115 | 0.92234 | -12.9567 | 119.4829 | -5.4277
0.3375 | 115 | 0.9207 | -13.1239 | 119.592 | -5.5631 | 0.35 | 115 | 0.92234 | -12.9567 | 119.4829 | -5.4277
0.4375 | 115 | 0.9219 | -13.0745 | 119.6035 | -5.4944 | 0.45 | 115 | 0.92136 | -13.073 | 119.5275 | -5.5153
0.5375 | 115 | 0.92122 | -12.9105 | 119.5459 | -5.4524 | 0.55 | 115 | 0.92202 | -12.9194 | 119.3066 | -5.4248
0.6375 | 115 | 0.92122 | -12.9105 | 119.5459 | -5.4524 | 0.65 | 115 | 0.92202 | -12.9194 | 119.3066 | -5.4248
0.7375 | 115 | 0.92122 | -12.9105 | 119.5459 | -5.4524 | 0.75 | 115 | 0.92242 | -12.9793 | 119.4859 | -5.4339
0.8375 | 115 | 0.92006 | -12.9692 | 119.5634 | -5.5227 | 0.85 | 115 | 0.92242 | -12.9793 | 119.4859 | -5.4339
0.9375 | 115 | 0.91869 | -13.0723 | 119.6968 | -5.6205 | 0.95 | 115 | 0.92309 | -12.8893 | 119.4612 | -5.37
1.0375 | 115 | 0.91809 | -12.9355 | 119.5191 | -5.5848 | 1.05 | 115 | 0.92247 | -12.9437 | 119.4695 | -5.4173
1.1375 | 115 | 0.91933 | -12.8291 | 119.4556 | -5.4913 | 1.15 | 115 | 0.92153 | -12.9766 | 119.4169 | -5.468
1.2375 | 115 | 0.91933 | -12.8291 | 119.4556 | -5.4913 | 1.25 | 115 | 0.92153 | -12.9766 | 119.4169 | -5.468
1.3375 | 115 | 0.92045 | -12.9686 | 119.3759 | -5.507 | 1.35 | 115 | 0.92147 | -12.8751 | 119.5302 | -5.4276
1.4375 | 115 | 0.91982 | -13.0042 | 119.6642 | -5.547 | 1.45 | 115 | 0.92409 | -12.9591 | 119.5469 | -5.3596
1.5375 | 115 | 0.91982 | -13.0042 | 119.6642 | -5.547 | 1.55 | 115 | 0.92245 | -13.0752 | 119.4825 | -5.4728
1.6375 | 115 | 0.92143 | -13.1474 | 119.7097 | -5.5438 | 1.65 | 115 | 0.9208 | -13.1272 | 119.572 | -5.5605
1.7375 | 115 | 0.92143 | -13.1474 | 119.7097 | -5.5438 | 1.75 | 115 | 0.9208 | -13.1272 | 119.572 | -5.5605
1.8375 | 115 | 0.91958 | -12.9602 | 119.7185 | -5.5375 | 1.85 | 115 | 0.9208 | -13.1272 | 119.572 | -5.5605
1.9375 | 115 | 0.91639 | -12.9884 | 119.5844 | -5.6736 | 1.95 | 115 | 0.91975 | -12.9851 | 119.5345 | -5.5413
2.0375 | 115 | 0.91639 | -12.9884 | 119.5844 | -5.6736 | 2.05 | 115 | 0.92261 | -12.9572 | 119.4282 | -5.4173
2.1375 | 115 | 0.91622 | -13.0344 | 119.6329 | -5.7 | 2.15 | 115 | 0.92239 | -12.9686 | 119.4761 | -5.4305
2.2375 | 115 | 0.91622 | -13.0344 | 119.6329 | -5.7 | 2.25 | 115 | 0.92239 | -12.9686 | 119.4761 | -5.4305
2.3375 | 115 | 0.91922 | -13.1218 | 119.6514 | -5.6207 | 2.35 | 115 | 0.92239 | -12.9686 | 119.4761 | -5.4305
2.4375 | 115 | 0.92123 | -13.1063 | 119.4998 | -5.5346 | 2.45 | 115 | 0.92328 | -13.0765 | 119.4717 | -5.4405
2.5375 | 115 | 0.92123 | -13.1063 | 119.4998 | -5.5346 | 2.55 | 115 | 0.9235 | -13.0408 | 119.4159 | -5.417
2.6375 | 115 | 0.91975 | -12.9784 | 119.4845 | -5.5384 | 2.65 | 115 | 0.92268 | -12.8617 | 119.4191 | -5.3748
2.7375 | 115 | 0.91975 | -12.9784 | 119.4845 | -5.5384 | 2.75 | 115 | 0.92268 | -12.8617 | 119.4191 | -5.3748
2.8375 | 115 | 0.91975 | -12.9784 | 119.4845 | -5.5384 | 2.85 | 115 | 0.92268 | -12.8617 | 119.4191 | -5.3748
2.9375 | 115 | 0.92178 | -13.0261 | 119.4064 | -5.4788 | 2.95 | 115 | 0.92212 | -13.0266 | 119.5938 | -5.4658
3.0375 | 115 | 0.92178 | -13.0261 | 119.4064 | -5.4788 | 3.05 | 115 | 0.92182 | -12.9961 | 119.5658 | -5.4648
3.1375 | 115 | 0.9217 | -12.9925 | 119.4524 | -5.4679 | 3.15 | 115 | 0.92182 | -12.9961 | 119.5658 | -5.4648
3.2375 | 115 | 0.9217 | -12.9925 | 119.4524 | -5.4679 | 3.25 | 115 | 0.9212 | -13.0164 | 119.5211 | -5.4976
3.3375 | 115 | 0.92317 | -13.1058 | 119.5804 | -5.4572 | 3.35 | 115 | 0.9212 | -13.0164 | 119.5211 | -5.4976
3.4375 | 115 | 0.92216 | -12.944 | 119.5514 | -5.4294 | 3.45 | 115 | 0.92021 | -12.9198 | 119.479 | -5.4956
3.5375 | 115 | 0.91888 | -13.0172 | 119.5691 | -5.5891 | 3.55 | 115 | 0.92068 | -13.0323 | 119.5192 | -5.5249
3.6375 | 115 | 0.91888 | -13.0172 | 119.5691 | -5.5891 | 3.65 | 115 | 0.9199 | -12.9544 | 119.5332 | -5.5222
3.7375 | 115 | 0.91888 | -13.0172 | 119.5691 | -5.5891 | 3.75 | 115 | 0.9199 | -12.9544 | 119.5332 | -5.5222
3.8375 | 115 | 0.91904 | -13.0311 | 119.5289 | -5.5889 | 3.85 | 115 | 0.92165 | -12.9785 | 119.5258 | -5.4642
3.9375 | 115 | 0.92062 | -12.9791 | 119.4982 | -5.5049 | 3.95 | 115 | 0.92165 | -12.9785 | 119.5258 | -5.4642
4.0375 | 115 | 0.92099 | -12.9636 | 119.4354 | -5.4837 | 4.05 | 115 | 0.92251 | -13.0021 | 119.4475 | -5.4399
4.1375 | 115 | 0.92099 | -12.9636 | 119.4354 | -5.4837 | 4.15 | 115 | 0.92251 | -13.0021 | 119.4475 | -5.4399
4.2375 | 115 | 0.92099 | -12.9636 | 119.4354 | -5.4837 | 4.25 | 115 | 0.92251 | -13.0021 | 119.4475 | -5.4399
4.3375 | 115 | 0.92161 | -13.0108 | 119.5921 | -5.4791 | 4.35 | 115 | 0.92059 | -12.8675 | 119.4829 | -5.4588
4.4375 | 115 | 0.92136 | -12.9301 | 119.5065 | -5.4552 | 4.45 | 115 | 0.92235 | -13.0875 | 119.5716 | -5.4823
4.5375 | 115 | 0.91931 | -13.0756 | 119.5582 | -5.5975 | 4.55 | 115 | 0.92199 | -12.9931 | 119.6159 | -5.4568
4.6375 | 115 | 0.91931 | -13.0756 | 119.5582 | -5.5975 | 4.65 | 115 | 0.92265 | -13.0979 | 119.5575 | -5.4746
4.7375 | 115 | 0.91931 | -13.0756 | 119.5582 | -5.5975 | 4.75 | 115 | 0.92265 | -13.0979 | 119.5575 | -5.4746
4.8375 | 115 | 0.91975 | -13.1441 | 119.6726 | -5.6091 | 4.85 | 115 | 0.91836 | -12.8906 | 119.5271 | -5.5549
4.9375 | 115 | 0.92088 | -12.8398 | 119.634 | -5.4358 | 4.95 | 115 | 0.92067 | -13.1038 | 119.556 | -5.5558
5.0375 | 115 | 0.91957 | -13.0307 | 119.6082 | -5.5678 | 5.05 | 115 | 0.92061 | -12.9092 | 119.4702 | -5.4756
5.1375 | 115 | 0.91957 | -13.0307 | 119.6082 | -5.5678 | 5.15 | 115 | 0.92197 | -12.9944 | 119.512 | -5.458
5.2375 | 115 | 0.91887 | -13.0111 | 119.4126 | -5.5869 | 5.25 | 115 | 0.92197 | -12.9944 | 119.512 | -5.458
5.3375 | 115 | 0.91907 | -13.0187 | 119.5907 | -5.5825 | 5.35 | 115 | 0.92192 | -13.042 | 119.5415 | -5.4801
5.4375 | 115 | 0.92074 | -12.9407 | 119.4049 | -5.4838 | 5.45 | 115 | 0.92082 | -12.9706 | 119.5614 | -5.4932
5.5375 | 115 | 0.92129 | -12.9855 | 119.4827 | -5.4812 | 5.55 | 115 | 0.92084 | -13.0057 | 119.4215 | -5.5072
5.6375 | 115 | 0.92129 | -12.9855 | 119.4827 | -5.4812 | 5.65 | 115 | 0.92084 | -13.0057 | 119.4215 | -5.5072
5.7375 | 115 | 0.92129 | -12.9855 | 119.4827 | -5.4812 | 5.75 | 115 | 0.92084 | -13.0057 | 119.4215 | -5.5072
5.8375 | 115 | 0.92235 | -13.0531 | 119.4347 | -5.4678 | 5.85 | 115 | 0.92178 | -12.9317 | 119.3531 | -5.4391
5.9375 | 117.3 | 0.92075 | -13.0835 | 119.6426 | -5.5438 | 5.95 | 115 | 0.92209 | -12.9164 | 119.5695 | -5.4205
6.0375 | 117.3 | 0.92013 | -12.8515 | 119.5123 | -5.4698 | 6.05 | 115 | 0.92209 | -12.9164 | 119.5695 | -5.4205
6.1375 | 117.3 | 0.9196 | -13.0425 | 119.4313 | -5.5719 | 6.15 | 115 | 0.92348 | -12.9959 | 119.4382 | -5.3989
6.2375 | 117.3 | 0.9196 | -13.0425 | 119.4313 | -5.5719 | 6.25 | 115 | 0.92348 | -12.9959 | 119.4382 | -5.3989
6.3375 | 117.3 | 0.92871 | -12.982 | 119.6721 | -5.1835 | 6.35 | 115 | 0.91948 | -13.027 | 119.5319 | -5.57
6.4375 | 117.3 | 0.96937 | -13.2373 | 119.6627 | -3.3539 | 6.45 | 115 | 0.92086 | -13.0618 | 119.5471 | -5.5302
6.5375 | 117.3 | 0.96937 | -13.2373 | 119.6627 | -3.3539 | 6.55 | 115 | 0.92124 | -12.9389 | 119.4137 | -5.4635
6.6375 | 117.3 | 0.96729 | -13.4454 | 119.7742 | -3.526 | 6.65 | 115 | 0.92173 | -12.9511 | 119.5475 | -5.4495
6.7375 | 117.3 | 0.96729 | -13.4454 | 119.7742 | -3.526 | 6.75 | 115 | 0.92173 | -12.9511 | 119.5475 | -5.4495
6.8375 | 117.3 | 0.95334 | -13.0968 | 119.6922 | -4.1473 | 6.85 | 115 | 0.92141 | -13.118 | 119.6144 | -5.5322
6.9375 | 117.3 | 0.945 | -12.9098 | 119.4877 | -4.468 | 6.95 | 115 | 0.92141 | -13.118 | 119.6144 | -5.5322
7.0375 | 117.3 | 0.945 | -12.9098 | 119.4877 | -4.468 | 7.05 | 115 | 0.92064 | -13.0304 | 119.517 | -5.5258
7.1375 | 117.3 | 0.945 | -12.9098 | 119.4877 | -4.468 | 7.15 | 115 | 0.92064 | -13.0304 | 119.517 | -5.5258
7.2375 | 117.3 | 0.95863 | -12.9864 | 119.7356 | -3.8562 | 7.25 | 115 | 0.92027 | -13.0152 | 119.555 | -5.534
7.3375 | 117.3 | 0.96586 | -13.0414 | 119.6058 | -3.4982 | 7.35 | 115 | 0.92243 | -12.9484 | 119.4879 | -5.4208
7.4375 | 117.3 | 0.96707 | -13.1873 | 119.5204 | -3.4708 | 7.45 | 115 | 0.92225 | -13.0641 | 119.5015 | -5.4763
7.5375 | 117.3 | 0.96707 | -13.1873 | 119.5204 | -3.4708 | 7.55 | 115 | 0.92225 | -13.0641 | 119.5015 | -5.4763
7.6375 | 117.3 | 0.96707 | -13.1873 | 119.5204 | -3.4708 | 7.65 | 115 | 0.92018 | -12.8619 | 119.4646 | -5.4723
7.7375 | 117.3 | 0.95754 | -13.064 | 119.4849 | -3.9336 | 7.75 | 115 | 0.92018 | -12.8619 | 119.4646 | -5.4723
7.8375 | 117.3 | 0.95942 | -13.0231 | 119.4856 | -3.8274 | 7.85 | 115 | 0.9209 | -13.0343 | 119.4743 | -5.5171
7.9375 | 117.3 | 0.96331 | -12.914 | 119.5695 | -3.5981 | 7.95 | 115 | 0.92228 | -12.9935 | 119.4556 | -5.4455
8.0375 | 117.3 | 0.96331 | -12.914 | 119.5695 | -3.5981 | 8.05 | 115 | 0.923 | -13.104 | 119.5076 | -5.4631
8.1375 | 117.3 | 0.96368 | -13.0872 | 119.7211 | -3.6268 | 8.15 | 115 | 0.923 | -13.104 | 119.5076 | -5.4631
8.2375 | 117.3 | 0.96368 | -13.0872 | 119.7211 | -3.6268 | 8.25 | 115 | 0.92248 | -12.9091 | 119.4988 | -5.4024
8.3375 | 117.3 | 0.9662 | -12.9055 | 119.6089 | -3.4431 | 8.35 | 115 | 0.92058 | -12.9018 | 119.472 | -5.4736
8.4375 | 117.3 | 0.9638 | -13.0936 | 119.5923 | -3.6223 | 8.45 | 115 | 0.92058 | -12.9018 | 119.472 | -5.4736
8.5375 | 117.3 | 0.9638 | -13.0936 | 119.5923 | -3.6223 | 8.55 | 115 | 0.91985 | -12.9638 | 119.5167 | -5.5283
8.6375 | 117.3 | 0.9638 | -13.0936 | 119.5923 | -3.6223 | 8.65 | 115 | 0.91985 | -12.9638 | 119.5167 | -5.5283
8.7375 | 117.3 | 0.96538 | -13.1592 | 119.728 | -3.5554 | 8.75 | 115 | 0.9219 | -13.0783 | 119.5144 | -5.4962
8.8375 | 117.3 | 0.96797 | -12.883 | 119.5915 | -3.3417 | 8.85 | 115 | 0.92296 | -12.9968 | 119.4354 | -5.42
8.9375 | 117.3 | 0.96797 | -12.883 | 119.5915 | -3.3417 | 8.95 | 115 | 0.92252 | -13.0091 | 119.4945 | -5.4425
9.0375 | 117.3 | 0.96813 | -13.0411 | 119.5917 | -3.3737 | 9.05 | 115 | 0.92252 | -13.0091 | 119.4945 | -5.4425
9.1375 | 117.3 | 0.96813 | -13.0411 | 119.5917 | -3.3737 | 9.15 | 115 | 0.92163 | -12.9461 | 119.4609 | -5.4512
9.2375 | 117.3 | 0.96738 | -13.0633 | 119.5783 | -3.4209 | 9.25 | 115 | 0.92163 | -12.9461 | 119.4609 | -5.4512
9.3375 | 117.3 | 0.96819 | -12.9829 | 119.6455 | -3.3553 | 9.35 | 115 | 0.92163 | -12.9461 | 119.4609 | -5.4512
9.4375 | 117.3 | 0.96981 | -13.1059 | 119.4666 | -3.2955 | 9.45 | 115 | 0.92054 | -12.9031 | 119.4499 | -5.4755
9.5375 | 117.3 | 0.96925 | -13.0858 | 119.5699 | -3.322 | 9.55 | 115 | 0.92054 | -12.9031 | 119.4499 | -5.4755
9.6375 | 117.3 | 0.96925 | -13.0858 | 119.5699 | -3.322 | 9.65 | 115 | 0.9218 | -12.8208 | 119.4313 | -5.3919
9.7375 | 117.3 | 0.97028 | -12.9663 | 119.4684 | -3.2339 | 9.75 | 115 | 0.9218 | -12.8208 | 119.4313 | -5.3919
9.8375 | 117.3 | 0.971 | -12.9809 | 119.4818 | -3.1961 | 9.85 | 115 | 0.92282 | -12.951 | 119.48 | -5.4064
9.9375 | 117.3 | 0.971 | -12.9809 | 119.4818 | -3.1961 | 9.95 | 115 | 0.92282 | -12.951 | 119.48 | -5.4064
10.0375 | 117.3 | 0.97281 | -12.9997 | 119.4692 | -3.0949 | 10.05 | 115 | 0.9218 | -13.084 | 119.521 | -5.5026
10.1375 | 117.3 | 0.97281 | -12.9997 | 119.4692 | -3.0949 | 10.15 | 115 | 0.9218 | -13.084 | 119.521 | -5.5026
10.2375 | 117.3 | 0.97293 | -13.1165 | 119.4885 | -3.1155 | 10.25 | 115 | 0.9212 | -13.045 | 119.4462 | -5.5099
10.3375 | 117.3 | 0.97289 | -12.92 | 119.4262 | -3.0713 | 10.35 | 115 | 0.92066 | -13.0375 | 119.4085 | -5.5278
10.4375 | 117.3 | 0.97289 | -12.92 | 119.4262 | -3.0713 | 10.45 | 115 | 0.92224 | -13.0626 | 119.4686 | -5.476
10.5375 | 117.3 | 0.97245 | -13.0622 | 119.6411 | -3.1312 | 10.55 | 115 | 0.92199 | -12.8752 | 119.4448 | -5.4071
10.6375 | 117.3 | 0.97245 | -13.0622 | 119.6411 | -3.1312 | 10.65 | 115 | 0.92199 | -12.8752 | 119.4448 | -5.4071
10.7375 | 117.3 | 0.97344 | -13.1473 | 119.611 | -3.0921 | 10.75 | 115 | 0.92199 | -12.8752 | 119.4448 | -5.4071
10.8375 | 117.3 | 0.97308 | -13.034 | 119.5485 | -3.087 | 10.85 | 115 | 0.92227 | -12.902 | 119.4954 | -5.4076
10.9375 | 117.3 | 0.97305 | -12.9777 | 119.491 | -3.0755 | 10.95 | 115 | 0.92129 | -12.9882 | 119.5295 | -5.4823
11.0375 | 117.3 | 0.97305 | -12.9777 | 119.491 | -3.0755 | 11.05 | 115 | 0.92129 | -12.9882 | 119.5295 | -5.4823
11.1375 | 117.3 | 0.97277 | -12.953 | 119.6242 | -3.0859 | 11.15 | 115 | 0.92064 | -13.0168 | 119.5265 | -5.5198
11.2375 | 117.3 | 0.97277 | -12.953 | 119.6242 | -3.0859 | 11.25 | 115 | 0.92037 | -12.9893 | 119.5539 | -5.5188
11.3375 | 117.3 | 0.97448 | -12.8659 | 119.5411 | -2.9635 | 11.35 | 115 | 0.92214 | -12.9313 | 119.4772 | -5.425
11.4375 | 117.3 | 0.97334 | -12.9716 | 119.6147 | -3.0565 | 11.45 | 115 | 0.92139 | -13.014 | 119.5176 | -5.4894
11.5375 | 117.3 | 0.97334 | -12.9716 | 119.6147 | -3.0565 | 11.55 | 115 | 0.92139 | -13.014 | 119.5176 | -5.4894
11.6375 | 117.3 | 0.97435 | -13.058 | 119.6329 | -3.0159 | 11.65 | 115 | 0.92139 | -13.014 | 119.5176 | -5.4894
11.7375 | 117.3 | 0.97435 | -13.058 | 119.6329 | -3.0159 | 11.75 | 115 | 0.92113 | -13.0301 | 119.5283 | -5.5065
11.8375 | 117.3 | 0.97471 | -13.0797 | 119.5389 | -2.999 | 11.85 | 115 | 0.92087 | -12.9381 | 119.4455 | -5.4777
11.9375 | 117.3 | 0.97479 | -12.961 | 119.614 | -2.9668 | 11.95 | 115 | 0.92112 | -13.1246 | 119.5643 | -5.5466
12.0375 | 117.3 | 0.97479 | -12.961 | 119.614 | -2.9668 | 12.05 | 115 | 0.92129 | -13.005 | 119.5798 | -5.4893
12.1375 | 117.3 | 0.97621 | -12.8671 | 119.3101 | -2.8581 | 12.15 | 115 | 0.92129 | -13.005 | 119.5798 | -5.4893
12.2375 | 117.3 | 0.97604 | -12.986 | 119.2965 | -2.8951 | 12.25 | 115 | 0.92129 | -13.005 | 119.5798 | -5.4893
12.3375 | 117.3 | 0.97604 | -12.986 | 119.2965 | -2.8951 | 12.35 | 115 | 0.92157 | -13.0891 | 119.5667 | -5.5138
12.4375 | 117.3 | 0.97685 | -13.0957 | 119.4818 | -2.8677 | 12.45 | 115 | 0.92081 | -12.9856 | 119.4974 | -5.5
12.5375 | 117.3 | 0.97685 | -13.0957 | 119.4818 | -2.8677 | 12.55 | 115 | 0.92081 | -12.9856 | 119.4974 | -5.5
12.6375 | 117.3 | 0.97855 | -13.061 | 119.363 | -2.7499 | 12.65 | 115 | 0.92173 | -12.9867 | 119.3616 | -5.4643
12.7375 | 117.3 | 0.97616 | -13.0243 | 119.4783 | -2.8962 | 12.75 | 115 | 0.92173 | -12.9867 | 119.3616 | -5.4643
12.8375 | 117.3 | 0.97645 | -13.0621 | 119.6224 | -2.8857 | 12.85 | 115 | 0.92028 | -12.9764 | 119.4753 | -5.5171
12.9375 | 117.3 | 0.97645 | -13.0621 | 119.6224 | -2.8857 | 12.95 | 115 | 0.92417 | -12.9702 | 119.4822 | -5.3608
13.0375 | 117.3 | 0.97645 | -13.0621 | 119.6224 | -2.8857 | 13.05 | 115 | 0.92417 | -12.9702 | 119.4822 | -5.3608
13.1375 | 117.3 | 0.97627 | -13.0291 | 119.6095 | -2.8898 | 13.15 | 115 | 0.92342 | -12.9999 | 119.4666 | -5.4031
13.2375 | 117.3 | 0.97637 | -13.0069 | 119.4804 | -2.8791 | 13.25 | 115 | 0.92342 | -12.9999 | 119.4666 | -5.4031
13.3375 | 117.3 | 0.97548 | -13.0243 | 119.5144 | -2.9386 | 13.35 | 115 | 0.92145 | -12.9739 | 119.4872 | -5.4701
13.4375 | 117.3 | 0.97548 | -13.0243 | 119.5144 | -2.9386 | 13.45 | 115 | 0.9204 | -12.988 | 119.5093 | -5.5172
13.5375 | 117.3 | 0.97652 | -12.9691 | 119.4793 | -2.8608 | 13.55 | 115 | 0.9212 | -13.0456 | 119.506 | -5.5099
13.6375 | 117.3 | 0.97652 | -12.9691 | 119.4793 | -2.8608 | 13.65 | 115 | 0.9212 | -13.0456 | 119.506 | -5.5099
13.7375 | 117.3 | 0.97786 | -12.9664 | 119.4882 | -2.7746 | 13.75 | 115 | 0.9212 | -13.0456 | 119.506 | -5.5099
13.8375 | 117.3 | 0.9792 | -12.8188 | 119.3742 | -2.6559 | 13.85 | 115 | 0.92223 | -12.9806 | 119.5692 | -5.4422
13.9375 | 117.3 | 0.9792 | -12.8188 | 119.3742 | -2.6559 | 13.95 | 115 | 0.92232 | -12.9089 | 119.5628 | -5.4085
14.0375 | 117.3 | 0.9792 | -12.8188 | 119.3742 | -2.6559 | 14.05 | 115 | 0.9222 | -12.9989 | 119.5466 | -5.4508
14.1375 | 117.3 | 0.97857 | -12.906 | 119.4317 | -2.7158 | 14.15 | 115 | 0.9222 | -12.9989 | 119.5466 | -5.4508
14.2375 | 117.3 | 0.97872 | -12.9698 | 119.4249 | -2.7192 | 14.25 | 115 | 0.92091 | -13.0526 | 119.5794 | -5.5244
14.3375 | 117.3 | 0.97843 | -12.935 | 119.4662 | -2.7312 | 14.35 | 115 | 0.92034 | -12.9876 | 119.5135 | -5.5192
14.4375 | 117.3 | 0.97843 | -12.935 | 119.4662 | -2.7312 | 14.45 | 115 | 0.92034 | -12.9876 | 119.5135 | -5.5192
14.5375 | 117.3 | 0.97826 | -13.0221 | 119.566 | -2.7608 | 14.55 | 115 | 0.92022 | -12.9989 | 119.5689 | -5.5291
14.6375 | 117.3 | 0.97778 | -13.1084 | 119.6728 | -2.8103 | 14.65 | 115 | 0.92022 | -12.9989 | 119.5689 | -5.5291
14.7375 | 117.3 | 0.97797 | -12.9015 | 119.408 | -2.7535 | 14.75 | 115 | 0.91988 | -12.9517 | 119.6064 | -5.522
14.8375 | 117.3 | 0.97797 | -12.9015 | 119.408 | -2.7535 | 14.85 | 115 | 0.9203 | -12.961 | 119.5671 | -5.5095
14.9375 | 117.3 | 0.97708 | -13.0682 | 119.5262 | -2.8472 | 14.95 | 115 | 0.9203 | -12.961 | 119.5671 | -5.5095
15.0375 | 117.3 | 0.97708 | -13.0682 | 119.5262 | -2.8472 | 15.05 | 115 | 0.91942 | -13.0123 | 119.5862 | -5.5661
15.1375 | 117.3 | 0.97938 | -12.9799 | 119.3838 | -2.6776 | 15.15 | 115 | 0.91942 | -13.0123 | 119.5862 | -5.5661
15.2375 | 117.3 | 0.97938 | -12.9799 | 119.3838 | -2.6776 | 15.25 | 115 | 0.9195 | -13.0181 | 119.5787 | -5.5653
15.3375 | 117.3 | 0.97985 | -13.018 | 119.4125 | -2.6534 | 15.35 | 115 | 0.9195 | -13.0181 | 119.5787 | -5.5653
15.4375 | 117.3 | 0.97985 | -13.018 | 119.4125 | -2.6534 | 15.45 | 115 | 0.9195 | -13.0181 | 119.5787 | -5.5653
15.5375 | 117.3 | 0.97985 | -13.018 | 119.4125 | -2.6534 | 15.55 | 115 | 0.92041 | -12.9999 | 119.5971 | -5.5218
15.6375 | 117.3 | 0.9795 | -12.9761 | 119.4651 | -2.669 | 15.65 | 115 | 0.92041 | -12.9999 | 119.5971 | -5.5218
15.7375 | 117.3 | 0.97923 | -13.0646 | 119.5505 | -2.7052 | 15.75 | 115 | 0.92047 | -13.0272 | 119.6102 | -5.5312
15.8375 | 117.3 | 0.97903 | -12.9681 | 119.6342 | -2.6986 | 15.85 | 115 | 0.91873 | -13.0452 | 119.5734 | -5.607
15.9375 | 117.3 | 0.97903 | -12.9681 | 119.6342 | -2.6986 | 15.95 | 115 | 0.91873 | -13.0022 | 119.5147 | -5.5884
16.0375 | 117.3 | 0.97903 | -12.9681 | 119.6342 | -2.6986 | 16.05 | 112.7 | 0.91879 | -12.9464 | 119.517 | -5.5621
16.1375 | 117.3 | 0.97824 | -12.9428 | 119.6242 | -2.745 | 16.15 | 112.7 | 0.91879 | -12.9464 | 119.517 | -5.5621
16.2375 | 117.3 | 0.97745 | -13.0096 | 119.5758 | -2.8103 | 16.25 | 112.7 | 0.91427 | -12.9303 | 119.5523 | -5.7294
16.3375 | 117.3 | 0.97748 | -12.9932 | 119.4645 | -2.805 | 16.35 | 112.7 | 0.86046 | -12.6073 | 119.4989 | -7.4654
16.4375 | 117.3 | 0.97845 | -12.9321 | 119.5128 | -2.7289 | 16.45 | 112.7 | 0.86046 | -12.6073 | 119.4989 | -7.4654
16.5375 | 117.3 | 0.97845 | -12.9321 | 119.5128 | -2.7289 | 16.55 | 112.7 | 0.86205 | -12.7027 | 119.4467 | -7.4681
16.6375 | 117.3 | 0.98021 | -13.0121 | 119.5778 | -2.6279 | 16.65 | 112.7 | 0.86205 | -12.7027 | 119.4467 | -7.4681
16.7375 | 117.3 | 0.97916 | -12.9562 | 119.5243 | -2.687 | 16.75 | 112.7 | 0.8808 | -12.8322 | 119.4538 | -6.8982
16.8375 | 117.3 | 0.97916 | -12.9562 | 119.5243 | -2.687 | 16.85 | 112.7 | 0.88368 | -12.9098 | 119.5519 | -6.8384
16.9375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 16.95 | 112.7 | 0.88368 | -12.9098 | 119.5519 | -6.8384
17.0375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.05 | 112.7 | 0.87932 | -12.9698 | 119.4794 | -7.0242
17.1375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.15 | 112.7 | 0.87932 | -12.9698 | 119.4794 | -7.0242
17.2375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.25 | 112.7 | 0.87296 | -13.0332 | 119.4662 | -7.2826
17.3375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.35 | 112.7 | 0.8705 | -13.0636 | 119.5711 | -7.3861
17.4375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.45 | 112.7 | 0.8705 | -13.0636 | 119.5711 | -7.3861
17.5375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.55 | 112.7 | 0.86997 | -12.9997 | 119.5321 | -7.3684
17.6375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.65 | 112.7 | 0.86997 | -12.9997 | 119.5321 | -7.3684
17.7375 | 117.3 | 0.97795 | -12.9834 | 119.5813 | -2.7724 | 17.75 | 112.7 | 0.8697 | -12.9266 | 119.4753 | -7.3364
17.8375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 17.85 | 112.7 | 0.86567 | -12.8522 | 119.497 | -7.4323
17.9375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 17.95 | 112.7 | 0.86567 | -12.8522 | 119.497 | -7.4323
18.0375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.05 | 112.7 | 0.86567 | -12.8522 | 119.497 | -7.4323
18.1375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.15 | 112.7 | 0.86328 | -12.9371 | 119.4771 | -7.5638
18.2375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.25 | 112.7 | 0.86171 | -13.0594 | 119.5341 | -7.6897
18.3375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.35 | 112.7 | 0.86088 | -13.0661 | 119.6004 | -7.7226
18.4375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.45 | 112.7 | 0.86088 | -13.0661 | 119.6004 | -7.7226
18.5375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.55 | 112.7 | 0.8626 | -13.0686 | 119.5267 | -7.6645
18.6375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.65 | 112.7 | 0.8626 | -13.0686 | 119.5267 | -7.6645
18.7375 | 117.3 | 0.97914 | -12.9631 | 119.5891 | -2.6903 | 18.75 | 112.7 | 0.86146 | -13.0072 | 119.5319 | -7.6676
18.8375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 18.85 | 112.7 | 0.85741 | -12.9152 | 119.4877 | -7.7519
18.9375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 18.95 | 112.7 | 0.85741 | -12.9152 | 119.4877 | -7.7519
19.0375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.05 | 112.7 | 0.85661 | -12.9646 | 119.5056 | -7.809
19.1375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.15 | 112.7 | 0.85728 | -13.057 | 119.5637 | -7.8414
19.2375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.25 | 112.7 | 0.85728 | -13.057 | 119.5637 | -7.8414
19.3375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.35 | 112.7 | 0.85651 | -12.9968 | 119.4992 | -7.8319
19.4375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.45 | 112.7 | 0.85317 | -12.8776 | 119.5254 | -7.8734
19.5375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.55 | 112.7 | 0.85317 | -12.8776 | 119.5254 | -7.8734
19.6375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.65 | 112.7 | 0.85239 | -12.898 | 119.525 | -7.9123
19.7375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.75 | 112.7 | 0.85328 | -13.002 | 119.4876 | -7.9457
19.8375 | 117.3 | 0.97921 | -13.0064 | 119.5622 | -2.6941 | 19.85 | 112.7 | 0.85328 | -13.002 | 119.4876 | -7.9457
19.9375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 19.95 | 112.7 | 0.85118 | -12.9188 | 119.5245 | -7.9662
20.0375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.05 | 112.7 | 0.85118 | -12.9188 | 119.5245 | -7.9662
20.1375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.15 | 112.7 | 0.85389 | -13.0744 | 119.5171 | -7.969
20.2375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.25 | 112.7 | 0.85113 | -13.0328 | 119.5185 | -8.0383
20.3375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.35 | 112.7 | 0.8508 | -13.015 | 119.4634 | -8.0387
20.4375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.45 | 112.7 | 0.85003 | -13.0043 | 119.4935 | -8.0585
20.5375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.55 | 112.7 | 0.85003 | -13.0043 | 119.4935 | -8.0585
20.6375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.65 | 112.7 | 0.85115 | -13.0142 | 119.4209 | -8.026
20.7375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.75 | 112.7 | 0.85115 | -13.0142 | 119.4209 | -8.026
20.8375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.85 | 112.7 | 0.85026 | -13.0874 | 119.5202 | -8.1019
20.9375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 20.95 | 112.7 | 0.85026 | -13.0874 | 119.5202 | -8.1019
21.0375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.05 | 112.7 | 0.85026 | -13.0874 | 119.5202 | -8.1019
21.1375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.15 | 112.7 | 0.84928 | -13.0319 | 119.4803 | -8.1009
21.2375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.25 | 112.7 | 0.84905 | -13.0497 | 119.437 | -8.1202
21.3375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.35 | 112.7 | 0.84905 | -13.0497 | 119.437 | -8.1202
21.4375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.45 | 112.7 | 0.84822 | -13.0164 | 119.4987 | -8.1278
21.5375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.55 | 112.7 | 0.84822 | -13.0164 | 119.4987 | -8.1278
21.6375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.65 | 112.7 | 0.84793 | -13.0479 | 119.5156 | -8.1573
21.7375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.75 | 112.7 | 0.84594 | -13.0561 | 119.4588 | -8.2306
21.8375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.85 | 112.7 | 0.84542 | -13.0151 | 119.4398 | -8.2223
21.9375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 21.95 | 112.7 | 0.84542 | -13.0151 | 119.4398 | -8.2223
22.0375 | 117.3 | 0.97858 | -13.0619 | 119.6664 | -2.748 | 22.05 | 112.7 | 0.84585 | -13.025 | 119.4374 | -8.214
22.1375 | 117.3 | 0.97737 | -13.0782 | 119.7219 | -2.8304 | 22.15 | 112.7 | 0.84585 | -13.025 | 119.4374 | -8.214
22.2375 | 117.3 | 0.97522 | -13.0382 | 119.4952 | -2.958 | 22.25 | 112.7 | 0.84759 | -12.9387 | 119.4241 | -8.1006
22.3375 | 117.3 | 0.97522 | -13.0382 | 119.4952 | -2.958 | 22.35 | 112.7 | 0.84797 | -13.0484 | 119.5619 | -8.1562
22.4375 | 117.3 | 0.97523 | -12.9607 | 119.676 | -2.9396 | 22.45 | 112.7 | 0.84682 | -13.0857 | 119.5079 | -8.2189
22.5375 | 117.3 | 0.97778 | -13.0004 | 119.4941 | -2.7874 | 22.55 | 112.7 | 0.84682 | -13.0857 | 119.5079 | -8.2189
22.6375 | 117.3 | 0.97653 | -12.9597 | 119.4725 | -2.8582 | 22.65 | 112.7 | 0.84486 | -13.0392 | 119.5035 | -8.2569
22.7375 | 117.3 | 0.97653 | -12.9597 | 119.4725 | -2.8582 | 22.75 | 112.7 | 0.84426 | -13.0391 | 119.5276 | -8.2771
22.8375 | 117.3 | 0.9763 | -13.0622 | 119.7196 | -2.8954 | 22.85 | 112.7 | 0.84417 | -13.0364 | 119.3955 | -8.2786
22.9375 | 117.3 | 0.9763 | -13.0622 | 119.7196 | -2.8954 | 22.95 | 112.7 | 0.84417 | -13.0364 | 119.3955 | -8.2786
23.0375 | 117.3 | 0.9764 | -12.95 | 119.5557 | -2.8646 | 23.05 | 112.7 | 0.84438 | -13.0404 | 119.5134 | -8.2738
23.1375 | 117.3 | 0.9772 | -13.111 | 119.6728 | -2.8484 | 23.15 | 112.7 | 0.84438 | -13.0404 | 119.5134 | -8.2738
23.2375 | 117.3 | 0.9772 | -13.111 | 119.6728 | -2.8484 | 23.25 | 112.7 | 0.84505 | -13.0005 | 119.5332 | -8.2258
23.3375 | 117.3 | 0.9772 | -13.111 | 119.6728 | -2.8484 | 23.35 | 112.7 | 0.84274 | -12.9737 | 119.5403 | -8.2871
23.4375 | 117.3 | 0.97791 | -13.0809 | 119.6952 | -2.7959 | 23.45 | 112.7 | 0.84274 | -12.9737 | 119.5403 | -8.2871
23.5375 | 117.3 | 0.97641 | -13.0124 | 119.522 | -2.8777 | 23.55 | 112.7 | 0.84274 | -12.9737 | 119.5403 | -8.2871
23.6375 | 117.3 | 0.97641 | -13.0124 | 119.522 | -2.8777 | 23.65 | 112.7 | 0.84089 | -12.997 | 119.5502 | -8.3651
23.7375 | 117.3 | 0.97641 | -13.0124 | 119.522 | -2.8777 | 23.75 | 112.7 | 0.84348 | -13.0613 | 119.4993 | -8.3178
23.8375 | 117.3 | 0.97658 | -13.0572 | 119.6105 | -2.8769 | 23.85 | 112.7 | 0.84278 | -13.0034 | 119.4553 | -8.305
23.9375 | 117.3 | 0.97658 | -13.0572 | 119.6105 | -2.8769 | 23.95 | 112.7 | 0.84278 | -13.0034 | 119.4553 | -8.305
24.0375 | 117.3 | 0.97826 | -12.9994 | 119.4646 | -2.7556 | 24.05 | 112.7 | 0.84278 | -13.0034 | 119.4553 | -8.305
24.1375 | 117.3 | 0.97915 | -12.9835 | 119.4352 | -2.6934 | 24.15 | 112.7 | 0.84384 | -13.0431 | 119.4461 | -8.2942
24.2375 | 117.3 | 0.97915 | -12.9835 | 119.4352 | -2.6934 | 24.25 | 112.7 | 0.84321 | -13.0257 | 119.4707 | -8.3044
24.3375 | 117.3 | 0.97889 | -13.1299 | 119.5053 | -2.7416 | 24.35 | 112.7 | 0.84224 | -12.9794 | 119.4846 | -8.3078
24.4375 | 117.3 | 0.97889 | -13.1299 | 119.5053 | -2.7416 | 24.45 | 112.7 | 0.84224 | -12.9794 | 119.4846 | -8.3078
24.5375 | 117.3 | 0.98 | -13.052 | 119.5143 | -2.6502 | 24.55 | 112.7 | 0.84224 | -12.9794 | 119.4846 | -8.3078
24.6375 | 117.3 | 0.97933 | -13.0068 | 119.7346 | -2.6864 | 24.65 | 112.7 | 0.84282 | -13.0787 | 119.5564 | -8.3516
[6 empty] | 24.75 | 112.7 | 0.84279 | -13.037 | 119.4376 | -8.3261
[6 empty] | 24.85 | 112.7 | 0.84233 | -13.0826 | 119.4756 | -8.371
[6 empty] | 24.95 | 112.7 | 0.84233 | -13.0826 | 119.4756 | -8.371
[6 empty] | 25.05 | 112.7 | 0.84146 | -12.9686 | 119.4523 | -8.3273
[6 empty] | 25.15 | 112.7 | 0.84146 | -12.9686 | 119.4523 | -8.3273
[6 empty] | 25.25 | 112.7 | 0.84346 | -13.0524 | 119.4952 | -8.313
[6 empty] | 25.35 | 112.7 | 0.84277 | -13.0297 | 119.4876 | -8.3219
[6 empty] | 25.45 | 112.7 | 0.84302 | -12.9466 | 119.4148 | -8.2606
[6 empty] | 25.55 | 112.7 | 0.84302 | -12.9466 | 119.4148 | -8.2606
[6 empty] | 25.65 | 112.7 | 0.84302 | -12.9466 | 119.4148 | -8.2606
[6 empty] | 25.75 | 112.7 | 0.84088 | -13.0023 | 119.4616 | -8.3686
[6 empty] | 25.85 | 112.7 | 0.84005 | -12.978 | 119.4874 | -8.3814
[6 empty] | 25.95 | 112.7 | 0.84005 | -12.978 | 119.4874 | -8.3814
[6 empty] | 26.05 | 112.7 | 0.84073 | -13.0412 | 119.4897 | -8.3989
[6 empty] | 26.15 | 112.7 | 0.84073 | -13.0412 | 119.4897 | -8.3989
[6 empty] | 26.25 | 112.7 | 0.84181 | -13.0175 | 119.4286 | -8.3469
[6 empty] | 26.35 | 112.7 | 0.84103 | -12.9356 | 119.3293 | -8.3208
[6 empty] | 26.45 | 112.7 | 0.84049 | -12.9681 | 119.4583 | -8.36
[6 empty] | 26.55 | 112.7 | 0.84049 | -12.9681 | 119.4583 | -8.36
[6 empty] | 26.65 | 112.7 | 0.84049 | -12.9681 | 119.4583 | -8.36
[6 empty] | 26.75 | 112.7 | 0.84237 | -12.9391 | 119.4825 | -8.2778
[6 empty] | 26.85 | 112.7 | 0.84085 | -12.9542 | 119.3646 | -8.339
[6 empty] | 26.95 | 112.7 | 0.84085 | -12.9542 | 119.3646 | -8.339
[6 empty] | 27.05 | 112.7 | 0.84155 | -13.0523 | 119.4219 | -8.378
[6 empty] | 27.15 | 112.7 | 0.84155 | -13.0523 | 119.4219 | -8.378
[6 empty] | 27.25 | 112.7 | 0.84151 | -13.0314 | 119.4404 | -8.366
[6 empty] | 27.35 | 112.7 | 0.84151 | -13.0314 | 119.4404 | -8.366
[6 empty] | 27.45 | 112.7 | 0.84416 | -13.0833 | 119.4485 | -8.3086
[6 empty] | 27.55 | 112.7 | 0.84416 | -13.0833 | 119.4485 | -8.3086
[6 empty] | 27.65 | 112.7 | 0.84416 | -13.0833 | 119.4485 | -8.3086
[6 empty] | 27.75 | 112.7 | 0.8436 | -13.0691 | 119.4342 | -8.3186
[6 empty] | 27.85 | 112.7 | 0.84156 | -13.0386 | 119.3797 | -8.3689
[6 empty] | 27.95 | 112.7 | 0.84156 | -13.0386 | 119.3797 | -8.3689
[6 empty] | 28.05 | 112.7 | 0.83958 | -12.8924 | 119.4074 | -8.3418
[6 empty] | 28.15 | 112.7 | 0.83958 | -12.8924 | 119.4074 | -8.3418
[6 empty] | 28.25 | 112.7 | 0.84123 | -13.0035 | 119.3905 | -8.3576
[6 empty] | 28.35 | 112.7 | 0.84341 | -13.0377 | 119.4073 | -8.3054
[6 empty] | 28.45 | 112.7 | 0.84303 | -12.9799 | 119.4455 | -8.2814
[6 empty] | 28.55 | 112.7 | 0.84303 | -12.9799 | 119.4455 | -8.2814
[6 empty] | 28.65 | 112.7 | 0.84303 | -12.9799 | 119.4455 | -8.2814
[6 empty] | 28.75 | 112.7 | 0.84182 | -13.0563 | 119.4504 | -8.3713
[6 empty] | 28.85 | 112.7 | 0.84123 | -12.9953 | 119.4002 | -8.3524
[6 empty] | 28.95 | 112.7 | 0.84123 | -12.9953 | 119.4002 | -8.3524
[6 empty] | 29.05 | 112.7 | 0.84118 | -12.9748 | 119.3775 | -8.3408
[6 empty] | 29.15 | 112.7 | 0.84118 | -12.9748 | 119.3775 | -8.3408
[6 empty] | 29.25 | 112.7 | 0.84312 | -13.1032 | 119.4087 | -8.3571
[6 empty] | 29.35 | 112.7 | 0.84446 | -13.0142 | 119.3008 | -8.2546
[6 empty] | 29.45 | 112.7 | 0.84446 | -13.0142 | 119.3008 | -8.2546
[6 empty] | 29.55 | 112.7 | 0.84461 | -13.0992 | 119.3329 | -8.3034
[6 empty] | 29.65 | 112.7 | 0.84461 | -13.0992 | 119.3329 | -8.3034
[6 empty] | 29.75 | 112.7 | 0.84443 | -13.0783 | 119.347 | -8.2963
[6 empty] | 29.85 | 112.7 | 0.84443 | -13.0783 | 119.347 | -8.2963
[6 empty] | 29.95 | 112.7 | 0.84446 | -13.0503 | 119.2819 | -8.2775
[6 empty] | 30.05 | 112.7 | 0.84446 | -13.0503 | 119.2819 | -8.2775
[6 empty] | 30.15 | 112.7 | 0.84296 | -12.9805 | 119.3146 | -8.2843
[6 empty] | 30.25 | 112.7 | 0.84499 | -13.0521 | 119.3971 | -8.2607
[6 empty] | 30.35 | 112.7 | 0.84499 | -13.0521 | 119.3971 | -8.2607
[6 empty] | 30.45 | 112.7 | 0.84414 | -12.9432 | 119.3316 | -8.2203
[6 empty] | 30.55 | 112.7 | 0.84414 | -12.9432 | 119.3316 | -8.2203
[6 empty] | 30.65 | 112.7 | 0.84189 | -12.9619 | 119.3455 | -8.3085
[6 empty] | 30.75 | 112.7 | 0.84279 | -12.9931 | 119.2917 | -8.2978
[6 empty] | 30.85 | 112.7 | 0.84279 | -12.9931 | 119.2917 | -8.2978
[6 empty] | 30.95 | 112.7 | 0.84409 | -13.0438 | 119.3431 | -8.2859
[6 empty] | 31.05 | 112.7 | 0.84409 | -13.0438 | 119.3431 | -8.2859
[6 empty] | 31.15 | 112.7 | 0.84588 | -13.1074 | 119.4154 | -8.2651
[6 empty] | 31.25 | 112.7 | 0.84418 | -12.9686 | 119.2568 | -8.2351
[6 empty] | 31.35 | 112.7 | 0.84348 | -13.0252 | 119.2806 | -8.2949
[6 empty] | 31.45 | 112.7 | 0.84348 | -13.0252 | 119.2806 | -8.2949
[6 empty] | 31.55 | 112.7 | 0.84117 | -12.9818 | 119.2737 | -8.3457
[6 empty] | 31.65 | 112.7 | 0.84541 | -13.0451 | 119.3042 | -8.2415
[6 empty] | 31.75 | 112.7 | 0.84618 | -12.9903 | 119.3783 | -8.1808
[6 empty] | 31.85 | 112.7 | 0.84707 | -13.0052 | 119.3363 | -8.1599
[6 empty] | 31.95 | 112.7 | 0.84707 | -13.0052 | 119.3363 | -8.1599
[6 empty] | 32.05 | 112.7 | 0.84385 | -13.0588 | 119.371 | -8.3037
[6 empty] | 32.15 | 112.7 | 0.84385 | -13.0588 | 119.371 | -8.3037
[6 empty] | 32.25 | 112.7 | 0.84342 | -13.0459 | 119.321 | -8.3103
[6 empty] | 32.35 | 112.7 | 0.84306 | -13.022 | 119.326 | -8.3073
[6 empty] | 32.45 | 112.7 | 0.84306 | -13.022 | 119.326 | -8.3073
[6 empty] | 32.55 | 112.7 | 0.84474 | -13.0373 | 119.3663 | -8.2595
[6 empty] | 32.65 | 112.7 | 0.84554 | -12.9927 | 119.2886 | -8.2042
[6 empty] | 32.75 | 112.7 | 0.84608 | -13.0295 | 119.3387 | -8.2088
[6 empty] | 32.85 | 112.7 | 0.84608 | -13.0295 | 119.3387 | -8.2088
[6 empty] | 32.95 | 112.7 | 0.84327 | -12.9549 | 119.3417 | -8.2573
[6 empty] | 33.05 | 112.7 | 0.84327 | -12.9549 | 119.3417 | -8.2573
[6 empty] | 33.15 | 112.7 | 0.84407 | -12.9388 | 119.2677 | -8.2198
[6 empty] | 33.25 | 112.7 | 0.84407 | -12.9388 | 119.2677 | -8.2198
[6 empty] | 33.35 | 112.7 | 0.84368 | -12.982 | 119.2179 | -8.2607
[6 empty] | 33.45 | 112.7 | 0.84368 | -12.982 | 119.2179 | -8.2607
[6 empty] | 33.55 | 112.7 | 0.8459 | -12.9951 | 119.328 | -8.1933
[6 empty] | 33.65 | 112.7 | 0.84955 | -13.0593 | 119.3349 | -8.1089
[6 empty] | 33.75 | 112.7 | 0.84955 | -13.0593 | 119.3349 | -8.1089
[6 empty] | 33.85 | 112.7 | 0.84955 | -13.0593 | 119.3349 | -8.1089
[6 empty] | 33.95 | 112.7 | 0.84485 | -12.9487 | 119.1694 | -8.1998
[6 empty] | 34.05 | 112.7 | 0.8419 | -12.9285 | 119.1747 | -8.2867
[6 empty] | 34.15 | 112.7 | 0.84424 | -13.0228 | 119.1729 | -8.2676
[6 empty] | 34.25 | 112.7 | 0.84651 | -13.0048 | 119.2062 | -8.1788
[6 empty] | 34.35 | 112.7 | 0.84651 | -13.0048 | 119.2062 | -8.1788
[6 empty] | 34.45 | 112.7 | 0.85105 | -13.0099 | 119.2906 | -8.0269
[6 empty] | 34.55 | 112.7 | 0.85105 | -13.0099 | 119.2906 | -8.0269
[6 empty] | 34.65 | 112.7 | 0.84956 | -13.1033 | 119.2648 | -8.1358
[6 empty] | 34.75 | 112.7 | 0.84237 | -12.9498 | 119.1347 | -8.2844
[6 empty] | 34.85 | 112.7 | 0.84237 | -12.9498 | 119.1347 | -8.2844

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.088306 | -5.5 | 0.9196 | -12.9241 | 119.4637 | -5.5213 | 0.099869 | -5.5 | 0.92102 | -13.0201 | 119.4781 | -5.5066
0.18831 | -5.5 | 0.9196 | -12.9241 | 119.4637 | -5.5213 | 0.19987 | -5.5 | 0.92081 | -12.9471 | 119.4311 | -5.4836
0.28831 | -5.5 | 0.9196 | -12.9241 | 119.4637 | -5.5213 | 0.29987 | -5.5 | 0.92081 | -12.9471 | 119.4311 | -5.4836
0.38831 | -5.5 | 0.91972 | -12.9725 | 119.4569 | -5.5372 | 0.39986 | -5.5 | 0.92076 | -12.9615 | 119.3868 | -5.4919
0.48831 | -5.5 | 0.92041 | -13.1111 | 119.5219 | -5.5692 | 0.49987 | -5.5 | 0.92179 | -13.0132 | 119.3528 | -5.4731
0.58831 | -5.5 | 0.92004 | -12.9016 | 119.5256 | -5.4945 | 0.59987 | -5.5 | 0.92179 | -13.0132 | 119.3528 | -5.4731
0.68831 | -5.5 | 0.92004 | -12.9016 | 119.5256 | -5.4945 | 0.69987 | -5.5 | 0.92178 | -13.0672 | 119.3063 | -5.4964
0.78831 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 0.79987 | -5.5 | 0.92178 | -13.0672 | 119.3063 | -5.4964
0.88831 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 0.89986 | -5.5 | 0.92178 | -13.0672 | 119.3063 | -5.4964
0.98831 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 0.99987 | -5.5 | 0.92158 | -13.0821 | 119.3721 | -5.5104
1.0883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.0999 | -5.5 | 0.92158 | -13.0821 | 119.3721 | -5.5104
1.1883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.1999 | -5.5 | 0.92158 | -13.0821 | 119.3721 | -5.5104
1.2883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.2999 | -5.5 | 0.92157 | -13.0253 | 119.3699 | -5.4871
1.3883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.3999 | -5.5 | 0.92177 | -12.8958 | 119.204 | -5.4246
1.4883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.4999 | -5.5 | 0.92161 | -12.9621 | 119.3328 | -5.4588
1.5883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.5999 | -5.5 | 0.92076 | -12.9657 | 119.4156 | -5.4938
1.6883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.6999 | -5.5 | 0.92076 | -12.9657 | 119.4156 | -5.4938
1.7883 | -5.5 | 0.92258 | -13.0134 | 119.517 | -5.4421 | 1.7999 | -5.5 | 0.92076 | -12.9657 | 119.4156 | -5.4938
1.8883 | -5.5 | 0.91822 | -13.0136 | 119.5004 | -5.6132 | 1.8999 | -5.5 | 0.91929 | -12.9751 | 119.3498 | -5.5551
1.9883 | -5.5 | 0.91834 | -13.048 | 119.5087 | -5.6234 | 1.9999 | -5.5 | 0.91929 | -12.9751 | 119.3498 | -5.5551
2.0883 | -5.5 | 0.91847 | -13.0721 | 119.521 | -5.6289 | 2.0999 | -5.5 | 0.91983 | -13.0735 | 119.3826 | -5.576
2.1883 | -5.5 | 0.91897 | -13.0748 | 119.5264 | -5.6103 | 2.1999 | -5.5 | 0.91983 | -13.0735 | 119.3826 | -5.576
2.2883 | -5.5 | 0.91897 | -13.0748 | 119.5264 | -5.6103 | 2.2999 | -5.5 | 0.91983 | -13.0735 | 119.3826 | -5.576
2.3883 | -5.5 | 0.92154 | -13.0693 | 119.5083 | -5.5068 | 2.3999 | -5.5 | 0.92157 | -13.0777 | 119.3696 | -5.5091
2.4883 | -5.5 | 0.92152 | -12.834 | 119.5041 | -5.4082 | 2.4999 | -5.5 | 0.92157 | -13.0777 | 119.3696 | -5.5091
2.5883 | -5.5 | 0.91964 | -12.9096 | 119.5549 | -5.5135 | 2.5999 | -5.5 | 0.92257 | -12.9043 | 119.3218 | -5.3966
2.6883 | -5.5 | 0.91964 | -12.9096 | 119.5549 | -5.5135 | 2.6999 | -5.5 | 0.92257 | -12.9043 | 119.3218 | -5.3966
2.7883 | -5.5 | 0.91964 | -12.9096 | 119.5549 | -5.5135 | 2.7999 | -5.5 | 0.92257 | -12.9043 | 119.3218 | -5.3966
2.8883 | -5.5 | 0.91964 | -12.9096 | 119.5549 | -5.5135 | 2.8999 | -5.5 | 0.91926 | -13.0598 | 119.3532 | -5.5925
2.9883 | -5.5 | 0.92081 | -13.0173 | 119.4566 | -5.5136 | 2.9999 | -5.5 | 0.91926 | -13.0598 | 119.3532 | -5.5925
3.0883 | -5.5 | 0.92081 | -13.0173 | 119.4566 | -5.5136 | 3.0999 | -5.5 | 0.92025 | -13.0177 | 119.2543 | -5.5355
3.1883 | -5.5 | 0.92006 | -13.0614 | 119.5327 | -5.5617 | 3.1999 | -5.5 | 0.92025 | -13.0177 | 119.2543 | -5.5355
3.2883 | -5.5 | 0.92006 | -13.0614 | 119.5327 | -5.5617 | 3.2999 | -5.5 | 0.92292 | -13.0407 | 119.355 | -5.44
3.3883 | -5.5 | 0.92006 | -13.0614 | 119.5327 | -5.5617 | 3.3999 | -5.5 | 0.92292 | -13.0407 | 119.355 | -5.44
3.4883 | -5.5 | 0.92146 | -12.9709 | 119.5428 | -5.4683 | 3.4999 | -5.5 | 0.92292 | -13.0407 | 119.355 | -5.44
3.5883 | -5.5 | 0.92146 | -12.9709 | 119.5428 | -5.4683 | 3.5999 | -5.5 | 0.92082 | -12.9202 | 119.1685 | -5.4719
3.6883 | -5.5 | 0.92146 | -12.9709 | 119.5428 | -5.4683 | 3.6999 | -5.5 | 0.92082 | -12.9202 | 119.1685 | -5.4719
3.7883 | -5.5 | 0.92145 | -12.9478 | 119.5214 | -5.4591 | 3.7999 | -5.5 | 0.91892 | -12.9523 | 119.3614 | -5.5596
3.8883 | -5.5 | 0.92145 | -12.9478 | 119.5214 | -5.4591 | 3.8999 | -5.5 | 0.91971 | -12.8746 | 119.3143 | -5.4956
3.9883 | -5.5 | 0.92095 | -12.9223 | 119.5033 | -5.4679 | 3.9999 | -5.5 | 0.91971 | -12.8746 | 119.3143 | -5.4956
4.0883 | -5.5 | 0.92035 | -13.0487 | 119.5199 | -5.5449 | 4.0999 | -5.5 | 0.92103 | -13.0545 | 119.3166 | -5.5206
4.1883 | -5.5 | 0.92035 | -13.0487 | 119.5199 | -5.5449 | 4.1999 | -5.5 | 0.92103 | -13.0545 | 119.3166 | -5.5206
4.2883 | -5.5 | 0.92035 | -13.0487 | 119.5199 | -5.5449 | 4.2999 | -5.5 | 0.92103 | -13.0545 | 119.3166 | -5.5206
4.3883 | -5.5 | 0.92162 | -13.0397 | 119.4856 | -5.491 | 4.3999 | -5.5 | 0.92173 | -13.0486 | 119.2907 | -5.4905
4.4883 | -5.5 | 0.92258 | -13.1325 | 119.4967 | -5.4918 | 4.4999 | -5.5 | 0.92173 | -13.0486 | 119.2907 | -5.4905
4.5883 | -5.5 | 0.92174 | -13.0813 | 119.5254 | -5.5039 | 4.5999 | -5.5 | 0.92206 | -13.0683 | 119.2416 | -5.4855
4.6883 | -5.5 | 0.92174 | -13.0813 | 119.5254 | -5.5039 | 4.6999 | -5.5 | 0.92206 | -13.0683 | 119.2416 | -5.4855
4.7883 | -5.5 | 0.92073 | -13.0098 | 119.4745 | -5.5136 | 4.7999 | -5.5 | 0.92188 | -13.0895 | 119.1734 | -5.5016
4.8883 | -5.5 | 0.92073 | -13.0098 | 119.4745 | -5.5136 | 4.8999 | -5.5 | 0.92174 | -12.9817 | 119.1842 | -5.462
4.9883 | -5.5 | 0.92073 | -13.0098 | 119.4745 | -5.5136 | 4.9999 | -5.5 | 0.92117 | -12.9777 | 119.2293 | -5.4825
5.0883 | -5.5 | 0.91952 | -12.9174 | 119.5209 | -5.5213 | 5.0999 | -5.5 | 0.92117 | -12.9777 | 119.2293 | -5.4825
5.1883 | -5.5 | 0.91952 | -12.9174 | 119.5209 | -5.5213 | 5.1999 | -5.5 | 0.92117 | -12.9777 | 119.2293 | -5.4825
5.2883 | -5.5 | 0.92166 | -12.9433 | 119.4976 | -5.4489 | 5.2999 | -5.5 | 0.92054 | -12.9317 | 119.288 | -5.4879
5.3883 | -5.5 | 0.92166 | -12.9433 | 119.4976 | -5.4489 | 5.3999 | -5.5 | 0.91995 | -12.8961 | 119.3574 | -5.4956
5.4883 | -5.5 | 0.92221 | -13.0749 | 119.5518 | -5.4823 | 5.4999 | -5.5 | 0.91995 | -12.8961 | 119.3574 | -5.4956
5.5883 | -5.5 | 0.92221 | -13.0749 | 119.5518 | -5.4823 | 5.5999 | -5.5 | 0.92013 | -13.0299 | 119.4665 | -5.5458
5.6883 | -5.5 | 0.92221 | -13.0749 | 119.5518 | -5.4823 | 5.6999 | -5.5 | 0.92013 | -13.0299 | 119.4665 | -5.5458
5.7883 | -5.5 | 0.92091 | -12.8852 | 119.5129 | -5.4535 | 5.7999 | -5.5 | 0.92032 | -12.9398 | 119.3568 | -5.4996
5.8883 | -5.5 | 0.92091 | -12.8852 | 119.5129 | -5.4535 | 5.8999 | -5.5 | 0.92232 | -13.0968 | 119.3608 | -5.4872
5.9883 | -5.5 | 0.92052 | -13.0503 | 119.4743 | -5.539 | 5.9999 | -5.5 | 0.92232 | -13.0968 | 119.3608 | -5.4872
6.0883 | -5.5 | 0.91979 | -12.9228 | 119.4995 | -5.5134 | 6.0999 | -5.5 | 0.92138 | -13.0715 | 119.4087 | -5.514
6.1883 | -5.5 | 0.91979 | -12.9228 | 119.4995 | -5.5134 | 6.1999 | -5.5 | 0.92138 | -13.0715 | 119.4087 | -5.514
6.2883 | -5.5 | 0.91979 | -12.9228 | 119.4995 | -5.5134 | 6.2999 | -5.5 | 0.92077 | -13.0139 | 119.4213 | -5.5137
6.3883 | -5.5 | 0.92264 | -13.0478 | 119.4657 | -5.4539 | 6.3999 | -5.5 | 0.92077 | -13.0139 | 119.4213 | -5.5137
6.4883 | -5.5 | 0.92046 | -12.9637 | 119.4996 | -5.5045 | 6.4999 | -5.5 | 0.9212 | -13.0073 | 119.3776 | -5.4939
6.5883 | -5.5 | 0.92046 | -12.9637 | 119.4996 | -5.5045 | 6.5999 | -5.5 | 0.92054 | -12.9077 | 119.36 | -5.4776
6.6883 | -5.5 | 0.92067 | -13.0063 | 119.4558 | -5.5143 | 6.6999 | -5.5 | 0.92054 | -12.9077 | 119.36 | -5.4776
6.7883 | -5.5 | 0.92067 | -13.0063 | 119.4558 | -5.5143 | 6.7999 | -5.5 | 0.9211 | -12.9822 | 119.379 | -5.4875
6.8883 | -5.5 | 0.92067 | -13.0063 | 119.4558 | -5.5143 | 6.8999 | -5.5 | 0.91898 | -12.9836 | 119.3318 | -5.571
6.9883 | -5.5 | 0.92041 | -13.0656 | 119.4953 | -5.5499 | 6.9999 | -5.5 | 0.91898 | -12.9836 | 119.3318 | -5.571
7.0883 | -5.5 | 0.92024 | -12.9136 | 119.4665 | -5.4919 | 7.0999 | -5.5 | 0.91898 | -12.9836 | 119.3318 | -5.571
7.1883 | -5.5 | 0.92024 | -12.9136 | 119.4665 | -5.4919 | 7.1999 | -5.5 | 0.91898 | -12.9836 | 119.3318 | -5.571
7.2883 | -5.5 | 0.92024 | -12.9136 | 119.4665 | -5.4919 | 7.2999 | -6.05 | 0.92016 | -13.0518 | 119.4822 | -5.5536
7.3883 | -5.5 | 0.92201 | -13.0824 | 119.4315 | -5.4934 | 7.3999 | -6.05 | 0.92341 | -12.9948 | 119.2888 | -5.4014
7.4883 | -5.5 | 0.9206 | -12.9641 | 119.3066 | -5.4992 | 7.4999 | -6.05 | 0.92341 | -12.9948 | 119.2888 | -5.4014
7.5883 | -5.5 | 0.92018 | -12.9298 | 119.536 | -5.5011 | 7.5999 | -6.05 | 0.92287 | -13.0357 | 119.2662 | -5.4398
7.6883 | -5.5 | 0.92018 | -12.9298 | 119.536 | -5.5011 | 7.6999 | -6.05 | 0.92287 | -13.0357 | 119.2662 | -5.4398
7.7883 | -5.5 | 0.92018 | -12.9298 | 119.536 | -5.5011 | 7.7999 | -6.05 | 0.90801 | -12.9599 | 119.4143 | -5.9795
7.8883 | -5.5 | 0.92142 | -13.089 | 119.4009 | -5.5197 | 7.8999 | -6.05 | 0.90531 | -12.8515 | 119.4115 | -6.0295
7.9883 | -5.5 | 0.92136 | -12.9294 | 119.3745 | -5.4549 | 7.9999 | -6.05 | 0.90531 | -12.8515 | 119.4115 | -6.0295
8.0883 | -5.5 | 0.92136 | -12.9294 | 119.3745 | -5.4549 | 8.0999 | -6.05 | 0.90531 | -12.8515 | 119.4115 | -6.0295
8.1883 | -5.5 | 0.9216 | -12.9956 | 119.3869 | -5.4732 | 8.1999 | -6.05 | 0.91399 | -12.9512 | 119.3489 | -5.7494
8.2883 | -5.5 | 0.9216 | -12.9956 | 119.3869 | -5.4732 | 8.2999 | -6.05 | 0.91651 | -13.0647 | 119.3958 | -5.7023
8.3883 | -5.5 | 0.9216 | -12.9956 | 119.3869 | -5.4732 | 8.3999 | -6.05 | 0.91428 | -13.0852 | 119.39 | -5.7974
8.4883 | -5.5 | 0.92037 | -12.9551 | 119.4757 | -5.5043 | 8.4999 | -6.05 | 0.91428 | -13.0852 | 119.39 | -5.7974
8.5883 | -5.5 | 0.92037 | -12.9551 | 119.4757 | -5.5043 | 8.5999 | -6.05 | 0.91428 | -13.0852 | 119.39 | -5.7974
8.6883 | -5.5 | 0.92092 | -13.0129 | 119.3103 | -5.5073 | 8.6999 | -6.05 | 0.91428 | -13.0852 | 119.39 | -5.7974
8.7883 | -5.5 | 0.92092 | -13.0129 | 119.3103 | -5.5073 | 8.7999 | -6.05 | 0.9095 | -13.0409 | 119.4155 | -5.9608
8.8883 | -5.5 | 0.92092 | -13.0129 | 119.3103 | -5.5073 | 8.8999 | -6.05 | 0.90918 | -12.983 | 119.4911 | -5.9461
8.9883 | -5.5 | 0.9205 | -13.0198 | 119.4721 | -5.5266 | 8.9999 | -6.05 | 0.90918 | -12.983 | 119.4911 | -5.9461
9.0883 | -5.5 | 0.9205 | -13.0198 | 119.4721 | -5.5266 | 9.0999 | -6.05 | 0.90918 | -12.983 | 119.4911 | -5.9461
9.1883 | -5.5 | 0.9205 | -13.0198 | 119.4721 | -5.5266 | 9.1999 | -6.05 | 0.9108 | -13.0412 | 119.5486 | -5.9113
9.2883 | -5.5 | 0.9205 | -13.0198 | 119.4721 | -5.5266 | 9.2999 | -6.05 | 0.9108 | -13.0412 | 119.5486 | -5.9113
9.3883 | -5.5 | 0.9215 | -12.9987 | 119.3532 | -5.4786 | 9.3999 | -6.05 | 0.90881 | -12.9817 | 119.4683 | -5.9594
9.4883 | -5.5 | 0.9229 | -12.969 | 119.3276 | -5.4107 | 9.4999 | -6.05 | 0.90881 | -12.9817 | 119.4683 | -5.9594
9.5883 | -5.5 | 0.92207 | -13.0565 | 119.359 | -5.4801 | 9.5999 | -6.05 | 0.90881 | -12.9817 | 119.4683 | -5.9594
9.6883 | -5.5 | 0.92207 | -13.0565 | 119.359 | -5.4801 | 9.6999 | -6.05 | 0.90881 | -12.9817 | 119.4683 | -5.9594
9.7883 | -5.5 | 0.92207 | -13.0565 | 119.359 | -5.4801 | 9.7999 | -6.05 | 0.9092 | -12.986 | 119.4628 | -5.9467
9.8883 | -5.5 | 0.91924 | -12.8966 | 119.4929 | -5.5234 | 9.8999 | -6.05 | 0.90841 | -12.9652 | 119.5325 | -5.967
9.9883 | -5.5 | 0.92021 | -13.0344 | 119.5038 | -5.5442 | 9.9999 | -6.05 | 0.90841 | -12.9652 | 119.5325 | -5.967
10.0883 | -5.5 | 0.92123 | -12.9942 | 119.3435 | -5.4874 | 10.0999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.1883 | -5.5 | 0.92123 | -12.9942 | 119.3435 | -5.4874 | 10.1999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.2883 | -5.5 | 0.92123 | -12.9942 | 119.3435 | -5.4874 | 10.2999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.3883 | -5.5 | 0.92131 | -12.9664 | 119.4029 | -5.4725 | 10.3999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.4883 | -5.5 | 0.9207 | -12.9549 | 119.4482 | -5.4913 | 10.4999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.5883 | -5.5 | 0.92063 | -12.9619 | 119.4678 | -5.4972 | 10.5999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.6883 | -5.5 | 0.92063 | -12.9619 | 119.4678 | -5.4972 | 10.6999 | -6.05 | 0.90916 | -12.9281 | 119.4817 | -5.9219
10.7883 | -5.5 | 0.92063 | -12.9619 | 119.4678 | -5.4972 | 10.7999 | -6.05 | 0.90969 | -12.9769 | 119.3847 | -5.9243
10.8883 | -5.5 | 0.92062 | -12.9574 | 119.3085 | -5.4955 | 10.8999 | -6.05 | 0.90791 | -13.0168 | 119.4796 | -6.0095
10.9883 | -5.5 | 0.92062 | -12.9574 | 119.3085 | -5.4955 | 10.9999 | -6.05 | 0.90791 | -13.0168 | 119.4796 | -6.0095
11.0883 | -5.5 | 0.92062 | -12.9574 | 119.3085 | -5.4955 | 11.0999 | -6.05 | 0.90791 | -13.0168 | 119.4796 | -6.0095
11.1883 | -5.5 | 0.92191 | -12.9968 | 119.4456 | -5.4616 | 11.1999 | -6.05 | 0.90791 | -13.0168 | 119.4796 | -6.0095
11.2883 | -5.5 | 0.92191 | -12.9968 | 119.4456 | -5.4616 | 11.2999 | -6.05 | 0.90775 | -12.9568 | 119.4559 | -5.9878
11.3883 | -5.5 | 0.92191 | -12.9968 | 119.4456 | -5.4616 | 11.3999 | -6.05 | 0.90775 | -12.9568 | 119.4559 | -5.9878
11.4883 | -5.5 | 0.91993 | -12.9078 | 119.501 | -5.5015 | 11.4999 | -6.05 | 0.90775 | -12.9568 | 119.4559 | -5.9878
11.5883 | -5.5 | 0.91999 | -12.9286 | 119.4761 | -5.508 | 11.5999 | -6.05 | 0.90758 | -13.0152 | 119.5088 | -6.0212
11.6883 | -5.5 | 0.91999 | -12.9286 | 119.4761 | -5.508 | 11.6999 | -6.05 | 0.90758 | -13.0152 | 119.5088 | -6.0212
11.7883 | -5.5 | 0.92034 | -12.9274 | 119.3131 | -5.4937 | 11.7999 | -6.05 | 0.90686 | -13.0403 | 119.5321 | -6.0602
11.8883 | -5.5 | 0.92034 | -12.9274 | 119.3131 | -5.4937 | 11.8999 | -6.05 | 0.9076 | -13.025 | 119.5951 | -6.0252
11.9883 | -5.5 | 0.92079 | -13.0146 | 119.4581 | -5.5133 | 11.9999 | -6.05 | 0.9076 | -13.025 | 119.5951 | -6.0252
12.0883 | -5.5 | 0.9208 | -13.0412 | 119.4486 | -5.524 | 12.0999 | -6.05 | 0.9076 | -13.025 | 119.5951 | -6.0252
12.1883 | -5.5 | 0.9208 | -13.0412 | 119.4486 | -5.524 | 12.1999 | -6.05 | 0.90877 | -13.0674 | 119.5879 | -6.0003
12.2883 | -5.5 | 0.9208 | -13.0412 | 119.4486 | -5.524 | 12.2999 | -6.05 | 0.90877 | -13.0674 | 119.5879 | -6.0003
12.3883 | -5.5 | 0.92058 | -13.0115 | 119.4746 | -5.52 | 12.3999 | -6.05 | 0.90815 | -12.9982 | 119.4057 | -5.992
12.4883 | -5.5 | 0.92031 | -12.9908 | 119.4343 | -5.5218 | 12.4999 | -6.05 | 0.90815 | -12.9982 | 119.4057 | -5.992
12.5883 | -5.5 | 0.92076 | -13.0068 | 119.4346 | -5.5112 | 12.5999 | -6.05 | 0.90881 | -13.0071 | 119.3421 | -5.9713
12.6883 | -5.5 | 0.92076 | -13.0068 | 119.4346 | -5.5112 | 12.6999 | -6.05 | 0.90881 | -13.0071 | 119.3421 | -5.9713
12.7883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 12.7999 | -6.05 | 0.90823 | -13.0047 | 119.5265 | -5.9919
12.8883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 12.8999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
12.9883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 12.9999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.0883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.0999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.1883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.1999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.2883 | -5.5 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.2999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.3883 | -4.95 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.3999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.4883 | -4.95 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.4999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.5883 | -4.95 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.5999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.6883 | -4.95 | 0.92007 | -13.0289 | 119.4044 | -5.5476 | 13.6999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.7883 | -4.95 | 0.92045 | -13.0344 | 119.474 | -5.535 | 13.7999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.8883 | -4.95 | 0.93484 | -13.0669 | 119.4621 | -4.963 | 13.8999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
13.9883 | -4.95 | 0.93572 | -13.142 | 119.4643 | -4.9542 | 13.9999 | -6.05 | 0.90543 | -12.9321 | 119.3758 | -6.063
14.0883 | -4.95 | 0.92822 | -13.0107 | 119.4455 | -5.2146 | 14.0999 | -6.05 | 0.90761 | -13.0779 | 119.553 | -6.0492
14.1883 | -4.95 | 0.92822 | -13.0107 | 119.4455 | -5.2146 | 14.1999 | -6.05 | 0.90761 | -13.0779 | 119.553 | -6.0492
14.2883 | -4.95 | 0.92822 | -13.0107 | 119.4455 | -5.2146 | 14.2999 | -6.05 | 0.90878 | -13.0428 | 119.6053 | -5.9888
14.3883 | -4.95 | 0.92822 | -13.0107 | 119.4455 | -5.2146 | 14.3999 | -6.05 | 0.90714 | -13.1104 | 119.5974 | -6.0821
14.4883 | -4.95 | 0.92791 | -13.0015 | 119.5185 | -5.2237 | 14.4999 | -6.05 | 0.90714 | -13.1104 | 119.5974 | -6.0821
14.5883 | -4.95 | 0.93048 | -12.946 | 119.5115 | -5.0968 | 14.5999 | -6.05 | 0.90714 | -13.1104 | 119.5974 | -6.0821
14.6883 | -4.95 | 0.93226 | -13.0448 | 119.4857 | -5.0626 | 14.6999 | -6.05 | 0.90714 | -13.1104 | 119.5974 | -6.0821
14.7883 | -4.95 | 0.93226 | -13.0448 | 119.4857 | -5.0626 | 14.7999 | -6.05 | 0.90866 | -13.0593 | 119.515 | -6.0009
14.8883 | -4.95 | 0.93226 | -13.0448 | 119.4857 | -5.0626 | 14.8999 | -6.05 | 0.90953 | -13.03 | 119.4355 | -5.9543
14.9883 | -4.95 | 0.93176 | -13.0473 | 119.4206 | -5.0843 | 14.9999 | -6.05 | 0.90953 | -13.03 | 119.4355 | -5.9543
15.0883 | -4.95 | 0.93089 | -12.9524 | 119.4789 | -5.0827 | 15.0999 | -6.05 | 0.90902 | -12.9502 | 119.409 | -5.9373
15.1883 | -4.95 | 0.93089 | -12.9524 | 119.4789 | -5.0827 | 15.1999 | -6.05 | 0.90902 | -12.9502 | 119.409 | -5.9373
15.2883 | -4.95 | 0.93089 | -12.9524 | 119.4789 | -5.0827 | 15.2999 | -6.05 | 0.90625 | -13.0735 | 119.484 | -6.0985
15.3883 | -4.95 | 0.9306 | -13.0267 | 119.4918 | -5.1238 | 15.3999 | -6.05 | 0.90737 | -12.8095 | 119.0753 | -5.9339
15.4883 | -4.95 | 0.93096 | -12.9938 | 119.4864 | -5.0962 | 15.4999 | -6.05 | 0.90737 | -12.8095 | 119.0753 | -5.9339
15.5883 | -4.95 | 0.93096 | -12.9938 | 119.4864 | -5.0962 | 15.5999 | -6.05 | 0.90913 | -12.9081 | 119.1606 | -5.9139
15.6883 | -4.95 | 0.93181 | -12.9795 | 119.513 | -5.0556 | 15.6999 | -6.05 | 0.90913 | -12.9081 | 119.1606 | -5.9139
15.7883 | -4.95 | 0.93181 | -12.9795 | 119.513 | -5.0556 | 15.7999 | -6.05 | 0.90888 | -13.0412 | 119.1972 | -5.9843
15.8883 | -4.95 | 0.93233 | -13.0453 | 119.481 | -5.0596 | 15.8999 | -6.05 | 0.90533 | -13.0412 | 119.3184 | -6.1178
15.9883 | -4.95 | 0.93291 | -12.918 | 119.3951 | -4.9866 | 15.9999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.0883 | -4.95 | 0.93291 | -12.918 | 119.3951 | -4.9866 | 16.0999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.1883 | -4.95 | 0.93291 | -12.918 | 119.3951 | -4.9866 | 16.1999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.2883 | -4.95 | 0.93291 | -12.918 | 119.3951 | -4.9866 | 16.2999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.3883 | -4.95 | 0.93119 | -13.0234 | 119.4875 | -5.0983 | 16.3999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.4883 | -4.95 | 0.93119 | -13.0093 | 119.4618 | -5.0929 | 16.4999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.5883 | -4.95 | 0.93119 | -13.0093 | 119.4618 | -5.0929 | 16.5999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.6883 | -4.95 | 0.93133 | -12.9983 | 119.4713 | -5.0828 | 16.6999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.7883 | -4.95 | 0.93133 | -12.9983 | 119.4713 | -5.0828 | 16.7999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.8883 | -4.95 | 0.93133 | -12.9983 | 119.4713 | -5.0828 | 16.8999 | -6.05 | 0.90525 | -13.0418 | 119.312 | -6.1212
16.9883 | -4.95 | 0.93351 | -12.9952 | 119.4339 | -4.9911 | 16.9999 | -6.05 | 0.90796 | -13.0279 | 119.4678 | -6.013
17.0883 | -4.95 | 0.9342 | -13 | 119.4062 | -4.9645 | 17.0999 | -6.05 | 0.90796 | -13.0279 | 119.4678 | -6.013
17.1883 | -4.95 | 0.9342 | -13 | 119.4062 | -4.9645 | 17.1999 | -6.05 | 0.90841 | -13.076 | 119.45 | -6.018
17.2883 | -4.95 | 0.93421 | -12.9108 | 119.4425 | -4.9299 | 17.2999 | -6.05 | 0.90958 | -12.879 | 119.1061 | -5.8837
17.3883 | -4.95 | 0.93288 | -12.9347 | 119.3989 | -4.9943 | 17.3999 | -6.05 | 0.90958 | -12.879 | 119.1061 | -5.8837
17.4883 | -4.95 | 0.93288 | -12.9347 | 119.3989 | -4.9943 | 17.4999 | -6.05 | 0.90958 | -12.879 | 119.1061 | -5.8837
17.5883 | -4.95 | 0.93189 | -12.948 | 119.4606 | -5.0398 | 17.5999 | -6.05 | 0.90958 | -12.879 | 119.1061 | -5.8837
17.6883 | -4.95 | 0.93189 | -12.948 | 119.4606 | -5.0398 | 17.6999 | -6.05 | 0.90751 | -12.8956 | 119.123 | -5.9685
17.7883 | -4.95 | 0.93189 | -12.948 | 119.4606 | -5.0398 | 17.7999 | -6.05 | 0.90589 | -13.034 | 119.2284 | -6.0935
17.8883 | -4.95 | 0.93257 | -12.9708 | 119.4702 | -5.021 | 17.8999 | -6.05 | 0.90581 | -13.0808 | 119.2273 | -6.1183
17.9883 | -4.95 | 0.93473 | -13.1076 | 119.4728 | -4.9832 | 17.9999 | -6.05 | 0.90695 | -12.9988 | 119.3383 | -6.0373
18.0883 | -4.95 | 0.93471 | -13.1189 | 119.518 | -4.9884 | 18.0999 | -6.05 | 0.90695 | -12.9988 | 119.3383 | -6.0373
18.1883 | -4.95 | 0.93471 | -13.1189 | 119.518 | -4.9884 | 18.1999 | -6.05 | 0.90622 | -12.937 | 119.532 | -6.0361
18.2883 | -4.95 | 0.93445 | -13.1183 | 119.4909 | -4.9991 | 18.2999 | -6.05 | 0.90622 | -12.937 | 119.532 | -6.0361
18.3883 | -4.95 | 0.93445 | -13.1183 | 119.4909 | -4.9991 | 18.3999 | -6.05 | 0.90571 | -13.0307 | 119.506 | -6.0986
18.4883 | -4.95 | 0.93298 | -13.0732 | 119.4452 | -5.0435 | 18.4999 | -6.05 | 0.90542 | -12.9456 | 119.5028 | -6.0697
18.5883 | -4.95 | 0.93257 | -12.9137 | 119.47 | -4.9988 | 18.5999 | -6.05 | 0.90542 | -12.9456 | 119.5028 | -6.0697
18.6883 | -4.95 | 0.93257 | -12.9137 | 119.47 | -4.9988 | 18.6999 | -6.05 | 0.90542 | -12.9456 | 119.5028 | -6.0697
18.7883 | -4.95 | 0.93257 | -12.9137 | 119.47 | -4.9988 | 18.7999 | -6.05 | 0.90962 | -12.9867 | 119.2025 | -5.9312
18.8883 | -4.95 | 0.93384 | -12.9111 | 119.439 | -4.9453 | 18.8999 | -6.05 | 0.90962 | -12.9867 | 119.2025 | -5.9312
18.9883 | -4.95 | 0.9342 | -12.9473 | 119.4051 | -4.9444 | 18.9999 | -6.05 | 0.90962 | -12.9867 | 119.2025 | -5.9312
19.0883 | -4.95 | 0.93409 | -13.063 | 119.5079 | -4.9932 | 19.0999 | -6.05 | 0.90962 | -12.9867 | 119.2025 | -5.9312
19.1883 | -4.95 | 0.93409 | -13.063 | 119.5079 | -4.9932 | 19.1999 | -6.05 | 0.90478 | -13.0818 | 119.4976 | -6.1575
19.2883 | -4.95 | 0.9348 | -13.0735 | 119.3926 | -4.9672 | 19.2999 | -6.05 | 0.90478 | -13.0818 | 119.4976 | -6.1575
19.3883 | -4.95 | 0.93418 | -12.9582 | 119.4069 | -4.9495 | 19.3999 | -6.05 | 0.90478 | -13.0818 | 119.4976 | -6.1575
19.4883 | -4.95 | 0.93418 | -12.9582 | 119.4069 | -4.9495 | 19.4999 | -6.05 | 0.90411 | -13.089 | 119.5253 | -6.1861
19.5883 | -4.95 | 0.93545 | -13.0067 | 119.4058 | -4.9147 | 19.5999 | -6.05 | 0.90411 | -13.089 | 119.5253 | -6.1861
19.6883 | -4.95 | 0.93545 | -13.0067 | 119.4058 | -4.9147 | 19.6999 | -6.05 | 0.90669 | -12.9451 | 119.5978 | -6.0222
19.7883 | -4.95 | 0.93479 | -13.0667 | 119.3983 | -4.965 | 19.7999 | -6.05 | 0.91096 | -12.8394 | 119.117 | -5.8139
19.8883 | -4.95 | 0.93216 | -12.9774 | 119.5075 | -5.0404 | 19.8999 | -6.05 | 0.91096 | -12.8394 | 119.117 | -5.8139
19.9883 | -4.95 | 0.93216 | -12.9774 | 119.5075 | -5.0404 | 19.9999 | -6.05 | 0.91096 | -12.8394 | 119.117 | -5.8139
20.0883 | -4.95 | 0.93229 | -13.0353 | 119.4726 | -5.0575 | 20.0999 | -6.05 | 0.90498 | -12.7707 | 119.1086 | -6.004
20.1883 | -4.95 | 0.93229 | -13.0353 | 119.4726 | -5.0575 | 20.1999 | -6.05 | 0.90196 | -12.9675 | 119.4879 | -6.2082
20.2883 | -4.95 | 0.93325 | -12.9545 | 119.4671 | -4.9863 | 20.2999 | -6.05 | 0.90196 | -12.9675 | 119.4879 | -6.2082
20.3883 | -4.95 | 0.9356 | -13.0628 | 119.4811 | -4.9292 | 20.3999 | -6.05 | 0.90196 | -12.9675 | 119.4879 | -6.2082
20.4883 | -4.95 | 0.9356 | -13.0628 | 119.4811 | -4.9292 | 20.4999 | -6.05 | 0.90407 | -13.0712 | 119.5709 | -6.1792
20.5883 | -4.95 | 0.9356 | -13.0628 | 119.4811 | -4.9292 | 20.5999 | -6.05 | 0.90407 | -13.0712 | 119.5709 | -6.1792
20.6883 | -4.95 | 0.9356 | -13.0628 | 119.4811 | -4.9292 | 20.6999 | -6.05 | 0.90883 | -13.0909 | 119.5548 | -6.0088
20.7883 | -4.95 | 0.93205 | -12.8972 | 119.4574 | -5.0139 | 20.7999 | -6.05 | 0.90883 | -13.0909 | 119.5548 | -6.0088
20.8883 | -4.95 | 0.93199 | -12.929 | 119.4816 | -5.0285 | 20.8999 | -6.05 | 0.90911 | -13.0567 | 119.4172 | -5.9828
20.9883 | -4.95 | 0.93199 | -12.929 | 119.4816 | -5.0285 | 20.9999 | -6.05 | 0.90911 | -13.0567 | 119.4172 | -5.9828
21.0883 | -4.95 | 0.9338 | -13.0308 | 119.4301 | -4.9928 | 21.0999 | -6.05 | 0.90911 | -13.0567 | 119.4172 | -5.9828
21.1883 | -4.95 | 0.9338 | -13.0308 | 119.4301 | -4.9928 | 21.1999 | -6.05 | 0.90911 | -13.0567 | 119.4172 | -5.9828
21.2883 | -4.95 | 0.93589 | -12.9563 | 119.4259 | -4.877 | 21.2999 | -6.05 | 0.90627 | -12.9638 | 119.3414 | -6.0464
21.3883 | -4.95 | 0.93459 | -12.9592 | 119.4662 | -4.9326 | 21.3999 | -6.05 | 0.90627 | -12.9638 | 119.3414 | -6.0464
21.4883 | -4.95 | 0.93459 | -12.9592 | 119.4662 | -4.9326 | 21.4999 | -6.05 | 0.90702 | -12.9984 | 119.2992 | -6.0346
21.5883 | -4.95 | 0.9344 | -13.0813 | 119.4916 | -4.9872 | 21.5999 | -6.05 | 0.90702 | -12.9984 | 119.2992 | -6.0346
21.6883 | -4.95 | 0.9344 | -13.0813 | 119.4916 | -4.9872 | 21.6999 | -6.05 | 0.90735 | -12.8967 | 119.1967 | -5.9749
21.7883 | -4.95 | 0.93185 | -12.95 | 119.5642 | -5.0424 | 21.7999 | -6.05 | 0.90735 | -12.8967 | 119.1967 | -5.9749
21.8883 | -4.95 | 0.93407 | -13.0279 | 119.4913 | -4.9804 | 21.8999 | -6.05 | 0.90541 | -13.0108 | 119.5022 | -6.1008
21.9883 | -4.95 | 0.93477 | -12.9967 | 119.499 | -4.9392 | 21.9999 | -6.05 | 0.90541 | -13.0108 | 119.5022 | -6.1008
22.0883 | -4.95 | 0.93477 | -12.9967 | 119.499 | -4.9392 | 22.0999 | -6.05 | 0.9039 | -13.0216 | 119.6029 | -6.162
22.1883 | -4.95 | 0.93477 | -12.9967 | 119.499 | -4.9392 | 22.1999 | -6.05 | 0.90826 | -13.0337 | 119.5926 | -6.0044
22.2883 | -4.95 | 0.93432 | -13.0204 | 119.5097 | -4.9673 | 22.2999 | -6.05 | 0.90826 | -13.0337 | 119.5926 | -6.0044
22.3883 | -4.95 | 0.93483 | -13.0506 | 119.4477 | -4.9574 | 22.3999 | -6.05 | 0.90826 | -13.0337 | 119.5926 | -6.0044
22.4883 | -4.95 | 0.93483 | -13.0506 | 119.4477 | -4.9574 | 22.4999 | -6.05 | 0.90826 | -13.0337 | 119.5926 | -6.0044
22.5883 | -4.95 | 0.93434 | -12.9831 | 119.4697 | -4.9523 | 22.5999 | -6.05 | 0.90731 | -13.0738 | 119.5032 | -6.0588
22.6883 | -4.95 | 0.93434 | -12.9831 | 119.4697 | -4.9523 | 22.6999 | -6.05 | 0.9069 | -12.9454 | 119.2591 | -6.0145
22.7883 | -4.95 | 0.93434 | -12.9831 | 119.4697 | -4.9523 | 22.7999 | -6.05 | 0.9069 | -12.9454 | 119.2591 | -6.0145
22.8883 | -4.95 | 0.93412 | -12.9731 | 119.5149 | -4.9574 | 22.8999 | -6.05 | 0.90734 | -12.9837 | 119.2882 | -6.0156
22.9883 | -4.95 | 0.93412 | -12.9731 | 119.5149 | -4.9574 | 22.9999 | -6.05 | 0.90734 | -12.9837 | 119.2882 | -6.0156
23.0883 | -4.95 | 0.93381 | -12.9187 | 119.5108 | -4.9496 | 23.0999 | -6.05 | 0.90718 | -12.9674 | 119.3297 | -6.0143
23.1883 | -4.95 | 0.93381 | -12.9187 | 119.5108 | -4.9496 | 23.1999 | -6.05 | 0.90637 | -12.9513 | 119.3376 | -6.0369
23.2883 | -4.95 | 0.9336 | -12.8812 | 119.4847 | -4.9439 | 23.2999 | -6.05 | 0.90637 | -12.9513 | 119.3376 | -6.0369
23.3883 | -4.95 | 0.9336 | -12.8812 | 119.4847 | -4.9439 | 23.3999 | -6.05 | 0.90637 | -12.9513 | 119.3376 | -6.0369
23.4883 | -4.95 | 0.93433 | -13.0689 | 119.4966 | -4.9853 | 23.4999 | -6.05 | 0.90637 | -12.9513 | 119.3376 | -6.0369
23.5883 | -4.95 | 0.93433 | -13.0689 | 119.4966 | -4.9853 | 23.5999 | -6.05 | 0.90692 | -12.9843 | 119.378 | -6.0319
23.6883 | -4.95 | 0.93433 | -13.0689 | 119.4966 | -4.9853 | 23.6999 | -6.05 | 0.90588 | -12.9764 | 119.4815 | -6.0672
23.7883 | -4.95 | 0.93466 | -13.0064 | 119.4688 | -4.9474 | 23.7999 | -6.05 | 0.90588 | -12.9764 | 119.4815 | -6.0672
23.8883 | -4.95 | 0.93481 | -12.9452 | 119.4919 | -4.918 | 23.8999 | -6.05 | 0.90561 | -12.9821 | 119.5288 | -6.0797
23.9883 | -4.95 | 0.93481 | -12.9452 | 119.4919 | -4.918 | 23.9999 | -6.05 | 0.90561 | -12.9821 | 119.5288 | -6.0797
24.0883 | -4.95 | 0.93481 | -12.9452 | 119.4919 | -4.918 | 24.0999 | -6.05 | 0.90604 | -13.0137 | 119.5884 | -6.0786
24.1883 | -4.95 | 0.93535 | -12.8471 | 119.3265 | -4.8586 | 24.1999 | -6.05 | 0.90563 | -13.0002 | 119.583 | -6.0873
24.2883 | -4.95 | 0.93518 | -12.8684 | 119.3575 | -4.8736
24.3883 | -4.95 | 0.93526 | -12.9698 | 119.3924 | -4.9088
24.4883 | -4.95 | 0.93526 | -12.9698 | 119.3924 | -4.9088
24.5883 | -4.95 | 0.93526 | -12.9698 | 119.3924 | -4.9088
24.6883 | -4.95 | 0.93381 | -12.9815 | 119.4502 | -4.9737
24.7883 | -4.95 | 0.93255 | -12.8641 | 119.4285 | -4.9805
24.8883 | -4.95 | 0.93255 | -12.8641 | 119.4285 | -4.9805
24.9883 | -4.95 | 0.93417 | -12.9889 | 119.4589 | -4.9616
25.0883 | -4.95 | 0.93417 | -12.9889 | 119.4589 | -4.9616
25.1883 | -4.95 | 0.93417 | -12.9889 | 119.4589 | -4.9616
25.2883 | -4.95 | 0.93536 | -13.1156 | 119.472 | -4.9596
25.3883 | -4.95 | 0.93574 | -13.0605 | 119.4683 | -4.9226
25.4883 | -4.95 | 0.93574 | -13.0605 | 119.4683 | -4.9226
25.5883 | -4.95 | 0.93574 | -13.0605 | 119.4683 | -4.9226
25.6883 | -4.95 | 0.93563 | -13.0457 | 119.3527 | -4.9218

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.049933 | -0.92 | -0.91969 | -12.9248 | 119.2528 | -5.5181 | 0.079842 | -0.92 | -0.91846 | -12.9318 | 119.4301 | -5.5687
0.14993 | -0.92 | -0.91969 | -12.9248 | 119.2528 | -5.5181 | 0.17984 | -0.92 | -0.91846 | -12.9318 | 119.4301 | -5.5687
0.24993 | -0.92 | -0.9185 | -12.9212 | 119.3905 | -5.5627 | 0.27984 | -0.92 | -0.91961 | -13.0292 | 119.4844 | -5.5655
0.34993 | -0.92 | -0.9185 | -12.9212 | 119.3905 | -5.5627 | 0.37984 | -0.92 | -0.91961 | -13.0292 | 119.4844 | -5.5655
0.44993 | -0.92 | -0.9185 | -12.9212 | 119.3905 | -5.5627 | 0.47984 | -0.92 | -0.9216 | -12.9917 | 119.445 | -5.4715
0.54993 | -0.92 | -0.92064 | -12.9273 | 119.2951 | -5.482 | 0.57984 | -0.92 | -0.9216 | -12.9917 | 119.445 | -5.4715
0.64993 | -0.92 | -0.92101 | -13.0379 | 119.2554 | -5.5142 | 0.67984 | -0.92 | -0.92053 | -13.0369 | 119.442 | -5.533
0.74993 | -0.92 | -0.92101 | -13.0379 | 119.2554 | -5.5142 | 0.77984 | -0.92 | -0.92086 | -13.0162 | 119.2462 | -5.5109
0.84993 | -0.92 | -0.92101 | -13.0379 | 119.2554 | -5.5142 | 0.87984 | -0.92 | -0.92047 | -13.0088 | 119.1729 | -5.5234
0.94993 | -0.92 | -0.91988 | -12.978 | 119.4538 | -5.5334 | 0.97984 | -0.92 | -0.92047 | -13.0088 | 119.1729 | -5.5234
1.0499 | -0.92 | -0.9202 | -12.9844 | 119.3756 | -5.5236 | 1.0798 | -0.92 | -0.9198 | -13.0024 | 119.2566 | -5.5467
1.1499 | -0.92 | -0.91942 | -13.011 | 119.4081 | -5.5653 | 1.1798 | -0.92 | -0.91932 | -12.8776 | 119.0636 | -5.5121
1.2499 | -0.92 | -0.91942 | -13.011 | 119.4081 | -5.5653 | 1.2798 | -0.92 | -0.91932 | -12.8776 | 119.0636 | -5.5121
1.3499 | -0.92 | -0.91942 | -13.011 | 119.4081 | -5.5653 | 1.3798 | -0.92 | -0.91932 | -12.8776 | 119.0636 | -5.5121
1.4499 | -0.92 | -0.91838 | -12.9052 | 119.3404 | -5.5603 | 1.4798 | -0.92 | -0.91951 | -12.933 | 119.3991 | -5.5285
1.5499 | -0.92 | -0.92046 | -12.926 | 119.3432 | -5.4885 | 1.5798 | -0.92 | -0.91906 | -12.9331 | 119.3351 | -5.546
1.6499 | -0.92 | -0.92025 | -12.999 | 119.4064 | -5.5276 | 1.6798 | -0.92 | -0.91964 | -12.9963 | 119.2594 | -5.5506
1.7499 | -0.92 | -0.92025 | -12.999 | 119.4064 | -5.5276 | 1.7798 | -0.92 | -0.91964 | -12.9963 | 119.2594 | -5.5506
1.8499 | -0.92 | -0.92025 | -12.999 | 119.4064 | -5.5276 | 1.8798 | -0.92 | -0.92012 | -12.9447 | 119.1833 | -5.5097
1.9499 | -0.92 | -0.91951 | -13.0228 | 119.3767 | -5.567 | 1.9798 | -0.92 | -0.92012 | -12.9447 | 119.1833 | -5.5097
2.0499 | -0.92 | -0.91965 | -13.0049 | 119.3854 | -5.5539 | 2.0798 | -0.92 | -0.9205 | -13.058 | 119.3891 | -5.543
2.1499 | -0.92 | -0.9204 | -13.0171 | 119.4044 | -5.5296 | 2.1798 | -0.92 | -0.9191 | -13.08 | 119.3151 | -5.6076
2.2499 | -0.92 | -0.9204 | -13.0171 | 119.4044 | -5.5296 | 2.2798 | -0.92 | -0.9191 | -13.08 | 119.3151 | -5.6076
2.3499 | -0.92 | -0.92053 | -12.8792 | 119.369 | -5.466 | 2.3798 | -0.92 | -0.91927 | -13.0215 | 119.3697 | -5.5759
2.4499 | -0.92 | -0.91922 | -12.8762 | 119.3616 | -5.5153 | 2.4798 | -0.92 | -0.91927 | -13.0215 | 119.3697 | -5.5759
2.5499 | -0.92 | -0.91922 | -12.8762 | 119.3616 | -5.5153 | 2.5798 | -0.92 | -0.92022 | -12.8922 | 119.1769 | -5.4836
2.6499 | -0.92 | -0.92009 | -12.9575 | 119.1858 | -5.5162 | 2.6798 | -0.92 | -0.92087 | -12.7733 | 119.1737 | -5.408
2.7499 | -0.92 | -0.92009 | -12.9575 | 119.1858 | -5.5162 | 2.7798 | -0.92 | -0.92087 | -12.7733 | 119.1737 | -5.408
2.8499 | -0.92 | -0.92161 | -12.9608 | 119.2151 | -5.4581 | 2.8798 | -0.92 | -0.91955 | -12.8281 | 119.2958 | -5.4819
2.9499 | -0.92 | -0.91949 | -13.0756 | 119.4721 | -5.5902 | 2.9798 | -0.92 | -0.91955 | -12.8281 | 119.2958 | -5.4819
3.0499 | -0.92 | -0.91949 | -13.0756 | 119.4721 | -5.5902 | 3.0798 | -0.92 | -0.91951 | -12.8359 | 119.276 | -5.4869
3.1499 | -0.92 | -0.91949 | -13.0756 | 119.4721 | -5.5902 | 3.1798 | -0.92 | -0.92093 | -13.0101 | 119.3268 | -5.5059
3.2499 | -0.92 | -0.91862 | -13.0405 | 119.5035 | -5.6092 | 3.2798 | -0.92 | -0.92127 | -13.0546 | 119.3849 | -5.5112
3.3499 | -0.92 | -0.92073 | -13.0606 | 119.4976 | -5.5349 | 3.3798 | -0.92 | -0.92127 | -13.0546 | 119.3849 | -5.5112
3.4499 | -0.92 | -0.91987 | -12.9668 | 119.4617 | -5.529 | 3.4798 | -0.92 | -0.92107 | -13.0838 | 119.5449 | -5.5315
3.5499 | -0.92 | -0.92008 | -13.0383 | 119.4039 | -5.5513 | 3.5798 | -0.92 | -0.92107 | -13.0838 | 119.5449 | -5.5315
3.6499 | -0.92 | -0.92008 | -13.0383 | 119.4039 | -5.5513 | 3.6798 | -0.92 | -0.91917 | -12.9708 | 119.4785 | -5.5578
3.7499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 3.7798 | -0.92 | -0.91825 | -13.016 | 119.5663 | -5.6134
3.8499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 3.8798 | -0.92 | -0.91825 | -13.016 | 119.5663 | -5.6134
3.9499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 3.9798 | -0.92 | -0.919 | -12.9643 | 119.5285 | -5.5616
4.0499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.0798 | -0.92 | -0.92033 | -12.9889 | 119.565 | -5.5202
4.1499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.1798 | -0.92 | -0.92112 | -12.9899 | 119.5846 | -5.4896
4.2499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.2798 | -0.92 | -0.92071 | -12.9956 | 119.4954 | -5.5083
4.3499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.3798 | -0.92 | -0.92071 | -12.9956 | 119.4954 | -5.5083
4.4499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.4798 | -0.92 | -0.92071 | -12.9956 | 119.4954 | -5.5083
4.5499 | -0.92 | -0.92068 | -12.9822 | 119.3931 | -5.5036 | 4.5798 | -0.92 | -0.91991 | -12.8998 | 119.2453 | -5.4989
4.6499 | -0.92 | -0.91942 | -12.9968 | 119.4007 | -5.5595 | 4.6798 | -0.92 | -0.91984 | -12.9982 | 119.3605 | -5.5435
4.7499 | -0.92 | -0.91942 | -12.9968 | 119.4007 | -5.5595 | 4.7798 | -0.92 | -0.91984 | -12.9982 | 119.3605 | -5.5435
4.8499 | -0.92 | -0.91942 | -12.9968 | 119.4007 | -5.5595 | 4.8798 | -0.92 | -0.91942 | -13.0619 | 119.5737 | -5.5871
4.9499 | -0.92 | -0.91837 | -12.9435 | 119.4647 | -5.5774 | 4.9798 | -0.92 | -0.91942 | -13.0619 | 119.5737 | -5.5871
5.0499 | -0.92 | -0.91837 | -12.9435 | 119.4647 | -5.5774 | 5.0798 | -0.92 | -0.91915 | -13.0686 | 119.5945 | -5.6007
5.1499 | -0.92 | -0.91837 | -12.9435 | 119.4647 | -5.5774 | 5.1798 | -0.92 | -0.92052 | -12.9775 | 119.6065 | -5.5079
5.2499 | -0.92 | -0.91898 | -13.0726 | 119.4159 | -5.609 | 5.2798 | -0.92 | -0.92052 | -12.9775 | 119.6065 | -5.5079
5.3499 | -0.92 | -0.92158 | -12.9951 | 119.2602 | -5.4739 | 5.3798 | -0.92 | -0.92117 | -13.108 | 119.5449 | -5.5378
5.4499 | -0.92 | -0.92158 | -12.9951 | 119.2602 | -5.4739 | 5.4798 | -0.92 | -0.92117 | -13.108 | 119.5449 | -5.5378
5.5499 | -0.92 | -0.92158 | -12.9951 | 119.2602 | -5.4739 | 5.5798 | -0.92 | -0.91974 | -12.9652 | 119.5755 | -5.5332
5.6499 | -0.92 | -0.92019 | -13.0516 | 119.3318 | -5.5525 | 5.6798 | -0.92 | -0.91909 | -13.0922 | 119.4856 | -5.6132
5.7499 | -0.92 | -0.91967 | -12.9933 | 119.2273 | -5.5481 | 5.7798 | -0.92 | -0.91909 | -13.0922 | 119.4856 | -5.6132
5.8499 | -0.92 | -0.91998 | -13.0218 | 119.289 | -5.548 | 5.8798 | -0.92 | -0.91966 | -13.0907 | 119.4976 | -5.59
5.9499 | -0.92 | -0.91887 | -13.04 | 119.4298 | -5.5992 | 5.9798 | -0.92 | -0.91977 | -13.0945 | 119.4755 | -5.5874
6.0499 | -0.92 | -0.91887 | -13.04 | 119.4298 | -5.5992 | 6.0798 | -0.92 | -0.92024 | -13.0647 | 119.5128 | -5.5562
6.1499 | -0.92 | -0.91911 | -13.0195 | 119.5131 | -5.5811 | 6.1798 | -0.92 | -0.91995 | -12.9761 | 119.5152 | -5.5297
6.2499 | -0.92 | -0.91911 | -13.0195 | 119.5131 | -5.5811 | 6.2798 | -0.92 | -0.91995 | -12.9761 | 119.5152 | -5.5297
6.3499 | -0.92 | -0.91911 | -13.0195 | 119.5131 | -5.5811 | 6.3798 | -0.92 | -0.91921 | -13.0381 | 119.5604 | -5.5851
6.4499 | -0.92 | -0.91983 | -12.9874 | 119.5064 | -5.5394 | 6.4798 | -0.92 | -0.91921 | -13.0381 | 119.5604 | -5.5851
6.5499 | -0.92 | -0.91983 | -12.9874 | 119.5064 | -5.5394 | 6.5798 | -0.92 | -0.91862 | -13.012 | 119.5364 | -5.5971
6.6499 | -0.92 | -0.92008 | -12.9818 | 119.439 | -5.5273 | 6.6798 | -0.92 | -0.91999 | -12.9599 | 119.505 | -5.5214
6.7499 | -0.92 | -0.91987 | -12.9388 | 119.3724 | -5.517 | 6.7798 | -0.92 | -0.9202 | -12.972 | 119.5591 | -5.5183
6.8499 | -0.92 | -0.91987 | -12.9388 | 119.3724 | -5.517 | 6.8798 | -0.92 | -0.9202 | -12.972 | 119.5591 | -5.5183
6.9499 | -0.92 | -0.92071 | -12.9277 | 119.3686 | -5.4794 | 6.9798 | -0.92 | -0.91964 | -12.7934 | 119.4357 | -5.464
7.0499 | -0.92 | -0.92071 | -12.9277 | 119.3686 | -5.4794 | 7.0798 | -0.92 | -0.92096 | -12.8909 | 119.3634 | -5.454
7.1499 | -0.92 | -0.9204 | -13.0107 | 119.4962 | -5.5268 | 7.1798 | -0.92 | -0.92153 | -13.0036 | 119.2946 | -5.4794
7.2499 | -0.92 | -0.92121 | -12.901 | 119.1485 | -5.4485 | 7.2798 | -0.92 | -0.92153 | -13.0036 | 119.2946 | -5.4794
7.3499 | -0.92 | -0.92086 | -12.9271 | 119.2613 | -5.4732 | 7.3798 | -0.92 | -0.92153 | -13.0036 | 119.2946 | -5.4794
7.4499 | -0.92 | -0.91997 | -12.9952 | 119.3516 | -5.5372 | 7.4798 | -0.92 | -0.91855 | -12.7801 | 119.3432 | -5.5
7.5499 | -0.92 | -0.91997 | -12.9952 | 119.3516 | -5.5372 | 7.5798 | -0.92 | -0.91855 | -12.7801 | 119.3432 | -5.5
7.6499 | -0.92 | -0.91924 | -12.9097 | 119.4268 | -5.5292 | 7.6798 | -0.92 | -0.92071 | -12.9886 | 119.3013 | -5.5054
7.7499 | -0.92 | -0.9199 | -13.071 | 119.4842 | -5.5722 | 7.7798 | -0.92 | -0.92071 | -12.9886 | 119.3013 | -5.5054
7.8499 | -0.92 | -0.91934 | -13.032 | 119.4084 | -5.5777 | 7.8798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
7.9499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 7.9798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.0499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.0798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.1499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.1798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.2499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.2798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.3499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.3798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.4499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.4798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.5499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.5798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.6499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.6798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.7499 | -0.92 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.7798 | -0.92 | -0.92085 | -12.9682 | 119.3586 | -5.491
8.8499 | -0.938 | -0.91982 | -12.9627 | 119.4151 | -5.5292 | 8.8798 | -0.92 | -0.92035 | -12.7953 | 119.2767 | -5.4374
8.9499 | -0.938 | -0.92137 | -12.9854 | 119.3829 | -5.4781 | 8.9798 | -0.92 | -0.92035 | -12.7953 | 119.2767 | -5.4374
9.0499 | -0.938 | -0.92137 | -12.9854 | 119.3829 | -5.4781 | 9.0798 | -0.92 | -0.91892 | -13.0753 | 119.4756 | -5.6125
9.1499 | -0.938 | -0.92517 | -13.1177 | 119.3861 | -5.3815 | 9.1798 | -0.92 | -0.91892 | -13.0753 | 119.4756 | -5.6125
9.2499 | -0.938 | -0.92517 | -13.1177 | 119.3861 | -5.3815 | 9.2798 | -0.92 | -0.91884 | -12.9294 | 119.4519 | -5.553
9.3499 | -0.938 | -0.92771 | -13.0703 | 119.5041 | -5.2593 | 9.3798 | -0.92 | -0.91884 | -12.9294 | 119.4519 | -5.553
9.4499 | -0.938 | -0.9279 | -13.0396 | 119.4572 | -5.2394 | 9.4798 | -0.92 | -0.91958 | -13.0872 | 119.4945 | -5.5916
9.5499 | -0.938 | -0.9279 | -13.0396 | 119.4572 | -5.2394 | 9.5798 | -0.92 | -0.91958 | -13.0872 | 119.4945 | -5.5916
9.6499 | -0.938 | -0.92656 | -13.1354 | 119.471 | -5.3323 | 9.6798 | -0.92 | -0.91963 | -13.0789 | 119.4615 | -5.586
9.7499 | -0.938 | -0.92806 | -12.9977 | 119.4213 | -5.2161 | 9.7798 | -0.92 | -0.91924 | -12.9104 | 119.3659 | -5.5293
9.8499 | -0.938 | -0.92806 | -12.9977 | 119.4213 | -5.2161 | 9.8798 | -0.92 | -0.91924 | -12.9104 | 119.3659 | -5.5293
9.9499 | -0.938 | -0.92873 | -12.9897 | 119.278 | -5.1855 | 9.9798 | -0.92 | -0.91918 | -13.0913 | 119.485 | -5.609
10.0499 | -0.938 | -0.92873 | -12.9897 | 119.278 | -5.1855 | 10.0798 | -0.92 | -0.92031 | -13.0383 | 119.468 | -5.5422
10.1499 | -0.938 | -0.92874 | -13.0457 | 119.282 | -5.2075 | 10.1798 | -0.92 | -0.92031 | -13.0383 | 119.468 | -5.5422
10.2499 | -0.938 | -0.92472 | -12.9987 | 119.3822 | -5.3508 | 10.2798 | -0.92 | -0.91975 | -13.0143 | 119.5056 | -5.554
10.3499 | -0.938 | -0.92472 | -12.9987 | 119.3822 | -5.3508 | 10.3798 | -0.92 | -0.91975 | -13.0143 | 119.5056 | -5.554
10.4499 | -0.938 | -0.92472 | -12.9987 | 119.3822 | -5.3508 | 10.4798 | -0.92 | -0.91975 | -13.0143 | 119.5056 | -5.554
10.5499 | -0.938 | -0.9272 | -13.0328 | 119.247 | -5.265 | 10.5798 | -0.92 | -0.91868 | -13.1044 | 119.4634 | -5.6343
10.6499 | -0.938 | -0.93192 | -13.0329 | 119.2524 | -5.0717 | 10.6798 | -0.92 | -0.9193 | -13.0621 | 119.57 | -5.5918
10.7499 | -0.938 | -0.93307 | -12.938 | 119.1504 | -4.9876 | 10.7798 | -0.92 | -0.91981 | -13.0678 | 119.5588 | -5.5744
10.8499 | -0.938 | -0.93307 | -12.938 | 119.1504 | -4.9876 | 10.8798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
10.9499 | -0.938 | -0.9325 | -12.966 | 119.2724 | -5.0221 | 10.9798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.0499 | -0.938 | -0.9325 | -12.966 | 119.2724 | -5.0221 | 11.0798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.1499 | -0.938 | -0.93146 | -12.9537 | 119.3597 | -5.0601 | 11.1798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.2499 | -0.938 | -0.93244 | -13.0784 | 119.4337 | -5.068 | 11.2798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.3499 | -0.938 | -0.93244 | -13.0784 | 119.4337 | -5.068 | 11.3798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.4499 | -0.938 | -0.9322 | -13.0191 | 119.4751 | -5.0551 | 11.4798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.5499 | -0.938 | -0.9322 | -13.0191 | 119.4751 | -5.0551 | 11.5798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.6499 | -0.938 | -0.93241 | -12.8969 | 119.3944 | -4.9989 | 11.6798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.7499 | -0.938 | -0.93431 | -13.0656 | 119.4743 | -4.985 | 11.7798 | -0.92 | -0.91991 | -13.0764 | 119.5635 | -5.574
11.8499 | -0.938 | -0.93431 | -13.0656 | 119.4743 | -4.985 | 11.8798 | -0.92 | -0.92014 | -13.0542 | 119.5537 | -5.5556
11.9499 | -0.938 | -0.93431 | -13.0656 | 119.4743 | -4.985 | 11.9798 | -0.92 | -0.92014 | -13.0542 | 119.5537 | -5.5556
12.0499 | -0.938 | -0.93329 | -12.8314 | 119.2371 | -4.9373 | 12.0798 | -0.92 | -0.91885 | -12.9489 | 119.609 | -5.561
12.1499 | -0.938 | -0.93329 | -12.8314 | 119.2371 | -4.9373 | 12.1798 | -0.92 | -0.91885 | -12.9489 | 119.609 | -5.561
12.2499 | -0.938 | -0.93498 | -12.9968 | 119.3698 | -4.9307 | 12.2798 | -0.92 | -0.91885 | -12.9489 | 119.609 | -5.561
12.3499 | -0.938 | -0.93498 | -12.9968 | 119.3698 | -4.9307 | 12.3798 | -0.92 | -0.9174 | -12.9776 | 119.566 | -5.6296
12.4499 | -0.938 | -0.93498 | -12.9968 | 119.3698 | -4.9307 | 12.4798 | -0.92 | -0.9174 | -12.9776 | 119.566 | -5.6296
12.5499 | -0.938 | -0.93594 | -13.0362 | 119.1507 | -4.9052 | 12.5798 | -0.92 | -0.91933 | -12.9641 | 119.5854 | -5.5488
12.6499 | -0.938 | -0.93594 | -13.0362 | 119.1507 | -4.9052 | 12.6798 | -0.92 | -0.9194 | -12.9967 | 119.58 | -5.5599
12.7499 | -0.938 | -0.93482 | -13.0506 | 119.3458 | -4.9578 | 12.7798 | -0.92 | -0.91953 | -13.0081 | 119.5671 | -5.5599
12.8499 | -0.938 | -0.93482 | -13.0506 | 119.3458 | -4.9578 | 12.8798 | -0.92 | -0.91953 | -13.0081 | 119.5671 | -5.5599
12.9499 | -0.938 | -0.93534 | -12.8804 | 119.1205 | -4.8713 | 12.9798 | -0.92 | -0.92012 | -12.9093 | 119.451 | -5.4945
13.0499 | -0.938 | -0.93534 | -12.8804 | 119.1205 | -4.8713 | 13.0798 | -0.92 | -0.92012 | -12.9093 | 119.451 | -5.4945
13.1499 | -0.938 | -0.93472 | -13.091 | 119.4853 | -4.9775 | 13.1798 | -0.92 | -0.92008 | -12.9388 | 119.5438 | -5.5087
13.2499 | -0.938 | -0.93449 | -13.0713 | 119.5688 | -4.9795 | 13.2798 | -0.92 | -0.92008 | -12.9388 | 119.5438 | -5.5087
13.3499 | -0.938 | -0.93498 | -13.1271 | 119.4334 | -4.98 | 13.3798 | -0.92 | -0.91966 | -12.8587 | 119.5995 | -5.491
13.4499 | -0.938 | -0.93498 | -13.1271 | 119.4334 | -4.98 | 13.4798 | -0.92 | -0.91966 | -12.8587 | 119.5995 | -5.491
13.5499 | -0.938 | -0.93498 | -13.1271 | 119.4334 | -4.98 | 13.5798 | -0.92 | -0.91984 | -13.0125 | 119.6782 | -5.5496
13.6499 | -0.938 | -0.93637 | -12.9941 | 119.2523 | -4.8712 | 13.6798 | -0.92 | -0.92074 | -12.8657 | 119.3498 | -5.452
13.7499 | -0.938 | -0.93461 | -13.055 | 119.6092 | -4.9682 | 13.7798 | -0.92 | -0.92074 | -12.8657 | 119.3498 | -5.452
13.8499 | -0.938 | -0.93459 | -12.9228 | 119.6191 | -4.9189 | 13.8798 | -0.92 | -0.9204 | -12.9001 | 119.2005 | -5.4797
13.9499 | -0.938 | -0.93459 | -12.9228 | 119.6191 | -4.9189 | 13.9798 | -0.92 | -0.9204 | -12.9001 | 119.2005 | -5.4797
14.0499 | -0.938 | -0.93459 | -12.9228 | 119.6191 | -4.9189 | 14.0798 | -0.92 | -0.92002 | -12.9697 | 119.4095 | -5.5242
14.1499 | -0.938 | -0.93473 | -12.9039 | 119.6035 | -4.9059 | 14.1798 | -0.92 | -0.9189 | -13.0444 | 119.4225 | -5.6001
14.2499 | -0.938 | -0.93582 | -13.0326 | 119.4688 | -4.9086 | 14.2798 | -0.92 | -0.91933 | -13.0801 | 119.4444 | -5.5987
14.3499 | -0.938 | -0.93625 | -12.977 | 119.4317 | -4.8698 | 14.3798 | -0.92 | -0.91933 | -13.0801 | 119.4444 | -5.5987
14.4499 | -0.938 | -0.93625 | -12.977 | 119.4317 | -4.8698 | 14.4798 | -0.92 | -0.91933 | -13.0801 | 119.4444 | -5.5987
14.5499 | -0.938 | -0.93625 | -12.977 | 119.4317 | -4.8698 | 14.5798 | -0.92 | -0.91861 | -13.0186 | 119.4822 | -5.6002
14.6499 | -0.938 | -0.93627 | -13.0233 | 119.4799 | -4.8862 | 14.6798 | -0.92 | -0.91759 | -13.0717 | 119.6682 | -5.663
14.7499 | -0.938 | -0.93723 | -12.8623 | 119.1189 | -4.7855 | 14.7798 | -0.92 | -0.918 | -12.9563 | 119.6355 | -5.597
14.8499 | -0.938 | -0.93723 | -12.8623 | 119.1189 | -4.7855 | 14.8798 | -0.9 | -0.918 | -12.9563 | 119.6355 | -5.597
14.9499 | -0.938 | -0.93723 | -12.8623 | 119.1189 | -4.7855 | 14.9798 | -0.9 | -0.91736 | -12.9835 | 119.5706 | -5.634
15.0499 | -0.938 | -0.93652 | -13.0677 | 119.3855 | -4.8921 | 15.0798 | -0.9 | -0.91819 | -12.97 | 119.261 | -5.5957
15.1499 | -0.938 | -0.93653 | -13.0334 | 119.2992 | -4.879 | 15.1798 | -0.9 | -0.91819 | -12.97 | 119.261 | -5.5957
15.2499 | -0.938 | -0.93605 | -12.9241 | 119.3337 | -4.858 | 15.2798 | -0.9 | -0.91431 | -12.8048 | 119.3235 | -5.6721
15.3499 | -0.938 | -0.93605 | -12.9241 | 119.3337 | -4.858 | 15.3798 | -0.9 | -0.91431 | -12.8048 | 119.3235 | -5.6721
15.4499 | -0.938 | -0.93682 | -13.0294 | 119.2237 | -4.8652 | 15.4798 | -0.9 | -0.91261 | -12.9859 | 119.4634 | -5.8176
15.5499 | -0.938 | -0.93682 | -13.0294 | 119.2237 | -4.8652 | 15.5798 | -0.9 | -0.9134 | -13.0001 | 119.5496 | -5.7935
15.6499 | -0.938 | -0.9357 | -12.954 | 119.515 | -4.884 | 15.6798 | -0.9 | -0.9134 | -13.0001 | 119.5496 | -5.7935
15.7499 | -0.938 | -0.93687 | -13.0286 | 119.4714 | -4.8628 | 15.7798 | -0.9 | -0.91007 | -13.0345 | 119.5967 | -5.936
15.8499 | -0.938 | -0.93687 | -13.0286 | 119.4714 | -4.8628 | 15.8798 | -0.9 | -0.91007 | -13.0345 | 119.5967 | -5.936
15.9499 | -0.938 | -0.93687 | -13.0286 | 119.4714 | -4.8628 | 15.9798 | -0.9 | -0.90969 | -13.0216 | 119.5211 | -5.9444
16.0499 | -0.938 | -0.93745 | -12.946 | 119.4672 | -4.8074 | 16.0798 | -0.9 | -0.91016 | -13.0162 | 119.5082 | -5.9242
16.1499 | -0.938 | -0.93744 | -12.9368 | 119.5304 | -4.8046 | 16.1798 | -0.9 | -0.91016 | -13.0162 | 119.5082 | -5.9242
16.2499 | -0.938 | -0.93783 | -13.0839 | 119.529 | -4.8423 | 16.2798 | -0.9 | -0.91016 | -13.0162 | 119.5082 | -5.9242
16.3499 | -0.938 | -0.93783 | -13.0839 | 119.529 | -4.8423 | 16.3798 | -0.9 | -0.90915 | -13.0504 | 119.4903 | -5.978
16.4499 | -0.938 | -0.93783 | -13.0839 | 119.529 | -4.8423 | 16.4798 | -0.9 | -0.90798 | -13.002 | 119.407 | -6.0001
16.5499 | -0.938 | -0.93754 | -12.8642 | 119.5142 | -4.7734 | 16.5798 | -0.9 | -0.90843 | -12.9791 | 119.3585 | -5.9728
16.6499 | -0.938 | -0.93598 | -12.8638 | 119.3855 | -4.8386 | 16.6798 | -0.9 | -0.90915 | -12.9523 | 119.2322 | -5.9333
16.7499 | -0.938 | -0.93795 | -12.9525 | 119.112 | -4.7889 | 16.7798 | -0.9 | -0.90915 | -12.9523 | 119.2322 | -5.9333
16.8499 | -0.938 | -0.93863 | -12.8349 | 119.1628 | -4.7167 | 16.8798 | -0.9 | -0.90829 | -13.0311 | 119.437 | -6.0018
16.9499 | -0.938 | -0.93863 | -12.8349 | 119.1628 | -4.7167 | 16.9798 | -0.9 | -0.90784 | -13.0208 | 119.4199 | -6.0141
17.0499 | -0.938 | -0.93823 | -12.918 | 119.1387 | -4.7641 | 17.0798 | -0.9 | -0.90601 | -13.0004 | 119.4392 | -6.0735
17.1499 | -0.938 | -0.93823 | -12.918 | 119.1387 | -4.7641 | 17.1798 | -0.9 | -0.90601 | -13.0004 | 119.4392 | -6.0735
17.2499 | -0.938 | -0.9355 | -12.948 | 119.5444 | -4.8903 | 17.2798 | -0.9 | -0.9061 | -13.0205 | 119.4254 | -6.0795
17.3499 | -0.938 | -0.93657 | -13.1314 | 119.536 | -4.914 | 17.3798 | -0.9 | -0.9061 | -13.0205 | 119.4254 | -6.0795
17.4499 | -0.938 | -0.93657 | -13.1314 | 119.536 | -4.914 | 17.4798 | -0.9 | -0.90603 | -13.0323 | 119.4824 | -6.0874
17.5499 | -0.938 | -0.93773 | -13.1499 | 119.5287 | -4.8712 | 17.5798 | -0.9 | -0.90603 | -13.0323 | 119.4824 | -6.0874
17.6499 | -0.938 | -0.93718 | -13.0469 | 119.501 | -4.8563 | 17.6798 | -0.9 | -0.90668 | -13.0266 | 119.4937 | -6.0605
17.7499 | -0.938 | -0.93718 | -13.0469 | 119.501 | -4.8563 | 17.7798 | -0.9 | -0.90668 | -13.0266 | 119.4937 | -6.0605
17.8499 | -0.938 | -0.9377 | -13.0402 | 119.5033 | -4.8319 | 17.8798 | -0.9 | -0.90472 | -12.9975 | 119.5701 | -6.1201
17.9499 | -0.938 | -0.93731 | -12.9465 | 119.4789 | -4.8138 | 17.9798 | -0.9 | -0.90472 | -12.9975 | 119.5701 | -6.1201
18.0499 | -0.938 | -0.93731 | -12.9465 | 119.4789 | -4.8138 | 18.0798 | -0.9 | -0.90402 | -12.9657 | 119.5577 | -6.1312
18.1499 | -0.938 | -0.93822 | -13.0145 | 119.3619 | -4.8 | 18.1798 | -0.9 | -0.9058 | -12.992 | 119.4993 | -6.0774
18.2499 | -0.938 | -0.93822 | -13.0145 | 119.3619 | -4.8 | 18.2798 | -0.9 | -0.9058 | -12.992 | 119.4993 | -6.0774
18.3499 | -0.938 | -0.93735 | -12.9627 | 119.4107 | -4.8178 | 18.3798 | -0.9 | -0.9058 | -12.992 | 119.4993 | -6.0774
18.4499 | -0.938 | -0.93735 | -12.9627 | 119.4107 | -4.8178 | 18.4798 | -0.9 | -0.90496 | -12.9931 | 119.5459 | -6.1093
18.5499 | -0.938 | -0.93691 | -12.875 | 119.5118 | -4.804 | 18.5798 | -0.9 | -0.90496 | -12.9931 | 119.5459 | -6.1093
18.6499 | -0.938 | -0.93691 | -12.875 | 119.5118 | -4.804 | 18.6798 | -0.9 | -0.9048 | -13.0765 | 119.5013 | -6.1545
18.7499 | -0.938 | -0.93855 | -13.0946 | 119.4642 | -4.8154 | 18.7798 | -0.9 | -0.9048 | -13.0765 | 119.5013 | -6.1545
18.8499 | -0.938 | -0.93855 | -13.0946 | 119.4642 | -4.8154 | 18.8798 | -0.9 | -0.9048 | -13.0765 | 119.5013 | -6.1545
18.9499 | -0.938 | -0.93926 | -12.9419 | 119.2418 | -4.7288 | 18.9798 | -0.9 | -0.90209 | -13.0432 | 119.5575 | -6.2398
19.0499 | -0.938 | -0.93926 | -12.9419 | 119.2418 | -4.7288 | 19.0798 | -0.9 | -0.9028 | -13.0409 | 119.4509 | -6.2122
19.1499 | -0.938 | -0.93926 | -12.9419 | 119.2418 | -4.7288 | 19.1798 | -0.9 | -0.9028 | -13.0409 | 119.4509 | -6.2122
19.2499 | -0.938 | -0.93838 | -12.9145 | 119.2556 | -4.7564 | 19.2798 | -0.9 | -0.9028 | -13.0409 | 119.4509 | -6.2122
19.3499 | -0.938 | -0.93838 | -12.9145 | 119.2556 | -4.7564 | 19.3798 | -0.9 | -0.90314 | -12.981 | 119.3237 | -6.171
19.4499 | -0.938 | -0.93702 | -13.006 | 119.5525 | -4.8482 | 19.4798 | -0.9 | -0.90314 | -12.981 | 119.3237 | -6.171
19.5499 | -0.938 | -0.93702 | -13.006 | 119.5525 | -4.8482 | 19.5798 | -0.9 | -0.90341 | -12.9386 | 119.3561 | -6.1411
19.6499 | -0.938 | -0.93716 | -13.0521 | 119.4922 | -4.8593 | 19.6798 | -0.9 | -0.90341 | -12.9386 | 119.3561 | -6.1411
19.7499 | -0.938 | -0.93709 | -12.95 | 119.536 | -4.8242 | 19.7798 | -0.9 | -0.90341 | -12.9386 | 119.3561 | -6.1411
19.8499 | -0.938 | -0.93801 | -13.0847 | 119.2988 | -4.8349 | 19.8798 | -0.9 | -0.90387 | -12.9604 | 119.1467 | -6.1344
19.9499 | -0.938 | -0.93801 | -13.0847 | 119.2988 | -4.8349 | 19.9798 | -0.9 | -0.90429 | -13.0444 | 119.2231 | -6.1582
20.0499 | -0.938 | -0.93762 | -12.9081 | 119.4899 | -4.7862 | 20.0798 | -0.9 | -0.90439 | -13.0371 | 119.2924 | -6.1512
20.1499 | -0.938 | -0.93762 | -12.9081 | 119.4899 | -4.7862 | 20.1798 | -0.9 | -0.90382 | -13.0894 | 119.3624 | -6.1972
20.2499 | -0.938 | -0.93765 | -12.9131 | 119.2865 | -4.7867 | 20.2798 | -0.9 | -0.90382 | -13.0894 | 119.3624 | -6.1972
20.3499 | -0.938 | -0.93765 | -12.9131 | 119.2865 | -4.7867 | 20.3798 | -0.9 | -0.90382 | -13.0894 | 119.3624 | -6.1972
20.4499 | -0.938 | -0.93805 | -13.0583 | 119.3606 | -4.8237 | 20.4798 | -0.9 | -0.90221 | -13.0496 | 119.5076 | -6.2383
20.5499 | -0.938 | -0.93805 | -13.0583 | 119.3606 | -4.8237 | 20.5798 | -0.9 | -0.90122 | -13.0173 | 119.6197 | -6.2596
20.6499 | -0.938 | -0.9383 | -12.8712 | 119.3116 | -4.7439 | 20.6798 | -0.9 | -0.90122 | -13.0173 | 119.6197 | -6.2596
20.7499 | -0.938 | -0.93798 | -12.9385 | 119.4384 | -4.7821 | 20.7798 | -0.9 | -0.90155 | -12.9979 | 119.5137 | -6.2379
20.8499 | -0.938 | -0.9376 | -12.9674 | 119.5114 | -4.8092 | 20.8798 | -0.9 | -0.90155 | -12.9979 | 119.5137 | -6.2379
20.9499 | -0.938 | -0.93773 | -12.9644 | 119.3391 | -4.8026 | 20.9798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.0499 | -0.938 | -0.93773 | -12.9644 | 119.3391 | -4.8026 | 21.0798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.1499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.1798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.2499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.2798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.3499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.3798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.4499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.4798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.5499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.5798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.6499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.6798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.7499 | -0.938 | -0.93749 | -12.964 | 119.4951 | -4.8122 | 21.7798 | -0.9 | -0.90184 | -12.9792 | 119.5189 | -6.2183
21.8499 | -0.938 | -0.93831 | -12.9432 | 119.1525 | -4.77 | 21.8798 | -0.9 | -0.9024 | -12.9918 | 119.4559 | -6.2036
21.9499 | -0.938 | -0.93827 | -13.1535 | 119.5026 | -4.8494 | 21.9798 | -0.9 | -0.9024 | -12.9918 | 119.4559 | -6.2036
22.0499 | -0.938 | -0.93827 | -13.1535 | 119.5026 | -4.8494 | 22.0798 | -0.9 | -0.9024 | -12.9918 | 119.4559 | -6.2036
22.1499 | -0.938 | -0.93922 | -13.0767 | 119.1851 | -4.7801 | 22.1798 | -0.9 | -0.90334 | -13.0482 | 119.2374 | -6.1955
22.2499 | -0.938 | -0.93884 | -12.9815 | 119.4279 | -4.7615 | 22.2798 | -0.9 | -0.90334 | -13.0482 | 119.2374 | -6.1955
22.3499 | -0.938 | -0.93834 | -12.9759 | 119.2517 | -4.7808 | 22.3798 | -0.9 | -0.90368 | -13.0663 | 119.3229 | -6.1916
22.4499 | -0.938 | -0.93825 | -13.1129 | 119.3678 | -4.835 | 22.4798 | -0.9 | -0.90177 | -13.0818 | 119.2479 | -6.2701
22.5499 | -0.938 | -0.93825 | -13.1129 | 119.3678 | -4.835 | 22.5798 | -0.9 | -0.90057 | -12.9562 | 119.282 | -6.254
22.6499 | -0.938 | -0.9378 | -12.9474 | 119.5318 | -4.793 | 22.6798 | -0.9 | -0.90057 | -12.9562 | 119.282 | -6.254
22.7499 | -0.938 | -0.93766 | -13.0907 | 119.5398 | -4.8522 | 22.7798 | -0.9 | -0.90057 | -12.9562 | 119.282 | -6.254
22.8499 | -0.938 | -0.93742 | -13.0813 | 119.5206 | -4.8588 | 22.8798 | -0.9 | -0.90373 | -13.0041 | 119.1268 | -6.16
22.9499 | -0.938 | -0.93742 | -13.0813 | 119.5206 | -4.8588 | 22.9798 | -0.9 | -0.90245 | -12.9701 | 119.0998 | -6.1913
23.0499 | -0.938 | -0.93821 | -12.9208 | 119.2921 | -4.7661 | 23.0798 | -0.9 | -0.9029 | -12.9878 | 119.1563 | -6.1831
23.1499 | -0.938 | -0.93821 | -12.8286 | 119.2607 | -4.7318 | 23.1798 | -0.9 | -0.90086 | -12.9798 | 119.2127 | -6.2548
23.2499 | -0.938 | -0.93789 | -13.0545 | 119.4805 | -4.8291 | 23.2798 | -0.9 | -0.90086 | -12.9798 | 119.2127 | -6.2548
23.3499 | -0.938 | -0.93707 | -12.9185 | 119.4494 | -4.8132 | 23.3798 | -0.9 | -0.90086 | -12.9798 | 119.2127 | -6.2548
23.4499 | -0.938 | -0.93764 | -12.9616 | 119.3914 | -4.8052 | 23.4798 | -0.9 | -0.90063 | -13.0637 | 119.4489 | -6.3037
23.5499 | -0.938 | -0.93764 | -12.9616 | 119.3914 | -4.8052 | 23.5798 | -0.9 | -0.90063 | -13.0637 | 119.4489 | -6.3037
23.6499 | -0.938 | -0.93829 | -13.0363 | 119.3928 | -4.8051 | 23.6798 | -0.9 | -0.90046 | -13.0386 | 119.3925 | -6.298
23.7499 | -0.938 | -0.9383 | -12.9292 | 119.1212 | -4.7651 | 23.7798 | -0.9 | -0.90046 | -13.0386 | 119.3925 | -6.298
23.8499 | -0.938 | -0.9383 | -12.9292 | 119.1212 | -4.7651 | 23.8798 | -0.9 | -0.90054 | -13.0547 | 119.4687 | -6.3027
23.9499 | -0.938 | -0.9378 | -12.9617 | 119.3558 | -4.7986 | 23.9798 | -0.9 | -0.90072 | -13.0573 | 119.4423 | -6.2971
24.0499 | -0.938 | -0.9378 | -12.9617 | 119.3558 | -4.7986 | 24.0798 | -0.9 | -0.90113 | -12.9826 | 119.2716 | -6.246
24.1499 | -0.938 | -0.9385 | -13.0672 | 119.3369 | -4.8073 | 24.1798 | -0.9 | -0.90113 | -12.9826 | 119.2716 | -6.246
24.2499 | -0.938 | -0.9385 | -13.0672 | 119.3369 | -4.8073 | 24.2798 | -0.9 | -0.90098 | -12.9811 | 119.3644 | -6.2508
24.3499 | -0.938 | -0.93913 | -13.0541 | 119.1483 | -4.7756 | 24.3798 | -0.9 | -0.90098 | -12.9811 | 119.3644 | -6.2508
24.4499 | -0.938 | -0.93913 | -13.0541 | 119.1483 | -4.7756 | 24.4798 | -0.9 | -0.9014 | -13.0355 | 119.4217 | -6.2616
24.5499 | -0.938 | -0.93826 | -13.0374 | 119.4331 | -4.8067 | 24.5798 | -0.9 | -0.9014 | -13.0355 | 119.4217 | -6.2616
24.6499 | -0.938 | -0.93881 | -12.9288 | 119.0882 | -4.7432 | 24.6798 | -0.9 | -0.90128 | -13.0618 | 119.4437 | -6.2787
24.7499 | -0.938 | -0.93774 | -12.9426 | 119.4112 | -4.7941 | 24.7798 | -0.9 | -0.90128 | -13.0618 | 119.4437 | -6.2787
24.8499 | -0.938 | -0.93774 | -12.9426 | 119.4112 | -4.7941 | 24.8798 | -0.9 | -0.90069 | -13.0272 | 119.485 | -6.284
24.9499 | -0.938 | -0.93803 | -12.969 | 119.356 | -4.7915 | 24.9798 | -0.9 | -0.90036 | -13.0075 | 119.3975 | -6.2867
25.0499 | -0.938 | -0.93803 | -12.969 | 119.356 | -4.7915 | 25.0798 | -0.9 | -0.90037 | -12.9977 | 119.3654 | -6.2816
25.1499 | -0.938 | -0.93901 | -13.0416 | 119.1947 | -4.7762 | 25.1798 | -0.9 | -0.90101 | -13.0308 | 119.4307 | -6.2738
25.2499 | -0.938 | -0.9377 | -13.0429 | 119.4314 | -4.8328 | 25.2798 | -0.9 | -0.90101 | -13.0308 | 119.4307 | -6.2738
25.3499 | -0.938 | -0.9377 | -13.0429 | 119.4314 | -4.8328 | 25.3798 | -0.9 | -0.90095 | -13.0381 | 119.385 | -6.2796
25.4499 | -0.938 | -0.9377 | -13.0429 | 119.4314 | -4.8328 | 25.4798 | -0.9 | -0.90095 | -13.0381 | 119.385 | -6.2796
25.5499 | -0.938 | -0.93851 | -12.9991 | 119.401 | -4.7821 | 25.5798 | -0.9 | -0.90267 | -13.0417 | 119.1514 | -6.2175
25.6499 | -0.938 | -0.93743 | -12.8971 | 119.3864 | -4.79 | 25.6798 | -0.9 | -0.90267 | -13.0417 | 119.1514 | -6.2175
25.7499 | -0.938 | -0.93743 | -12.8971 | 119.3864 | -4.79 | 25.7798 | -0.9 | -0.90176 | -12.9545 | 119.2412 | -6.2093
25.8499 | -0.938 | -0.93784 | -13.0753 | 119.3807 | -4.8388 | 25.8798 | -0.9 | -0.89846 | -12.933 | 119.2471 | -6.3199
25.9499 | -0.938 | -0.93877 | -13.076 | 119.391 | -4.7991 | 25.9798 | -0.9 | -0.89897 | -13.0767 | 119.3886 | -6.3713
26.0499 | -0.938 | -0.93877 | -13.076 | 119.391 | -4.7991 | 26.0798 | -0.9 | -0.89897 | -13.0767 | 119.3886 | -6.3713
26.1499 | -0.938 | -0.93895 | -12.9883 | 119.1084 | -4.7594 | 26.1798 | -0.9 | -0.89903 | -13.0561 | 119.4332 | -6.3593
26.2499 | -0.938 | -0.93843 | -12.9846 | 119.3935 | -4.78 | 26.2798 | -0.9 | -0.89903 | -13.0561 | 119.4332 | -6.3593
26.3499 | -0.938 | -0.93843 | -12.9846 | 119.3935 | -4.78 | 26.3798 | -0.9 | -0.8996 | -12.9768 | 119.4429 | -6.2995
26.4499 | -0.938 | -0.93843 | -12.9846 | 119.3935 | -4.78 | 26.4798 | -0.9 | -0.90047 | -12.9369 | 119.3911 | -6.2485
26.5499 | -0.938 | -0.9376 | -13.0102 | 119.4536 | -4.825 | 26.5798 | -0.9 | -0.89981 | -12.8946 | 119.4453 | -6.2521
26.6499 | -0.938 | -0.93813 | -12.9657 | 119.379 | -4.786 | 26.6798 | -0.9 | -0.89981 | -12.8946 | 119.4453 | -6.2521
26.7499 | -0.938 | -0.93804 | -12.9855 | 119.3316 | -4.7969 | 26.7798 | -0.9 | -0.89975 | -12.9689 | 119.4775 | -6.2902
26.8499 | -0.938 | -0.93804 | -12.9855 | 119.3316 | -4.7969 | 26.8798 | -0.9 | -0.90066 | -13.0668 | 119.4731 | -6.3041
[6 empty] | 26.9798 | -0.9 | -0.90092 | -13.0949 | 119.4835 | -6.3079
[6 empty] | 27.0798 | -0.9 | -0.90039 | -13.0543 | 119.4335 | -6.3079
[6 empty] | 27.1798 | -0.9 | -0.90067 | -13.0263 | 119.432 | -6.2841
[6 empty] | 27.2798 | -0.9 | -0.90067 | -13.0263 | 119.432 | -6.2841
[6 empty] | 27.3798 | -0.9 | -0.90161 | -12.9229 | 119.2553 | -6.1999
[6 empty] | 27.4798 | -0.9 | -0.90032 | -13.0287 | 119.4594 | -6.2981
[6 empty] | 27.5798 | -0.9 | -0.89998 | -13.0393 | 119.5001 | -6.3159
[6 empty] | 27.6798 | -0.9 | -0.89998 | -13.0393 | 119.5001 | -6.3159
[6 empty] | 27.7798 | -0.9 | -0.89998 | -13.0393 | 119.5001 | -6.3159
[6 empty] | 27.8798 | -0.9 | -0.90039 | -12.9898 | 119.3272 | -6.2769
[6 empty] | 27.9798 | -0.9 | -0.89982 | -12.9863 | 119.3097 | -6.296
[6 empty] | 28.0798 | -0.9 | -0.89982 | -12.9863 | 119.3097 | -6.296
[6 empty] | 28.1798 | -0.9 | -0.9003 | -13.0192 | 119.4097 | -6.2945
[6 empty] | 28.2798 | -0.9 | -0.9003 | -13.0192 | 119.4097 | -6.2945
[6 empty] | 28.3798 | -0.9 | -0.9003 | -13.0192 | 119.4097 | -6.2945
[6 empty] | 28.4798 | -0.9 | -0.90003 | -13.019 | 119.3459 | -6.3042
[6 empty] | 28.5798 | -0.9 | -0.9011 | -13.0147 | 119.4644 | -6.2628
[6 empty] | 28.6798 | -0.9 | -0.9011 | -13.0147 | 119.4644 | -6.2628
[6 empty] | 28.7798 | -0.9 | -0.90021 | -12.9927 | 119.3824 | -6.2851
[6 empty] | 28.8798 | -0.9 | -0.89863 | -12.9859 | 119.4418 | -6.3397
[6 empty] | 28.9798 | -0.9 | -0.8986 | -12.9232 | 119.382 | -6.3101
[6 empty] | 29.0798 | -0.9 | -0.8986 | -12.9232 | 119.382 | -6.3101
[6 empty] | 29.1798 | -0.9 | -0.8986 | -12.9232 | 119.382 | -6.3101
[6 empty] | 29.2798 | -0.9 | -0.8992 | -12.9933 | 119.4734 | -6.3225
[6 empty] | 29.3798 | -0.9 | -0.8992 | -12.9933 | 119.4734 | -6.3225
[6 empty] | 29.4798 | -0.9 | -0.89992 | -13.0487 | 119.3789 | -6.3226
[6 empty] | 29.5798 | -0.9 | -0.89992 | -13.0487 | 119.3789 | -6.3226
[6 empty] | 29.6798 | -0.9 | -0.90073 | -13.0218 | 119.5095 | -6.2797
[6 empty] | 29.7798 | -0.9 | -0.90073 | -13.0218 | 119.5095 | -6.2797
[6 empty] | 29.8798 | -0.9 | -0.89855 | -13.0224 | 119.3776 | -6.3605
[6 empty] | 29.9798 | -0.9 | -0.89868 | -12.9877 | 119.5497 | -6.3385
[6 empty] | 30.0798 | -0.9 | -0.89868 | -12.9877 | 119.5497 | -6.3385
[6 empty] | 30.1798 | -0.9 | -0.89868 | -12.9877 | 119.5497 | -6.3385
[6 empty] | 30.2798 | -0.9 | -0.8986 | -13.037 | 119.48 | -6.3658
[6 empty] | 30.3798 | -0.9 | -0.8986 | -13.037 | 119.48 | -6.3658
[6 empty] | 30.4798 | -0.9 | -0.8986 | -13.037 | 119.48 | -6.3658
[6 empty] | 30.5798 | -0.9 | -0.89852 | -12.9488 | 119.6141 | -6.3255
[6 empty] | 30.6798 | -0.9 | -0.89852 | -12.9488 | 119.6141 | -6.3255
[6 empty] | 30.7798 | -0.9 | -0.89852 | -12.9488 | 119.6141 | -6.3255
[6 empty] | 30.8798 | -0.9 | -0.9 | -12.992 | 119.4223 | -6.2923
[6 empty] | 30.9798 | -0.9 | -0.89938 | -12.9112 | 119.3231 | -6.2759
[6 empty] | 31.0798 | -0.9 | -0.89989 | -13.0321 | 119.4381 | -6.3159
[6 empty] | 31.1798 | -0.9 | -0.89989 | -13.0321 | 119.4381 | -6.3159
[6 empty] | 31.2798 | -0.9 | -0.89989 | -13.0321 | 119.4381 | -6.3159
[6 empty] | 31.3798 | -0.9 | -0.89983 | -13.0197 | 119.3971 | -6.312
[6 empty] | 31.4798 | -0.9 | -0.90021 | -13.1069 | 119.4978 | -6.34
[6 empty] | 31.5798 | -0.9 | -0.90003 | -13.0631 | 119.4754 | -6.3256
[6 empty] | 31.6798 | -0.9 | -0.90003 | -13.0631 | 119.4754 | -6.3256
[6 empty] | 31.7798 | -0.9 | -0.90003 | -13.0631 | 119.4754 | -6.3256
[6 empty] | 31.8798 | -0.9 | -0.89886 | -12.948 | 119.5652 | -6.3128
[6 empty] | 31.9798 | -0.9 | -0.89917 | -13.0355 | 119.505 | -6.3439
[6 empty] | 32.0798 | -0.9 | -0.89917 | -13.0355 | 119.505 | -6.3439
[6 empty] | 32.1798 | -0.9 | -0.89951 | -13.0643 | 119.4856 | -6.3454
[6 empty] | 32.2798 | -0.9 | -0.89951 | -13.0643 | 119.4856 | -6.3454
[6 empty] | 32.3798 | -0.9 | -0.89865 | -12.9861 | 119.6079 | -6.339
[6 empty] | 32.4798 | -0.9 | -0.89865 | -12.9861 | 119.6079 | -6.339
[6 empty] | 32.5798 | -0.9 | -0.89971 | -12.9859 | 119.5296 | -6.2999
[6 empty] | 32.6798 | -0.9 | -0.89971 | -12.9859 | 119.5296 | -6.2999
[6 empty] | 32.7798 | -0.9 | -0.89917 | -12.9723 | 119.5284 | -6.3131
[6 empty] | 32.8798 | -0.9 | -0.89823 | -12.9922 | 119.5534 | -6.3575
[6 empty] | 32.9798 | -0.9 | -0.89942 | -12.9936 | 119.5652 | -6.3144
[6 empty] | 33.0798 | -0.9 | -0.89942 | -12.9936 | 119.5652 | -6.3144
[6 empty] | 33.1798 | -0.9 | -0.89942 | -12.9936 | 119.5652 | -6.3144
[6 empty] | 33.2798 | -0.9 | -0.89929 | -12.8766 | 119.5559 | -6.2623
[6 empty] | 33.3798 | -0.9 | -0.89963 | -12.8856 | 119.3376 | -6.2542
[6 empty] | 33.4798 | -0.9 | -0.89963 | -12.8856 | 119.3376 | -6.2542
[6 empty] | 33.5798 | -0.9 | -0.89949 | -12.8366 | 119.2908 | -6.2355
[6 empty] | 33.6798 | -0.9 | -0.89949 | -12.8366 | 119.2908 | -6.2355
[6 empty] | 33.7798 | -0.9 | -0.89969 | -13.0548 | 119.3887 | -6.3341
[6 empty] | 33.8798 | -0.9 | -0.90146 | -12.9887 | 119.3276 | -6.2368
[6 empty] | 33.9798 | -0.9 | -0.90032 | -13.0431 | 119.5032 | -6.3053
[6 empty] | 34.0798 | -0.9 | -0.90032 | -13.0431 | 119.5032 | -6.3053
[6 empty] | 34.1798 | -0.9 | -0.90032 | -13.0431 | 119.5032 | -6.3053
[6 empty] | 34.2798 | -0.9 | -0.89867 | -12.9493 | 119.5454 | -6.3202
[6 empty] | 34.3798 | -0.9 | -0.90043 | -13.1031 | 119.5456 | -6.33
[6 empty] | 34.4798 | -0.9 | -0.90043 | -13.1031 | 119.5456 | -6.33
[6 empty] | 34.5798 | -0.9 | -0.90052 | -12.9607 | 119.5217 | -6.2582
[6 empty] | 34.6798 | -0.9 | -0.90052 | -12.9607 | 119.5217 | -6.2582
[6 empty] | 34.7798 | -0.9 | -0.90092 | -13.0438 | 119.4459 | -6.2833
[6 empty] | 34.8798 | -0.9 | -0.8993 | -13.0105 | 119.5745 | -6.327
[6 empty] | 34.9798 | -0.9 | -0.89765 | -12.9576 | 119.4932 | -6.3618
[6 empty] | 35.0798 | -0.9 | -0.89765 | -12.9576 | 119.4932 | -6.3618
[6 empty] | 35.1798 | -0.9 | -0.90101 | -13.0505 | 119.4036 | -6.2834
[6 empty] | 35.2798 | -0.9 | -0.90101 | -13.0505 | 119.4036 | -6.2834
[6 empty] | 35.3798 | -0.9 | -0.9018 | -13.0414 | 119.3229 | -6.2496
[6 empty] | 35.4798 | -0.9 | -0.90082 | -13.0922 | 119.4154 | -6.3104
[6 empty] | 35.5798 | -0.9 | -0.89802 | -12.931 | 119.2655 | -6.335
[6 empty] | 35.6798 | -0.9 | -0.89802 | -12.931 | 119.2655 | -6.335
[6 empty] | 35.7798 | -0.9 | -0.89827 | -12.9558 | 119.3601 | -6.3379
[6 empty] | 35.8798 | -0.9 | -0.89827 | -12.9558 | 119.3601 | -6.3379
[6 empty] | 35.9798 | -0.9 | -0.89827 | -12.9558 | 119.3601 | -6.3379
[6 empty] | 36.0798 | -0.9 | -0.90072 | -13.0732 | 119.4223 | -6.3049
[6 empty] | 36.1798 | -0.9 | -0.90072 | -13.0732 | 119.4223 | -6.3049
[6 empty] | 36.2798 | -0.9 | -0.902 | -13.0766 | 119.5612 | -6.2589
[6 empty] | 36.3798 | -0.9 | -0.89965 | -12.9396 | 119.4246 | -6.2798
[6 empty] | 36.4798 | -0.9 | -0.89965 | -12.9396 | 119.4246 | -6.2798
[6 empty] | 36.5798 | -0.9 | -0.89975 | -12.9657 | 119.442 | -6.2888
[6 empty] | 36.6798 | -0.9 | -0.89975 | -12.9657 | 119.442 | -6.2888
[6 empty] | 36.7798 | -0.9 | -0.89949 | -12.9724 | 119.5692 | -6.3016
[6 empty] | 36.8798 | -0.9 | -0.9017 | -13.0664 | 119.397 | -6.2652
[6 empty] | 36.9798 | -0.9 | -0.90189 | -12.9782 | 119.3885 | -6.216

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)