## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | -18
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 0

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | -
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | -
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -
Consigna Descendente
t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de tensión POI (kV) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV)
0.006 | -8.54 | 118.8 | 118.763 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.015 | -8.54 | 118.8 | 118.763 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.023 | -8.541 | 118.8 | 118.765 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.031 | -8.541 | 118.8 | 118.767 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.04 | -8.508 | 118.8 | 118.75 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.048 | -8.508 | 118.8 | 118.733 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.056 | -8.487 | 118.8 | 118.736 | -1.364 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.065 | -8.487 | 118.8 | 118.739 | -1.364 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.073 | -8.475 | 118.8 | 118.74 | -1.365 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.081 | -8.475 | 118.8 | 118.74 | -1.366 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.09 | -8.405 | 118.8 | 118.734 | -1.366 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.098 | -8.405 | 118.8 | 118.728 | -1.367 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.106 | -8.353 | 118.8 | 118.718 | -1.365 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.115 | -8.353 | 118.8 | 118.707 | -1.364 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.123 | -8.398 | 118.8 | 118.71 | -1.364 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.131 | -8.398 | 118.8 | 118.713 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.14 | -8.433 | 118.8 | 118.718 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.148 | -8.433 | 118.8 | 118.724 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.156 | -8.417 | 118.8 | 118.72 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.165 | -8.417 | 118.8 | 118.716 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.173 | -8.525 | 118.8 | 118.732 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.181 | -8.525 | 118.8 | 118.748 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.19 | -8.549 | 118.8 | 118.73 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.198 | -8.549 | 118.8 | 118.713 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.206 | -8.516 | 118.8 | 118.716 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.215 | -8.516 | 118.8 | 118.719 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.223 | -8.421 | 118.8 | 118.718 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.231 | -8.421 | 118.8 | 118.716 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.24 | -8.397 | 118.8 | 118.704 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.248 | -8.397 | 118.8 | 118.691 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.256 | -8.398 | 118.8 | 118.692 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.265 | -8.398 | 118.8 | 118.693 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.273 | -8.355 | 118.8 | 118.698 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.281 | -8.355 | 118.8 | 118.703 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.29 | -8.306 | 118.8 | 118.716 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.298 | -8.306 | 118.8 | 118.729 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.306 | -8.402 | 118.8 | 118.719 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.315 | -8.402 | 118.8 | 118.709 | -1.353 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.323 | -8.513 | 118.8 | 118.705 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.331 | -8.513 | 118.8 | 118.702 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.34 | -8.496 | 118.8 | 118.703 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.348 | -8.496 | 118.8 | 118.704 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.356 | -8.478 | 118.8 | 118.703 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.365 | -8.478 | 118.8 | 118.702 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.373 | -8.489 | 118.8 | 118.709 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.381 | -8.489 | 118.8 | 118.716 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.39 | -8.452 | 118.8 | 118.726 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.398 | -8.452 | 118.8 | 118.736 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.406 | -8.409 | 118.8 | 118.739 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.415 | -8.409 | 118.8 | 118.742 | -1.357 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.423 | -8.393 | 118.8 | 118.74 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.431 | -8.393 | 118.8 | 118.739 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.44 | -8.363 | 118.8 | 118.743 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.448 | -8.363 | 118.8 | 118.746 | -1.353 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.456 | -8.307 | 118.8 | 118.754 | -1.351 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.465 | -8.307 | 118.8 | 118.762 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.473 | -8.247 | 118.8 | 118.761 | -1.346 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.481 | -8.247 | 118.8 | 118.76 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.49 | -8.458 | 118.8 | 118.75 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.498 | -8.458 | 118.8 | 118.74 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.506 | -8.539 | 118.8 | 118.755 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.515 | -8.539 | 118.8 | 118.77 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.523 | -8.523 | 118.8 | 118.765 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.531 | -8.523 | 118.8 | 118.76 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.54 | -8.491 | 118.8 | 118.761 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.548 | -8.491 | 118.8 | 118.762 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.556 | -8.467 | 118.8 | 118.762 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.77
0.565 | -8.467 | 118.8 | 118.761 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.772
0.573 | -8.42 | 118.8 | 118.765 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.773
0.581 | -8.42 | 118.8 | 118.769 | -1.347 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.774
0.59 | -8.361 | 118.8 | 118.779 | -1.347 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.775
0.598 | -8.361 | 118.8 | 118.79 | -1.347 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.776
0.606 | -8.317 | 118.8 | 118.791 | -1.346 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.777
0.615 | -8.317 | 118.8 | 118.792 | -1.345 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.778
0.623 | -8.334 | 118.8 | 118.79 | -1.345 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.779
0.631 | -8.334 | 118.8 | 118.788 | -1.344 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.78
0.64 | -8.486 | 118.8 | 118.796 | -1.345 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.781
0.648 | -8.486 | 118.8 | 118.804 | -1.346 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.782
0.656 | -8.483 | 118.8 | 118.801 | -1.348 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.665 | -8.483 | 118.8 | 118.798 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.673 | -8.548 | 118.8 | 118.79 | -1.35 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.681 | -8.548 | 118.8 | 118.782 | -1.351 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.689 | -8.556 | 118.8 | 118.784 | -1.353 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.698 | -8.556 | 118.8 | 118.786 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.706 | -8.496 | 118.8 | 118.787 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.714 | -8.496 | 118.8 | 118.789 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.723 | -8.451 | 118.8 | 118.779 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.731 | -8.451 | 118.8 | 118.769 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.739 | -8.443 | 118.8 | 118.757 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.748 | -8.443 | 118.8 | 118.745 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 6.157 | 34.783
0.756 | -8.454 | 118.8 | 118.745 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 6.16 | 34.783
0.764 | -8.454 | 118.8 | 118.745 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 6.165 | 34.783
0.773 | -8.384 | 118.8 | 118.746 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 6.171 | 34.783
0.781 | -8.384 | 118.8 | 118.748 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.557 | 6.176 | 34.783
0.789 | -8.384 | 118.8 | 118.743 | -1.357 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.558 | 6.182 | 34.783
0.798 | -8.384 | 118.8 | 118.738 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.559 | 6.187 | 34.783
0.806 | -8.515 | 118.8 | 118.726 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | 6.193 | 34.783
0.814 | -8.515 | 118.8 | 118.715 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.562 | 6.199 | 34.783
0.823 | -8.547 | 118.8 | 118.723 | -1.357 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.563 | 6.204 | 34.783
0.831 | -8.547 | 118.8 | 118.731 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.564 | 6.21 | 34.783
0.839 | -8.529 | 118.8 | 118.732 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.565 | 6.215 | 34.783
0.848 | -8.529 | 118.8 | 118.734 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.566 | 6.221 | 34.783
0.856 | -8.543 | 118.8 | 118.734 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.864 | -8.543 | 118.8 | 118.734 | -1.365 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.873 | -8.532 | 118.8 | 118.735 | -1.367 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.881 | -8.532 | 118.8 | 118.737 | -1.37 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.889 | -8.495 | 118.8 | 118.748 | -1.373 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.898 | -8.495 | 118.8 | 118.758 | -1.376 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.906 | -8.438 | 118.8 | 118.759 | -1.378 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.914 | -8.438 | 118.8 | 118.76 | -1.38 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.923 | -8.426 | 118.8 | 118.761 | -1.38 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.931 | -8.426 | 118.8 | 118.762 | -1.381 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.939 | -8.383 | 118.8 | 118.764 | -1.382 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.948 | -8.383 | 118.8 | 118.765 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.956 | -8.428 | 118.8 | 118.762 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.964 | -8.428 | 118.8 | 118.758 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.973 | -8.492 | 118.8 | 118.749 | -1.387 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.981 | -8.492 | 118.8 | 118.739 | -1.388 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.989 | -8.57 | 118.8 | 118.734 | -1.39 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
0.998 | -8.57 | 118.8 | 118.729 | -1.391 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.006 | -8.577 | 118.8 | 118.744 | -1.393 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.014 | -8.577 | 118.8 | 118.76 | -1.395 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.023 | -8.549 | 118.8 | 118.746 | -1.396 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.031 | -8.549 | 118.8 | 118.732 | -1.398 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.039 | -8.506 | 118.8 | 118.736 | -1.4 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.048 | -8.506 | 118.8 | 118.74 | -1.401 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.056 | -8.481 | 118.8 | 118.736 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.064 | -8.481 | 118.8 | 118.731 | -1.403 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.073 | -8.423 | 118.8 | 118.724 | -1.403 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.081 | -8.423 | 118.8 | 118.718 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.089 | -8.39 | 118.8 | 118.726 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.098 | -8.39 | 118.8 | 118.735 | -1.403 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.106 | -8.381 | 118.8 | 118.731 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.114 | -8.381 | 118.8 | 118.727 | -1.401 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.123 | -8.485 | 118.8 | 118.73 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.131 | -8.485 | 118.8 | 118.732 | -1.402 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.139 | -8.562 | 118.8 | 118.72 | -1.403 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.148 | -8.562 | 118.8 | 118.707 | -1.404 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.156 | -8.551 | 118.8 | 118.718 | -1.406 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.164 | -8.551 | 118.8 | 118.729 | -1.407 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.173 | -8.513 | 118.8 | 118.72 | -1.409 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.181 | -8.513 | 118.8 | 118.711 | -1.41 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.189 | -8.498 | 118.8 | 118.713 | -1.412 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.198 | -8.498 | 118.8 | 118.715 | -1.414 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.206 | -8.455 | 118.8 | 118.723 | -1.417 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.214 | -8.455 | 118.8 | 118.731 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.223 | -8.407 | 118.8 | 118.725 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.231 | -8.407 | 118.8 | 118.719 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.239 | -8.373 | 118.8 | 118.721 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.248 | -8.373 | 118.8 | 118.723 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.256 | -8.36 | 118.8 | 118.721 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.264 | -8.36 | 118.8 | 118.718 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.273 | -8.344 | 118.8 | 118.736 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.281 | -8.344 | 118.8 | 118.753 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.289 | -8.387 | 118.8 | 118.754 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.298 | -8.387 | 118.8 | 118.754 | -1.417 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.306 | -8.495 | 118.8 | 118.749 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.314 | -8.495 | 118.8 | 118.744 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.323 | -8.501 | 118.8 | 118.749 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.331 | -8.501 | 118.8 | 118.754 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.339 | -8.479 | 118.8 | 118.755 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.348 | -8.479 | 118.8 | 118.756 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.356 | -8.484 | 118.8 | 118.758 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.364 | -8.484 | 118.8 | 118.76 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.373 | -8.455 | 118.8 | 118.762 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.381 | -8.455 | 118.8 | 118.764 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.389 | -8.409 | 118.8 | 118.75 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.398 | -8.409 | 118.8 | 118.736 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.406 | -8.35 | 118.8 | 118.742 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.414 | -8.35 | 118.8 | 118.747 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.423 | -8.328 | 118.8 | 118.747 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.431 | -8.328 | 118.8 | 118.747 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.439 | -8.37 | 118.8 | 118.744 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.448 | -8.37 | 118.8 | 118.741 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.456 | -8.478 | 118.8 | 118.736 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.464 | -8.478 | 118.8 | 118.731 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.473 | -8.479 | 118.8 | 118.732 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.481 | -8.479 | 118.8 | 118.734 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.489 | -8.522 | 118.8 | 118.725 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.498 | -8.522 | 118.8 | 118.716 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.506 | -8.486 | 118.8 | 118.71 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.514 | -8.486 | 118.8 | 118.704 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.523 | -8.452 | 118.8 | 118.717 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.531 | -8.452 | 118.8 | 118.729 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.539 | -8.395 | 118.8 | 118.722 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.548 | -8.395 | 118.8 | 118.715 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.556 | -8.379 | 118.8 | 118.719 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.783
1.564 | -8.379 | 118.8 | 118.723 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.782
1.573 | -8.337 | 118.8 | 118.734 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.782
1.581 | -8.337 | 118.8 | 118.745 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.782
1.589 | -8.302 | 118.8 | 118.747 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.781
1.598 | -8.302 | 118.8 | 118.749 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.781
1.606 | -8.361 | 118.8 | 118.75 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.78
1.614 | -8.361 | 118.8 | 118.75 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.78
1.623 | -8.511 | 118.8 | 118.746 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.779
1.631 | -8.511 | 118.8 | 118.742 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.779
1.639 | -8.491 | 118.8 | 118.752 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.779
1.648 | -8.491 | 118.8 | 118.761 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.656 | -8.491 | 118.8 | 118.764 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.664 | -8.491 | 118.8 | 118.768 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.673 | -8.452 | 118.8 | 118.761 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.681 | -8.452 | 118.8 | 118.754 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.689 | -8.445 | 118.8 | 118.764 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.698 | -8.445 | 118.8 | 118.774 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.706 | -8.406 | 118.8 | 118.768 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.714 | -8.406 | 118.8 | 118.762 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.723 | -8.396 | 118.8 | 118.777 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.731 | -8.396 | 118.8 | 118.792 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.739 | -8.362 | 118.8 | 118.768 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.748 | -8.362 | 118.8 | 118.743 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.224 | 34.778
1.756 | -8.333 | 118.8 | 118.749 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.567 | 6.223 | 34.778
1.764 | -8.333 | 118.8 | 118.754 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.568 | 6.22 | 34.778
1.773 | -8.38 | 118.8 | 118.757 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.568 | 6.217 | 34.778
1.781 | -8.38 | 118.8 | 118.759 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.569 | 6.213 | 34.778
1.789 | -8.464 | 118.8 | 118.758 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.569 | 6.21 | 34.778
1.798 | -8.464 | 118.8 | 118.756 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.57 | 6.207 | 34.778
1.806 | -8.52 | 118.8 | 118.759 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.57 | 6.204 | 34.778
1.814 | -8.52 | 118.8 | 118.762 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.571 | 6.201 | 34.778
1.823 | -8.509 | 118.8 | 118.766 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.571 | 6.198 | 34.778
1.831 | -8.509 | 118.8 | 118.77 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 6.195 | 34.778
1.839 | -8.477 | 118.8 | 118.763 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 6.192 | 34.778
1.848 | -8.477 | 118.8 | 118.757 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.189 | 34.778
1.856 | -8.464 | 118.8 | 118.749 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.864 | -8.464 | 118.8 | 118.741 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.873 | -8.431 | 118.8 | 118.74 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.881 | -8.431 | 118.8 | 118.74 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.889 | -8.38 | 118.8 | 118.724 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.898 | -8.38 | 118.8 | 118.708 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.906 | -8.319 | 118.8 | 118.707 | -1.423 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.914 | -8.319 | 118.8 | 118.705 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.923 | -8.306 | 118.8 | 118.699 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.931 | -8.306 | 118.8 | 118.692 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.939 | -8.365 | 118.8 | 118.694 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.948 | -8.365 | 118.8 | 118.697 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.956 | -8.461 | 118.8 | 118.686 | -1.417 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.964 | -8.461 | 118.8 | 118.676 | -1.417 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.973 | -8.476 | 118.8 | 118.671 | -1.418 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.981 | -8.476 | 118.8 | 118.667 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.989 | -8.509 | 118.8 | 118.656 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
1.998 | -8.509 | 118.8 | 118.644 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.006 | -8.473 | 118.8 | 118.64 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.014 | -8.473 | 118.8 | 118.635 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.023 | -8.416 | 118.8 | 118.636 | -1.425 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.031 | -8.416 | 118.8 | 118.636 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.039 | -8.391 | 118.8 | 118.634 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.048 | -8.391 | 118.8 | 118.632 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.056 | -8.386 | 118.8 | 118.646 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.064 | -8.386 | 118.8 | 118.66 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.073 | -8.347 | 118.8 | 118.666 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.081 | -8.347 | 118.8 | 118.672 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.089 | -8.325 | 118.8 | 118.686 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.098 | -8.325 | 118.8 | 118.701 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.106 | -8.409 | 118.8 | 118.689 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.114 | -8.409 | 118.8 | 118.678 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.123 | -8.419 | 118.8 | 118.683 | -1.427 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.131 | -8.419 | 118.8 | 118.688 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.139 | -8.471 | 118.8 | 118.684 | -1.429 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.148 | -8.471 | 118.8 | 118.679 | -1.43 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.156 | -8.489 | 118.8 | 118.676 | -1.431 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.164 | -8.489 | 118.8 | 118.673 | -1.433 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.173 | -8.503 | 118.8 | 118.67 | -1.434 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.181 | -8.503 | 118.8 | 118.668 | -1.436 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.189 | -8.473 | 118.8 | 118.663 | -1.437 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.198 | -8.473 | 118.8 | 118.658 | -1.438 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.206 | -8.442 | 118.8 | 118.662 | -1.437 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.214 | -8.442 | 118.8 | 118.665 | -1.436 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.223 | -8.445 | 118.8 | 118.679 | -1.435 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.231 | -8.445 | 118.8 | 118.693 | -1.434 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.239 | -8.428 | 118.8 | 118.696 | -1.432 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.248 | -8.428 | 118.8 | 118.699 | -1.43 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.256 | -8.354 | 118.8 | 118.696 | -1.428 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.264 | -8.354 | 118.8 | 118.692 | -1.426 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.273 | -8.391 | 118.8 | 118.708 | -1.424 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.281 | -8.391 | 118.8 | 118.723 | -1.422 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.289 | -8.428 | 118.8 | 118.716 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.298 | -8.428 | 118.8 | 118.709 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.306 | -8.538 | 118.8 | 118.707 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.314 | -8.538 | 118.8 | 118.705 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.323 | -8.551 | 118.8 | 118.717 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.331 | -8.551 | 118.8 | 118.729 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.339 | -8.551 | 118.8 | 118.718 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.348 | -8.551 | 118.8 | 118.708 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.356 | -8.551 | 118.8 | 118.715 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.364 | -8.551 | 118.8 | 118.722 | -1.421 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.373 | -8.506 | 118.8 | 118.726 | -1.42 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.381 | -8.506 | 118.8 | 118.73 | -1.419 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.389 | -8.422 | 118.8 | 118.73 | -1.417 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.398 | -8.422 | 118.8 | 118.729 | -1.416 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.406 | -8.423 | 118.8 | 118.724 | -1.413 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.414 | -8.423 | 118.8 | 118.719 | -1.411 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.423 | -8.399 | 118.8 | 118.707 | -1.408 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.431 | -8.399 | 118.8 | 118.695 | -1.405 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.439 | -8.44 | 118.8 | 118.701 | -1.403 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.448 | -8.44 | 118.8 | 118.706 | -1.4 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.456 | -8.437 | 118.8 | 118.702 | -1.398 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.778
2.464 | -8.437 | 118.8 | 118.699 | -1.396 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.776
2.473 | -8.463 | 118.8 | 118.695 | -1.394 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.775
2.481 | -8.463 | 118.8 | 118.691 | -1.391 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.774
2.489 | -8.521 | 118.8 | 118.682 | -1.39 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.773
2.497 | -8.521 | 118.8 | 118.673 | -1.388 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.772
2.506 | -8.498 | 118.8 | 118.673 | -1.387 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.771
2.514 | -8.498 | 118.8 | 118.673 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.77
2.522 | -8.495 | 118.8 | 118.667 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.769
2.531 | -8.495 | 118.8 | 118.66 | -1.382 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.768
2.539 | -8.508 | 118.8 | 118.668 | -1.38 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.767
2.547 | -8.508 | 118.8 | 118.676 | -1.378 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.766
2.556 | -8.465 | 118.8 | 118.683 | -1.376 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.564 | -8.465 | 118.8 | 118.69 | -1.373 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.572 | -8.429 | 118.8 | 118.687 | -1.371 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.581 | -8.429 | 118.8 | 118.684 | -1.369 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.589 | -8.419 | 118.8 | 118.68 | -1.367 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.597 | -8.419 | 118.8 | 118.677 | -1.365 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.606 | -8.387 | 118.8 | 118.685 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.614 | -8.387 | 118.8 | 118.693 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.622 | -8.398 | 118.8 | 118.681 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.631 | -8.398 | 118.8 | 118.668 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.639 | -8.397 | 118.8 | 118.687 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.647 | -8.397 | 118.8 | 118.706 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.656 | -8.417 | 118.8 | 118.719 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.664 | -8.417 | 118.8 | 118.731 | -1.363 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.672 | -8.532 | 118.8 | 118.732 | -1.365 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.681 | -8.532 | 118.8 | 118.733 | -1.366 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.689 | -8.509 | 118.8 | 118.727 | -1.368 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.697 | -8.509 | 118.8 | 118.72 | -1.37 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.706 | -8.488 | 118.8 | 118.72 | -1.371 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.714 | -8.488 | 118.8 | 118.72 | -1.373 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.722 | -8.506 | 118.8 | 118.724 | -1.373 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.731 | -8.506 | 118.8 | 118.727 | -1.374 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.739 | -8.455 | 118.8 | 118.714 | -1.374 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.747 | -8.455 | 118.8 | 118.7 | -1.375 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 6.187 | 34.765
2.756 | -8.382 | 118.8 | 118.707 | -1.375 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 6.186 | 34.765
2.764 | -8.382 | 118.8 | 118.715 | -1.376 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.577 | 6.183 | 34.765
2.772 | -8.374 | 118.8 | 118.713 | -1.375 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.579 | 6.18 | 34.765
2.781 | -8.374 | 118.8 | 118.711 | -1.375 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.582 | 6.177 | 34.765
2.789 | -8.462 | 118.8 | 118.71 | -1.376 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.174 | 34.765
2.797 | -8.462 | 118.8 | 118.708 | -1.377 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.587 | 6.171 | 34.765
2.806 | -8.456 | 118.8 | 118.701 | -1.378 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.168 | 34.765
2.814 | -8.456 | 118.8 | 118.693 | -1.379 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.592 | 6.165 | 34.765
2.822 | -8.431 | 118.8 | 118.695 | -1.38 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.162 | 34.765
2.831 | -8.431 | 118.8 | 118.698 | -1.381 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.597 | 6.16 | 34.765
2.839 | -8.431 | 118.8 | 118.692 | -1.382 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.599 | 6.157 | 34.765
2.847 | -8.431 | 118.8 | 118.687 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.602 | 6.154 | 34.765
2.856 | -8.41 | 118.8 | 118.68 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.864 | -8.41 | 118.8 | 118.673 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.872 | -8.448 | 118.8 | 118.671 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.881 | -8.448 | 118.8 | 118.668 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.889 | -8.407 | 118.8 | 118.663 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.897 | -8.407 | 118.8 | 118.659 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.906 | -8.463 | 118.8 | 118.657 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.914 | -8.463 | 118.8 | 118.656 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.922 | -8.461 | 118.8 | 118.667 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.931 | -8.461 | 118.8 | 118.678 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.939 | -8.42 | 118.8 | 118.676 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.947 | -8.42 | 118.8 | 118.674 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.956 | -8.405 | 118.8 | 118.693 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.964 | -8.405 | 118.8 | 118.712 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.972 | -8.464 | 118.8 | 118.687 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.981 | -8.464 | 118.8 | 118.661 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.989 | -8.429 | 118.8 | 118.664 | -1.385 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
2.997 | -8.429 | 118.8 | 118.666 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.006 | -8.423 | 118.8 | 118.677 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.014 | -8.423 | 118.8 | 118.688 | -1.384 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.022 | -8.422 | 118.8 | 118.676 | -1.383 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.031 | -8.422 | 118.8 | 118.664 | -1.382 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.039 | -8.436 | 118.8 | 118.668 | -1.382 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.047 | -8.436 | 118.8 | 118.673 | -1.381 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.056 | -8.398 | 118.8 | 118.674 | -1.379 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.064 | -8.398 | 118.8 | 118.675 | -1.377 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.072 | -8.466 | 118.8 | 118.668 | -1.376 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.081 | -8.466 | 118.8 | 118.661 | -1.375 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.089 | -8.495 | 118.8 | 118.665 | -1.373 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.097 | -8.495 | 118.8 | 118.67 | -1.372 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.106 | -8.488 | 118.8 | 118.672 | -1.371 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.114 | -8.488 | 118.8 | 118.675 | -1.37 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.122 | -8.425 | 118.8 | 118.685 | -1.368 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.131 | -8.425 | 118.8 | 118.695 | -1.366 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.139 | -8.423 | 118.8 | 118.689 | -1.364 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.147 | -8.423 | 118.8 | 118.683 | -1.362 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.156 | -8.5 | 118.8 | 118.685 | -1.361 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.164 | -8.5 | 118.8 | 118.688 | -1.36 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.172 | -8.513 | 118.8 | 118.69 | -1.359 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.181 | -8.513 | 118.8 | 118.691 | -1.358 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.189 | -8.468 | 118.8 | 118.696 | -1.357 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.197 | -8.468 | 118.8 | 118.701 | -1.356 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.206 | -8.468 | 118.8 | 118.699 | -1.354 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.214 | -8.468 | 118.8 | 118.698 | -1.353 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.222 | -8.434 | 118.8 | 118.696 | -1.352 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.231 | -8.434 | 118.8 | 118.693 | -1.351 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.239 | -8.413 | 118.8 | 118.702 | -1.35 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.247 | -8.413 | 118.8 | 118.712 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.256 | -8.466 | 118.8 | 118.709 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.264 | -8.466 | 118.8 | 118.705 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.272 | -8.479 | 118.8 | 118.701 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.281 | -8.479 | 118.8 | 118.696 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.289 | -8.507 | 118.8 | 118.693 | -1.349 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.297 | -8.507 | 118.8 | 118.69 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.306 | -8.49 | 118.8 | 118.696 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.314 | -8.49 | 118.8 | 118.702 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.322 | -8.452 | 118.8 | 118.69 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.331 | -8.452 | 118.8 | 118.678 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.339 | -8.436 | 118.8 | 118.684 | -1.348 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.347 | -8.436 | 118.8 | 118.689 | -1.348 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.356 | -8.394 | 118.8 | 118.692 | -1.347 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.364 | -8.394 | 118.8 | 118.695 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.372 | -8.446 | 118.8 | 118.687 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.381 | -8.446 | 118.8 | 118.68 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.389 | -8.454 | 118.8 | 118.693 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.397 | -8.454 | 118.8 | 118.706 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.406 | -8.493 | 118.8 | 118.696 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.414 | -8.493 | 118.8 | 118.687 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.422 | -8.549 | 118.8 | 118.684 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.431 | -8.549 | 118.8 | 118.682 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.439 | -8.525 | 118.8 | 118.671 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.447 | -8.525 | 118.8 | 118.659 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.456 | -8.513 | 118.8 | 118.659 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.464 | -8.513 | 118.8 | 118.66 | -1.347 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.765
3.472 | -8.506 | 118.8 | 118.664 | -1.348 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.766
3.481 | -8.506 | 118.8 | 118.668 | -1.35 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.766
3.489 | -8.463 | 118.8 | 118.675 | -1.35 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.766
3.497 | -8.463 | 118.8 | 118.681 | -1.351 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.767
3.506 | -8.459 | 118.8 | 118.669 | -1.35 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.767
3.514 | -8.459 | 118.8 | 118.657 | -1.35 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.767
3.522 | -8.464 | 118.8 | 118.652 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.768
3.531 | -8.464 | 118.8 | 118.648 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.768
3.539 | -8.423 | 118.8 | 118.645 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.768
3.547 | -8.423 | 118.8 | 118.642 | -1.349 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.556 | -8.373 | 118.8 | 118.631 | -1.348 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.564 | -8.373 | 118.8 | 118.62 | -1.347 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.572 | -8.431 | 118.8 | 118.616 | -1.347 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.581 | -8.431 | 118.8 | 118.612 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.589 | -8.434 | 118.8 | 118.625 | -1.346 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.597 | -8.434 | 118.8 | 118.638 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.606 | -8.39 | 118.8 | 118.64 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.614 | -8.39 | 118.8 | 118.643 | -1.345 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.622 | -8.39 | 118.8 | 118.639 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.631 | -8.39 | 118.8 | 118.635 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.639 | -8.496 | 118.8 | 118.64 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.647 | -8.496 | 118.8 | 118.644 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.152 | 34.769
3.656 | -8.536 | 118.8 | 118.629 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.603 | 6.154 | 34.769
3.664 | -8.536 | 118.8 | 118.613 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.601 | 6.158 | 34.769
3.672 | -8.504 | 118.8 | 118.622 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.6 | 6.163 | 34.769
3.681 | -8.504 | 118.8 | 118.63 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.599 | 6.167 | 34.769
3.689 | -8.483 | 118.8 | 118.644 | -1.344 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.598 | 6.171 | 34.769
3.697 | -8.483 | 118.8 | 118.657 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.597 | 6.176 | 34.769
3.706 | -8.463 | 118.8 | 118.657 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.18 | 34.769
3.714 | -8.463 | 118.8 | 118.657 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.185 | 34.769
3.722 | -8.423 | 118.8 | 118.662 | -1.343 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.593 | 6.189 | 34.769
3.731 | -8.423 | 118.8 | 118.666 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.592 | 6.194 | 34.769
3.739 | -8.394 | 118.8 | 118.686 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.591 | 6.198 | 34.769
3.747 | -8.394 | 118.8 | 118.706 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.59 | 6.202 | 34.769
3.756 | -8.382 | 118.8 | 118.703 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.764 | -8.382 | 118.8 | 118.7 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.772 | -8.453 | 118.8 | 118.697 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.781 | -8.453 | 118.8 | 118.693 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.789 | -8.449 | 118.8 | 118.698 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.797 | -8.449 | 118.8 | 118.703 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.806 | -8.426 | 118.8 | 118.702 | -1.342 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.814 | -8.426 | 118.8 | 118.702 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.822 | -8.409 | 118.8 | 118.701 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.831 | -8.409 | 118.8 | 118.7 | -1.341 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.839 | -8.409 | 118.8 | 118.702 | -1.339 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.847 | -8.409 | 118.8 | 118.703 | -1.337 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.856 | -8.479 | 118.8 | 118.701 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.864 | -8.479 | 118.8 | 118.699 | -1.335 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.872 | -8.474 | 118.8 | 118.691 | -1.334 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.881 | -8.474 | 118.8 | 118.684 | -1.333 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.889 | -8.523 | 118.8 | 118.687 | -1.332 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.897 | -8.523 | 118.8 | 118.691 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.906 | -8.525 | 118.8 | 118.708 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.914 | -8.525 | 118.8 | 118.725 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.922 | -8.477 | 118.8 | 118.715 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.931 | -8.477 | 118.8 | 118.705 | -1.327 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.939 | -8.453 | 118.8 | 118.702 | -1.325 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.947 | -8.453 | 118.8 | 118.699 | -1.324 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.956 | -8.429 | 118.8 | 118.699 | -1.323 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.964 | -8.429 | 118.8 | 118.699 | -1.322 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.972 | -8.406 | 118.8 | 118.702 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.981 | -8.406 | 118.8 | 118.705 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.989 | -8.46 | 118.8 | 118.7 | -1.319 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
3.997 | -8.46 | 118.8 | 118.695 | -1.317 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.006 | -8.465 | 118.8 | 118.689 | -1.316 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.014 | -8.465 | 118.8 | 118.684 | -1.315 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.022 | -8.478 | 118.8 | 118.698 | -1.314 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.031 | -8.478 | 118.8 | 118.712 | -1.313 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.039 | -8.461 | 118.8 | 118.712 | -1.312 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.047 | -8.461 | 118.8 | 118.712 | -1.311 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.056 | -8.425 | 118.8 | 118.709 | -1.31 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.064 | -8.425 | 118.8 | 118.706 | -1.308 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.072 | -8.395 | 118.8 | 118.694 | -1.306 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.081 | -8.395 | 118.8 | 118.681 | -1.304 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.089 | -8.502 | 118.8 | 118.693 | -1.302 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.097 | -8.502 | 118.8 | 118.705 | -1.301 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.106 | -8.519 | 118.8 | 118.697 | -1.3 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.114 | -8.519 | 118.8 | 118.69 | -1.299 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.122 | -8.525 | 118.8 | 118.689 | -1.298 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.131 | -8.525 | 118.8 | 118.687 | -1.297 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.139 | -8.527 | 118.8 | 118.687 | -1.296 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.147 | -8.527 | 118.8 | 118.686 | -1.296 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.156 | -8.519 | 118.8 | 118.683 | -1.295 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.164 | -8.519 | 118.8 | 118.68 | -1.294 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.172 | -8.483 | 118.8 | 118.688 | -1.294 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.181 | -8.483 | 118.8 | 118.697 | -1.293 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.189 | -8.445 | 118.8 | 118.701 | -1.292 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.197 | -8.445 | 118.8 | 118.705 | -1.291 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.206 | -8.401 | 118.8 | 118.701 | -1.29 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.214 | -8.401 | 118.8 | 118.698 | -1.29 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.222 | -8.404 | 118.8 | 118.707 | -1.289 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.231 | -8.404 | 118.8 | 118.715 | -1.288 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.239 | -8.357 | 118.8 | 118.708 | -1.288 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.247 | -8.357 | 118.8 | 118.7 | -1.288 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.256 | -8.427 | 118.8 | 118.696 | -1.289 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.264 | -8.427 | 118.8 | 118.692 | -1.29 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.272 | -8.475 | 118.8 | 118.7 | -1.29 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.281 | -8.475 | 118.8 | 118.708 | -1.29 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.289 | -8.46 | 118.8 | 118.705 | -1.291 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.297 | -8.46 | 118.8 | 118.702 | -1.292 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.306 | -8.423 | 118.8 | 118.702 | -1.291 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.314 | -8.423 | 118.8 | 118.702 | -1.291 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.322 | -8.504 | 118.8 | 118.701 | -1.292 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.331 | -8.504 | 118.8 | 118.7 | -1.292 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.339 | -8.522 | 118.8 | 118.703 | -1.294 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.347 | -8.522 | 118.8 | 118.705 | -1.295 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.356 | -8.54 | 118.8 | 118.703 | -1.296 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.364 | -8.54 | 118.8 | 118.701 | -1.298 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.372 | -8.515 | 118.8 | 118.692 | -1.3 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.381 | -8.515 | 118.8 | 118.684 | -1.301 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.389 | -8.526 | 118.8 | 118.684 | -1.303 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.397 | -8.526 | 118.8 | 118.684 | -1.305 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.406 | -8.503 | 118.8 | 118.683 | -1.307 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.414 | -8.503 | 118.8 | 118.682 | -1.308 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.422 | -8.44 | 118.8 | 118.68 | -1.31 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.431 | -8.44 | 118.8 | 118.679 | -1.311 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.439 | -8.399 | 118.8 | 118.679 | -1.312 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.447 | -8.399 | 118.8 | 118.679 | -1.313 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.456 | -8.407 | 118.8 | 118.681 | -1.314 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.769
4.464 | -8.407 | 118.8 | 118.684 | -1.315 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.77
4.472 | -8.472 | 118.8 | 118.682 | -1.316 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.77
4.481 | -8.472 | 118.8 | 118.681 | -1.318 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.771
4.489 | -8.452 | 118.8 | 118.68 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.772
4.497 | -8.452 | 118.8 | 118.679 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.772
4.506 | -8.449 | 118.8 | 118.687 | -1.322 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.773
4.514 | -8.449 | 118.8 | 118.694 | -1.323 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.773
4.522 | -8.489 | 118.8 | 118.706 | -1.323 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.774
4.531 | -8.489 | 118.8 | 118.718 | -1.324 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.774
4.539 | -8.444 | 118.8 | 118.712 | -1.324 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.775
4.547 | -8.444 | 118.8 | 118.705 | -1.325 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.556 | -8.503 | 118.8 | 118.708 | -1.326 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.564 | -8.503 | 118.8 | 118.711 | -1.327 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.572 | -8.557 | 118.8 | 118.7 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.581 | -8.557 | 118.8 | 118.689 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.589 | -8.557 | 118.8 | 118.684 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.597 | -8.557 | 118.8 | 118.678 | -1.332 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.606 | -8.523 | 118.8 | 118.689 | -1.333 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.614 | -8.523 | 118.8 | 118.7 | -1.334 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.622 | -8.521 | 118.8 | 118.685 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.631 | -8.521 | 118.8 | 118.67 | -1.337 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.639 | -8.521 | 118.8 | 118.669 | -1.338 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.647 | -8.521 | 118.8 | 118.667 | -1.339 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.205 | 34.776
4.656 | -8.479 | 118.8 | 118.657 | -1.339 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.207 | 34.776
4.664 | -8.479 | 118.8 | 118.646 | -1.34 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.59 | 6.211 | 34.776
4.672 | -8.4 | 118.8 | 118.649 | -1.339 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.59 | 6.216 | 34.776
4.681 | -8.4 | 118.8 | 118.652 | -1.338 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.591 | 6.22 | 34.776
4.689 | -8.398 | 118.8 | 118.637 | -1.338 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.592 | 6.224 | 34.776
4.697 | -8.398 | 118.8 | 118.622 | -1.338 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.592 | 6.229 | 34.776
4.706 | -8.399 | 118.8 | 118.62 | -1.337 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.593 | 6.233 | 34.776
4.714 | -8.399 | 118.8 | 118.618 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.593 | 6.238 | 34.776
4.722 | -8.387 | 118.8 | 118.615 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.242 | 34.776
4.731 | -8.387 | 118.8 | 118.612 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.246 | 34.776
4.739 | -8.44 | 118.8 | 118.619 | -1.336 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.595 | 6.251 | 34.776
4.747 | -8.44 | 118.8 | 118.625 | -1.335 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.255 | 34.776
4.756 | -8.454 | 118.8 | 118.623 | -1.334 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.764 | -8.454 | 118.8 | 118.622 | -1.333 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.772 | -8.473 | 118.8 | 118.626 | -1.332 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.781 | -8.473 | 118.8 | 118.63 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.789 | -8.451 | 118.8 | 118.635 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.797 | -8.451 | 118.8 | 118.64 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.806 | -8.491 | 118.8 | 118.629 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.814 | -8.491 | 118.8 | 118.619 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.822 | -8.548 | 118.8 | 118.639 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.831 | -8.548 | 118.8 | 118.66 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.839 | -8.549 | 118.8 | 118.658 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.847 | -8.549 | 118.8 | 118.657 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.856 | -8.547 | 118.8 | 118.65 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.864 | -8.547 | 118.8 | 118.643 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.872 | -8.535 | 118.8 | 118.649 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.881 | -8.535 | 118.8 | 118.656 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.889 | -8.535 | 118.8 | 118.654 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.897 | -8.535 | 118.8 | 118.652 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.906 | -8.492 | 118.8 | 118.658 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.914 | -8.492 | 118.8 | 118.663 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.922 | -8.442 | 118.8 | 118.657 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.931 | -8.442 | 118.8 | 118.651 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.939 | -8.443 | 118.8 | 118.653 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.947 | -8.443 | 118.8 | 118.655 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.956 | -8.445 | 118.8 | 118.661 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.964 | -8.445 | 118.8 | 118.666 | -1.331 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.972 | -8.403 | 118.8 | 118.666 | -1.33 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.981 | -8.403 | 118.8 | 118.665 | -1.329 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.989 | -8.404 | 118.8 | 118.668 | -1.328 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
4.997 | -8.404 | 118.8 | 118.67 | -1.327 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.006 | -8.475 | 118.8 | 118.664 | -1.326 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.014 | -8.475 | 118.8 | 118.657 | -1.325 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.022 | -8.457 | 118.8 | 118.668 | -1.325 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.031 | -8.457 | 118.8 | 118.679 | -1.324 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.039 | -8.414 | 118.8 | 118.669 | -1.323 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.047 | -8.414 | 118.8 | 118.658 | -1.323 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.056 | -8.423 | 118.8 | 118.651 | -1.322 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.064 | -8.423 | 118.8 | 118.645 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.072 | -8.565 | 118.8 | 118.653 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.081 | -8.565 | 118.8 | 118.662 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.089 | -8.576 | 118.8 | 118.682 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.097 | -8.576 | 118.8 | 118.703 | -1.321 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.106 | -8.546 | 118.8 | 118.689 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.114 | -8.546 | 118.8 | 118.675 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.122 | -8.587 | 118.8 | 118.673 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.131 | -8.587 | 118.8 | 118.67 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.139 | -8.602 | 118.8 | 118.659 | -1.32 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.147 | -8.602 | 118.8 | 118.648 | -1.319 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.156 | -8.562 | 118.8 | 118.658 | -1.318 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.164 | -8.562 | 118.8 | 118.668 | -1.316 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.172 | -8.534 | 118.8 | 118.683 | -1.315 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.181 | -8.534 | 118.8 | 118.698 | -1.313 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.189 | -8.536 | 118.8 | 118.704 | -1.312 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.197 | -8.536 | 118.8 | 118.711 | -1.31 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.206 | -8.522 | 118.8 | 118.709 | -1.309 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.214 | -8.522 | 118.8 | 118.708 | -1.308 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.222 | -8.494 | 118.8 | 118.705 | -1.306 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.231 | -8.494 | 118.8 | 118.703 | -1.304 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.239 | -8.481 | 118.8 | 118.708 | -1.301 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.247 | -8.481 | 118.8 | 118.713 | -1.299 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.256 | -8.478 | 118.8 | 118.703 | -1.297 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.264 | -8.478 | 118.8 | 118.692 | -1.295 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.272 | -8.422 | 118.8 | 118.69 | -1.293 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.281 | -8.422 | 118.8 | 118.688 | -1.291 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.289 | -8.374 | 118.8 | 118.691 | -1.289 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.297 | -8.374 | 118.8 | 118.694 | -1.287 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.306 | -8.471 | 118.8 | 118.7 | -1.285 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.314 | -8.471 | 118.8 | 118.707 | -1.283 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.322 | -8.486 | 118.8 | 118.702 | -1.282 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.331 | -8.486 | 118.8 | 118.698 | -1.281 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.339 | -8.492 | 118.8 | 118.704 | -1.279 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.347 | -8.492 | 118.8 | 118.711 | -1.278 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.356 | -8.48 | 118.8 | 118.713 | -1.276 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.364 | -8.48 | 118.8 | 118.715 | -1.275 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.372 | -8.498 | 118.8 | 118.704 | -1.273 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.381 | -8.498 | 118.8 | 118.694 | -1.272 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.389 | -8.581 | 118.8 | 118.694 | -1.272 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.397 | -8.581 | 118.8 | 118.695 | -1.272 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.406 | -8.54 | 118.8 | 118.693 | -1.271 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.414 | -8.54 | 118.8 | 118.69 | -1.271 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.422 | -8.535 | 118.8 | 118.696 | -1.27 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.431 | -8.535 | 118.8 | 118.702 | -1.269 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.439 | -8.581 | 118.8 | 118.696 | -1.268 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.447 | -8.581 | 118.8 | 118.691 | -1.268 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.456 | -8.581 | 118.8 | 118.688 | -1.268 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.464 | -8.581 | 118.8 | 118.684 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.472 | -8.552 | 118.8 | 118.677 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.481 | -8.552 | 118.8 | 118.67 | -1.266 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.489 | -8.532 | 118.8 | 118.668 | -1.266 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.497 | -8.532 | 118.8 | 118.666 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.776
5.506 | -8.533 | 118.8 | 118.664 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.514 | -8.533 | 118.8 | 118.662 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.522 | -8.469 | 118.8 | 118.653 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.531 | -8.469 | 118.8 | 118.644 | -1.263 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.539 | -8.433 | 118.8 | 118.633 | -1.262 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.547 | -8.433 | 118.8 | 118.622 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.556 | -8.421 | 118.8 | 118.619 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.564 | -8.421 | 118.8 | 118.616 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.572 | -8.421 | 118.8 | 118.605 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.581 | -8.421 | 118.8 | 118.595 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.589 | -8.384 | 118.8 | 118.592 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.597 | -8.384 | 118.8 | 118.588 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.606 | -8.348 | 118.8 | 118.589 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.614 | -8.348 | 118.8 | 118.59 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.622 | -8.402 | 118.8 | 118.586 | -1.259 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.631 | -8.402 | 118.8 | 118.581 | -1.259 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.639 | -8.401 | 118.8 | 118.597 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.647 | -8.401 | 118.8 | 118.613 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.258 | 34.775
5.656 | -8.374 | 118.8 | 118.612 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.259 | 34.775
5.664 | -8.374 | 118.8 | 118.611 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.595 | 6.26 | 34.775
5.672 | -8.393 | 118.8 | 118.617 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.261 | 34.775
5.681 | -8.393 | 118.8 | 118.624 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.593 | 6.263 | 34.775
5.689 | -8.519 | 118.8 | 118.622 | -1.262 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.592 | 6.264 | 34.775
5.697 | -8.519 | 118.8 | 118.62 | -1.263 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.591 | 6.265 | 34.775
5.706 | -8.53 | 118.8 | 118.631 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.59 | 6.267 | 34.775
5.714 | -8.53 | 118.8 | 118.642 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.589 | 6.268 | 34.775
5.722 | -8.497 | 118.8 | 118.631 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.588 | 6.269 | 34.775
5.731 | -8.497 | 118.8 | 118.619 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.587 | 6.271 | 34.775
5.739 | -8.542 | 118.8 | 118.634 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 6.272 | 34.775
5.747 | -8.542 | 118.8 | 118.65 | -1.265 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 6.273 | 34.775
5.756 | -8.522 | 118.767 | 118.648 | -1.266 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.764 | -8.522 | 118.684 | 118.645 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.772 | -8.481 | 118.601 | 118.649 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.781 | -8.481 | 118.517 | 118.653 | -1.268 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.789 | -8.474 | 118.434 | 118.668 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.797 | -8.474 | 118.351 | 118.684 | -1.267 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.806 | -8.488 | 118.267 | 118.69 | -1.266 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.814 | -8.488 | 118.184 | 118.696 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.822 | -8.476 | 118.101 | 118.694 | -1.263 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.831 | -8.476 | 118.017 | 118.692 | -1.263 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.839 | -8.463 | 117.934 | 118.703 | -1.261 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.847 | -8.463 | 117.851 | 118.715 | -1.26 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.856 | -8.443 | 117.8 | 118.723 | -1.256 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.864 | -8.443 | 117.8 | 118.73 | -1.253 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.872 | -8.446 | 117.8 | 118.742 | -1.25 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.881 | -8.446 | 117.8 | 118.753 | -1.247 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.889 | -8.412 | 117.8 | 118.754 | -1.244 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.897 | -8.412 | 117.8 | 118.755 | -1.242 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.906 | -8.385 | 117.8 | 118.763 | -1.239 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.914 | -8.385 | 117.8 | 118.771 | -1.236 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.922 | -8.366 | 117.8 | 118.782 | -1.233 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.931 | -8.366 | 117.8 | 118.793 | -1.231 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.939 | -8.484 | 117.8 | 118.791 | -1.228 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.947 | -8.484 | 117.8 | 118.79 | -1.225 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.956 | -8.462 | 117.8 | 118.774 | -1.224 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.964 | -8.462 | 117.8 | 118.759 | -1.222 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.972 | -8.463 | 117.8 | 118.762 | -1.22 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.981 | -8.463 | 117.8 | 118.765 | -1.219 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.989 | -8.461 | 117.8 | 118.771 | -1.217 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
5.997 | -8.461 | 117.8 | 118.777 | -1.215 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.006 | -8.489 | 117.8 | 118.768 | -1.224 | -0.99 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.014 | -8.489 | 117.8 | 118.758 | -1.233 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.022 | -8.415 | 117.8 | 118.742 | -1.248 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.031 | -8.415 | 117.8 | 118.726 | -1.264 | -0.989 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.039 | -8.426 | 117.8 | 118.721 | -1.28 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.047 | -8.426 | 117.8 | 118.716 | -1.296 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.056 | -8.415 | 117.8 | 118.709 | -1.314 | -0.988 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.064 | -8.415 | 117.8 | 118.702 | -1.332 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.072 | -8.385 | 117.8 | 118.701 | -1.355 | -0.987 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.081 | -8.385 | 117.8 | 118.699 | -1.377 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.089 | -8.349 | 117.8 | 118.69 | -1.398 | -0.986 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.097 | -8.349 | 117.8 | 118.68 | -1.42 | -0.985 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.106 | -8.32 | 117.8 | 118.679 | -1.441 | -0.985 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.114 | -8.32 | 117.8 | 118.677 | -1.461 | -0.984 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.122 | -8.301 | 117.8 | 118.67 | -1.482 | -0.984 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.131 | -8.301 | 117.8 | 118.663 | -1.502 | -0.983 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.139 | -8.265 | 117.8 | 118.648 | -1.523 | -0.983 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.147 | -8.265 | 117.8 | 118.633 | -1.543 | -0.982 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.156 | -8.219 | 117.8 | 118.65 | -1.563 | -0.982 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.164 | -8.219 | 117.8 | 118.667 | -1.583 | -0.981 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.172 | -8.22 | 117.8 | 118.665 | -1.603 | -0.981 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.181 | -8.22 | 117.8 | 118.664 | -1.622 | -0.98 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.189 | -8.239 | 117.8 | 118.663 | -1.644 | -0.98 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.197 | -8.239 | 117.8 | 118.662 | -1.666 | -0.979 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.206 | -8.177 | 117.8 | 118.661 | -1.691 | -0.978 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.214 | -8.177 | 117.8 | 118.661 | -1.715 | -0.978 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.222 | -8.14 | 117.8 | 118.672 | -1.741 | -0.977 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.231 | -8.14 | 117.8 | 118.684 | -1.767 | -0.976 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.239 | -8.107 | 117.8 | 118.685 | -1.794 | -0.976 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.247 | -8.107 | 117.8 | 118.687 | -1.821 | -0.975 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.256 | -8.185 | 117.8 | 118.686 | -1.849 | -0.974 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.264 | -8.185 | 117.8 | 118.684 | -1.878 | -0.973 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.272 | -8.177 | 117.8 | 118.697 | -1.907 | -0.973 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.281 | -8.177 | 117.8 | 118.709 | -1.936 | -0.972 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.289 | -8.177 | 117.8 | 118.695 | -1.965 | -0.971 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.297 | -8.177 | 117.8 | 118.68 | -1.995 | -0.97 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.306 | -8.324 | 117.8 | 118.679 | -2.024 | -0.97 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.314 | -8.324 | 117.8 | 118.678 | -2.054 | -0.969 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.322 | -8.334 | 117.8 | 118.69 | -2.085 | -0.968 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.331 | -8.334 | 117.8 | 118.702 | -2.116 | -0.967 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.339 | -8.294 | 117.8 | 118.695 | -2.145 | -0.967 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.347 | -8.294 | 117.8 | 118.688 | -2.174 | -0.966 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.775
6.356 | -8.309 | 117.8 | 118.704 | -2.204 | -0.965 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.772
6.364 | -8.309 | 117.8 | 118.721 | -2.234 | -0.964 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.766
6.372 | -8.315 | 117.8 | 118.713 | -2.264 | -0.964 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.759
6.381 | -8.315 | 117.8 | 118.705 | -2.293 | -0.963 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.753
6.389 | -8.29 | 117.8 | 118.694 | -2.323 | -0.962 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.746
6.397 | -8.29 | 117.8 | 118.684 | -2.353 | -0.961 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.74
6.406 | -8.291 | 117.8 | 118.692 | -2.383 | -0.96 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.733
6.414 | -8.291 | 117.8 | 118.701 | -2.414 | -0.96 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.727
6.422 | -8.31 | 117.8 | 118.704 | -2.434 | -0.959 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.72
6.431 | -8.31 | 117.8 | 118.707 | -2.454 | -0.958 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.714
6.439 | -8.311 | 117.8 | 118.706 | -2.468 | -0.958 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.707
6.447 | -8.311 | 117.8 | 118.705 | -2.482 | -0.958 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.701
6.456 | -8.268 | 117.8 | 118.704 | -2.495 | -0.957 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.464 | -8.268 | 117.8 | 118.703 | -2.509 | -0.957 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.472 | -8.226 | 117.8 | 118.69 | -2.519 | -0.956 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.481 | -8.226 | 117.8 | 118.676 | -2.529 | -0.956 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.489 | -8.177 | 117.8 | 118.666 | -2.535 | -0.956 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.497 | -8.177 | 117.8 | 118.656 | -2.542 | -0.956 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.506 | -8.186 | 117.8 | 118.658 | -2.549 | -0.955 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.514 | -8.186 | 117.8 | 118.66 | -2.556 | -0.955 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.522 | -8.158 | 117.8 | 118.665 | -2.562 | -0.955 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.531 | -8.158 | 117.8 | 118.671 | -2.568 | -0.955 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.539 | -8.158 | 117.8 | 118.66 | -2.575 | -0.954 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.547 | -8.158 | 117.8 | 118.65 | -2.581 | -0.954 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 6.274 | 34.697
6.556 | -8.225 | 117.8 | 118.653 | -2.589 | -0.954 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 6.259 | 34.697
6.564 | -8.225 | 117.8 | 118.655 | -2.596 | -0.954 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.588 | 6.22 | 34.697
6.572 | -8.27 | 117.8 | 118.654 | -2.604 | -0.953 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.591 | 6.181 | 34.697
6.581 | -8.27 | 117.8 | 118.652 | -2.611 | -0.953 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.594 | 6.143 | 34.697
6.589 | -8.25 | 117.8 | 118.658 | -2.619 | -0.953 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 6.104 | 34.697
6.597 | -8.25 | 117.8 | 118.664 | -2.626 | -0.953 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.599 | 6.065 | 34.697
6.606 | -8.342 | 117.8 | 118.653 | -2.634 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.602 | 6.027 | 34.697
6.614 | -8.342 | 117.8 | 118.643 | -2.642 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.605 | 5.988 | 34.697
6.622 | -8.376 | 117.8 | 118.656 | -2.649 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.608 | 5.949 | 34.697
6.631 | -8.376 | 117.8 | 118.669 | -2.656 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.611 | 5.911 | 34.697
6.639 | -8.4 | 117.8 | 118.669 | -2.662 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.613 | 5.872 | 34.697
6.647 | -8.4 | 117.8 | 118.668 | -2.669 | -0.952 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.616 | 5.833 | 34.697
6.656 | -8.364 | 117.8 | 118.654 | -2.674 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.664 | -8.364 | 117.8 | 118.641 | -2.679 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.672 | -8.408 | 117.8 | 118.649 | -2.684 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.681 | -8.408 | 117.8 | 118.656 | -2.689 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.689 | -8.399 | 117.8 | 118.655 | -2.695 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.697 | -8.399 | 117.8 | 118.654 | -2.7 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.706 | -8.369 | 117.8 | 118.654 | -2.705 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.714 | -8.369 | 117.8 | 118.654 | -2.711 | -0.951 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.722 | -8.328 | 117.8 | 118.653 | -2.715 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.731 | -8.328 | 117.8 | 118.652 | -2.719 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.739 | -8.341 | 117.8 | 118.66 | -2.724 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.747 | -8.341 | 117.8 | 118.668 | -2.728 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.756 | -8.333 | 117.8 | 118.681 | -2.734 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.764 | -8.333 | 117.8 | 118.695 | -2.739 | -0.95 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.772 | -8.305 | 117.8 | 118.702 | -2.744 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.781 | -8.305 | 117.8 | 118.71 | -2.748 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.789 | -8.302 | 117.8 | 118.714 | -2.753 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.797 | -8.302 | 117.8 | 118.719 | -2.758 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.806 | -8.31 | 117.8 | 118.73 | -2.763 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.814 | -8.31 | 117.8 | 118.741 | -2.768 | -0.949 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.822 | -8.269 | 117.8 | 118.754 | -2.773 | -0.948 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.831 | -8.269 | 117.8 | 118.767 | -2.778 | -0.948 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.839 | -8.227 | 117.8 | 118.763 | -2.783 | -0.948 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.847 | -8.227 | 117.8 | 118.759 | -2.787 | -0.948 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.856 | -8.217 | 117.8 | 118.754 | -2.792 | -0.948 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.864 | -8.217 | 117.8 | 118.749 | -2.797 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.872 | -8.232 | 117.8 | 118.753 | -2.801 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.881 | -8.232 | 117.8 | 118.757 | -2.805 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.889 | -8.415 | 117.8 | 118.744 | -2.81 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.897 | -8.415 | 117.8 | 118.73 | -2.816 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.906 | -8.404 | 117.8 | 118.726 | -2.822 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.914 | -8.404 | 117.8 | 118.721 | -2.828 | -0.947 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.922 | -8.431 | 117.8 | 118.718 | -2.834 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.931 | -8.431 | 117.8 | 118.714 | -2.84 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.939 | -8.445 | 117.8 | 118.709 | -2.847 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.947 | -8.445 | 117.8 | 118.705 | -2.853 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.956 | -8.424 | 117.8 | 118.682 | -2.861 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.964 | -8.424 | 117.8 | 118.66 | -2.869 | -0.946 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.972 | -8.406 | 117.8 | 118.656 | -2.876 | -0.945 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.981 | -8.406 | 117.8 | 118.653 | -2.883 | -0.945 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.989 | -8.409 | 117.8 | 118.655 | -2.891 | -0.945 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
6.997 | -8.409 | 117.8 | 118.658 | -2.898 | -0.945 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.006 | -8.398 | 117.8 | 118.647 | -2.905 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.014 | -8.398 | 117.8 | 118.636 | -2.913 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.022 | -8.374 | 117.8 | 118.636 | -2.919 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.031 | -8.374 | 117.8 | 118.636 | -2.924 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.039 | -8.37 | 117.8 | 118.64 | -2.929 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.047 | -8.37 | 117.8 | 118.643 | -2.934 | -0.944 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.056 | -8.372 | 117.8 | 118.64 | -2.938 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.064 | -8.372 | 117.8 | 118.636 | -2.942 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.072 | -8.338 | 117.8 | 118.64 | -2.946 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.081 | -8.338 | 117.8 | 118.644 | -2.95 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.089 | -8.292 | 117.8 | 118.658 | -2.953 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.097 | -8.292 | 117.8 | 118.673 | -2.956 | -0.943 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.106 | -8.294 | 117.8 | 118.672 | -2.96 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.114 | -8.294 | 117.8 | 118.672 | -2.963 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.122 | -8.298 | 117.8 | 118.686 | -2.966 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.131 | -8.298 | 117.8 | 118.699 | -2.969 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.139 | -8.253 | 117.8 | 118.686 | -2.974 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.147 | -8.253 | 117.8 | 118.674 | -2.979 | -0.942 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.156 | -8.228 | 117.8 | 118.67 | -2.984 | -0.941 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.164 | -8.228 | 117.8 | 118.665 | -2.99 | -0.941 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.172 | -8.241 | 117.8 | 118.647 | -2.995 | -0.941 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.181 | -8.241 | 117.8 | 118.629 | -3.001 | -0.941 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.189 | -8.395 | 117.8 | 118.635 | -3.008 | -0.941 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.197 | -8.395 | 117.8 | 118.64 | -3.016 | -0.94 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.206 | -8.36 | 117.8 | 118.637 | -3.023 | -0.94 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.214 | -8.36 | 117.8 | 118.633 | -3.03 | -0.94 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.222 | -8.364 | 117.8 | 118.633 | -3.037 | -0.94 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.231 | -8.364 | 117.8 | 118.632 | -3.043 | -0.939 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.239 | -8.409 | 117.8 | 118.633 | -3.049 | -0.939 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.247 | -8.409 | 117.8 | 118.634 | -3.056 | -0.939 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.256 | -8.403 | 117.8 | 118.621 | -3.062 | -0.939 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.264 | -8.403 | 117.8 | 118.609 | -3.068 | -0.939 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.272 | -8.426 | 117.8 | 118.614 | -3.074 | -0.938 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.281 | -8.426 | 117.8 | 118.62 | -3.08 | -0.938 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.289 | -8.429 | 117.8 | 118.628 | -3.087 | -0.938 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.297 | -8.429 | 117.8 | 118.636 | -3.094 | -0.938 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.306 | -8.429 | 117.8 | 118.636 | -3.099 | -0.938 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.314 | -8.429 | 117.8 | 118.636 | -3.105 | -0.937 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.322 | -8.37 | 117.8 | 118.62 | -3.11 | -0.937 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.331 | -8.37 | 117.8 | 118.604 | -3.116 | -0.937 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.339 | -8.341 | 117.8 | 118.604 | -3.122 | -0.937 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.347 | -8.341 | 117.8 | 118.604 | -3.128 | -0.937 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.697
7.356 | -8.361 | 117.8 | 118.618 | -3.134 | -0.936 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.688
7.364 | -8.361 | 117.8 | 118.631 | -3.141 | -0.936 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.665
7.372 | -8.361 | 117.8 | 118.631 | -3.146 | -0.936 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.642
7.381 | -8.361 | 117.8 | 118.631 | -3.151 | -0.936 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.619
7.389 | -8.318 | 117.8 | 118.627 | -3.157 | -0.935 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.596
7.397 | -8.318 | 117.8 | 118.623 | -3.162 | -0.935 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.573
7.406 | -8.3 | 117.8 | 118.628 | -3.168 | -0.935 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.55
7.414 | -8.3 | 117.8 | 118.632 | -3.174 | -0.935 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.528
7.422 | -8.302 | 117.8 | 118.641 | -3.181 | -0.934 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.505
7.431 | -8.302 | 117.8 | 118.649 | -3.187 | -0.934 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.482
7.439 | -8.259 | 117.8 | 118.649 | -3.192 | -0.934 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.459
7.447 | -8.259 | 117.8 | 118.649 | -3.197 | -0.934 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.436
7.456 | -8.195 | 117.8 | 118.636 | -3.202 | -0.933 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.464 | -8.195 | 117.8 | 118.624 | -3.207 | -0.933 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.472 | -8.205 | 117.8 | 118.646 | -3.213 | -0.933 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.481 | -8.205 | 117.8 | 118.668 | -3.218 | -0.933 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.489 | -8.238 | 117.8 | 118.676 | -3.223 | -0.933 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.497 | -8.238 | 117.8 | 118.684 | -3.228 | -0.932 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.506 | -8.324 | 117.8 | 118.684 | -3.234 | -0.932 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.514 | -8.324 | 117.8 | 118.684 | -3.24 | -0.932 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.522 | -8.402 | 117.8 | 118.67 | -3.247 | -0.932 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.531 | -8.402 | 117.8 | 118.656 | -3.253 | -0.931 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.539 | -8.413 | 117.8 | 118.656 | -3.261 | -0.931 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.547 | -8.413 | 117.8 | 118.656 | -3.269 | -0.931 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.618 | 5.81 | 34.422
7.556 | -8.451 | 117.8 | 118.648 | -3.276 | -0.931 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.617 | 5.761 | 34.422
7.564 | -8.451 | 117.8 | 118.64 | -3.282 | -0.931 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.614 | 5.638 | 34.422
7.572 | -8.408 | 117.8 | 118.64 | -3.287 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.612 | 5.515 | 34.422
7.581 | -8.408 | 117.8 | 118.64 | -3.292 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.609 | 5.391 | 34.422
7.589 | -8.409 | 117.8 | 118.645 | -3.297 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.606 | 5.268 | 34.422
7.597 | -8.409 | 117.8 | 118.65 | -3.302 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.604 | 5.145 | 34.422
7.606 | -8.421 | 117.8 | 118.637 | -3.306 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.601 | 5.022 | 34.422
7.614 | -8.421 | 117.8 | 118.624 | -3.31 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.598 | 4.899 | 34.422
7.622 | -8.407 | 117.8 | 118.624 | -3.314 | -0.93 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.596 | 4.776 | 34.422
7.631 | -8.407 | 117.8 | 118.624 | -3.319 | -0.929 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.593 | 4.652 | 34.422
7.639 | -8.363 | 117.8 | 118.624 | -3.325 | -0.929 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.59 | 4.529 | 34.422
7.647 | -8.363 | 117.8 | 118.624 | -3.33 | -0.929 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.588 | 4.406 | 34.422
7.656 | -8.363 | 117.8 | 118.616 | -3.336 | -0.929 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.664 | -8.363 | 117.8 | 118.608 | -3.341 | -0.928 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.672 | -8.363 | 117.8 | 118.608 | -3.347 | -0.928 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.681 | -8.363 | 117.8 | 118.608 | -3.352 | -0.928 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.689 | -8.314 | 117.8 | 118.608 | -3.357 | -0.928 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.697 | -8.314 | 117.8 | 118.608 | -3.362 | -0.928 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.706 | -8.277 | 117.8 | 118.608 | -3.368 | -0.927 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.714 | -8.277 | 117.8 | 118.608 | -3.373 | -0.927 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.722 | -8.282 | 117.8 | 118.613 | -3.38 | -0.927 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.731 | -8.282 | 117.8 | 118.618 | -3.386 | -0.926 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.739 | -8.27 | 117.8 | 118.618 | -3.394 | -0.926 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.747 | -8.27 | 117.8 | 118.618 | -3.401 | -0.926 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.756 | -8.24 | 117.8 | 118.626 | -3.408 | -0.926 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.764 | -8.24 | 117.8 | 118.634 | -3.416 | -0.925 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.772 | -8.216 | 117.8 | 118.63 | -3.422 | -0.925 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.781 | -8.216 | 117.8 | 118.626 | -3.429 | -0.925 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.789 | -8.203 | 117.8 | 118.626 | -3.436 | -0.924 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.797 | -8.203 | 117.8 | 118.626 | -3.443 | -0.924 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.806 | -8.258 | 117.8 | 118.626 | -3.449 | -0.924 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.814 | -8.258 | 117.8 | 118.626 | -3.456 | -0.923 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.822 | -8.344 | 117.8 | 118.618 | -3.463 | -0.923 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.831 | -8.344 | 117.8 | 118.61 | -3.47 | -0.923 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.839 | -8.365 | 117.8 | 118.611 | -3.477 | -0.923 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.847 | -8.365 | 117.8 | 118.611 | -3.484 | -0.922 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.856 | -8.39 | 117.8 | 118.611 | -3.491 | -0.922 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.864 | -8.39 | 117.8 | 118.611 | -3.499 | -0.922 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.872 | -8.429 | 117.8 | 118.619 | -3.506 | -0.922 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.881 | -8.429 | 117.8 | 118.627 | -3.514 | -0.921 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.889 | -8.4 | 117.8 | 118.632 | -3.521 | -0.921 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.897 | -8.4 | 117.8 | 118.637 | -3.528 | -0.921 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.906 | -8.412 | 117.8 | 118.64 | -3.536 | -0.921 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.914 | -8.412 | 117.8 | 118.642 | -3.544 | -0.92 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.922 | -8.413 | 117.8 | 118.647 | -3.552 | -0.92 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.931 | -8.413 | 117.8 | 118.652 | -3.56 | -0.92 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.939 | -8.353 | 117.8 | 118.66 | -3.566 | -0.92 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.947 | -8.353 | 117.8 | 118.668 | -3.572 | -0.919 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.956 | -8.353 | 117.8 | 118.664 | -3.577 | -0.919 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.964 | -8.353 | 117.8 | 118.659 | -3.583 | -0.919 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.972 | -8.372 | 117.8 | 118.668 | -3.588 | -0.919 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.981 | -8.372 | 117.8 | 118.676 | -3.594 | -0.918 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.989 | -8.362 | 117.8 | 118.681 | -3.6 | -0.918 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
7.997 | -8.362 | 117.8 | 118.686 | -3.606 | -0.918 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.006 | -8.319 | 117.8 | 118.681 | -3.611 | -0.918 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.014 | -8.319 | 117.8 | 118.676 | -3.617 | -0.917 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.022 | -8.319 | 117.8 | 118.681 | -3.622 | -0.917 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.031 | -8.319 | 117.8 | 118.685 | -3.627 | -0.917 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.039 | -8.293 | 117.8 | 118.686 | -3.631 | -0.917 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.047 | -8.293 | 117.8 | 118.686 | -3.635 | -0.917 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.056 | -8.254 | 117.8 | 118.664 | -3.639 | -0.916 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.064 | -8.254 | 117.8 | 118.643 | -3.642 | -0.916 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.072 | -8.213 | 117.8 | 118.648 | -3.646 | -0.916 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.081 | -8.213 | 117.8 | 118.653 | -3.65 | -0.916 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.089 | -8.213 | 117.8 | 118.656 | -3.654 | -0.916 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.097 | -8.213 | 117.8 | 118.66 | -3.658 | -0.915 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.106 | -8.292 | 117.8 | 118.652 | -3.662 | -0.915 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.114 | -8.292 | 117.8 | 118.644 | -3.667 | -0.915 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.122 | -8.396 | 117.8 | 118.652 | -3.674 | -0.915 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.131 | -8.396 | 117.8 | 118.66 | -3.68 | -0.915 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.139 | -8.367 | 117.8 | 118.66 | -3.685 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.147 | -8.367 | 117.8 | 118.66 | -3.69 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.156 | -8.387 | 117.8 | 118.669 | -3.695 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.164 | -8.387 | 117.8 | 118.677 | -3.7 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.172 | -8.374 | 117.8 | 118.677 | -3.704 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.181 | -8.374 | 117.8 | 118.677 | -3.708 | -0.914 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.189 | -8.375 | 117.8 | 118.685 | -3.713 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.197 | -8.375 | 117.8 | 118.694 | -3.717 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.206 | -8.373 | 117.8 | 118.685 | -3.722 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.214 | -8.373 | 117.8 | 118.676 | -3.727 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.222 | -8.398 | 117.8 | 118.677 | -3.732 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.231 | -8.398 | 117.8 | 118.677 | -3.737 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.239 | -8.373 | 117.8 | 118.677 | -3.742 | -0.913 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.247 | -8.373 | 117.8 | 118.676 | -3.746 | -0.912 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.256 | -8.343 | 117.8 | 118.685 | -3.75 | -0.912 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.264 | -8.343 | 117.8 | 118.694 | -3.754 | -0.912 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.272 | -8.324 | 117.8 | 118.685 | -3.758 | -0.912 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.281 | -8.324 | 117.8 | 118.677 | -3.763 | -0.912 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.289 | -8.299 | 117.8 | 118.677 | -3.767 | -0.911 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.297 | -8.299 | 117.8 | 118.677 | -3.771 | -0.911 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.306 | -8.263 | 117.8 | 118.685 | -3.775 | -0.911 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.314 | -8.263 | 117.8 | 118.694 | -3.78 | -0.911 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.322 | -8.25 | 117.8 | 118.702 | -3.784 | -0.911 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.331 | -8.25 | 117.8 | 118.709 | -3.789 | -0.91 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.339 | -8.244 | 117.8 | 118.709 | -3.794 | -0.91 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.347 | -8.244 | 117.8 | 118.709 | -3.799 | -0.91 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.422
8.356 | -8.257 | 117.8 | 118.721 | -3.805 | -0.909 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.417
8.364 | -8.257 | 117.8 | 118.734 | -3.81 | -0.909 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.405
8.372 | -8.244 | 117.8 | 118.726 | -3.816 | -0.909 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.392
8.381 | -8.244 | 117.8 | 118.718 | -3.821 | -0.909 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.38
8.389 | -8.292 | 117.8 | 118.714 | -3.827 | -0.908 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.368
8.397 | -8.292 | 117.8 | 118.709 | -3.832 | -0.908 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.355
8.406 | -8.299 | 117.8 | 118.714 | -3.839 | -0.908 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.343
8.414 | -8.299 | 117.8 | 118.719 | -3.845 | -0.908 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.331
8.422 | -8.355 | 117.8 | 118.726 | -3.852 | -0.907 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.318
8.431 | -8.355 | 117.8 | 118.734 | -3.86 | -0.907 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.306
8.439 | -8.363 | 117.8 | 118.726 | -3.867 | -0.907 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.294
8.447 | -8.363 | 117.8 | 118.719 | -3.874 | -0.906 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.281
8.456 | -8.404 | 117.8 | 118.707 | -3.881 | -0.906 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.464 | -8.404 | 117.8 | 118.694 | -3.889 | -0.906 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.472 | -8.415 | 117.8 | 118.694 | -3.898 | -0.906 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.481 | -8.415 | 117.8 | 118.695 | -3.906 | -0.905 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.489 | -8.414 | 117.8 | 118.686 | -3.915 | -0.905 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.497 | -8.414 | 117.8 | 118.678 | -3.923 | -0.905 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.506 | -8.391 | 117.8 | 118.678 | -3.931 | -0.904 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.514 | -8.391 | 117.8 | 118.677 | -3.94 | -0.904 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.522 | -8.37 | 117.8 | 118.669 | -3.947 | -0.904 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.531 | -8.37 | 117.8 | 118.661 | -3.955 | -0.904 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.539 | -8.336 | 117.8 | 118.647 | -3.962 | -0.903 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.547 | -8.336 | 117.8 | 118.633 | -3.968 | -0.903 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.332 | 34.274
8.556 | -8.301 | 117.8 | 118.633 | -3.975 | -0.903 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.305 | 34.274
8.564 | -8.301 | 117.8 | 118.633 | -3.981 | -0.902 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.586 | 4.24 | 34.274
8.572 | -8.294 | 117.8 | 118.633 | -3.988 | -0.902 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 4.176 | 34.274
8.581 | -8.294 | 117.8 | 118.633 | -3.994 | -0.902 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 4.111 | 34.274
8.589 | -8.306 | 117.8 | 118.625 | -4 | -0.901 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 4.046 | 34.274
8.597 | -8.306 | 117.8 | 118.617 | -4.007 | -0.901 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.585 | 3.981 | 34.274
8.606 | -8.31 | 117.8 | 118.643 | -4.013 | -0.901 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 3.916 | 34.274
8.614 | -8.31 | 117.8 | 118.668 | -4.019 | -0.901 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 3.851 | 34.274
8.622 | -8.298 | 117.8 | 118.668 | -4.025 | -0.9 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 3.786 | 34.274
8.631 | -8.298 | 117.8 | 118.669 | -4.031 | -0.9 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.584 | 3.721 | 34.274
8.639 | -8.262 | 117.8 | 118.673 | -4.036 | -0.9 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.656 | 34.274
8.647 | -8.262 | 117.8 | 118.678 | -4.041 | -0.899 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.591 | 34.274
8.656 | -8.243 | 117.8 | 118.674 | -4.048 | -0.899 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.664 | -8.243 | 117.8 | 118.669 | -4.054 | -0.899 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.672 | -8.31 | 117.8 | 118.677 | -4.061 | -0.899 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.681 | -8.31 | 117.8 | 118.686 | -4.068 | -0.898 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.689 | -8.403 | 117.8 | 118.682 | -4.076 | -0.898 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.697 | -8.403 | 117.8 | 118.679 | -4.084 | -0.898 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.706 | -8.416 | 117.8 | 118.67 | -4.092 | -0.897 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.714 | -8.416 | 117.8 | 118.66 | -4.1 | -0.897 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.722 | -8.448 | 117.8 | 118.656 | -4.107 | -0.897 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.731 | -8.448 | 117.8 | 118.652 | -4.115 | -0.897 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.739 | -8.43 | 117.8 | 118.647 | -4.122 | -0.896 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.748 | -8.43 | 117.8 | 118.642 | -4.13 | -0.896 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.756 | -8.418 | 117.8 | 118.643 | -4.137 | -0.896 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.764 | -8.418 | 117.8 | 118.643 | -4.145 | -0.896 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.773 | -8.417 | 117.8 | 118.635 | -4.152 | -0.895 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.781 | -8.417 | 117.8 | 118.627 | -4.159 | -0.895 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.789 | -8.409 | 117.8 | 118.618 | -4.166 | -0.895 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.798 | -8.409 | 117.8 | 118.608 | -4.174 | -0.895 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.806 | -8.387 | 117.8 | 118.6 | -4.181 | -0.894 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.814 | -8.387 | 117.8 | 118.592 | -4.188 | -0.894 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.823 | -8.375 | 117.8 | 118.602 | -4.194 | -0.894 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.831 | -8.375 | 117.8 | 118.612 | -4.201 | -0.894 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.839 | -8.408 | 117.8 | 118.617 | -4.207 | -0.893 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.848 | -8.408 | 117.8 | 118.622 | -4.212 | -0.893 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.856 | -8.383 | 117.8 | 118.617 | -4.218 | -0.893 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.864 | -8.383 | 117.8 | 118.613 | -4.225 | -0.893 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.873 | -8.347 | 117.8 | 118.621 | -4.23 | -0.892 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.881 | -8.347 | 117.8 | 118.63 | -4.236 | -0.892 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.889 | -8.305 | 117.8 | 118.635 | -4.241 | -0.892 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.898 | -8.305 | 117.8 | 118.64 | -4.247 | -0.892 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.906 | -8.306 | 117.8 | 118.64 | -4.252 | -0.891 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.914 | -8.306 | 117.8 | 118.64 | -4.257 | -0.891 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.923 | -8.296 | 117.8 | 118.646 | -4.262 | -0.891 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.931 | -8.296 | 117.8 | 118.652 | -4.268 | -0.89 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.939 | -8.265 | 117.8 | 118.661 | -4.273 | -0.89 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.948 | -8.265 | 117.8 | 118.671 | -4.278 | -0.89 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.956 | -8.266 | 117.8 | 118.666 | -4.282 | -0.89 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.964 | -8.266 | 117.8 | 118.662 | -4.287 | -0.889 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.973 | -8.292 | 117.8 | 118.667 | -4.292 | -0.889 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.981 | -8.292 | 117.8 | 118.672 | -4.296 | -0.889 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.989 | -8.324 | 117.8 | 118.676 | -4.301 | -0.889 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
8.998 | -8.324 | 117.8 | 118.68 | -4.305 | -0.889 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.006 | -8.291 | 117.8 | 118.662 | -4.31 | -0.888 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.014 | -8.291 | 117.8 | 118.645 | -4.315 | -0.888 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.023 | -8.291 | 117.8 | 118.637 | -4.321 | -0.888 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.031 | -8.291 | 117.8 | 118.629 | -4.326 | -0.888 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.039 | -8.384 | 117.8 | 118.624 | -4.333 | -0.887 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.048 | -8.384 | 117.8 | 118.62 | -4.34 | -0.887 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.056 | -8.385 | 117.8 | 118.612 | -4.347 | -0.887 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.064 | -8.385 | 117.8 | 118.604 | -4.355 | -0.887 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.073 | -8.431 | 117.8 | 118.605 | -4.361 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.081 | -8.431 | 117.8 | 118.606 | -4.368 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.089 | -8.477 | 117.8 | 118.614 | -4.374 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.098 | -8.477 | 117.8 | 118.622 | -4.38 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.106 | -8.467 | 117.8 | 118.623 | -4.385 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.114 | -8.467 | 117.8 | 118.623 | -4.39 | -0.886 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.123 | -8.393 | 117.8 | 118.62 | -4.395 | -0.885 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.131 | -8.393 | 117.8 | 118.617 | -4.4 | -0.885 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.139 | -8.395 | 117.8 | 118.621 | -4.405 | -0.885 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.148 | -8.395 | 117.8 | 118.625 | -4.41 | -0.885 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.156 | -8.396 | 117.8 | 118.619 | -4.415 | -0.884 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.164 | -8.396 | 117.8 | 118.612 | -4.42 | -0.884 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.173 | -8.388 | 117.8 | 118.625 | -4.424 | -0.884 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.181 | -8.388 | 117.8 | 118.639 | -4.429 | -0.884 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.189 | -8.367 | 117.8 | 118.626 | -4.434 | -0.883 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.198 | -8.367 | 117.8 | 118.614 | -4.439 | -0.883 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.206 | -8.383 | 117.8 | 118.619 | -4.444 | -0.883 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.214 | -8.383 | 117.8 | 118.624 | -4.449 | -0.883 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.223 | -8.367 | 117.8 | 118.628 | -4.454 | -0.883 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.231 | -8.367 | 117.8 | 118.632 | -4.459 | -0.882 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.239 | -8.336 | 117.8 | 118.629 | -4.465 | -0.882 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.248 | -8.336 | 117.8 | 118.626 | -4.471 | -0.882 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.256 | -8.29 | 117.8 | 118.636 | -4.477 | -0.881 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.264 | -8.29 | 117.8 | 118.645 | -4.482 | -0.881 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.273 | -8.297 | 117.8 | 118.637 | -4.488 | -0.881 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.281 | -8.297 | 117.8 | 118.629 | -4.494 | -0.881 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.289 | -8.291 | 117.8 | 118.625 | -4.499 | -0.88 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.298 | -8.291 | 117.8 | 118.62 | -4.504 | -0.88 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.306 | -8.295 | 117.8 | 118.626 | -4.509 | -0.88 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.314 | -8.295 | 117.8 | 118.631 | -4.514 | -0.88 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.323 | -8.272 | 117.8 | 118.632 | -4.519 | -0.879 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.331 | -8.272 | 117.8 | 118.633 | -4.524 | -0.879 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.339 | -8.364 | 117.8 | 118.621 | -4.529 | -0.879 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.348 | -8.364 | 117.8 | 118.609 | -4.534 | -0.879 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.356 | -8.245 | 117.8 | 118.623 | -4.54 | -0.878 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.364 | -8.245 | 117.8 | 118.636 | -4.545 | -0.878 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.373 | -8.281 | 117.8 | 118.629 | -4.55 | -0.878 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.381 | -8.281 | 117.8 | 118.622 | -4.556 | -0.878 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.389 | -8.282 | 117.8 | 118.617 | -4.562 | -0.877 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.398 | -8.282 | 117.8 | 118.613 | -4.568 | -0.877 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.406 | -8.402 | 117.8 | 118.613 | -4.575 | -0.877 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.414 | -8.402 | 117.8 | 118.613 | -4.582 | -0.877 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.423 | -8.381 | 117.8 | 118.605 | -4.588 | -0.876 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.431 | -8.381 | 117.8 | 118.598 | -4.595 | -0.876 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.439 | -8.401 | 117.8 | 118.602 | -4.602 | -0.876 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.448 | -8.401 | 117.8 | 118.606 | -4.609 | -0.876 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.456 | -8.445 | 117.8 | 118.603 | -4.614 | -0.875 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.464 | -8.445 | 117.8 | 118.6 | -4.62 | -0.875 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.473 | -8.461 | 117.8 | 118.601 | -4.626 | -0.875 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.481 | -8.461 | 117.8 | 118.602 | -4.631 | -0.875 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.489 | -8.408 | 117.8 | 118.611 | -4.637 | -0.875 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.498 | -8.408 | 117.8 | 118.62 | -4.642 | -0.874 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.506 | -8.39 | 117.8 | 118.621 | -4.647 | -0.874 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.514 | -8.39 | 117.8 | 118.621 | -4.652 | -0.874 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.523 | -8.403 | 117.8 | 118.614 | -4.657 | -0.874 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.531 | -8.403 | 117.8 | 118.607 | -4.662 | -0.873 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.539 | -8.407 | 117.8 | 118.622 | -4.668 | -0.873 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.548 | -8.407 | 117.8 | 118.637 | -4.673 | -0.873 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.553 | 34.274
9.556 | -8.377 | 117.8 | 118.633 | -4.679 | -0.873 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.583 | 3.525 | 34.274
9.564 | -8.377 | 117.8 | 118.629 | -4.685 | -0.872 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.582 | 3.457 | 34.274
9.573 | -8.374 | 117.8 | 118.628 | -4.691 | -0.872 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.581 | 3.39 | 34.274
9.581 | -8.374 | 117.8 | 118.628 | -4.698 | -0.872 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.58 | 3.323 | 34.274
9.589 | -8.378 | 117.8 | 118.63 | -4.704 | -0.871 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.579 | 3.255 | 34.274
9.598 | -8.378 | 117.8 | 118.631 | -4.71 | -0.871 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.578 | 3.188 | 34.274
9.606 | -8.347 | 117.8 | 118.633 | -4.715 | -0.871 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.577 | 3.121 | 34.274
9.614 | -8.347 | 117.8 | 118.634 | -4.721 | -0.871 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.576 | 3.053 | 34.274
9.623 | -8.3 | 117.8 | 118.634 | -4.726 | -0.87 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 2.986 | 34.274
9.631 | -8.3 | 117.8 | 118.634 | -4.732 | -0.87 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 2.919 | 34.274
9.639 | -8.322 | 117.8 | 118.645 | -4.737 | -0.87 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.851 | 34.274
9.648 | -8.322 | 117.8 | 118.655 | -4.742 | -0.87 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.784 | 34.274
9.656 | -8.314 | 117.8 | 118.656 | -4.748 | -0.869 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.664 | -8.314 | 117.8 | 118.658 | -4.753 | -0.869 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.673 | -8.311 | 117.8 | 118.666 | -4.759 | -0.869 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.681 | -8.311 | 117.8 | 118.675 | -4.765 | -0.869 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.689 | -8.301 | 117.8 | 118.681 | -4.771 | -0.868 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.698 | -8.301 | 117.8 | 118.686 | -4.776 | -0.868 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.706 | -8.317 | 117.8 | 118.696 | -4.782 | -0.868 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.714 | -8.317 | 117.8 | 118.705 | -4.788 | -0.868 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.723 | -8.281 | 117.8 | 118.705 | -4.794 | -0.867 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.731 | -8.281 | 117.8 | 118.706 | -4.8 | -0.867 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.739 | -8.241 | 117.8 | 118.702 | -4.808 | -0.867 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.748 | -8.241 | 117.8 | 118.699 | -4.815 | -0.866 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.274
9.756 | -8.33 | 117.8 | 118.7 | -4.823 | -0.866 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.268
9.764 | -8.33 | 117.8 | 118.701 | -4.83 | -0.866 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.255
9.773 | -8.366 | 117.8 | 118.704 | -4.838 | -0.865 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.242
9.781 | -8.366 | 117.8 | 118.706 | -4.846 | -0.865 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.229
9.789 | -8.337 | 117.8 | 118.708 | -4.853 | -0.865 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.216
9.798 | -8.337 | 117.8 | 118.709 | -4.86 | -0.864 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.203
9.806 | -8.407 | 117.8 | 118.702 | -4.867 | -0.864 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.19
9.814 | -8.407 | 117.8 | 118.695 | -4.874 | -0.864 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.177
9.823 | -8.421 | 117.8 | 118.696 | -4.881 | -0.864 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.164
9.831 | -8.421 | 117.8 | 118.697 | -4.887 | -0.863 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.151
9.839 | -8.431 | 117.8 | 118.698 | -4.893 | -0.863 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.138
9.848 | -8.431 | 117.8 | 118.699 | -4.9 | -0.863 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.125
9.856 | -8.433 | 117.8 | 118.692 | -4.906 | -0.863 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.864 | -8.433 | 117.8 | 118.685 | -4.911 | -0.862 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.873 | -8.436 | 117.8 | 118.686 | -4.917 | -0.862 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.881 | -8.436 | 117.8 | 118.686 | -4.924 | -0.862 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.889 | -8.459 | 117.8 | 118.68 | -4.929 | -0.861 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.898 | -8.459 | 117.8 | 118.674 | -4.935 | -0.861 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.906 | -8.475 | 117.8 | 118.685 | -4.941 | -0.861 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.914 | -8.475 | 117.8 | 118.696 | -4.947 | -0.861 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.923 | -8.428 | 117.8 | 118.688 | -4.955 | -0.86 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.931 | -8.428 | 117.8 | 118.68 | -4.963 | -0.86 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.939 | -8.432 | 117.8 | 118.691 | -4.971 | -0.86 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.948 | -8.432 | 117.8 | 118.702 | -4.979 | -0.859 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.956 | -8.408 | 117.8 | 118.686 | -4.987 | -0.859 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.964 | -8.408 | 117.8 | 118.669 | -4.995 | -0.859 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.973 | -8.398 | 117.8 | 118.659 | -5.002 | -0.858 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.981 | -8.398 | 117.8 | 118.648 | -5.009 | -0.858 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.989 | -8.36 | 117.8 | 118.658 | -5.016 | -0.858 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
9.998 | -8.36 | 117.8 | 118.667 | -5.022 | -0.857 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.006 | -8.383 | 117.8 | 118.644 | -5.028 | -0.857 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.014 | -8.383 | 117.8 | 118.62 | -5.034 | -0.857 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.023 | -8.401 | 117.8 | 118.625 | -5.041 | -0.857 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.031 | -8.401 | 117.8 | 118.631 | -5.047 | -0.856 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.039 | -8.372 | 117.8 | 118.624 | -5.054 | -0.856 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.048 | -8.372 | 117.8 | 118.618 | -5.061 | -0.856 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.056 | -8.351 | 117.8 | 118.62 | -5.069 | -0.856 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.064 | -8.351 | 117.8 | 118.622 | -5.077 | -0.855 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.073 | -8.368 | 117.8 | 118.623 | -5.084 | -0.855 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.081 | -8.368 | 117.8 | 118.624 | -5.091 | -0.855 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.089 | -8.342 | 117.8 | 118.632 | -5.097 | -0.854 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.098 | -8.342 | 117.8 | 118.639 | -5.104 | -0.854 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.106 | -8.289 | 117.8 | 118.641 | -5.111 | -0.854 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.114 | -8.289 | 117.8 | 118.644 | -5.118 | -0.853 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.123 | -8.281 | 117.8 | 118.638 | -5.126 | -0.853 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.131 | -8.281 | 117.8 | 118.632 | -5.134 | -0.853 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.139 | -8.31 | 117.8 | 118.641 | -5.142 | -0.852 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.148 | -8.31 | 117.8 | 118.651 | -5.15 | -0.852 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.156 | -8.301 | 117.8 | 118.652 | -5.157 | -0.852 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.164 | -8.301 | 117.8 | 118.654 | -5.164 | -0.851 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.173 | -8.261 | 117.8 | 118.648 | -5.171 | -0.851 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.181 | -8.261 | 117.8 | 118.642 | -5.177 | -0.851 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.189 | -8.278 | 117.8 | 118.648 | -5.184 | -0.85 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.198 | -8.278 | 117.8 | 118.654 | -5.19 | -0.85 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.206 | -8.256 | 117.8 | 118.636 | -5.197 | -0.85 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.214 | -8.256 | 117.8 | 118.618 | -5.204 | -0.849 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.223 | -8.228 | 117.8 | 118.623 | -5.211 | -0.849 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.231 | -8.228 | 117.8 | 118.627 | -5.218 | -0.848 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.239 | -8.189 | 117.8 | 118.625 | -5.224 | -0.848 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.248 | -8.189 | 117.8 | 118.623 | -5.231 | -0.848 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.256 | -8.292 | 117.8 | 118.618 | -5.238 | -0.847 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.264 | -8.292 | 117.8 | 118.614 | -5.245 | -0.847 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.273 | -8.304 | 117.8 | 118.616 | -5.253 | -0.846 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.281 | -8.304 | 117.8 | 118.618 | -5.261 | -0.846 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.289 | -8.283 | 117.8 | 118.617 | -5.268 | -0.845 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.298 | -8.283 | 117.8 | 118.616 | -5.275 | -0.845 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.306 | -8.282 | 117.8 | 118.613 | -5.282 | -0.845 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.314 | -8.282 | 117.8 | 118.609 | -5.289 | -0.844 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.323 | -8.417 | 117.8 | 118.612 | -5.297 | -0.844 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.331 | -8.417 | 117.8 | 118.615 | -5.306 | -0.843 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.339 | -8.39 | 117.8 | 118.614 | -5.313 | -0.843 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.348 | -8.39 | 117.8 | 118.612 | -5.319 | -0.843 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.356 | -8.369 | 117.8 | 118.606 | -5.326 | -0.842 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.364 | -8.369 | 117.8 | 118.599 | -5.333 | -0.842 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.373 | -8.396 | 117.8 | 118.624 | -5.339 | -0.842 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.381 | -8.396 | 117.8 | 118.649 | -5.346 | -0.841 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.389 | -8.425 | 117.8 | 118.651 | -5.353 | -0.841 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.398 | -8.425 | 117.8 | 118.654 | -5.36 | -0.841 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.406 | -8.427 | 117.8 | 118.643 | -5.367 | -0.841 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.414 | -8.427 | 117.8 | 118.633 | -5.374 | -0.84 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.423 | -8.432 | 117.8 | 118.632 | -5.382 | -0.84 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.431 | -8.432 | 117.8 | 118.631 | -5.389 | -0.84 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.439 | -8.43 | 117.8 | 118.621 | -5.397 | -0.839 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.448 | -8.43 | 117.8 | 118.612 | -5.404 | -0.839 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.456 | -8.434 | 117.8 | 118.611 | -5.411 | -0.839 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.464 | -8.434 | 117.8 | 118.61 | -5.418 | -0.838 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.473 | -8.401 | 117.8 | 118.604 | -5.424 | -0.838 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.481 | -8.401 | 117.8 | 118.599 | -5.43 | -0.838 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.489 | -8.374 | 117.8 | 118.586 | -5.436 | -0.838 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.498 | -8.374 | 117.8 | 118.573 | -5.442 | -0.837 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.506 | -8.404 | 117.8 | 118.576 | -5.448 | -0.837 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.514 | -8.404 | 117.8 | 118.578 | -5.455 | -0.837 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.523 | -8.419 | 117.8 | 118.583 | -5.461 | -0.837 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.531 | -8.419 | 117.8 | 118.587 | -5.468 | -0.836 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.539 | -8.39 | 117.8 | 118.581 | -5.474 | -0.836 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.548 | -8.39 | 117.8 | 118.575 | -5.481 | -0.836 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.745 | 34.117
10.556 | -8.397 | 117.8 | 118.586 | -5.486 | -0.836 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.715 | 34.117
10.564 | -8.397 | 117.8 | 118.598 | -5.492 | -0.836 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 2.647 | 34.117
10.573 | -8.399 | 117.8 | 118.592 | -5.498 | -0.835 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.579 | 34.117
10.581 | -8.399 | 117.8 | 118.586 | -5.503 | -0.835 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.511 | 34.117
10.589 | -8.363 | 117.8 | 118.595 | -5.508 | -0.835 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.442 | 34.117
10.598 | -8.363 | 117.8 | 118.604 | -5.514 | -0.835 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.573 | 2.374 | 34.117
10.606 | -8.368 | 117.8 | 118.612 | -5.519 | -0.835 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 2.306 | 34.117
10.614 | -8.368 | 117.8 | 118.62 | -5.524 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 2.238 | 34.117
10.623 | -8.384 | 117.8 | 118.622 | -5.53 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 2.169 | 34.117
10.631 | -8.384 | 117.8 | 118.624 | -5.535 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 2.101 | 34.117
10.639 | -8.392 | 117.8 | 118.633 | -5.54 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 2.033 | 34.117
10.648 | -8.392 | 117.8 | 118.641 | -5.545 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.964 | 34.117
10.656 | -8.377 | 117.8 | 118.642 | -5.551 | -0.834 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.664 | -8.377 | 117.8 | 118.643 | -5.557 | -0.833 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.673 | -8.349 | 117.8 | 118.658 | -5.563 | -0.833 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.681 | -8.349 | 117.8 | 118.672 | -5.569 | -0.833 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.689 | -8.357 | 117.8 | 118.671 | -5.573 | -0.833 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.698 | -8.357 | 117.8 | 118.669 | -5.578 | -0.833 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.706 | -8.308 | 117.8 | 118.672 | -5.584 | -0.832 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.714 | -8.308 | 117.8 | 118.674 | -5.589 | -0.832 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.723 | -8.307 | 117.8 | 118.66 | -5.594 | -0.832 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.731 | -8.307 | 117.8 | 118.647 | -5.599 | -0.832 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.739 | -8.298 | 117.8 | 118.641 | -5.602 | -0.832 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.748 | -8.298 | 117.8 | 118.635 | -5.606 | -0.831 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.117
10.756 | -8.317 | 117.8 | 118.635 | -5.609 | -0.831 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.111
10.764 | -8.317 | 117.8 | 118.635 | -5.613 | -0.831 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.099
10.773 | -8.31 | 117.8 | 118.631 | -5.617 | -0.831 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.086
10.781 | -8.31 | 117.8 | 118.627 | -5.621 | -0.83 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.073
10.789 | -8.28 | 117.8 | 118.619 | -5.624 | -0.83 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.06
10.798 | -8.28 | 117.8 | 118.61 | -5.628 | -0.83 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.047
10.806 | -8.269 | 117.8 | 118.616 | -5.632 | -0.83 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.034
10.814 | -8.269 | 117.8 | 118.623 | -5.635 | -0.829 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.022
10.823 | -8.355 | 117.8 | 118.619 | -5.639 | -0.829 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 34.009
10.831 | -8.355 | 117.8 | 118.615 | -5.642 | -0.829 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.996
10.839 | -8.327 | 117.8 | 118.621 | -5.646 | -0.829 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.983
10.848 | -8.327 | 117.8 | 118.627 | -5.649 | -0.829 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.97
10.856 | -8.341 | 117.8 | 118.626 | -5.653 | -0.828 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.864 | -8.341 | 117.8 | 118.625 | -5.657 | -0.828 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.873 | -8.432 | 117.8 | 118.626 | -5.663 | -0.828 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.881 | -8.432 | 117.8 | 118.627 | -5.668 | -0.828 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.889 | -8.465 | 117.8 | 118.625 | -5.674 | -0.827 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.898 | -8.465 | 117.8 | 118.623 | -5.68 | -0.827 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.906 | -8.424 | 117.8 | 118.624 | -5.686 | -0.827 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.914 | -8.424 | 117.8 | 118.624 | -5.693 | -0.827 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.923 | -8.415 | 117.8 | 118.63 | -5.699 | -0.826 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.931 | -8.415 | 117.8 | 118.635 | -5.705 | -0.826 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.939 | -8.423 | 117.8 | 118.644 | -5.71 | -0.826 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.948 | -8.423 | 117.8 | 118.652 | -5.716 | -0.826 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.956 | -8.424 | 117.8 | 118.648 | -5.722 | -0.825 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.964 | -8.424 | 117.8 | 118.644 | -5.727 | -0.825 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.973 | -8.305 | 117.8 | 118.644 | -5.732 | -0.825 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.981 | -8.305 | 117.8 | 118.644 | -5.737 | -0.825 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.989 | -8.419 | 117.8 | 118.642 | -5.743 | -0.824 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
10.998 | -8.419 | 117.8 | 118.64 | -5.748 | -0.824 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.006 | -8.484 | 117.8 | 118.636 | -5.754 | -0.824 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.014 | -8.484 | 117.8 | 118.632 | -5.76 | -0.824 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.023 | -8.485 | 117.8 | 118.629 | -5.766 | -0.823 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.031 | -8.485 | 117.8 | 118.626 | -5.772 | -0.823 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.039 | -8.443 | 117.8 | 118.614 | -5.778 | -0.823 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.048 | -8.443 | 117.8 | 118.603 | -5.784 | -0.823 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.056 | -8.437 | 117.8 | 118.603 | -5.79 | -0.822 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.064 | -8.437 | 117.8 | 118.604 | -5.797 | -0.822 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.073 | -8.426 | 117.8 | 118.583 | -5.803 | -0.822 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.081 | -8.426 | 117.8 | 118.561 | -5.81 | -0.822 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.089 | -8.392 | 117.8 | 118.563 | -5.815 | -0.821 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.098 | -8.392 | 117.8 | 118.565 | -5.821 | -0.821 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.106 | -8.386 | 117.8 | 118.557 | -5.827 | -0.821 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.114 | -8.386 | 117.8 | 118.549 | -5.833 | -0.821 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.123 | -8.421 | 117.8 | 118.555 | -5.84 | -0.82 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.131 | -8.421 | 117.8 | 118.561 | -5.846 | -0.82 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.139 | -8.424 | 117.8 | 118.575 | -5.852 | -0.82 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.148 | -8.424 | 117.8 | 118.59 | -5.859 | -0.82 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.156 | -8.414 | 117.8 | 118.596 | -5.865 | -0.82 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.164 | -8.414 | 117.8 | 118.602 | -5.872 | -0.819 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.173 | -8.385 | 117.8 | 118.61 | -5.878 | -0.819 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.181 | -8.385 | 117.8 | 118.619 | -5.884 | -0.819 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.189 | -8.394 | 117.8 | 118.616 | -5.89 | -0.819 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.198 | -8.394 | 117.8 | 118.612 | -5.896 | -0.818 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.206 | -8.374 | 117.8 | 118.618 | -5.902 | -0.818 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.214 | -8.374 | 117.8 | 118.623 | -5.908 | -0.818 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.223 | -8.371 | 117.8 | 118.618 | -5.914 | -0.818 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.231 | -8.371 | 117.8 | 118.614 | -5.92 | -0.818 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.239 | -8.383 | 117.8 | 118.632 | -5.927 | -0.817 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.248 | -8.383 | 117.8 | 118.651 | -5.933 | -0.817 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.256 | -8.41 | 117.8 | 118.642 | -5.94 | -0.817 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.264 | -8.41 | 117.8 | 118.633 | -5.948 | -0.816 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.273 | -8.387 | 117.8 | 118.639 | -5.955 | -0.816 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.281 | -8.387 | 117.8 | 118.644 | -5.961 | -0.816 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.289 | -8.359 | 117.8 | 118.642 | -5.966 | -0.816 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.298 | -8.359 | 117.8 | 118.639 | -5.971 | -0.815 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.306 | -8.341 | 117.8 | 118.636 | -5.976 | -0.815 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.315 | -8.341 | 117.8 | 118.632 | -5.981 | -0.815 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.323 | -8.344 | 117.8 | 118.639 | -5.985 | -0.815 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.331 | -8.344 | 117.8 | 118.645 | -5.99 | -0.814 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.34 | -8.333 | 117.8 | 118.642 | -5.993 | -0.814 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.348 | -8.333 | 117.8 | 118.638 | -5.997 | -0.814 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.356 | -8.332 | 117.8 | 118.629 | -6.001 | -0.814 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.365 | -8.332 | 117.8 | 118.619 | -6.005 | -0.813 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.373 | -8.347 | 117.8 | 118.622 | -6.008 | -0.813 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.381 | -8.347 | 117.8 | 118.625 | -6.012 | -0.813 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.39 | -8.349 | 117.8 | 118.631 | -6.016 | -0.813 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.398 | -8.349 | 117.8 | 118.637 | -6.021 | -0.813 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.406 | -8.3 | 117.8 | 118.651 | -6.025 | -0.812 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.415 | -8.3 | 117.8 | 118.665 | -6.029 | -0.812 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.423 | -8.302 | 117.8 | 118.662 | -6.034 | -0.812 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.431 | -8.302 | 117.8 | 118.66 | -6.038 | -0.811 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.44 | -8.285 | 117.8 | 118.66 | -6.043 | -0.811 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.448 | -8.285 | 117.8 | 118.661 | -6.049 | -0.811 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.456 | -8.279 | 117.8 | 118.655 | -6.054 | -0.81 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.465 | -8.279 | 117.8 | 118.65 | -6.06 | -0.81 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.473 | -8.256 | 117.8 | 118.639 | -6.066 | -0.809 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.481 | -8.256 | 117.8 | 118.629 | -6.072 | -0.809 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.49 | -8.257 | 117.8 | 118.62 | -6.077 | -0.809 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.498 | -8.257 | 117.8 | 118.612 | -6.083 | -0.808 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.506 | -8.26 | 117.8 | 118.614 | -6.088 | -0.808 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.515 | -8.26 | 117.8 | 118.616 | -6.094 | -0.808 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.523 | -8.251 | 117.8 | 118.611 | -6.098 | -0.807 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.531 | -8.251 | 117.8 | 118.606 | -6.103 | -0.807 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.54 | -8.215 | 117.8 | 118.616 | -6.107 | -0.807 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.548 | -8.215 | 117.8 | 118.626 | -6.112 | -0.806 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.575 | 1.926 | 33.963
11.556 | -8.301 | 117.8 | 118.618 | -6.117 | -0.806 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.574 | 1.896 | 33.963
11.565 | -8.301 | 117.8 | 118.611 | -6.122 | -0.806 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.572 | 1.829 | 33.963
11.573 | -8.325 | 117.8 | 118.619 | -6.127 | -0.805 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.57 | 1.763 | 33.963
11.581 | -8.325 | 117.8 | 118.628 | -6.132 | -0.805 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.568 | 1.697 | 33.963
11.59 | -8.327 | 117.8 | 118.622 | -6.137 | -0.805 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.566 | 1.63 | 33.963
11.598 | -8.327 | 117.8 | 118.616 | -6.142 | -0.805 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.565 | 1.564 | 33.963
11.606 | -8.439 | 117.8 | 118.63 | -6.148 | -0.804 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.563 | 1.498 | 33.963
11.615 | -8.439 | 117.8 | 118.644 | -6.153 | -0.804 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | 1.431 | 33.963
11.623 | -8.453 | 117.8 | 118.641 | -6.16 | -0.804 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.559 | 1.365 | 33.963
11.631 | -8.453 | 117.8 | 118.638 | -6.166 | -0.804 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.557 | 1.298 | 33.963
11.64 | -8.422 | 117.8 | 118.641 | -6.173 | -0.803 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 1.232 | 33.963
11.648 | -8.422 | 117.8 | 118.644 | -6.18 | -0.803 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 1.166 | 33.963
11.656 | -8.319 | 117.8 | 118.634 | -6.186 | -0.803 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.665 | -8.319 | 117.8 | 118.624 | -6.192 | -0.802 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.673 | -8.405 | 117.8 | 118.627 | -6.198 | -0.802 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.681 | -8.405 | 117.8 | 118.629 | -6.204 | -0.802 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.69 | -8.424 | 117.8 | 118.609 | -6.211 | -0.802 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.698 | -8.424 | 117.8 | 118.588 | -6.217 | -0.801 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.706 | -8.393 | 117.8 | 118.59 | -6.225 | -0.801 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.715 | -8.393 | 117.8 | 118.592 | -6.233 | -0.801 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.723 | -8.411 | 117.8 | 118.572 | -6.24 | -0.8 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.731 | -8.411 | 117.8 | 118.552 | -6.247 | -0.8 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.74 | -8.458 | 117.8 | 118.55 | -6.255 | -0.8 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.748 | -8.458 | 117.8 | 118.549 | -6.263 | -0.8 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.963
11.756 | -8.469 | 117.8 | 118.552 | -6.271 | -0.799 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.957
11.765 | -8.469 | 117.8 | 118.556 | -6.279 | -0.799 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.943
11.773 | -8.428 | 117.8 | 118.558 | -6.286 | -0.799 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.93
11.781 | -8.428 | 117.8 | 118.56 | -6.294 | -0.798 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.917
11.79 | -8.419 | 117.8 | 118.562 | -6.302 | -0.798 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.903
11.798 | -8.419 | 117.8 | 118.564 | -6.309 | -0.798 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.89
11.806 | -8.418 | 117.8 | 118.562 | -6.318 | -0.798 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.877
11.815 | -8.418 | 117.8 | 118.561 | -6.327 | -0.797 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.863
11.823 | -8.423 | 117.8 | 118.563 | -6.335 | -0.797 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.85
11.831 | -8.423 | 117.8 | 118.565 | -6.344 | -0.797 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.837
11.84 | -8.411 | 117.8 | 118.568 | -6.353 | -0.796 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.823
11.848 | -8.411 | 117.8 | 118.57 | -6.362 | -0.796 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.81
11.856 | -8.41 | 117.8 | 118.571 | -6.372 | -0.796 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.865 | -8.41 | 117.8 | 118.572 | -6.381 | -0.795 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.873 | -8.426 | 117.8 | 118.567 | -6.389 | -0.795 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.881 | -8.426 | 117.8 | 118.562 | -6.398 | -0.795 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.89 | -8.404 | 117.8 | 118.555 | -6.406 | -0.794 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.898 | -8.404 | 117.8 | 118.549 | -6.414 | -0.794 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.906 | -8.373 | 117.8 | 118.545 | -6.421 | -0.794 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.915 | -8.373 | 117.8 | 118.542 | -6.428 | -0.794 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.923 | -8.377 | 117.8 | 118.536 | -6.436 | -0.793 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.931 | -8.377 | 117.8 | 118.531 | -6.443 | -0.793 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.94 | -8.408 | 117.8 | 118.541 | -6.451 | -0.793 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.948 | -8.408 | 117.8 | 118.55 | -6.459 | -0.793 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.956 | -8.395 | 117.8 | 118.543 | -6.467 | -0.792 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.965 | -8.395 | 117.8 | 118.535 | -6.475 | -0.792 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.973 | -8.388 | 117.8 | 118.55 | -6.482 | -0.792 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.981 | -8.388 | 117.8 | 118.565 | -6.49 | -0.792 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.99 | -8.401 | 117.8 | 118.554 | -6.497 | -0.791 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
11.998 | -8.401 | 117.8 | 118.543 | -6.504 | -0.791 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.006 | -8.407 | 117.8 | 118.564 | -6.511 | -0.791 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.015 | -8.407 | 117.8 | 118.585 | -6.519 | -0.79 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.023 | -8.367 | 117.8 | 118.586 | -6.525 | -0.79 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.031 | -8.367 | 117.8 | 118.588 | -6.532 | -0.79 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.04 | -8.354 | 117.8 | 118.595 | -6.539 | -0.789 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.048 | -8.354 | 117.8 | 118.601 | -6.546 | -0.789 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.056 | -8.376 | 117.8 | 118.599 | -6.553 | -0.789 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.065 | -8.376 | 117.8 | 118.597 | -6.559 | -0.788 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.073 | -8.379 | 117.8 | 118.599 | -6.566 | -0.788 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.081 | -8.379 | 117.8 | 118.6 | -6.574 | -0.788 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.09 | -8.352 | 117.8 | 118.609 | -6.58 | -0.787 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.098 | -8.352 | 117.8 | 118.618 | -6.587 | -0.787 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.106 | -8.378 | 117.8 | 118.613 | -6.593 | -0.787 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.115 | -8.378 | 117.8 | 118.608 | -6.598 | -0.786 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.123 | -8.38 | 117.8 | 118.623 | -6.604 | -0.786 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.131 | -8.38 | 117.8 | 118.638 | -6.609 | -0.786 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.14 | -8.349 | 117.8 | 118.648 | -6.614 | -0.786 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.148 | -8.349 | 117.8 | 118.657 | -6.619 | -0.785 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.156 | -8.302 | 117.8 | 118.659 | -6.624 | -0.785 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.165 | -8.302 | 117.8 | 118.66 | -6.629 | -0.785 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.173 | -8.323 | 117.8 | 118.65 | -6.635 | -0.784 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.181 | -8.323 | 117.8 | 118.639 | -6.64 | -0.784 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.19 | -8.327 | 117.8 | 118.654 | -6.645 | -0.784 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.198 | -8.327 | 117.8 | 118.668 | -6.651 | -0.783 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.206 | -8.328 | 117.8 | 118.665 | -6.656 | -0.783 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.215 | -8.328 | 117.8 | 118.662 | -6.662 | -0.783 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.223 | -8.315 | 117.8 | 118.656 | -6.668 | -0.782 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.231 | -8.315 | 117.8 | 118.65 | -6.673 | -0.782 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.24 | -8.339 | 117.8 | 118.66 | -6.678 | -0.782 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.248 | -8.339 | 117.8 | 118.67 | -6.684 | -0.781 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.256 | -8.3 | 117.8 | 118.669 | -6.689 | -0.781 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.265 | -8.3 | 117.8 | 118.668 | -6.694 | -0.781 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.273 | -8.248 | 117.8 | 118.665 | -6.699 | -0.78 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.281 | -8.248 | 117.8 | 118.662 | -6.703 | -0.78 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.29 | -8.261 | 117.8 | 118.664 | -6.707 | -0.78 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.298 | -8.261 | 117.8 | 118.666 | -6.711 | -0.78 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.306 | -8.289 | 117.8 | 118.667 | -6.715 | -0.779 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.315 | -8.289 | 117.8 | 118.668 | -6.72 | -0.779 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.323 | -8.265 | 117.8 | 118.663 | -6.724 | -0.779 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.331 | -8.265 | 117.8 | 118.658 | -6.729 | -0.778 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.34 | -8.255 | 117.8 | 118.652 | -6.733 | -0.778 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.348 | -8.255 | 117.8 | 118.647 | -6.738 | -0.778 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.356 | -8.339 | 117.8 | 118.652 | -6.742 | -0.778 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.365 | -8.339 | 117.8 | 118.657 | -6.747 | -0.777 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.373 | -8.33 | 117.8 | 118.646 | -6.752 | -0.777 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.381 | -8.33 | 117.8 | 118.635 | -6.757 | -0.777 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.39 | -8.28 | 117.8 | 118.631 | -6.761 | -0.776 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.398 | -8.28 | 117.8 | 118.627 | -6.766 | -0.776 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.406 | -8.304 | 117.8 | 118.639 | -6.771 | -0.776 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.415 | -8.304 | 117.8 | 118.65 | -6.776 | -0.776 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.423 | -8.308 | 117.8 | 118.634 | -6.782 | -0.775 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.431 | -8.308 | 117.8 | 118.619 | -6.788 | -0.775 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.44 | -8.326 | 117.8 | 118.615 | -6.795 | -0.775 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.448 | -8.326 | 117.8 | 118.611 | -6.801 | -0.774 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.456 | -8.305 | 117.8 | 118.636 | -6.808 | -0.774 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.465 | -8.305 | 117.8 | 118.661 | -6.816 | -0.774 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.473 | -8.332 | 117.8 | 118.653 | -6.822 | -0.773 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.481 | -8.332 | 117.8 | 118.645 | -6.829 | -0.773 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.49 | -8.431 | 117.8 | 118.639 | -6.837 | -0.773 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.498 | -8.431 | 117.8 | 118.632 | -6.845 | -0.772 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.506 | -8.413 | 117.8 | 118.627 | -6.852 | -0.772 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.515 | -8.413 | 117.8 | 118.623 | -6.858 | -0.772 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.523 | -8.358 | 117.8 | 118.628 | -6.865 | -0.771 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.531 | -8.358 | 117.8 | 118.633 | -6.872 | -0.771 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.54 | -8.418 | 117.8 | 118.627 | -6.878 | -0.771 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.548 | -8.418 | 117.8 | 118.622 | -6.885 | -0.771 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.13 | 33.803
12.556 | -8.433 | 117.8 | 118.623 | -6.892 | -0.77 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.097 | 33.803
12.565 | -8.433 | 117.8 | 118.624 | -6.9 | -0.77 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | 1.03 | 33.803
12.573 | -8.435 | 117.8 | 118.63 | -6.907 | -0.77 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 0.962 | 33.803
12.581 | -8.435 | 117.8 | 118.636 | -6.914 | -0.77 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 0.895 | 33.803
12.59 | -8.424 | 117.8 | 118.625 | -6.921 | -0.769 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | 0.827 | 33.803
12.598 | -8.424 | 117.8 | 118.614 | -6.927 | -0.769 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 0.76 | 33.803
12.606 | -8.431 | 117.8 | 118.609 | -6.935 | -0.769 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 0.692 | 33.803
12.615 | -8.431 | 117.8 | 118.604 | -6.943 | -0.769 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 0.625 | 33.803
12.623 | -8.415 | 117.8 | 118.605 | -6.951 | -0.768 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 0.557 | 33.803
12.631 | -8.415 | 117.8 | 118.606 | -6.96 | -0.768 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 0.49 | 33.803
12.64 | -8.407 | 117.8 | 118.608 | -6.968 | -0.768 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 0.422 | 33.803
12.648 | -8.407 | 117.8 | 118.61 | -6.976 | -0.767 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.355 | 33.803
12.656 | -8.408 | 117.8 | 118.604 | -6.983 | -0.767 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.797
12.665 | -8.408 | 117.8 | 118.597 | -6.99 | -0.767 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.784
12.673 | -8.444 | 117.8 | 118.609 | -6.997 | -0.767 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.771
12.681 | -8.444 | 117.8 | 118.62 | -7.004 | -0.766 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.758
12.69 | -8.427 | 117.8 | 118.604 | -7.01 | -0.766 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.745
12.698 | -8.427 | 117.8 | 118.588 | -7.017 | -0.766 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.732
12.706 | -8.418 | 117.8 | 118.599 | -7.024 | -0.766 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.719
12.715 | -8.418 | 117.8 | 118.61 | -7.031 | -0.766 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.706
12.723 | -8.396 | 117.8 | 118.598 | -7.038 | -0.765 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.693
12.731 | -8.396 | 117.8 | 118.585 | -7.045 | -0.765 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.68
12.74 | -8.399 | 117.8 | 118.586 | -7.053 | -0.765 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.668
12.748 | -8.399 | 117.8 | 118.586 | -7.061 | -0.765 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.655
12.756 | -8.358 | 117.8 | 118.589 | -7.068 | -0.764 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.765 | -8.358 | 117.8 | 118.592 | -7.075 | -0.764 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.773 | -8.353 | 117.8 | 118.585 | -7.083 | -0.764 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.781 | -8.353 | 117.8 | 118.579 | -7.09 | -0.764 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.79 | -8.391 | 117.8 | 118.59 | -7.097 | -0.763 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.798 | -8.391 | 117.8 | 118.601 | -7.104 | -0.763 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.806 | -8.404 | 117.8 | 118.602 | -7.111 | -0.763 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.815 | -8.404 | 117.8 | 118.603 | -7.119 | -0.762 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.823 | -8.379 | 117.8 | 118.603 | -7.126 | -0.762 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.831 | -8.379 | 117.8 | 118.603 | -7.134 | -0.762 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.84 | -8.368 | 117.8 | 118.623 | -7.141 | -0.762 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.848 | -8.368 | 117.8 | 118.643 | -7.148 | -0.761 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.856 | -8.371 | 117.8 | 118.652 | -7.154 | -0.761 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.865 | -8.371 | 117.8 | 118.66 | -7.16 | -0.761 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.873 | -8.359 | 117.8 | 118.658 | -7.165 | -0.761 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.881 | -8.359 | 117.8 | 118.656 | -7.17 | -0.761 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.89 | -8.336 | 117.8 | 118.665 | -7.175 | -0.76 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.898 | -8.336 | 117.8 | 118.674 | -7.18 | -0.76 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.906 | -8.333 | 117.8 | 118.675 | -7.184 | -0.76 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.915 | -8.333 | 117.8 | 118.676 | -7.188 | -0.76 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.923 | -8.347 | 117.8 | 118.681 | -7.193 | -0.759 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.931 | -8.347 | 117.8 | 118.686 | -7.198 | -0.759 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.94 | -8.337 | 117.8 | 118.691 | -7.203 | -0.759 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.948 | -8.337 | 117.8 | 118.696 | -7.209 | -0.759 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.956 | -8.338 | 117.8 | 118.697 | -7.214 | -0.758 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.965 | -8.338 | 117.8 | 118.698 | -7.219 | -0.758 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.973 | -8.334 | 117.8 | 118.698 | -7.224 | -0.758 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.982 | -8.334 | 117.8 | 118.698 | -7.229 | -0.757 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.99 | -8.309 | 117.8 | 118.687 | -7.234 | -0.757 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
12.998 | -8.309 | 117.8 | 118.677 | -7.239 | -0.757 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.007 | -8.273 | 117.8 | 118.678 | -7.244 | -0.756 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.015 | -8.273 | 117.8 | 118.679 | -7.249 | -0.756 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.023 | -8.269 | 117.8 | 118.675 | -7.254 | -0.756 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.032 | -8.269 | 117.8 | 118.671 | -7.258 | -0.755 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.04 | -8.344 | 117.8 | 118.671 | -7.262 | -0.755 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.048 | -8.344 | 117.8 | 118.671 | -7.266 | -0.755 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.057 | -8.357 | 117.8 | 118.664 | -7.27 | -0.755 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.065 | -8.357 | 117.8 | 118.656 | -7.274 | -0.754 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.073 | -8.337 | 117.8 | 118.66 | -7.278 | -0.754 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.082 | -8.337 | 117.8 | 118.664 | -7.283 | -0.754 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.09 | -8.33 | 117.8 | 118.673 | -7.287 | -0.754 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.098 | -8.33 | 117.8 | 118.683 | -7.291 | -0.753 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.107 | -8.347 | 117.8 | 118.688 | -7.296 | -0.753 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.115 | -8.347 | 117.8 | 118.694 | -7.3 | -0.753 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.123 | -8.328 | 117.8 | 118.688 | -7.304 | -0.753 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.132 | -8.328 | 117.8 | 118.681 | -7.308 | -0.752 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.14 | -8.407 | 117.8 | 118.678 | -7.313 | -0.752 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.148 | -8.407 | 117.8 | 118.675 | -7.318 | -0.752 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.157 | -8.422 | 117.8 | 118.668 | -7.324 | -0.752 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.165 | -8.422 | 117.8 | 118.66 | -7.329 | -0.752 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.173 | -8.438 | 117.8 | 118.655 | -7.336 | -0.751 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.182 | -8.438 | 117.8 | 118.651 | -7.342 | -0.751 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.19 | -8.407 | 117.8 | 118.656 | -7.348 | -0.751 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.198 | -8.407 | 117.8 | 118.662 | -7.354 | -0.751 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.207 | -8.406 | 117.8 | 118.653 | -7.36 | -0.75 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.215 | -8.406 | 117.8 | 118.644 | -7.366 | -0.75 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.223 | -8.418 | 117.8 | 118.635 | -7.372 | -0.75 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.232 | -8.418 | 117.8 | 118.626 | -7.378 | -0.75 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.24 | -8.408 | 117.8 | 118.609 | -7.385 | -0.749 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.248 | -8.408 | 117.8 | 118.592 | -7.391 | -0.749 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.257 | -8.389 | 117.8 | 118.601 | -7.398 | -0.749 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.265 | -8.389 | 117.8 | 118.61 | -7.406 | -0.748 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.273 | -8.399 | 117.8 | 118.601 | -7.413 | -0.748 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.282 | -8.399 | 117.8 | 118.592 | -7.42 | -0.748 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.29 | -8.423 | 117.8 | 118.602 | -7.427 | -0.748 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.298 | -8.423 | 117.8 | 118.612 | -7.434 | -0.747 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.307 | -8.399 | 117.8 | 118.615 | -7.442 | -0.747 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.315 | -8.399 | 117.8 | 118.619 | -7.45 | -0.747 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.323 | -8.375 | 117.8 | 118.624 | -7.458 | -0.746 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.332 | -8.375 | 117.8 | 118.629 | -7.465 | -0.746 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.34 | -8.368 | 117.8 | 118.632 | -7.473 | -0.746 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.348 | -8.368 | 117.8 | 118.636 | -7.48 | -0.746 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.357 | -8.345 | 117.8 | 118.641 | -7.489 | -0.745 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.365 | -8.345 | 117.8 | 118.645 | -7.497 | -0.745 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.373 | -8.325 | 117.8 | 118.641 | -7.505 | -0.744 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.382 | -8.325 | 117.8 | 118.637 | -7.514 | -0.744 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.39 | -8.311 | 117.8 | 118.641 | -7.521 | -0.744 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.398 | -8.311 | 117.8 | 118.645 | -7.529 | -0.743 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.407 | -8.331 | 117.8 | 118.641 | -7.538 | -0.743 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.415 | -8.331 | 117.8 | 118.636 | -7.547 | -0.743 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.423 | -8.324 | 117.8 | 118.639 | -7.556 | -0.742 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.432 | -8.324 | 117.8 | 118.642 | -7.565 | -0.742 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.44 | -8.298 | 117.8 | 118.646 | -7.574 | -0.741 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.448 | -8.298 | 117.8 | 118.651 | -7.582 | -0.741 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.457 | -8.278 | 117.8 | 118.656 | -7.591 | -0.741 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.465 | -8.278 | 117.8 | 118.662 | -7.6 | -0.74 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.473 | -8.269 | 117.8 | 118.665 | -7.609 | -0.74 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.482 | -8.269 | 117.8 | 118.668 | -7.619 | -0.739 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.49 | -8.266 | 117.8 | 118.672 | -7.627 | -0.739 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.498 | -8.266 | 117.8 | 118.677 | -7.636 | -0.738 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.507 | -8.319 | 117.8 | 118.672 | -7.646 | -0.738 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.515 | -8.319 | 117.8 | 118.667 | -7.655 | -0.738 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.523 | -8.333 | 117.8 | 118.679 | -7.664 | -0.737 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.532 | -8.333 | 117.8 | 118.691 | -7.673 | -0.737 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.54 | -8.331 | 117.8 | 118.687 | -7.683 | -0.736 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.548 | -8.331 | 117.8 | 118.683 | -7.693 | -0.736 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.32 | 33.648
13.557 | -8.343 | 117.8 | 118.695 | -7.701 | -0.735 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | 0.286 | 33.648
13.565 | -8.343 | 117.8 | 118.707 | -7.709 | -0.735 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 0.218 | 33.648
13.573 | -8.303 | 117.8 | 118.697 | -7.717 | -0.735 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | 0.151 | 33.648
13.582 | -8.303 | 117.8 | 118.687 | -7.725 | -0.734 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 0.083 | 33.648
13.59 | -8.327 | 117.8 | 118.682 | -7.732 | -0.734 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | 0.016 | 33.648
13.598 | -8.327 | 117.8 | 118.678 | -7.739 | -0.733 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | -0.052 | 33.648
13.607 | -8.407 | 117.8 | 118.681 | -7.747 | -0.733 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | -0.12 | 33.648
13.615 | -8.407 | 117.8 | 118.684 | -7.756 | -0.733 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | -0.187 | 33.648
13.623 | -8.418 | 117.8 | 118.681 | -7.764 | -0.732 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | -0.255 | 33.648
13.632 | -8.418 | 117.8 | 118.677 | -7.773 | -0.732 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -0.322 | 33.648
13.64 | -8.399 | 117.8 | 118.685 | -7.781 | -0.732 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -0.39 | 33.648
13.648 | -8.399 | 117.8 | 118.694 | -7.79 | -0.731 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.457 | 33.648
13.657 | -8.441 | 117.8 | 118.697 | -7.797 | -0.731 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.642
13.665 | -8.441 | 117.8 | 118.7 | -7.805 | -0.73 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.629
13.673 | -8.401 | 117.8 | 118.702 | -7.812 | -0.73 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.616
13.682 | -8.401 | 117.8 | 118.704 | -7.819 | -0.73 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.604
13.69 | -8.41 | 117.8 | 118.703 | -7.827 | -0.73 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.591
13.698 | -8.41 | 117.8 | 118.703 | -7.834 | -0.729 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.578
13.707 | -8.381 | 117.8 | 118.698 | -7.842 | -0.729 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.566
13.715 | -8.381 | 117.8 | 118.694 | -7.849 | -0.729 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.553
13.723 | -8.388 | 117.8 | 118.689 | -7.856 | -0.728 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.54
13.732 | -8.388 | 117.8 | 118.685 | -7.864 | -0.728 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.528
13.74 | -8.363 | 117.8 | 118.67 | -7.871 | -0.728 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.515
13.748 | -8.363 | 117.8 | 118.656 | -7.879 | -0.727 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.502
13.757 | -8.367 | 117.8 | 118.652 | -7.887 | -0.727 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.765 | -8.367 | 117.8 | 118.649 | -7.894 | -0.727 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.773 | -8.374 | 117.8 | 118.654 | -7.901 | -0.726 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.782 | -8.374 | 117.8 | 118.659 | -7.909 | -0.726 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.79 | -8.378 | 117.8 | 118.649 | -7.916 | -0.726 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.798 | -8.378 | 117.8 | 118.639 | -7.924 | -0.725 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.807 | -8.333 | 117.8 | 118.624 | -7.931 | -0.725 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.815 | -8.333 | 117.8 | 118.609 | -7.937 | -0.725 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.823 | -8.296 | 117.8 | 118.612 | -7.944 | -0.725 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.832 | -8.296 | 117.8 | 118.615 | -7.95 | -0.724 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.84 | -8.271 | 117.8 | 118.602 | -7.957 | -0.724 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.848 | -8.271 | 117.8 | 118.588 | -7.964 | -0.724 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.857 | -8.262 | 117.8 | 118.579 | -7.971 | -0.723 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.865 | -8.262 | 117.8 | 118.57 | -7.977 | -0.723 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.873 | -8.248 | 117.8 | 118.566 | -7.984 | -0.723 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.882 | -8.248 | 117.8 | 118.562 | -7.99 | -0.722 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.89 | -8.264 | 117.8 | 118.565 | -7.996 | -0.722 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.898 | -8.264 | 117.8 | 118.569 | -8.002 | -0.722 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.907 | -8.279 | 117.8 | 118.574 | -8.008 | -0.722 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.915 | -8.279 | 117.8 | 118.578 | -8.014 | -0.721 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.923 | -8.271 | 117.8 | 118.581 | -8.02 | -0.721 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.932 | -8.271 | 117.8 | 118.584 | -8.025 | -0.721 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.94 | -8.278 | 117.8 | 118.572 | -8.031 | -0.72 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.948 | -8.278 | 117.8 | 118.561 | -8.037 | -0.72 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.957 | -8.281 | 117.8 | 118.563 | -8.044 | -0.72 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.965 | -8.281 | 117.8 | 118.565 | -8.05 | -0.719 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.973 | -8.285 | 117.8 | 118.57 | -8.057 | -0.719 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.982 | -8.285 | 117.8 | 118.576 | -8.063 | -0.719 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.99 | -8.289 | 117.8 | 118.582 | -8.069 | -0.719 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
13.998 | -8.289 | 117.8 | 118.587 | -8.074 | -0.718 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.007 | -8.355 | 117.8 | 118.583 | -8.081 | -0.718 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.015 | -8.355 | 117.8 | 118.58 | -8.087 | -0.718 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.023 | -8.397 | 117.8 | 118.57 | -8.094 | -0.717 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.032 | -8.397 | 117.8 | 118.56 | -8.101 | -0.717 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.04 | -8.408 | 117.8 | 118.57 | -8.108 | -0.717 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.048 | -8.408 | 117.8 | 118.581 | -8.116 | -0.717 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.057 | -8.377 | 117.8 | 118.586 | -8.123 | -0.716 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.065 | -8.377 | 117.8 | 118.591 | -8.13 | -0.716 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.073 | -8.354 | 117.8 | 118.581 | -8.136 | -0.716 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.082 | -8.354 | 117.8 | 118.571 | -8.143 | -0.715 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.09 | -8.378 | 117.8 | 118.564 | -8.151 | -0.715 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.098 | -8.378 | 117.8 | 118.558 | -8.158 | -0.715 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.107 | -8.369 | 117.8 | 118.563 | -8.165 | -0.714 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.115 | -8.369 | 117.8 | 118.568 | -8.172 | -0.714 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.123 | -8.331 | 117.8 | 118.557 | -8.179 | -0.714 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.132 | -8.331 | 117.8 | 118.546 | -8.186 | -0.713 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.14 | -8.362 | 117.8 | 118.552 | -8.192 | -0.713 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.148 | -8.362 | 117.8 | 118.559 | -8.198 | -0.713 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.157 | -8.404 | 117.8 | 118.572 | -8.205 | -0.712 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.165 | -8.404 | 117.8 | 118.584 | -8.212 | -0.712 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.173 | -8.368 | 117.8 | 118.588 | -8.219 | -0.712 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.182 | -8.368 | 117.8 | 118.592 | -8.226 | -0.712 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.19 | -8.341 | 117.8 | 118.596 | -8.232 | -0.711 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.198 | -8.341 | 117.8 | 118.6 | -8.239 | -0.711 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.207 | -8.322 | 117.8 | 118.608 | -8.246 | -0.711 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.215 | -8.322 | 117.8 | 118.617 | -8.252 | -0.71 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.223 | -8.342 | 117.8 | 118.621 | -8.26 | -0.71 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.232 | -8.342 | 117.8 | 118.625 | -8.268 | -0.71 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.24 | -8.328 | 117.8 | 118.63 | -8.275 | -0.709 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.248 | -8.328 | 117.8 | 118.634 | -8.282 | -0.709 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.257 | -8.318 | 117.8 | 118.616 | -8.288 | -0.709 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.265 | -8.318 | 117.8 | 118.597 | -8.295 | -0.709 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.273 | -8.325 | 117.8 | 118.593 | -8.301 | -0.708 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.282 | -8.325 | 117.8 | 118.59 | -8.308 | -0.708 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.29 | -8.309 | 117.8 | 118.582 | -8.315 | -0.708 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.298 | -8.309 | 117.8 | 118.575 | -8.321 | -0.708 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.307 | -8.268 | 117.8 | 118.571 | -8.327 | -0.707 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.315 | -8.268 | 117.8 | 118.568 | -8.333 | -0.707 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.323 | -8.235 | 117.8 | 118.55 | -8.339 | -0.707 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.332 | -8.235 | 117.8 | 118.532 | -8.345 | -0.707 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.34 | -8.263 | 117.8 | 118.529 | -8.35 | -0.706 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.348 | -8.263 | 117.8 | 118.526 | -8.355 | -0.706 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.357 | -8.326 | 117.8 | 118.538 | -8.361 | -0.706 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.365 | -8.326 | 117.8 | 118.551 | -8.366 | -0.706 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.373 | -8.32 | 117.8 | 118.544 | -8.371 | -0.706 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.382 | -8.32 | 117.8 | 118.537 | -8.376 | -0.705 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.39 | -8.324 | 117.8 | 118.519 | -8.381 | -0.705 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.398 | -8.324 | 117.8 | 118.501 | -8.386 | -0.705 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.407 | -8.352 | 117.8 | 118.513 | -8.392 | -0.705 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.415 | -8.352 | 117.8 | 118.525 | -8.398 | -0.705 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.423 | -8.331 | 117.8 | 118.536 | -8.404 | -0.704 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.432 | -8.331 | 117.8 | 118.547 | -8.409 | -0.704 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.44 | -8.384 | 117.8 | 118.558 | -8.414 | -0.704 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.448 | -8.384 | 117.8 | 118.569 | -8.419 | -0.704 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.457 | -8.425 | 117.8 | 118.582 | -8.424 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.465 | -8.425 | 117.8 | 118.595 | -8.429 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.473 | -8.431 | 117.8 | 118.593 | -8.434 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.482 | -8.431 | 117.8 | 118.591 | -8.438 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.49 | -8.435 | 117.8 | 118.595 | -8.443 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.498 | -8.435 | 117.8 | 118.599 | -8.448 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.507 | -8.444 | 117.8 | 118.605 | -8.453 | -0.703 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.515 | -8.444 | 117.8 | 118.611 | -8.457 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.523 | -8.47 | 117.8 | 118.607 | -8.461 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.532 | -8.47 | 117.8 | 118.604 | -8.466 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.54 | -8.473 | 117.8 | 118.632 | -8.471 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.548 | -8.473 | 117.8 | 118.66 | -8.476 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.491 | 33.496
14.557 | -8.434 | 117.8 | 118.651 | -8.481 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -0.53 | 33.496
14.565 | -8.434 | 117.8 | 118.641 | -8.487 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -0.606 | 33.496
14.573 | -8.394 | 117.8 | 118.648 | -8.491 | -0.702 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.552 | -0.683 | 33.496
14.582 | -8.394 | 117.8 | 118.654 | -8.495 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | -0.759 | 33.496
14.59 | -8.413 | 117.8 | 118.632 | -8.5 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.554 | -0.835 | 33.496
14.598 | -8.413 | 117.8 | 118.611 | -8.505 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | -0.911 | 33.496
14.607 | -8.418 | 117.8 | 118.602 | -8.509 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.556 | -0.987 | 33.496
14.615 | -8.418 | 117.8 | 118.594 | -8.514 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.557 | -1.063 | 33.496
14.623 | -8.386 | 117.8 | 118.59 | -8.518 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.558 | -1.14 | 33.496
14.632 | -8.386 | 117.8 | 118.585 | -8.522 | -0.701 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.559 | -1.216 | 33.496
14.64 | -8.4 | 117.8 | 118.606 | -8.527 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.56 | -1.292 | 33.496
14.648 | -8.4 | 117.8 | 118.627 | -8.531 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.368 | 33.496
14.657 | -8.405 | 117.8 | 118.619 | -8.536 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.488
14.665 | -8.405 | 117.8 | 118.611 | -8.541 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.473
14.673 | -8.364 | 117.8 | 118.621 | -8.546 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.458
14.682 | -8.364 | 117.8 | 118.632 | -8.551 | -0.7 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.443
14.69 | -8.33 | 117.8 | 118.616 | -8.556 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.428
14.698 | -8.33 | 117.8 | 118.599 | -8.56 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.413
14.707 | -8.34 | 117.8 | 118.605 | -8.565 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.398
14.715 | -8.34 | 117.8 | 118.612 | -8.571 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.383
14.723 | -8.345 | 117.8 | 118.612 | -8.576 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.368
14.732 | -8.345 | 117.8 | 118.613 | -8.582 | -0.699 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.353
14.74 | -8.306 | 117.8 | 118.602 | -8.587 | -0.698 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.338
14.748 | -8.306 | 117.8 | 118.592 | -8.592 | -0.698 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.323
14.757 | -8.304 | 117.8 | 118.571 | -8.598 | -0.698 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.765 | -8.304 | 117.8 | 118.551 | -8.604 | -0.698 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.773 | -8.324 | 117.8 | 118.562 | -8.609 | -0.698 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.782 | -8.324 | 117.8 | 118.573 | -8.614 | -0.697 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.79 | -8.318 | 117.8 | 118.578 | -8.619 | -0.697 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.798 | -8.318 | 117.8 | 118.583 | -8.624 | -0.697 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.807 | -8.352 | 117.8 | 118.592 | -8.629 | -0.697 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.815 | -8.352 | 117.8 | 118.6 | -8.634 | -0.697 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.823 | -8.361 | 117.8 | 118.604 | -8.639 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.832 | -8.361 | 117.8 | 118.608 | -8.644 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.84 | -8.401 | 117.8 | 118.611 | -8.649 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.848 | -8.401 | 117.8 | 118.613 | -8.655 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.857 | -8.404 | 117.8 | 118.6 | -8.659 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.865 | -8.404 | 117.8 | 118.587 | -8.663 | -0.696 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.873 | -8.384 | 117.8 | 118.581 | -8.666 | -0.695 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.882 | -8.384 | 117.8 | 118.575 | -8.669 | -0.695 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.89 | -8.395 | 117.8 | 118.564 | -8.673 | -0.695 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.898 | -8.395 | 117.8 | 118.552 | -8.676 | -0.695 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.907 | -8.382 | 117.8 | 118.557 | -8.68 | -0.695 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.915 | -8.382 | 117.8 | 118.561 | -8.684 | -0.694 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.923 | -8.346 | 117.8 | 118.568 | -8.688 | -0.694 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.932 | -8.346 | 117.8 | 118.574 | -8.692 | -0.694 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.94 | -8.44 | 117.8 | 118.575 | -8.696 | -0.694 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.948 | -8.44 | 117.8 | 118.577 | -8.7 | -0.694 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.957 | -8.462 | 117.8 | 118.57 | -8.705 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.965 | -8.462 | 117.8 | 118.564 | -8.71 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.973 | -8.472 | 117.8 | 118.56 | -8.715 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.982 | -8.472 | 117.8 | 118.556 | -8.72 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.99 | -8.457 | 117.8 | 118.571 | -8.725 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
14.998 | -8.457 | 117.8 | 118.586 | -8.73 | -0.693 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.007 | -8.458 | 117.8 | 118.581 | -8.737 | -0.692 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.015 | -8.458 | 117.8 | 118.576 | -8.743 | -0.692 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.023 | -8.469 | 117.8 | 118.581 | -8.751 | -0.692 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.032 | -8.469 | 117.8 | 118.587 | -8.758 | -0.692 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.04 | -8.443 | 117.8 | 118.602 | -8.766 | -0.691 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.048 | -8.443 | 117.8 | 118.617 | -8.773 | -0.691 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.057 | -8.417 | 117.8 | 118.599 | -8.779 | -0.691 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.065 | -8.417 | 117.8 | 118.581 | -8.785 | -0.691 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.073 | -8.425 | 117.8 | 118.586 | -8.791 | -0.69 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.082 | -8.425 | 117.8 | 118.59 | -8.798 | -0.69 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.09 | -8.432 | 117.8 | 118.594 | -8.804 | -0.69 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.098 | -8.432 | 117.8 | 118.596 | -8.81 | -0.69 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.107 | -8.436 | 117.8 | 118.594 | -8.816 | -0.69 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.115 | -8.436 | 117.8 | 118.591 | -8.822 | -0.689 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.123 | -8.414 | 117.8 | 118.588 | -8.828 | -0.689 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.132 | -8.414 | 117.8 | 118.585 | -8.834 | -0.689 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.14 | -8.411 | 117.8 | 118.57 | -8.841 | -0.689 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.148 | -8.411 | 117.8 | 118.555 | -8.848 | -0.689 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.157 | -8.384 | 117.8 | 118.563 | -8.854 | -0.688 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.165 | -8.384 | 117.8 | 118.57 | -8.861 | -0.688 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.173 | -8.326 | 117.8 | 118.567 | -8.868 | -0.688 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.182 | -8.326 | 117.8 | 118.564 | -8.876 | -0.688 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.19 | -8.352 | 117.8 | 118.56 | -8.883 | -0.687 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.198 | -8.352 | 117.8 | 118.556 | -8.891 | -0.687 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.207 | -8.346 | 117.8 | 118.553 | -8.9 | -0.687 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.215 | -8.346 | 117.8 | 118.55 | -8.91 | -0.686 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.223 | -8.33 | 117.8 | 118.557 | -8.919 | -0.686 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.232 | -8.33 | 117.8 | 118.563 | -8.928 | -0.686 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.24 | -8.323 | 117.8 | 118.571 | -8.937 | -0.685 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.248 | -8.323 | 117.8 | 118.579 | -8.946 | -0.685 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.257 | -8.328 | 117.8 | 118.584 | -8.954 | -0.684 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.265 | -8.328 | 117.8 | 118.589 | -8.963 | -0.684 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.273 | -8.378 | 117.8 | 118.586 | -8.972 | -0.684 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.282 | -8.378 | 117.8 | 118.583 | -8.981 | -0.683 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.29 | -8.347 | 117.8 | 118.58 | -8.991 | -0.683 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.298 | -8.347 | 117.8 | 118.577 | -9.001 | -0.682 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.307 | -8.351 | 117.8 | 118.574 | -9.01 | -0.682 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.315 | -8.351 | 117.8 | 118.572 | -9.02 | -0.681 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.323 | -8.356 | 117.8 | 118.562 | -9.029 | -0.681 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.332 | -8.356 | 117.8 | 118.551 | -9.038 | -0.681 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.34 | -8.363 | 117.8 | 118.55 | -9.047 | -0.68 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.348 | -8.363 | 117.8 | 118.549 | -9.055 | -0.68 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.357 | -8.327 | 117.8 | 118.55 | -9.064 | -0.68 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.365 | -8.327 | 117.8 | 118.551 | -9.072 | -0.679 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.373 | -8.341 | 117.8 | 118.558 | -9.08 | -0.679 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.382 | -8.341 | 117.8 | 118.566 | -9.089 | -0.678 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.39 | -8.33 | 117.8 | 118.553 | -9.097 | -0.678 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.398 | -8.33 | 117.8 | 118.54 | -9.105 | -0.677 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.407 | -8.328 | 117.8 | 118.566 | -9.113 | -0.677 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.415 | -8.328 | 117.8 | 118.592 | -9.122 | -0.676 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.423 | -8.296 | 117.8 | 118.599 | -9.128 | -0.676 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.432 | -8.296 | 117.8 | 118.606 | -9.133 | -0.676 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.44 | -8.425 | 117.8 | 118.616 | -9.14 | -0.675 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.448 | -8.425 | 117.8 | 118.627 | -9.146 | -0.675 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.561 | -1.405 | 33.316
15.457 | -8.443 | 117.8 | 118.65 | -9.154 | -0.675 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.56 | -1.437 | 33.316
15.465 | -8.443 | 117.8 | 118.673 | -9.161 | -0.674 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.558 | -1.499 | 33.316
15.473 | -8.448 | 117.8 | 118.671 | -9.168 | -0.674 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.555 | -1.561 | 33.316
15.482 | -8.448 | 117.8 | 118.668 | -9.176 | -0.674 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.553 | -1.623 | 33.316
15.49 | -8.458 | 117.8 | 118.675 | -9.183 | -0.674 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -1.685 | 33.316
15.498 | -8.458 | 117.8 | 118.681 | -9.191 | -0.673 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.549 | -1.746 | 33.316
15.507 | -8.456 | 117.8 | 118.673 | -9.198 | -0.673 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.546 | -1.808 | 33.316
15.515 | -8.456 | 117.8 | 118.665 | -9.206 | -0.673 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -1.87 | 33.316
15.523 | -8.441 | 117.8 | 118.677 | -9.214 | -0.672 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -1.932 | 33.316
15.532 | -8.441 | 117.8 | 118.689 | -9.222 | -0.672 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.54 | -1.993 | 33.316
15.54 | -8.434 | 117.8 | 118.687 | -9.229 | -0.672 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -2.055 | 33.316
15.548 | -8.434 | 117.8 | 118.684 | -9.236 | -0.672 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -2.117 | 33.316
15.557 | -8.408 | 117.8 | 118.676 | -9.243 | -0.671 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.565 | -8.408 | 117.8 | 118.668 | -9.25 | -0.671 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.573 | -8.427 | 117.8 | 118.666 | -9.258 | -0.671 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.582 | -8.427 | 117.8 | 118.664 | -9.266 | -0.671 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.59 | -8.421 | 117.8 | 118.67 | -9.273 | -0.67 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.598 | -8.421 | 117.8 | 118.677 | -9.279 | -0.67 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.607 | -8.419 | 117.8 | 118.657 | -9.286 | -0.67 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.615 | -8.419 | 117.8 | 118.637 | -9.293 | -0.67 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.623 | -8.39 | 117.8 | 118.652 | -9.299 | -0.67 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.632 | -8.39 | 117.8 | 118.668 | -9.305 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.64 | -8.394 | 117.8 | 118.668 | -9.311 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.648 | -8.394 | 117.8 | 118.669 | -9.316 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.316
15.657 | -8.375 | 117.8 | 118.683 | -9.321 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.309
15.665 | -8.375 | 117.8 | 118.697 | -9.327 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.297
15.673 | -8.347 | 117.8 | 118.686 | -9.332 | -0.669 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.284
15.682 | -8.347 | 117.8 | 118.675 | -9.337 | -0.668 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.272
15.69 | -8.339 | 117.8 | 118.672 | -9.341 | -0.668 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.259
15.698 | -8.339 | 117.8 | 118.67 | -9.346 | -0.668 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.247
15.707 | -8.37 | 117.8 | 118.67 | -9.351 | -0.668 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.234
15.715 | -8.37 | 117.8 | 118.67 | -9.356 | -0.668 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.222
15.723 | -8.332 | 117.8 | 118.658 | -9.36 | -0.667 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.209
15.732 | -8.332 | 117.8 | 118.646 | -9.365 | -0.667 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.197
15.74 | -8.408 | 117.8 | 118.645 | -9.37 | -0.667 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.184
15.748 | -8.408 | 117.8 | 118.644 | -9.376 | -0.667 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.172
15.757 | -8.402 | 117.8 | 118.657 | -9.381 | -0.667 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.765 | -8.402 | 117.8 | 118.671 | -9.387 | -0.666 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.773 | -8.367 | 117.8 | 118.661 | -9.394 | -0.666 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.782 | -8.367 | 117.8 | 118.651 | -9.401 | -0.666 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.79 | -8.377 | 117.8 | 118.642 | -9.407 | -0.666 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.798 | -8.377 | 117.8 | 118.634 | -9.413 | -0.666 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.807 | -8.484 | 117.8 | 118.648 | -9.418 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.815 | -8.484 | 117.8 | 118.662 | -9.424 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.823 | -8.393 | 117.8 | 118.652 | -9.429 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.832 | -8.393 | 117.8 | 118.642 | -9.435 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.84 | -8.487 | 117.8 | 118.634 | -9.441 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.848 | -8.487 | 117.8 | 118.626 | -9.447 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.857 | -8.492 | 117.8 | 118.631 | -9.451 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.865 | -8.492 | 117.8 | 118.636 | -9.456 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.873 | -8.47 | 117.8 | 118.636 | -9.46 | -0.665 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.882 | -8.47 | 117.8 | 118.636 | -9.465 | -0.664 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.89 | -8.459 | 117.8 | 118.634 | -9.47 | -0.664 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.898 | -8.459 | 117.8 | 118.631 | -9.475 | -0.664 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.907 | -8.46 | 117.8 | 118.633 | -9.48 | -0.664 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.915 | -8.46 | 117.8 | 118.634 | -9.486 | -0.664 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.923 | -8.433 | 117.8 | 118.631 | -9.492 | -0.663 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.932 | -8.433 | 117.8 | 118.628 | -9.499 | -0.663 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.94 | -8.461 | 117.8 | 118.629 | -9.506 | -0.663 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.948 | -8.461 | 117.8 | 118.63 | -9.513 | -0.663 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.957 | -8.432 | 117.8 | 118.638 | -9.521 | -0.662 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.965 | -8.432 | 117.8 | 118.646 | -9.529 | -0.662 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.974 | -8.415 | 117.8 | 118.627 | -9.538 | -0.662 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.982 | -8.415 | 117.8 | 118.608 | -9.547 | -0.661 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.99 | -8.383 | 117.8 | 118.616 | -9.556 | -0.661 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
15.999 | -8.383 | 117.8 | 118.624 | -9.565 | -0.66 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.007 | -8.373 | 117.8 | 118.616 | -9.574 | -0.66 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.015 | -8.373 | 117.8 | 118.608 | -9.583 | -0.66 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.024 | -8.354 | 117.8 | 118.59 | -9.59 | -0.659 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.032 | -8.354 | 117.8 | 118.573 | -9.598 | -0.659 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.04 | -8.317 | 117.8 | 118.563 | -9.605 | -0.659 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.049 | -8.317 | 117.8 | 118.553 | -9.613 | -0.658 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.057 | -8.321 | 117.8 | 118.562 | -9.62 | -0.658 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.065 | -8.321 | 117.8 | 118.57 | -9.627 | -0.658 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.074 | -8.322 | 117.8 | 118.548 | -9.635 | -0.657 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.082 | -8.322 | 117.8 | 118.526 | -9.642 | -0.657 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.09 | -8.317 | 117.8 | 118.534 | -9.65 | -0.657 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.099 | -8.317 | 117.8 | 118.541 | -9.658 | -0.656 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.107 | -8.364 | 117.8 | 118.539 | -9.666 | -0.656 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.115 | -8.364 | 117.8 | 118.538 | -9.675 | -0.656 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.124 | -8.359 | 117.8 | 118.536 | -9.683 | -0.655 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.132 | -8.359 | 117.8 | 118.535 | -9.691 | -0.655 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.14 | -8.362 | 117.8 | 118.534 | -9.699 | -0.655 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.149 | -8.362 | 117.8 | 118.533 | -9.707 | -0.654 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.157 | -8.328 | 117.8 | 118.538 | -9.715 | -0.654 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.165 | -8.328 | 117.8 | 118.543 | -9.723 | -0.654 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.174 | -8.341 | 117.8 | 118.526 | -9.73 | -0.653 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.182 | -8.341 | 117.8 | 118.509 | -9.738 | -0.653 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.19 | -8.362 | 117.8 | 118.517 | -9.745 | -0.653 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.199 | -8.362 | 117.8 | 118.525 | -9.752 | -0.652 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.207 | -8.459 | 117.8 | 118.538 | -9.761 | -0.652 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.215 | -8.459 | 117.8 | 118.551 | -9.769 | -0.652 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.224 | -8.447 | 117.8 | 118.565 | -9.777 | -0.652 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.232 | -8.447 | 117.8 | 118.579 | -9.785 | -0.651 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.24 | -8.362 | 117.8 | 118.595 | -9.793 | -0.651 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.249 | -8.362 | 117.8 | 118.611 | -9.801 | -0.651 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.257 | -8.431 | 117.8 | 118.608 | -9.809 | -0.65 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.265 | -8.431 | 117.8 | 118.605 | -9.817 | -0.65 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.274 | -8.452 | 117.8 | 118.6 | -9.826 | -0.649 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.282 | -8.452 | 117.8 | 118.594 | -9.834 | -0.649 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.29 | -8.464 | 117.8 | 118.6 | -9.843 | -0.649 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.299 | -8.464 | 117.8 | 118.604 | -9.852 | -0.648 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.307 | -8.464 | 117.8 | 118.597 | -9.861 | -0.648 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.315 | -8.464 | 117.8 | 118.59 | -9.869 | -0.648 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.324 | -8.476 | 117.8 | 118.59 | -9.876 | -0.648 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.332 | -8.476 | 117.8 | 118.59 | -9.884 | -0.647 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.34 | -8.464 | 117.8 | 118.606 | -9.89 | -0.647 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.349 | -8.464 | 117.8 | 118.622 | -9.896 | -0.647 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.357 | -8.429 | 117.8 | 118.624 | -9.902 | -0.647 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.365 | -8.429 | 117.8 | 118.627 | -9.907 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.374 | -8.432 | 117.8 | 118.624 | -9.912 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.382 | -8.432 | 117.8 | 118.62 | -9.916 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.39 | -8.428 | 117.8 | 118.612 | -9.919 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.399 | -8.428 | 117.8 | 118.604 | -9.922 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.407 | -8.427 | 117.8 | 118.597 | -9.925 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.415 | -8.427 | 117.8 | 118.59 | -9.928 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.424 | -8.426 | 117.8 | 118.593 | -9.931 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.432 | -8.426 | 117.8 | 118.596 | -9.934 | -0.646 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.44 | -8.425 | 117.8 | 118.591 | -9.937 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.449 | -8.425 | 117.8 | 118.586 | -9.941 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.146 | 33.166
16.457 | -8.419 | 117.8 | 118.588 | -9.945 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -2.185 | 33.166
16.465 | -8.419 | 117.8 | 118.59 | -9.949 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -2.256 | 33.166
16.474 | -8.384 | 117.8 | 118.591 | -9.953 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -2.328 | 33.166
16.482 | -8.384 | 117.8 | 118.592 | -9.957 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -2.399 | 33.166
16.49 | -8.361 | 117.8 | 118.593 | -9.962 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -2.471 | 33.166
16.499 | -8.361 | 117.8 | 118.595 | -9.966 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -2.542 | 33.166
16.507 | -8.429 | 117.8 | 118.592 | -9.972 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -2.614 | 33.166
16.515 | -8.429 | 117.8 | 118.59 | -9.977 | -0.645 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -2.685 | 33.166
16.524 | -8.425 | 117.8 | 118.59 | -9.983 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -2.757 | 33.166
16.532 | -8.425 | 117.8 | 118.59 | -9.988 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -2.828 | 33.166
16.54 | -8.424 | 117.8 | 118.609 | -9.994 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -2.9 | 33.166
16.549 | -8.424 | 117.8 | 118.627 | -9.999 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -2.971 | 33.166
16.557 | -8.423 | 117.8 | 118.625 | -10.005 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.565 | -8.423 | 117.8 | 118.623 | -10.01 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.574 | -8.431 | 117.8 | 118.611 | -10.016 | -0.644 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.582 | -8.431 | 117.8 | 118.598 | -10.022 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.59 | -8.416 | 117.8 | 118.604 | -10.027 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.599 | -8.416 | 117.8 | 118.608 | -10.033 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.607 | -8.385 | 117.8 | 118.605 | -10.037 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.615 | -8.385 | 117.8 | 118.602 | -10.041 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.624 | -8.398 | 117.8 | 118.602 | -10.044 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.632 | -8.398 | 117.8 | 118.602 | -10.048 | -0.643 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.64 | -8.493 | 117.8 | 118.598 | -10.051 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.649 | -8.493 | 117.8 | 118.594 | -10.055 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.166
16.657 | -8.485 | 117.8 | 118.596 | -10.059 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.159
16.665 | -8.485 | 117.8 | 118.598 | -10.063 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.146
16.674 | -8.489 | 117.8 | 118.58 | -10.067 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.132
16.682 | -8.489 | 117.8 | 118.561 | -10.07 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.119
16.69 | -8.546 | 117.8 | 118.567 | -10.075 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.106
16.699 | -8.546 | 117.8 | 118.572 | -10.079 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.093
16.707 | -8.497 | 117.8 | 118.575 | -10.085 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.08
16.715 | -8.497 | 117.8 | 118.577 | -10.091 | -0.642 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.067
16.724 | -8.452 | 117.8 | 118.569 | -10.098 | -0.641 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.053
16.732 | -8.452 | 117.8 | 118.562 | -10.104 | -0.641 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.04
16.74 | -8.436 | 117.8 | 118.576 | -10.111 | -0.641 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.027
16.749 | -8.436 | 117.8 | 118.59 | -10.118 | -0.64 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.014
16.757 | -8.447 | 117.8 | 118.578 | -10.125 | -0.64 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.765 | -8.447 | 117.8 | 118.566 | -10.132 | -0.64 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.774 | -8.42 | 117.8 | 118.569 | -10.139 | -0.64 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.782 | -8.42 | 117.8 | 118.572 | -10.146 | -0.639 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.79 | -8.422 | 117.8 | 118.578 | -10.153 | -0.639 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.799 | -8.422 | 117.8 | 118.584 | -10.16 | -0.639 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.807 | -8.384 | 117.8 | 118.586 | -10.168 | -0.638 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.815 | -8.384 | 117.8 | 118.588 | -10.175 | -0.638 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.824 | -8.423 | 117.8 | 118.602 | -10.183 | -0.638 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.832 | -8.423 | 117.8 | 118.617 | -10.191 | -0.638 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.84 | -8.351 | 117.8 | 118.617 | -10.198 | -0.637 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.849 | -8.351 | 117.8 | 118.617 | -10.205 | -0.637 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.857 | -8.337 | 117.8 | 118.617 | -10.213 | -0.637 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.865 | -8.337 | 117.8 | 118.617 | -10.22 | -0.636 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.874 | -8.328 | 117.8 | 118.613 | -10.228 | -0.636 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.882 | -8.328 | 117.8 | 118.61 | -10.235 | -0.635 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.89 | -8.401 | 117.8 | 118.609 | -10.243 | -0.635 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.899 | -8.401 | 117.8 | 118.608 | -10.251 | -0.635 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.907 | -8.355 | 117.8 | 118.607 | -10.258 | -0.635 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.915 | -8.355 | 117.8 | 118.606 | -10.266 | -0.634 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.924 | -8.4 | 117.8 | 118.597 | -10.273 | -0.634 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.932 | -8.4 | 117.8 | 118.587 | -10.279 | -0.634 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.94 | -8.415 | 117.8 | 118.587 | -10.285 | -0.634 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.949 | -8.415 | 117.8 | 118.587 | -10.291 | -0.633 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.957 | -8.397 | 117.8 | 118.585 | -10.298 | -0.633 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.965 | -8.397 | 117.8 | 118.582 | -10.304 | -0.633 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.974 | -8.351 | 117.8 | 118.593 | -10.309 | -0.633 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.982 | -8.351 | 117.8 | 118.604 | -10.315 | -0.632 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.99 | -8.46 | 117.8 | 118.604 | -10.321 | -0.632 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
16.999 | -8.46 | 117.8 | 118.604 | -10.328 | -0.632 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.007 | -8.478 | 117.8 | 118.593 | -10.334 | -0.632 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.015 | -8.478 | 117.8 | 118.583 | -10.34 | -0.632 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.024 | -8.447 | 117.8 | 118.59 | -10.347 | -0.631 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.032 | -8.447 | 117.8 | 118.598 | -10.353 | -0.631 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.04 | -8.467 | 117.8 | 118.595 | -10.36 | -0.631 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.049 | -8.467 | 117.8 | 118.592 | -10.368 | -0.631 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.057 | -8.488 | 117.8 | 118.594 | -10.375 | -0.63 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.065 | -8.488 | 117.8 | 118.596 | -10.382 | -0.63 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.074 | -8.467 | 117.8 | 118.596 | -10.389 | -0.63 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.082 | -8.467 | 117.8 | 118.596 | -10.396 | -0.63 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.09 | -8.436 | 117.8 | 118.602 | -10.403 | -0.629 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.099 | -8.436 | 117.8 | 118.607 | -10.41 | -0.629 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.107 | -8.398 | 117.8 | 118.616 | -10.417 | -0.629 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.115 | -8.398 | 117.8 | 118.626 | -10.423 | -0.628 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.124 | -8.417 | 117.8 | 118.627 | -10.429 | -0.628 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.132 | -8.417 | 117.8 | 118.628 | -10.435 | -0.628 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.14 | -8.377 | 117.8 | 118.628 | -10.442 | -0.627 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.149 | -8.377 | 117.8 | 118.628 | -10.448 | -0.627 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.157 | -8.366 | 117.8 | 118.625 | -10.455 | -0.627 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.165 | -8.366 | 117.8 | 118.622 | -10.461 | -0.627 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.174 | -8.369 | 117.8 | 118.63 | -10.467 | -0.626 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.182 | -8.369 | 117.8 | 118.639 | -10.473 | -0.626 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.19 | -8.37 | 117.8 | 118.631 | -10.479 | -0.626 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.199 | -8.37 | 117.8 | 118.624 | -10.485 | -0.625 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.207 | -8.364 | 117.8 | 118.621 | -10.491 | -0.625 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.215 | -8.364 | 117.8 | 118.618 | -10.497 | -0.625 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.224 | -8.366 | 117.8 | 118.621 | -10.503 | -0.625 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.232 | -8.366 | 117.8 | 118.623 | -10.509 | -0.624 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.24 | -8.37 | 117.8 | 118.626 | -10.515 | -0.624 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.249 | -8.37 | 117.8 | 118.63 | -10.521 | -0.624 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.257 | -8.402 | 117.8 | 118.623 | -10.527 | -0.624 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.265 | -8.402 | 117.8 | 118.616 | -10.533 | -0.624 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.274 | -8.38 | 117.8 | 118.628 | -10.541 | -0.623 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.282 | -8.38 | 117.8 | 118.641 | -10.548 | -0.623 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.29 | -8.385 | 117.8 | 118.641 | -10.555 | -0.623 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.299 | -8.385 | 117.8 | 118.641 | -10.562 | -0.623 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.307 | -8.478 | 117.8 | 118.643 | -10.57 | -0.622 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.315 | -8.478 | 117.8 | 118.645 | -10.579 | -0.622 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.324 | -8.463 | 117.8 | 118.645 | -10.588 | -0.622 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.332 | -8.463 | 117.8 | 118.645 | -10.597 | -0.622 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.34 | -8.432 | 117.8 | 118.642 | -10.605 | -0.622 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.349 | -8.432 | 117.8 | 118.639 | -10.613 | -0.621 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.357 | -8.46 | 117.8 | 118.641 | -10.622 | -0.621 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.365 | -8.46 | 117.8 | 118.642 | -10.63 | -0.621 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.374 | -8.473 | 117.8 | 118.642 | -10.639 | -0.62 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.382 | -8.473 | 117.8 | 118.642 | -10.647 | -0.62 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.39 | -8.458 | 117.8 | 118.636 | -10.656 | -0.62 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.399 | -8.458 | 117.8 | 118.63 | -10.665 | -0.62 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.407 | -8.415 | 117.8 | 118.631 | -10.673 | -0.619 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.415 | -8.415 | 117.8 | 118.633 | -10.681 | -0.619 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.424 | -8.422 | 117.8 | 118.633 | -10.69 | -0.619 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.432 | -8.422 | 117.8 | 118.633 | -10.699 | -0.618 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.44 | -8.417 | 117.8 | 118.63 | -10.707 | -0.618 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.449 | -8.417 | 117.8 | 118.627 | -10.716 | -0.618 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.004 | 33.008
17.457 | -8.378 | 117.8 | 118.618 | -10.724 | -0.617 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -3.04 | 33.008
17.465 | -8.378 | 117.8 | 118.609 | -10.732 | -0.617 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -3.106 | 33.008
17.474 | -8.339 | 117.8 | 118.611 | -10.739 | -0.617 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.524 | -3.171 | 33.008
17.482 | -8.339 | 117.8 | 118.613 | -10.747 | -0.616 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -3.236 | 33.008
17.49 | -8.354 | 117.8 | 118.613 | -10.755 | -0.616 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -3.302 | 33.008
17.499 | -8.354 | 117.8 | 118.613 | -10.763 | -0.615 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -3.367 | 33.008
17.507 | -8.324 | 117.8 | 118.613 | -10.772 | -0.615 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -3.432 | 33.008
17.515 | -8.324 | 117.8 | 118.613 | -10.782 | -0.615 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -3.498 | 33.008
17.524 | -8.387 | 117.8 | 118.615 | -10.791 | -0.614 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -3.563 | 33.008
17.532 | -8.387 | 117.8 | 118.617 | -10.8 | -0.614 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -3.628 | 33.008
17.54 | -8.409 | 117.8 | 118.617 | -10.807 | -0.614 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -3.694 | 33.008
17.549 | -8.409 | 117.8 | 118.617 | -10.815 | -0.613 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.759 | 33.008
17.557 | -8.407 | 117.8 | 118.608 | -10.821 | -0.613 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.565 | -8.407 | 117.8 | 118.599 | -10.827 | -0.613 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.574 | -8.388 | 117.8 | 118.608 | -10.833 | -0.613 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.582 | -8.388 | 117.8 | 118.617 | -10.839 | -0.613 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.59 | -8.442 | 117.8 | 118.615 | -10.846 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.599 | -8.442 | 117.8 | 118.612 | -10.852 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.607 | -8.451 | 117.8 | 118.619 | -10.859 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.615 | -8.451 | 117.8 | 118.626 | -10.866 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.624 | -8.47 | 117.8 | 118.626 | -10.873 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.632 | -8.47 | 117.8 | 118.626 | -10.88 | -0.612 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.64 | -8.457 | 117.8 | 118.618 | -10.888 | -0.611 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.649 | -8.457 | 117.8 | 118.611 | -10.896 | -0.611 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.008
17.657 | -8.454 | 117.8 | 118.611 | -10.905 | -0.611 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 33.001
17.665 | -8.454 | 117.8 | 118.611 | -10.913 | -0.611 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.987
17.674 | -8.446 | 117.8 | 118.62 | -10.923 | -0.61 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.974
17.682 | -8.446 | 117.8 | 118.63 | -10.932 | -0.61 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.96
17.69 | -8.426 | 117.8 | 118.63 | -10.941 | -0.61 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.947
17.699 | -8.426 | 117.8 | 118.63 | -10.949 | -0.61 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.933
17.707 | -8.398 | 117.8 | 118.632 | -10.958 | -0.609 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.92
17.715 | -8.398 | 117.8 | 118.635 | -10.966 | -0.609 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.907
17.724 | -8.378 | 117.8 | 118.633 | -10.973 | -0.609 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.893
17.732 | -8.378 | 117.8 | 118.631 | -10.98 | -0.608 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.88
17.74 | -8.39 | 117.8 | 118.631 | -10.987 | -0.608 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.866
17.749 | -8.39 | 117.8 | 118.631 | -10.994 | -0.608 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.853
17.757 | -8.355 | 117.8 | 118.613 | -11 | -0.608 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.765 | -8.355 | 117.8 | 118.596 | -11.007 | -0.607 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.774 | -8.343 | 117.8 | 118.605 | -11.013 | -0.607 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.782 | -8.343 | 117.8 | 118.614 | -11.019 | -0.607 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.79 | -8.335 | 117.8 | 118.624 | -11.025 | -0.606 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.799 | -8.335 | 117.8 | 118.633 | -11.031 | -0.606 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.807 | -8.38 | 117.8 | 118.624 | -11.037 | -0.606 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.815 | -8.38 | 117.8 | 118.615 | -11.044 | -0.605 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.824 | -8.335 | 117.8 | 118.607 | -11.05 | -0.605 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.832 | -8.335 | 117.8 | 118.598 | -11.057 | -0.605 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.84 | -8.269 | 117.8 | 118.601 | -11.063 | -0.604 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.849 | -8.269 | 117.8 | 118.604 | -11.069 | -0.604 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.857 | -8.364 | 117.8 | 118.611 | -11.075 | -0.604 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.865 | -8.364 | 117.8 | 118.618 | -11.081 | -0.604 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.874 | -8.479 | 117.8 | 118.621 | -11.088 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.882 | -8.479 | 117.8 | 118.624 | -11.096 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.89 | -8.469 | 117.8 | 118.624 | -11.103 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.899 | -8.469 | 117.8 | 118.625 | -11.11 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.907 | -8.467 | 117.8 | 118.623 | -11.117 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.915 | -8.467 | 117.8 | 118.621 | -11.123 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.924 | -8.451 | 117.8 | 118.621 | -11.13 | -0.603 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.932 | -8.451 | 117.8 | 118.621 | -11.136 | -0.602 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.94 | -8.434 | 117.8 | 118.622 | -11.143 | -0.602 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.949 | -8.434 | 117.8 | 118.622 | -11.149 | -0.602 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.957 | -8.387 | 117.8 | 118.627 | -11.155 | -0.602 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.965 | -8.387 | 117.8 | 118.632 | -11.161 | -0.602 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.974 | -8.387 | 117.8 | 118.645 | -11.167 | -0.601 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.982 | -8.387 | 117.8 | 118.657 | -11.174 | -0.601 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.99 | -8.4 | 117.8 | 118.649 | -11.181 | -0.601 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
17.999 | -8.4 | 117.8 | 118.641 | -11.188 | -0.601 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.007 | -8.369 | 117.8 | 118.644 | -11.196 | -0.6 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.015 | -8.369 | 117.8 | 118.647 | -11.205 | -0.6 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.024 | -8.345 | 117.8 | 118.652 | -11.213 | -0.6 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.032 | -8.345 | 117.8 | 118.657 | -11.221 | -0.599 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.04 | -8.34 | 117.8 | 118.654 | -11.229 | -0.599 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.049 | -8.34 | 117.8 | 118.65 | -11.236 | -0.599 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.057 | -8.367 | 117.8 | 118.648 | -11.244 | -0.598 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.065 | -8.367 | 117.8 | 118.646 | -11.251 | -0.598 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.074 | -8.344 | 117.8 | 118.649 | -11.258 | -0.598 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.082 | -8.344 | 117.8 | 118.652 | -11.264 | -0.597 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.09 | -8.356 | 117.8 | 118.652 | -11.271 | -0.597 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.099 | -8.356 | 117.8 | 118.652 | -11.278 | -0.597 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.107 | -8.464 | 117.8 | 118.655 | -11.286 | -0.596 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.115 | -8.464 | 117.8 | 118.658 | -11.293 | -0.596 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.124 | -8.447 | 117.8 | 118.649 | -11.301 | -0.596 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.132 | -8.447 | 117.8 | 118.641 | -11.308 | -0.596 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.14 | -8.454 | 117.8 | 118.635 | -11.315 | -0.596 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.149 | -8.454 | 117.8 | 118.63 | -11.321 | -0.595 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.157 | -8.439 | 117.8 | 118.628 | -11.328 | -0.595 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.165 | -8.439 | 117.8 | 118.626 | -11.334 | -0.595 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.174 | -8.429 | 117.8 | 118.608 | -11.342 | -0.595 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.182 | -8.429 | 117.8 | 118.59 | -11.349 | -0.595 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.19 | -8.39 | 117.8 | 118.582 | -11.356 | -0.594 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.199 | -8.39 | 117.8 | 118.575 | -11.364 | -0.594 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.207 | -8.383 | 117.8 | 118.573 | -11.371 | -0.594 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.215 | -8.383 | 117.8 | 118.571 | -11.379 | -0.594 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.224 | -8.353 | 117.8 | 118.558 | -11.386 | -0.594 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.232 | -8.353 | 117.8 | 118.545 | -11.393 | -0.593 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.24 | -8.379 | 117.8 | 118.55 | -11.4 | -0.593 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.249 | -8.379 | 117.8 | 118.555 | -11.407 | -0.593 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.257 | -8.336 | 117.8 | 118.568 | -11.416 | -0.593 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.265 | -8.336 | 117.8 | 118.581 | -11.424 | -0.592 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.274 | -8.308 | 117.8 | 118.582 | -11.432 | -0.592 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.282 | -8.308 | 117.8 | 118.582 | -11.44 | -0.592 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.29 | -8.356 | 117.8 | 118.571 | -11.447 | -0.591 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.299 | -8.356 | 117.8 | 118.56 | -11.454 | -0.591 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.307 | -8.373 | 117.8 | 118.557 | -11.462 | -0.591 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.315 | -8.373 | 117.8 | 118.554 | -11.469 | -0.59 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.324 | -8.435 | 117.8 | 118.558 | -11.477 | -0.59 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.332 | -8.435 | 117.8 | 118.564 | -11.485 | -0.59 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.34 | -8.445 | 117.8 | 118.565 | -11.492 | -0.59 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.349 | -8.445 | 117.8 | 118.566 | -11.499 | -0.589 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.357 | -8.461 | 117.8 | 118.585 | -11.506 | -0.589 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.365 | -8.461 | 117.8 | 118.604 | -11.513 | -0.589 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.374 | -8.492 | 117.8 | 118.6 | -11.52 | -0.589 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.382 | -8.492 | 117.8 | 118.595 | -11.528 | -0.589 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.39 | -8.448 | 117.8 | 118.596 | -11.535 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.399 | -8.448 | 117.8 | 118.597 | -11.542 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.407 | -8.44 | 117.8 | 118.598 | -11.549 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.415 | -8.44 | 117.8 | 118.598 | -11.556 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.424 | -8.414 | 117.8 | 118.599 | -11.561 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.432 | -8.414 | 117.8 | 118.6 | -11.566 | -0.588 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.44 | -8.398 | 117.8 | 118.613 | -11.572 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.449 | -8.398 | 117.8 | 118.626 | -11.577 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.788 | 32.847
18.457 | -8.38 | 117.8 | 118.619 | -11.582 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -3.831 | 32.847
18.465 | -8.38 | 117.8 | 118.612 | -11.588 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -3.906 | 32.847
18.474 | -8.381 | 117.8 | 118.61 | -11.593 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -3.982 | 32.847
18.482 | -8.381 | 117.8 | 118.608 | -11.599 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -4.057 | 32.847
18.49 | -8.442 | 117.8 | 118.609 | -11.604 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -4.133 | 32.847
18.499 | -8.442 | 117.8 | 118.61 | -11.61 | -0.587 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -4.208 | 32.847
18.507 | -8.435 | 117.8 | 118.613 | -11.614 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -4.284 | 32.847
18.515 | -8.435 | 117.8 | 118.616 | -11.619 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -4.359 | 32.847
18.524 | -8.405 | 117.8 | 118.618 | -11.623 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -4.435 | 32.847
18.532 | -8.405 | 117.8 | 118.62 | -11.626 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -4.51 | 32.847
18.54 | -8.415 | 117.8 | 118.621 | -11.629 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -4.586 | 32.847
18.549 | -8.415 | 117.8 | 118.622 | -11.633 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.661 | 32.847
18.557 | -8.465 | 117.8 | 118.624 | -11.637 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.565 | -8.465 | 117.8 | 118.626 | -11.641 | -0.586 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.574 | -8.48 | 117.8 | 118.618 | -11.645 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.582 | -8.48 | 117.8 | 118.611 | -11.65 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.59 | -8.478 | 117.8 | 118.612 | -11.654 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.599 | -8.478 | 117.8 | 118.613 | -11.659 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.607 | -8.491 | 117.8 | 118.618 | -11.665 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.615 | -8.491 | 117.8 | 118.622 | -11.671 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.624 | -8.466 | 117.8 | 118.624 | -11.676 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.632 | -8.466 | 117.8 | 118.625 | -11.681 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.64 | -8.442 | 117.8 | 118.627 | -11.686 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.649 | -8.442 | 117.8 | 118.629 | -11.692 | -0.585 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.847
18.657 | -8.405 | 117.8 | 118.626 | -11.697 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.839
18.665 | -8.405 | 117.8 | 118.623 | -11.703 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.824
18.674 | -8.395 | 117.8 | 118.636 | -11.708 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.809
18.682 | -8.395 | 117.8 | 118.648 | -11.714 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.794
18.69 | -8.418 | 117.8 | 118.641 | -11.719 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.78
18.699 | -8.418 | 117.8 | 118.634 | -11.725 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.765
18.707 | -8.42 | 117.8 | 118.634 | -11.73 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.75
18.715 | -8.42 | 117.8 | 118.634 | -11.735 | -0.584 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.735
18.724 | -8.414 | 117.8 | 118.634 | -11.74 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.721
18.732 | -8.414 | 117.8 | 118.634 | -11.745 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.706
18.74 | -8.439 | 117.8 | 118.634 | -11.75 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.691
18.749 | -8.439 | 117.8 | 118.634 | -11.755 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.676
18.757 | -8.495 | 117.8 | 118.634 | -11.76 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.765 | -8.495 | 117.8 | 118.634 | -11.765 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.774 | -8.465 | 117.8 | 118.634 | -11.771 | -0.583 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.782 | -8.465 | 117.8 | 118.634 | -11.776 | -0.582 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.79 | -8.469 | 117.8 | 118.634 | -11.782 | -0.582 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.799 | -8.469 | 117.8 | 118.634 | -11.787 | -0.582 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.807 | -8.458 | 117.8 | 118.619 | -11.793 | -0.582 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.815 | -8.458 | 117.8 | 118.604 | -11.799 | -0.582 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.824 | -8.417 | 117.8 | 118.604 | -11.806 | -0.581 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.832 | -8.417 | 117.8 | 118.604 | -11.812 | -0.581 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.84 | -8.429 | 117.8 | 118.607 | -11.818 | -0.581 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.849 | -8.429 | 117.8 | 118.61 | -11.824 | -0.581 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.857 | -8.414 | 117.8 | 118.604 | -11.831 | -0.581 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.865 | -8.414 | 117.8 | 118.598 | -11.837 | -0.58 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.874 | -8.391 | 117.8 | 118.598 | -11.843 | -0.58 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.882 | -8.391 | 117.8 | 118.598 | -11.849 | -0.58 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.89 | -8.328 | 117.8 | 118.601 | -11.855 | -0.58 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.899 | -8.328 | 117.8 | 118.604 | -11.861 | -0.58 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.907 | -8.374 | 117.8 | 118.604 | -11.867 | -0.579 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.915 | -8.374 | 117.8 | 118.604 | -11.874 | -0.579 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.924 | -8.387 | 117.8 | 118.604 | -11.88 | -0.579 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.932 | -8.387 | 117.8 | 118.604 | -11.886 | -0.579 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.94 | -8.396 | 117.8 | 118.611 | -11.893 | -0.578 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.949 | -8.396 | 117.8 | 118.618 | -11.9 | -0.578 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.957 | -8.457 | 117.8 | 118.612 | -11.908 | -0.578 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.965 | -8.457 | 117.8 | 118.606 | -11.916 | -0.578 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.974 | -8.498 | 117.8 | 118.606 | -11.924 | -0.577 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.982 | -8.498 | 117.8 | 118.606 | -11.932 | -0.577 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.99 | -8.495 | 117.8 | 118.606 | -11.94 | -0.577 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
18.999 | -8.495 | 117.8 | 118.606 | -11.949 | -0.577 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.007 | -8.438 | 117.8 | 118.607 | -11.958 | -0.576 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.015 | -8.438 | 117.8 | 118.608 | -11.966 | -0.576 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.024 | -8.398 | 117.8 | 118.608 | -11.974 | -0.576 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.032 | -8.398 | 117.8 | 118.608 | -11.983 | -0.575 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.04 | -8.394 | 117.8 | 118.608 | -11.991 | -0.575 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.049 | -8.394 | 117.8 | 118.608 | -12 | -0.575 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.057 | -8.376 | 117.8 | 118.605 | -12.009 | -0.574 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.065 | -8.376 | 117.8 | 118.602 | -12.018 | -0.574 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.074 | -8.345 | 117.8 | 118.596 | -12.026 | -0.574 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.082 | -8.345 | 117.8 | 118.59 | -12.033 | -0.573 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.09 | -8.4 | 117.8 | 118.59 | -12.041 | -0.573 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.099 | -8.4 | 117.8 | 118.59 | -12.048 | -0.573 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.107 | -8.428 | 117.8 | 118.59 | -12.055 | -0.573 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.115 | -8.428 | 117.8 | 118.59 | -12.063 | -0.572 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.124 | -8.383 | 117.8 | 118.582 | -12.069 | -0.572 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.132 | -8.383 | 117.8 | 118.574 | -12.076 | -0.572 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.14 | -8.357 | 117.8 | 118.564 | -12.083 | -0.572 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.149 | -8.357 | 117.8 | 118.555 | -12.09 | -0.571 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.157 | -8.43 | 117.8 | 118.564 | -12.098 | -0.571 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.165 | -8.43 | 117.8 | 118.574 | -12.106 | -0.571 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.174 | -8.437 | 117.8 | 118.575 | -12.115 | -0.571 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.182 | -8.437 | 117.8 | 118.577 | -12.123 | -0.57 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.19 | -8.437 | 117.8 | 118.578 | -12.132 | -0.57 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.199 | -8.437 | 117.8 | 118.579 | -12.141 | -0.57 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.207 | -8.416 | 117.8 | 118.58 | -12.15 | -0.569 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.215 | -8.416 | 117.8 | 118.58 | -12.159 | -0.569 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.224 | -8.424 | 117.8 | 118.58 | -12.168 | -0.569 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.232 | -8.424 | 117.8 | 118.579 | -12.176 | -0.568 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.24 | -8.397 | 117.8 | 118.579 | -12.184 | -0.568 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.249 | -8.397 | 117.8 | 118.579 | -12.192 | -0.568 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.257 | -8.35 | 117.8 | 118.578 | -12.2 | -0.567 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.265 | -8.35 | 117.8 | 118.576 | -12.208 | -0.567 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.274 | -8.381 | 117.8 | 118.569 | -12.215 | -0.567 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.282 | -8.381 | 117.8 | 118.562 | -12.222 | -0.567 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.29 | -8.403 | 117.8 | 118.56 | -12.23 | -0.566 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.299 | -8.403 | 117.8 | 118.558 | -12.237 | -0.566 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.307 | -8.401 | 117.8 | 118.558 | -12.244 | -0.566 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.315 | -8.401 | 117.8 | 118.558 | -12.252 | -0.566 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.324 | -8.388 | 117.8 | 118.558 | -12.258 | -0.566 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.332 | -8.388 | 117.8 | 118.558 | -12.265 | -0.565 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.34 | -8.396 | 117.8 | 118.558 | -12.272 | -0.565 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.349 | -8.396 | 117.8 | 118.558 | -12.279 | -0.565 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.357 | -8.474 | 117.8 | 118.565 | -12.287 | -0.565 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.365 | -8.474 | 117.8 | 118.572 | -12.296 | -0.565 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.374 | -8.458 | 117.8 | 118.572 | -12.304 | -0.564 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.382 | -8.458 | 117.8 | 118.572 | -12.313 | -0.564 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.39 | -8.424 | 117.8 | 118.565 | -12.32 | -0.564 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.399 | -8.424 | 117.8 | 118.557 | -12.327 | -0.564 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.407 | -8.429 | 117.8 | 118.56 | -12.335 | -0.563 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.415 | -8.429 | 117.8 | 118.562 | -12.342 | -0.563 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.424 | -8.429 | 117.8 | 118.562 | -12.349 | -0.563 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.432 | -8.429 | 117.8 | 118.562 | -12.356 | -0.563 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.44 | -8.381 | 117.8 | 118.559 | -12.362 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.449 | -8.381 | 117.8 | 118.555 | -12.368 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.694 | 32.67
19.457 | -8.38 | 117.8 | 118.555 | -12.373 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -4.732 | 32.67
19.465 | -8.38 | 117.8 | 118.555 | -12.379 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -4.8 | 32.67
19.474 | -8.45 | 117.8 | 118.555 | -12.385 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -4.867 | 32.67
19.482 | -8.45 | 117.8 | 118.555 | -12.391 | -0.562 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -4.935 | 32.67
19.49 | -8.426 | 117.8 | 118.558 | -12.397 | -0.561 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -5.002 | 32.67
19.499 | -8.426 | 117.8 | 118.561 | -12.404 | -0.561 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -5.069 | 32.67
19.507 | -8.4 | 117.8 | 118.577 | -12.41 | -0.561 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -5.137 | 32.67
19.515 | -8.4 | 117.8 | 118.593 | -12.416 | -0.561 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -5.204 | 32.67
19.524 | -8.412 | 117.8 | 118.606 | -12.422 | -0.561 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -5.272 | 32.67
19.532 | -8.412 | 117.8 | 118.618 | -12.428 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -5.339 | 32.67
19.54 | -8.492 | 117.8 | 118.625 | -12.435 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -5.407 | 32.67
19.549 | -8.492 | 117.8 | 118.633 | -12.442 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.474 | 32.67
19.557 | -8.496 | 117.8 | 118.64 | -12.45 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.565 | -8.496 | 117.8 | 118.647 | -12.457 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.574 | -8.488 | 117.8 | 118.641 | -12.464 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.582 | -8.488 | 117.8 | 118.635 | -12.471 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.59 | -8.497 | 117.8 | 118.633 | -12.477 | -0.56 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.599 | -8.497 | 117.8 | 118.631 | -12.483 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.607 | -8.45 | 117.8 | 118.641 | -12.489 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.615 | -8.45 | 117.8 | 118.651 | -12.495 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.624 | -8.412 | 117.8 | 118.642 | -12.5 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.632 | -8.412 | 117.8 | 118.633 | -12.505 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.64 | -8.365 | 117.8 | 118.631 | -12.51 | -0.559 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.649 | -8.365 | 117.8 | 118.629 | -12.515 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.67
19.657 | -8.462 | 117.8 | 118.615 | -12.52 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.662
19.665 | -8.462 | 117.8 | 118.601 | -12.525 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.649
19.674 | -8.461 | 117.8 | 118.604 | -12.53 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.635
19.682 | -8.461 | 117.8 | 118.607 | -12.535 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.622
19.69 | -8.441 | 117.8 | 118.606 | -12.541 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.608
19.699 | -8.441 | 117.8 | 118.605 | -12.546 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.595
19.707 | -8.516 | 117.8 | 118.596 | -12.551 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.581
19.715 | -8.516 | 117.8 | 118.588 | -12.556 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.568
19.724 | -8.521 | 117.8 | 118.589 | -12.562 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.554
19.732 | -8.521 | 117.8 | 118.59 | -12.569 | -0.558 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.541
19.74 | -8.481 | 117.8 | 118.585 | -12.575 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.527
19.749 | -8.481 | 117.8 | 118.58 | -12.581 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.514
19.757 | -8.48 | 117.8 | 118.581 | -12.588 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.765 | -8.48 | 117.8 | 118.582 | -12.594 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.774 | -8.45 | 117.8 | 118.59 | -12.599 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.782 | -8.45 | 117.8 | 118.598 | -12.604 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.79 | -8.449 | 117.8 | 118.603 | -12.608 | -0.557 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.799 | -8.449 | 117.8 | 118.609 | -12.613 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.807 | -8.404 | 117.8 | 118.61 | -12.618 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.815 | -8.404 | 117.8 | 118.611 | -12.624 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.824 | -8.385 | 117.8 | 118.603 | -12.628 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.832 | -8.385 | 117.8 | 118.596 | -12.632 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.84 | -8.455 | 117.8 | 118.597 | -12.637 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.849 | -8.455 | 117.8 | 118.597 | -12.642 | -0.556 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.857 | -8.43 | 117.8 | 118.598 | -12.647 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.865 | -8.43 | 117.8 | 118.598 | -12.653 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.874 | -8.39 | 117.8 | 118.599 | -12.657 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.882 | -8.39 | 117.8 | 118.601 | -12.662 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.89 | -8.473 | 117.8 | 118.587 | -12.667 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.899 | -8.473 | 117.8 | 118.573 | -12.672 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.907 | -8.499 | 117.8 | 118.589 | -12.678 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.915 | -8.499 | 117.8 | 118.606 | -12.684 | -0.555 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.924 | -8.501 | 117.8 | 118.601 | -12.69 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.932 | -8.501 | 117.8 | 118.596 | -12.697 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.94 | -8.463 | 117.8 | 118.604 | -12.704 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.949 | -8.463 | 117.8 | 118.613 | -12.711 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.957 | -8.46 | 117.8 | 118.614 | -12.717 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.965 | -8.46 | 117.8 | 118.616 | -12.724 | -0.554 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.974 | -8.42 | 117.8 | 118.606 | -12.73 | -0.553 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.982 | -8.42 | 117.8 | 118.595 | -12.736 | -0.553 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.99 | -8.435 | 117.8 | 118.599 | -12.742 | -0.553 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
19.999 | -8.435 | 117.8 | 118.603 | -12.749 | -0.553 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.007 | -8.424 | 117.8 | 118.618 | -12.755 | -0.552 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.015 | -8.424 | 117.8 | 118.632 | -12.761 | -0.552 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.024 | -8.452 | 117.8 | 118.627 | -12.767 | -0.552 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.032 | -8.452 | 117.8 | 118.622 | -12.773 | -0.552 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.04 | -8.412 | 117.8 | 118.624 | -12.779 | -0.552 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.049 | -8.412 | 117.8 | 118.626 | -12.786 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.057 | -8.484 | 117.8 | 118.635 | -12.792 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.065 | -8.484 | 117.8 | 118.643 | -12.799 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.074 | -8.498 | 117.8 | 118.629 | -12.806 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.082 | -8.498 | 117.8 | 118.615 | -12.813 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.09 | -8.499 | 117.8 | 118.619 | -12.821 | -0.551 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.099 | -8.499 | 117.8 | 118.623 | -12.828 | -0.55 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.107 | -8.423 | 117.8 | 118.613 | -12.837 | -0.55 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.115 | -8.423 | 117.8 | 118.603 | -12.845 | -0.55 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.124 | -8.388 | 117.8 | 118.599 | -12.854 | -0.55 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.132 | -8.388 | 117.8 | 118.594 | -12.862 | -0.549 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.14 | -8.384 | 117.8 | 118.579 | -12.87 | -0.549 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.149 | -8.384 | 117.8 | 118.564 | -12.878 | -0.548 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.157 | -8.45 | 117.8 | 118.582 | -12.886 | -0.548 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.165 | -8.45 | 117.8 | 118.599 | -12.894 | -0.548 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.174 | -8.43 | 117.8 | 118.598 | -12.902 | -0.548 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.182 | -8.43 | 117.8 | 118.596 | -12.91 | -0.547 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.19 | -8.433 | 117.8 | 118.598 | -12.918 | -0.547 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.199 | -8.433 | 117.8 | 118.599 | -12.925 | -0.547 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.207 | -8.409 | 117.8 | 118.603 | -12.933 | -0.547 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.215 | -8.409 | 117.8 | 118.607 | -12.941 | -0.546 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.224 | -8.461 | 117.8 | 118.608 | -12.949 | -0.546 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.232 | -8.461 | 117.8 | 118.61 | -12.957 | -0.546 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.24 | -8.446 | 117.8 | 118.603 | -12.964 | -0.546 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.249 | -8.446 | 117.8 | 118.597 | -12.972 | -0.546 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.257 | -8.453 | 117.8 | 118.602 | -12.98 | -0.545 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.265 | -8.453 | 117.8 | 118.607 | -12.987 | -0.545 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.274 | -8.446 | 117.8 | 118.615 | -12.995 | -0.545 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.282 | -8.446 | 117.8 | 118.624 | -13.002 | -0.545 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.29 | -8.433 | 117.8 | 118.625 | -13.011 | -0.545 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.299 | -8.433 | 117.8 | 118.626 | -13.019 | -0.544 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.307 | -8.456 | 117.8 | 118.621 | -13.028 | -0.544 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.315 | -8.456 | 117.8 | 118.616 | -13.036 | -0.544 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.324 | -8.458 | 117.8 | 118.623 | -13.045 | -0.543 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.332 | -8.458 | 117.8 | 118.631 | -13.054 | -0.543 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.34 | -8.448 | 117.8 | 118.619 | -13.063 | -0.543 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.349 | -8.448 | 117.8 | 118.608 | -13.072 | -0.543 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.357 | -8.413 | 117.8 | 118.608 | -13.08 | -0.542 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.365 | -8.413 | 117.8 | 118.609 | -13.088 | -0.542 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.374 | -8.463 | 117.8 | 118.593 | -13.096 | -0.542 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.382 | -8.463 | 117.8 | 118.577 | -13.103 | -0.542 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.39 | -8.476 | 117.8 | 118.578 | -13.111 | -0.541 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.399 | -8.476 | 117.8 | 118.58 | -13.119 | -0.541 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.407 | -8.492 | 117.8 | 118.573 | -13.127 | -0.541 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.415 | -8.492 | 117.8 | 118.566 | -13.135 | -0.541 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.424 | -8.457 | 117.8 | 118.558 | -13.143 | -0.541 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.432 | -8.457 | 117.8 | 118.55 | -13.15 | -0.54 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.44 | -8.418 | 117.8 | 118.543 | -13.158 | -0.54 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.449 | -8.418 | 117.8 | 118.537 | -13.165 | -0.54 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -5.503 | 32.508
20.457 | -8.408 | 117.8 | 118.535 | -13.174 | -0.54 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -5.543 | 32.508
20.465 | -8.408 | 117.8 | 118.533 | -13.182 | -0.539 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -5.612 | 32.508
20.474 | -8.429 | 117.8 | 118.53 | -13.191 | -0.539 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -5.682 | 32.508
20.482 | -8.429 | 117.8 | 118.527 | -13.199 | -0.539 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.512 | -5.752 | 32.508
20.49 | -8.426 | 117.8 | 118.545 | -13.207 | -0.539 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.511 | -5.821 | 32.508
20.499 | -8.426 | 117.8 | 118.562 | -13.216 | -0.538 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.51 | -5.891 | 32.508
20.507 | -8.425 | 117.8 | 118.555 | -13.224 | -0.538 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.509 | -5.961 | 32.508
20.515 | -8.425 | 117.8 | 118.549 | -13.231 | -0.538 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.508 | -6.03 | 32.508
20.524 | -8.434 | 117.8 | 118.56 | -13.239 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.507 | -6.1 | 32.508
20.532 | -8.434 | 117.8 | 118.57 | -13.246 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -6.17 | 32.508
20.54 | -8.415 | 117.8 | 118.573 | -13.253 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -6.239 | 32.508
20.549 | -8.415 | 117.8 | 118.575 | -13.259 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.309 | 32.508
20.557 | -8.453 | 117.8 | 118.566 | -13.266 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.565 | -8.453 | 117.8 | 118.556 | -13.273 | -0.537 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.574 | -8.448 | 117.8 | 118.565 | -13.28 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.582 | -8.448 | 117.8 | 118.574 | -13.287 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.59 | -8.456 | 117.8 | 118.569 | -13.294 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.599 | -8.456 | 117.8 | 118.564 | -13.301 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.607 | -8.437 | 117.8 | 118.558 | -13.308 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.615 | -8.437 | 117.8 | 118.552 | -13.315 | -0.536 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.624 | -8.468 | 117.8 | 118.554 | -13.321 | -0.535 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.632 | -8.468 | 117.8 | 118.557 | -13.328 | -0.535 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.64 | -8.463 | 117.8 | 118.553 | -13.335 | -0.535 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.649 | -8.463 | 117.8 | 118.548 | -13.343 | -0.535 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.508
20.657 | -8.469 | 117.8 | 118.548 | -13.35 | -0.535 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.5
20.665 | -8.469 | 117.8 | 118.548 | -13.358 | -0.534 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.486
20.674 | -8.444 | 117.8 | 118.545 | -13.366 | -0.534 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.472
20.682 | -8.444 | 117.8 | 118.541 | -13.374 | -0.534 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.458
20.69 | -8.417 | 117.8 | 118.546 | -13.381 | -0.534 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.444
20.699 | -8.417 | 117.8 | 118.551 | -13.388 | -0.533 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.43
20.707 | -8.394 | 117.8 | 118.562 | -13.395 | -0.533 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.417
20.715 | -8.394 | 117.8 | 118.574 | -13.401 | -0.533 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.403
20.724 | -8.442 | 117.8 | 118.565 | -13.408 | -0.533 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.389
20.732 | -8.442 | 117.8 | 118.556 | -13.414 | -0.533 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.375
20.74 | -8.448 | 117.8 | 118.555 | -13.419 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.361
20.749 | -8.448 | 117.8 | 118.554 | -13.425 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.347
20.757 | -8.45 | 117.8 | 118.556 | -13.43 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.765 | -8.45 | 117.8 | 118.559 | -13.435 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.774 | -8.502 | 117.8 | 118.562 | -13.44 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.782 | -8.502 | 117.8 | 118.565 | -13.446 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.79 | -8.492 | 117.8 | 118.561 | -13.452 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.799 | -8.492 | 117.8 | 118.558 | -13.458 | -0.532 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.807 | -8.479 | 117.8 | 118.557 | -13.463 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.815 | -8.479 | 117.8 | 118.556 | -13.468 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.824 | -8.457 | 117.8 | 118.553 | -13.474 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.832 | -8.457 | 117.8 | 118.551 | -13.479 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.84 | -8.43 | 117.8 | 118.555 | -13.485 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.849 | -8.43 | 117.8 | 118.559 | -13.49 | -0.531 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.857 | -8.395 | 117.8 | 118.547 | -13.496 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.865 | -8.395 | 117.8 | 118.535 | -13.501 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.874 | -8.36 | 117.8 | 118.541 | -13.506 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.882 | -8.36 | 117.8 | 118.546 | -13.511 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.89 | -8.474 | 117.8 | 118.547 | -13.516 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.899 | -8.474 | 117.8 | 118.548 | -13.52 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.907 | -8.483 | 117.8 | 118.547 | -13.526 | -0.53 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.915 | -8.483 | 117.8 | 118.546 | -13.531 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.924 | -8.496 | 117.8 | 118.539 | -13.536 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.932 | -8.496 | 117.8 | 118.533 | -13.54 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.94 | -8.473 | 117.8 | 118.531 | -13.546 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.949 | -8.473 | 117.8 | 118.528 | -13.552 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.957 | -8.476 | 117.8 | 118.516 | -13.557 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.965 | -8.476 | 117.8 | 118.503 | -13.562 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.974 | -8.44 | 117.8 | 118.51 | -13.567 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.982 | -8.44 | 117.8 | 118.517 | -13.573 | -0.529 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.99 | -8.415 | 117.8 | 118.512 | -13.577 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
20.999 | -8.415 | 117.8 | 118.508 | -13.582 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.007 | -8.423 | 117.8 | 118.505 | -13.587 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.015 | -8.423 | 117.8 | 118.502 | -13.591 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.024 | -8.393 | 117.8 | 118.502 | -13.596 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.032 | -8.393 | 117.8 | 118.501 | -13.601 | -0.528 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.04 | -8.451 | 117.8 | 118.497 | -13.606 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.049 | -8.451 | 117.8 | 118.493 | -13.611 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.057 | -8.423 | 117.8 | 118.503 | -13.616 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.065 | -8.423 | 117.8 | 118.514 | -13.621 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.074 | -8.436 | 117.8 | 118.513 | -13.627 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.082 | -8.436 | 117.8 | 118.512 | -13.632 | -0.527 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.09 | -8.474 | 117.8 | 118.517 | -13.637 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.099 | -8.474 | 117.8 | 118.523 | -13.642 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.107 | -8.482 | 117.8 | 118.52 | -13.648 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.115 | -8.482 | 117.8 | 118.518 | -13.654 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.124 | -8.443 | 117.8 | 118.505 | -13.66 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.132 | -8.443 | 117.8 | 118.492 | -13.666 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.14 | -8.469 | 117.8 | 118.504 | -13.672 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.149 | -8.469 | 117.8 | 118.515 | -13.678 | -0.526 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.157 | -8.429 | 117.8 | 118.513 | -13.683 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.165 | -8.429 | 117.8 | 118.511 | -13.689 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.174 | -8.396 | 117.8 | 118.519 | -13.694 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.182 | -8.396 | 117.8 | 118.528 | -13.699 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.19 | -8.434 | 117.8 | 118.513 | -13.704 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.199 | -8.434 | 117.8 | 118.499 | -13.709 | -0.525 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.207 | -8.45 | 117.8 | 118.504 | -13.714 | -0.524 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.215 | -8.45 | 117.8 | 118.509 | -13.72 | -0.524 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.224 | -8.44 | 117.8 | 118.514 | -13.726 | -0.524 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.232 | -8.44 | 117.8 | 118.518 | -13.732 | -0.524 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.24 | -8.409 | 117.8 | 118.517 | -13.738 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.249 | -8.409 | 117.8 | 118.516 | -13.744 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.257 | -8.487 | 117.8 | 118.507 | -13.75 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.265 | -8.487 | 117.8 | 118.498 | -13.755 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.274 | -8.516 | 117.8 | 118.494 | -13.761 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.282 | -8.516 | 117.8 | 118.491 | -13.767 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.29 | -8.474 | 117.8 | 118.508 | -13.772 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.299 | -8.474 | 117.8 | 118.525 | -13.778 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.307 | -8.44 | 117.8 | 118.53 | -13.783 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.315 | -8.44 | 117.8 | 118.536 | -13.788 | -0.523 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.324 | -8.42 | 117.8 | 118.53 | -13.793 | -0.522 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.332 | -8.42 | 117.8 | 118.525 | -13.798 | -0.522 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.34 | -8.41 | 117.8 | 118.525 | -13.803 | -0.522 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.349 | -8.41 | 117.8 | 118.525 | -13.808 | -0.522 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.357 | -8.446 | 117.8 | 118.524 | -13.813 | -0.522 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.365 | -8.446 | 117.8 | 118.522 | -13.818 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.374 | -8.49 | 117.8 | 118.531 | -13.823 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.382 | -8.49 | 117.8 | 118.539 | -13.828 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.39 | -8.493 | 117.8 | 118.524 | -13.834 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.399 | -8.493 | 117.8 | 118.509 | -13.84 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.407 | -8.509 | 117.8 | 118.518 | -13.846 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.415 | -8.509 | 117.8 | 118.527 | -13.853 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.424 | -8.494 | 117.8 | 118.523 | -13.86 | -0.521 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.432 | -8.494 | 117.8 | 118.519 | -13.867 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.44 | -8.469 | 117.8 | 118.512 | -13.874 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.449 | -8.469 | 117.8 | 118.505 | -13.881 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.339 | 32.341
21.457 | -8.458 | 117.8 | 118.502 | -13.887 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -6.378 | 32.341
21.465 | -8.458 | 117.8 | 118.499 | -13.894 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -6.448 | 32.341
21.474 | -8.436 | 117.8 | 118.505 | -13.899 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -6.518 | 32.341
21.482 | -8.436 | 117.8 | 118.511 | -13.904 | -0.52 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -6.587 | 32.341
21.49 | -8.39 | 117.8 | 118.517 | -13.909 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -6.657 | 32.341
21.499 | -8.39 | 117.8 | 118.524 | -13.914 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -6.727 | 32.341
21.507 | -8.395 | 117.8 | 118.532 | -13.919 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -6.797 | 32.341
21.515 | -8.395 | 117.8 | 118.54 | -13.924 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -6.867 | 32.341
21.524 | -8.487 | 117.8 | 118.533 | -13.928 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -6.937 | 32.341
21.532 | -8.487 | 117.8 | 118.526 | -13.933 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -7.006 | 32.341
21.54 | -8.481 | 117.8 | 118.528 | -13.938 | -0.519 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -7.076 | 32.341
21.549 | -8.481 | 117.8 | 118.529 | -13.943 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.146 | 32.341
21.557 | -8.436 | 117.8 | 118.526 | -13.947 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.565 | -8.436 | 117.8 | 118.523 | -13.952 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.574 | -8.52 | 117.8 | 118.529 | -13.957 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.582 | -8.52 | 117.8 | 118.535 | -13.962 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.59 | -8.507 | 117.8 | 118.526 | -13.968 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.599 | -8.507 | 117.8 | 118.517 | -13.973 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.607 | -8.476 | 117.8 | 118.514 | -13.979 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.615 | -8.476 | 117.8 | 118.512 | -13.984 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.624 | -8.458 | 117.8 | 118.509 | -13.989 | -0.518 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.632 | -8.458 | 117.8 | 118.506 | -13.995 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.64 | -8.452 | 117.8 | 118.517 | -14 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.649 | -8.452 | 117.8 | 118.528 | -14.005 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.341
21.657 | -8.409 | 117.8 | 118.513 | -14.01 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.332
21.665 | -8.409 | 117.8 | 118.499 | -14.015 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.317
21.674 | -8.359 | 117.8 | 118.496 | -14.02 | -0.517 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.301
21.682 | -8.359 | 117.8 | 118.493 | -14.024 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.286
21.69 | -8.448 | 117.8 | 118.501 | -14.029 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.27
21.699 | -8.448 | 117.8 | 118.508 | -14.033 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.254
21.707 | -8.455 | 117.8 | 118.503 | -14.039 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.239
21.715 | -8.455 | 117.8 | 118.498 | -14.044 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.223
21.724 | -8.434 | 117.8 | 118.501 | -14.05 | -0.516 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.208
21.732 | -8.434 | 117.8 | 118.504 | -14.055 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.192
21.74 | -8.485 | 117.8 | 118.506 | -14.06 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.177
21.749 | -8.485 | 117.8 | 118.508 | -14.065 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.161
21.757 | -8.499 | 117.8 | 118.513 | -14.07 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.765 | -8.499 | 117.8 | 118.519 | -14.075 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.774 | -8.502 | 117.8 | 118.527 | -14.08 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.782 | -8.502 | 117.8 | 118.535 | -14.085 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.79 | -8.445 | 117.8 | 118.535 | -14.09 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.799 | -8.445 | 117.8 | 118.535 | -14.094 | -0.515 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.807 | -8.421 | 117.8 | 118.531 | -14.098 | -0.514 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.815 | -8.421 | 117.8 | 118.526 | -14.102 | -0.514 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.824 | -8.399 | 117.8 | 118.519 | -14.107 | -0.514 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.832 | -8.399 | 117.8 | 118.511 | -14.112 | -0.514 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.84 | -8.382 | 117.8 | 118.509 | -14.116 | -0.514 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.849 | -8.382 | 117.8 | 118.506 | -14.121 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.857 | -8.432 | 117.8 | 118.504 | -14.126 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.865 | -8.432 | 117.8 | 118.502 | -14.13 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.874 | -8.437 | 117.8 | 118.495 | -14.135 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.882 | -8.437 | 117.8 | 118.488 | -14.14 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.89 | -8.452 | 117.8 | 118.493 | -14.146 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.899 | -8.452 | 117.8 | 118.498 | -14.151 | -0.513 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.907 | -8.444 | 117.8 | 118.495 | -14.156 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.915 | -8.444 | 117.8 | 118.492 | -14.161 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.924 | -8.439 | 117.8 | 118.51 | -14.166 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.932 | -8.439 | 117.8 | 118.527 | -14.171 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.94 | -8.469 | 117.8 | 118.521 | -14.176 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.949 | -8.469 | 117.8 | 118.514 | -14.181 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.957 | -8.436 | 117.8 | 118.516 | -14.186 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.965 | -8.436 | 117.8 | 118.517 | -14.191 | -0.512 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.974 | -8.393 | 117.8 | 118.526 | -14.196 | -0.511 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.982 | -8.393 | 117.8 | 118.536 | -14.201 | -0.511 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.99 | -8.391 | 117.8 | 118.542 | -14.206 | -0.511 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
21.999 | -8.391 | 117.8 | 118.548 | -14.211 | -0.511 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.007 | -8.391 | 117.8 | 118.548 | -14.216 | -0.51 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.015 | -8.391 | 117.8 | 118.548 | -14.221 | -0.51 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.024 | -8.428 | 117.8 | 118.553 | -14.227 | -0.51 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.032 | -8.428 | 117.8 | 118.558 | -14.232 | -0.51 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.04 | -8.393 | 117.8 | 118.555 | -14.239 | -0.51 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.049 | -8.393 | 117.8 | 118.552 | -14.245 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.057 | -8.458 | 117.8 | 118.547 | -14.251 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.065 | -8.458 | 117.8 | 118.542 | -14.258 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.074 | -8.479 | 117.8 | 118.545 | -14.265 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.082 | -8.479 | 117.8 | 118.549 | -14.272 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.09 | -8.45 | 117.8 | 118.544 | -14.28 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.099 | -8.45 | 117.8 | 118.538 | -14.287 | -0.509 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.107 | -8.44 | 117.8 | 118.549 | -14.293 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.115 | -8.44 | 117.8 | 118.56 | -14.3 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.124 | -8.442 | 117.8 | 118.538 | -14.306 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.132 | -8.442 | 117.8 | 118.516 | -14.312 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.14 | -8.409 | 117.8 | 118.525 | -14.318 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.149 | -8.409 | 117.8 | 118.534 | -14.324 | -0.508 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.157 | -8.367 | 117.8 | 118.532 | -14.331 | -0.507 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.165 | -8.367 | 117.8 | 118.53 | -14.337 | -0.507 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.174 | -8.397 | 117.8 | 118.529 | -14.344 | -0.507 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.182 | -8.397 | 117.8 | 118.528 | -14.35 | -0.506 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.19 | -8.419 | 117.8 | 118.512 | -14.358 | -0.506 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.199 | -8.419 | 117.8 | 118.496 | -14.365 | -0.506 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.207 | -8.391 | 117.8 | 118.489 | -14.372 | -0.506 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.215 | -8.391 | 117.8 | 118.482 | -14.379 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.224 | -8.435 | 117.8 | 118.488 | -14.387 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.232 | -8.435 | 117.8 | 118.493 | -14.394 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.24 | -8.438 | 117.8 | 118.476 | -14.401 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.249 | -8.438 | 117.8 | 118.458 | -14.408 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.257 | -8.426 | 117.8 | 118.461 | -14.415 | -0.505 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.265 | -8.426 | 117.8 | 118.464 | -14.422 | -0.504 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.274 | -8.394 | 117.8 | 118.456 | -14.428 | -0.504 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.282 | -8.394 | 117.8 | 118.448 | -14.434 | -0.504 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.29 | -8.35 | 117.8 | 118.456 | -14.44 | -0.504 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.299 | -8.35 | 117.8 | 118.464 | -14.446 | -0.504 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.307 | -8.343 | 117.8 | 118.461 | -14.451 | -0.503 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.315 | -8.343 | 117.8 | 118.457 | -14.457 | -0.503 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.324 | -8.325 | 117.8 | 118.45 | -14.462 | -0.503 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.332 | -8.325 | 117.8 | 118.442 | -14.468 | -0.503 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.34 | -8.288 | 117.8 | 118.441 | -14.474 | -0.502 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.349 | -8.288 | 117.8 | 118.439 | -14.479 | -0.502 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.357 | -8.357 | 117.8 | 118.438 | -14.485 | -0.502 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.365 | -8.357 | 117.8 | 118.437 | -14.491 | -0.502 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.374 | -8.37 | 117.8 | 118.454 | -14.498 | -0.501 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.382 | -8.37 | 117.8 | 118.47 | -14.504 | -0.501 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.39 | -8.369 | 117.8 | 118.467 | -14.512 | -0.501 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.399 | -8.369 | 117.8 | 118.464 | -14.519 | -0.501 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.407 | -8.37 | 117.8 | 118.479 | -14.527 | -0.5 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.415 | -8.37 | 117.8 | 118.493 | -14.534 | -0.5 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.424 | -8.406 | 117.8 | 118.494 | -14.543 | -0.5 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.432 | -8.406 | 117.8 | 118.496 | -14.551 | -0.5 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.44 | -8.413 | 117.8 | 118.492 | -14.558 | -0.5 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.449 | -8.413 | 117.8 | 118.488 | -14.565 | -0.499 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.177 | 32.154
22.457 | -8.372 | 117.8 | 118.487 | -14.571 | -0.499 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -7.207 | 32.154
22.465 | -8.372 | 117.8 | 118.486 | -14.577 | -0.499 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -7.263 | 32.154
22.474 | -8.35 | 117.8 | 118.487 | -14.582 | -0.499 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.497 | -7.319 | 32.154
22.482 | -8.35 | 117.8 | 118.489 | -14.588 | -0.499 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.497 | -7.375 | 32.154
22.49 | -8.346 | 117.8 | 118.49 | -14.592 | -0.498 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.496 | -7.43 | 32.154
22.499 | -8.346 | 117.8 | 118.49 | -14.597 | -0.498 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -7.486 | 32.154
22.507 | -8.313 | 117.8 | 118.48 | -14.602 | -0.498 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -7.542 | 32.154
22.515 | -8.313 | 117.8 | 118.47 | -14.607 | -0.498 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.494 | -7.598 | 32.154
22.524 | -8.276 | 117.8 | 118.476 | -14.612 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.493 | -7.653 | 32.154
22.532 | -8.276 | 117.8 | 118.481 | -14.617 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.493 | -7.709 | 32.154
22.54 | -8.324 | 117.8 | 118.47 | -14.622 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.492 | -7.765 | 32.154
22.549 | -8.324 | 117.8 | 118.46 | -14.628 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.821 | 32.154
22.557 | -8.369 | 117.8 | 118.452 | -14.633 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.565 | -8.369 | 117.8 | 118.444 | -14.638 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.574 | -8.417 | 117.8 | 118.458 | -14.644 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.582 | -8.417 | 117.8 | 118.472 | -14.651 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.59 | -8.405 | 117.8 | 118.469 | -14.656 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.599 | -8.405 | 117.8 | 118.466 | -14.662 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.607 | -8.402 | 117.8 | 118.468 | -14.667 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.615 | -8.402 | 117.8 | 118.47 | -14.673 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.624 | -8.411 | 117.8 | 118.485 | -14.679 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.632 | -8.411 | 117.8 | 118.499 | -14.685 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.64 | -8.369 | 117.8 | 118.499 | -14.69 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.649 | -8.369 | 117.8 | 118.498 | -14.695 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.154
22.657 | -8.326 | 117.8 | 118.506 | -14.7 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.147
22.665 | -8.326 | 117.8 | 118.514 | -14.705 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.135
22.674 | -8.329 | 117.8 | 118.522 | -14.71 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.122
22.682 | -8.329 | 117.8 | 118.53 | -14.714 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.11
22.69 | -8.347 | 117.8 | 118.538 | -14.719 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.097
22.699 | -8.347 | 117.8 | 118.547 | -14.725 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.085
22.707 | -8.402 | 117.8 | 118.55 | -14.73 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.072
22.715 | -8.402 | 117.8 | 118.554 | -14.735 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.06
22.724 | -8.417 | 117.8 | 118.555 | -14.74 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.047
22.732 | -8.417 | 117.8 | 118.557 | -14.745 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.035
22.74 | -8.406 | 117.8 | 118.563 | -14.751 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.022
22.749 | -8.406 | 117.8 | 118.569 | -14.757 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.01
22.757 | -8.465 | 117.8 | 118.568 | -14.763 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.765 | -8.465 | 117.8 | 118.567 | -14.768 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.774 | -8.429 | 117.8 | 118.566 | -14.774 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.782 | -8.429 | 117.8 | 118.565 | -14.779 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.79 | -8.43 | 117.8 | 118.558 | -14.784 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.799 | -8.43 | 117.8 | 118.551 | -14.788 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.807 | -8.418 | 117.8 | 118.56 | -14.792 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.815 | -8.418 | 117.8 | 118.568 | -14.796 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.824 | -8.414 | 117.8 | 118.551 | -14.8 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.832 | -8.414 | 117.8 | 118.535 | -14.804 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.84 | -8.38 | 117.8 | 118.534 | -14.807 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.849 | -8.38 | 117.8 | 118.534 | -14.809 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.857 | -8.434 | 117.8 | 118.527 | -14.813 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.865 | -8.434 | 117.8 | 118.52 | -14.816 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.874 | -8.423 | 117.8 | 118.527 | -14.82 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.882 | -8.423 | 117.8 | 118.533 | -14.824 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.89 | -8.423 | 117.8 | 118.523 | -14.828 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.899 | -8.423 | 117.8 | 118.513 | -14.833 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.907 | -8.452 | 117.8 | 118.519 | -14.837 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.915 | -8.452 | 117.8 | 118.525 | -14.84 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.924 | -8.466 | 117.8 | 118.527 | -14.845 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.932 | -8.466 | 117.8 | 118.529 | -14.85 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.94 | -8.481 | 117.8 | 118.526 | -14.854 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.949 | -8.481 | 117.8 | 118.524 | -14.859 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.957 | -8.447 | 117.8 | 118.532 | -14.864 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.965 | -8.447 | 117.8 | 118.541 | -14.868 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.974 | -8.424 | 117.8 | 118.543 | -14.872 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.982 | -8.424 | 117.8 | 118.545 | -14.877 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.99 | -8.396 | 117.8 | 118.55 | -14.88 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
22.999 | -8.396 | 117.8 | 118.556 | -14.884 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.007 | -8.364 | 117.8 | 118.553 | -14.887 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.015 | -8.364 | 117.8 | 118.55 | -14.89 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.024 | -8.422 | 117.8 | 118.543 | -14.892 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.032 | -8.422 | 117.8 | 118.536 | -14.895 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.04 | -8.423 | 117.8 | 118.537 | -14.898 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.049 | -8.423 | 117.8 | 118.539 | -14.901 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.057 | -8.328 | 117.8 | 118.523 | -14.902 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.065 | -8.328 | 117.8 | 118.508 | -14.904 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.074 | -8.476 | 117.8 | 118.517 | -14.907 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.082 | -8.476 | 117.8 | 118.526 | -14.909 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.09 | -8.475 | 117.8 | 118.514 | -14.912 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.099 | -8.475 | 117.8 | 118.502 | -14.915 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.107 | -8.446 | 117.8 | 118.51 | -14.917 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.115 | -8.446 | 117.8 | 118.518 | -14.92 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.124 | -8.438 | 117.8 | 118.512 | -14.922 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.132 | -8.438 | 117.8 | 118.505 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.14 | -8.408 | 117.8 | 118.52 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.149 | -8.408 | 117.8 | 118.534 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.157 | -8.385 | 117.8 | 118.524 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.165 | -8.385 | 117.8 | 118.514 | -14.93 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.174 | -8.377 | 117.8 | 118.511 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.182 | -8.377 | 117.8 | 118.508 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.19 | -8.47 | 117.8 | 118.51 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.199 | -8.47 | 117.8 | 118.512 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.207 | -8.462 | 117.8 | 118.516 | -14.938 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.215 | -8.462 | 117.8 | 118.519 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.224 | -8.436 | 117.8 | 118.505 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.232 | -8.436 | 117.8 | 118.491 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.24 | -8.479 | 117.8 | 118.488 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.249 | -8.479 | 117.8 | 118.486 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.257 | -8.466 | 117.8 | 118.479 | -14.942 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.265 | -8.466 | 117.8 | 118.472 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.274 | -8.436 | 117.8 | 118.447 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.282 | -8.436 | 117.8 | 118.423 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.29 | -8.427 | 117.8 | 118.423 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.299 | -8.427 | 117.8 | 118.423 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.307 | -8.4 | 117.8 | 118.422 | -14.942 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.315 | -8.4 | 117.8 | 118.422 | -14.942 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.324 | -8.392 | 117.8 | 118.419 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.332 | -8.392 | 117.8 | 118.416 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.34 | -8.412 | 117.8 | 118.416 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.349 | -8.412 | 117.8 | 118.415 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.357 | -8.399 | 117.8 | 118.407 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.365 | -8.399 | 117.8 | 118.4 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.374 | -8.401 | 117.8 | 118.409 | -14.938 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.382 | -8.401 | 117.8 | 118.417 | -14.938 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.39 | -8.439 | 117.8 | 118.419 | -14.937 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.399 | -8.439 | 117.8 | 118.421 | -14.937 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.407 | -8.437 | 117.8 | 118.427 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.415 | -8.437 | 117.8 | 118.434 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.424 | -8.455 | 117.8 | 118.433 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.432 | -8.455 | 117.8 | 118.433 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.44 | -8.459 | 117.8 | 118.444 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.449 | -8.459 | 117.8 | 118.455 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -7.846 | 32.004
23.457 | -8.414 | 117.8 | 118.466 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -7.871 | 32.004
23.465 | -8.414 | 117.8 | 118.477 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.488 | -7.918 | 32.004
23.474 | -8.375 | 117.8 | 118.477 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.486 | -7.965 | 32.004
23.482 | -8.375 | 117.8 | 118.477 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.483 | -8.012 | 32.004
23.49 | -8.378 | 117.8 | 118.472 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.481 | -8.059 | 32.004
23.499 | -8.378 | 117.8 | 118.467 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.479 | -8.106 | 32.004
23.507 | -8.445 | 117.8 | 118.482 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.477 | -8.153 | 32.004
23.515 | -8.445 | 117.8 | 118.498 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.475 | -8.2 | 32.004
23.524 | -8.452 | 117.8 | 118.498 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.473 | -8.246 | 32.004
23.532 | -8.452 | 117.8 | 118.498 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.293 | 32.004
23.54 | -8.453 | 117.8 | 118.494 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.468 | -8.34 | 32.004
23.549 | -8.453 | 117.8 | 118.491 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.466 | -8.387 | 32.004
23.557 | -8.515 | 117.8 | 118.494 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.565 | -8.515 | 117.8 | 118.496 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.574 | -8.501 | 117.8 | 118.497 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.582 | -8.501 | 117.8 | 118.498 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.59 | -8.465 | 117.8 | 118.504 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.599 | -8.465 | 117.8 | 118.51 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.607 | -8.469 | 117.8 | 118.51 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.615 | -8.469 | 117.8 | 118.509 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.624 | -8.459 | 117.8 | 118.516 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.632 | -8.459 | 117.8 | 118.522 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.64 | -8.432 | 117.8 | 118.515 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.649 | -8.432 | 117.8 | 118.508 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 32.004
23.657 | -8.422 | 117.8 | 118.506 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.998
23.665 | -8.422 | 117.8 | 118.503 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.988
23.674 | -8.481 | 117.8 | 118.505 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.978
23.682 | -8.481 | 117.8 | 118.507 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.967
23.69 | -8.494 | 117.8 | 118.499 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.957
23.699 | -8.494 | 117.8 | 118.492 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.946
23.707 | -8.489 | 117.8 | 118.5 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.936
23.715 | -8.489 | 117.8 | 118.509 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.926
23.724 | -8.462 | 117.8 | 118.506 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.915
23.732 | -8.462 | 117.8 | 118.503 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.905
23.74 | -8.508 | 117.8 | 118.493 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.894
23.749 | -8.508 | 117.8 | 118.483 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.884
23.757 | -8.5 | 117.8 | 118.484 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.765 | -8.5 | 117.8 | 118.486 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.774 | -8.481 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.782 | -8.481 | 117.8 | 118.467 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.79 | -8.49 | 117.8 | 118.481 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.799 | -8.49 | 117.8 | 118.496 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.807 | -8.492 | 117.8 | 118.477 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.815 | -8.492 | 117.8 | 118.458 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.824 | -8.45 | 117.8 | 118.46 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.832 | -8.45 | 117.8 | 118.462 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.84 | -8.479 | 117.8 | 118.474 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.849 | -8.479 | 117.8 | 118.487 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.857 | -8.479 | 117.8 | 118.473 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.865 | -8.479 | 117.8 | 118.459 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.873 | -8.495 | 117.8 | 118.465 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.882 | -8.495 | 117.8 | 118.472 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.89 | -8.475 | 117.8 | 118.464 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.898 | -8.475 | 117.8 | 118.457 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.907 | -8.525 | 117.8 | 118.452 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.915 | -8.525 | 117.8 | 118.447 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.923 | -8.548 | 117.8 | 118.455 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.932 | -8.548 | 117.8 | 118.464 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.94 | -8.52 | 117.8 | 118.463 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.948 | -8.52 | 117.8 | 118.462 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.957 | -8.476 | 117.8 | 118.465 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.965 | -8.476 | 117.8 | 118.467 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.973 | -8.455 | 117.8 | 118.454 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.982 | -8.455 | 117.8 | 118.442 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.99 | -8.45 | 117.8 | 118.453 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
23.998 | -8.45 | 117.8 | 118.465 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.007 | -8.429 | 117.8 | 118.462 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.015 | -8.429 | 117.8 | 118.459 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.023 | -8.42 | 117.8 | 118.467 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.032 | -8.42 | 117.8 | 118.474 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.04 | -8.499 | 117.8 | 118.456 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.048 | -8.499 | 117.8 | 118.437 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.057 | -8.505 | 117.8 | 118.455 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.065 | -8.505 | 117.8 | 118.474 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.073 | -8.483 | 117.8 | 118.464 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.082 | -8.483 | 117.8 | 118.455 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.09 | -8.506 | 117.8 | 118.462 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.098 | -8.506 | 117.8 | 118.47 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.107 | -8.525 | 117.8 | 118.481 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.115 | -8.525 | 117.8 | 118.492 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.123 | -8.528 | 117.8 | 118.489 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.132 | -8.528 | 117.8 | 118.487 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.14 | -8.518 | 117.8 | 118.492 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.148 | -8.518 | 117.8 | 118.498 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.157 | -8.5 | 117.8 | 118.491 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.165 | -8.5 | 117.8 | 118.484 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.173 | -8.51 | 117.8 | 118.493 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.182 | -8.51 | 117.8 | 118.501 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.19 | -8.459 | 117.8 | 118.492 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.198 | -8.459 | 117.8 | 118.482 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.207 | -8.41 | 117.8 | 118.473 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.215 | -8.41 | 117.8 | 118.463 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.223 | -8.475 | 117.8 | 118.454 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.232 | -8.475 | 117.8 | 118.444 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.24 | -8.519 | 117.8 | 118.46 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.248 | -8.519 | 117.8 | 118.475 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.257 | -8.511 | 117.8 | 118.474 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.265 | -8.511 | 117.8 | 118.473 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.273 | -8.558 | 117.8 | 118.476 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.282 | -8.558 | 117.8 | 118.478 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.29 | -8.568 | 117.8 | 118.478 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.298 | -8.568 | 117.8 | 118.477 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.307 | -8.555 | 117.8 | 118.486 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.315 | -8.555 | 117.8 | 118.495 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.323 | -8.512 | 117.8 | 118.48 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.332 | -8.512 | 117.8 | 118.464 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.34 | -8.494 | 117.8 | 118.471 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.348 | -8.494 | 117.8 | 118.477 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.357 | -8.498 | 117.8 | 118.477 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.365 | -8.498 | 117.8 | 118.477 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.373 | -8.462 | 117.8 | 118.485 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.382 | -8.462 | 117.8 | 118.493 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.39 | -8.432 | 117.8 | 118.488 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.398 | -8.432 | 117.8 | 118.483 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.407 | -8.436 | 117.8 | 118.478 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.415 | -8.436 | 117.8 | 118.473 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.423 | -8.502 | 117.8 | 118.484 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.432 | -8.502 | 117.8 | 118.496 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.44 | -8.482 | 117.8 | 118.488 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.448 | -8.482 | 117.8 | 118.481 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.409 | 31.879
24.457 | -8.459 | 117.8 | 118.479 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.465 | -8.411 | 31.879
24.465 | -8.459 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.466 | -8.416 | 31.879
24.473 | -8.519 | 117.8 | 118.469 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.466 | -8.421 | 31.879
24.482 | -8.519 | 117.8 | 118.462 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.466 | -8.426 | 31.879
24.49 | -8.505 | 117.8 | 118.45 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.467 | -8.43 | 31.879
24.498 | -8.505 | 117.8 | 118.437 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.467 | -8.435 | 31.879
24.507 | -8.503 | 117.8 | 118.456 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.468 | -8.44 | 31.879
24.515 | -8.503 | 117.8 | 118.474 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.468 | -8.445 | 31.879
24.523 | -8.514 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.469 | -8.449 | 31.879
24.532 | -8.514 | 117.8 | 118.478 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.469 | -8.454 | 31.879
24.54 | -8.517 | 117.8 | 118.485 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.469 | -8.459 | 31.879
24.548 | -8.517 | 117.8 | 118.492 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.464 | 31.879
24.557 | -8.482 | 117.8 | 118.489 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.878
24.565 | -8.482 | 117.8 | 118.486 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.877
24.573 | -8.436 | 117.8 | 118.482 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.875
24.582 | -8.436 | 117.8 | 118.478 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.873
24.59 | -8.421 | 117.8 | 118.477 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.872
24.598 | -8.421 | 117.8 | 118.476 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.87
24.607 | -8.431 | 117.8 | 118.485 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.869
24.615 | -8.431 | 117.8 | 118.495 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.867
24.623 | -8.489 | 117.8 | 118.484 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.866
24.632 | -8.489 | 117.8 | 118.473 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.864
24.64 | -8.487 | 117.8 | 118.471 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.862
24.648 | -8.487 | 117.8 | 118.468 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.861
24.657 | -8.501 | 117.8 | 118.467 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.665 | -8.501 | 117.8 | 118.467 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.673 | -8.5 | 117.8 | 118.468 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.682 | -8.5 | 117.8 | 118.47 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.69 | -8.505 | 117.8 | 118.466 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.698 | -8.505 | 117.8 | 118.462 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.707 | -8.485 | 117.8 | 118.455 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.715 | -8.485 | 117.8 | 118.448 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.723 | -8.498 | 117.8 | 118.448 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.732 | -8.498 | 117.8 | 118.449 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.74 | -8.521 | 117.8 | 118.451 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.748 | -8.521 | 117.8 | 118.453 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.757 | -8.487 | 117.8 | 118.457 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.765 | -8.487 | 117.8 | 118.462 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.773 | -8.484 | 117.8 | 118.465 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.782 | -8.484 | 117.8 | 118.467 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.79 | -8.482 | 117.8 | 118.468 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.798 | -8.482 | 117.8 | 118.468 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.807 | -8.433 | 117.8 | 118.459 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.815 | -8.433 | 117.8 | 118.45 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.823 | -8.386 | 117.8 | 118.453 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.832 | -8.386 | 117.8 | 118.456 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.84 | -8.395 | 117.8 | 118.457 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.848 | -8.395 | 117.8 | 118.458 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.857 | -8.406 | 117.8 | 118.46 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.865 | -8.406 | 117.8 | 118.463 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.873 | -8.465 | 117.8 | 118.46 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.882 | -8.465 | 117.8 | 118.458 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.89 | -8.458 | 117.8 | 118.458 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.898 | -8.458 | 117.8 | 118.458 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.907 | -8.499 | 117.8 | 118.461 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.915 | -8.499 | 117.8 | 118.464 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.923 | -8.498 | 117.8 | 118.456 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.932 | -8.498 | 117.8 | 118.447 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.94 | -8.473 | 117.8 | 118.45 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.948 | -8.473 | 117.8 | 118.453 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.957 | -8.5 | 117.8 | 118.458 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.965 | -8.5 | 117.8 | 118.463 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.973 | -8.519 | 117.8 | 118.457 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.982 | -8.519 | 117.8 | 118.451 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.99 | -8.489 | 117.8 | 118.45 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
24.998 | -8.489 | 117.8 | 118.449 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.007 | -8.49 | 117.8 | 118.459 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.015 | -8.49 | 117.8 | 118.468 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.023 | -8.474 | 117.8 | 118.462 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.032 | -8.474 | 117.8 | 118.457 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.04 | -8.454 | 117.8 | 118.465 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.048 | -8.454 | 117.8 | 118.473 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.057 | -8.422 | 117.8 | 118.474 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.065 | -8.422 | 117.8 | 118.474 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.073 | -8.396 | 117.8 | 118.481 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.082 | -8.396 | 117.8 | 118.488 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.09 | -8.424 | 117.8 | 118.496 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.098 | -8.424 | 117.8 | 118.504 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.107 | -8.422 | 117.8 | 118.507 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.115 | -8.422 | 117.8 | 118.51 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.123 | -8.48 | 117.8 | 118.518 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.132 | -8.48 | 117.8 | 118.526 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.14 | -8.49 | 117.8 | 118.52 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.148 | -8.49 | 117.8 | 118.514 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.157 | -8.512 | 117.8 | 118.523 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.165 | -8.512 | 117.8 | 118.532 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.173 | -8.529 | 117.8 | 118.511 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.182 | -8.529 | 117.8 | 118.49 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.19 | -8.511 | 117.8 | 118.491 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.198 | -8.511 | 117.8 | 118.492 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.207 | -8.508 | 117.8 | 118.494 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.215 | -8.508 | 117.8 | 118.496 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.223 | -8.543 | 117.8 | 118.482 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.232 | -8.543 | 117.8 | 118.467 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.24 | -8.51 | 117.8 | 118.462 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.248 | -8.51 | 117.8 | 118.456 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.257 | -8.494 | 117.8 | 118.458 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.265 | -8.494 | 117.8 | 118.46 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.273 | -8.478 | 117.8 | 118.461 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.282 | -8.478 | 117.8 | 118.463 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.29 | -8.467 | 117.8 | 118.471 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.298 | -8.467 | 117.8 | 118.479 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.307 | -8.417 | 117.8 | 118.48 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.315 | -8.417 | 117.8 | 118.481 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.323 | -8.422 | 117.8 | 118.482 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.332 | -8.422 | 117.8 | 118.482 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.34 | -8.423 | 117.8 | 118.487 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.348 | -8.423 | 117.8 | 118.491 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.47 | -8.466 | 31.86
25.357 | -8.432 | 117.8 | 118.493 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.471 | -8.466 | 31.86
25.365 | -8.432 | 117.8 | 118.495 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.474 | -8.466 | 31.86
25.373 | -8.469 | 117.8 | 118.496 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.476 | -8.465 | 31.86
25.382 | -8.469 | 117.8 | 118.497 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.478 | -8.465 | 31.86
25.39 | -8.458 | 117.8 | 118.479 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.481 | -8.465 | 31.86
25.398 | -8.458 | 117.8 | 118.461 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.483 | -8.465 | 31.86
25.407 | -8.468 | 117.8 | 118.474 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.485 | -8.464 | 31.86
25.415 | -8.468 | 117.8 | 118.487 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.488 | -8.464 | 31.86
25.423 | -8.534 | 117.8 | 118.497 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.464 | 31.86
25.432 | -8.534 | 117.8 | 118.507 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.492 | -8.464 | 31.86
25.44 | -8.524 | 117.8 | 118.498 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -8.463 | 31.86
25.448 | -8.524 | 117.8 | 118.49 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.497 | -8.463 | 31.86
25.457 | -8.548 | 117.8 | 118.49 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.465 | -8.548 | 117.8 | 118.491 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.473 | -8.57 | 117.8 | 118.494 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.482 | -8.57 | 117.8 | 118.497 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.49 | -8.538 | 117.8 | 118.498 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.498 | -8.538 | 117.8 | 118.499 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.507 | -8.542 | 117.8 | 118.5 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.515 | -8.542 | 117.8 | 118.501 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.523 | -8.509 | 117.8 | 118.508 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.532 | -8.509 | 117.8 | 118.515 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.54 | -8.48 | 117.8 | 118.509 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.548 | -8.48 | 117.8 | 118.504 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.557 | -8.477 | 117.8 | 118.496 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.565 | -8.477 | 117.8 | 118.487 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.573 | -8.444 | 117.8 | 118.485 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.582 | -8.444 | 117.8 | 118.483 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.59 | -8.465 | 117.8 | 118.475 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.598 | -8.465 | 117.8 | 118.467 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.607 | -8.454 | 117.8 | 118.462 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.615 | -8.454 | 117.8 | 118.456 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.623 | -8.428 | 117.8 | 118.46 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.632 | -8.428 | 117.8 | 118.464 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.64 | -8.483 | 117.8 | 118.455 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.648 | -8.483 | 117.8 | 118.447 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.657 | -8.48 | 117.8 | 118.446 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.665 | -8.48 | 117.8 | 118.444 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.673 | -8.459 | 117.8 | 118.429 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.682 | -8.459 | 117.8 | 118.414 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.69 | -8.515 | 117.8 | 118.426 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.698 | -8.515 | 117.8 | 118.438 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.707 | -8.528 | 117.8 | 118.437 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.715 | -8.528 | 117.8 | 118.436 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.723 | -8.553 | 117.8 | 118.437 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.732 | -8.553 | 117.8 | 118.437 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.74 | -8.541 | 117.8 | 118.437 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.748 | -8.541 | 117.8 | 118.437 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.757 | -8.536 | 117.8 | 118.449 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.765 | -8.536 | 117.8 | 118.462 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.773 | -8.497 | 117.8 | 118.454 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.782 | -8.497 | 117.8 | 118.447 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.79 | -8.505 | 117.8 | 118.448 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.798 | -8.505 | 117.8 | 118.449 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.807 | -8.47 | 117.8 | 118.459 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.815 | -8.47 | 117.8 | 118.47 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.823 | -8.474 | 117.8 | 118.469 | -14.94 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.832 | -8.474 | 117.8 | 118.467 | -14.94 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.84 | -8.493 | 117.8 | 118.465 | -14.94 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.848 | -8.493 | 117.8 | 118.462 | -14.939 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.857 | -8.47 | 117.8 | 118.47 | -14.939 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.865 | -8.47 | 117.8 | 118.478 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.873 | -8.446 | 117.8 | 118.48 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.882 | -8.446 | 117.8 | 118.481 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.89 | -8.426 | 117.8 | 118.474 | -14.938 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.898 | -8.426 | 117.8 | 118.467 | -14.937 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.907 | -8.422 | 117.8 | 118.462 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.915 | -8.422 | 117.8 | 118.457 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.923 | -8.48 | 117.8 | 118.465 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.932 | -8.48 | 117.8 | 118.474 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.94 | -8.477 | 117.8 | 118.477 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.948 | -8.477 | 117.8 | 118.48 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.957 | -8.476 | 117.8 | 118.482 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.965 | -8.476 | 117.8 | 118.484 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.973 | -8.559 | 117.8 | 118.475 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.982 | -8.559 | 117.8 | 118.467 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.99 | -8.52 | 117.8 | 118.459 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
25.998 | -8.52 | 117.8 | 118.452 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.007 | -8.515 | 117.8 | 118.453 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.015 | -8.515 | 117.8 | 118.455 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.023 | -8.507 | 117.8 | 118.442 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.032 | -8.507 | 117.8 | 118.43 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.04 | -8.515 | 117.8 | 118.432 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.048 | -8.515 | 117.8 | 118.433 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.057 | -8.509 | 117.8 | 118.426 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.065 | -8.509 | 117.8 | 118.419 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.073 | -8.51 | 117.8 | 118.421 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.082 | -8.51 | 117.8 | 118.423 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.09 | -8.518 | 117.8 | 118.411 | -14.935 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.098 | -8.518 | 117.8 | 118.398 | -14.935 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.107 | -8.492 | 117.8 | 118.404 | -14.935 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.115 | -8.492 | 117.8 | 118.411 | -14.935 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.123 | -8.464 | 117.8 | 118.415 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.132 | -8.464 | 117.8 | 118.42 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.14 | -8.429 | 117.8 | 118.414 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.148 | -8.429 | 117.8 | 118.408 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.157 | -8.451 | 117.8 | 118.421 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.165 | -8.451 | 117.8 | 118.435 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.173 | -8.413 | 117.8 | 118.435 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.182 | -8.413 | 117.8 | 118.434 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.19 | -8.428 | 117.8 | 118.446 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.198 | -8.428 | 117.8 | 118.458 | -14.931 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.207 | -8.436 | 117.8 | 118.452 | -14.931 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.215 | -8.436 | 117.8 | 118.446 | -14.931 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.223 | -8.424 | 117.8 | 118.441 | -14.93 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.232 | -8.424 | 117.8 | 118.437 | -14.93 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.24 | -8.387 | 117.8 | 118.437 | -14.93 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.248 | -8.387 | 117.8 | 118.438 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.257 | -8.446 | 117.8 | 118.441 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.265 | -8.446 | 117.8 | 118.444 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.273 | -8.454 | 117.8 | 118.438 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.282 | -8.454 | 117.8 | 118.431 | -14.929 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.29 | -8.472 | 117.8 | 118.433 | -14.929 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.298 | -8.472 | 117.8 | 118.435 | -14.929 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.307 | -8.465 | 117.8 | 118.435 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.315 | -8.465 | 117.8 | 118.435 | -14.93 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.323 | -8.527 | 117.8 | 118.435 | -14.93 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.332 | -8.527 | 117.8 | 118.435 | -14.931 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.34 | -8.536 | 117.8 | 118.445 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.348 | -8.536 | 117.8 | 118.455 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.357 | -8.535 | 117.8 | 118.447 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.463 | 31.86
26.365 | -8.535 | 117.8 | 118.439 | -14.932 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.497 | -8.463 | 31.86
26.373 | -8.515 | 117.8 | 118.448 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.496 | -8.463 | 31.86
26.382 | -8.515 | 117.8 | 118.456 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.496 | -8.462 | 31.86
26.39 | -8.518 | 117.8 | 118.454 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -8.462 | 31.86
26.398 | -8.518 | 117.8 | 118.451 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.494 | -8.462 | 31.86
26.407 | -8.541 | 117.8 | 118.451 | -14.933 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.494 | -8.462 | 31.86
26.415 | -8.541 | 117.8 | 118.451 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.493 | -8.462 | 31.86
26.423 | -8.523 | 117.8 | 118.452 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.492 | -8.462 | 31.86
26.432 | -8.523 | 117.8 | 118.453 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.492 | -8.461 | 31.86
26.44 | -8.499 | 117.8 | 118.451 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -8.461 | 31.86
26.448 | -8.499 | 117.8 | 118.448 | -14.934 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.457 | -8.504 | 117.8 | 118.443 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.465 | -8.504 | 117.8 | 118.438 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.473 | -8.497 | 117.8 | 118.436 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.482 | -8.497 | 117.8 | 118.434 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.49 | -8.469 | 117.8 | 118.439 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.498 | -8.469 | 117.8 | 118.443 | -14.935 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.507 | -8.459 | 117.8 | 118.441 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.515 | -8.459 | 117.8 | 118.439 | -14.936 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.523 | -8.461 | 117.8 | 118.427 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.532 | -8.461 | 117.8 | 118.414 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.54 | -8.426 | 117.8 | 118.419 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.548 | -8.426 | 117.8 | 118.425 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.557 | -8.404 | 117.8 | 118.422 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.86
26.565 | -8.404 | 117.8 | 118.418 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.859
26.573 | -8.42 | 117.8 | 118.417 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.859
26.582 | -8.42 | 117.8 | 118.415 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.859
26.59 | -8.416 | 117.8 | 118.418 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.858
26.598 | -8.416 | 117.8 | 118.42 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.858
26.607 | -8.468 | 117.8 | 118.423 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.858
26.615 | -8.468 | 117.8 | 118.426 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.857
26.623 | -8.444 | 117.8 | 118.425 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.857
26.632 | -8.444 | 117.8 | 118.424 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.857
26.64 | -8.469 | 117.8 | 118.434 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.648 | -8.469 | 117.8 | 118.444 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.657 | -8.47 | 117.8 | 118.441 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.665 | -8.47 | 117.8 | 118.438 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.673 | -8.489 | 117.8 | 118.445 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.682 | -8.489 | 117.8 | 118.452 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.69 | -8.522 | 117.8 | 118.452 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.698 | -8.522 | 117.8 | 118.451 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.707 | -8.561 | 117.8 | 118.443 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.715 | -8.561 | 117.8 | 118.435 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.723 | -8.523 | 117.8 | 118.429 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.732 | -8.523 | 117.8 | 118.423 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.74 | -8.489 | 117.8 | 118.424 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.748 | -8.489 | 117.8 | 118.425 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.757 | -8.507 | 117.8 | 118.434 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.765 | -8.507 | 117.8 | 118.442 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.773 | -8.547 | 117.8 | 118.453 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.782 | -8.547 | 117.8 | 118.464 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.79 | -8.524 | 117.8 | 118.466 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.798 | -8.524 | 117.8 | 118.467 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.807 | -8.516 | 117.8 | 118.469 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.815 | -8.516 | 117.8 | 118.47 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.823 | -8.543 | 117.8 | 118.471 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.832 | -8.543 | 117.8 | 118.473 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.84 | -8.553 | 117.8 | 118.488 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.848 | -8.553 | 117.8 | 118.504 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.857 | -8.483 | 117.8 | 118.501 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.865 | -8.483 | 117.8 | 118.497 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.873 | -8.478 | 117.8 | 118.499 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.882 | -8.478 | 117.8 | 118.5 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.89 | -8.496 | 117.8 | 118.494 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.898 | -8.496 | 117.8 | 118.487 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.907 | -8.495 | 117.8 | 118.49 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.915 | -8.495 | 117.8 | 118.493 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.923 | -8.458 | 117.8 | 118.476 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.932 | -8.458 | 117.8 | 118.459 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.94 | -8.47 | 117.8 | 118.457 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.948 | -8.47 | 117.8 | 118.455 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.957 | -8.478 | 117.8 | 118.448 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.965 | -8.478 | 117.8 | 118.441 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.973 | -8.434 | 117.8 | 118.442 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.982 | -8.434 | 117.8 | 118.444 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.99 | -8.393 | 117.8 | 118.452 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
26.998 | -8.393 | 117.8 | 118.46 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.007 | -8.421 | 117.8 | 118.462 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.015 | -8.421 | 117.8 | 118.465 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.023 | -8.416 | 117.8 | 118.467 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.032 | -8.416 | 117.8 | 118.468 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.04 | -8.485 | 117.8 | 118.469 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.048 | -8.485 | 117.8 | 118.469 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.057 | -8.478 | 117.8 | 118.456 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.065 | -8.478 | 117.8 | 118.443 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.073 | -8.498 | 117.8 | 118.455 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.082 | -8.498 | 117.8 | 118.466 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.09 | -8.483 | 117.8 | 118.475 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.098 | -8.483 | 117.8 | 118.483 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.107 | -8.464 | 117.8 | 118.498 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.115 | -8.464 | 117.8 | 118.513 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.123 | -8.478 | 117.8 | 118.507 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.132 | -8.478 | 117.8 | 118.501 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.14 | -8.556 | 117.8 | 118.513 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.148 | -8.556 | 117.8 | 118.525 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.157 | -8.568 | 117.8 | 118.519 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.165 | -8.568 | 117.8 | 118.512 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.173 | -8.536 | 117.8 | 118.506 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.182 | -8.536 | 117.8 | 118.499 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.19 | -8.56 | 117.8 | 118.507 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.198 | -8.56 | 117.8 | 118.516 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.207 | -8.556 | 117.8 | 118.514 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.215 | -8.556 | 117.8 | 118.513 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.223 | -8.517 | 117.8 | 118.516 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.232 | -8.517 | 117.8 | 118.52 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.24 | -8.523 | 117.8 | 118.506 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.248 | -8.523 | 117.8 | 118.492 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.257 | -8.543 | 117.8 | 118.494 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.265 | -8.543 | 117.8 | 118.497 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.273 | -8.56 | 117.8 | 118.493 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.282 | -8.56 | 117.8 | 118.488 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.29 | -8.55 | 117.8 | 118.484 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.298 | -8.55 | 117.8 | 118.48 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.307 | -8.52 | 117.8 | 118.483 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.315 | -8.52 | 117.8 | 118.486 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.323 | -8.54 | 117.8 | 118.481 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.332 | -8.54 | 117.8 | 118.476 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.34 | -8.509 | 117.8 | 118.464 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.348 | -8.509 | 117.8 | 118.452 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.357 | -8.473 | 117.8 | 118.46 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.49 | -8.461 | 31.856
27.365 | -8.473 | 117.8 | 118.469 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.491 | -8.462 | 31.856
27.373 | -8.481 | 117.8 | 118.47 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.492 | -8.463 | 31.856
27.382 | -8.481 | 117.8 | 118.472 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.493 | -8.464 | 31.856
27.39 | -8.517 | 117.8 | 118.487 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.494 | -8.464 | 31.856
27.398 | -8.517 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -8.465 | 31.856
27.407 | -8.509 | 117.8 | 118.502 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.495 | -8.466 | 31.856
27.415 | -8.509 | 117.8 | 118.501 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.496 | -8.467 | 31.856
27.423 | -8.507 | 117.8 | 118.491 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.497 | -8.467 | 31.856
27.432 | -8.507 | 117.8 | 118.481 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.856
27.44 | -8.504 | 117.8 | 118.5 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.856
27.449 | -8.504 | 117.8 | 118.518 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.457 | -8.495 | 117.8 | 118.52 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.465 | -8.495 | 117.8 | 118.523 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.474 | -8.453 | 117.8 | 118.51 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.482 | -8.453 | 117.8 | 118.497 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.49 | -8.466 | 117.8 | 118.513 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.499 | -8.466 | 117.8 | 118.529 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.507 | -8.497 | 117.8 | 118.523 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.515 | -8.497 | 117.8 | 118.517 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.524 | -8.49 | 117.8 | 118.512 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.532 | -8.49 | 117.8 | 118.508 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.54 | -8.474 | 117.8 | 118.52 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.549 | -8.474 | 117.8 | 118.533 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.557 | -8.466 | 117.8 | 118.52 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.856
27.565 | -8.466 | 117.8 | 118.507 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.855
27.574 | -8.461 | 117.8 | 118.499 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.855
27.582 | -8.461 | 117.8 | 118.491 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.855
27.59 | -8.437 | 117.8 | 118.494 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.854
27.599 | -8.437 | 117.8 | 118.497 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.854
27.607 | -8.424 | 117.8 | 118.494 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.853
27.615 | -8.424 | 117.8 | 118.492 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.853
27.624 | -8.435 | 117.8 | 118.481 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.852
27.632 | -8.435 | 117.8 | 118.47 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.852
27.64 | -8.43 | 117.8 | 118.465 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.852
27.649 | -8.43 | 117.8 | 118.46 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.657 | -8.497 | 117.8 | 118.461 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.665 | -8.497 | 117.8 | 118.462 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.674 | -8.481 | 117.8 | 118.466 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.682 | -8.481 | 117.8 | 118.469 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.69 | -8.498 | 117.8 | 118.474 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.699 | -8.498 | 117.8 | 118.48 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.707 | -8.471 | 117.8 | 118.474 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.715 | -8.471 | 117.8 | 118.469 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.724 | -8.472 | 117.8 | 118.478 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.732 | -8.472 | 117.8 | 118.487 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.74 | -8.514 | 117.8 | 118.486 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.749 | -8.514 | 117.8 | 118.485 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.757 | -8.564 | 117.8 | 118.486 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.765 | -8.564 | 117.8 | 118.488 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.774 | -8.555 | 117.8 | 118.495 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.782 | -8.555 | 117.8 | 118.502 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.79 | -8.549 | 117.8 | 118.5 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.799 | -8.549 | 117.8 | 118.497 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.807 | -8.56 | 117.8 | 118.504 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.815 | -8.56 | 117.8 | 118.511 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.824 | -8.57 | 117.8 | 118.505 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.832 | -8.57 | 117.8 | 118.499 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.84 | -8.535 | 117.8 | 118.514 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.849 | -8.535 | 117.8 | 118.53 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.857 | -8.555 | 117.8 | 118.513 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.865 | -8.555 | 117.8 | 118.497 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.874 | -8.565 | 117.8 | 118.491 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.882 | -8.565 | 117.8 | 118.486 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.89 | -8.58 | 117.8 | 118.5 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.899 | -8.58 | 117.8 | 118.515 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.907 | -8.553 | 117.8 | 118.495 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.915 | -8.553 | 117.8 | 118.475 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.924 | -8.533 | 117.8 | 118.477 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.932 | -8.533 | 117.8 | 118.479 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.94 | -8.526 | 117.8 | 118.484 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.949 | -8.526 | 117.8 | 118.49 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.957 | -8.523 | 117.8 | 118.484 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.965 | -8.523 | 117.8 | 118.478 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.974 | -8.504 | 117.8 | 118.48 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.982 | -8.504 | 117.8 | 118.481 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.99 | -8.523 | 117.8 | 118.476 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
27.999 | -8.523 | 117.8 | 118.471 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.007 | -8.54 | 117.8 | 118.486 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.015 | -8.54 | 117.8 | 118.501 | -14.962 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.024 | -8.552 | 117.8 | 118.501 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.032 | -8.552 | 117.8 | 118.502 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.04 | -8.519 | 117.8 | 118.511 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.049 | -8.519 | 117.8 | 118.52 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.057 | -8.529 | 117.8 | 118.514 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.065 | -8.529 | 117.8 | 118.509 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.074 | -8.503 | 117.8 | 118.515 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.082 | -8.503 | 117.8 | 118.521 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.09 | -8.488 | 117.8 | 118.516 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.099 | -8.488 | 117.8 | 118.51 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.107 | -8.489 | 117.8 | 118.51 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.115 | -8.489 | 117.8 | 118.511 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.124 | -8.5 | 117.8 | 118.505 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.132 | -8.5 | 117.8 | 118.5 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.14 | -8.505 | 117.8 | 118.502 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.149 | -8.505 | 117.8 | 118.504 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.157 | -8.482 | 117.8 | 118.501 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.165 | -8.482 | 117.8 | 118.499 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.174 | -8.472 | 117.8 | 118.49 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.182 | -8.472 | 117.8 | 118.481 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.19 | -8.467 | 117.8 | 118.485 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.199 | -8.467 | 117.8 | 118.489 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.207 | -8.474 | 117.8 | 118.504 | -14.962 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.215 | -8.474 | 117.8 | 118.52 | -14.962 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.224 | -8.463 | 117.8 | 118.522 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.232 | -8.463 | 117.8 | 118.524 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.24 | -8.487 | 117.8 | 118.539 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.249 | -8.487 | 117.8 | 118.554 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.257 | -8.499 | 117.8 | 118.55 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.265 | -8.499 | 117.8 | 118.546 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.274 | -8.49 | 117.8 | 118.558 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.282 | -8.49 | 117.8 | 118.57 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.29 | -8.469 | 117.8 | 118.576 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.299 | -8.469 | 117.8 | 118.581 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.307 | -8.461 | 117.8 | 118.578 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.315 | -8.461 | 117.8 | 118.575 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.324 | -8.461 | 117.8 | 118.565 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.332 | -8.461 | 117.8 | 118.555 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.34 | -8.435 | 117.8 | 118.544 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.349 | -8.435 | 117.8 | 118.533 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.357 | -8.438 | 117.8 | 118.54 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.365 | -8.438 | 117.8 | 118.548 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.374 | -8.451 | 117.8 | 118.55 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.47 | 31.851
28.382 | -8.451 | 117.8 | 118.552 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.39 | -8.457 | 117.8 | 118.549 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.399 | -8.457 | 117.8 | 118.545 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.407 | -8.47 | 117.8 | 118.521 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.415 | -8.47 | 117.8 | 118.497 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.424 | -8.402 | 117.8 | 118.501 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.469 | 31.851
28.432 | -8.402 | 117.8 | 118.504 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.44 | -8.477 | 117.8 | 118.498 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.449 | -8.477 | 117.8 | 118.491 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.457 | -8.466 | 117.8 | 118.486 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.465 | -8.466 | 117.8 | 118.481 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.474 | -8.451 | 117.8 | 118.481 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.482 | -8.451 | 117.8 | 118.482 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.49 | -8.468 | 117.8 | 118.484 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.499 | -8.468 | 117.8 | 118.487 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.507 | -8.472 | 117.8 | 118.488 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.515 | -8.472 | 117.8 | 118.489 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.524 | -8.459 | 117.8 | 118.477 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.532 | -8.459 | 117.8 | 118.464 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.54 | -8.415 | 117.8 | 118.464 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.549 | -8.415 | 117.8 | 118.464 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.851
28.557 | -8.423 | 117.8 | 118.459 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.852
28.565 | -8.423 | 117.8 | 118.454 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.852
28.574 | -8.452 | 117.8 | 118.466 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.853
28.582 | -8.452 | 117.8 | 118.478 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.854
28.59 | -8.46 | 117.8 | 118.48 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.855
28.599 | -8.46 | 117.8 | 118.482 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.856
28.607 | -8.504 | 117.8 | 118.484 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.857
28.615 | -8.504 | 117.8 | 118.487 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.858
28.624 | -8.533 | 117.8 | 118.471 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.859
28.632 | -8.533 | 117.8 | 118.456 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.86
28.64 | -8.532 | 117.8 | 118.467 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.861
28.649 | -8.532 | 117.8 | 118.479 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.657 | -8.494 | 117.8 | 118.472 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.665 | -8.494 | 117.8 | 118.465 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.674 | -8.482 | 117.8 | 118.468 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.682 | -8.482 | 117.8 | 118.472 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.69 | -8.488 | 117.8 | 118.46 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.699 | -8.488 | 117.8 | 118.448 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.707 | -8.492 | 117.8 | 118.453 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.715 | -8.492 | 117.8 | 118.459 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.724 | -8.474 | 117.8 | 118.457 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.732 | -8.474 | 117.8 | 118.455 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.74 | -8.493 | 117.8 | 118.456 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.749 | -8.493 | 117.8 | 118.456 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.757 | -8.526 | 117.8 | 118.459 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.765 | -8.526 | 117.8 | 118.461 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.774 | -8.491 | 117.8 | 118.459 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.782 | -8.491 | 117.8 | 118.456 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.79 | -8.48 | 117.8 | 118.455 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.799 | -8.48 | 117.8 | 118.454 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.807 | -8.497 | 117.8 | 118.442 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.815 | -8.497 | 117.8 | 118.431 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.824 | -8.5 | 117.8 | 118.439 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.832 | -8.5 | 117.8 | 118.446 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.84 | -8.469 | 117.8 | 118.439 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.849 | -8.469 | 117.8 | 118.432 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.857 | -8.494 | 117.8 | 118.435 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.865 | -8.494 | 117.8 | 118.437 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.874 | -8.531 | 117.8 | 118.433 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.882 | -8.531 | 117.8 | 118.428 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.89 | -8.511 | 117.8 | 118.426 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.899 | -8.511 | 117.8 | 118.424 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.907 | -8.489 | 117.8 | 118.44 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.915 | -8.489 | 117.8 | 118.456 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.924 | -8.494 | 117.8 | 118.458 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.932 | -8.494 | 117.8 | 118.461 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.94 | -8.5 | 117.8 | 118.458 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.949 | -8.5 | 117.8 | 118.456 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.957 | -8.504 | 117.8 | 118.449 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.965 | -8.504 | 117.8 | 118.442 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.974 | -8.511 | 117.8 | 118.452 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.982 | -8.511 | 117.8 | 118.462 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.99 | -8.521 | 117.8 | 118.458 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
28.999 | -8.521 | 117.8 | 118.455 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.007 | -8.522 | 117.8 | 118.466 | -14.94 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.015 | -8.522 | 117.8 | 118.477 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.024 | -8.485 | 117.8 | 118.479 | -14.941 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.032 | -8.485 | 117.8 | 118.481 | -14.94 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.04 | -8.476 | 117.8 | 118.487 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.049 | -8.476 | 117.8 | 118.492 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.057 | -8.504 | 117.8 | 118.486 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.065 | -8.504 | 117.8 | 118.48 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.074 | -8.517 | 117.8 | 118.484 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.082 | -8.517 | 117.8 | 118.488 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.09 | -8.49 | 117.8 | 118.508 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.099 | -8.49 | 117.8 | 118.528 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.107 | -8.509 | 117.8 | 118.521 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.115 | -8.509 | 117.8 | 118.514 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.124 | -8.526 | 117.8 | 118.516 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.132 | -8.526 | 117.8 | 118.517 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.14 | -8.491 | 117.8 | 118.523 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.149 | -8.491 | 117.8 | 118.529 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.157 | -8.464 | 117.8 | 118.531 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.165 | -8.464 | 117.8 | 118.534 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.174 | -8.502 | 117.8 | 118.535 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.182 | -8.502 | 117.8 | 118.536 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.19 | -8.487 | 117.8 | 118.524 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.199 | -8.487 | 117.8 | 118.513 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.207 | -8.48 | 117.8 | 118.502 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.215 | -8.48 | 117.8 | 118.49 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.224 | -8.482 | 117.8 | 118.497 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.232 | -8.482 | 117.8 | 118.504 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.24 | -8.506 | 117.8 | 118.493 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.249 | -8.506 | 117.8 | 118.481 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.257 | -8.495 | 117.8 | 118.492 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.265 | -8.495 | 117.8 | 118.502 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.274 | -8.456 | 117.8 | 118.503 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.282 | -8.456 | 117.8 | 118.504 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.29 | -8.462 | 117.8 | 118.492 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.299 | -8.462 | 117.8 | 118.481 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.307 | -8.498 | 117.8 | 118.5 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.315 | -8.498 | 117.8 | 118.52 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.324 | -8.475 | 117.8 | 118.517 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.332 | -8.475 | 117.8 | 118.514 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.34 | -8.471 | 117.8 | 118.53 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.349 | -8.471 | 117.8 | 118.545 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.357 | -8.475 | 117.8 | 118.555 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.498 | -8.468 | 31.862
29.365 | -8.475 | 117.8 | 118.565 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.467 | 31.862
29.374 | -8.447 | 117.8 | 118.55 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.466 | 31.862
29.382 | -8.447 | 117.8 | 118.534 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.465 | 31.862
29.39 | -8.424 | 117.8 | 118.535 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -8.465 | 31.862
29.399 | -8.424 | 117.8 | 118.535 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.464 | 31.862
29.407 | -8.409 | 117.8 | 118.527 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.463 | 31.862
29.415 | -8.409 | 117.8 | 118.519 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -8.462 | 31.862
29.424 | -8.421 | 117.8 | 118.509 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.462 | 31.862
29.432 | -8.421 | 117.8 | 118.498 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.461 | 31.862
29.44 | -8.434 | 117.8 | 118.506 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.46 | 31.862
29.449 | -8.434 | 117.8 | 118.514 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.457 | -8.398 | 117.8 | 118.495 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.465 | -8.398 | 117.8 | 118.476 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.474 | -8.404 | 117.8 | 118.473 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.482 | -8.404 | 117.8 | 118.47 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.49 | -8.419 | 117.8 | 118.479 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.499 | -8.419 | 117.8 | 118.487 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.507 | -8.4 | 117.8 | 118.472 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.516 | -8.4 | 117.8 | 118.457 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.524 | -8.373 | 117.8 | 118.473 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.532 | -8.373 | 117.8 | 118.489 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.541 | -8.397 | 117.8 | 118.486 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.549 | -8.397 | 117.8 | 118.483 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.557 | -8.405 | 117.8 | 118.497 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.862
29.566 | -8.405 | 117.8 | 118.511 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.861
29.574 | -8.387 | 117.8 | 118.508 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.861
29.582 | -8.387 | 117.8 | 118.505 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.861
29.591 | -8.387 | 117.8 | 118.493 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.86
29.599 | -8.387 | 117.8 | 118.481 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.86
29.607 | -8.395 | 117.8 | 118.477 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.86
29.616 | -8.395 | 117.8 | 118.473 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.859
29.624 | -8.377 | 117.8 | 118.469 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.859
29.632 | -8.377 | 117.8 | 118.464 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.859
29.641 | -8.349 | 117.8 | 118.447 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.649 | -8.349 | 117.8 | 118.429 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.657 | -8.353 | 117.8 | 118.436 | -14.942 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.666 | -8.353 | 117.8 | 118.444 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.674 | -8.391 | 117.8 | 118.458 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.682 | -8.391 | 117.8 | 118.472 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.691 | -8.374 | 117.8 | 118.46 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.699 | -8.374 | 117.8 | 118.448 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.707 | -8.381 | 117.8 | 118.438 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.716 | -8.381 | 117.8 | 118.428 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.724 | -8.469 | 117.8 | 118.428 | -14.938 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.732 | -8.469 | 117.8 | 118.429 | -14.937 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.741 | -8.393 | 117.8 | 118.426 | -14.937 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.749 | -8.393 | 117.8 | 118.424 | -14.937 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.757 | -8.426 | 117.8 | 118.432 | -14.936 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.766 | -8.426 | 117.8 | 118.439 | -14.936 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.774 | -8.434 | 117.8 | 118.436 | -14.935 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.782 | -8.434 | 117.8 | 118.433 | -14.934 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.791 | -8.458 | 117.8 | 118.444 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.799 | -8.458 | 117.8 | 118.456 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.807 | -8.461 | 117.8 | 118.456 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.816 | -8.461 | 117.8 | 118.456 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.824 | -8.442 | 117.8 | 118.454 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.832 | -8.442 | 117.8 | 118.451 | -14.933 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.841 | -8.455 | 117.8 | 118.459 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.849 | -8.455 | 117.8 | 118.467 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.857 | -8.505 | 117.8 | 118.464 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.866 | -8.505 | 117.8 | 118.461 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.874 | -8.47 | 117.8 | 118.45 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.882 | -8.47 | 117.8 | 118.439 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.891 | -8.479 | 117.8 | 118.445 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.899 | -8.479 | 117.8 | 118.452 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.907 | -8.493 | 117.8 | 118.46 | -14.931 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.916 | -8.493 | 117.8 | 118.469 | -14.931 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.924 | -8.492 | 117.8 | 118.474 | -14.931 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.932 | -8.492 | 117.8 | 118.48 | -14.931 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.941 | -8.502 | 117.8 | 118.475 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.949 | -8.502 | 117.8 | 118.47 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.957 | -8.486 | 117.8 | 118.476 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.966 | -8.486 | 117.8 | 118.481 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.974 | -8.51 | 117.8 | 118.479 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.982 | -8.51 | 117.8 | 118.477 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.991 | -8.497 | 117.8 | 118.474 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
29.999 | -8.497 | 117.8 | 118.471 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.007 | -8.499 | 117.8 | 118.484 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.016 | -8.499 | 117.8 | 118.498 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.024 | -8.494 | 117.8 | 118.508 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.032 | -8.494 | 117.8 | 118.519 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.041 | -8.514 | 117.8 | 118.511 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.049 | -8.514 | 117.8 | 118.503 | -14.935 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.057 | -8.518 | 117.8 | 118.505 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.066 | -8.518 | 117.8 | 118.507 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.074 | -8.529 | 117.8 | 118.503 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.082 | -8.529 | 117.8 | 118.499 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.091 | -8.518 | 117.8 | 118.502 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.099 | -8.518 | 117.8 | 118.505 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.107 | -8.528 | 117.8 | 118.507 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.116 | -8.528 | 117.8 | 118.508 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.124 | -8.495 | 117.8 | 118.499 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.132 | -8.495 | 117.8 | 118.49 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.141 | -8.508 | 117.8 | 118.49 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.149 | -8.508 | 117.8 | 118.49 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.157 | -8.517 | 117.8 | 118.496 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.166 | -8.517 | 117.8 | 118.502 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.174 | -8.54 | 117.8 | 118.507 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.182 | -8.54 | 117.8 | 118.513 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.191 | -8.538 | 117.8 | 118.522 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.199 | -8.538 | 117.8 | 118.53 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.207 | -8.541 | 117.8 | 118.557 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.216 | -8.541 | 117.8 | 118.584 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.224 | -8.545 | 117.8 | 118.575 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.232 | -8.545 | 117.8 | 118.566 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.241 | -8.531 | 117.8 | 118.559 | -14.951 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.249 | -8.531 | 117.8 | 118.552 | -14.951 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.257 | -8.53 | 117.8 | 118.557 | -14.952 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.266 | -8.53 | 117.8 | 118.562 | -14.952 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.274 | -8.547 | 117.8 | 118.566 | -14.953 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.282 | -8.547 | 117.8 | 118.57 | -14.954 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.291 | -8.553 | 117.8 | 118.56 | -14.954 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.299 | -8.553 | 117.8 | 118.55 | -14.955 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.307 | -8.559 | 117.8 | 118.543 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.316 | -8.559 | 117.8 | 118.536 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.324 | -8.528 | 117.8 | 118.534 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.332 | -8.528 | 117.8 | 118.532 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.341 | -8.533 | 117.8 | 118.512 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.349 | -8.533 | 117.8 | 118.492 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.357 | -8.537 | 117.8 | 118.486 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.366 | -8.537 | 117.8 | 118.48 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.374 | -8.421 | 117.8 | 118.478 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.858
30.382 | -8.421 | 117.8 | 118.475 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.391 | -8.499 | 117.8 | 118.461 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.399 | -8.499 | 117.8 | 118.447 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.407 | -8.43 | 117.8 | 118.451 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.416 | -8.43 | 117.8 | 118.455 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.424 | -8.508 | 117.8 | 118.445 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.505 | -8.459 | 31.858
30.432 | -8.508 | 117.8 | 118.435 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.441 | -8.416 | 117.8 | 118.434 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.449 | -8.416 | 117.8 | 118.432 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.457 | -8.41 | 117.8 | 118.44 | -14.955 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.466 | -8.41 | 117.8 | 118.447 | -14.954 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.474 | -8.4 | 117.8 | 118.437 | -14.953 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.482 | -8.4 | 117.8 | 118.427 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.491 | -8.386 | 117.8 | 118.435 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.499 | -8.386 | 117.8 | 118.442 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.858
30.507 | -8.392 | 117.8 | 118.44 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.516 | -8.392 | 117.8 | 118.438 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.524 | -8.401 | 117.8 | 118.445 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.532 | -8.401 | 117.8 | 118.451 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.541 | -8.413 | 117.8 | 118.46 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.549 | -8.413 | 117.8 | 118.47 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.557 | -8.425 | 117.8 | 118.466 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.566 | -8.425 | 117.8 | 118.462 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.574 | -8.416 | 117.8 | 118.483 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.582 | -8.416 | 117.8 | 118.503 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.591 | -8.438 | 117.8 | 118.507 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.599 | -8.438 | 117.8 | 118.51 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.607 | -8.441 | 117.8 | 118.504 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.616 | -8.441 | 117.8 | 118.498 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.624 | -8.446 | 117.8 | 118.502 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.632 | -8.446 | 117.8 | 118.505 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.641 | -8.44 | 117.8 | 118.507 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.649 | -8.44 | 117.8 | 118.509 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.657 | -8.457 | 117.8 | 118.505 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.666 | -8.457 | 117.8 | 118.5 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.674 | -8.463 | 117.8 | 118.498 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.682 | -8.463 | 117.8 | 118.496 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.691 | -8.462 | 117.8 | 118.503 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.699 | -8.462 | 117.8 | 118.51 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.707 | -8.455 | 117.8 | 118.5 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.716 | -8.455 | 117.8 | 118.489 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.724 | -8.459 | 117.8 | 118.496 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.732 | -8.459 | 117.8 | 118.503 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.741 | -8.465 | 117.8 | 118.493 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.749 | -8.465 | 117.8 | 118.484 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.757 | -8.475 | 117.8 | 118.5 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.766 | -8.475 | 117.8 | 118.515 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.774 | -8.479 | 117.8 | 118.514 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.782 | -8.479 | 117.8 | 118.513 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.791 | -8.5 | 117.8 | 118.52 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.799 | -8.5 | 117.8 | 118.528 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.807 | -8.497 | 117.8 | 118.539 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.816 | -8.497 | 117.8 | 118.55 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.824 | -8.495 | 117.8 | 118.549 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.832 | -8.495 | 117.8 | 118.548 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.841 | -8.504 | 117.8 | 118.545 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.849 | -8.504 | 117.8 | 118.543 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.857 | -8.517 | 117.8 | 118.537 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.866 | -8.517 | 117.8 | 118.532 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.874 | -8.511 | 117.8 | 118.535 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.882 | -8.511 | 117.8 | 118.538 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.891 | -8.517 | 117.8 | 118.54 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.899 | -8.517 | 117.8 | 118.542 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.908 | -8.538 | 117.8 | 118.546 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.916 | -8.538 | 117.8 | 118.549 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.924 | -8.541 | 117.8 | 118.547 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.933 | -8.541 | 117.8 | 118.544 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.941 | -8.547 | 117.8 | 118.543 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.949 | -8.547 | 117.8 | 118.542 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.958 | -8.53 | 117.8 | 118.532 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.966 | -8.53 | 117.8 | 118.522 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.974 | -8.539 | 117.8 | 118.528 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.983 | -8.539 | 117.8 | 118.534 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.991 | -8.538 | 117.8 | 118.525 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
30.999 | -8.538 | 117.8 | 118.516 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.008 | -8.526 | 117.8 | 118.492 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.016 | -8.526 | 117.8 | 118.468 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.024 | -8.552 | 117.8 | 118.476 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.033 | -8.552 | 117.8 | 118.484 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.041 | -8.57 | 117.8 | 118.496 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.049 | -8.57 | 117.8 | 118.508 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.058 | -8.554 | 117.8 | 118.505 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.066 | -8.554 | 117.8 | 118.502 | -14.953 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.074 | -8.533 | 117.8 | 118.502 | -14.953 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.083 | -8.533 | 117.8 | 118.501 | -14.954 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.091 | -8.547 | 117.8 | 118.499 | -14.955 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.099 | -8.547 | 117.8 | 118.497 | -14.955 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.108 | -8.555 | 117.8 | 118.486 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.116 | -8.555 | 117.8 | 118.475 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.124 | -8.564 | 117.8 | 118.496 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.133 | -8.564 | 117.8 | 118.518 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.141 | -8.573 | 117.8 | 118.524 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.149 | -8.573 | 117.8 | 118.531 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.158 | -8.589 | 117.8 | 118.53 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.166 | -8.589 | 117.8 | 118.528 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.174 | -8.574 | 117.8 | 118.527 | -14.958 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.183 | -8.574 | 117.8 | 118.526 | -14.959 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.191 | -8.571 | 117.8 | 118.541 | -14.959 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.199 | -8.571 | 117.8 | 118.557 | -14.96 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.208 | -8.569 | 117.8 | 118.555 | -14.96 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.216 | -8.569 | 117.8 | 118.554 | -14.96 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.224 | -8.608 | 117.8 | 118.552 | -14.961 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.233 | -8.608 | 117.8 | 118.551 | -14.961 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.241 | -8.594 | 117.8 | 118.562 | -14.961 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.249 | -8.594 | 117.8 | 118.574 | -14.962 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.258 | -8.589 | 117.8 | 118.58 | -14.962 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.266 | -8.589 | 117.8 | 118.587 | -14.963 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.274 | -8.598 | 117.8 | 118.585 | -14.964 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.283 | -8.598 | 117.8 | 118.583 | -14.964 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.291 | -8.62 | 117.8 | 118.58 | -14.964 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.299 | -8.62 | 117.8 | 118.578 | -14.965 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.308 | -8.588 | 117.8 | 118.589 | -14.965 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.316 | -8.588 | 117.8 | 118.601 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.324 | -8.583 | 117.8 | 118.599 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.333 | -8.583 | 117.8 | 118.598 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.341 | -8.592 | 117.8 | 118.583 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.349 | -8.592 | 117.8 | 118.567 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.358 | -8.582 | 117.8 | 118.552 | -14.966 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.859
31.366 | -8.582 | 117.8 | 118.537 | -14.967 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -8.459 | 31.859
31.374 | -8.503 | 117.8 | 118.544 | -14.967 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -8.459 | 31.859
31.383 | -8.503 | 117.8 | 118.551 | -14.967 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.459 | 31.859
31.391 | -8.511 | 117.8 | 118.541 | -14.968 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.459 | 31.859
31.399 | -8.511 | 117.8 | 118.531 | -14.968 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.459 | 31.859
31.408 | -8.521 | 117.8 | 118.524 | -14.969 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -8.459 | 31.859
31.416 | -8.521 | 117.8 | 118.517 | -14.969 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -8.459 | 31.859
31.424 | -8.496 | 117.8 | 118.509 | -14.97 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.459 | 31.859
31.433 | -8.496 | 117.8 | 118.501 | -14.97 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.459 | 31.859
31.441 | -8.465 | 117.8 | 118.493 | -14.97 | -0.497 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.459 | 31.859
31.449 | -8.465 | 117.8 | 118.484 | -14.969 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.458 | -8.475 | 117.8 | 118.501 | -14.969 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.466 | -8.475 | 117.8 | 118.517 | -14.969 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.474 | -8.494 | 117.8 | 118.493 | -14.969 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.483 | -8.494 | 117.8 | 118.468 | -14.969 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.491 | -8.494 | 117.8 | 118.479 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.499 | -8.494 | 117.8 | 118.49 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.508 | -8.471 | 117.8 | 118.499 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.516 | -8.471 | 117.8 | 118.507 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.524 | -8.517 | 117.8 | 118.519 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.533 | -8.517 | 117.8 | 118.531 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.541 | -8.435 | 117.8 | 118.537 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.549 | -8.435 | 117.8 | 118.544 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.558 | -8.403 | 117.8 | 118.542 | -14.968 | -0.496 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.859
31.566 | -8.403 | 117.8 | 118.54 | -14.968 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.86
31.574 | -8.41 | 117.8 | 118.539 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.861
31.583 | -8.41 | 117.8 | 118.538 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.861
31.591 | -8.452 | 117.8 | 118.531 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.862
31.599 | -8.452 | 117.8 | 118.525 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.862
31.608 | -8.459 | 117.8 | 118.537 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.863
31.616 | -8.459 | 117.8 | 118.549 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.863
31.624 | -8.442 | 117.8 | 118.536 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.864
31.633 | -8.442 | 117.8 | 118.522 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.865
31.641 | -8.464 | 117.8 | 118.525 | -14.965 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.865
31.649 | -8.464 | 117.8 | 118.527 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.658 | -8.478 | 117.8 | 118.534 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.666 | -8.478 | 117.8 | 118.54 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.674 | -8.453 | 117.8 | 118.539 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.683 | -8.453 | 117.8 | 118.538 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.691 | -8.448 | 117.8 | 118.532 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.699 | -8.448 | 117.8 | 118.526 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.708 | -8.466 | 117.8 | 118.513 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.716 | -8.466 | 117.8 | 118.5 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.724 | -8.476 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.733 | -8.476 | 117.8 | 118.504 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.741 | -8.465 | 117.8 | 118.508 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.749 | -8.465 | 117.8 | 118.513 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.758 | -8.462 | 117.8 | 118.503 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.766 | -8.462 | 117.8 | 118.494 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.774 | -8.495 | 117.8 | 118.494 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.783 | -8.495 | 117.8 | 118.493 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.791 | -8.475 | 117.8 | 118.487 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.799 | -8.475 | 117.8 | 118.48 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.808 | -8.442 | 117.8 | 118.483 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.816 | -8.442 | 117.8 | 118.486 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.824 | -8.45 | 117.8 | 118.485 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.833 | -8.45 | 117.8 | 118.484 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.841 | -8.484 | 117.8 | 118.478 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.849 | -8.484 | 117.8 | 118.472 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.858 | -8.495 | 117.8 | 118.472 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.866 | -8.495 | 117.8 | 118.471 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.874 | -8.507 | 117.8 | 118.482 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.883 | -8.507 | 117.8 | 118.494 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.891 | -8.525 | 117.8 | 118.488 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.899 | -8.525 | 117.8 | 118.483 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.908 | -8.531 | 117.8 | 118.482 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.916 | -8.531 | 117.8 | 118.481 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.924 | -8.496 | 117.8 | 118.48 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.933 | -8.496 | 117.8 | 118.478 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.941 | -8.507 | 117.8 | 118.473 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.949 | -8.507 | 117.8 | 118.468 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.958 | -8.528 | 117.8 | 118.468 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.966 | -8.528 | 117.8 | 118.467 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.974 | -8.559 | 117.8 | 118.462 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.983 | -8.559 | 117.8 | 118.456 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.991 | -8.515 | 117.8 | 118.456 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
31.999 | -8.515 | 117.8 | 118.455 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.008 | -8.524 | 117.8 | 118.45 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.016 | -8.524 | 117.8 | 118.446 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.024 | -8.541 | 117.8 | 118.445 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.033 | -8.541 | 117.8 | 118.444 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.041 | -8.511 | 117.8 | 118.443 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.05 | -8.511 | 117.8 | 118.442 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.058 | -8.477 | 117.8 | 118.433 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.066 | -8.477 | 117.8 | 118.424 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.075 | -8.513 | 117.8 | 118.434 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.083 | -8.513 | 117.8 | 118.445 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.091 | -8.53 | 117.8 | 118.444 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.1 | -8.53 | 117.8 | 118.444 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.108 | -8.539 | 117.8 | 118.44 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.116 | -8.539 | 117.8 | 118.435 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.125 | -8.528 | 117.8 | 118.452 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.133 | -8.528 | 117.8 | 118.468 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.141 | -8.501 | 117.8 | 118.488 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.15 | -8.501 | 117.8 | 118.508 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.158 | -8.492 | 117.8 | 118.516 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.166 | -8.492 | 117.8 | 118.523 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.175 | -8.468 | 117.8 | 118.514 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.183 | -8.468 | 117.8 | 118.505 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.191 | -8.455 | 117.8 | 118.5 | -14.947 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.2 | -8.455 | 117.8 | 118.494 | -14.947 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.208 | -8.512 | 117.8 | 118.515 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.216 | -8.512 | 117.8 | 118.535 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.225 | -8.513 | 117.8 | 118.544 | -14.949 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.233 | -8.513 | 117.8 | 118.553 | -14.949 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.241 | -8.511 | 117.8 | 118.544 | -14.949 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.25 | -8.511 | 117.8 | 118.536 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.258 | -8.514 | 117.8 | 118.526 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.266 | -8.514 | 117.8 | 118.516 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.275 | -8.448 | 117.8 | 118.51 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.283 | -8.448 | 117.8 | 118.505 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.291 | -8.424 | 117.8 | 118.509 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.3 | -8.424 | 117.8 | 118.513 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.308 | -8.425 | 117.8 | 118.508 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.316 | -8.425 | 117.8 | 118.503 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.325 | -8.443 | 117.8 | 118.507 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.333 | -8.443 | 117.8 | 118.512 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.341 | -8.458 | 117.8 | 118.511 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.35 | -8.458 | 117.8 | 118.51 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.499 | -8.459 | 31.866
32.358 | -8.469 | 117.8 | 118.51 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.5 | -8.459 | 31.866
32.366 | -8.469 | 117.8 | 118.51 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.501 | -8.459 | 31.866
32.375 | -8.448 | 117.8 | 118.51 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.502 | -8.459 | 31.866
32.383 | -8.448 | 117.8 | 118.51 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.503 | -8.459 | 31.866
32.391 | -8.462 | 117.8 | 118.496 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.504 | -8.459 | 31.866
32.4 | -8.462 | 117.8 | 118.483 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.506 | -8.459 | 31.866
32.408 | -8.466 | 117.8 | 118.495 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.507 | -8.459 | 31.866
32.416 | -8.466 | 117.8 | 118.508 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.508 | -8.459 | 31.866
32.425 | -8.449 | 117.8 | 118.508 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.509 | -8.459 | 31.866
32.433 | -8.449 | 117.8 | 118.509 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.51 | -8.459 | 31.866
32.441 | -8.46 | 117.8 | 118.516 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.511 | -8.459 | 31.866
32.45 | -8.46 | 117.8 | 118.524 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.866
32.458 | -8.5 | 117.8 | 118.524 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.866
32.466 | -8.5 | 117.8 | 118.524 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.865
32.475 | -8.507 | 117.8 | 118.516 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.865
32.483 | -8.507 | 117.8 | 118.508 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.865
32.491 | -8.503 | 117.8 | 118.517 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.864
32.5 | -8.503 | 117.8 | 118.527 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.864
32.508 | -8.527 | 117.8 | 118.519 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.864
32.516 | -8.527 | 117.8 | 118.511 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.863
32.525 | -8.523 | 117.8 | 118.524 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.863
32.533 | -8.523 | 117.8 | 118.536 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.863
32.541 | -8.509 | 117.8 | 118.529 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.55 | -8.509 | 117.8 | 118.521 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.558 | -8.513 | 117.8 | 118.516 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.566 | -8.513 | 117.8 | 118.512 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.575 | -8.524 | 117.8 | 118.519 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.583 | -8.524 | 117.8 | 118.527 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.591 | -8.527 | 117.8 | 118.509 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.6 | -8.527 | 117.8 | 118.491 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.608 | -8.53 | 117.8 | 118.493 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.616 | -8.53 | 117.8 | 118.494 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.625 | -8.529 | 117.8 | 118.485 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.633 | -8.529 | 117.8 | 118.475 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.641 | -8.536 | 117.8 | 118.475 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.65 | -8.536 | 117.8 | 118.475 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.658 | -8.471 | 117.8 | 118.479 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.666 | -8.471 | 117.8 | 118.483 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.675 | -8.457 | 117.8 | 118.491 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.683 | -8.457 | 117.8 | 118.5 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.691 | -8.461 | 117.8 | 118.514 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.7 | -8.461 | 117.8 | 118.528 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.708 | -8.494 | 117.8 | 118.526 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.716 | -8.494 | 117.8 | 118.525 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.725 | -8.476 | 117.8 | 118.526 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.733 | -8.476 | 117.8 | 118.528 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.741 | -8.483 | 117.8 | 118.52 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.75 | -8.483 | 117.8 | 118.512 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.758 | -8.476 | 117.8 | 118.512 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.766 | -8.476 | 117.8 | 118.512 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.775 | -8.488 | 117.8 | 118.516 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.783 | -8.488 | 117.8 | 118.521 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.791 | -8.391 | 117.8 | 118.509 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.8 | -8.391 | 117.8 | 118.497 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.808 | -8.398 | 117.8 | 118.505 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.816 | -8.398 | 117.8 | 118.514 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.825 | -8.435 | 117.8 | 118.514 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.833 | -8.435 | 117.8 | 118.514 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.841 | -8.445 | 117.8 | 118.496 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.85 | -8.445 | 117.8 | 118.478 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.858 | -8.412 | 117.8 | 118.466 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.866 | -8.412 | 117.8 | 118.453 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.875 | -8.435 | 117.8 | 118.461 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.883 | -8.435 | 117.8 | 118.468 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.891 | -8.441 | 117.8 | 118.474 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.9 | -8.441 | 117.8 | 118.481 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.908 | -8.45 | 117.8 | 118.489 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.916 | -8.45 | 117.8 | 118.498 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.925 | -8.455 | 117.8 | 118.511 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.933 | -8.455 | 117.8 | 118.524 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.941 | -8.49 | 117.8 | 118.524 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.95 | -8.49 | 117.8 | 118.524 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.958 | -8.522 | 117.8 | 118.525 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.966 | -8.522 | 117.8 | 118.525 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.975 | -8.517 | 117.8 | 118.517 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.983 | -8.517 | 117.8 | 118.509 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
32.992 | -8.491 | 117.8 | 118.505 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33 | -8.491 | 117.8 | 118.501 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.008 | -8.498 | 117.8 | 118.501 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.017 | -8.498 | 117.8 | 118.502 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.025 | -8.478 | 117.8 | 118.484 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.033 | -8.478 | 117.8 | 118.467 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.042 | -8.484 | 117.8 | 118.455 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.05 | -8.484 | 117.8 | 118.442 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.058 | -8.495 | 117.8 | 118.447 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.067 | -8.495 | 117.8 | 118.452 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.075 | -8.533 | 117.8 | 118.439 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.083 | -8.533 | 117.8 | 118.427 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.092 | -8.509 | 117.8 | 118.426 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.1 | -8.509 | 117.8 | 118.425 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.108 | -8.497 | 117.8 | 118.418 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.117 | -8.497 | 117.8 | 118.411 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.125 | -8.454 | 117.8 | 118.42 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.133 | -8.454 | 117.8 | 118.429 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.142 | -8.471 | 117.8 | 118.446 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.15 | -8.471 | 117.8 | 118.463 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.158 | -8.468 | 117.8 | 118.472 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.167 | -8.468 | 117.8 | 118.48 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.175 | -8.473 | 117.8 | 118.494 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.183 | -8.473 | 117.8 | 118.507 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.192 | -8.475 | 117.8 | 118.499 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.2 | -8.475 | 117.8 | 118.492 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.208 | -8.497 | 117.8 | 118.492 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.217 | -8.497 | 117.8 | 118.492 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.225 | -8.498 | 117.8 | 118.494 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.233 | -8.498 | 117.8 | 118.495 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.242 | -8.407 | 117.8 | 118.486 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.25 | -8.407 | 117.8 | 118.478 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.258 | -8.402 | 117.8 | 118.478 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.267 | -8.402 | 117.8 | 118.479 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.275 | -8.419 | 117.8 | 118.476 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.283 | -8.419 | 117.8 | 118.473 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.292 | -8.407 | 117.8 | 118.456 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.3 | -8.407 | 117.8 | 118.44 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.308 | -8.444 | 117.8 | 118.432 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.317 | -8.444 | 117.8 | 118.424 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.325 | -8.457 | 117.8 | 118.421 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.333 | -8.457 | 117.8 | 118.417 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.342 | -8.469 | 117.8 | 118.423 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.35 | -8.469 | 117.8 | 118.429 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.513 | -8.459 | 31.862
33.358 | -8.442 | 117.8 | 118.422 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.862
33.367 | -8.442 | 117.8 | 118.416 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.459 | 31.862
33.375 | -8.444 | 117.8 | 118.401 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.862
33.383 | -8.444 | 117.8 | 118.387 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -8.459 | 31.862
33.392 | -8.464 | 117.8 | 118.396 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -8.459 | 31.862
33.4 | -8.464 | 117.8 | 118.405 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -8.459 | 31.862
33.408 | -8.454 | 117.8 | 118.398 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -8.459 | 31.862
33.417 | -8.454 | 117.8 | 118.392 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -8.459 | 31.862
33.425 | -8.469 | 117.8 | 118.419 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -8.459 | 31.862
33.433 | -8.469 | 117.8 | 118.446 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.459 | 31.862
33.442 | -8.498 | 117.8 | 118.451 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.524 | -8.459 | 31.862
33.45 | -8.498 | 117.8 | 118.457 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.458 | -8.52 | 117.8 | 118.453 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.467 | -8.52 | 117.8 | 118.45 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.475 | -8.499 | 117.8 | 118.451 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.483 | -8.499 | 117.8 | 118.451 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.492 | -8.448 | 117.8 | 118.465 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.5 | -8.448 | 117.8 | 118.479 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.508 | -8.454 | 117.8 | 118.473 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.517 | -8.454 | 117.8 | 118.466 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.525 | -8.463 | 117.8 | 118.477 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.533 | -8.463 | 117.8 | 118.487 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.542 | -8.449 | 117.8 | 118.48 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.55 | -8.449 | 117.8 | 118.474 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.558 | -8.466 | 117.8 | 118.462 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.862
33.567 | -8.466 | 117.8 | 118.451 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.861
33.575 | -8.513 | 117.8 | 118.453 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.861
33.583 | -8.513 | 117.8 | 118.456 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.861
33.592 | -8.446 | 117.8 | 118.457 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.86
33.6 | -8.446 | 117.8 | 118.459 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.86
33.608 | -8.41 | 117.8 | 118.465 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.86
33.617 | -8.41 | 117.8 | 118.472 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.859
33.625 | -8.43 | 117.8 | 118.47 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.859
33.633 | -8.43 | 117.8 | 118.467 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.859
33.642 | -8.455 | 117.8 | 118.473 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.65 | -8.455 | 117.8 | 118.48 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.658 | -8.468 | 117.8 | 118.489 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.667 | -8.468 | 117.8 | 118.498 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.675 | -8.487 | 117.8 | 118.494 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.683 | -8.487 | 117.8 | 118.489 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.692 | -8.513 | 117.8 | 118.486 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.7 | -8.513 | 117.8 | 118.483 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.708 | -8.529 | 117.8 | 118.486 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.717 | -8.529 | 117.8 | 118.489 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.725 | -8.508 | 117.8 | 118.491 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.733 | -8.508 | 117.8 | 118.494 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.742 | -8.482 | 117.8 | 118.481 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.75 | -8.482 | 117.8 | 118.469 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.758 | -8.523 | 117.8 | 118.476 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.767 | -8.523 | 117.8 | 118.484 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.775 | -8.477 | 117.8 | 118.479 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.783 | -8.477 | 117.8 | 118.474 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.792 | -8.489 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.8 | -8.489 | 117.8 | 118.477 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.808 | -8.522 | 117.8 | 118.496 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.817 | -8.522 | 117.8 | 118.514 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.825 | -8.554 | 117.8 | 118.52 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.834 | -8.554 | 117.8 | 118.526 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.842 | -8.519 | 117.8 | 118.515 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.85 | -8.519 | 117.8 | 118.504 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.859 | -8.427 | 117.8 | 118.482 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.867 | -8.427 | 117.8 | 118.461 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.875 | -8.43 | 117.8 | 118.461 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.884 | -8.43 | 117.8 | 118.462 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.892 | -8.469 | 117.8 | 118.463 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.9 | -8.469 | 117.8 | 118.464 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.909 | -8.462 | 117.8 | 118.464 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.917 | -8.462 | 117.8 | 118.465 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.925 | -8.478 | 117.8 | 118.444 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.934 | -8.478 | 117.8 | 118.423 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.942 | -8.496 | 117.8 | 118.436 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.95 | -8.496 | 117.8 | 118.45 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.959 | -8.507 | 117.8 | 118.451 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.967 | -8.507 | 117.8 | 118.452 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.975 | -8.473 | 117.8 | 118.454 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.984 | -8.473 | 117.8 | 118.455 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
33.992 | -8.513 | 117.8 | 118.466 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34 | -8.513 | 117.8 | 118.477 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.009 | -8.529 | 117.8 | 118.486 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.017 | -8.529 | 117.8 | 118.495 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.025 | -8.537 | 117.8 | 118.479 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.034 | -8.537 | 117.8 | 118.464 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.042 | -8.53 | 117.8 | 118.469 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.05 | -8.53 | 117.8 | 118.473 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.059 | -8.519 | 117.8 | 118.482 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.067 | -8.519 | 117.8 | 118.491 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.075 | -8.507 | 117.8 | 118.485 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.084 | -8.507 | 117.8 | 118.478 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.092 | -8.479 | 117.8 | 118.478 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.1 | -8.479 | 117.8 | 118.479 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.109 | -8.474 | 117.8 | 118.472 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.117 | -8.474 | 117.8 | 118.466 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.125 | -8.526 | 117.8 | 118.475 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.134 | -8.526 | 117.8 | 118.485 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.142 | -8.45 | 117.8 | 118.479 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.15 | -8.45 | 117.8 | 118.472 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.159 | -8.459 | 117.8 | 118.474 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.167 | -8.459 | 117.8 | 118.476 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.175 | -8.48 | 117.8 | 118.473 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.184 | -8.48 | 117.8 | 118.47 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.192 | -8.52 | 117.8 | 118.477 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.2 | -8.52 | 117.8 | 118.484 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.209 | -8.496 | 117.8 | 118.473 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.217 | -8.496 | 117.8 | 118.463 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.225 | -8.479 | 117.8 | 118.447 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.234 | -8.479 | 117.8 | 118.431 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.242 | -8.5 | 117.8 | 118.424 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.25 | -8.5 | 117.8 | 118.418 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.259 | -8.52 | 117.8 | 118.408 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.267 | -8.52 | 117.8 | 118.399 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.275 | -8.499 | 117.8 | 118.406 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.284 | -8.499 | 117.8 | 118.413 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.292 | -8.519 | 117.8 | 118.411 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.3 | -8.519 | 117.8 | 118.409 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.309 | -8.479 | 117.8 | 118.416 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.317 | -8.479 | 117.8 | 118.423 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.325 | -8.471 | 117.8 | 118.429 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.334 | -8.471 | 117.8 | 118.435 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.342 | -8.439 | 117.8 | 118.442 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.35 | -8.439 | 117.8 | 118.45 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.359 | -8.447 | 117.8 | 118.461 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.367 | -8.447 | 117.8 | 118.472 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.375 | -8.408 | 117.8 | 118.46 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.384 | -8.408 | 117.8 | 118.448 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.392 | -8.421 | 117.8 | 118.447 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.4 | -8.421 | 117.8 | 118.446 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.409 | -8.428 | 117.8 | 118.453 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.417 | -8.428 | 117.8 | 118.46 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.425 | -8.456 | 117.8 | 118.437 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.434 | -8.456 | 117.8 | 118.415 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.442 | -8.482 | 117.8 | 118.413 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.45 | -8.482 | 117.8 | 118.412 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.459 | -8.459 | 117.8 | 118.412 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.467 | -8.459 | 117.8 | 118.411 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.475 | -8.443 | 117.8 | 118.402 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.484 | -8.443 | 117.8 | 118.394 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.492 | -8.49 | 117.8 | 118.402 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.5 | -8.49 | 117.8 | 118.411 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.509 | -8.499 | 117.8 | 118.405 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.517 | -8.499 | 117.8 | 118.4 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.526 | -8.446 | 117.8 | 118.411 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.534 | -8.446 | 117.8 | 118.423 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.542 | -8.461 | 117.8 | 118.427 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.551 | -8.461 | 117.8 | 118.43 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.559 | -8.468 | 117.8 | 118.44 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.858
34.567 | -8.468 | 117.8 | 118.45 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.857
34.576 | -8.456 | 117.8 | 118.445 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.857
34.584 | -8.456 | 117.8 | 118.439 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.856
34.592 | -8.453 | 117.8 | 118.434 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.856
34.601 | -8.453 | 117.8 | 118.429 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.856
34.609 | -8.392 | 117.8 | 118.44 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.855
34.617 | -8.392 | 117.8 | 118.451 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.855
34.626 | -8.432 | 117.8 | 118.444 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.854
34.634 | -8.432 | 117.8 | 118.438 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.854
34.642 | -8.449 | 117.8 | 118.437 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.854
34.651 | -8.449 | 117.8 | 118.437 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.659 | -8.457 | 117.8 | 118.43 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.667 | -8.457 | 117.8 | 118.423 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.676 | -8.473 | 117.8 | 118.418 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.684 | -8.473 | 117.8 | 118.413 | -14.936 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.692 | -8.481 | 117.8 | 118.413 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.701 | -8.481 | 117.8 | 118.412 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.709 | -8.481 | 117.8 | 118.428 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.717 | -8.481 | 117.8 | 118.444 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.726 | -8.48 | 117.8 | 118.435 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.734 | -8.48 | 117.8 | 118.426 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.742 | -8.522 | 117.8 | 118.431 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.751 | -8.522 | 117.8 | 118.436 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.459 | 31.853
34.759 | -8.501 | 117.8 | 118.443 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.524 | -8.459 | 31.853
34.767 | -8.501 | 117.8 | 118.45 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.459 | 31.853
34.776 | -8.491 | 117.8 | 118.45 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -8.459 | 31.853
34.784 | -8.491 | 117.8 | 118.45 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -8.459 | 31.853
34.792 | -8.497 | 117.8 | 118.448 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -8.459 | 31.853
34.801 | -8.497 | 117.8 | 118.446 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -8.459 | 31.853
34.809 | -8.504 | 117.8 | 118.452 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -8.459 | 31.853
34.817 | -8.504 | 117.8 | 118.458 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -8.459 | 31.853
34.826 | -8.408 | 117.8 | 118.458 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -8.459 | 31.853
34.834 | -8.408 | 117.8 | 118.458 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.853
34.842 | -8.417 | 117.8 | 118.469 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.459 | 31.853
34.851 | -8.417 | 117.8 | 118.479 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.859 | -8.45 | 117.8 | 118.463 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.867 | -8.45 | 117.8 | 118.446 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.876 | -8.484 | 117.8 | 118.456 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.884 | -8.484 | 117.8 | 118.465 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.892 | -8.497 | 117.8 | 118.467 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.901 | -8.497 | 117.8 | 118.469 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.909 | -8.516 | 117.8 | 118.484 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.917 | -8.516 | 117.8 | 118.499 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.926 | -8.532 | 117.8 | 118.487 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.934 | -8.532 | 117.8 | 118.475 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.942 | -8.546 | 117.8 | 118.489 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.951 | -8.546 | 117.8 | 118.503 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.959 | -8.49 | 117.8 | 118.504 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.967 | -8.49 | 117.8 | 118.505 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.976 | -8.491 | 117.8 | 118.499 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.984 | -8.491 | 117.8 | 118.492 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
34.992 | -8.526 | 117.8 | 118.515 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.001 | -8.526 | 117.8 | 118.538 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.009 | -8.544 | 117.8 | 118.539 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.017 | -8.544 | 117.8 | 118.541 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.026 | -8.545 | 117.8 | 118.537 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.034 | -8.545 | 117.8 | 118.532 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.042 | -8.479 | 117.8 | 118.525 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.051 | -8.479 | 117.8 | 118.517 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.059 | -8.481 | 117.8 | 118.509 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.067 | -8.481 | 117.8 | 118.501 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.076 | -8.485 | 117.8 | 118.523 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.084 | -8.485 | 117.8 | 118.545 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.092 | -8.506 | 117.8 | 118.541 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.101 | -8.506 | 117.8 | 118.538 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.109 | -8.551 | 117.8 | 118.539 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.118 | -8.551 | 117.8 | 118.539 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.126 | -8.575 | 117.8 | 118.548 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.134 | -8.575 | 117.8 | 118.557 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.143 | -8.543 | 117.8 | 118.542 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.151 | -8.543 | 117.8 | 118.528 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.159 | -8.558 | 117.8 | 118.524 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.168 | -8.558 | 117.8 | 118.52 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.176 | -8.528 | 117.8 | 118.518 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.184 | -8.528 | 117.8 | 118.517 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.193 | -8.515 | 117.8 | 118.522 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.201 | -8.515 | 117.8 | 118.528 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.209 | -8.525 | 117.8 | 118.533 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.218 | -8.525 | 117.8 | 118.539 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.226 | -8.525 | 117.8 | 118.539 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.234 | -8.525 | 117.8 | 118.538 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.243 | -8.56 | 117.8 | 118.539 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.251 | -8.56 | 117.8 | 118.54 | -14.962 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.259 | -8.485 | 117.8 | 118.541 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.268 | -8.485 | 117.8 | 118.542 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.276 | -8.499 | 117.8 | 118.544 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.284 | -8.499 | 117.8 | 118.546 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.293 | -8.501 | 117.8 | 118.542 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.301 | -8.501 | 117.8 | 118.538 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.309 | -8.539 | 117.8 | 118.533 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.318 | -8.539 | 117.8 | 118.527 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.326 | -8.533 | 117.8 | 118.533 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.334 | -8.533 | 117.8 | 118.539 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.343 | -8.556 | 117.8 | 118.533 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.351 | -8.556 | 117.8 | 118.527 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.359 | -8.572 | 117.8 | 118.528 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.368 | -8.572 | 117.8 | 118.528 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.376 | -8.563 | 117.8 | 118.517 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.384 | -8.563 | 117.8 | 118.505 | -14.968 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.393 | -8.42 | 117.8 | 118.511 | -14.968 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.401 | -8.42 | 117.8 | 118.518 | -14.968 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.409 | -8.531 | 117.8 | 118.522 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.418 | -8.531 | 117.8 | 118.526 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.426 | -8.527 | 117.8 | 118.507 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.434 | -8.527 | 117.8 | 118.488 | -14.968 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.443 | -8.458 | 117.8 | 118.491 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.451 | -8.458 | 117.8 | 118.494 | -14.967 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.459 | -8.529 | 117.8 | 118.488 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.468 | -8.529 | 117.8 | 118.483 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.476 | -8.487 | 117.8 | 118.494 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.484 | -8.487 | 117.8 | 118.505 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.493 | -8.518 | 117.8 | 118.496 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.501 | -8.518 | 117.8 | 118.486 | -14.966 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.509 | -8.524 | 117.8 | 118.472 | -14.965 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.518 | -8.524 | 117.8 | 118.457 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.526 | -8.503 | 117.8 | 118.449 | -14.964 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.534 | -8.503 | 117.8 | 118.442 | -14.963 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.543 | -8.534 | 117.8 | 118.445 | -14.962 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.551 | -8.534 | 117.8 | 118.449 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.559 | -8.536 | 117.8 | 118.449 | -14.961 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.853
35.568 | -8.536 | 117.8 | 118.45 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.854
35.576 | -8.545 | 117.8 | 118.454 | -14.96 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.854
35.584 | -8.545 | 117.8 | 118.457 | -14.959 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.854
35.593 | -8.484 | 117.8 | 118.453 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.855
35.601 | -8.484 | 117.8 | 118.449 | -14.958 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.855
35.609 | -8.511 | 117.8 | 118.435 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.855
35.618 | -8.511 | 117.8 | 118.42 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.856
35.626 | -8.508 | 117.8 | 118.418 | -14.957 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.856
35.634 | -8.508 | 117.8 | 118.417 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.856
35.643 | -8.49 | 117.8 | 118.411 | -14.956 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.651 | -8.49 | 117.8 | 118.406 | -14.955 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.659 | -8.423 | 117.8 | 118.411 | -14.954 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.668 | -8.423 | 117.8 | 118.417 | -14.953 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.676 | -8.441 | 117.8 | 118.398 | -14.952 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.684 | -8.441 | 117.8 | 118.38 | -14.951 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.693 | -8.448 | 117.8 | 118.399 | -14.95 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.701 | -8.448 | 117.8 | 118.418 | -14.949 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.71 | -8.471 | 117.8 | 118.422 | -14.948 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.718 | -8.471 | 117.8 | 118.426 | -14.947 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.726 | -8.484 | 117.8 | 118.432 | -14.947 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.735 | -8.484 | 117.8 | 118.438 | -14.946 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.743 | -8.499 | 117.8 | 118.434 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.751 | -8.499 | 117.8 | 118.431 | -14.946 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.76 | -8.496 | 117.8 | 118.426 | -14.945 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.768 | -8.496 | 117.8 | 118.422 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.776 | -8.448 | 117.8 | 118.433 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.785 | -8.448 | 117.8 | 118.444 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.793 | -8.443 | 117.8 | 118.439 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.801 | -8.443 | 117.8 | 118.433 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.459 | 31.857
35.81 | -8.467 | 117.8 | 118.448 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.818 | -8.467 | 117.8 | 118.462 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.826 | -8.461 | 117.8 | 118.467 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.835 | -8.461 | 117.8 | 118.473 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.843 | -8.423 | 117.8 | 118.488 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.851 | -8.423 | 117.8 | 118.504 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.86 | -8.452 | 117.8 | 118.489 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.868 | -8.452 | 117.8 | 118.473 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.876 | -8.478 | 117.8 | 118.469 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.885 | -8.478 | 117.8 | 118.464 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.893 | -8.466 | 117.8 | 118.467 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.901 | -8.466 | 117.8 | 118.469 | -14.939 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.91 | -8.482 | 117.8 | 118.477 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.918 | -8.482 | 117.8 | 118.485 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.926 | -8.504 | 117.8 | 118.497 | -14.94 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.935 | -8.504 | 117.8 | 118.508 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.943 | -8.52 | 117.8 | 118.512 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.951 | -8.52 | 117.8 | 118.516 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.96 | -8.526 | 117.8 | 118.514 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.968 | -8.526 | 117.8 | 118.512 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.976 | -8.488 | 117.8 | 118.51 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.985 | -8.488 | 117.8 | 118.508 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
35.993 | -8.496 | 117.8 | 118.502 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.001 | -8.496 | 117.8 | 118.496 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.01 | -8.504 | 117.8 | 118.511 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.018 | -8.504 | 117.8 | 118.526 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.026 | -8.428 | 117.8 | 118.537 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.035 | -8.428 | 117.8 | 118.548 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.043 | -8.435 | 117.8 | 118.544 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.051 | -8.435 | 117.8 | 118.54 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.06 | -8.466 | 117.8 | 118.516 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.068 | -8.466 | 117.8 | 118.492 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.076 | -8.477 | 117.8 | 118.487 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.085 | -8.477 | 117.8 | 118.483 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.093 | -8.493 | 117.8 | 118.474 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.101 | -8.493 | 117.8 | 118.466 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.11 | -8.525 | 117.8 | 118.464 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.118 | -8.525 | 117.8 | 118.463 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.126 | -8.523 | 117.8 | 118.464 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.135 | -8.523 | 117.8 | 118.465 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.143 | -8.492 | 117.8 | 118.471 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.151 | -8.492 | 117.8 | 118.477 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.16 | -8.486 | 117.8 | 118.479 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.168 | -8.486 | 117.8 | 118.481 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.176 | -8.494 | 117.8 | 118.483 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.185 | -8.494 | 117.8 | 118.484 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.193 | -8.476 | 117.8 | 118.485 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.201 | -8.476 | 117.8 | 118.485 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.21 | -8.433 | 117.8 | 118.488 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.218 | -8.433 | 117.8 | 118.492 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.226 | -8.447 | 117.8 | 118.495 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.235 | -8.447 | 117.8 | 118.498 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.243 | -8.482 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.251 | -8.482 | 117.8 | 118.506 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.26 | -8.465 | 117.8 | 118.509 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.268 | -8.465 | 117.8 | 118.513 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.277 | -8.475 | 117.8 | 118.518 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.285 | -8.475 | 117.8 | 118.523 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.293 | -8.526 | 117.8 | 118.509 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.302 | -8.526 | 117.8 | 118.495 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.31 | -8.514 | 117.8 | 118.487 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.318 | -8.514 | 117.8 | 118.48 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.327 | -8.549 | 117.8 | 118.484 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.335 | -8.549 | 117.8 | 118.489 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.343 | -8.497 | 117.8 | 118.492 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.352 | -8.497 | 117.8 | 118.496 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.36 | -8.542 | 117.8 | 118.499 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.368 | -8.542 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.377 | -8.502 | 117.8 | 118.499 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.385 | -8.502 | 117.8 | 118.496 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.393 | -8.484 | 117.8 | 118.478 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.402 | -8.484 | 117.8 | 118.461 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.41 | -8.428 | 117.8 | 118.472 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.418 | -8.428 | 117.8 | 118.483 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.427 | -8.478 | 117.8 | 118.47 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.435 | -8.478 | 117.8 | 118.457 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.443 | -8.487 | 117.8 | 118.468 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.452 | -8.487 | 117.8 | 118.48 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.46 | -8.509 | 117.8 | 118.492 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.468 | -8.509 | 117.8 | 118.504 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.477 | -8.539 | 117.8 | 118.528 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.485 | -8.539 | 117.8 | 118.552 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.493 | -8.559 | 117.8 | 118.548 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.502 | -8.559 | 117.8 | 118.543 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.51 | -8.53 | 117.8 | 118.547 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.518 | -8.53 | 117.8 | 118.55 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.527 | -8.512 | 117.8 | 118.555 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.535 | -8.512 | 117.8 | 118.559 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.543 | -8.524 | 117.8 | 118.556 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.552 | -8.524 | 117.8 | 118.553 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.56 | -8.519 | 117.8 | 118.559 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.568 | -8.519 | 117.8 | 118.565 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.577 | -8.519 | 117.8 | 118.562 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.585 | -8.519 | 117.8 | 118.559 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.593 | -8.509 | 117.8 | 118.577 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.602 | -8.509 | 117.8 | 118.594 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.857
36.61 | -8.513 | 117.8 | 118.575 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.618 | -8.513 | 117.8 | 118.557 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.627 | -8.511 | 117.8 | 118.57 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.635 | -8.511 | 117.8 | 118.583 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.643 | -8.51 | 117.8 | 118.587 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.652 | -8.51 | 117.8 | 118.592 | -14.965 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.66 | -8.539 | 117.8 | 118.588 | -14.965 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.668 | -8.539 | 117.8 | 118.585 | -14.966 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.677 | -8.574 | 117.8 | 118.597 | -14.967 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.685 | -8.574 | 117.8 | 118.609 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.693 | -8.537 | 117.8 | 118.604 | -14.969 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.702 | -8.537 | 117.8 | 118.6 | -14.97 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.71 | -8.542 | 117.8 | 118.596 | -14.97 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.718 | -8.542 | 117.8 | 118.592 | -14.971 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.727 | -8.577 | 117.8 | 118.581 | -14.972 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.735 | -8.577 | 117.8 | 118.569 | -14.973 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.743 | -8.54 | 117.8 | 118.582 | -14.974 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.752 | -8.54 | 117.8 | 118.596 | -14.976 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.76 | -8.54 | 117.8 | 118.592 | -14.976 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.768 | -8.54 | 117.8 | 118.588 | -14.976 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.777 | -8.477 | 117.8 | 118.571 | -14.976 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.514 | -8.46 | 31.856
36.785 | -8.477 | 117.8 | 118.554 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.46 | 31.856
36.793 | -8.5 | 117.8 | 118.558 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.46 | 31.856
36.802 | -8.5 | 117.8 | 118.563 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.46 | 31.856
36.81 | -8.505 | 117.8 | 118.539 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.459 | 31.856
36.818 | -8.505 | 117.8 | 118.516 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.459 | 31.856
36.827 | -8.52 | 117.8 | 118.528 | -14.977 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.515 | -8.459 | 31.856
36.835 | -8.52 | 117.8 | 118.541 | -14.977 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.844 | -8.534 | 117.8 | 118.531 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.852 | -8.534 | 117.8 | 118.521 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.86 | -8.5 | 117.8 | 118.512 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.869 | -8.5 | 117.8 | 118.502 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.877 | -8.468 | 117.8 | 118.504 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.885 | -8.468 | 117.8 | 118.505 | -14.978 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.894 | -8.467 | 117.8 | 118.506 | -14.977 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.902 | -8.467 | 117.8 | 118.507 | -14.976 | -0.495 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.91 | -8.498 | 117.8 | 118.505 | -14.976 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.919 | -8.498 | 117.8 | 118.502 | -14.975 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.927 | -8.529 | 117.8 | 118.488 | -14.975 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.935 | -8.529 | 117.8 | 118.473 | -14.975 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.944 | -8.445 | 117.8 | 118.476 | -14.975 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.952 | -8.445 | 117.8 | 118.479 | -14.974 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.96 | -8.478 | 117.8 | 118.473 | -14.973 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.969 | -8.478 | 117.8 | 118.466 | -14.972 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.977 | -8.485 | 117.8 | 118.455 | -14.972 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.985 | -8.485 | 117.8 | 118.444 | -14.971 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
36.994 | -8.474 | 117.8 | 118.458 | -14.971 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.002 | -8.474 | 117.8 | 118.471 | -14.97 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.01 | -8.472 | 117.8 | 118.484 | -14.969 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.019 | -8.472 | 117.8 | 118.496 | -14.969 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.027 | -8.503 | 117.8 | 118.483 | -14.969 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.035 | -8.503 | 117.8 | 118.469 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.044 | -8.495 | 117.8 | 118.484 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.052 | -8.495 | 117.8 | 118.499 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.06 | -8.496 | 117.8 | 118.489 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.069 | -8.496 | 117.8 | 118.48 | -14.968 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.077 | -8.503 | 117.8 | 118.485 | -14.967 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.085 | -8.503 | 117.8 | 118.49 | -14.967 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.094 | -8.513 | 117.8 | 118.488 | -14.966 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.102 | -8.513 | 117.8 | 118.486 | -14.966 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.11 | -8.41 | 117.8 | 118.482 | -14.965 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.119 | -8.41 | 117.8 | 118.477 | -14.964 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.127 | -8.403 | 117.8 | 118.479 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.135 | -8.403 | 117.8 | 118.48 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.144 | -8.449 | 117.8 | 118.48 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.152 | -8.449 | 117.8 | 118.48 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.16 | -8.493 | 117.8 | 118.48 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.169 | -8.493 | 117.8 | 118.48 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.177 | -8.513 | 117.8 | 118.494 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.185 | -8.513 | 117.8 | 118.508 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.194 | -8.503 | 117.8 | 118.508 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.202 | -8.503 | 117.8 | 118.508 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.21 | -8.55 | 117.8 | 118.517 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.219 | -8.55 | 117.8 | 118.526 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.227 | -8.551 | 117.8 | 118.535 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.235 | -8.551 | 117.8 | 118.545 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.244 | -8.487 | 117.8 | 118.545 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.252 | -8.487 | 117.8 | 118.545 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.26 | -8.475 | 117.8 | 118.545 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.269 | -8.475 | 117.8 | 118.545 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.277 | -8.508 | 117.8 | 118.545 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.285 | -8.508 | 117.8 | 118.545 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.294 | -8.473 | 117.8 | 118.552 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.302 | -8.473 | 117.8 | 118.56 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.31 | -8.487 | 117.8 | 118.56 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.319 | -8.487 | 117.8 | 118.56 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.327 | -8.5 | 117.8 | 118.566 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.335 | -8.5 | 117.8 | 118.571 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.344 | -8.521 | 117.8 | 118.564 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.352 | -8.521 | 117.8 | 118.557 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.36 | -8.516 | 117.8 | 118.553 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.369 | -8.516 | 117.8 | 118.55 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.377 | -8.517 | 117.8 | 118.535 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.386 | -8.517 | 117.8 | 118.519 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.394 | -8.536 | 117.8 | 118.51 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.402 | -8.536 | 117.8 | 118.501 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.411 | -8.519 | 117.8 | 118.498 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.419 | -8.519 | 117.8 | 118.494 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.427 | -8.49 | 117.8 | 118.5 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.436 | -8.49 | 117.8 | 118.506 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.444 | -8.497 | 117.8 | 118.489 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.452 | -8.497 | 117.8 | 118.472 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.856
37.461 | -8.427 | 117.8 | 118.472 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.857
37.469 | -8.427 | 117.8 | 118.472 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.858
37.477 | -8.424 | 117.8 | 118.47 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.859
37.486 | -8.424 | 117.8 | 118.468 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.86
37.494 | -8.423 | 117.8 | 118.468 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.861
37.502 | -8.423 | 117.8 | 118.468 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.862
37.511 | -8.461 | 117.8 | 118.461 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.864
37.519 | -8.461 | 117.8 | 118.454 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.865
37.527 | -8.494 | 117.8 | 118.454 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.866
37.536 | -8.494 | 117.8 | 118.455 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.867
37.544 | -8.485 | 117.8 | 118.456 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.868
37.552 | -8.485 | 117.8 | 118.457 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.561 | -8.506 | 117.8 | 118.456 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.569 | -8.506 | 117.8 | 118.454 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.577 | -8.467 | 117.8 | 118.441 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.586 | -8.467 | 117.8 | 118.428 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.594 | -8.466 | 117.8 | 118.439 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.602 | -8.466 | 117.8 | 118.45 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.611 | -8.447 | 117.8 | 118.44 | -14.96 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.619 | -8.447 | 117.8 | 118.431 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.627 | -8.363 | 117.8 | 118.424 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.636 | -8.363 | 117.8 | 118.416 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.644 | -8.391 | 117.8 | 118.42 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.652 | -8.391 | 117.8 | 118.424 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.516 | -8.459 | 31.869
37.661 | -8.435 | 117.8 | 118.424 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -8.459 | 31.869
37.669 | -8.435 | 117.8 | 118.424 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.517 | -8.46 | 31.869
37.677 | -8.439 | 117.8 | 118.429 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -8.46 | 31.869
37.686 | -8.439 | 117.8 | 118.435 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.518 | -8.46 | 31.869
37.694 | -8.454 | 117.8 | 118.436 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.519 | -8.461 | 31.869
37.702 | -8.454 | 117.8 | 118.438 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -8.461 | 31.869
37.711 | -8.464 | 117.8 | 118.44 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.52 | -8.461 | 31.869
37.719 | -8.464 | 117.8 | 118.441 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -8.462 | 31.869
37.727 | -8.463 | 117.8 | 118.452 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.521 | -8.462 | 31.869
37.736 | -8.463 | 117.8 | 118.462 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -8.462 | 31.869
37.744 | -8.415 | 117.8 | 118.455 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.522 | -8.463 | 31.869
37.752 | -8.415 | 117.8 | 118.447 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.761 | -8.427 | 117.8 | 118.438 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.769 | -8.427 | 117.8 | 118.428 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.777 | -8.475 | 117.8 | 118.431 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.786 | -8.475 | 117.8 | 118.433 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.794 | -8.392 | 117.8 | 118.433 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.802 | -8.392 | 117.8 | 118.433 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.811 | -8.394 | 117.8 | 118.434 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.819 | -8.394 | 117.8 | 118.436 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.827 | -8.415 | 117.8 | 118.456 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.836 | -8.415 | 117.8 | 118.477 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.844 | -8.438 | 117.8 | 118.479 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.852 | -8.438 | 117.8 | 118.48 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.861 | -8.457 | 117.8 | 118.491 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.869 | -8.457 | 117.8 | 118.503 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.878 | -8.463 | 117.8 | 118.493 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.886 | -8.463 | 117.8 | 118.484 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.894 | -8.503 | 117.8 | 118.501 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.903 | -8.503 | 117.8 | 118.517 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.911 | -8.498 | 117.8 | 118.507 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.919 | -8.498 | 117.8 | 118.496 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.928 | -8.474 | 117.8 | 118.488 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.936 | -8.474 | 117.8 | 118.48 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.944 | -8.467 | 117.8 | 118.491 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.953 | -8.467 | 117.8 | 118.503 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.961 | -8.469 | 117.8 | 118.488 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.969 | -8.469 | 117.8 | 118.473 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.978 | -8.418 | 117.8 | 118.47 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.986 | -8.418 | 117.8 | 118.466 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
37.994 | -8.421 | 117.8 | 118.472 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.003 | -8.421 | 117.8 | 118.478 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.011 | -8.446 | 117.8 | 118.479 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.019 | -8.446 | 117.8 | 118.481 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.028 | -8.476 | 117.8 | 118.478 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.036 | -8.476 | 117.8 | 118.475 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.044 | -8.491 | 117.8 | 118.479 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.053 | -8.491 | 117.8 | 118.483 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.061 | -8.442 | 117.8 | 118.477 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.069 | -8.442 | 117.8 | 118.471 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.078 | -8.444 | 117.8 | 118.48 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.086 | -8.444 | 117.8 | 118.489 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.094 | -8.472 | 117.8 | 118.493 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.103 | -8.472 | 117.8 | 118.497 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.111 | -8.471 | 117.8 | 118.481 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.119 | -8.471 | 117.8 | 118.465 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.128 | -8.401 | 117.8 | 118.49 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.136 | -8.401 | 117.8 | 118.515 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.144 | -8.463 | 117.8 | 118.513 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.153 | -8.463 | 117.8 | 118.511 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.161 | -8.488 | 117.8 | 118.511 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.169 | -8.488 | 117.8 | 118.511 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.178 | -8.493 | 117.8 | 118.518 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.186 | -8.493 | 117.8 | 118.524 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.194 | -8.478 | 117.8 | 118.533 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.203 | -8.478 | 117.8 | 118.542 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.211 | -8.467 | 117.8 | 118.528 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.219 | -8.467 | 117.8 | 118.515 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.228 | -8.473 | 117.8 | 118.514 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.236 | -8.473 | 117.8 | 118.514 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.244 | -8.491 | 117.8 | 118.52 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.253 | -8.491 | 117.8 | 118.525 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.261 | -8.515 | 117.8 | 118.531 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.269 | -8.515 | 117.8 | 118.537 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.278 | -8.563 | 117.8 | 118.535 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.286 | -8.563 | 117.8 | 118.533 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.294 | -8.552 | 117.8 | 118.528 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.303 | -8.552 | 117.8 | 118.522 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.311 | -8.473 | 117.8 | 118.528 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.319 | -8.473 | 117.8 | 118.534 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.328 | -8.48 | 117.8 | 118.515 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.336 | -8.48 | 117.8 | 118.496 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.344 | -8.499 | 117.8 | 118.494 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.353 | -8.499 | 117.8 | 118.492 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.361 | -8.504 | 117.8 | 118.507 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.37 | -8.504 | 117.8 | 118.522 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.378 | -8.492 | 117.8 | 118.51 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.386 | -8.492 | 117.8 | 118.499 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.395 | -8.525 | 117.8 | 118.492 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.403 | -8.525 | 117.8 | 118.484 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.411 | -8.545 | 117.8 | 118.488 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.42 | -8.545 | 117.8 | 118.491 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.428 | -8.506 | 117.8 | 118.5 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.436 | -8.506 | 117.8 | 118.508 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.445 | -8.521 | 117.8 | 118.502 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.453 | -8.521 | 117.8 | 118.496 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.869
38.461 | -8.532 | 117.8 | 118.492 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.868
38.47 | -8.532 | 117.8 | 118.489 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.867
38.478 | -8.489 | 117.8 | 118.487 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.866
38.486 | -8.489 | 117.8 | 118.485 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.865
38.495 | -8.476 | 117.8 | 118.485 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.864
38.503 | -8.476 | 117.8 | 118.485 | -14.959 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.863
38.511 | -8.515 | 117.8 | 118.483 | -14.958 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.862
38.52 | -8.515 | 117.8 | 118.48 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.861
38.528 | -8.533 | 117.8 | 118.48 | -14.957 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.86
38.536 | -8.533 | 117.8 | 118.48 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.859
38.545 | -8.479 | 117.8 | 118.476 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.858
38.553 | -8.479 | 117.8 | 118.472 | -14.956 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.561 | -8.472 | 117.8 | 118.458 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.57 | -8.472 | 117.8 | 118.443 | -14.955 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.578 | -8.497 | 117.8 | 118.436 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.586 | -8.497 | 117.8 | 118.429 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.595 | -8.508 | 117.8 | 118.438 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.603 | -8.508 | 117.8 | 118.447 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.611 | -8.513 | 117.8 | 118.442 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.62 | -8.513 | 117.8 | 118.436 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.628 | -8.518 | 117.8 | 118.433 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.636 | -8.518 | 117.8 | 118.429 | -14.954 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.645 | -8.472 | 117.8 | 118.435 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.653 | -8.472 | 117.8 | 118.441 | -14.953 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.523 | -8.463 | 31.857
38.661 | -8.455 | 117.8 | 118.445 | -14.952 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.524 | -8.463 | 31.857
38.67 | -8.455 | 117.8 | 118.449 | -14.951 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.524 | -8.463 | 31.857
38.678 | -8.388 | 117.8 | 118.446 | -14.95 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.463 | 31.857
38.686 | -8.388 | 117.8 | 118.444 | -14.949 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.525 | -8.463 | 31.857
38.695 | -8.421 | 117.8 | 118.453 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.463 | 31.857
38.703 | -8.421 | 117.8 | 118.462 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.462 | 31.857
38.711 | -8.474 | 117.8 | 118.466 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.462 | 31.857
38.72 | -8.474 | 117.8 | 118.47 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.462 | 31.857
38.728 | -8.492 | 117.8 | 118.475 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.462 | 31.857
38.736 | -8.492 | 117.8 | 118.481 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.462 | 31.857
38.745 | -8.496 | 117.8 | 118.479 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.462 | 31.857
38.753 | -8.496 | 117.8 | 118.478 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.761 | -8.529 | 117.8 | 118.467 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.77 | -8.529 | 117.8 | 118.457 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.778 | -8.522 | 117.8 | 118.458 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.786 | -8.522 | 117.8 | 118.459 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.795 | -8.424 | 117.8 | 118.448 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.803 | -8.424 | 117.8 | 118.437 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.811 | -8.405 | 117.8 | 118.444 | -14.948 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.82 | -8.405 | 117.8 | 118.451 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.828 | -8.41 | 117.8 | 118.453 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.837 | -8.41 | 117.8 | 118.456 | -14.947 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.845 | -8.443 | 117.8 | 118.445 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.853 | -8.443 | 117.8 | 118.435 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.862 | -8.452 | 117.8 | 118.441 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.87 | -8.452 | 117.8 | 118.446 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.878 | -8.513 | 117.8 | 118.463 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.887 | -8.513 | 117.8 | 118.48 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.895 | -8.516 | 117.8 | 118.472 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.903 | -8.516 | 117.8 | 118.464 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.912 | -8.512 | 117.8 | 118.466 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.92 | -8.512 | 117.8 | 118.467 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.928 | -8.405 | 117.8 | 118.463 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.937 | -8.405 | 117.8 | 118.459 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.945 | -8.417 | 117.8 | 118.461 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.953 | -8.417 | 117.8 | 118.464 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.962 | -8.412 | 117.8 | 118.46 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.97 | -8.412 | 117.8 | 118.457 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.978 | -8.422 | 117.8 | 118.464 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.987 | -8.422 | 117.8 | 118.472 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
38.995 | -8.452 | 117.8 | 118.457 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.003 | -8.452 | 117.8 | 118.442 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.012 | -8.484 | 117.8 | 118.445 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.02 | -8.484 | 117.8 | 118.447 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.028 | -8.502 | 117.8 | 118.45 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.037 | -8.502 | 117.8 | 118.452 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.045 | -8.478 | 117.8 | 118.46 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.053 | -8.478 | 117.8 | 118.468 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.062 | -8.434 | 117.8 | 118.476 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.07 | -8.434 | 117.8 | 118.484 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.078 | -8.449 | 117.8 | 118.488 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.087 | -8.449 | 117.8 | 118.491 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.095 | -8.433 | 117.8 | 118.496 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.103 | -8.433 | 117.8 | 118.5 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.112 | -8.445 | 117.8 | 118.501 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.12 | -8.445 | 117.8 | 118.502 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.128 | -8.494 | 117.8 | 118.49 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.137 | -8.494 | 117.8 | 118.478 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.145 | -8.513 | 117.8 | 118.465 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.153 | -8.513 | 117.8 | 118.453 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.162 | -8.523 | 117.8 | 118.467 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.17 | -8.523 | 117.8 | 118.482 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.178 | -8.506 | 117.8 | 118.487 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.187 | -8.506 | 117.8 | 118.492 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.195 | -8.469 | 117.8 | 118.485 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.203 | -8.469 | 117.8 | 118.478 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.212 | -8.476 | 117.8 | 118.482 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.22 | -8.476 | 117.8 | 118.487 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.228 | -8.46 | 117.8 | 118.474 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.237 | -8.46 | 117.8 | 118.46 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.245 | -8.473 | 117.8 | 118.462 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.253 | -8.473 | 117.8 | 118.463 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.262 | -8.525 | 117.8 | 118.465 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.27 | -8.525 | 117.8 | 118.467 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.278 | -8.512 | 117.8 | 118.462 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.287 | -8.512 | 117.8 | 118.456 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.295 | -8.49 | 117.8 | 118.456 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.303 | -8.49 | 117.8 | 118.455 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.312 | -8.439 | 117.8 | 118.455 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.32 | -8.439 | 117.8 | 118.455 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.329 | -8.487 | 117.8 | 118.463 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.337 | -8.487 | 117.8 | 118.471 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.345 | -8.47 | 117.8 | 118.469 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.354 | -8.47 | 117.8 | 118.467 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.362 | -8.454 | 117.8 | 118.469 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.37 | -8.454 | 117.8 | 118.471 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.857
39.379 | -8.492 | 117.8 | 118.476 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.387 | -8.492 | 117.8 | 118.481 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.395 | -8.498 | 117.8 | 118.471 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.404 | -8.498 | 117.8 | 118.461 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.412 | -8.485 | 117.8 | 118.445 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.42 | -8.485 | 117.8 | 118.43 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.856
39.429 | -8.494 | 117.8 | 118.428 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.437 | -8.494 | 117.8 | 118.427 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.445 | -8.438 | 117.8 | 118.435 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.454 | -8.438 | 117.8 | 118.443 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.462 | -8.474 | 117.8 | 118.448 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.47 | -8.474 | 117.8 | 118.453 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.479 | -8.47 | 117.8 | 118.466 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.487 | -8.47 | 117.8 | 118.479 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.495 | -8.48 | 117.8 | 118.481 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.504 | -8.48 | 117.8 | 118.483 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.512 | -8.493 | 117.8 | 118.488 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.52 | -8.493 | 117.8 | 118.494 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.529 | -8.493 | 117.8 | 118.491 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.537 | -8.493 | 117.8 | 118.488 | -14.944 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.545 | -8.486 | 117.8 | 118.496 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.554 | -8.486 | 117.8 | 118.504 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.562 | -8.525 | 117.8 | 118.486 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.57 | -8.525 | 117.8 | 118.469 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.579 | -8.483 | 117.8 | 118.468 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.587 | -8.483 | 117.8 | 118.467 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.595 | -8.47 | 117.8 | 118.469 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.604 | -8.47 | 117.8 | 118.47 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.612 | -8.436 | 117.8 | 118.478 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.62 | -8.436 | 117.8 | 118.486 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.629 | -8.479 | 117.8 | 118.475 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.637 | -8.479 | 117.8 | 118.463 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.645 | -8.479 | 117.8 | 118.463 | -14.941 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.654 | -8.479 | 117.8 | 118.463 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.662 | -8.475 | 117.8 | 118.465 | -14.942 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.462 | 31.855
39.67 | -8.475 | 117.8 | 118.467 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.463 | 31.855
39.679 | -8.479 | 117.8 | 118.468 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.463 | 31.855
39.687 | -8.479 | 117.8 | 118.468 | -14.943 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.463 | 31.855
39.695 | -8.438 | 117.8 | 118.473 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.463 | 31.855
39.704 | -8.438 | 117.8 | 118.478 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.464 | 31.855
39.712 | -8.45 | 117.8 | 118.477 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.464 | 31.855
39.72 | -8.45 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.464 | 31.855
39.729 | -8.453 | 117.8 | 118.471 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.464 | 31.855
39.737 | -8.453 | 117.8 | 118.466 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.465 | 31.855
39.745 | -8.442 | 117.8 | 118.455 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.754 | -8.442 | 117.8 | 118.444 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.762 | -8.45 | 117.8 | 118.442 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.771 | -8.45 | 117.8 | 118.44 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.779 | -8.453 | 117.8 | 118.441 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.787 | -8.453 | 117.8 | 118.441 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.796 | -8.44 | 117.8 | 118.441 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.804 | -8.44 | 117.8 | 118.441 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.812 | -8.412 | 117.8 | 118.446 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.821 | -8.412 | 117.8 | 118.451 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.829 | -8.443 | 117.8 | 118.451 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.837 | -8.443 | 117.8 | 118.451 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.846 | -8.439 | 117.8 | 118.446 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.854 | -8.439 | 117.8 | 118.442 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.862 | -8.41 | 117.8 | 118.434 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.871 | -8.41 | 117.8 | 118.426 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.879 | -8.437 | 117.8 | 118.429 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.887 | -8.437 | 117.8 | 118.432 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.896 | -8.439 | 117.8 | 118.436 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.904 | -8.439 | 117.8 | 118.441 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.912 | -8.434 | 117.8 | 118.448 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.921 | -8.434 | 117.8 | 118.456 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.929 | -8.401 | 117.8 | 118.451 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.937 | -8.401 | 117.8 | 118.446 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.946 | -8.447 | 117.8 | 118.456 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.954 | -8.447 | 117.8 | 118.465 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.962 | -8.457 | 117.8 | 118.473 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.971 | -8.457 | 117.8 | 118.48 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.979 | -8.431 | 117.8 | 118.486 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.987 | -8.431 | 117.8 | 118.492 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
39.996 | -8.461 | 117.8 | 118.49 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.004 | -8.461 | 117.8 | 118.488 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.012 | -8.471 | 117.8 | 118.491 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.021 | -8.471 | 117.8 | 118.493 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.029 | -8.475 | 117.8 | 118.496 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.037 | -8.475 | 117.8 | 118.498 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.046 | -8.425 | 117.8 | 118.5 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.054 | -8.425 | 117.8 | 118.501 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.062 | -8.454 | 117.8 | 118.489 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.071 | -8.454 | 117.8 | 118.477 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.079 | -8.475 | 117.8 | 118.477 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.087 | -8.475 | 117.8 | 118.476 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.096 | -8.437 | 117.8 | 118.468 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.104 | -8.437 | 117.8 | 118.459 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.112 | -8.45 | 117.8 | 118.449 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.121 | -8.45 | 117.8 | 118.439 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.129 | -8.47 | 117.8 | 118.428 | -14.941 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.137 | -8.47 | 117.8 | 118.418 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.146 | -8.468 | 117.8 | 118.427 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.154 | -8.468 | 117.8 | 118.436 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.162 | -8.413 | 117.8 | 118.419 | -14.94 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.171 | -8.413 | 117.8 | 118.402 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.179 | -8.44 | 117.8 | 118.398 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.188 | -8.44 | 117.8 | 118.394 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.196 | -8.429 | 117.8 | 118.4 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.204 | -8.429 | 117.8 | 118.406 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.213 | -8.447 | 117.8 | 118.401 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.221 | -8.447 | 117.8 | 118.395 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.229 | -8.456 | 117.8 | 118.388 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.238 | -8.456 | 117.8 | 118.381 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.246 | -8.45 | 117.8 | 118.378 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.254 | -8.45 | 117.8 | 118.375 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.263 | -8.416 | 117.8 | 118.374 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.271 | -8.416 | 117.8 | 118.373 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.279 | -8.415 | 117.8 | 118.38 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.288 | -8.415 | 117.8 | 118.387 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.296 | -8.439 | 117.8 | 118.391 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.304 | -8.439 | 117.8 | 118.394 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.313 | -8.424 | 117.8 | 118.38 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.321 | -8.424 | 117.8 | 118.366 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.329 | -8.457 | 117.8 | 118.377 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.338 | -8.457 | 117.8 | 118.388 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.346 | -8.449 | 117.8 | 118.387 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.354 | -8.449 | 117.8 | 118.386 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.363 | -8.389 | 117.8 | 118.392 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.371 | -8.389 | 117.8 | 118.397 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.379 | -8.419 | 117.8 | 118.404 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.388 | -8.419 | 117.8 | 118.412 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.396 | -8.442 | 117.8 | 118.411 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.404 | -8.442 | 117.8 | 118.41 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.413 | -8.432 | 117.8 | 118.409 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.421 | -8.432 | 117.8 | 118.408 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.429 | -8.45 | 117.8 | 118.422 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.438 | -8.45 | 117.8 | 118.437 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.446 | -8.48 | 117.8 | 118.436 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.454 | -8.48 | 117.8 | 118.434 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.463 | -8.428 | 117.8 | 118.431 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.471 | -8.428 | 117.8 | 118.427 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.479 | -8.436 | 117.8 | 118.413 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.488 | -8.436 | 117.8 | 118.399 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.496 | -8.426 | 117.8 | 118.413 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.504 | -8.426 | 117.8 | 118.428 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.513 | -8.428 | 117.8 | 118.419 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.521 | -8.428 | 117.8 | 118.411 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.529 | -8.446 | 117.8 | 118.405 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.538 | -8.446 | 117.8 | 118.399 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.546 | -8.47 | 117.8 | 118.408 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.554 | -8.47 | 117.8 | 118.417 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.563 | -8.433 | 117.8 | 118.416 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.571 | -8.433 | 117.8 | 118.415 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.58 | -8.448 | 117.8 | 118.42 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.588 | -8.448 | 117.8 | 118.425 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.596 | -8.428 | 117.8 | 118.419 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.605 | -8.428 | 117.8 | 118.412 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.613 | -8.418 | 117.8 | 118.411 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.621 | -8.418 | 117.8 | 118.41 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.621 | -8.418 | 117.8 | 118.41 | -14.924 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.63 | -8.447 | 117.8 | 118.416 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.638 | -8.447 | 117.8 | 118.422 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.646 | -8.479 | 117.8 | 118.43 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.655 | -8.479 | 117.8 | 118.438 | -14.925 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.526 | -8.465 | 31.855
40.663 | -8.484 | 117.8 | 118.439 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.465 | 31.855
40.671 | -8.484 | 117.8 | 118.441 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.527 | -8.464 | 31.855
40.68 | -8.467 | 117.8 | 118.45 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.464 | 31.855
40.688 | -8.467 | 117.8 | 118.458 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.464 | 31.855
40.696 | -8.469 | 117.8 | 118.464 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.463 | 31.855
40.705 | -8.469 | 117.8 | 118.469 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.463 | 31.855
40.713 | -8.432 | 117.8 | 118.478 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.463 | 31.855
40.721 | -8.432 | 117.8 | 118.487 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.462 | 31.855
40.73 | -8.439 | 117.8 | 118.477 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.462 | 31.855
40.738 | -8.439 | 117.8 | 118.466 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.462 | 31.855
40.746 | -8.485 | 117.8 | 118.482 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.855
40.755 | -8.485 | 117.8 | 118.498 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.855
40.763 | -8.491 | 117.8 | 118.491 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.854
40.771 | -8.491 | 117.8 | 118.484 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.854
40.78 | -8.449 | 117.8 | 118.481 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.854
40.788 | -8.449 | 117.8 | 118.477 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.853
40.796 | -8.482 | 117.8 | 118.478 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.853
40.805 | -8.482 | 117.8 | 118.479 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.852
40.813 | -8.525 | 117.8 | 118.488 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.852
40.821 | -8.525 | 117.8 | 118.497 | -14.937 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.852
40.83 | -8.471 | 117.8 | 118.49 | -14.938 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.851
40.838 | -8.471 | 117.8 | 118.483 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.851
40.846 | -8.486 | 117.8 | 118.492 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.855 | -8.486 | 117.8 | 118.501 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.863 | -8.48 | 117.8 | 118.498 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.871 | -8.48 | 117.8 | 118.494 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.88 | -8.452 | 117.8 | 118.486 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.888 | -8.452 | 117.8 | 118.478 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.896 | -8.442 | 117.8 | 118.469 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.905 | -8.442 | 117.8 | 118.459 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.913 | -8.462 | 117.8 | 118.465 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.921 | -8.462 | 117.8 | 118.471 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.93 | -8.454 | 117.8 | 118.483 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.938 | -8.454 | 117.8 | 118.494 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.947 | -8.496 | 117.8 | 118.482 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.955 | -8.496 | 117.8 | 118.47 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.963 | -8.481 | 117.8 | 118.474 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.972 | -8.481 | 117.8 | 118.478 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.98 | -8.485 | 117.8 | 118.48 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.988 | -8.485 | 117.8 | 118.481 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
40.997 | -8.447 | 117.8 | 118.474 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.005 | -8.447 | 117.8 | 118.466 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.013 | -8.478 | 117.8 | 118.472 | -14.946 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.022 | -8.478 | 117.8 | 118.478 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.03 | -8.473 | 117.8 | 118.478 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.038 | -8.473 | 117.8 | 118.478 | -14.947 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.047 | -8.482 | 117.8 | 118.482 | -14.948 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.055 | -8.482 | 117.8 | 118.485 | -14.949 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.063 | -8.514 | 117.8 | 118.5 | -14.95 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.072 | -8.514 | 117.8 | 118.516 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.08 | -8.503 | 117.8 | 118.508 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.088 | -8.503 | 117.8 | 118.501 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.097 | -8.41 | 117.8 | 118.492 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.105 | -8.41 | 117.8 | 118.482 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.113 | -8.459 | 117.8 | 118.489 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.122 | -8.459 | 117.8 | 118.495 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.13 | -8.462 | 117.8 | 118.49 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.138 | -8.462 | 117.8 | 118.485 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.147 | -8.451 | 117.8 | 118.498 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.155 | -8.451 | 117.8 | 118.511 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.163 | -8.469 | 117.8 | 118.511 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.172 | -8.469 | 117.8 | 118.511 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.18 | -8.527 | 117.8 | 118.504 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.188 | -8.527 | 117.8 | 118.497 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.197 | -8.506 | 117.8 | 118.499 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.205 | -8.506 | 117.8 | 118.501 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.213 | -8.426 | 117.8 | 118.522 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.222 | -8.426 | 117.8 | 118.543 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.23 | -8.448 | 117.8 | 118.528 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.238 | -8.448 | 117.8 | 118.513 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.247 | -8.482 | 117.8 | 118.505 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.255 | -8.482 | 117.8 | 118.498 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.263 | -8.466 | 117.8 | 118.497 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.272 | -8.466 | 117.8 | 118.497 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.28 | -8.461 | 117.8 | 118.496 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.288 | -8.461 | 117.8 | 118.496 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.297 | -8.482 | 117.8 | 118.487 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.305 | -8.482 | 117.8 | 118.477 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.313 | -8.443 | 117.8 | 118.483 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.322 | -8.443 | 117.8 | 118.49 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.33 | -8.424 | 117.8 | 118.492 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.339 | -8.424 | 117.8 | 118.494 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.347 | -8.431 | 117.8 | 118.507 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.355 | -8.431 | 117.8 | 118.52 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.364 | -8.444 | 117.8 | 118.498 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.372 | -8.444 | 117.8 | 118.475 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.38 | -8.489 | 117.8 | 118.483 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.389 | -8.489 | 117.8 | 118.491 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.397 | -8.5 | 117.8 | 118.5 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.405 | -8.5 | 117.8 | 118.51 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.414 | -8.496 | 117.8 | 118.488 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.422 | -8.496 | 117.8 | 118.466 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.43 | -8.464 | 117.8 | 118.475 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.439 | -8.464 | 117.8 | 118.484 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.447 | -8.441 | 117.8 | 118.456 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.455 | -8.441 | 117.8 | 118.429 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.464 | -8.4 | 117.8 | 118.442 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.472 | -8.4 | 117.8 | 118.455 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.48 | -8.437 | 117.8 | 118.457 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.489 | -8.437 | 117.8 | 118.459 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.497 | -8.473 | 117.8 | 118.449 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.505 | -8.473 | 117.8 | 118.439 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.514 | -8.463 | 117.8 | 118.436 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.522 | -8.463 | 117.8 | 118.432 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.53 | -8.423 | 117.8 | 118.441 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.539 | -8.423 | 117.8 | 118.45 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.547 | -8.447 | 117.8 | 118.433 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.555 | -8.447 | 117.8 | 118.417 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.564 | -8.435 | 117.8 | 118.422 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.572 | -8.435 | 117.8 | 118.426 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.58 | -8.418 | 117.8 | 118.442 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.589 | -8.418 | 117.8 | 118.457 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.597 | -8.442 | 117.8 | 118.474 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.605 | -8.442 | 117.8 | 118.491 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.614 | -8.482 | 117.8 | 118.484 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.622 | -8.482 | 117.8 | 118.477 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.63 | -8.426 | 117.8 | 118.485 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.639 | -8.426 | 117.8 | 118.493 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.647 | -8.452 | 117.8 | 118.491 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.655 | -8.452 | 117.8 | 118.488 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.461 | 31.85
41.664 | -8.464 | 117.8 | 118.497 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.462 | 31.85
41.672 | -8.464 | 117.8 | 118.505 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.462 | 31.85
41.68 | -8.475 | 117.8 | 118.511 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.463 | 31.85
41.689 | -8.475 | 117.8 | 118.517 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.464 | 31.85
41.697 | -8.5 | 117.8 | 118.54 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.464 | 31.85
41.705 | -8.5 | 117.8 | 118.562 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.465 | 31.85
41.714 | -8.422 | 117.8 | 118.548 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.465 | 31.85
41.722 | -8.422 | 117.8 | 118.534 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.466 | 31.85
41.731 | -8.468 | 117.8 | 118.534 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.466 | 31.85
41.739 | -8.468 | 117.8 | 118.533 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.467 | 31.85
41.747 | -8.51 | 117.8 | 118.536 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.85
41.756 | -8.51 | 117.8 | 118.539 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.85
41.764 | -8.49 | 117.8 | 118.551 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.851
41.772 | -8.49 | 117.8 | 118.562 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.851
41.781 | -8.503 | 117.8 | 118.562 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.852
41.789 | -8.503 | 117.8 | 118.561 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.852
41.797 | -8.539 | 117.8 | 118.555 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.853
41.806 | -8.539 | 117.8 | 118.548 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.853
41.814 | -8.465 | 117.8 | 118.541 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.854
41.822 | -8.465 | 117.8 | 118.534 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.854
41.831 | -8.47 | 117.8 | 118.541 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.855
41.839 | -8.47 | 117.8 | 118.548 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.855
41.847 | -8.5 | 117.8 | 118.548 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.856 | -8.5 | 117.8 | 118.548 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.864 | -8.516 | 117.8 | 118.555 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.872 | -8.516 | 117.8 | 118.562 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.881 | -8.529 | 117.8 | 118.572 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.889 | -8.529 | 117.8 | 118.582 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.897 | -8.548 | 117.8 | 118.58 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.906 | -8.548 | 117.8 | 118.577 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.914 | -8.504 | 117.8 | 118.564 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.922 | -8.504 | 117.8 | 118.552 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.931 | -8.508 | 117.8 | 118.567 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.939 | -8.508 | 117.8 | 118.583 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.947 | -8.454 | 117.8 | 118.585 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.956 | -8.454 | 117.8 | 118.587 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.964 | -8.483 | 117.8 | 118.569 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.972 | -8.483 | 117.8 | 118.551 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.981 | -8.518 | 117.8 | 118.542 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.989 | -8.518 | 117.8 | 118.533 | -14.96 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
41.997 | -8.563 | 117.8 | 118.534 | -14.961 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.006 | -8.563 | 117.8 | 118.534 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.014 | -8.473 | 117.8 | 118.516 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.022 | -8.473 | 117.8 | 118.498 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.031 | -8.484 | 117.8 | 118.503 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.039 | -8.484 | 117.8 | 118.507 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.047 | -8.477 | 117.8 | 118.509 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.056 | -8.477 | 117.8 | 118.512 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.064 | -8.502 | 117.8 | 118.503 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.072 | -8.502 | 117.8 | 118.494 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.081 | -8.482 | 117.8 | 118.496 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.089 | -8.482 | 117.8 | 118.499 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.098 | -8.456 | 117.8 | 118.517 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.106 | -8.456 | 117.8 | 118.534 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.114 | -8.485 | 117.8 | 118.546 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.123 | -8.485 | 117.8 | 118.557 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.131 | -8.473 | 117.8 | 118.558 | -14.961 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.139 | -8.473 | 117.8 | 118.558 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.148 | -8.474 | 117.8 | 118.555 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.156 | -8.474 | 117.8 | 118.553 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.164 | -8.494 | 117.8 | 118.55 | -14.962 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.173 | -8.494 | 117.8 | 118.548 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.181 | -8.526 | 117.8 | 118.546 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.189 | -8.526 | 117.8 | 118.544 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.198 | -8.436 | 117.8 | 118.534 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.206 | -8.436 | 117.8 | 118.525 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.214 | -8.446 | 117.8 | 118.535 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.223 | -8.446 | 117.8 | 118.544 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.231 | -8.466 | 117.8 | 118.542 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.239 | -8.466 | 117.8 | 118.539 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.248 | -8.476 | 117.8 | 118.533 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.256 | -8.476 | 117.8 | 118.527 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.264 | -8.513 | 117.8 | 118.52 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.273 | -8.513 | 117.8 | 118.513 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.281 | -8.491 | 117.8 | 118.522 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.289 | -8.491 | 117.8 | 118.532 | -14.963 | -0.494 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.298 | -8.476 | 117.8 | 118.55 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.306 | -8.476 | 117.8 | 118.569 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.314 | -8.454 | 117.8 | 118.569 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.323 | -8.454 | 117.8 | 118.569 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.331 | -8.433 | 117.8 | 118.566 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.339 | -8.433 | 117.8 | 118.564 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.348 | -8.48 | 117.8 | 118.546 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.356 | -8.48 | 117.8 | 118.528 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.364 | -8.508 | 117.8 | 118.537 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.373 | -8.508 | 117.8 | 118.546 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.381 | -8.442 | 117.8 | 118.54 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.389 | -8.442 | 117.8 | 118.533 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.398 | -8.453 | 117.8 | 118.531 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.406 | -8.453 | 117.8 | 118.528 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.414 | -8.482 | 117.8 | 118.528 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.423 | -8.482 | 117.8 | 118.528 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.431 | -8.449 | 117.8 | 118.537 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.44 | -8.449 | 117.8 | 118.547 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.448 | -8.471 | 117.8 | 118.547 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.456 | -8.471 | 117.8 | 118.547 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.465 | -8.474 | 117.8 | 118.538 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.473 | -8.474 | 117.8 | 118.529 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.481 | -8.438 | 117.8 | 118.515 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.49 | -8.438 | 117.8 | 118.502 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.498 | -8.453 | 117.8 | 118.493 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.506 | -8.453 | 117.8 | 118.484 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.515 | -8.396 | 117.8 | 118.484 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.523 | -8.396 | 117.8 | 118.483 | -14.964 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.531 | -8.446 | 117.8 | 118.493 | -14.964 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.54 | -8.446 | 117.8 | 118.502 | -14.963 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.548 | -8.46 | 117.8 | 118.495 | -14.963 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.556 | -8.46 | 117.8 | 118.488 | -14.963 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.565 | -8.481 | 117.8 | 118.495 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.573 | -8.481 | 117.8 | 118.502 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.581 | -8.41 | 117.8 | 118.502 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.59 | -8.41 | 117.8 | 118.502 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.598 | -8.461 | 117.8 | 118.508 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.606 | -8.461 | 117.8 | 118.514 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.615 | -8.447 | 117.8 | 118.533 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.623 | -8.447 | 117.8 | 118.551 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.631 | -8.468 | 117.8 | 118.542 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.64 | -8.468 | 117.8 | 118.533 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.648 | -8.481 | 117.8 | 118.549 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.656 | -8.481 | 117.8 | 118.565 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.528 | -8.468 | 31.856
42.665 | -8.496 | 117.8 | 118.563 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.468 | 31.856
42.673 | -8.496 | 117.8 | 118.561 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.529 | -8.468 | 31.856
42.681 | -8.431 | 117.8 | 118.554 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.856
42.69 | -8.431 | 117.8 | 118.547 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.856
42.698 | -8.45 | 117.8 | 118.545 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.468 | 31.856
42.706 | -8.45 | 117.8 | 118.543 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.467 | 31.856
42.715 | -8.437 | 117.8 | 118.558 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.467 | 31.856
42.723 | -8.437 | 117.8 | 118.573 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.467 | 31.856
42.731 | -8.495 | 117.8 | 118.573 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.467 | 31.856
42.74 | -8.495 | 117.8 | 118.573 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.467 | 31.856
42.748 | -8.515 | 117.8 | 118.556 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.856
42.756 | -8.515 | 117.8 | 118.538 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.857
42.765 | -8.507 | 117.8 | 118.532 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.858
42.773 | -8.507 | 117.8 | 118.526 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.859
42.782 | -8.442 | 117.8 | 118.508 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.86
42.79 | -8.442 | 117.8 | 118.489 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.861
42.798 | -8.444 | 117.8 | 118.476 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.862
42.807 | -8.444 | 117.8 | 118.463 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.864
42.815 | -8.415 | 117.8 | 118.461 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.865
42.823 | -8.415 | 117.8 | 118.458 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.866
42.832 | -8.428 | 117.8 | 118.444 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.867
42.84 | -8.428 | 117.8 | 118.429 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.868
42.848 | -8.449 | 117.8 | 118.427 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.869
42.857 | -8.449 | 117.8 | 118.424 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.865 | -8.417 | 117.8 | 118.433 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.873 | -8.417 | 117.8 | 118.443 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.882 | -8.422 | 117.8 | 118.428 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.89 | -8.422 | 117.8 | 118.412 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.898 | -8.368 | 117.8 | 118.412 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.907 | -8.368 | 117.8 | 118.412 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.915 | -8.397 | 117.8 | 118.431 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.923 | -8.397 | 117.8 | 118.449 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.932 | -8.435 | 117.8 | 118.443 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.94 | -8.435 | 117.8 | 118.437 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.948 | -8.374 | 117.8 | 118.446 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.957 | -8.374 | 117.8 | 118.454 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.965 | -8.393 | 117.8 | 118.457 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.973 | -8.393 | 117.8 | 118.46 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.982 | -8.433 | 117.8 | 118.442 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.99 | -8.433 | 117.8 | 118.423 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
42.998 | -8.412 | 117.8 | 118.431 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.007 | -8.412 | 117.8 | 118.438 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.015 | -8.4 | 117.8 | 118.423 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.023 | -8.4 | 117.8 | 118.408 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.032 | -8.413 | 117.8 | 118.406 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.04 | -8.413 | 117.8 | 118.404 | -14.944 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.048 | -8.38 | 117.8 | 118.411 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.057 | -8.38 | 117.8 | 118.417 | -14.943 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.065 | -8.404 | 117.8 | 118.431 | -14.941 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.073 | -8.404 | 117.8 | 118.445 | -14.94 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.082 | -8.399 | 117.8 | 118.436 | -14.939 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.09 | -8.399 | 117.8 | 118.428 | -14.938 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.098 | -8.429 | 117.8 | 118.428 | -14.937 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.107 | -8.429 | 117.8 | 118.429 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.115 | -8.441 | 117.8 | 118.416 | -14.936 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.124 | -8.441 | 117.8 | 118.404 | -14.935 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.132 | -8.371 | 117.8 | 118.405 | -14.934 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.14 | -8.371 | 117.8 | 118.407 | -14.933 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.149 | -8.389 | 117.8 | 118.4 | -14.932 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.157 | -8.389 | 117.8 | 118.394 | -14.931 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.165 | -8.427 | 117.8 | 118.398 | -14.929 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.174 | -8.427 | 117.8 | 118.403 | -14.928 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.182 | -8.419 | 117.8 | 118.399 | -14.928 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.19 | -8.419 | 117.8 | 118.396 | -14.927 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.199 | -8.424 | 117.8 | 118.405 | -14.926 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.207 | -8.424 | 117.8 | 118.415 | -14.926 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.215 | -8.478 | 117.8 | 118.413 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.224 | -8.478 | 117.8 | 118.412 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.232 | -8.435 | 117.8 | 118.415 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.24 | -8.435 | 117.8 | 118.419 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.249 | -8.432 | 117.8 | 118.429 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.257 | -8.432 | 117.8 | 118.439 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.265 | -8.4 | 117.8 | 118.437 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.274 | -8.4 | 117.8 | 118.434 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.282 | -8.454 | 117.8 | 118.444 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.29 | -8.454 | 117.8 | 118.453 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.299 | -8.462 | 117.8 | 118.454 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.307 | -8.462 | 117.8 | 118.454 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.315 | -8.403 | 117.8 | 118.455 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.324 | -8.403 | 117.8 | 118.456 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.332 | -8.439 | 117.8 | 118.467 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.34 | -8.439 | 117.8 | 118.477 | -14.924 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.349 | -8.455 | 117.8 | 118.471 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.357 | -8.455 | 117.8 | 118.465 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.365 | -8.469 | 117.8 | 118.463 | -14.925 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.374 | -8.469 | 117.8 | 118.461 | -14.926 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.382 | -8.455 | 117.8 | 118.453 | -14.926 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.39 | -8.455 | 117.8 | 118.445 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.399 | -8.402 | 117.8 | 118.455 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.407 | -8.402 | 117.8 | 118.465 | -14.926 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.415 | -8.455 | 117.8 | 118.466 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.424 | -8.455 | 117.8 | 118.467 | -14.926 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.432 | -8.404 | 117.8 | 118.463 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.44 | -8.404 | 117.8 | 118.458 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.449 | -8.447 | 117.8 | 118.466 | -14.927 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.457 | -8.447 | 117.8 | 118.473 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.466 | -8.487 | 117.8 | 118.477 | -14.928 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.474 | -8.487 | 117.8 | 118.481 | -14.929 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.482 | -8.439 | 117.8 | 118.471 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.491 | -8.439 | 117.8 | 118.46 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.499 | -8.422 | 117.8 | 118.455 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.507 | -8.422 | 117.8 | 118.45 | -14.93 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.516 | -8.38 | 117.8 | 118.447 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.524 | -8.38 | 117.8 | 118.444 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.532 | -8.425 | 117.8 | 118.434 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.541 | -8.425 | 117.8 | 118.423 | -14.931 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.549 | -8.476 | 117.8 | 118.424 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.557 | -8.476 | 117.8 | 118.426 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.566 | -8.471 | 117.8 | 118.429 | -14.932 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.574 | -8.471 | 117.8 | 118.432 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.582 | -8.455 | 117.8 | 118.441 | -14.933 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.591 | -8.455 | 117.8 | 118.45 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.599 | -8.414 | 117.8 | 118.445 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.607 | -8.414 | 117.8 | 118.441 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.616 | -8.44 | 117.8 | 118.436 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.624 | -8.44 | 117.8 | 118.431 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.632 | -8.435 | 117.8 | 118.42 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.641 | -8.435 | 117.8 | 118.409 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.649 | -8.46 | 117.8 | 118.421 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.657 | -8.46 | 117.8 | 118.433 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.87
43.666 | -8.44 | 117.8 | 118.431 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.467 | 31.87
43.674 | -8.44 | 117.8 | 118.43 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.467 | 31.87
43.682 | -8.439 | 117.8 | 118.441 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.467 | 31.87
43.691 | -8.439 | 117.8 | 118.453 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.467 | 31.87
43.699 | -8.435 | 117.8 | 118.446 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.467 | 31.87
43.707 | -8.435 | 117.8 | 118.438 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.466 | 31.87
43.716 | -8.482 | 117.8 | 118.439 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.466 | 31.87
43.724 | -8.482 | 117.8 | 118.44 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.466 | 31.87
43.732 | -8.463 | 117.8 | 118.427 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.466 | 31.87
43.741 | -8.463 | 117.8 | 118.414 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.87
43.749 | -8.406 | 117.8 | 118.43 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.87
43.757 | -8.406 | 117.8 | 118.445 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.869
43.766 | -8.416 | 117.8 | 118.446 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.868
43.774 | -8.416 | 117.8 | 118.448 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.867
43.782 | -8.448 | 117.8 | 118.45 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.866
43.791 | -8.448 | 117.8 | 118.452 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.865
43.799 | -8.458 | 117.8 | 118.458 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.864
43.808 | -8.458 | 117.8 | 118.464 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.863
43.816 | -8.493 | 117.8 | 118.478 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.862
43.824 | -8.493 | 117.8 | 118.492 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.861
43.833 | -8.462 | 117.8 | 118.484 | -14.934 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.86
43.841 | -8.462 | 117.8 | 118.477 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.859
43.849 | -8.482 | 117.8 | 118.49 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.858 | -8.482 | 117.8 | 118.503 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.866 | -8.436 | 117.8 | 118.498 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.874 | -8.436 | 117.8 | 118.493 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.883 | -8.472 | 117.8 | 118.511 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.891 | -8.472 | 117.8 | 118.529 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.899 | -8.51 | 117.8 | 118.525 | -14.935 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.908 | -8.51 | 117.8 | 118.52 | -14.936 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.916 | -8.469 | 117.8 | 118.519 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.924 | -8.469 | 117.8 | 118.518 | -14.937 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.933 | -8.447 | 117.8 | 118.517 | -14.938 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.941 | -8.447 | 117.8 | 118.517 | -14.939 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.949 | -8.455 | 117.8 | 118.505 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.958 | -8.455 | 117.8 | 118.494 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.966 | -8.486 | 117.8 | 118.496 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.974 | -8.486 | 117.8 | 118.499 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.983 | -8.494 | 117.8 | 118.499 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.991 | -8.494 | 117.8 | 118.499 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
43.999 | -8.415 | 117.8 | 118.499 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.008 | -8.415 | 117.8 | 118.499 | -14.939 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.016 | -8.422 | 117.8 | 118.499 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.024 | -8.422 | 117.8 | 118.499 | -14.94 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.033 | -8.453 | 117.8 | 118.497 | -14.941 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.041 | -8.453 | 117.8 | 118.495 | -14.942 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.049 | -8.467 | 117.8 | 118.497 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.058 | -8.467 | 117.8 | 118.499 | -14.942 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.066 | -8.472 | 117.8 | 118.499 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.074 | -8.472 | 117.8 | 118.499 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.083 | -8.456 | 117.8 | 118.497 | -14.943 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.091 | -8.456 | 117.8 | 118.495 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.099 | -8.458 | 117.8 | 118.504 | -14.944 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.108 | -8.458 | 117.8 | 118.513 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.116 | -8.413 | 117.8 | 118.515 | -14.945 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.124 | -8.413 | 117.8 | 118.517 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.133 | -8.425 | 117.8 | 118.515 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.141 | -8.425 | 117.8 | 118.513 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.15 | -8.463 | 117.8 | 118.498 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.158 | -8.463 | 117.8 | 118.483 | -14.945 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.166 | -8.409 | 117.8 | 118.489 | -14.946 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.175 | -8.409 | 117.8 | 118.495 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.183 | -8.416 | 117.8 | 118.507 | -14.947 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.191 | -8.416 | 117.8 | 118.519 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.2 | -8.414 | 117.8 | 118.522 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.208 | -8.414 | 117.8 | 118.525 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.216 | -8.452 | 117.8 | 118.527 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.225 | -8.452 | 117.8 | 118.529 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.233 | -8.457 | 117.8 | 118.529 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.241 | -8.457 | 117.8 | 118.529 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.25 | -8.463 | 117.8 | 118.536 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.258 | -8.463 | 117.8 | 118.542 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.266 | -8.427 | 117.8 | 118.55 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.275 | -8.427 | 117.8 | 118.558 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.283 | -8.421 | 117.8 | 118.558 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.291 | -8.421 | 117.8 | 118.558 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.3 | -8.447 | 117.8 | 118.558 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.308 | -8.447 | 117.8 | 118.558 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.316 | -8.469 | 117.8 | 118.558 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.325 | -8.469 | 117.8 | 118.558 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.333 | -8.522 | 117.8 | 118.559 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.341 | -8.522 | 117.8 | 118.56 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.35 | -8.452 | 117.8 | 118.554 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.358 | -8.452 | 117.8 | 118.547 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.366 | -8.384 | 117.8 | 118.556 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.375 | -8.384 | 117.8 | 118.564 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.383 | -8.411 | 117.8 | 118.561 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.391 | -8.411 | 117.8 | 118.558 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.4 | -8.476 | 117.8 | 118.551 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.408 | -8.476 | 117.8 | 118.544 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.416 | -8.488 | 117.8 | 118.539 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.425 | -8.488 | 117.8 | 118.533 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.433 | -8.434 | 117.8 | 118.533 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.441 | -8.434 | 117.8 | 118.533 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.45 | -8.458 | 117.8 | 118.551 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.458 | -8.458 | 117.8 | 118.569 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.467 | -8.444 | 117.8 | 118.561 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.475 | -8.444 | 117.8 | 118.554 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.483 | -8.441 | 117.8 | 118.551 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.492 | -8.441 | 117.8 | 118.548 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.5 | -8.459 | 117.8 | 118.547 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.508 | -8.459 | 117.8 | 118.546 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.517 | -8.425 | 117.8 | 118.539 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.525 | -8.425 | 117.8 | 118.533 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.533 | -8.44 | 117.8 | 118.529 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.542 | -8.44 | 117.8 | 118.525 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.55 | -8.405 | 117.8 | 118.534 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.558 | -8.405 | 117.8 | 118.543 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.567 | -8.433 | 117.8 | 118.535 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.575 | -8.433 | 117.8 | 118.527 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.583 | -8.468 | 117.8 | 118.527 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.592 | -8.468 | 117.8 | 118.527 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.6 | -8.452 | 117.8 | 118.535 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.608 | -8.452 | 117.8 | 118.543 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.617 | -8.386 | 117.8 | 118.526 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.625 | -8.386 | 117.8 | 118.509 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.633 | -8.421 | 117.8 | 118.506 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.642 | -8.421 | 117.8 | 118.504 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.65 | -8.424 | 117.8 | 118.499 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.658 | -8.424 | 117.8 | 118.494 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.466 | 31.858
44.667 | -8.452 | 117.8 | 118.496 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.466 | 31.858
44.675 | -8.452 | 117.8 | 118.499 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.466 | 31.858
44.683 | -8.474 | 117.8 | 118.506 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.467 | 31.858
44.692 | -8.474 | 117.8 | 118.513 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.467 | 31.858
44.7 | -8.492 | 117.8 | 118.511 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.858
44.708 | -8.492 | 117.8 | 118.509 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.467 | 31.858
44.717 | -8.442 | 117.8 | 118.528 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.467 | 31.858
44.725 | -8.442 | 117.8 | 118.548 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.467 | 31.858
44.733 | -8.383 | 117.8 | 118.546 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.468 | 31.858
44.742 | -8.383 | 117.8 | 118.543 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.468 | 31.858
44.75 | -8.397 | 117.8 | 118.553 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.858
44.758 | -8.397 | 117.8 | 118.562 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.858
44.767 | -8.483 | 117.8 | 118.571 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.859
44.775 | -8.483 | 117.8 | 118.581 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.859
44.784 | -8.496 | 117.8 | 118.557 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.86
44.792 | -8.496 | 117.8 | 118.533 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.86
44.8 | -8.437 | 117.8 | 118.54 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.86
44.809 | -8.437 | 117.8 | 118.546 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.861
44.817 | -8.45 | 117.8 | 118.565 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.861
44.825 | -8.45 | 117.8 | 118.584 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.862
44.834 | -8.432 | 117.8 | 118.582 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.862
44.842 | -8.432 | 117.8 | 118.58 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.862
44.85 | -8.451 | 117.8 | 118.587 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.859 | -8.451 | 117.8 | 118.594 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.867 | -8.476 | 117.8 | 118.597 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.875 | -8.476 | 117.8 | 118.6 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.884 | -8.499 | 117.8 | 118.594 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.892 | -8.499 | 117.8 | 118.587 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.9 | -8.489 | 117.8 | 118.587 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.909 | -8.489 | 117.8 | 118.587 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.917 | -8.46 | 117.8 | 118.59 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.925 | -8.46 | 117.8 | 118.593 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.934 | -8.447 | 117.8 | 118.584 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.942 | -8.447 | 117.8 | 118.576 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.95 | -8.453 | 117.8 | 118.564 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.959 | -8.453 | 117.8 | 118.551 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.967 | -8.495 | 117.8 | 118.551 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.975 | -8.495 | 117.8 | 118.551 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.984 | -8.478 | 117.8 | 118.549 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
44.992 | -8.478 | 117.8 | 118.547 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45 | -8.449 | 117.8 | 118.548 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.009 | -8.449 | 117.8 | 118.55 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.017 | -8.473 | 117.8 | 118.539 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.025 | -8.473 | 117.8 | 118.528 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.034 | -8.46 | 117.8 | 118.531 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.042 | -8.46 | 117.8 | 118.534 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.05 | -8.463 | 117.8 | 118.542 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.059 | -8.463 | 117.8 | 118.552 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.067 | -8.485 | 117.8 | 118.542 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.075 | -8.485 | 117.8 | 118.533 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.084 | -8.498 | 117.8 | 118.533 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.092 | -8.498 | 117.8 | 118.533 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.1 | -8.429 | 117.8 | 118.527 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.109 | -8.429 | 117.8 | 118.521 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.117 | -8.434 | 117.8 | 118.53 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.126 | -8.434 | 117.8 | 118.539 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.134 | -8.464 | 117.8 | 118.548 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.142 | -8.464 | 117.8 | 118.556 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.151 | -8.487 | 117.8 | 118.556 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.159 | -8.487 | 117.8 | 118.556 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.167 | -8.519 | 117.8 | 118.556 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.176 | -8.519 | 117.8 | 118.556 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.184 | -8.511 | 117.8 | 118.569 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.192 | -8.511 | 117.8 | 118.582 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.201 | -8.467 | 117.8 | 118.576 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.209 | -8.467 | 117.8 | 118.571 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.217 | -8.471 | 117.8 | 118.595 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.226 | -8.471 | 117.8 | 118.619 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.234 | -8.457 | 117.8 | 118.613 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.242 | -8.457 | 117.8 | 118.607 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.251 | -8.468 | 117.8 | 118.613 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.259 | -8.468 | 117.8 | 118.619 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.267 | -8.526 | 117.8 | 118.61 | -14.963 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.276 | -8.526 | 117.8 | 118.601 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.284 | -8.535 | 117.8 | 118.601 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.292 | -8.535 | 117.8 | 118.601 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.301 | -8.463 | 117.8 | 118.6 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.309 | -8.463 | 117.8 | 118.599 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.317 | -8.466 | 117.8 | 118.59 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.326 | -8.466 | 117.8 | 118.581 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.334 | -8.463 | 117.8 | 118.581 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.342 | -8.463 | 117.8 | 118.581 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.351 | -8.48 | 117.8 | 118.592 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.359 | -8.48 | 117.8 | 118.603 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.367 | -8.505 | 117.8 | 118.609 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.376 | -8.505 | 117.8 | 118.616 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.384 | -8.529 | 117.8 | 118.627 | -14.965 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.392 | -8.529 | 117.8 | 118.638 | -14.965 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.401 | -8.504 | 117.8 | 118.622 | -14.965 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.409 | -8.504 | 117.8 | 118.605 | -14.966 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.417 | -8.469 | 117.8 | 118.603 | -14.966 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.426 | -8.469 | 117.8 | 118.6 | -14.966 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.434 | -8.455 | 117.8 | 118.622 | -14.967 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.442 | -8.455 | 117.8 | 118.644 | -14.968 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.451 | -8.497 | 117.8 | 118.626 | -14.968 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.459 | -8.497 | 117.8 | 118.608 | -14.968 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.468 | -8.507 | 117.8 | 118.592 | -14.969 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.476 | -8.507 | 117.8 | 118.577 | -14.97 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.484 | -8.517 | 117.8 | 118.588 | -14.97 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.493 | -8.517 | 117.8 | 118.599 | -14.97 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.501 | -8.468 | 117.8 | 118.6 | -14.971 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.509 | -8.468 | 117.8 | 118.601 | -14.971 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.518 | -8.478 | 117.8 | 118.594 | -14.971 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.526 | -8.478 | 117.8 | 118.587 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.534 | -8.464 | 117.8 | 118.585 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.543 | -8.464 | 117.8 | 118.582 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.551 | -8.471 | 117.8 | 118.592 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.559 | -8.471 | 117.8 | 118.603 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.53 | -8.468 | 31.863
45.568 | -8.495 | 117.8 | 118.601 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.468 | 31.863
45.576 | -8.495 | 117.8 | 118.6 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.531 | -8.468 | 31.863
45.584 | -8.503 | 117.8 | 118.604 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.468 | 31.863
45.593 | -8.503 | 117.8 | 118.608 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.468 | 31.863
45.601 | -8.445 | 117.8 | 118.611 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.532 | -8.468 | 31.863
45.609 | -8.445 | 117.8 | 118.613 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.468 | 31.863
45.618 | -8.428 | 117.8 | 118.596 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.533 | -8.468 | 31.863
45.626 | -8.428 | 117.8 | 118.579 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.468 | 31.863
45.634 | -8.45 | 117.8 | 118.582 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.534 | -8.468 | 31.863
45.643 | -8.45 | 117.8 | 118.585 | -14.973 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.651 | -8.457 | 117.8 | 118.551 | -14.972 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.659 | -8.457 | 117.8 | 118.517 | -14.971 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.668 | -8.439 | 117.8 | 118.488 | -14.97 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.676 | -8.439 | 117.8 | 118.46 | -14.969 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.684 | -8.429 | 117.8 | 118.446 | -14.968 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.693 | -8.429 | 117.8 | 118.432 | -14.967 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.701 | -8.37 | 117.8 | 118.441 | -14.966 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.709 | -8.37 | 117.8 | 118.449 | -14.965 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.718 | -8.367 | 117.8 | 118.441 | -14.964 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.726 | -8.367 | 117.8 | 118.433 | -14.962 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.734 | -8.346 | 117.8 | 118.433 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.743 | -8.346 | 117.8 | 118.434 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.751 | -8.375 | 117.8 | 118.441 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.863
45.759 | -8.375 | 117.8 | 118.448 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.864
45.768 | -8.429 | 117.8 | 118.447 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.866
45.776 | -8.429 | 117.8 | 118.446 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.867
45.784 | -8.428 | 117.8 | 118.44 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.869
45.793 | -8.428 | 117.8 | 118.434 | -14.954 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.87
45.801 | -8.417 | 117.8 | 118.441 | -14.953 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.872
45.809 | -8.417 | 117.8 | 118.448 | -14.952 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.873
45.818 | -8.372 | 117.8 | 118.483 | -14.951 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.875
45.826 | -8.372 | 117.8 | 118.518 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.876
45.834 | -8.4 | 117.8 | 118.525 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.878
45.843 | -8.4 | 117.8 | 118.532 | -14.95 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.879
45.851 | -8.38 | 117.8 | 118.538 | -14.949 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.86 | -8.38 | 117.8 | 118.544 | -14.948 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.868 | -8.427 | 117.8 | 118.547 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.876 | -8.427 | 117.8 | 118.55 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.885 | -8.466 | 117.8 | 118.566 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.893 | -8.466 | 117.8 | 118.582 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.901 | -8.48 | 117.8 | 118.571 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.91 | -8.48 | 117.8 | 118.56 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.918 | -8.463 | 117.8 | 118.56 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.926 | -8.463 | 117.8 | 118.56 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.935 | -8.399 | 117.8 | 118.563 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.943 | -8.399 | 117.8 | 118.566 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.951 | -8.457 | 117.8 | 118.58 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.96 | -8.457 | 117.8 | 118.595 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.968 | -8.403 | 117.8 | 118.579 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.976 | -8.403 | 117.8 | 118.564 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.985 | -8.441 | 117.8 | 118.564 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
45.993 | -8.441 | 117.8 | 118.564 | -14.945 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.001 | -8.47 | 117.8 | 118.561 | -14.945 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.01 | -8.47 | 117.8 | 118.557 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.018 | -8.482 | 117.8 | 118.555 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.026 | -8.482 | 117.8 | 118.554 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.035 | -8.414 | 117.8 | 118.556 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.043 | -8.414 | 117.8 | 118.559 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.051 | -8.416 | 117.8 | 118.566 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.06 | -8.416 | 117.8 | 118.574 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.068 | -8.414 | 117.8 | 118.582 | -14.943 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.076 | -8.414 | 117.8 | 118.591 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.085 | -8.414 | 117.8 | 118.591 | -14.944 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.093 | -8.414 | 117.8 | 118.591 | -14.945 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.101 | -8.427 | 117.8 | 118.589 | -14.946 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.11 | -8.427 | 117.8 | 118.587 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.118 | -8.371 | 117.8 | 118.572 | -14.947 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.126 | -8.371 | 117.8 | 118.557 | -14.948 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.135 | -8.512 | 117.8 | 118.574 | -14.949 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.143 | -8.512 | 117.8 | 118.591 | -14.95 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.151 | -8.442 | 117.8 | 118.591 | -14.951 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.16 | -8.442 | 117.8 | 118.591 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.168 | -8.406 | 117.8 | 118.591 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.176 | -8.406 | 117.8 | 118.591 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.185 | -8.38 | 117.8 | 118.576 | -14.955 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.193 | -8.38 | 117.8 | 118.562 | -14.956 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.201 | -8.429 | 117.8 | 118.555 | -14.956 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.21 | -8.429 | 117.8 | 118.548 | -14.956 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.218 | -8.469 | 117.8 | 118.541 | -14.957 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.226 | -8.469 | 117.8 | 118.535 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.235 | -8.47 | 117.8 | 118.509 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.243 | -8.47 | 117.8 | 118.482 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.252 | -8.497 | 117.8 | 118.492 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.26 | -8.497 | 117.8 | 118.501 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.268 | -8.436 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.277 | -8.436 | 117.8 | 118.502 | -14.958 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.285 | -8.409 | 117.8 | 118.501 | -14.957 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.293 | -8.409 | 117.8 | 118.499 | -14.957 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.302 | -8.36 | 117.8 | 118.49 | -14.956 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.31 | -8.36 | 117.8 | 118.482 | -14.955 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.318 | -8.419 | 117.8 | 118.487 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.327 | -8.419 | 117.8 | 118.492 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.335 | -8.452 | 117.8 | 118.507 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.343 | -8.452 | 117.8 | 118.521 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.352 | -8.474 | 117.8 | 118.521 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.36 | -8.474 | 117.8 | 118.521 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.368 | -8.492 | 117.8 | 118.531 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.377 | -8.492 | 117.8 | 118.54 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.385 | -8.448 | 117.8 | 118.534 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.393 | -8.448 | 117.8 | 118.527 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.402 | -8.432 | 117.8 | 118.537 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.41 | -8.432 | 117.8 | 118.547 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.418 | -8.417 | 117.8 | 118.569 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.427 | -8.417 | 117.8 | 118.592 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.435 | -8.46 | 117.8 | 118.589 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.443 | -8.46 | 117.8 | 118.586 | -14.952 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.452 | -8.51 | 117.8 | 118.593 | -14.953 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.46 | -8.51 | 117.8 | 118.601 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.468 | -8.499 | 117.8 | 118.608 | -14.954 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.477 | -8.499 | 117.8 | 118.615 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.485 | -8.542 | 117.8 | 118.607 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.493 | -8.542 | 117.8 | 118.6 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.502 | -8.479 | 117.8 | 118.59 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.51 | -8.479 | 117.8 | 118.58 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.518 | -8.44 | 117.8 | 118.577 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.527 | -8.44 | 117.8 | 118.574 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.535 | -8.435 | 117.8 | 118.574 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.543 | -8.435 | 117.8 | 118.575 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.552 | -8.475 | 117.8 | 118.565 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.56 | -8.475 | 117.8 | 118.555 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.568 | -8.524 | 117.8 | 118.552 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.577 | -8.524 | 117.8 | 118.549 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.585 | -8.514 | 117.8 | 118.549 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.593 | -8.514 | 117.8 | 118.549 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.602 | -8.458 | 117.8 | 118.554 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.61 | -8.458 | 117.8 | 118.559 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.619 | -8.468 | 117.8 | 118.562 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.627 | -8.468 | 117.8 | 118.565 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.635 | -8.449 | 117.8 | 118.565 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.644 | -8.449 | 117.8 | 118.566 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.652 | -8.452 | 117.8 | 118.558 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.535 | -8.468 | 31.881
46.66 | -8.452 | 117.8 | 118.55 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.536 | -8.468 | 31.881
46.669 | -8.468 | 117.8 | 118.553 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.468 | 31.881
46.677 | -8.468 | 117.8 | 118.556 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.537 | -8.467 | 31.881
46.685 | -8.519 | 117.8 | 118.554 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.538 | -8.467 | 31.881
46.694 | -8.519 | 117.8 | 118.552 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.467 | 31.881
46.702 | -8.435 | 117.8 | 118.546 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.54 | -8.467 | 31.881
46.71 | -8.435 | 117.8 | 118.54 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.541 | -8.466 | 31.881
46.719 | -8.425 | 117.8 | 118.531 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.881
46.727 | -8.425 | 117.8 | 118.522 | -14.959 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.881
46.735 | -8.405 | 117.8 | 118.526 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.881
46.744 | -8.405 | 117.8 | 118.529 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.465 | 31.881
46.752 | -8.452 | 117.8 | 118.527 | -14.958 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.76 | -8.452 | 117.8 | 118.525 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.769 | -8.437 | 117.8 | 118.527 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.777 | -8.437 | 117.8 | 118.529 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.785 | -8.438 | 117.8 | 118.529 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.794 | -8.438 | 117.8 | 118.529 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.802 | -8.47 | 117.8 | 118.538 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.881
46.81 | -8.47 | 117.8 | 118.546 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.819 | -8.522 | 117.8 | 118.546 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.827 | -8.522 | 117.8 | 118.546 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.835 | -8.429 | 117.8 | 118.546 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.844 | -8.429 | 117.8 | 118.547 | -14.957 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.852 | -8.454 | 117.8 | 118.547 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.86 | -8.454 | 117.8 | 118.547 | -14.956 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.869 | -8.455 | 117.8 | 118.551 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.877 | -8.455 | 117.8 | 118.556 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.885 | -8.467 | 117.8 | 118.571 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.894 | -8.467 | 117.8 | 118.586 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.902 | -8.462 | 117.8 | 118.576 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.91 | -8.462 | 117.8 | 118.565 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.919 | -8.482 | 117.8 | 118.559 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.927 | -8.482 | 117.8 | 118.552 | -14.951 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.935 | -8.522 | 117.8 | 118.588 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.944 | -8.522 | 117.8 | 118.623 | -14.952 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.952 | -8.458 | 117.8 | 118.628 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.96 | -8.458 | 117.8 | 118.633 | -14.953 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.969 | -8.452 | 117.8 | 118.631 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.977 | -8.452 | 117.8 | 118.629 | -14.954 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.985 | -8.44 | 117.8 | 118.643 | -14.955 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
46.994 | -8.44 | 117.8 | 118.657 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.002 | -8.457 | 117.8 | 118.662 | -14.955 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.011 | -8.457 | 117.8 | 118.666 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.019 | -8.475 | 117.8 | 118.664 | -14.956 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.027 | -8.475 | 117.8 | 118.663 | -14.957 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.036 | -8.479 | 117.8 | 118.668 | -14.958 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.044 | -8.479 | 117.8 | 118.673 | -14.959 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.052 | -8.526 | 117.8 | 118.68 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.061 | -8.526 | 117.8 | 118.687 | -14.96 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.069 | -8.551 | 117.8 | 118.687 | -14.961 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.077 | -8.551 | 117.8 | 118.687 | -14.962 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.086 | -8.485 | 117.8 | 118.697 | -14.963 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.094 | -8.485 | 117.8 | 118.708 | -14.964 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.102 | -8.482 | 117.8 | 118.697 | -14.965 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.111 | -8.482 | 117.8 | 118.686 | -14.965 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.119 | -8.463 | 117.8 | 118.685 | -14.966 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.127 | -8.463 | 117.8 | 118.683 | -14.967 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.136 | -8.454 | 117.8 | 118.692 | -14.969 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.144 | -8.454 | 117.8 | 118.701 | -14.97 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.152 | -8.482 | 117.8 | 118.69 | -14.971 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.161 | -8.482 | 117.8 | 118.678 | -14.972 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.169 | -8.497 | 117.8 | 118.67 | -14.973 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.177 | -8.497 | 117.8 | 118.662 | -14.974 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.186 | -8.545 | 117.8 | 118.667 | -14.975 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.194 | -8.545 | 117.8 | 118.672 | -14.977 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.202 | -8.543 | 117.8 | 118.667 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.211 | -8.543 | 117.8 | 118.662 | -14.979 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.219 | -8.451 | 117.8 | 118.65 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.227 | -8.451 | 117.8 | 118.638 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.236 | -8.443 | 117.8 | 118.636 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.244 | -8.443 | 117.8 | 118.634 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.252 | -8.412 | 117.8 | 118.622 | -14.981 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.261 | -8.412 | 117.8 | 118.609 | -14.981 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.269 | -8.382 | 117.8 | 118.599 | -14.981 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.277 | -8.382 | 117.8 | 118.588 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.286 | -8.422 | 117.8 | 118.584 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.294 | -8.422 | 117.8 | 118.579 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.302 | -8.453 | 117.8 | 118.589 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.311 | -8.453 | 117.8 | 118.6 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.319 | -8.492 | 117.8 | 118.605 | -14.983 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.327 | -8.492 | 117.8 | 118.611 | -14.983 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.336 | -8.5 | 117.8 | 118.606 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.344 | -8.5 | 117.8 | 118.601 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.352 | -8.505 | 117.8 | 118.615 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.361 | -8.505 | 117.8 | 118.628 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.369 | -8.429 | 117.8 | 118.627 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.377 | -8.429 | 117.8 | 118.626 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.386 | -8.418 | 117.8 | 118.637 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.394 | -8.418 | 117.8 | 118.648 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.403 | -8.429 | 117.8 | 118.654 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.411 | -8.429 | 117.8 | 118.659 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.419 | -8.412 | 117.8 | 118.655 | -14.984 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.428 | -8.412 | 117.8 | 118.652 | -14.983 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.436 | -8.456 | 117.8 | 118.655 | -14.983 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.444 | -8.456 | 117.8 | 118.658 | -14.983 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.453 | -8.459 | 117.8 | 118.652 | -14.982 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.461 | -8.459 | 117.8 | 118.646 | -14.981 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.469 | -8.476 | 117.8 | 118.646 | -14.981 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.478 | -8.476 | 117.8 | 118.646 | -14.98 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.486 | -8.497 | 117.8 | 118.644 | -14.98 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.494 | -8.497 | 117.8 | 118.642 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.503 | -8.494 | 117.8 | 118.633 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.511 | -8.494 | 117.8 | 118.623 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.519 | -8.473 | 117.8 | 118.618 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.528 | -8.473 | 117.8 | 118.613 | -14.976 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.536 | -8.486 | 117.8 | 118.614 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.544 | -8.486 | 117.8 | 118.616 | -14.974 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.553 | -8.437 | 117.8 | 118.618 | -14.974 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.561 | -8.437 | 117.8 | 118.62 | -14.973 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.569 | -8.369 | 117.8 | 118.61 | -14.973 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.578 | -8.369 | 117.8 | 118.601 | -14.972 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.586 | -8.375 | 117.8 | 118.604 | -14.971 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.594 | -8.375 | 117.8 | 118.607 | -14.97 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.603 | -8.38 | 117.8 | 118.597 | -14.969 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.611 | -8.38 | 117.8 | 118.587 | -14.967 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.619 | -8.386 | 117.8 | 118.581 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.628 | -8.386 | 117.8 | 118.576 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.636 | -8.406 | 117.8 | 118.587 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.644 | -8.406 | 117.8 | 118.598 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.653 | -8.439 | 117.8 | 118.606 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.661 | -8.439 | 117.8 | 118.614 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.465 | 31.88
47.669 | -8.467 | 117.8 | 118.609 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.465 | 31.88
47.678 | -8.467 | 117.8 | 118.603 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.465 | 31.88
47.686 | -8.5 | 117.8 | 118.623 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.465 | 31.88
47.694 | -8.5 | 117.8 | 118.642 | -14.966 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.465 | 31.88
47.703 | -8.486 | 117.8 | 118.64 | -14.966 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.88
47.711 | -8.486 | 117.8 | 118.638 | -14.966 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.88
47.719 | -8.398 | 117.8 | 118.648 | -14.967 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.88
47.728 | -8.398 | 117.8 | 118.658 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.88
47.736 | -8.388 | 117.8 | 118.65 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.88
47.744 | -8.388 | 117.8 | 118.642 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.88
47.753 | -8.384 | 117.8 | 118.636 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.88
47.761 | -8.384 | 117.8 | 118.631 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.881
47.769 | -8.386 | 117.8 | 118.629 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.882
47.778 | -8.386 | 117.8 | 118.627 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.884
47.786 | -8.355 | 117.8 | 118.62 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.885
47.794 | -8.355 | 117.8 | 118.613 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.886
47.803 | -8.401 | 117.8 | 118.607 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.887
47.811 | -8.401 | 117.8 | 118.6 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.888
47.819 | -8.419 | 117.8 | 118.601 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.889
47.828 | -8.419 | 117.8 | 118.602 | -14.964 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.891
47.836 | -8.419 | 117.8 | 118.587 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.892
47.844 | -8.419 | 117.8 | 118.573 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.893
47.853 | -8.397 | 117.8 | 118.572 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.861 | -8.397 | 117.8 | 118.572 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.869 | -8.436 | 117.8 | 118.581 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.878 | -8.436 | 117.8 | 118.589 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.886 | -8.415 | 117.8 | 118.582 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.894 | -8.415 | 117.8 | 118.576 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.903 | -8.443 | 117.8 | 118.579 | -14.963 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.911 | -8.443 | 117.8 | 118.582 | -14.962 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.919 | -8.458 | 117.8 | 118.592 | -14.963 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.928 | -8.458 | 117.8 | 118.601 | -14.964 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.936 | -8.425 | 117.8 | 118.607 | -14.964 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.945 | -8.425 | 117.8 | 118.614 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.953 | -8.402 | 117.8 | 118.617 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.961 | -8.402 | 117.8 | 118.62 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.97 | -8.384 | 117.8 | 118.62 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.978 | -8.384 | 117.8 | 118.62 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.986 | -8.358 | 117.8 | 118.627 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
47.995 | -8.358 | 117.8 | 118.634 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.003 | -8.358 | 117.8 | 118.633 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.011 | -8.358 | 117.8 | 118.633 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.02 | -8.372 | 117.8 | 118.639 | -14.968 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.028 | -8.372 | 117.8 | 118.644 | -14.968 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.036 | -8.416 | 117.8 | 118.632 | -14.969 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.045 | -8.416 | 117.8 | 118.62 | -14.97 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.053 | -8.448 | 117.8 | 118.62 | -14.971 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.061 | -8.448 | 117.8 | 118.62 | -14.971 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.07 | -8.493 | 117.8 | 118.62 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.078 | -8.493 | 117.8 | 118.62 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.086 | -8.473 | 117.8 | 118.62 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.095 | -8.473 | 117.8 | 118.62 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.103 | -8.495 | 117.8 | 118.618 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.111 | -8.495 | 117.8 | 118.616 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.12 | -8.499 | 117.8 | 118.632 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.128 | -8.499 | 117.8 | 118.648 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.136 | -8.5 | 117.8 | 118.639 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.145 | -8.5 | 117.8 | 118.631 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.153 | -8.5 | 117.8 | 118.631 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.161 | -8.5 | 117.8 | 118.631 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.17 | -8.453 | 117.8 | 118.631 | -14.972 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.178 | -8.453 | 117.8 | 118.631 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.186 | -8.455 | 117.8 | 118.632 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.195 | -8.455 | 117.8 | 118.634 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.203 | -8.442 | 117.8 | 118.634 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.211 | -8.442 | 117.8 | 118.634 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.22 | -8.404 | 117.8 | 118.636 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.228 | -8.404 | 117.8 | 118.637 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.236 | -8.411 | 117.8 | 118.637 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.245 | -8.411 | 117.8 | 118.637 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.253 | -8.41 | 117.8 | 118.637 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.261 | -8.41 | 117.8 | 118.637 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.27 | -8.407 | 117.8 | 118.625 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.278 | -8.407 | 117.8 | 118.612 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.286 | -8.452 | 117.8 | 118.612 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.295 | -8.452 | 117.8 | 118.612 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.303 | -8.49 | 117.8 | 118.597 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.311 | -8.49 | 117.8 | 118.582 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.32 | -8.46 | 117.8 | 118.584 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.328 | -8.46 | 117.8 | 118.586 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.336 | -8.453 | 117.8 | 118.576 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.345 | -8.453 | 117.8 | 118.566 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.353 | -8.462 | 117.8 | 118.575 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.361 | -8.462 | 117.8 | 118.585 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.37 | -8.492 | 117.8 | 118.593 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.378 | -8.492 | 117.8 | 118.601 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.386 | -8.47 | 117.8 | 118.591 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.395 | -8.47 | 117.8 | 118.582 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.403 | -8.476 | 117.8 | 118.58 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.411 | -8.476 | 117.8 | 118.578 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.42 | -8.487 | 117.8 | 118.571 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.428 | -8.487 | 117.8 | 118.564 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.436 | -8.419 | 117.8 | 118.567 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.445 | -8.419 | 117.8 | 118.569 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.453 | -8.374 | 117.8 | 118.579 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.461 | -8.374 | 117.8 | 118.588 | -14.974 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.47 | -8.377 | 117.8 | 118.586 | -14.973 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.478 | -8.377 | 117.8 | 118.585 | -14.973 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.486 | -8.398 | 117.8 | 118.579 | -14.972 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.495 | -8.398 | 117.8 | 118.574 | -14.971 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.503 | -8.362 | 117.8 | 118.569 | -14.971 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.511 | -8.362 | 117.8 | 118.564 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.52 | -8.352 | 117.8 | 118.556 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.528 | -8.352 | 117.8 | 118.549 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.536 | -8.396 | 117.8 | 118.566 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.545 | -8.396 | 117.8 | 118.584 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.553 | -8.428 | 117.8 | 118.594 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.894
48.562 | -8.428 | 117.8 | 118.605 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.894
48.57 | -8.405 | 117.8 | 118.605 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.466 | 31.894
48.578 | -8.405 | 117.8 | 118.605 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.466 | 31.894
48.587 | -8.405 | 117.8 | 118.605 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.466 | 31.894
48.595 | -8.405 | 117.8 | 118.605 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.546 | -8.466 | 31.894
48.603 | -8.43 | 117.8 | 118.603 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.547 | -8.465 | 31.894
48.612 | -8.43 | 117.8 | 118.601 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.547 | -8.465 | 31.894
48.62 | -8.443 | 117.8 | 118.601 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.548 | -8.465 | 31.894
48.628 | -8.443 | 117.8 | 118.601 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.549 | -8.465 | 31.894
48.637 | -8.448 | 117.8 | 118.611 | -14.965 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -8.465 | 31.894
48.645 | -8.448 | 117.8 | 118.621 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -8.465 | 31.894
48.653 | -8.469 | 117.8 | 118.618 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.662 | -8.469 | 117.8 | 118.615 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.67 | -8.494 | 117.8 | 118.615 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.678 | -8.494 | 117.8 | 118.615 | -14.966 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.687 | -8.493 | 117.8 | 118.626 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.695 | -8.493 | 117.8 | 118.637 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.703 | -8.48 | 117.8 | 118.637 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.712 | -8.48 | 117.8 | 118.637 | -14.967 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.72 | -8.493 | 117.8 | 118.637 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.728 | -8.493 | 117.8 | 118.637 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.737 | -8.48 | 117.8 | 118.636 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.745 | -8.48 | 117.8 | 118.635 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.753 | -8.494 | 117.8 | 118.641 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.762 | -8.494 | 117.8 | 118.647 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.894
48.77 | -8.505 | 117.8 | 118.649 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.895
48.778 | -8.505 | 117.8 | 118.65 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.895
48.787 | -8.543 | 117.8 | 118.657 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.895
48.795 | -8.543 | 117.8 | 118.663 | -14.971 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.896
48.803 | -8.443 | 117.8 | 118.654 | -14.971 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.896
48.812 | -8.443 | 117.8 | 118.646 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.896
48.82 | -8.394 | 117.8 | 118.646 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.897
48.828 | -8.394 | 117.8 | 118.646 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.897
48.837 | -8.386 | 117.8 | 118.637 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.897
48.845 | -8.386 | 117.8 | 118.627 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.853 | -8.424 | 117.8 | 118.619 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.862 | -8.424 | 117.8 | 118.611 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.87 | -8.414 | 117.8 | 118.619 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.878 | -8.414 | 117.8 | 118.627 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.887 | -8.375 | 117.8 | 118.613 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.895 | -8.375 | 117.8 | 118.598 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.903 | -8.374 | 117.8 | 118.601 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.912 | -8.374 | 117.8 | 118.605 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.92 | -8.408 | 117.8 | 118.606 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.928 | -8.408 | 117.8 | 118.608 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.937 | -8.385 | 117.8 | 118.631 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.945 | -8.385 | 117.8 | 118.655 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.953 | -8.386 | 117.8 | 118.657 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.962 | -8.386 | 117.8 | 118.659 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.97 | -8.417 | 117.8 | 118.656 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.978 | -8.417 | 117.8 | 118.654 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.987 | -8.436 | 117.8 | 118.657 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
48.995 | -8.436 | 117.8 | 118.66 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.003 | -8.436 | 117.8 | 118.66 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.012 | -8.436 | 117.8 | 118.66 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.02 | -8.464 | 117.8 | 118.661 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.028 | -8.464 | 117.8 | 118.662 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.037 | -8.479 | 117.8 | 118.658 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.045 | -8.479 | 117.8 | 118.653 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.053 | -8.474 | 117.8 | 118.652 | -14.979 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.062 | -8.474 | 117.8 | 118.65 | -14.979 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.07 | -8.458 | 117.8 | 118.643 | -14.979 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.078 | -8.458 | 117.8 | 118.636 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.087 | -8.477 | 117.8 | 118.632 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.095 | -8.477 | 117.8 | 118.627 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.103 | -8.48 | 117.8 | 118.62 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.112 | -8.48 | 117.8 | 118.614 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.12 | -8.509 | 117.8 | 118.618 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.128 | -8.509 | 117.8 | 118.623 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.137 | -8.502 | 117.8 | 118.612 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.145 | -8.502 | 117.8 | 118.602 | -14.978 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.153 | -8.507 | 117.8 | 118.6 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.162 | -8.507 | 117.8 | 118.599 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.17 | -8.523 | 117.8 | 118.596 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.178 | -8.523 | 117.8 | 118.593 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.187 | -8.489 | 117.8 | 118.594 | -14.977 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.195 | -8.489 | 117.8 | 118.595 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.203 | -8.484 | 117.8 | 118.609 | -14.976 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.212 | -8.484 | 117.8 | 118.623 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.22 | -8.508 | 117.8 | 118.615 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.228 | -8.508 | 117.8 | 118.607 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.237 | -8.509 | 117.8 | 118.599 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.245 | -8.509 | 117.8 | 118.59 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.254 | -8.5 | 117.8 | 118.603 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.262 | -8.5 | 117.8 | 118.617 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.27 | -8.494 | 117.8 | 118.624 | -14.976 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.279 | -8.494 | 117.8 | 118.632 | -14.976 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.287 | -8.538 | 117.8 | 118.646 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.295 | -8.538 | 117.8 | 118.66 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.304 | -8.497 | 117.8 | 118.659 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.312 | -8.497 | 117.8 | 118.657 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.32 | -8.484 | 117.8 | 118.666 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.329 | -8.484 | 117.8 | 118.675 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.337 | -8.484 | 117.8 | 118.666 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.345 | -8.484 | 117.8 | 118.657 | -14.98 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.354 | -8.528 | 117.8 | 118.641 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.362 | -8.528 | 117.8 | 118.624 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.37 | -8.434 | 117.8 | 118.631 | -14.981 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.379 | -8.434 | 117.8 | 118.638 | -14.981 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.387 | -8.439 | 117.8 | 118.648 | -14.981 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.395 | -8.439 | 117.8 | 118.657 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.404 | -8.45 | 117.8 | 118.659 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.412 | -8.45 | 117.8 | 118.661 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.42 | -8.446 | 117.8 | 118.654 | -14.98 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.429 | -8.446 | 117.8 | 118.646 | -14.979 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.437 | -8.404 | 117.8 | 118.643 | -14.979 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.445 | -8.404 | 117.8 | 118.64 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.454 | -8.398 | 117.8 | 118.647 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.462 | -8.398 | 117.8 | 118.653 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.47 | -8.442 | 117.8 | 118.659 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.479 | -8.442 | 117.8 | 118.665 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.487 | -8.461 | 117.8 | 118.673 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.495 | -8.461 | 117.8 | 118.682 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.504 | -8.436 | 117.8 | 118.675 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.512 | -8.436 | 117.8 | 118.668 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.52 | -8.44 | 117.8 | 118.673 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.529 | -8.44 | 117.8 | 118.678 | -14.978 | -0.493 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.537 | -8.435 | 117.8 | 118.677 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.545 | -8.435 | 117.8 | 118.676 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.554 | -8.403 | 117.8 | 118.678 | -14.979 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.551 | -8.465 | 31.898
49.562 | -8.403 | 117.8 | 118.679 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.55 | -8.465 | 31.898
49.57 | -8.398 | 117.8 | 118.672 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.549 | -8.465 | 31.898
49.579 | -8.398 | 117.8 | 118.664 | -14.978 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.548 | -8.465 | 31.898
49.587 | -8.426 | 117.8 | 118.654 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.547 | -8.465 | 31.898
49.595 | -8.426 | 117.8 | 118.645 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.546 | -8.465 | 31.898
49.604 | -8.439 | 117.8 | 118.641 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.545 | -8.466 | 31.898
49.612 | -8.439 | 117.8 | 118.638 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.544 | -8.466 | 31.898
49.62 | -8.423 | 117.8 | 118.627 | -14.977 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.543 | -8.466 | 31.898
49.629 | -8.423 | 117.8 | 118.617 | -14.976 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.542 | -8.466 | 31.898
49.637 | -8.412 | 117.8 | 118.609 | -14.976 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.541 | -8.466 | 31.898
49.645 | -8.412 | 117.8 | 118.601 | -14.975 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.54 | -8.466 | 31.898
49.654 | -8.411 | 117.8 | 118.608 | -14.975 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.662 | -8.411 | 117.8 | 118.614 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.67 | -8.402 | 117.8 | 118.597 | -14.974 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.679 | -8.402 | 117.8 | 118.581 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.687 | -8.399 | 117.8 | 118.593 | -14.973 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.695 | -8.399 | 117.8 | 118.605 | -14.972 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.704 | -8.343 | 117.8 | 118.6 | -14.971 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.712 | -8.343 | 117.8 | 118.596 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.72 | -8.428 | 117.8 | 118.601 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.729 | -8.428 | 117.8 | 118.607 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.737 | -8.426 | 117.8 | 118.614 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.745 | -8.426 | 117.8 | 118.621 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.754 | -8.371 | 117.8 | 118.613 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.762 | -8.371 | 117.8 | 118.605 | -14.968 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.77 | -8.362 | 117.8 | 118.61 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.779 | -8.362 | 117.8 | 118.616 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.787 | -8.352 | 117.8 | 118.614 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.795 | -8.352 | 117.8 | 118.612 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.804 | -8.325 | 117.8 | 118.611 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.812 | -8.325 | 117.8 | 118.611 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.82 | -8.321 | 117.8 | 118.592 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.829 | -8.321 | 117.8 | 118.573 | -14.965 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.837 | -8.351 | 117.8 | 118.574 | -14.964 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.845 | -8.351 | 117.8 | 118.576 | -14.964 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.854 | -8.344 | 117.8 | 118.572 | -14.964 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.862 | -8.344 | 117.8 | 118.568 | -14.963 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.87 | -8.347 | 117.8 | 118.569 | -14.963 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.879 | -8.347 | 117.8 | 118.57 | -14.963 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.887 | -8.341 | 117.8 | 118.576 | -14.962 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.895 | -8.341 | 117.8 | 118.582 | -14.962 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.898
49.904 | -8.349 | 117.8 | 118.592 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.912 | -8.349 | 117.8 | 118.603 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.92 | -8.354 | 117.8 | 118.601 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.929 | -8.354 | 117.8 | 118.6 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.937 | -8.351 | 117.8 | 118.612 | -14.96 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.945 | -8.351 | 117.8 | 118.623 | -14.959 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.954 | -8.346 | 117.8 | 118.634 | -14.959 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.962 | -8.346 | 117.8 | 118.644 | -14.958 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.97 | -8.389 | 117.8 | 118.629 | -14.958 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.979 | -8.389 | 117.8 | 118.613 | -14.957 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.987 | -8.373 | 117.8 | 118.615 | -14.957 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
49.995 | -8.373 | 117.8 | 118.617 | -14.957 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.004 | -8.391 | 117.8 | 118.635 | -14.958 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.012 | -8.391 | 117.8 | 118.654 | -14.958 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.02 | -8.401 | 117.8 | 118.658 | -14.958 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.029 | -8.401 | 117.8 | 118.663 | -14.958 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.037 | -8.412 | 117.8 | 118.646 | -14.958 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.045 | -8.412 | 117.8 | 118.629 | -14.958 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.054 | -8.472 | 117.8 | 118.649 | -14.959 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.062 | -8.472 | 117.8 | 118.669 | -14.96 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.07 | -8.417 | 117.8 | 118.661 | -14.96 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.079 | -8.417 | 117.8 | 118.653 | -14.96 | -0.488 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.087 | -8.511 | 117.8 | 118.664 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.095 | -8.511 | 117.8 | 118.675 | -14.961 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.104 | -8.519 | 117.8 | 118.667 | -14.962 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.112 | -8.519 | 117.8 | 118.66 | -14.963 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.12 | -8.502 | 117.8 | 118.661 | -14.964 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.129 | -8.502 | 117.8 | 118.662 | -14.965 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.137 | -8.548 | 117.8 | 118.654 | -14.965 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.145 | -8.548 | 117.8 | 118.647 | -14.965 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.154 | -8.546 | 117.8 | 118.639 | -14.966 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.162 | -8.546 | 117.8 | 118.632 | -14.966 | -0.489 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.17 | -8.541 | 117.8 | 118.625 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.179 | -8.541 | 117.8 | 118.618 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.187 | -8.524 | 117.8 | 118.608 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.196 | -8.524 | 117.8 | 118.597 | -14.966 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.204 | -8.529 | 117.8 | 118.599 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.212 | -8.529 | 117.8 | 118.6 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.221 | -8.547 | 117.8 | 118.596 | -14.967 | -0.49 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899 | 14.61
50.229 | -8.547 | 117.8 | 118.592 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.237 | -8.535 | 117.8 | 118.586 | -14.968 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.246 | -8.535 | 117.8 | 118.58 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.254 | -8.515 | 117.8 | 118.58 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.262 | -8.515 | 117.8 | 118.579 | -14.969 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.271 | -8.521 | 117.8 | 118.574 | -14.97 | -0.491 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.279 | -8.521 | 117.8 | 118.569 | -14.97 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.287 | -8.503 | 117.8 | 118.577 | -14.971 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899
50.296 | -8.503 | 117.8 | 118.584 | -14.972 | -0.492 | -15.354 | -14.537 | -1.739 | 9.539 | -8.466 | 31.899

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  |  | -
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  |  | - | [5 empty] | Nota
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | - | [5 empty] | Dada la baja influencia que la central de generación tiene sobre la estabilidad de la tensión en la SE Guachal 115 kV, debido a su alta capacidad de corto circuito, no fue posible realizar la sintonización del lazo de control de tensión sin estatismo. Esto debido a que ante el mínimo cambio en la referencia del lazo, la señal de control se saturaba, lo que provocaba que la planta alcanzara los límites de su curva de capacidad sin afectar significativamente la tensión en el punto de interconexión, pero generando variaciones considerables en la tensión a nivel de 34.5 kV. El ensayo presentado en las figuras ilustra esta situación: ante un escalón descendente en la referencia de tensión del lazo de control, se observa un movimiento de aproximadamente 14.6 MVAr, recorriendo toda la curva de capacidad sin provocar un cambio significativo en la tensión de 115 kV, que apenas varía un 0.26% respecto de la tensión nominal, lo cual podría ser atribuible a las variaciones naturales del sistema. Sin embargo, a nivel de 34.5 kV, la variación es de aproximadamente 8.4% de la tensión nominal, lo que podría comprometer la operación de la carga asociada al autogenerador. Por lo anterior, no es factible llevar a cabo la sintonización del lazo de control y se decide no realizar más ensayos, con el fin de evitar posibles contingencias que puedan afectar la carga del cliente.
Curva de capacidad para 1.03 p.u. en POI | [7 empty] | Curva CREG 060
Qmax_POM | Qmin_POM | PPOMs_max | PPOMs_min | Qmax_POI | Qmin_POI | PPOIs_max | PPOIs_min | Q- | P
7.731 | -7.99 | 0 | 0 | 6.369 | -9.296 | -18.192 | -18.184 | 0 | 19.9
7.73 | -7.991 | 0.5 | 0.5 | 6.445 | -9.224 | -17.688 | -17.681 | -4.5372 | 19.9
7.728 | -7.993 | 1 | 1 | 6.516 | -9.157 | -17.185 | -17.178 | -6.567 | 18.905
7.725 | -7.996 | 1.5 | 1.5 | 6.583 | -9.094 | -16.682 | -16.676 | -6.567 | 3.98
7.72 | -8.002 | 2 | 2 | 6.646 | -9.035 | -16.18 | -16.175 | -1.99 | 1.99
7.713 | -8.009 | 2.5 | 2.5 | 6.704 | -8.981 | -15.679 | -15.674 | 0 | 1.99
7.705 | -8.018 | 3 | 3 | 6.759 | -8.932 | -15.178 | -15.174 | 0 | 1.99
7.696 | -8.028 | 3.5 | 3.5 | 6.809 | -8.887 | -14.678 | -14.675 | 1.99 | 1.99
7.684 | -8.041 | 4 | 4 | 6.855 | -8.847 | -14.179 | -14.177 | 6.567 | 3.98
7.672 | -8.054 | 4.5 | 4.5 | 6.897 | -8.811 | -13.68 | -13.679 | 6.567 | 18.905
7.658 | -8.07 | 5 | 5 | 6.935 | -8.78 | -13.182 | -13.182 | 4.5372 | 19.9
7.642 | -8.087 | 5.5 | 5.5 | 6.969 | -8.752 | -12.684 | -12.685 | 0 | 19.9
7.625 | -8.106 | 6 | 6 | 6.999 | -8.73 | -12.187 | -12.189
7.606 | -8.126 | 6.5 | 6.5 | 7.025 | -8.711 | -11.691 | -11.694
7.586 | -8.148 | 7 | 7 | 7.047 | -8.698 | -11.195 | -11.199
7.564 | -8.172 | 7.5 | 7.5 | 7.065 | -8.688 | -10.7 | -10.705
7.541 | -8.197 | 8 | 8 | 7.079 | -8.683 | -10.205 | -10.212
7.516 | -8.224 | 8.5 | 8.5 | 7.089 | -8.682 | -9.711 | -9.719
7.49 | -8.253 | 9 | 9 | 7.095 | -8.685 | -9.218 | -9.228
7.463 | -8.283 | 9.5 | 9.5 | 7.097 | -8.693 | -8.725 | -8.736
7.433 | -8.315 | 10 | 10 | 7.096 | -8.705 | -8.233 | -8.246
7.403 | -8.348 | 10.5 | 10.5 | 7.09 | -8.721 | -7.742 | -7.756
7.371 | -8.383 | 11 | 11 | 7.08 | -8.742 | -7.251 | -7.266
7.337 | -8.42 | 11.5 | 11.5 | 7.067 | -8.767 | -6.761 | -6.777
7.302 | -8.458 | 12 | 12 | 7.049 | -8.796 | -6.271 | -6.289
7.266 | -8.498 | 12.5 | 12.5 | 7.028 | -8.829 | -5.782 | -5.802
7.228 | -8.54 | 13 | 13 | 7.003 | -8.867 | -5.293 | -5.315
7.188 | -8.583 | 13.5 | 13.5 | 6.974 | -8.909 | -4.805 | -4.829
7.147 | -8.628 | 14 | 14 | 6.941 | -8.955 | -4.318 | -4.344
7.105 | -8.674 | 14.5 | 14.5 | 6.904 | -9.006 | -3.832 | -3.859
7.061 | -8.722 | 15 | 15 | 6.863 | -9.06 | -3.345 | -3.375
7.015 | -8.772 | 15.5 | 15.5 | 6.819 | -9.119 | -2.86 | -2.891
6.969 | -8.823 | 16 | 16 | 6.77 | -9.183 | -2.375 | -2.408
6.92 | -8.876 | 16.5 | 16.5 | 6.718 | -9.25 | -1.891 | -1.926
6.87 | -8.931 | 17 | 17 | 6.661 | -9.322 | -1.407 | -1.445
6.819 | -8.987 | 17.5 | 17.5 | 6.601 | -9.398 | -0.924 | -0.964
6.766 | -9.045 | 18 | 18 | 6.537 | -9.479 | -0.442 | -0.483
6.712 | -9.104 | 18.5 | 18.5 | 6.47 | -9.563 | 0.04 | -0.004

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 12.6
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 1.13%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 1.13%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [11 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de tensión POI (kV) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de tensión POI (kV) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV)
0.006 | -2.021 | 116.7 | 119.947 | -3.945 | -0.425 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 1.556 | 34.648 | 0.008 | -18.3 | 116.5 | 119.959 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.014 | -2.039 | 116.7 | 119.947 | -3.947 | -0.426 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 1.556 | 34.648 | 0.016 | -18.315 | 116.5 | 119.946 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.023 | -2.039 | 116.7 | 119.947 | -3.949 | -0.426 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 1.556 | 34.648 | 0.025 | -18.315 | 116.5 | 119.933 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.031 | -2.009 | 116.7 | 119.948 | -3.951 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 1.556 | 34.648 | 0.033 | -18.307 | 116.5 | 119.941 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.039 | -2.009 | 116.7 | 119.949 | -3.953 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.672 | 1.556 | 34.648 | 0.041 | -18.307 | 116.5 | 119.949 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.048 | -1.837 | 116.7 | 119.948 | -3.952 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.669 | 1.557 | 34.648 | 0.05 | -18.297 | 116.5 | 119.954 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.056 | -1.837 | 116.7 | 119.947 | -3.952 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.666 | 1.557 | 34.648 | 0.058 | -18.297 | 116.5 | 119.958 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.064 | -1.943 | 116.7 | 119.944 | -3.953 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 1.557 | 34.648 | 0.066 | -18.294 | 116.5 | 119.967 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.073 | -1.943 | 116.7 | 119.941 | -3.954 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.557 | 34.648 | 0.075 | -18.294 | 116.5 | 119.975 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.081 | -1.953 | 116.7 | 119.947 | -3.957 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 1.558 | 34.648 | 0.083 | -18.379 | 116.5 | 119.966 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.089 | -1.953 | 116.7 | 119.952 | -3.959 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 1.558 | 34.648 | 0.091 | -18.379 | 116.5 | 119.958 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.098 | -1.944 | 116.7 | 119.952 | -3.961 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 1.558 | 34.648 | 0.1 | -18.433 | 116.5 | 119.953 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.106 | -1.944 | 116.7 | 119.952 | -3.962 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 1.558 | 34.648 | 0.108 | -18.433 | 116.5 | 119.949 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.114 | -1.945 | 116.7 | 119.953 | -3.964 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 1.559 | 34.648 | 0.116 | -18.414 | 116.5 | 119.966 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.123 | -1.945 | 116.7 | 119.953 | -3.965 | -0.431 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 1.559 | 34.648 | 0.125 | -18.414 | 116.5 | 119.983 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.131 | -1.953 | 116.7 | 119.951 | -3.967 | -0.431 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.648 | 0.133 | -18.356 | 116.5 | 119.966 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.139 | -1.953 | 116.7 | 119.949 | -3.968 | -0.432 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.648 | 0.141 | -18.356 | 116.5 | 119.949 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.148 | -1.966 | 116.7 | 119.958 | -3.97 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.649 | 0.15 | -18.337 | 116.5 | 119.949 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.156 | -1.966 | 116.7 | 119.966 | -3.973 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.649 | 0.158 | -18.337 | 116.5 | 119.949 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.165 | -1.952 | 116.7 | 119.974 | -3.974 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.649 | 0.166 | -18.374 | 116.5 | 119.956 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.173 | -1.952 | 116.7 | 119.982 | -3.975 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.649 | 0.175 | -18.374 | 116.5 | 119.964 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.181 | -1.903 | 116.7 | 119.982 | -3.977 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.65 | 0.183 | -18.363 | 116.5 | 119.961 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.19 | -1.903 | 116.7 | 119.982 | -3.978 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.65 | 0.191 | -18.363 | 116.5 | 119.958 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.198 | -1.882 | 116.7 | 119.97 | -3.98 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.65 | 0.2 | -18.365 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.206 | -1.882 | 116.7 | 119.959 | -3.981 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.65 | 0.208 | -18.365 | 116.5 | 119.965 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.215 | -1.902 | 116.7 | 119.959 | -3.981 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.216 | -18.371 | 116.5 | 119.957 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.223 | -1.902 | 116.7 | 119.96 | -3.981 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.225 | -18.371 | 116.5 | 119.949 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.231 | -1.875 | 116.7 | 119.962 | -3.98 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.233 | -18.373 | 116.5 | 119.953 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.24 | -1.875 | 116.7 | 119.963 | -3.98 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.242 | -18.373 | 116.5 | 119.958 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.248 | -1.863 | 116.7 | 119.956 | -3.981 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.25 | -18.342 | 116.5 | 119.953 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.256 | -1.863 | 116.7 | 119.949 | -3.983 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.258 | -18.342 | 116.5 | 119.949 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.265 | -1.913 | 116.7 | 119.949 | -3.982 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.267 | -18.296 | 116.5 | 119.953 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.273 | -1.913 | 116.7 | 119.949 | -3.981 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.275 | -18.296 | 116.5 | 119.958 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.281 | -1.862 | 116.7 | 119.95 | -3.979 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.283 | -18.281 | 116.5 | 119.954 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.29 | -1.862 | 116.7 | 119.951 | -3.977 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.292 | -18.281 | 116.5 | 119.949 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.298 | -1.826 | 116.7 | 119.957 | -3.974 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.3 | -18.283 | 116.5 | 119.954 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.306 | -1.826 | 116.7 | 119.962 | -3.972 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.308 | -18.283 | 116.5 | 119.958 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.315 | -1.799 | 116.7 | 119.963 | -3.97 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.317 | -18.265 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.323 | -1.799 | 116.7 | 119.964 | -3.968 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.325 | -18.265 | 116.5 | 119.965 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.331 | -1.838 | 116.7 | 119.968 | -3.966 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.333 | -18.272 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.34 | -1.838 | 116.7 | 119.972 | -3.964 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.342 | -18.272 | 116.5 | 119.959 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.348 | -1.778 | 116.7 | 119.964 | -3.961 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.35 | -18.26 | 116.5 | 119.954 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.356 | -1.778 | 116.7 | 119.956 | -3.958 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.358 | -18.26 | 116.5 | 119.949 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.365 | -1.779 | 116.7 | 119.965 | -3.955 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.367 | -18.222 | 116.5 | 119.957 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.373 | -1.779 | 116.7 | 119.973 | -3.952 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.375 | -18.222 | 116.5 | 119.966 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.381 | -1.79 | 116.7 | 119.973 | -3.948 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.383 | -18.188 | 116.5 | 119.958 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.39 | -1.79 | 116.7 | 119.973 | -3.944 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.392 | -18.188 | 116.5 | 119.949 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.398 | -1.795 | 116.7 | 119.973 | -3.94 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.4 | -18.197 | 116.5 | 119.954 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.406 | -1.795 | 116.7 | 119.972 | -3.936 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.408 | -18.197 | 116.5 | 119.959 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.035 | 4.98 | 34.815
0.415 | -1.765 | 116.7 | 119.972 | -3.932 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.417 | -18.271 | 116.5 | 119.962 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.032 | 4.977 | 34.815
0.423 | -1.765 | 116.7 | 119.972 | -3.927 | -0.432 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.425 | -18.271 | 116.5 | 119.965 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.028 | 4.975 | 34.815
0.431 | -1.735 | 116.7 | 119.972 | -3.923 | -0.432 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.433 | -18.259 | 116.5 | 119.961 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.024 | 4.972 | 34.815
0.44 | -1.735 | 116.7 | 119.972 | -3.919 | -0.431 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.442 | -18.259 | 116.5 | 119.956 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.021 | 4.969 | 34.815
0.448 | -1.746 | 116.7 | 119.963 | -3.915 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.45 | -18.217 | 116.5 | 119.953 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.967 | 34.815
0.456 | -1.746 | 116.7 | 119.954 | -3.911 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.458 | -18.217 | 116.5 | 119.951 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.014 | 4.964 | 34.815
0.465 | -1.752 | 116.7 | 119.959 | -3.91 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.467 | -18.248 | 116.5 | 119.95 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.01 | 4.961 | 34.815
0.473 | -1.752 | 116.7 | 119.964 | -3.908 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.475 | -18.248 | 116.5 | 119.95 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.006 | 4.959 | 34.815
0.481 | -1.824 | 116.7 | 119.963 | -3.906 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.483 | -18.285 | 116.5 | 119.95 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.956 | 34.815
0.49 | -1.824 | 116.7 | 119.962 | -3.903 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.492 | -18.285 | 116.5 | 119.95 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.001 | 4.953 | 34.815
0.498 | -1.831 | 116.7 | 119.957 | -3.9 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.5 | -18.336 | 116.5 | 119.95 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.004 | 4.951 | 34.815
0.506 | -1.831 | 116.7 | 119.951 | -3.898 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.508 | -18.336 | 116.5 | 119.951 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.515 | -1.844 | 116.7 | 119.953 | -3.896 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.517 | -18.329 | 116.5 | 119.951 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.523 | -1.844 | 116.7 | 119.954 | -3.894 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.525 | -18.329 | 116.5 | 119.951 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.531 | -1.823 | 116.7 | 119.953 | -3.891 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.533 | -18.353 | 116.5 | 119.946 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.54 | -1.823 | 116.7 | 119.951 | -3.889 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.542 | -18.353 | 116.5 | 119.941 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.548 | -1.879 | 116.7 | 119.95 | -3.887 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.55 | -18.354 | 116.5 | 119.946 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.556 | -1.879 | 116.7 | 119.949 | -3.886 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.558 | -18.354 | 116.5 | 119.951 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.565 | -1.903 | 116.7 | 119.949 | -3.885 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.567 | -18.376 | 116.5 | 119.951 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.573 | -1.903 | 116.7 | 119.949 | -3.885 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.575 | -18.376 | 116.5 | 119.951 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.581 | -1.962 | 116.7 | 119.949 | -3.886 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.583 | -18.36 | 116.5 | 119.938 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.59 | -1.962 | 116.7 | 119.949 | -3.887 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.592 | -18.36 | 116.5 | 119.925 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.598 | -1.957 | 116.7 | 119.954 | -3.888 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.6 | -18.385 | 116.5 | 119.938 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.606 | -1.957 | 116.7 | 119.958 | -3.889 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.608 | -18.385 | 116.5 | 119.951 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.615 | -1.968 | 116.7 | 119.958 | -3.891 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.617 | -18.33 | 116.5 | 119.951 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.623 | -1.968 | 116.7 | 119.959 | -3.892 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.625 | -18.33 | 116.5 | 119.951 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.631 | -1.999 | 116.7 | 119.959 | -3.895 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.633 | -18.313 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.64 | -1.999 | 116.7 | 119.959 | -3.898 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.642 | -18.313 | 116.5 | 119.953 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.648 | -1.958 | 116.7 | 119.97 | -3.901 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.65 | -18.32 | 116.5 | 119.953 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.656 | -1.958 | 116.7 | 119.982 | -3.904 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.658 | -18.32 | 116.5 | 119.953 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.665 | -1.919 | 116.7 | 119.975 | -3.907 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.667 | -18.32 | 116.5 | 119.953 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.673 | -1.919 | 116.7 | 119.969 | -3.91 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.675 | -18.32 | 116.5 | 119.953 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.681 | -1.919 | 116.7 | 119.96 | -3.913 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.683 | -18.313 | 116.5 | 119.953 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.69 | -1.919 | 116.7 | 119.952 | -3.916 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.692 | -18.313 | 116.5 | 119.953 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.698 | -1.956 | 116.7 | 119.952 | -3.919 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.7 | -18.267 | 116.5 | 119.957 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.706 | -1.956 | 116.7 | 119.952 | -3.923 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.708 | -18.267 | 116.5 | 119.962 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.715 | -1.936 | 116.7 | 119.952 | -3.926 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.717 | -18.29 | 116.5 | 119.962 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.815
0.723 | -1.936 | 116.7 | 119.952 | -3.929 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.725 | -18.29 | 116.5 | 119.962 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.814
0.731 | -1.936 | 116.7 | 119.955 | -3.932 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.733 | -18.26 | 116.5 | 119.957 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.814
0.74 | -1.936 | 116.7 | 119.959 | -3.935 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.742 | -18.26 | 116.5 | 119.952 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.813
0.748 | -1.936 | 116.7 | 119.955 | -3.938 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.75 | -18.192 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.813
0.756 | -1.936 | 116.7 | 119.952 | -3.941 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.758 | -18.192 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.813
0.765 | -1.938 | 116.7 | 119.959 | -3.945 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.767 | -18.192 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.812
0.773 | -1.938 | 116.7 | 119.966 | -3.949 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.775 | -18.192 | 116.5 | 119.952 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.812
0.781 | -1.882 | 116.7 | 119.959 | -3.953 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.783 | -18.279 | 116.5 | 119.952 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.811
0.79 | -1.882 | 116.7 | 119.952 | -3.956 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.792 | -18.279 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.811
0.798 | -1.851 | 116.7 | 119.96 | -3.959 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.8 | -18.279 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.806 | -1.851 | 116.7 | 119.968 | -3.962 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.808 | -18.279 | 116.5 | 119.952 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.815 | -1.864 | 116.7 | 119.971 | -3.966 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.817 | -18.269 | 116.5 | 119.961 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.823 | -1.864 | 116.7 | 119.973 | -3.969 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.825 | -18.269 | 116.5 | 119.969 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.831 | -1.867 | 116.7 | 119.977 | -3.972 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.833 | -18.334 | 116.5 | 119.961 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.84 | -1.867 | 116.7 | 119.98 | -3.975 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.842 | -18.334 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.848 | -1.837 | 116.7 | 119.973 | -3.978 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.85 | -18.418 | 116.5 | 119.94 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.856 | -1.837 | 116.7 | 119.966 | -3.981 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.858 | -18.418 | 116.5 | 119.927 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.865 | -1.839 | 116.7 | 119.961 | -3.984 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.867 | -18.38 | 116.5 | 119.931 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.873 | -1.839 | 116.7 | 119.956 | -3.987 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.875 | -18.38 | 116.5 | 119.936 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.881 | -1.851 | 116.7 | 119.945 | -3.99 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.883 | -18.3 | 116.5 | 119.936 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.89 | -1.851 | 116.7 | 119.935 | -3.993 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.892 | -18.3 | 116.5 | 119.936 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.898 | -1.795 | 116.7 | 119.944 | -3.995 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.9 | -18.313 | 116.5 | 119.936 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.906 | -1.795 | 116.7 | 119.954 | -3.997 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.908 | -18.313 | 116.5 | 119.936 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.915 | -1.725 | 116.7 | 119.953 | -3.998 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.917 | -18.39 | 116.5 | 119.944 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.923 | -1.725 | 116.7 | 119.952 | -3.998 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.925 | -18.39 | 116.5 | 119.952 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.931 | -1.726 | 116.7 | 119.957 | -3.999 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.933 | -18.376 | 116.5 | 119.952 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.94 | -1.726 | 116.7 | 119.963 | -4 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.942 | -18.376 | 116.5 | 119.952 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.948 | -1.784 | 116.7 | 119.959 | -4 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.95 | -18.376 | 116.5 | 119.952 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.956 | -1.784 | 116.7 | 119.955 | -4.001 | -0.426 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.958 | -18.376 | 116.5 | 119.952 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.965 | -1.878 | 116.7 | 119.957 | -4.002 | -0.426 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.967 | -18.39 | 116.5 | 119.952 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.973 | -1.878 | 116.7 | 119.959 | -4.003 | -0.426 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.975 | -18.39 | 116.5 | 119.952 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.981 | -1.984 | 116.7 | 119.963 | -4.003 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.983 | -18.335 | 116.5 | 119.957 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.99 | -1.984 | 116.7 | 119.966 | -4.004 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 0.992 | -18.335 | 116.5 | 119.962 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
0.998 | -2.002 | 116.7 | 119.967 | -4.004 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 1 | -18.267 | 116.5 | 119.957 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.006 | -2.002 | 116.7 | 119.968 | -4.003 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 1.008 | -18.267 | 116.5 | 119.952 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.015 | -1.984 | 116.7 | 119.963 | -4.002 | -0.427 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 1.017 | -18.268 | 116.5 | 119.957 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.023 | -1.984 | 116.7 | 119.958 | -4.001 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 1.025 | -18.268 | 116.5 | 119.962 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.031 | -1.955 | 116.7 | 119.969 | -4 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.559 | 34.651 | 1.033 | -18.267 | 116.5 | 119.957 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.04 | -1.955 | 116.7 | 119.981 | -3.999 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.638 | 1.561 | 34.651 | 1.042 | -18.267 | 116.5 | 119.952 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.048 | -1.98 | 116.7 | 119.96 | -3.996 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.64 | 1.562 | 34.652 | 1.05 | -18.247 | 116.5 | 119.952 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.056 | -1.98 | 116.7 | 119.939 | -3.994 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 1.563 | 34.652 | 1.058 | -18.247 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.065 | -2.048 | 116.7 | 119.942 | -3.993 | -0.428 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 1.565 | 34.653 | 1.067 | -18.239 | 116.5 | 119.965 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.073 | -2.048 | 116.7 | 119.945 | -3.991 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 1.566 | 34.653 | 1.075 | -18.239 | 116.5 | 119.978 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.081 | -2.056 | 116.7 | 119.952 | -3.99 | -0.429 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 1.568 | 34.654 | 1.083 | -18.261 | 116.5 | 119.97 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.09 | -2.056 | 116.7 | 119.959 | -3.989 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 1.569 | 34.654 | 1.092 | -18.261 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.098 | -2.005 | 116.7 | 119.956 | -3.987 | -0.43 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 1.571 | 34.654 | 1.1 | -18.334 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.106 | -2.005 | 116.7 | 119.953 | -3.985 | -0.431 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 1.572 | 34.655 | 1.108 | -18.334 | 116.5 | 119.962 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.115 | -2.034 | 116.7 | 119.949 | -3.983 | -0.431 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 1.573 | 34.655 | 1.117 | -18.279 | 116.5 | 119.962 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.123 | -2.034 | 116.7 | 119.945 | -3.982 | -0.432 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.657 | 1.575 | 34.656 | 1.125 | -18.279 | 116.5 | 119.962 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.131 | -2.008 | 118 | 119.958 | -3.98 | -0.432 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.133 | -18.325 | 116.5 | 119.957 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.14 | -2.008 | 118 | 119.972 | -3.979 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.142 | -18.325 | 116.5 | 119.953 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.148 | -1.972 | 118 | 119.961 | -3.977 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.15 | -18.438 | 116.5 | 119.944 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.156 | -1.972 | 118 | 119.951 | -3.976 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.158 | -18.438 | 116.5 | 119.936 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.165 | -1.955 | 118 | 119.952 | -3.975 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.167 | -18.435 | 116.5 | 119.944 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.173 | -1.955 | 118 | 119.953 | -3.973 | -0.433 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.175 | -18.435 | 116.5 | 119.953 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.181 | -1.962 | 118 | 119.963 | -3.972 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.183 | -18.414 | 116.5 | 119.961 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.19 | -1.962 | 118 | 119.974 | -3.97 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.192 | -18.414 | 116.5 | 119.969 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.198 | -1.964 | 118 | 119.977 | -3.969 | -0.434 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.2 | -18.437 | 116.5 | 119.96 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.206 | -1.964 | 118 | 119.98 | -3.968 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.208 | -18.437 | 116.5 | 119.952 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.215 | -1.917 | 118 | 119.972 | -3.967 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.217 | -18.425 | 116.5 | 119.951 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.223 | -1.917 | 118 | 119.964 | -3.966 | -0.435 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.225 | -18.425 | 116.5 | 119.951 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.231 | -1.899 | 118 | 119.964 | -3.965 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.233 | -18.393 | 116.5 | 119.951 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.24 | -1.899 | 118 | 119.964 | -3.964 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.242 | -18.393 | 116.5 | 119.951 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.248 | -1.887 | 118 | 119.965 | -3.963 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.25 | -18.354 | 116.5 | 119.947 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.256 | -1.887 | 118 | 119.966 | -3.962 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.258 | -18.354 | 116.5 | 119.942 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.265 | -1.829 | 118 | 119.976 | -3.961 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.267 | -18.355 | 116.5 | 119.946 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.273 | -1.829 | 118 | 119.987 | -3.96 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.275 | -18.355 | 116.5 | 119.951 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.281 | -1.798 | 118 | 119.976 | -3.958 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.283 | -18.337 | 116.5 | 119.943 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.29 | -1.798 | 118 | 119.965 | -3.956 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.292 | -18.337 | 116.5 | 119.934 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.298 | -1.797 | 118 | 119.972 | -3.954 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.3 | -18.322 | 116.5 | 119.943 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.306 | -1.797 | 118 | 119.979 | -3.952 | -0.436 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.308 | -18.322 | 116.5 | 119.951 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.315 | -1.85 | 118 | 119.973 | -3.945 | -0.437 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.317 | -18.29 | 116.5 | 119.946 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.323 | -1.85 | 118 | 119.967 | -3.939 | -0.438 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.325 | -18.29 | 116.5 | 119.941 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.331 | -1.822 | 118 | 119.959 | -3.932 | -0.439 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.333 | -18.291 | 116.5 | 119.946 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.34 | -1.822 | 118 | 119.95 | -3.925 | -0.44 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.342 | -18.291 | 116.5 | 119.951 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.348 | -1.84 | 118 | 119.955 | -3.915 | -0.441 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.35 | -18.277 | 116.5 | 119.951 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.356 | -1.84 | 118 | 119.96 | -3.904 | -0.443 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.358 | -18.277 | 116.5 | 119.951 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.365 | -1.849 | 118 | 119.969 | -3.893 | -0.444 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.367 | -18.275 | 116.5 | 119.959 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.373 | -1.849 | 118 | 119.978 | -3.882 | -0.446 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.375 | -18.275 | 116.5 | 119.967 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.381 | -1.927 | 118 | 119.969 | -3.871 | -0.447 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.383 | -18.329 | 116.5 | 119.958 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.39 | -1.927 | 118 | 119.959 | -3.859 | -0.448 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.392 | -18.329 | 116.5 | 119.95 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.398 | -1.908 | 118 | 119.962 | -3.844 | -0.45 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.4 | -18.344 | 116.5 | 119.959 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.406 | -1.908 | 118 | 119.965 | -3.828 | -0.451 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.408 | -18.344 | 116.5 | 119.968 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.948 | 34.81
1.415 | -1.911 | 118 | 119.962 | -3.811 | -0.452 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.417 | -18.358 | 116.5 | 119.976 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.006 | 4.948 | 34.81
1.423 | -1.911 | 118 | 119.96 | -3.794 | -0.454 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.425 | -18.358 | 116.5 | 119.983 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.004 | 4.949 | 34.81
1.431 | -2.05 | 118 | 119.961 | -3.778 | -0.456 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.433 | -18.411 | 116.5 | 119.983 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.001 | 4.949 | 34.81
1.44 | -2.05 | 118 | 119.962 | -3.762 | -0.458 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.442 | -18.411 | 116.5 | 119.982 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.001 | 4.949 | 34.81
1.448 | -2.147 | 118 | 119.964 | -3.743 | -0.46 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.45 | -18.418 | 116.5 | 119.966 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.95 | 34.81
1.456 | -2.147 | 118 | 119.967 | -3.724 | -0.463 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.458 | -18.418 | 116.5 | 119.95 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 4.95 | 34.81
1.465 | -2.109 | 118 | 119.967 | -3.703 | -0.466 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.467 | -18.419 | 116.5 | 119.954 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.008 | 4.95 | 34.81
1.473 | -2.109 | 118 | 119.967 | -3.683 | -0.468 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.475 | -18.419 | 116.5 | 119.959 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.01 | 4.951 | 34.81
1.481 | -2.108 | 118 | 119.973 | -3.662 | -0.471 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.483 | -18.388 | 116.5 | 119.962 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.012 | 4.951 | 34.81
1.49 | -2.108 | 118 | 119.979 | -3.64 | -0.474 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.492 | -18.388 | 116.5 | 119.966 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.014 | 4.951 | 34.81
1.498 | -2.156 | 118 | 119.976 | -3.619 | -0.476 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.5 | -18.34 | 116.5 | 119.957 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.952 | 34.81
1.506 | -2.156 | 118 | 119.973 | -3.598 | -0.479 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.508 | -18.34 | 116.5 | 119.949 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.515 | -2.134 | 118 | 119.98 | -3.578 | -0.482 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.517 | -18.36 | 116.5 | 119.949 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.523 | -2.134 | 118 | 119.986 | -3.558 | -0.484 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.525 | -18.36 | 116.5 | 119.949 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.531 | -2.085 | 118 | 119.983 | -3.536 | -0.487 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.533 | -18.352 | 116.5 | 119.949 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.54 | -2.085 | 118 | 119.979 | -3.515 | -0.489 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.542 | -18.352 | 116.5 | 119.949 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.548 | -2.13 | 118 | 119.978 | -3.493 | -0.492 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.55 | -18.352 | 116.5 | 119.954 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.556 | -2.13 | 118 | 119.978 | -3.472 | -0.495 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.558 | -18.352 | 116.5 | 119.958 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.565 | -2.129 | 118 | 119.975 | -3.45 | -0.498 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.567 | -18.282 | 116.5 | 119.958 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.573 | -2.129 | 118 | 119.972 | -3.427 | -0.501 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.575 | -18.282 | 116.5 | 119.958 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.581 | -2.085 | 118 | 119.979 | -3.405 | -0.504 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.583 | -18.272 | 116.5 | 119.95 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.59 | -2.085 | 118 | 119.985 | -3.383 | -0.507 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.592 | -18.272 | 116.5 | 119.942 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.598 | -2.062 | 118 | 119.983 | -3.363 | -0.51 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.6 | -18.205 | 116.5 | 119.95 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.606 | -2.062 | 118 | 119.98 | -3.342 | -0.512 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.608 | -18.205 | 116.5 | 119.958 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.615 | -2.062 | 118 | 119.977 | -3.322 | -0.515 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.617 | -18.203 | 116.5 | 119.953 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.623 | -2.062 | 118 | 119.973 | -3.301 | -0.517 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.625 | -18.203 | 116.5 | 119.949 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.631 | -2.008 | 118 | 119.979 | -3.282 | -0.52 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.633 | -18.27 | 116.5 | 119.957 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.64 | -2.008 | 118 | 119.985 | -3.262 | -0.522 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.642 | -18.27 | 116.5 | 119.965 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.648 | -1.957 | 118 | 119.987 | -3.244 | -0.525 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.65 | -18.267 | 116.5 | 119.962 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.656 | -1.957 | 118 | 119.988 | -3.226 | -0.527 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.658 | -18.267 | 116.5 | 119.958 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.665 | -1.938 | 118 | 119.974 | -3.208 | -0.529 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.667 | -18.279 | 116.5 | 119.961 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.673 | -1.938 | 118 | 119.959 | -3.19 | -0.531 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.675 | -18.279 | 116.5 | 119.964 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.681 | -1.938 | 118 | 119.96 | -3.173 | -0.533 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.683 | -18.343 | 116.5 | 119.956 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.69 | -1.938 | 118 | 119.961 | -3.155 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.692 | -18.343 | 116.5 | 119.949 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.698 | -1.921 | 118 | 119.961 | -3.138 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.7 | -18.356 | 116.5 | 119.949 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.706 | -1.921 | 118 | 119.962 | -3.121 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.708 | -18.356 | 116.5 | 119.949 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.715 | -1.861 | 118 | 119.965 | -3.107 | -0.542 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.717 | -18.357 | 116.5 | 119.949 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.81
1.723 | -1.861 | 118 | 119.968 | -3.092 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.725 | -18.357 | 116.5 | 119.949 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.811
1.731 | -1.844 | 118 | 119.965 | -3.083 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.733 | -18.313 | 116.5 | 119.953 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.811
1.74 | -1.844 | 118 | 119.963 | -3.073 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.742 | -18.313 | 116.5 | 119.958 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.812
1.748 | -1.79 | 118 | 119.961 | -3.066 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.75 | -18.312 | 116.5 | 119.958 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.812
1.756 | -1.79 | 118 | 119.959 | -3.06 | -0.547 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.758 | -18.312 | 116.5 | 119.958 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.812
1.765 | -1.852 | 118 | 119.964 | -3.057 | -0.547 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.767 | -18.308 | 116.5 | 119.954 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.813
1.773 | -1.852 | 118 | 119.969 | -3.055 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.775 | -18.308 | 116.5 | 119.949 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.813
1.781 | -1.853 | 118 | 119.97 | -3.054 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.783 | -18.276 | 116.5 | 119.949 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.814
1.79 | -1.853 | 118 | 119.971 | -3.052 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.792 | -18.276 | 116.5 | 119.949 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.814
1.798 | -1.986 | 118 | 119.963 | -3.052 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.8 | -18.228 | 116.5 | 119.936 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.806 | -1.986 | 118 | 119.956 | -3.051 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.808 | -18.228 | 116.5 | 119.924 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.815 | -2.044 | 118 | 119.961 | -3.054 | -0.549 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.817 | -18.231 | 116.5 | 119.937 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.823 | -2.044 | 118 | 119.967 | -3.057 | -0.549 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.825 | -18.231 | 116.5 | 119.95 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.831 | -1.994 | 118 | 119.957 | -3.061 | -0.549 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.833 | -18.194 | 116.5 | 119.941 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.84 | -1.994 | 118 | 119.948 | -3.066 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.842 | -18.194 | 116.5 | 119.933 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.848 | -1.984 | 118 | 119.944 | -3.069 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.85 | -18.152 | 116.5 | 119.941 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.856 | -1.984 | 118 | 119.941 | -3.073 | -0.547 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.858 | -18.152 | 116.5 | 119.95 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.865 | -1.984 | 118 | 119.951 | -3.08 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.867 | -18.153 | 116.5 | 119.955 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.873 | -1.984 | 118 | 119.961 | -3.087 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.875 | -18.153 | 116.5 | 119.959 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.881 | -1.972 | 118 | 119.952 | -3.095 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.883 | -18.221 | 116.5 | 119.952 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.89 | -1.972 | 118 | 119.943 | -3.104 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.892 | -18.221 | 116.5 | 119.944 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.898 | -1.96 | 118 | 119.952 | -3.112 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.9 | -18.297 | 116.5 | 119.947 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.906 | -1.96 | 118 | 119.961 | -3.12 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.908 | -18.297 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.915 | -1.96 | 118 | 119.961 | -3.128 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.917 | -18.348 | 116.5 | 119.951 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.923 | -1.96 | 118 | 119.961 | -3.136 | -0.535 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.925 | -18.348 | 116.5 | 119.952 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.931 | -1.96 | 118 | 119.961 | -3.144 | -0.533 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.933 | -18.349 | 116.5 | 119.956 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.94 | -1.96 | 118 | 119.961 | -3.153 | -0.531 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.942 | -18.349 | 116.5 | 119.961 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.948 | -1.961 | 118 | 119.975 | -3.161 | -0.53 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.95 | -18.36 | 116.5 | 119.956 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.956 | -1.961 | 118 | 119.989 | -3.17 | -0.528 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.958 | -18.36 | 116.5 | 119.951 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.965 | -1.901 | 118 | 119.982 | -3.179 | -0.526 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.967 | -18.335 | 116.5 | 119.951 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.973 | -1.901 | 118 | 119.974 | -3.188 | -0.524 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.975 | -18.335 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.981 | -1.87 | 118 | 119.974 | -3.197 | -0.522 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.983 | -18.299 | 116.5 | 119.944 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.99 | -1.87 | 118 | 119.974 | -3.206 | -0.52 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 1.992 | -18.299 | 116.5 | 119.936 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
1.998 | -1.849 | 118 | 119.969 | -3.214 | -0.518 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 2 | -18.278 | 116.5 | 119.944 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.006 | -1.849 | 118 | 119.964 | -3.223 | -0.516 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 2.008 | -18.278 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.015 | -1.81 | 118 | 119.968 | -3.229 | -0.514 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 2.017 | -18.276 | 116.5 | 119.944 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.023 | -1.81 | 118 | 119.972 | -3.236 | -0.513 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.576 | 34.656 | 2.025 | -18.276 | 116.5 | 119.936 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.031 | -1.785 | 118 | 119.967 | -3.242 | -0.511 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 1.581 | 34.657 | 2.033 | -18.245 | 116.5 | 119.936 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.04 | -1.785 | 118 | 119.962 | -3.247 | -0.509 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 1.621 | 34.664 | 2.042 | -18.245 | 116.5 | 119.936 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.048 | -1.798 | 118 | 119.977 | -3.252 | -0.508 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 1.66 | 34.672 | 2.05 | -18.228 | 116.5 | 119.944 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.056 | -1.798 | 118 | 119.992 | -3.257 | -0.506 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 1.699 | 34.679 | 2.058 | -18.228 | 116.5 | 119.952 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.065 | -1.795 | 118 | 119.99 | -3.26 | -0.505 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 1.739 | 34.687 | 2.067 | -18.18 | 116.5 | 119.952 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.073 | -1.795 | 118 | 119.989 | -3.263 | -0.504 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 1.778 | 34.694 | 2.075 | -18.18 | 116.5 | 119.952 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.081 | -1.77 | 118 | 119.989 | -3.266 | -0.503 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 1.817 | 34.701 | 2.083 | -18.175 | 116.5 | 119.952 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.09 | -1.77 | 118 | 119.989 | -3.268 | -0.502 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.641 | 1.857 | 34.709 | 2.092 | -18.175 | 116.5 | 119.952 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.098 | -1.848 | 118 | 119.989 | -3.272 | -0.501 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 1.896 | 34.716 | 2.1 | -18.161 | 116.5 | 119.947 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.106 | -1.848 | 118 | 119.989 | -3.275 | -0.501 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.636 | 1.935 | 34.724 | 2.108 | -18.161 | 116.5 | 119.942 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.115 | -1.852 | 118 | 119.989 | -3.276 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.634 | 1.975 | 34.731 | 2.117 | -18.2 | 116.5 | 119.942 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.123 | -1.852 | 118 | 119.989 | -3.277 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.631 | 2.014 | 34.739 | 2.125 | -18.2 | 116.5 | 119.942 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.131 | -1.836 | 118 | 119.99 | -3.275 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.133 | -18.304 | 116.5 | 119.946 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.14 | -1.836 | 118 | 119.992 | -3.274 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.142 | -18.304 | 116.5 | 119.951 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.148 | -1.828 | 118 | 119.992 | -3.271 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.15 | -18.376 | 116.5 | 119.943 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.156 | -1.828 | 118 | 119.992 | -3.269 | -0.5 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.158 | -18.376 | 116.5 | 119.935 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.165 | -1.946 | 118 | 119.992 | -3.266 | -0.501 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.167 | -18.344 | 116.5 | 119.935 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.173 | -1.946 | 118 | 119.992 | -3.264 | -0.502 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.175 | -18.344 | 116.5 | 119.935 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.181 | -2.026 | 118 | 119.987 | -3.262 | -0.503 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.183 | -18.321 | 116.5 | 119.935 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.19 | -2.026 | 118 | 119.982 | -3.259 | -0.504 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.192 | -18.321 | 116.5 | 119.935 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.198 | -2.017 | 118 | 119.979 | -3.256 | -0.505 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.2 | -18.328 | 116.5 | 119.943 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.206 | -2.017 | 118 | 119.976 | -3.252 | -0.506 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.208 | -18.328 | 116.5 | 119.951 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.215 | -2.004 | 118 | 119.973 | -3.246 | -0.507 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.217 | -18.314 | 116.5 | 119.951 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.223 | -2.004 | 118 | 119.969 | -3.24 | -0.508 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.225 | -18.314 | 116.5 | 119.951 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.231 | -1.988 | 118 | 119.969 | -3.232 | -0.509 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.233 | -18.296 | 116.5 | 119.952 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.24 | -1.988 | 118 | 119.969 | -3.223 | -0.509 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.242 | -18.296 | 116.5 | 119.952 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.248 | -1.988 | 118 | 119.969 | -3.216 | -0.51 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.25 | -18.307 | 116.5 | 119.951 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.256 | -1.988 | 118 | 119.969 | -3.209 | -0.511 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.258 | -18.307 | 116.5 | 119.951 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.265 | -1.973 | 118 | 119.969 | -3.2 | -0.512 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.267 | -18.296 | 116.5 | 119.947 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.273 | -1.973 | 118 | 119.969 | -3.192 | -0.513 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.275 | -18.296 | 116.5 | 119.943 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.281 | -1.973 | 118 | 119.969 | -3.184 | -0.514 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.283 | -18.253 | 116.5 | 119.944 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.29 | -1.973 | 118 | 119.969 | -3.176 | -0.515 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.292 | -18.253 | 116.5 | 119.944 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.298 | -1.985 | 118 | 119.969 | -3.168 | -0.516 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.3 | -18.194 | 116.5 | 119.947 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.306 | -1.985 | 118 | 119.969 | -3.159 | -0.517 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.308 | -18.194 | 116.5 | 119.95 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.315 | -1.968 | 118 | 119.969 | -3.15 | -0.518 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.317 | -18.193 | 116.5 | 119.95 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.323 | -1.968 | 118 | 119.969 | -3.141 | -0.519 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.325 | -18.193 | 116.5 | 119.95 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.019 | 4.952 | 34.815
2.331 | -1.91 | 118 | 119.969 | -3.131 | -0.52 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.333 | -18.234 | 116.5 | 119.95 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.951 | 34.815
2.34 | -1.91 | 118 | 119.969 | -3.122 | -0.521 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.342 | -18.234 | 116.5 | 119.95 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.951 | 34.815
2.348 | -1.857 | 118 | 119.969 | -3.113 | -0.522 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.35 | -18.295 | 116.5 | 119.943 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.951 | 34.815
2.356 | -1.857 | 118 | 119.969 | -3.103 | -0.523 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.358 | -18.295 | 116.5 | 119.935 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.951 | 34.815
2.365 | -1.846 | 118 | 119.969 | -3.094 | -0.523 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.367 | -18.383 | 116.5 | 119.94 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.95 | 34.815
2.373 | -1.846 | 118 | 119.969 | -3.085 | -0.524 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.375 | -18.383 | 116.5 | 119.944 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.95 | 34.815
2.381 | -1.824 | 118 | 119.969 | -3.075 | -0.525 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.383 | -18.383 | 116.5 | 119.944 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.95 | 34.815
2.39 | -1.824 | 118 | 119.969 | -3.066 | -0.526 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.392 | -18.383 | 116.5 | 119.944 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.95 | 34.815
2.398 | -1.814 | 118 | 119.969 | -3.057 | -0.527 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.4 | -18.396 | 116.5 | 119.94 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.406 | -1.814 | 118 | 119.969 | -3.048 | -0.528 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.408 | -18.396 | 116.5 | 119.935 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.415 | -1.809 | 118 | 119.969 | -3.04 | -0.528 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.417 | -18.371 | 116.5 | 119.935 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.423 | -1.809 | 118 | 119.969 | -3.032 | -0.529 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.425 | -18.371 | 116.5 | 119.935 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.431 | -1.809 | 118 | 119.969 | -3.024 | -0.53 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.433 | -18.332 | 116.5 | 119.942 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.44 | -1.809 | 118 | 119.969 | -3.016 | -0.531 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.442 | -18.332 | 116.5 | 119.95 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.448 | -1.857 | 118 | 119.969 | -3.01 | -0.532 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.45 | -18.316 | 116.5 | 119.942 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.456 | -1.857 | 118 | 119.969 | -3.005 | -0.533 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.458 | -18.316 | 116.5 | 119.935 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.465 | -1.845 | 118 | 119.969 | -2.999 | -0.534 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.467 | -18.309 | 116.5 | 119.947 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.473 | -1.845 | 118 | 119.969 | -2.994 | -0.535 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.475 | -18.309 | 116.5 | 119.959 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.481 | -1.948 | 118 | 119.97 | -2.99 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.483 | -18.267 | 116.5 | 119.959 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.49 | -1.948 | 118 | 119.971 | -2.986 | -0.537 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.492 | -18.267 | 116.5 | 119.959 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.498 | -2.026 | 118 | 119.97 | -2.982 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.5 | -18.267 | 116.5 | 119.959 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.506 | -2.026 | 118 | 119.969 | -2.979 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.508 | -18.267 | 116.5 | 119.959 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.515 | -2.017 | 118 | 119.969 | -2.976 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.517 | -18.24 | 116.5 | 119.955 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.523 | -2.017 | 118 | 119.969 | -2.973 | -0.542 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.525 | -18.24 | 116.5 | 119.95 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.531 | -2.019 | 118 | 119.969 | -2.973 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.533 | -18.198 | 116.5 | 119.95 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.54 | -2.019 | 118 | 119.969 | -2.972 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.542 | -18.198 | 116.5 | 119.95 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.548 | -2.029 | 118 | 119.969 | -2.974 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.55 | -18.198 | 116.5 | 119.95 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.556 | -2.029 | 118 | 119.969 | -2.975 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.558 | -18.198 | 116.5 | 119.95 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.565 | -2.01 | 118 | 119.969 | -2.976 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.567 | -18.256 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.573 | -2.01 | 118 | 119.969 | -2.978 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.575 | -18.256 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.581 | -1.956 | 118 | 119.969 | -2.977 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.583 | -18.359 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.59 | -1.956 | 118 | 119.969 | -2.976 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.592 | -18.359 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.598 | -1.936 | 118 | 119.971 | -2.974 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.6 | -18.361 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.606 | -1.936 | 118 | 119.974 | -2.972 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.608 | -18.361 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.615 | -1.937 | 118 | 119.982 | -2.971 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.617 | -18.375 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.623 | -1.937 | 118 | 119.989 | -2.97 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.625 | -18.375 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.631 | -1.916 | 118 | 119.989 | -2.97 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.633 | -18.394 | 116.5 | 119.95 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.64 | -1.916 | 118 | 119.989 | -2.971 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.642 | -18.394 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.648 | -1.896 | 118 | 119.989 | -2.971 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.65 | -18.389 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.656 | -1.896 | 118 | 119.989 | -2.972 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.658 | -18.389 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.665 | -1.91 | 118 | 119.988 | -2.972 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.667 | -18.32 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.673 | -1.91 | 118 | 119.986 | -2.973 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.675 | -18.32 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.681 | -1.852 | 118 | 119.985 | -2.973 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.683 | -18.308 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.69 | -1.852 | 118 | 119.984 | -2.973 | -0.542 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.692 | -18.308 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.698 | -1.82 | 118 | 119.984 | -2.974 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.7 | -18.295 | 116.5 | 119.95 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.706 | -1.82 | 118 | 119.984 | -2.974 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.708 | -18.295 | 116.5 | 119.95 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.715 | -1.771 | 118 | 119.986 | -2.974 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.717 | -18.254 | 116.5 | 119.95 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.723 | -1.771 | 118 | 119.988 | -2.973 | -0.539 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.725 | -18.254 | 116.5 | 119.95 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.731 | -1.771 | 118 | 119.988 | -2.974 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.733 | -18.234 | 116.5 | 119.95 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.815
2.74 | -1.771 | 118 | 119.988 | -2.975 | -0.537 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.742 | -18.234 | 116.5 | 119.95 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.748 | -1.892 | 118 | 119.98 | -2.977 | -0.537 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.75 | -18.229 | 116.5 | 119.959 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.757 | -1.892 | 118 | 119.971 | -2.98 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.758 | -18.229 | 116.5 | 119.967 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.765 | -1.897 | 118 | 119.973 | -2.982 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.767 | -18.28 | 116.5 | 119.959 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.773 | -1.897 | 118 | 119.976 | -2.984 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.775 | -18.28 | 116.5 | 119.95 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.782 | -1.897 | 118 | 119.976 | -2.987 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.783 | -18.292 | 116.5 | 119.95 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.816
2.79 | -1.897 | 118 | 119.976 | -2.989 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.792 | -18.292 | 116.5 | 119.95 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.798 | -1.895 | 118 | 119.976 | -2.991 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.8 | -18.352 | 116.5 | 119.95 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.807 | -1.895 | 118 | 119.976 | -2.994 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.808 | -18.352 | 116.5 | 119.95 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.815 | -1.875 | 118 | 119.976 | -2.995 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.817 | -18.352 | 116.5 | 119.95 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.823 | -1.875 | 118 | 119.976 | -2.997 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.825 | -18.352 | 116.5 | 119.95 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.832 | -1.94 | 118 | 119.969 | -2.999 | -0.536 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.833 | -18.346 | 116.5 | 119.95 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.84 | -1.94 | 118 | 119.963 | -3 | -0.537 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.842 | -18.346 | 116.5 | 119.95 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.848 | -1.999 | 118 | 119.974 | -3.002 | -0.537 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.85 | -18.368 | 116.5 | 119.95 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.857 | -1.999 | 118 | 119.986 | -3.003 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.858 | -18.368 | 116.5 | 119.95 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.865 | -2.008 | 118 | 119.977 | -3.003 | -0.538 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.867 | -18.362 | 116.5 | 119.95 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.873 | -2.008 | 118 | 119.968 | -3.003 | -0.539 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.875 | -18.362 | 116.5 | 119.95 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.882 | -1.985 | 118 | 119.967 | -3.002 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.883 | -18.362 | 116.5 | 119.95 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.89 | -1.985 | 118 | 119.966 | -3.001 | -0.54 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.892 | -18.362 | 116.5 | 119.95 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.898 | -1.984 | 118 | 119.964 | -2.999 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.9 | -18.314 | 116.5 | 119.95 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.907 | -1.984 | 118 | 119.961 | -2.997 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.908 | -18.314 | 116.5 | 119.95 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.915 | -1.973 | 118 | 119.961 | -2.995 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.917 | -18.226 | 116.5 | 119.954 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.923 | -1.973 | 118 | 119.961 | -2.993 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.048 | 34.745 | 2.925 | -18.226 | 116.5 | 119.959 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.932 | -1.926 | 118 | 119.96 | -2.99 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.629 | 2.054 | 34.746 | 2.933 | -18.234 | 116.5 | 119.954 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.94 | -1.926 | 118 | 119.959 | -2.986 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.632 | 2.094 | 34.754 | 2.942 | -18.234 | 116.5 | 119.95 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.948 | -1.882 | 118 | 119.971 | -2.982 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.635 | 2.134 | 34.762 | 2.95 | -18.266 | 116.5 | 119.95 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.957 | -1.882 | 118 | 119.982 | -2.978 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.637 | 2.174 | 34.77 | 2.958 | -18.266 | 116.5 | 119.95 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.965 | -1.816 | 118 | 119.976 | -2.973 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.64 | 2.214 | 34.778 | 2.967 | -18.293 | 116.5 | 119.955 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.973 | -1.816 | 118 | 119.971 | -2.968 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 2.254 | 34.786 | 2.975 | -18.293 | 116.5 | 119.959 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.982 | -1.821 | 118 | 119.974 | -2.963 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 2.294 | 34.794 | 2.983 | -18.259 | 116.5 | 119.959 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.99 | -1.821 | 118 | 119.976 | -2.958 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 2.334 | 34.802 | 2.992 | -18.259 | 116.5 | 119.959 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
2.998 | -1.811 | 118 | 119.978 | -2.953 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.375 | 34.809 | 3 | -18.331 | 116.5 | 119.952 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.007 | -1.811 | 118 | 119.98 | -2.948 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.415 | 34.817 | 3.008 | -18.331 | 116.5 | 119.944 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.015 | -1.787 | 118 | 119.979 | -2.941 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 2.455 | 34.825 | 3.017 | -18.382 | 116.5 | 119.94 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.023 | -1.787 | 118 | 119.978 | -2.935 | -0.541 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.658 | 2.495 | 34.833 | 3.025 | -18.382 | 116.5 | 119.935 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.032 | -1.892 | 118 | 119.982 | -2.93 | -0.542 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.033 | -18.35 | 116.5 | 119.935 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.04 | -1.892 | 118 | 119.985 | -2.925 | -0.542 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.042 | -18.35 | 116.5 | 119.935 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.048 | -1.891 | 118 | 119.979 | -2.92 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.05 | -18.359 | 116.5 | 119.94 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.057 | -1.891 | 118 | 119.972 | -2.915 | -0.543 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.058 | -18.359 | 116.5 | 119.944 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.065 | -1.883 | 118 | 119.975 | -2.91 | -0.544 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.067 | -18.371 | 116.5 | 119.944 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.073 | -1.883 | 118 | 119.977 | -2.905 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.075 | -18.371 | 116.5 | 119.944 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.082 | -1.858 | 118 | 119.971 | -2.902 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.083 | -18.33 | 116.5 | 119.947 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.09 | -1.858 | 118 | 119.964 | -2.898 | -0.545 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.092 | -18.33 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.098 | -1.986 | 118 | 119.974 | -2.896 | -0.546 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.1 | -18.304 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.107 | -1.986 | 118 | 119.984 | -2.893 | -0.547 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.108 | -18.304 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.115 | -2.033 | 118 | 119.979 | -2.892 | -0.548 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.117 | -18.298 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.123 | -2.033 | 118 | 119.973 | -2.89 | -0.549 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.125 | -18.298 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.132 | -1.992 | 118 | 119.976 | -2.889 | -0.55 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.133 | -18.262 | 116.5 | 119.95 | -4.197 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.14 | -1.992 | 118 | 119.978 | -2.888 | -0.551 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.142 | -18.262 | 116.5 | 119.95 | -4.197 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.148 | -1.972 | 118 | 119.972 | -2.887 | -0.552 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.15 | -18.23 | 116.5 | 119.95 | -4.197 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.157 | -1.972 | 118 | 119.967 | -2.885 | -0.553 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.158 | -18.23 | 116.5 | 119.95 | -4.197 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.165 | -1.975 | 118 | 119.969 | -2.882 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.167 | -18.187 | 116.5 | 119.95 | -4.196 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.173 | -1.975 | 118 | 119.972 | -2.878 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.175 | -18.187 | 116.5 | 119.95 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.182 | -1.91 | 118 | 119.987 | -2.875 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.183 | -18.246 | 116.5 | 119.942 | -4.194 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.19 | -1.91 | 118 | 120.002 | -2.871 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.192 | -18.246 | 116.5 | 119.934 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.198 | -1.878 | 118 | 119.997 | -2.868 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.2 | -18.315 | 116.5 | 119.942 | -4.193 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.207 | -1.878 | 118 | 119.992 | -2.865 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.208 | -18.315 | 116.5 | 119.95 | -4.192 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.215 | -1.821 | 118 | 119.985 | -2.862 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.217 | -18.38 | 116.5 | 119.942 | -4.191 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.223 | -1.821 | 118 | 119.978 | -2.859 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.225 | -18.38 | 116.5 | 119.934 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.232 | -1.853 | 118 | 119.988 | -2.857 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.233 | -18.38 | 116.5 | 119.934 | -4.189 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.24 | -1.853 | 118 | 119.998 | -2.854 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.242 | -18.38 | 116.5 | 119.934 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.248 | -1.812 | 118 | 119.992 | -2.851 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.25 | -18.396 | 116.5 | 119.942 | -4.188 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.257 | -1.812 | 118 | 119.986 | -2.849 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.258 | -18.396 | 116.5 | 119.95 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.265 | -1.804 | 118 | 119.982 | -2.846 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.267 | -18.381 | 116.5 | 119.942 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.273 | -1.804 | 118 | 119.979 | -2.842 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.275 | -18.381 | 116.5 | 119.934 | -4.187 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.282 | -1.883 | 118 | 119.976 | -2.841 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.283 | -18.314 | 116.5 | 119.935 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.29 | -1.883 | 118 | 119.973 | -2.84 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.292 | -18.314 | 116.5 | 119.935 | -4.185 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.298 | -1.906 | 118 | 119.984 | -2.84 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.3 | -18.305 | 116.5 | 119.927 | -4.184 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.307 | -1.906 | 118 | 119.994 | -2.839 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.308 | -18.305 | 116.5 | 119.919 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.949 | 34.817
3.315 | -1.864 | 118 | 119.993 | -2.839 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.317 | -18.308 | 116.5 | 119.909 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.948 | 34.817
3.323 | -1.864 | 118 | 119.992 | -2.839 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.325 | -18.308 | 116.5 | 119.9 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.948 | 34.817
3.332 | -1.978 | 118 | 119.99 | -2.84 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.333 | -18.259 | 116.5 | 119.917 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.947 | 34.817
3.34 | -1.978 | 118 | 119.987 | -2.841 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.342 | -18.259 | 116.5 | 119.934 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.947 | 34.817
3.348 | -2.007 | 118 | 119.983 | -2.842 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.35 | -18.227 | 116.5 | 119.934 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.946 | 34.817
3.357 | -2.007 | 118 | 119.979 | -2.843 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.358 | -18.227 | 116.5 | 119.934 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.946 | 34.817
3.365 | -2.034 | 118 | 119.983 | -2.845 | -0.554 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.367 | -18.225 | 116.5 | 119.93 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.945 | 34.817
3.373 | -2.034 | 118 | 119.987 | -2.846 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.375 | -18.225 | 116.5 | 119.925 | -4.183 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.944 | 34.817
3.382 | -1.987 | 118 | 119.993 | -2.848 | -0.555 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.383 | -18.235 | 116.5 | 119.916 | -4.182 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.944 | 34.817
3.39 | -1.987 | 118 | 119.999 | -2.849 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.392 | -18.235 | 116.5 | 119.906 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.943 | 34.817
3.398 | -1.977 | 118 | 119.998 | -2.85 | -0.556 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.4 | -18.24 | 116.5 | 119.92 | -4.18 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.943 | 34.817
3.407 | -1.977 | 118 | 119.997 | -2.851 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.408 | -18.24 | 116.5 | 119.934 | -4.179 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.415 | -1.974 | 118 | 120.002 | -2.852 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.417 | -18.189 | 116.5 | 119.926 | -4.178 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.423 | -1.974 | 118 | 120.006 | -2.853 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.425 | -18.189 | 116.5 | 119.919 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.432 | -1.895 | 118 | 120.004 | -2.855 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.433 | -18.266 | 116.5 | 119.909 | -4.176 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.44 | -1.895 | 118 | 120.001 | -2.857 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.442 | -18.266 | 116.5 | 119.9 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.448 | -1.85 | 118 | 120.006 | -2.857 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.45 | -18.355 | 116.5 | 119.9 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.457 | -1.85 | 118 | 120.011 | -2.858 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.458 | -18.355 | 116.5 | 119.9 | -4.175 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.465 | -1.865 | 118 | 119.995 | -2.858 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.467 | -18.334 | 116.5 | 119.9 | -4.174 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.473 | -1.865 | 118 | 119.979 | -2.858 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.475 | -18.334 | 116.5 | 119.9 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.482 | -1.855 | 118 | 119.989 | -2.857 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.483 | -18.333 | 116.5 | 119.895 | -4.172 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.49 | -1.855 | 118 | 119.999 | -2.857 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.492 | -18.333 | 116.5 | 119.89 | -4.171 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.498 | -1.84 | 118 | 120.001 | -2.856 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.5 | -18.334 | 116.5 | 119.89 | -4.171 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.507 | -1.84 | 118 | 120.002 | -2.855 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.508 | -18.334 | 116.5 | 119.89 | -4.17 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.515 | -1.911 | 118 | 119.999 | -2.853 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.517 | -18.302 | 115.2 | 119.89 | -4.17 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.523 | -1.911 | 118 | 119.995 | -2.852 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.525 | -18.302 | 115.2 | 119.89 | -4.169 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.532 | -1.917 | 118 | 119.992 | -2.85 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.533 | -18.172 | 115.2 | 119.882 | -4.173 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.54 | -1.917 | 118 | 119.988 | -2.849 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.542 | -18.172 | 115.2 | 119.874 | -4.177 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.548 | -1.998 | 118 | 119.99 | -2.849 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.55 | -18.181 | 115.2 | 119.882 | -4.181 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.557 | -1.998 | 118 | 119.991 | -2.849 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.558 | -18.181 | 115.2 | 119.89 | -4.186 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.565 | -1.973 | 118 | 119.98 | -2.849 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.567 | -18.181 | 115.2 | 119.89 | -4.19 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.573 | -1.973 | 118 | 119.969 | -2.85 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.575 | -18.181 | 115.2 | 119.89 | -4.195 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.582 | -1.983 | 118 | 119.974 | -2.851 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.583 | -18.14 | 115.2 | 119.89 | -4.2 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.59 | -1.983 | 118 | 119.979 | -2.852 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.592 | -18.14 | 115.2 | 119.89 | -4.205 | -0.975 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.598 | -2.025 | 118 | 119.985 | -2.852 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.6 | -18.153 | 115.2 | 119.89 | -4.208 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.607 | -2.025 | 118 | 119.991 | -2.853 | -0.557 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.608 | -18.153 | 115.2 | 119.89 | -4.212 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.615 | -1.999 | 118 | 119.992 | -2.853 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.617 | -18.195 | 115.2 | 119.89 | -4.219 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.623 | -1.999 | 118 | 119.992 | -2.853 | -0.558 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.625 | -18.195 | 115.2 | 119.89 | -4.226 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.632 | -1.951 | 118 | 119.983 | -2.853 | -0.559 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.633 | -18.13 | 115.2 | 119.895 | -4.234 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.64 | -1.951 | 118 | 119.973 | -2.852 | -0.559 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.642 | -18.13 | 115.2 | 119.899 | -4.243 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.648 | -1.928 | 118 | 119.979 | -2.851 | -0.56 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.65 | -18.107 | 115.2 | 119.895 | -4.254 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.657 | -1.928 | 118 | 119.984 | -2.85 | -0.56 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.658 | -18.107 | 115.2 | 119.89 | -4.266 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.665 | -1.915 | 118 | 119.98 | -2.849 | -0.561 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.667 | -18.165 | 115.2 | 119.882 | -4.28 | -0.974 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.673 | -1.915 | 118 | 119.975 | -2.848 | -0.561 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.675 | -18.165 | 115.2 | 119.874 | -4.293 | -0.973 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.682 | -1.835 | 118 | 119.988 | -2.847 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.683 | -18.247 | 115.2 | 119.869 | -4.307 | -0.973 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.69 | -1.835 | 118 | 120.001 | -2.846 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.692 | -18.247 | 115.2 | 119.864 | -4.32 | -0.973 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.698 | -1.813 | 118 | 120.006 | -2.843 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.7 | -18.246 | 115.2 | 119.869 | -4.336 | -0.973 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.707 | -1.813 | 118 | 120.011 | -2.84 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.708 | -18.246 | 115.2 | 119.873 | -4.353 | -0.973 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.715 | -1.816 | 118 | 119.999 | -2.836 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.717 | -18.198 | 115.2 | 119.873 | -4.371 | -0.972 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.723 | -1.816 | 118 | 119.987 | -2.833 | -0.562 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.725 | -18.198 | 115.2 | 119.873 | -4.389 | -0.972 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.817
3.732 | -1.908 | 118 | 119.993 | -2.831 | -0.563 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.733 | -18.174 | 115.2 | 119.869 | -4.406 | -0.972 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.816
3.74 | -1.908 | 118 | 119.998 | -2.829 | -0.563 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.742 | -18.174 | 115.2 | 119.864 | -4.424 | -0.972 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.816
3.748 | -1.965 | 118 | 119.998 | -2.827 | -0.564 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.75 | -18.15 | 115.2 | 119.869 | -4.442 | -0.971 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.816
3.757 | -1.965 | 118 | 119.998 | -2.825 | -0.564 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.758 | -18.15 | 115.2 | 119.873 | -4.46 | -0.971 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.816
3.765 | -2.009 | 118 | 120.002 | -2.823 | -0.564 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.767 | -18.088 | 115.2 | 119.873 | -4.478 | -0.971 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.815
3.773 | -2.009 | 118 | 120.006 | -2.82 | -0.564 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.775 | -18.088 | 115.2 | 119.874 | -4.495 | -0.971 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.815
3.782 | -2.02 | 118 | 120.002 | -2.817 | -0.565 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.783 | -18.071 | 115.2 | 119.882 | -4.513 | -0.97 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.815
3.79 | -2.02 | 118 | 119.998 | -2.814 | -0.565 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.792 | -18.071 | 115.2 | 119.89 | -4.53 | -0.97 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.815
3.798 | -2.017 | 118 | 119.998 | -2.812 | -0.565 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.8 | -18.071 | 115.2 | 119.89 | -4.547 | -0.97 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.807 | -2.017 | 118 | 119.998 | -2.811 | -0.566 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.808 | -18.071 | 115.2 | 119.89 | -4.564 | -0.97 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.815 | -1.986 | 118 | 119.998 | -2.809 | -0.566 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.817 | -18.1 | 115.2 | 119.882 | -4.582 | -0.97 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.823 | -1.986 | 118 | 119.998 | -2.808 | -0.566 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.825 | -18.1 | 115.2 | 119.874 | -4.6 | -0.969 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.832 | -1.985 | 118 | 119.998 | -2.806 | -0.567 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.833 | -18.141 | 115.2 | 119.882 | -4.618 | -0.969 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.84 | -1.985 | 118 | 119.998 | -2.805 | -0.567 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.842 | -18.141 | 115.2 | 119.89 | -4.637 | -0.969 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.848 | -1.983 | 118 | 119.998 | -2.804 | -0.567 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.85 | -18.214 | 115.2 | 119.89 | -4.656 | -0.969 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.857 | -1.983 | 118 | 119.998 | -2.802 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.858 | -18.214 | 115.2 | 119.89 | -4.676 | -0.968 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.865 | -1.926 | 118 | 119.998 | -2.801 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.867 | -18.238 | 115.2 | 119.89 | -4.694 | -0.968 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.873 | -1.926 | 118 | 119.998 | -2.8 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.875 | -18.238 | 115.2 | 119.89 | -4.713 | -0.968 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.882 | -1.906 | 118 | 119.998 | -2.799 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.883 | -18.23 | 115.2 | 119.89 | -4.732 | -0.968 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.89 | -1.906 | 118 | 119.998 | -2.798 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.892 | -18.23 | 115.2 | 119.89 | -4.75 | -0.967 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.898 | -1.848 | 118 | 119.998 | -2.797 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.9 | -18.19 | 115.2 | 119.89 | -4.769 | -0.967 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.907 | -1.848 | 118 | 119.998 | -2.797 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.908 | -18.19 | 115.2 | 119.89 | -4.788 | -0.967 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.915 | -1.826 | 118 | 119.998 | -2.796 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.917 | -18.201 | 115.2 | 119.882 | -4.807 | -0.967 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.923 | -1.826 | 118 | 119.998 | -2.795 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.529 | 34.84 | 3.925 | -18.201 | 115.2 | 119.874 | -4.827 | -0.966 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.932 | -1.749 | 118 | 119.998 | -2.792 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 2.532 | 34.841 | 3.933 | -18.218 | 115.2 | 119.887 | -4.846 | -0.966 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.94 | -1.749 | 118 | 119.998 | -2.79 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 2.554 | 34.845 | 3.942 | -18.218 | 115.2 | 119.9 | -4.865 | -0.966 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.948 | -1.748 | 118 | 119.994 | -2.787 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.658 | 2.576 | 34.849 | 3.95 | -18.159 | 115.2 | 119.892 | -4.879 | -0.966 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.957 | -1.748 | 118 | 119.99 | -2.783 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.657 | 2.598 | 34.854 | 3.958 | -18.159 | 115.2 | 119.883 | -4.894 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.965 | -1.855 | 118 | 119.983 | -2.78 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.657 | 2.62 | 34.858 | 3.967 | -18.17 | 115.2 | 119.892 | -4.907 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.973 | -1.855 | 118 | 119.976 | -2.777 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.642 | 34.862 | 3.975 | -18.17 | 115.2 | 119.9 | -4.921 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.982 | -1.975 | 118 | 119.976 | -2.776 | -0.568 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 2.664 | 34.867 | 3.983 | -18.154 | 115.2 | 119.892 | -4.934 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.99 | -1.975 | 118 | 119.976 | -2.774 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 2.686 | 34.871 | 3.992 | -18.154 | 115.2 | 119.883 | -4.948 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
3.998 | -2.002 | 118 | 119.967 | -2.773 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.708 | 34.875 | 4 | -18.098 | 115.2 | 119.879 | -4.961 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.007 | -2.002 | 118 | 119.957 | -2.771 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 2.73 | 34.88 | 4.008 | -18.098 | 115.2 | 119.875 | -4.974 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.015 | -1.99 | 118 | 119.967 | -2.77 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 2.752 | 34.884 | 4.017 | -18.094 | 115.2 | 119.882 | -4.987 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.023 | -1.99 | 118 | 119.976 | -2.769 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 2.773 | 34.888 | 4.025 | -18.094 | 115.2 | 119.89 | -5 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.032 | -1.998 | 118 | 119.988 | -2.769 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.033 | -18.136 | 115.2 | 119.882 | -5.01 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.04 | -1.998 | 118 | 120 | -2.768 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.042 | -18.136 | 115.2 | 119.874 | -5.019 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.048 | -1.926 | 118 | 119.995 | -2.767 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.05 | -18.255 | 115.2 | 119.882 | -5.027 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.057 | -1.926 | 118 | 119.99 | -2.766 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.058 | -18.255 | 115.2 | 119.89 | -5.035 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.065 | -1.908 | 118 | 119.994 | -2.766 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.067 | -18.328 | 115.2 | 119.89 | -5.039 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.073 | -1.908 | 118 | 119.998 | -2.767 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.075 | -18.328 | 115.2 | 119.89 | -5.043 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.082 | -1.906 | 118 | 119.988 | -2.766 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.083 | -18.304 | 115.2 | 119.898 | -5.044 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.09 | -1.906 | 118 | 119.979 | -2.765 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.092 | -18.304 | 115.2 | 119.906 | -5.045 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.098 | -1.905 | 118 | 119.97 | -2.765 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.1 | -18.292 | 115.2 | 119.898 | -5.045 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.107 | -1.905 | 118 | 119.962 | -2.765 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.108 | -18.292 | 115.2 | 119.89 | -5.046 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.115 | -1.848 | 118 | 119.97 | -2.766 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.117 | -18.312 | 115.2 | 119.882 | -5.045 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.123 | -1.848 | 118 | 119.979 | -2.766 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.125 | -18.312 | 115.2 | 119.875 | -5.044 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.132 | -1.826 | 118 | 119.965 | -2.766 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.133 | -18.26 | 115.2 | 119.882 | -5.04 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.14 | -1.826 | 118 | 119.951 | -2.766 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.142 | -18.26 | 115.2 | 119.89 | -5.037 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.148 | -1.806 | 118 | 119.96 | -2.764 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.15 | -18.256 | 115.2 | 119.89 | -5.033 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.157 | -1.806 | 118 | 119.97 | -2.761 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.158 | -18.256 | 115.2 | 119.89 | -5.029 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.165 | -1.865 | 118 | 119.977 | -2.759 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.167 | -18.269 | 115.2 | 119.89 | -5.025 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.173 | -1.865 | 118 | 119.985 | -2.757 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.175 | -18.269 | 115.2 | 119.89 | -5.021 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.182 | -1.885 | 118 | 119.988 | -2.756 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.183 | -18.266 | 115.2 | 119.882 | -5.017 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.19 | -1.885 | 118 | 119.991 | -2.755 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.192 | -18.266 | 115.2 | 119.875 | -5.014 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.198 | -1.889 | 118 | 119.987 | -2.752 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.2 | -18.232 | 115.2 | 119.882 | -5.01 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.207 | -1.889 | 118 | 119.982 | -2.75 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.208 | -18.232 | 115.2 | 119.89 | -5.007 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.215 | -2.017 | 118 | 119.981 | -2.749 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.217 | -18.252 | 115.2 | 119.882 | -5.004 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.223 | -2.017 | 118 | 119.98 | -2.748 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.225 | -18.252 | 115.2 | 119.875 | -5.001 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.232 | -2.006 | 118 | 119.972 | -2.748 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.233 | -18.247 | 115.2 | 119.882 | -4.999 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.24 | -2.006 | 118 | 119.964 | -2.748 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.242 | -18.247 | 115.2 | 119.89 | -4.997 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.248 | -1.973 | 118 | 119.968 | -2.747 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.25 | -18.236 | 115.2 | 119.882 | -4.995 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.257 | -1.973 | 118 | 119.972 | -2.746 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.258 | -18.236 | 115.2 | 119.875 | -4.993 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.265 | -1.933 | 118 | 119.982 | -2.746 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.267 | -18.313 | 115.2 | 119.875 | -4.991 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.273 | -1.933 | 118 | 119.992 | -2.746 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.275 | -18.313 | 115.2 | 119.874 | -4.988 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.282 | -1.902 | 118 | 119.991 | -2.746 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.283 | -18.361 | 115.2 | 119.875 | -4.986 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.29 | -1.902 | 118 | 119.99 | -2.745 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.292 | -18.361 | 115.2 | 119.874 | -4.984 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.298 | -1.851 | 118 | 119.989 | -2.744 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.3 | -18.38 | 115.2 | 119.874 | -4.982 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.307 | -1.851 | 118 | 119.987 | -2.743 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.308 | -18.38 | 115.2 | 119.874 | -4.981 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.018 | 4.942 | 34.814
4.315 | -1.831 | 118 | 119.979 | -2.741 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.317 | -18.361 | 115.2 | 119.874 | -4.978 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.017 | 4.897 | 34.814
4.323 | -1.831 | 118 | 119.97 | -2.74 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.325 | -18.361 | 115.2 | 119.875 | -4.976 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.016 | 4.852 | 34.814
4.332 | -1.83 | 118 | 119.972 | -2.739 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.333 | -18.289 | 115.2 | 119.883 | -4.974 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.014 | 4.807 | 34.814
4.34 | -1.83 | 118 | 119.973 | -2.739 | -0.569 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.342 | -18.289 | 115.2 | 119.891 | -4.972 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.013 | 4.762 | 34.814
4.348 | -1.815 | 118 | 119.977 | -2.738 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.35 | -18.268 | 115.2 | 119.887 | -4.969 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.012 | 4.717 | 34.814
4.357 | -1.815 | 118 | 119.981 | -2.736 | -0.57 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.358 | -18.268 | 115.2 | 119.883 | -4.967 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.011 | 4.671 | 34.814
4.365 | -1.881 | 118 | 119.98 | -2.737 | -0.571 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.367 | -18.246 | 115.2 | 119.891 | -4.966 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.009 | 4.626 | 34.814
4.373 | -1.881 | 118 | 119.98 | -2.737 | -0.571 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.375 | -18.246 | 115.2 | 119.9 | -4.964 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.008 | 4.581 | 34.814
4.382 | -1.862 | 118 | 119.982 | -2.735 | -0.571 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.383 | -18.191 | 115.2 | 119.895 | -4.963 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.007 | 4.536 | 34.814
4.39 | -1.862 | 118 | 119.984 | -2.734 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.392 | -18.191 | 115.2 | 119.89 | -4.961 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.006 | 4.491 | 34.814
4.398 | -1.961 | 118 | 119.988 | -2.732 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.4 | -18.203 | 115.2 | 119.89 | -4.959 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.004 | 4.446 | 34.814
4.407 | -1.961 | 118 | 119.992 | -2.731 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.408 | -18.203 | 115.2 | 119.89 | -4.957 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.415 | -1.996 | 118 | 119.991 | -2.729 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.417 | -18.247 | 115.2 | 119.887 | -4.958 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.423 | -1.996 | 118 | 119.99 | -2.728 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.425 | -18.247 | 115.2 | 119.883 | -4.958 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.432 | -2.001 | 118 | 119.987 | -2.727 | -0.572 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.433 | -18.28 | 115.2 | 119.887 | -4.959 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.44 | -2.001 | 118 | 119.984 | -2.726 | -0.573 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.442 | -18.28 | 115.2 | 119.89 | -4.96 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.448 | -1.999 | 118 | 119.984 | -2.724 | -0.573 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.45 | -18.309 | 115.2 | 119.89 | -4.962 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.457 | -1.999 | 118 | 119.984 | -2.722 | -0.573 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.458 | -18.309 | 115.2 | 119.89 | -4.964 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.465 | -1.997 | 118 | 119.982 | -2.72 | -0.574 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.467 | -18.351 | 115.2 | 119.89 | -4.965 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.473 | -1.997 | 118 | 119.98 | -2.718 | -0.574 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.475 | -18.351 | 115.2 | 119.89 | -4.967 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.482 | -1.965 | 118 | 119.983 | -2.716 | -0.575 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.483 | -18.373 | 115.2 | 119.89 | -4.968 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.49 | -1.965 | 118 | 119.987 | -2.714 | -0.575 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.492 | -18.373 | 115.2 | 119.89 | -4.97 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.498 | -1.888 | 118 | 119.997 | -2.712 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.5 | -18.338 | 115.2 | 119.89 | -4.973 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.507 | -1.888 | 118 | 120.007 | -2.711 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.508 | -18.338 | 115.2 | 119.89 | -4.976 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.515 | -1.84 | 118 | 119.998 | -2.708 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.517 | -18.294 | 115.2 | 119.882 | -4.98 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.523 | -1.84 | 118 | 119.99 | -2.706 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.525 | -18.294 | 115.2 | 119.875 | -4.985 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.532 | -1.801 | 118 | 119.989 | -2.703 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.533 | -18.29 | 115.2 | 119.879 | -4.988 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.54 | -1.801 | 118 | 119.988 | -2.7 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.542 | -18.29 | 115.2 | 119.883 | -4.991 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.548 | -1.749 | 118 | 119.993 | -2.698 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.55 | -18.287 | 115.2 | 119.874 | -4.995 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.557 | -1.749 | 118 | 119.999 | -2.696 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.558 | -18.287 | 115.2 | 119.865 | -4.999 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.565 | -1.854 | 118 | 120.003 | -2.696 | -0.576 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.567 | -18.241 | 115.2 | 119.874 | -5.004 | -0.965 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.573 | -1.854 | 118 | 120.007 | -2.695 | -0.577 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.575 | -18.241 | 115.2 | 119.883 | -5.008 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.582 | -1.915 | 118 | 120 | -2.693 | -0.577 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.583 | -18.22 | 115.2 | 119.879 | -5.013 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.59 | -1.915 | 118 | 119.994 | -2.692 | -0.578 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.592 | -18.22 | 115.2 | 119.875 | -5.017 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.598 | -1.999 | 118 | 119.985 | -2.691 | -0.578 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.6 | -18.166 | 115.2 | 119.875 | -5.021 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.607 | -1.999 | 118 | 119.977 | -2.691 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.608 | -18.166 | 115.2 | 119.875 | -5.025 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.615 | -1.99 | 118 | 119.974 | -2.692 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.617 | -18.158 | 115.2 | 119.875 | -5.029 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.623 | -1.99 | 118 | 119.972 | -2.692 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.625 | -18.158 | 115.2 | 119.875 | -5.034 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.632 | -1.984 | 118 | 119.98 | -2.69 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.633 | -18.238 | 115.2 | 119.875 | -5.039 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.64 | -1.984 | 118 | 119.988 | -2.689 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.642 | -18.238 | 115.2 | 119.875 | -5.043 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.648 | -1.96 | 118 | 119.985 | -2.687 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.65 | -18.306 | 115.2 | 119.882 | -5.047 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.657 | -1.96 | 118 | 119.982 | -2.685 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.658 | -18.306 | 115.2 | 119.89 | -5.051 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.665 | -1.913 | 118 | 119.982 | -2.683 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.667 | -18.376 | 115.2 | 119.89 | -5.055 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.673 | -1.913 | 118 | 119.982 | -2.681 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.675 | -18.376 | 115.2 | 119.89 | -5.059 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.682 | -1.88 | 118 | 119.981 | -2.679 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.683 | -18.388 | 115.2 | 119.89 | -5.061 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.69 | -1.88 | 118 | 119.98 | -2.677 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.692 | -18.388 | 115.2 | 119.89 | -5.064 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.698 | -1.866 | 118 | 119.979 | -2.674 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.7 | -18.331 | 115.2 | 119.885 | -5.066 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.707 | -1.866 | 118 | 119.977 | -2.672 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.708 | -18.331 | 115.2 | 119.881 | -5.068 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.814
4.715 | -1.865 | 118 | 119.981 | -2.67 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.717 | -18.306 | 115.2 | 119.881 | -5.07 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.805
4.723 | -1.865 | 118 | 119.984 | -2.669 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.725 | -18.306 | 115.2 | 119.881 | -5.071 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.796
4.732 | -1.798 | 118 | 119.969 | -2.668 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.733 | -18.278 | 115.2 | 119.885 | -5.073 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.788
4.74 | -1.798 | 118 | 119.955 | -2.666 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.742 | -18.278 | 115.2 | 119.89 | -5.074 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.779
4.748 | -1.87 | 118 | 119.975 | -2.666 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.75 | -18.254 | 115.2 | 119.882 | -5.075 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.77
4.757 | -1.87 | 118 | 119.996 | -2.665 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.758 | -18.254 | 115.2 | 119.874 | -5.076 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.761
4.765 | -1.856 | 118 | 119.981 | -2.666 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.767 | -18.223 | 115.2 | 119.873 | -5.077 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.752
4.773 | -1.856 | 118 | 119.966 | -2.666 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.775 | -18.223 | 115.2 | 119.873 | -5.077 | -0.964 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.743
4.782 | -1.874 | 118 | 119.97 | -2.666 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.783 | -18.185 | 115.2 | 119.873 | -5.078 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.735
4.79 | -1.874 | 118 | 119.974 | -2.665 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.792 | -18.185 | 115.2 | 119.873 | -5.079 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.726
4.798 | -1.827 | 118 | 119.979 | -2.664 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.8 | -18.188 | 115.2 | 119.882 | -5.081 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.717
4.807 | -1.827 | 118 | 119.984 | -2.663 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.808 | -18.188 | 115.2 | 119.89 | -5.082 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.815 | -1.935 | 118 | 119.984 | -2.663 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.817 | -18.172 | 115.2 | 119.89 | -5.085 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.823 | -1.935 | 118 | 119.984 | -2.662 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.825 | -18.172 | 115.2 | 119.89 | -5.087 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.832 | -1.976 | 118 | 119.978 | -2.661 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.833 | -18.245 | 115.2 | 119.89 | -5.088 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.84 | -1.976 | 118 | 119.971 | -2.661 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.842 | -18.245 | 115.2 | 119.89 | -5.089 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.848 | -1.961 | 118 | 119.965 | -2.659 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.85 | -18.335 | 115.2 | 119.89 | -5.091 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.857 | -1.961 | 118 | 119.96 | -2.658 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.858 | -18.335 | 115.2 | 119.89 | -5.093 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.865 | -1.902 | 118 | 119.966 | -2.657 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.867 | -18.38 | 115.2 | 119.882 | -5.095 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.873 | -1.902 | 118 | 119.971 | -2.656 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.875 | -18.38 | 115.2 | 119.874 | -5.096 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.882 | -1.858 | 118 | 119.971 | -2.655 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.883 | -18.376 | 115.2 | 119.882 | -5.097 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.89 | -1.858 | 118 | 119.971 | -2.654 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.892 | -18.376 | 115.2 | 119.89 | -5.099 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.898 | -1.81 | 118 | 119.969 | -2.653 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.9 | -18.348 | 115.2 | 119.882 | -5.099 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.907 | -1.81 | 118 | 119.968 | -2.652 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.908 | -18.348 | 115.2 | 119.874 | -5.1 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.915 | -1.777 | 118 | 119.983 | -2.65 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.917 | -18.373 | 115.2 | 119.883 | -5.101 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.923 | -1.777 | 118 | 119.998 | -2.648 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.792 | 34.892 | 4.925 | -18.373 | 115.2 | 119.891 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.932 | -1.867 | 118 | 120.001 | -2.648 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.794 | 34.892 | 4.933 | -18.325 | 115.2 | 119.891 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.94 | -1.867 | 118 | 120.004 | -2.648 | -0.579 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 2.805 | 34.895 | 4.942 | -18.325 | 115.2 | 119.891 | -5.103 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.948 | -1.923 | 118 | 119.997 | -2.649 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 2.817 | 34.897 | 4.95 | -18.306 | 115.2 | 119.891 | -5.103 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.957 | -1.923 | 118 | 119.99 | -2.649 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 2.829 | 34.899 | 4.958 | -18.306 | 115.2 | 119.891 | -5.103 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.965 | -1.882 | 118 | 119.993 | -2.65 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 2.84 | 34.901 | 4.967 | -18.251 | 115.2 | 119.891 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.973 | -1.882 | 118 | 119.996 | -2.65 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.852 | 34.904 | 4.975 | -18.251 | 115.2 | 119.891 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.982 | -1.85 | 118 | 119.982 | -2.649 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.864 | 34.906 | 4.983 | -18.219 | 115.2 | 119.891 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.99 | -1.85 | 118 | 119.968 | -2.648 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 2.875 | 34.908 | 4.992 | -18.219 | 115.2 | 119.891 | -5.101 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
4.998 | -1.898 | 118 | 119.974 | -2.648 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 2.887 | 34.91 | 5 | -18.197 | 115.2 | 119.891 | -5.101 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.007 | -1.898 | 118 | 119.981 | -2.647 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 2.899 | 34.913 | 5.008 | -18.197 | 115.2 | 119.891 | -5.1 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.015 | -1.94 | 118 | 119.979 | -2.646 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 2.91 | 34.915 | 5.017 | -18.169 | 115.2 | 119.891 | -5.101 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.023 | -1.94 | 118 | 119.977 | -2.645 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.922 | 34.917 | 5.025 | -18.169 | 115.2 | 119.891 | -5.101 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.032 | -1.93 | 118 | 119.979 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.033 | -18.302 | 115.2 | 119.883 | -5.102 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.04 | -1.93 | 118 | 119.981 | -2.642 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.042 | -18.302 | 115.2 | 119.874 | -5.103 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.048 | -1.871 | 118 | 119.975 | -2.641 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.05 | -18.387 | 115.2 | 119.874 | -5.105 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.057 | -1.871 | 118 | 119.969 | -2.639 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.058 | -18.387 | 115.2 | 119.874 | -5.106 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.065 | -1.85 | 118 | 119.966 | -2.638 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.067 | -18.355 | 115.2 | 119.874 | -5.107 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.073 | -1.85 | 118 | 119.963 | -2.636 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.075 | -18.355 | 115.2 | 119.874 | -5.109 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.082 | -1.858 | 118 | 119.972 | -2.635 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.083 | -18.337 | 115.2 | 119.883 | -5.108 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.09 | -1.858 | 118 | 119.981 | -2.633 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.092 | -18.337 | 115.2 | 119.891 | -5.108 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.098 | -1.939 | 118 | 119.979 | -2.634 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.1 | -18.337 | 115.2 | 119.891 | -5.108 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.107 | -1.939 | 118 | 119.976 | -2.634 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.108 | -18.337 | 115.2 | 119.891 | -5.108 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.115 | -1.867 | 118 | 119.978 | -2.634 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.117 | -18.322 | 115.2 | 119.878 | -5.108 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.123 | -1.867 | 118 | 119.981 | -2.634 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.125 | -18.322 | 115.2 | 119.865 | -5.109 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.132 | -1.866 | 118 | 119.979 | -2.635 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.133 | -18.303 | 115.2 | 119.87 | -5.109 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.14 | -1.866 | 118 | 119.977 | -2.636 | -0.58 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.142 | -18.303 | 115.2 | 119.874 | -5.109 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.148 | -1.869 | 118 | 119.987 | -2.637 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.15 | -18.277 | 115.2 | 119.874 | -5.11 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.157 | -1.869 | 118 | 119.996 | -2.638 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.158 | -18.277 | 115.2 | 119.874 | -5.112 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.165 | -1.965 | 118 | 119.982 | -2.639 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.167 | -18.269 | 115.2 | 119.874 | -5.114 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.173 | -1.965 | 118 | 119.968 | -2.64 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.175 | -18.269 | 115.2 | 119.874 | -5.116 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.182 | -1.974 | 118 | 119.97 | -2.642 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.183 | -18.234 | 115.2 | 119.874 | -5.118 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.19 | -1.974 | 118 | 119.973 | -2.643 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.192 | -18.234 | 115.2 | 119.874 | -5.12 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.198 | -1.976 | 118 | 119.972 | -2.644 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.2 | -18.163 | 115.2 | 119.874 | -5.123 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.207 | -1.976 | 118 | 119.972 | -2.646 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.208 | -18.163 | 115.2 | 119.874 | -5.125 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.215 | -1.947 | 118 | 119.981 | -2.648 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.217 | -18.175 | 115.2 | 119.874 | -5.127 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.223 | -1.947 | 118 | 119.99 | -2.649 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.225 | -18.175 | 115.2 | 119.874 | -5.129 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.232 | -1.87 | 118 | 119.993 | -2.648 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.233 | -18.261 | 115.2 | 119.874 | -5.132 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.24 | -1.87 | 118 | 119.996 | -2.647 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.242 | -18.261 | 115.2 | 119.874 | -5.135 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.248 | -1.802 | 118 | 119.994 | -2.646 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.25 | -18.335 | 115.2 | 119.883 | -5.138 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.257 | -1.802 | 118 | 119.992 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.258 | -18.335 | 115.2 | 119.891 | -5.142 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.265 | -1.9 | 118 | 119.987 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.267 | -18.375 | 115.2 | 119.883 | -5.143 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.273 | -1.9 | 118 | 119.982 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.275 | -18.375 | 115.2 | 119.874 | -5.144 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.282 | -1.897 | 118 | 119.979 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.283 | -18.402 | 115.2 | 119.874 | -5.147 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.29 | -1.897 | 118 | 119.977 | -2.644 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.292 | -18.402 | 115.2 | 119.874 | -5.15 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.298 | -1.898 | 118 | 119.988 | -2.645 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.3 | -18.39 | 115.2 | 119.874 | -5.154 | -0.963 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.307 | -1.898 | 118 | 119.999 | -2.647 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.308 | -18.39 | 115.2 | 119.874 | -5.157 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.315 | -2.01 | 118 | 119.986 | -2.649 | -0.581 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.317 | -18.322 | 115.2 | 119.874 | -5.16 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.323 | -2.01 | 118 | 119.974 | -2.652 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.325 | -18.322 | 115.2 | 119.874 | -5.163 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.332 | -2.059 | 118 | 119.995 | -2.655 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.333 | -18.291 | 115.2 | 119.874 | -5.165 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.34 | -2.059 | 118 | 120.017 | -2.659 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.342 | -18.291 | 115.2 | 119.874 | -5.168 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.348 | -1.983 | 118 | 120.004 | -2.661 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.35 | -18.27 | 115.2 | 119.883 | -5.17 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.357 | -1.983 | 118 | 119.99 | -2.663 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.358 | -18.27 | 115.2 | 119.891 | -5.173 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.365 | -1.913 | 118 | 119.994 | -2.663 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.367 | -18.244 | 115.2 | 119.891 | -5.176 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.373 | -1.913 | 118 | 119.997 | -2.664 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.375 | -18.244 | 115.2 | 119.891 | -5.179 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.382 | -1.896 | 118 | 119.999 | -2.665 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.383 | -18.224 | 115.2 | 119.891 | -5.182 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.39 | -1.896 | 118 | 120.001 | -2.666 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.392 | -18.224 | 115.2 | 119.891 | -5.185 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.398 | -1.89 | 118 | 119.994 | -2.668 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.4 | -18.225 | 115.2 | 119.891 | -5.188 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.407 | -1.89 | 118 | 119.986 | -2.669 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.408 | -18.225 | 115.2 | 119.891 | -5.191 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.415 | -1.844 | 118 | 119.991 | -2.668 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.417 | -18.224 | 115.2 | 119.891 | -5.195 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.423 | -1.844 | 118 | 119.995 | -2.668 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.425 | -18.224 | 115.2 | 119.891 | -5.199 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.432 | -1.92 | 118 | 119.999 | -2.667 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.433 | -18.18 | 115.2 | 119.887 | -5.202 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.44 | -1.92 | 118 | 120.003 | -2.667 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.442 | -18.18 | 115.2 | 119.882 | -5.204 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.448 | -1.932 | 118 | 119.996 | -2.667 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.45 | -18.226 | 115.2 | 119.882 | -5.208 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.457 | -1.932 | 118 | 119.99 | -2.667 | -0.582 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.458 | -18.226 | 115.2 | 119.882 | -5.211 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.465 | -1.934 | 118 | 119.986 | -2.667 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.467 | -18.345 | 115.2 | 119.887 | -5.213 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.473 | -1.934 | 118 | 119.982 | -2.668 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.475 | -18.345 | 115.2 | 119.891 | -5.216 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.482 | -1.973 | 118 | 119.981 | -2.669 | -0.583 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.483 | -18.378 | 115.2 | 119.891 | -5.219 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.49 | -1.973 | 118 | 119.981 | -2.67 | -0.584 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.492 | -18.378 | 115.2 | 119.891 | -5.222 | -0.962 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.498 | -2.016 | 118 | 119.991 | -2.671 | -0.584 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.5 | -18.366 | 115.2 | 119.891 | -5.226 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.507 | -2.016 | 118 | 120.002 | -2.672 | -0.585 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.508 | -18.366 | 115.2 | 119.891 | -5.23 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.515 | -2.016 | 118 | 119.982 | -2.672 | -0.585 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.517 | -18.366 | 115.2 | 119.891 | -5.234 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.523 | -2.016 | 118 | 119.961 | -2.671 | -0.585 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.525 | -18.366 | 115.2 | 119.891 | -5.238 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.532 | -1.987 | 118 | 119.972 | -2.672 | -0.586 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.533 | -18.367 | 115.2 | 119.891 | -5.241 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.54 | -1.987 | 118 | 119.982 | -2.673 | -0.586 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.542 | -18.367 | 115.2 | 119.891 | -5.245 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.548 | -1.921 | 118 | 119.984 | -2.672 | -0.586 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.55 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.248 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.557 | -1.921 | 118 | 119.985 | -2.67 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.558 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.251 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.565 | -1.922 | 118 | 119.974 | -2.669 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.567 | -18.27 | 115.2 | 119.891 | -5.254 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.573 | -1.922 | 118 | 119.964 | -2.668 | -0.588 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.575 | -18.27 | 115.2 | 119.891 | -5.256 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.582 | -1.854 | 118 | 119.969 | -2.665 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.583 | -18.238 | 115.2 | 119.891 | -5.257 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.59 | -1.854 | 118 | 119.974 | -2.663 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.592 | -18.238 | 115.2 | 119.891 | -5.259 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.598 | -1.776 | 118 | 119.973 | -2.66 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.6 | -18.249 | 115.2 | 119.891 | -5.26 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.607 | -1.776 | 118 | 119.972 | -2.656 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.608 | -18.249 | 115.2 | 119.891 | -5.261 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.615 | -1.838 | 118 | 119.98 | -2.653 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.617 | -18.238 | 115.2 | 119.891 | -5.262 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.623 | -1.838 | 118 | 119.987 | -2.651 | -0.586 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.625 | -18.238 | 115.2 | 119.891 | -5.263 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.632 | -1.905 | 118 | 119.978 | -2.649 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.633 | -18.251 | 115.2 | 119.891 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.64 | -1.905 | 118 | 119.968 | -2.647 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.642 | -18.251 | 115.2 | 119.891 | -5.265 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.648 | -2.022 | 118 | 119.977 | -2.647 | -0.587 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.65 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.657 | -2.022 | 118 | 119.987 | -2.647 | -0.588 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.658 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.665 | -2.025 | 118 | 119.989 | -2.648 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.667 | -18.343 | 115.2 | 119.891 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.673 | -2.025 | 118 | 119.992 | -2.649 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.675 | -18.343 | 115.2 | 119.891 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.682 | -2.012 | 118 | 119.99 | -2.648 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.683 | -18.359 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.69 | -2.012 | 118 | 119.989 | -2.647 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.692 | -18.359 | 115.2 | 119.891 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.698 | -2.002 | 118 | 119.991 | -2.647 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.7 | -18.325 | 115.2 | 119.891 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.707 | -2.002 | 118 | 119.993 | -2.646 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.708 | -18.325 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.708
5.715 | -1.924 | 118 | 119.987 | -2.644 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.717 | -18.379 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.7
5.723 | -1.924 | 118 | 119.98 | -2.643 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.725 | -18.379 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.693
5.731 | -1.835 | 118 | 119.976 | -2.639 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.733 | -18.387 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.685
5.74 | -1.835 | 118 | 119.972 | -2.636 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.742 | -18.387 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.677
5.748 | -1.835 | 118 | 119.984 | -2.631 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.75 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.669
5.756 | -1.835 | 118 | 119.997 | -2.627 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.758 | -18.324 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.662
5.765 | -1.922 | 118 | 119.991 | -2.624 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.767 | -18.318 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.654
5.773 | -1.922 | 118 | 119.985 | -2.622 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.775 | -18.318 | 115.2 | 119.891 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.646
5.781 | -1.871 | 118 | 119.984 | -2.62 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.783 | -18.318 | 115.2 | 119.891 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.638
5.79 | -1.871 | 118 | 119.982 | -2.618 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.792 | -18.318 | 115.2 | 119.891 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.631
5.798 | -1.967 | 118 | 119.984 | -2.617 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.8 | -18.25 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.623
5.806 | -1.967 | 118 | 119.986 | -2.616 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.808 | -18.25 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 4.4 | 34.615
5.815 | -2.037 | 118 | 119.991 | -2.616 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.817 | -18.184 | 115.2 | 119.891 | -5.268 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.001 | 4.362 | 34.615
5.823 | -2.037 | 118 | 119.996 | -2.616 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.932 | 34.919 | 5.825 | -18.184 | 115.2 | 119.891 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.001 | 4.323 | 34.615
5.831 | -2.025 | 118 | 119.991 | -2.617 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 2.933 | 34.919 | 5.833 | -18.17 | 115.2 | 119.891 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.004 | 4.285 | 34.615
5.84 | -2.025 | 118 | 119.986 | -2.617 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 2.939 | 34.919 | 5.842 | -18.17 | 115.2 | 119.891 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.006 | 4.247 | 34.615
5.848 | -1.936 | 118 | 119.988 | -2.616 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 2.946 | 34.919 | 5.85 | -18.202 | 115.2 | 119.891 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 4.208 | 34.615
5.856 | -1.936 | 118 | 119.99 | -2.616 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.952 | 34.919 | 5.858 | -18.202 | 115.2 | 119.891 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.01 | 4.17 | 34.615
5.865 | -1.915 | 118 | 119.999 | -2.614 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 2.959 | 34.919 | 5.867 | -18.269 | 115.2 | 119.891 | -5.265 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.013 | 4.131 | 34.615
5.873 | -1.915 | 118 | 120.007 | -2.612 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 2.965 | 34.919 | 5.875 | -18.269 | 115.2 | 119.891 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 4.093 | 34.615
5.881 | -1.875 | 118 | 120.004 | -2.61 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 2.971 | 34.919 | 5.883 | -18.362 | 115.2 | 119.881 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.017 | 4.055 | 34.615
5.89 | -1.875 | 118 | 120.002 | -2.608 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 2.978 | 34.919 | 5.892 | -18.362 | 115.2 | 119.872 | -5.265 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.019 | 4.016 | 34.615
5.898 | -1.838 | 118 | 120.005 | -2.605 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 2.984 | 34.919 | 5.9 | -18.404 | 115.2 | 119.881 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.022 | 3.978 | 34.615
5.906 | -1.838 | 118 | 120.009 | -2.602 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 2.991 | 34.919 | 5.908 | -18.404 | 115.2 | 119.891 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.915 | -1.785 | 118 | 120.002 | -2.598 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 2.997 | 34.919 | 5.917 | -18.395 | 115.2 | 119.887 | -5.264 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.923 | -1.785 | 118 | 119.994 | -2.594 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 3.003 | 34.919 | 5.925 | -18.395 | 115.2 | 119.882 | -5.265 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.931 | -1.876 | 118 | 119.984 | -2.591 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.919 | 5.933 | -18.34 | 115.2 | 119.892 | -5.265 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.94 | -1.876 | 118 | 119.973 | -2.588 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.92 | 5.942 | -18.34 | 115.2 | 119.901 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.948 | -2.009 | 118 | 119.976 | -2.587 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.921 | 5.95 | -18.302 | 115.2 | 119.896 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.956 | -2.009 | 118 | 119.979 | -2.587 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.923 | 5.958 | -18.302 | 115.2 | 119.892 | -5.266 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.965 | -1.985 | 118 | 119.983 | -2.587 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.924 | 5.967 | -18.289 | 115.2 | 119.892 | -5.267 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.973 | -1.985 | 118 | 119.987 | -2.587 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.925 | 5.975 | -18.289 | 115.2 | 119.892 | -5.269 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.981 | -1.955 | 118 | 119.995 | -2.586 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.926 | 5.983 | -18.275 | 115.2 | 119.892 | -5.271 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.99 | -1.955 | 118 | 120.003 | -2.586 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.927 | 5.992 | -18.275 | 115.2 | 119.892 | -5.273 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
5.998 | -1.961 | 118 | 119.993 | -2.585 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.928 | 6 | -18.246 | 115.2 | 119.905 | -5.276 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.006 | -1.961 | 118 | 119.983 | -2.585 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.93 | 6.008 | -18.246 | 115.2 | 119.918 | -5.278 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.015 | -1.962 | 118 | 119.986 | -2.585 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.931 | 6.017 | -18.221 | 115.2 | 119.914 | -5.281 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.023 | -1.962 | 118 | 119.988 | -2.586 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.932 | 6.025 | -18.221 | 115.2 | 119.909 | -5.283 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.031 | -1.885 | 118 | 119.99 | -2.585 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.033 | -18.204 | 115.2 | 119.901 | -5.285 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.04 | -1.885 | 118 | 119.992 | -2.584 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.042 | -18.204 | 115.2 | 119.894 | -5.287 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.048 | -1.809 | 118 | 120.001 | -2.583 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.05 | -18.198 | 115.2 | 119.894 | -5.29 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.056 | -1.809 | 118 | 120.01 | -2.581 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.058 | -18.198 | 115.2 | 119.894 | -5.292 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.065 | -1.79 | 118 | 120 | -2.578 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.067 | -18.257 | 115.2 | 119.894 | -5.294 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.073 | -1.79 | 118 | 119.989 | -2.575 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.075 | -18.257 | 115.2 | 119.894 | -5.296 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.081 | -1.732 | 118 | 119.991 | -2.571 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.083 | -18.391 | 115.2 | 119.894 | -5.299 | -0.961 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.09 | -1.732 | 118 | 119.994 | -2.567 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.092 | -18.391 | 115.2 | 119.894 | -5.302 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.098 | -1.894 | 118 | 119.997 | -2.567 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.1 | -18.372 | 115.2 | 119.902 | -5.305 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.106 | -1.894 | 118 | 120 | -2.566 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.108 | -18.372 | 115.2 | 119.91 | -5.308 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.115 | -1.968 | 118 | 119.989 | -2.566 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.117 | -18.37 | 115.2 | 119.907 | -5.31 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.123 | -1.968 | 118 | 119.979 | -2.565 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.125 | -18.37 | 115.2 | 119.904 | -5.313 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.131 | -2 | 118 | 119.974 | -2.566 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.133 | -18.364 | 115.2 | 119.904 | -5.315 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.14 | -2 | 118 | 119.969 | -2.567 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.142 | -18.364 | 115.2 | 119.904 | -5.316 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.148 | -1.97 | 118 | 119.984 | -2.568 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.15 | -18.35 | 115.2 | 119.899 | -5.319 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.156 | -1.97 | 118 | 119.998 | -2.57 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.158 | -18.35 | 115.2 | 119.894 | -5.321 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.165 | -1.91 | 118 | 119.992 | -2.57 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.167 | -18.308 | 115.2 | 119.899 | -5.323 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.173 | -1.91 | 118 | 119.986 | -2.571 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.175 | -18.308 | 115.2 | 119.904 | -5.324 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.181 | -1.879 | 118 | 119.985 | -2.571 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.183 | -18.234 | 115.2 | 119.904 | -5.325 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.19 | -1.879 | 118 | 119.984 | -2.57 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.192 | -18.234 | 115.2 | 119.904 | -5.326 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.198 | -1.822 | 118 | 119.973 | -2.569 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.2 | -18.232 | 115.2 | 119.904 | -5.326 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.206 | -1.822 | 118 | 119.963 | -2.569 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.208 | -18.232 | 115.2 | 119.903 | -5.327 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.215 | -1.731 | 118 | 119.969 | -2.567 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.217 | -18.23 | 115.2 | 119.899 | -5.329 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.223 | -1.731 | 118 | 119.975 | -2.564 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.225 | -18.23 | 115.2 | 119.894 | -5.331 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.231 | -1.712 | 118 | 119.978 | -2.561 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.233 | -18.224 | 115.2 | 119.899 | -5.332 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.24 | -1.712 | 118 | 119.981 | -2.557 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.242 | -18.224 | 115.2 | 119.904 | -5.334 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.248 | -1.934 | 118 | 119.976 | -2.557 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.25 | -18.247 | 115.2 | 119.9 | -5.335 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.256 | -1.934 | 118 | 119.971 | -2.556 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.258 | -18.247 | 115.2 | 119.895 | -5.336 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.265 | -1.993 | 118 | 119.973 | -2.557 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.267 | -18.362 | 115.2 | 119.9 | -5.339 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.273 | -1.993 | 118 | 119.974 | -2.558 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.275 | -18.362 | 115.2 | 119.905 | -5.342 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.281 | -1.986 | 118 | 119.977 | -2.56 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.283 | -18.394 | 115.2 | 119.905 | -5.344 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.29 | -1.986 | 118 | 119.98 | -2.561 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.292 | -18.394 | 115.2 | 119.905 | -5.347 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.298 | -1.967 | 118 | 119.985 | -2.562 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.3 | -18.375 | 115.2 | 119.905 | -5.349 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.306 | -1.967 | 118 | 119.989 | -2.564 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.308 | -18.375 | 115.2 | 119.905 | -5.35 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.315 | -1.909 | 118 | 119.989 | -2.566 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.317 | -18.359 | 115.2 | 119.901 | -5.352 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.323 | -1.909 | 118 | 119.989 | -2.568 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.325 | -18.359 | 115.2 | 119.896 | -5.353 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.331 | -1.83 | 118 | 119.992 | -2.569 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.333 | -18.387 | 115.2 | 119.896 | -5.353 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.34 | -1.83 | 118 | 119.995 | -2.571 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.342 | -18.387 | 115.2 | 119.896 | -5.353 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.348 | -1.787 | 118 | 119.991 | -2.571 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.35 | -18.368 | 115.2 | 119.888 | -5.354 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.356 | -1.787 | 118 | 119.988 | -2.572 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.358 | -18.368 | 115.2 | 119.88 | -5.354 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.365 | -1.738 | 118 | 119.988 | -2.569 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.367 | -18.299 | 115.2 | 119.88 | -5.355 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.373 | -1.738 | 118 | 119.987 | -2.567 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.375 | -18.299 | 115.2 | 119.88 | -5.356 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.381 | -1.732 | 118 | 119.994 | -2.565 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.383 | -18.282 | 115.2 | 119.888 | -5.355 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.39 | -1.732 | 118 | 120 | -2.563 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.392 | -18.282 | 115.2 | 119.897 | -5.355 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.398 | -1.918 | 118 | 119.994 | -2.563 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.4 | -18.244 | 115.2 | 119.897 | -5.355 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.406 | -1.918 | 118 | 119.988 | -2.564 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.408 | -18.244 | 115.2 | 119.897 | -5.355 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.415 | -1.935 | 118 | 119.99 | -2.564 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.417 | -18.213 | 115.2 | 119.897 | -5.354 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.423 | -1.935 | 118 | 119.991 | -2.565 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.425 | -18.213 | 115.2 | 119.897 | -5.353 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.431 | -1.977 | 118 | 119.994 | -2.564 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.433 | -18.169 | 115.2 | 119.894 | -5.352 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.44 | -1.977 | 118 | 119.997 | -2.563 | -0.589 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.442 | -18.169 | 115.2 | 119.892 | -5.351 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.448 | -1.941 | 118 | 119.999 | -2.562 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.45 | -18.293 | 115.2 | 119.887 | -5.351 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.456 | -1.941 | 118 | 120 | -2.56 | -0.59 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.458 | -18.293 | 115.2 | 119.883 | -5.351 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.465 | -1.871 | 118 | 119.996 | -2.559 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.467 | -18.403 | 115.2 | 119.888 | -5.354 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.473 | -1.871 | 118 | 119.993 | -2.558 | -0.591 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.475 | -18.403 | 115.2 | 119.893 | -5.356 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.481 | -1.822 | 118 | 119.989 | -2.556 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.483 | -18.389 | 115.2 | 119.897 | -5.358 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.49 | -1.822 | 118 | 119.985 | -2.554 | -0.592 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.492 | -18.389 | 115.2 | 119.901 | -5.359 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.498 | -1.823 | 118 | 119.975 | -2.552 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.5 | -18.402 | 115.2 | 119.906 | -5.36 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.506 | -1.823 | 118 | 119.965 | -2.551 | -0.593 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.508 | -18.402 | 115.2 | 119.911 | -5.36 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.515 | -1.777 | 118 | 119.971 | -2.546 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.517 | -18.367 | 115.2 | 119.911 | -5.361 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.523 | -1.777 | 118 | 119.977 | -2.541 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.525 | -18.367 | 115.2 | 119.911 | -5.361 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.531 | -1.955 | 118 | 119.983 | -2.538 | -0.594 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.533 | -18.333 | 115.2 | 119.906 | -5.362 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.54 | -1.955 | 118 | 119.989 | -2.535 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.542 | -18.333 | 115.2 | 119.902 | -5.363 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.548 | -1.998 | 118 | 119.987 | -2.533 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.55 | -18.279 | 115.2 | 119.906 | -5.364 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.556 | -1.998 | 118 | 119.985 | -2.53 | -0.595 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.558 | -18.279 | 115.2 | 119.911 | -5.365 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.565 | -2.007 | 118 | 119.983 | -2.528 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.567 | -18.256 | 115.2 | 119.907 | -5.365 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.573 | -2.007 | 118 | 119.981 | -2.526 | -0.596 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.575 | -18.256 | 115.2 | 119.902 | -5.365 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.581 | -1.968 | 118 | 119.982 | -2.524 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.583 | -18.256 | 115.2 | 119.906 | -5.366 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.59 | -1.968 | 118 | 119.983 | -2.522 | -0.597 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.592 | -18.256 | 115.2 | 119.911 | -5.367 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.598 | -1.921 | 118 | 119.982 | -2.52 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.6 | -18.211 | 115.2 | 119.906 | -5.369 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.606 | -1.921 | 118 | 119.98 | -2.518 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.608 | -18.211 | 115.2 | 119.902 | -5.37 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.615
6.615 | -1.899 | 118 | 119.985 | -2.517 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.617 | -18.207 | 115.2 | 119.894 | -5.371 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.612
6.623 | -1.899 | 118 | 119.99 | -2.515 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.625 | -18.207 | 115.2 | 119.886 | -5.372 | -0.96 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.608
6.631 | -1.848 | 118 | 119.996 | -2.515 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.633 | -18.292 | 115.2 | 119.891 | -5.374 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.605
6.64 | -1.848 | 118 | 120.002 | -2.515 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.642 | -18.292 | 115.2 | 119.896 | -5.375 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.601
6.648 | -1.797 | 118 | 119.995 | -2.514 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.65 | -18.359 | 115.2 | 119.9 | -5.378 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.598
6.656 | -1.797 | 118 | 119.989 | -2.514 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.658 | -18.359 | 115.2 | 119.904 | -5.381 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.594
6.665 | -1.846 | 118 | 119.982 | -2.512 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.667 | -18.322 | 115.2 | 119.897 | -5.384 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.591
6.673 | -1.846 | 118 | 119.976 | -2.51 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.675 | -18.322 | 115.2 | 119.889 | -5.387 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.587
6.681 | -1.968 | 118 | 119.976 | -2.508 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.683 | -18.35 | 115.2 | 119.897 | -5.389 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.584
6.69 | -1.968 | 118 | 119.976 | -2.506 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.692 | -18.35 | 115.2 | 119.906 | -5.39 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.58
6.698 | -2.005 | 118 | 119.982 | -2.505 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.7 | -18.369 | 115.2 | 119.911 | -5.392 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.577
6.706 | -2.005 | 118 | 119.988 | -2.504 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.708 | -18.369 | 115.2 | 119.916 | -5.394 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.939 | 34.573
6.715 | -1.977 | 118 | 119.98 | -2.503 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.717 | -18.359 | 115.2 | 119.912 | -5.395 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.023 | 3.92 | 34.573
6.723 | -1.977 | 118 | 119.971 | -2.502 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.725 | -18.359 | 115.2 | 119.909 | -5.397 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.023 | 3.901 | 34.573
6.731 | -1.931 | 118 | 119.978 | -2.501 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.733 | -18.304 | 115.2 | 119.909 | -5.398 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.022 | 3.881 | 34.573
6.74 | -1.931 | 118 | 119.985 | -2.499 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.742 | -18.304 | 115.2 | 119.91 | -5.399 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.021 | 3.862 | 34.573
6.748 | -1.91 | 118 | 119.983 | -2.498 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.75 | -18.269 | 115.2 | 119.911 | -5.401 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.02 | 3.843 | 34.573
6.756 | -1.91 | 118 | 119.98 | -2.497 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.758 | -18.269 | 115.2 | 119.912 | -5.402 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.02 | 3.824 | 34.573
6.765 | -1.879 | 118 | 119.986 | -2.495 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.767 | -18.231 | 115.2 | 119.912 | -5.403 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.019 | 3.804 | 34.573
6.773 | -1.879 | 118 | 119.992 | -2.494 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.775 | -18.231 | 115.2 | 119.913 | -5.404 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.785 | 34.573
6.781 | -1.808 | 118 | 119.992 | -2.494 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.783 | -18.196 | 115.2 | 119.912 | -5.405 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.017 | 3.766 | 34.573
6.79 | -1.808 | 118 | 119.992 | -2.493 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.792 | -18.196 | 115.2 | 119.912 | -5.407 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.017 | 3.747 | 34.573
6.798 | -1.747 | 118 | 119.981 | -2.492 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.8 | -18.166 | 115.2 | 119.913 | -5.407 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.727 | 34.573
6.806 | -1.747 | 118 | 119.97 | -2.491 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.808 | -18.166 | 115.2 | 119.913 | -5.407 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.815 | -1.949 | 118 | 119.98 | -2.49 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.817 | -18.286 | 115.2 | 119.918 | -5.409 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.823 | -1.949 | 118 | 119.99 | -2.49 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.009 | 34.933 | 6.825 | -18.286 | 115.2 | 119.924 | -5.41 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.831 | -1.999 | 118 | 119.993 | -2.49 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.01 | 34.933 | 6.833 | -18.368 | 115.2 | 119.919 | -5.413 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.84 | -1.999 | 118 | 119.995 | -2.491 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.018 | 34.935 | 6.842 | -18.368 | 115.2 | 119.915 | -5.416 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.848 | -1.999 | 118 | 119.995 | -2.492 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.026 | 34.937 | 6.85 | -18.397 | 115.2 | 119.926 | -5.42 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.856 | -1.999 | 118 | 119.995 | -2.494 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 3.034 | 34.939 | 6.858 | -18.397 | 115.2 | 119.936 | -5.423 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.865 | -2.001 | 118 | 119.995 | -2.496 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 3.042 | 34.941 | 6.867 | -18.373 | 115.2 | 119.927 | -5.425 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.873 | -2.001 | 118 | 119.995 | -2.498 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.643 | 3.05 | 34.942 | 6.875 | -18.373 | 115.2 | 119.918 | -5.427 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.881 | -1.936 | 118 | 119.99 | -2.499 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.058 | 34.944 | 6.883 | -18.335 | 115.2 | 119.919 | -5.427 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.89 | -1.936 | 118 | 119.985 | -2.501 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.067 | 34.946 | 6.892 | -18.335 | 115.2 | 119.921 | -5.428 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.898 | -1.89 | 118 | 119.986 | -2.503 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.641 | 3.075 | 34.948 | 6.9 | -18.302 | 115.2 | 119.921 | -5.428 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.906 | -1.89 | 118 | 119.987 | -2.505 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.641 | 3.083 | 34.95 | 6.908 | -18.302 | 115.2 | 119.922 | -5.428 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.915 | -1.812 | 118 | 119.987 | -2.506 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.64 | 3.091 | 34.952 | 6.917 | -18.247 | 115.2 | 119.927 | -5.427 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.923 | -1.812 | 118 | 119.987 | -2.508 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.64 | 3.099 | 34.953 | 6.925 | -18.247 | 115.2 | 119.933 | -5.427 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.931 | -1.763 | 118 | 120.002 | -2.509 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.933 | -18.222 | 115.2 | 119.925 | -5.426 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.94 | -1.763 | 118 | 120.016 | -2.51 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.942 | -18.222 | 115.2 | 119.918 | -5.426 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.948 | -1.959 | 118 | 120.005 | -2.512 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.95 | -18.221 | 115.2 | 119.922 | -5.425 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.956 | -1.959 | 118 | 119.994 | -2.514 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.958 | -18.221 | 115.2 | 119.926 | -5.424 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.965 | -2.009 | 118 | 119.994 | -2.517 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.967 | -18.224 | 115.2 | 119.926 | -5.424 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.973 | -2.009 | 118 | 119.994 | -2.519 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.975 | -18.224 | 115.2 | 119.927 | -5.424 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.981 | -2.021 | 118 | 119.986 | -2.521 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.983 | -18.265 | 115.2 | 119.924 | -5.424 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.99 | -2.021 | 118 | 119.977 | -2.522 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 6.992 | -18.265 | 115.2 | 119.922 | -5.424 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
6.998 | -2.017 | 118 | 119.993 | -2.524 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7 | -18.355 | 115.2 | 119.918 | -5.426 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.006 | -2.017 | 118 | 120.008 | -2.525 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.008 | -18.355 | 115.2 | 119.914 | -5.427 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.015 | -1.938 | 118 | 120.008 | -2.526 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.017 | -18.384 | 115.2 | 119.923 | -5.429 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.023 | -1.938 | 118 | 120.008 | -2.527 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.025 | -18.384 | 115.2 | 119.933 | -5.432 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.031 | -1.846 | 118 | 120.008 | -2.527 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.033 | -18.353 | 115.2 | 119.935 | -5.433 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.04 | -1.846 | 118 | 120.007 | -2.527 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.042 | -18.353 | 115.2 | 119.937 | -5.435 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.048 | -1.795 | 118 | 119.997 | -2.526 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.05 | -18.322 | 115.2 | 119.929 | -5.436 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.056 | -1.795 | 118 | 119.986 | -2.526 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.058 | -18.322 | 115.2 | 119.921 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.065 | -1.745 | 118 | 119.995 | -2.525 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.067 | -18.317 | 115.2 | 119.93 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.073 | -1.745 | 118 | 120.003 | -2.524 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.075 | -18.317 | 115.2 | 119.939 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.081 | -1.827 | 118 | 120.001 | -2.523 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.083 | -18.285 | 115.2 | 119.94 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.09 | -1.827 | 118 | 119.998 | -2.522 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.092 | -18.285 | 115.2 | 119.94 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.098 | -1.946 | 118 | 119.981 | -2.522 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.1 | -18.235 | 115.2 | 119.933 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.106 | -1.946 | 118 | 119.964 | -2.521 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.108 | -18.235 | 115.2 | 119.927 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.115 | -1.963 | 118 | 119.974 | -2.52 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.117 | -18.176 | 115.2 | 119.923 | -5.437 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.123 | -1.963 | 118 | 119.983 | -2.518 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.125 | -18.176 | 115.2 | 119.92 | -5.436 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.131 | -1.975 | 118 | 119.989 | -2.518 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.133 | -18.201 | 115.2 | 119.925 | -5.435 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.14 | -1.975 | 118 | 119.995 | -2.518 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.142 | -18.201 | 115.2 | 119.93 | -5.434 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.148 | -1.908 | 118 | 119.987 | -2.517 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.15 | -18.348 | 115.2 | 119.922 | -5.435 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.156 | -1.908 | 118 | 119.978 | -2.517 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.158 | -18.348 | 115.2 | 119.914 | -5.436 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.165 | -1.839 | 118 | 119.978 | -2.516 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.167 | -18.404 | 115.2 | 119.914 | -5.437 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.173 | -1.839 | 118 | 119.978 | -2.516 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.175 | -18.404 | 115.2 | 119.914 | -5.438 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.181 | -1.809 | 118 | 119.978 | -2.514 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.183 | -18.395 | 115.2 | 119.912 | -5.439 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.19 | -1.809 | 118 | 119.978 | -2.512 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.192 | -18.395 | 115.2 | 119.911 | -5.441 | -0.959 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.198 | -1.85 | 118 | 119.978 | -2.512 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.2 | -18.383 | 115.2 | 119.91 | -5.443 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.206 | -1.85 | 118 | 119.978 | -2.511 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.208 | -18.383 | 115.2 | 119.909 | -5.445 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.215 | -1.797 | 118 | 119.978 | -2.511 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.217 | -18.336 | 115.2 | 119.903 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.223 | -1.797 | 118 | 119.978 | -2.512 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.225 | -18.336 | 115.2 | 119.897 | -5.449 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.231 | -1.832 | 118 | 119.978 | -2.509 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.233 | -18.26 | 115.2 | 119.896 | -5.449 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.24 | -1.832 | 118 | 119.978 | -2.507 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.242 | -18.26 | 115.2 | 119.895 | -5.45 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.248 | -1.943 | 118 | 119.978 | -2.505 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.25 | -18.234 | 115.2 | 119.903 | -5.449 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.256 | -1.943 | 118 | 119.978 | -2.503 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.258 | -18.234 | 115.2 | 119.912 | -5.449 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.265 | -1.94 | 118 | 119.978 | -2.501 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.267 | -18.185 | 115.2 | 119.912 | -5.448 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.273 | -1.94 | 118 | 119.978 | -2.5 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.275 | -18.185 | 115.2 | 119.911 | -5.448 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.281 | -1.886 | 118 | 119.978 | -2.498 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.283 | -18.213 | 115.2 | 119.915 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.29 | -1.886 | 118 | 119.978 | -2.497 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.292 | -18.213 | 115.2 | 119.918 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.298 | -1.827 | 118 | 119.978 | -2.495 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.3 | -18.256 | 115.2 | 119.916 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.306 | -1.827 | 118 | 119.978 | -2.494 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.308 | -18.256 | 115.2 | 119.914 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.315 | -1.801 | 118 | 119.978 | -2.492 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.317 | -18.306 | 115.2 | 119.921 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.323 | -1.801 | 118 | 119.978 | -2.49 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.325 | -18.306 | 115.2 | 119.929 | -5.447 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.331 | -1.845 | 118 | 119.978 | -2.49 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.333 | -18.385 | 115.2 | 119.915 | -5.449 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.34 | -1.845 | 118 | 119.978 | -2.489 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.342 | -18.385 | 115.2 | 119.902 | -5.451 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.348 | -1.886 | 118 | 119.988 | -2.49 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.35 | -18.36 | 115.2 | 119.909 | -5.453 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.356 | -1.886 | 118 | 119.997 | -2.491 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.358 | -18.36 | 115.2 | 119.916 | -5.454 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.365 | -1.852 | 118 | 119.988 | -2.489 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.367 | -18.312 | 115.2 | 119.908 | -5.456 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.373 | -1.852 | 118 | 119.978 | -2.486 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.375 | -18.312 | 115.2 | 119.899 | -5.457 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.381 | -1.935 | 118 | 119.988 | -2.485 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.383 | -18.286 | 115.2 | 119.898 | -5.459 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.39 | -1.935 | 118 | 119.997 | -2.484 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.392 | -18.286 | 115.2 | 119.897 | -5.461 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.398 | -1.901 | 118 | 119.99 | -2.483 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.4 | -18.263 | 115.2 | 119.909 | -5.463 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.406 | -1.901 | 118 | 119.982 | -2.481 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.408 | -18.263 | 115.2 | 119.921 | -5.464 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.415 | -1.854 | 118 | 119.99 | -2.481 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.417 | -18.217 | 115.2 | 119.919 | -5.464 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.423 | -1.854 | 118 | 119.997 | -2.481 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.425 | -18.217 | 115.2 | 119.918 | -5.463 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.431 | -1.83 | 118 | 119.988 | -2.48 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.433 | -18.185 | 115.2 | 119.91 | -5.462 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.44 | -1.83 | 118 | 119.978 | -2.479 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.442 | -18.185 | 115.2 | 119.901 | -5.462 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.448 | -1.776 | 118 | 119.977 | -2.479 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.45 | -18.194 | 115.2 | 119.908 | -5.462 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.456 | -1.776 | 118 | 119.976 | -2.479 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.458 | -18.194 | 115.2 | 119.915 | -5.462 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.465 | -1.864 | 118 | 119.976 | -2.48 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.467 | -18.316 | 115.2 | 119.906 | -5.463 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.473 | -1.864 | 118 | 119.976 | -2.482 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.475 | -18.316 | 115.2 | 119.897 | -5.464 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.481 | -1.879 | 118 | 119.97 | -2.484 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.483 | -18.331 | 115.2 | 119.897 | -5.466 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.49 | -1.879 | 118 | 119.964 | -2.487 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.492 | -18.331 | 115.2 | 119.897 | -5.467 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.498 | -1.832 | 118 | 119.974 | -2.488 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.5 | -18.318 | 115.2 | 119.9 | -5.469 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.506 | -1.832 | 118 | 119.983 | -2.489 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.508 | -18.318 | 115.2 | 119.903 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.515 | -1.926 | 118 | 119.987 | -2.489 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.517 | -18.32 | 115.2 | 119.907 | -5.473 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.523 | -1.926 | 118 | 119.99 | -2.488 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.525 | -18.32 | 115.2 | 119.912 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.531 | -1.874 | 118 | 119.974 | -2.489 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.533 | -18.31 | 115.2 | 119.911 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.54 | -1.874 | 118 | 119.957 | -2.489 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.542 | -18.31 | 115.2 | 119.91 | -5.479 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.548 | -1.868 | 118 | 119.957 | -2.488 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.55 | -18.257 | 115.2 | 119.901 | -5.481 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.556 | -1.868 | 118 | 119.957 | -2.488 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.558 | -18.257 | 115.2 | 119.892 | -5.482 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.564 | -1.844 | 118 | 119.953 | -2.487 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.567 | -18.243 | 115.2 | 119.899 | -5.482 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.573 | -1.844 | 118 | 119.948 | -2.487 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.575 | -18.243 | 115.2 | 119.906 | -5.481 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.581 | -1.907 | 118 | 119.962 | -2.488 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.583 | -18.208 | 115.2 | 119.897 | -5.48 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.589 | -1.907 | 118 | 119.975 | -2.489 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.592 | -18.208 | 115.2 | 119.889 | -5.479 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.598 | -1.909 | 118 | 119.967 | -2.492 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.6 | -18.212 | 115.2 | 119.897 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.606 | -1.909 | 118 | 119.96 | -2.495 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.608 | -18.212 | 115.2 | 119.904 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.573
7.614 | -1.914 | 118 | 119.958 | -2.497 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.617 | -18.254 | 115.2 | 119.895 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.572
7.623 | -1.914 | 118 | 119.956 | -2.498 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.625 | -18.254 | 115.2 | 119.886 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.571
7.631 | -1.947 | 118 | 119.955 | -2.501 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.633 | -18.319 | 115.2 | 119.894 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.569
7.639 | -1.947 | 118 | 119.954 | -2.504 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.642 | -18.319 | 115.2 | 119.902 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.568
7.648 | -1.92 | 118 | 119.944 | -2.506 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.65 | -18.39 | 115.2 | 119.902 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.567
7.656 | -1.92 | 118 | 119.934 | -2.508 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.658 | -18.39 | 115.2 | 119.902 | -5.476 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.566
7.664 | -1.908 | 118 | 119.948 | -2.509 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.667 | -18.356 | 115.2 | 119.894 | -5.476 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.564
7.673 | -1.908 | 118 | 119.961 | -2.51 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.675 | -18.356 | 115.2 | 119.885 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.563
7.681 | -1.894 | 118 | 119.97 | -2.509 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.683 | -18.342 | 115.2 | 119.893 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.562
7.689 | -1.894 | 118 | 119.98 | -2.509 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.692 | -18.342 | 115.2 | 119.901 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.561
7.698 | -1.832 | 118 | 119.974 | -2.509 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.7 | -18.314 | 115.2 | 119.892 | -5.479 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.559
7.706 | -1.832 | 118 | 119.968 | -2.509 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.708 | -18.314 | 115.2 | 119.883 | -5.48 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.708 | 34.558
7.714 | -1.905 | 118 | 119.968 | -2.511 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.717 | -18.266 | 115.2 | 119.89 | -5.48 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.698 | 34.558
7.723 | -1.905 | 118 | 119.968 | -2.512 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.725 | -18.266 | 115.2 | 119.897 | -5.479 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.688 | 34.558
7.731 | -1.924 | 118 | 119.968 | -2.515 | -0.598 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.733 | -18.202 | 115.2 | 119.905 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.677 | 34.558
7.739 | -1.924 | 118 | 119.968 | -2.517 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.742 | -18.202 | 115.2 | 119.913 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.667 | 34.558
7.748 | -1.89 | 118 | 119.974 | -2.518 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.75 | -18.224 | 115.2 | 119.904 | -5.476 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.657 | 34.558
7.756 | -1.89 | 118 | 119.98 | -2.519 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.758 | -18.224 | 115.2 | 119.896 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.646 | 34.558
7.764 | -1.936 | 118 | 119.973 | -2.52 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.767 | -18.275 | 115.2 | 119.909 | -5.473 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.636 | 34.558
7.773 | -1.936 | 118 | 119.966 | -2.521 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.775 | -18.275 | 115.2 | 119.922 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.626 | 34.558
7.781 | -1.924 | 118 | 119.976 | -2.523 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.783 | -18.321 | 115.2 | 119.909 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.615 | 34.558
7.789 | -1.924 | 118 | 119.987 | -2.524 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.792 | -18.321 | 115.2 | 119.895 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.605 | 34.558
7.798 | -1.919 | 118 | 119.987 | -2.523 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.8 | -18.354 | 115.2 | 119.903 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.595 | 34.558
7.806 | -1.919 | 118 | 119.987 | -2.521 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.808 | -18.354 | 115.2 | 119.91 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.814 | -1.884 | 118 | 119.987 | -2.519 | -0.599 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.817 | -18.389 | 115.2 | 119.902 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.823 | -1.884 | 118 | 119.987 | -2.516 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.825 | -18.389 | 115.2 | 119.894 | -5.473 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.831 | -1.835 | 118 | 119.987 | -2.513 | -0.6 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.639 | 3.106 | 34.955 | 7.833 | -18.365 | 115.2 | 119.902 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.839 | -1.835 | 118 | 119.987 | -2.511 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.64 | 3.109 | 34.955 | 7.842 | -18.365 | 115.2 | 119.91 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.848 | -1.929 | 118 | 119.969 | -2.51 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.641 | 3.112 | 34.955 | 7.85 | -18.299 | 115.2 | 119.902 | -5.476 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.856 | -1.929 | 118 | 119.951 | -2.509 | -0.601 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.115 | 34.955 | 7.858 | -18.299 | 115.2 | 119.894 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.864 | -1.929 | 118 | 119.954 | -2.51 | -0.602 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.643 | 3.118 | 34.955 | 7.867 | -18.235 | 115.2 | 119.901 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.873 | -1.929 | 118 | 119.957 | -2.51 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 3.121 | 34.955 | 7.875 | -18.235 | 115.2 | 119.909 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.881 | -1.956 | 118 | 119.957 | -2.509 | -0.603 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.124 | 34.955 | 7.883 | -18.235 | 115.2 | 119.901 | -5.476 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.889 | -1.956 | 118 | 119.958 | -2.509 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.127 | 34.955 | 7.892 | -18.235 | 115.2 | 119.892 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.898 | -1.944 | 118 | 119.958 | -2.508 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.13 | 34.955 | 7.9 | -18.275 | 115.2 | 119.9 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.906 | -1.944 | 118 | 119.958 | -2.507 | -0.604 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 3.133 | 34.955 | 7.908 | -18.275 | 115.2 | 119.907 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.914 | -1.968 | 118 | 119.965 | -2.506 | -0.605 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 3.135 | 34.955 | 7.917 | -18.335 | 115.2 | 119.899 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.923 | -1.968 | 118 | 119.973 | -2.505 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 3.138 | 34.955 | 7.925 | -18.335 | 115.2 | 119.89 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.931 | -1.926 | 118 | 119.968 | -2.504 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.955 | 7.933 | -18.343 | 115.2 | 119.89 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.939 | -1.926 | 118 | 119.963 | -2.502 | -0.606 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.955 | 7.942 | -18.343 | 115.2 | 119.89 | -5.471 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.948 | -1.872 | 118 | 119.963 | -2.499 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.956 | 7.95 | -18.42 | 115.2 | 119.89 | -5.472 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.956 | -1.872 | 118 | 119.963 | -2.496 | -0.607 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.956 | 7.958 | -18.42 | 115.2 | 119.89 | -5.473 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.964 | -1.915 | 118 | 119.965 | -2.495 | -0.608 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.957 | 7.967 | -18.357 | 115.2 | 119.895 | -5.474 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.973 | -1.915 | 118 | 119.966 | -2.494 | -0.608 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.957 | 7.975 | -18.357 | 115.2 | 119.9 | -5.475 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.981 | -1.925 | 118 | 119.957 | -2.493 | -0.608 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.958 | 7.983 | -18.331 | 115.2 | 119.912 | -5.477 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.989 | -1.925 | 118 | 119.948 | -2.493 | -0.609 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.958 | 7.992 | -18.331 | 115.2 | 119.925 | -5.478 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
7.998 | -1.902 | 118 | 119.953 | -2.491 | -0.609 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.958 | 8 | -18.291 | 115.2 | 119.908 | -5.48 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.006 | -1.902 | 118 | 119.957 | -2.49 | -0.609 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.959 | 8.008 | -18.291 | 115.2 | 119.89 | -5.481 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.014 | -1.942 | 118 | 119.965 | -2.489 | -0.609 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.959 | 8.017 | -18.282 | 115.2 | 119.912 | -5.483 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.023 | -1.942 | 118 | 119.972 | -2.488 | -0.61 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.025 | -18.282 | 115.2 | 119.935 | -5.484 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.031 | -1.976 | 118 | 119.971 | -2.488 | -0.61 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.033 | -18.247 | 115.2 | 119.917 | -5.485 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.039 | -1.976 | 118 | 119.97 | -2.487 | -0.61 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.042 | -18.247 | 115.2 | 119.899 | -5.486 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.048 | -1.965 | 118 | 119.968 | -2.485 | -0.611 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.05 | -18.255 | 115.2 | 119.902 | -5.486 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.056 | -1.965 | 118 | 119.965 | -2.483 | -0.611 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.058 | -18.255 | 115.2 | 119.905 | -5.486 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.064 | -1.892 | 118 | 119.956 | -2.481 | -0.611 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.067 | -18.308 | 115.2 | 119.897 | -5.486 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.073 | -1.892 | 118 | 119.948 | -2.479 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.075 | -18.308 | 115.2 | 119.889 | -5.487 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.081 | -1.831 | 118 | 119.956 | -2.476 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.083 | -18.334 | 115.2 | 119.902 | -5.488 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.089 | -1.831 | 118 | 119.965 | -2.473 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.092 | -18.334 | 115.2 | 119.914 | -5.489 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.098 | -1.894 | 118 | 119.969 | -2.471 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.1 | -18.339 | 115.2 | 119.91 | -5.491 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.106 | -1.894 | 118 | 119.972 | -2.469 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.108 | -18.339 | 115.2 | 119.905 | -5.493 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.114 | -1.913 | 118 | 119.97 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.117 | -18.34 | 115.2 | 119.896 | -5.494 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.123 | -1.913 | 118 | 119.967 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.125 | -18.34 | 115.2 | 119.887 | -5.495 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.131 | -1.956 | 118 | 119.952 | -2.467 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.133 | -18.346 | 115.2 | 119.9 | -5.497 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.139 | -1.956 | 118 | 119.937 | -2.467 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.142 | -18.346 | 115.2 | 119.913 | -5.499 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.148 | -1.942 | 118 | 119.949 | -2.466 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.15 | -18.328 | 115.2 | 119.905 | -5.501 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.156 | -1.942 | 118 | 119.961 | -2.465 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.158 | -18.328 | 115.2 | 119.897 | -5.503 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.164 | -1.93 | 118 | 119.955 | -2.464 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.167 | -18.262 | 115.2 | 119.9 | -5.505 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.173 | -1.93 | 118 | 119.949 | -2.464 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.175 | -18.262 | 115.2 | 119.904 | -5.507 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.181 | -1.912 | 118 | 119.953 | -2.462 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.183 | -18.264 | 115.2 | 119.908 | -5.507 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.189 | -1.912 | 118 | 119.957 | -2.461 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.192 | -18.264 | 115.2 | 119.913 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.198 | -1.837 | 118 | 119.961 | -2.458 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.2 | -18.252 | 115.2 | 119.906 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.206 | -1.837 | 118 | 119.965 | -2.455 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.208 | -18.252 | 115.2 | 119.899 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.214 | -1.807 | 118 | 119.97 | -2.453 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.217 | -18.3 | 115.2 | 119.912 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.223 | -1.807 | 118 | 119.976 | -2.451 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.225 | -18.3 | 115.2 | 119.925 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.231 | -1.895 | 118 | 119.966 | -2.451 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.233 | -18.316 | 115.2 | 119.915 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.239 | -1.895 | 118 | 119.956 | -2.452 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.242 | -18.316 | 115.2 | 119.906 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.248 | -1.97 | 118 | 119.951 | -2.454 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.25 | -18.404 | 115.2 | 119.897 | -5.508 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.256 | -1.97 | 118 | 119.947 | -2.457 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.258 | -18.404 | 115.2 | 119.888 | -5.509 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.264 | -1.969 | 118 | 119.957 | -2.458 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.267 | -18.396 | 115.2 | 119.896 | -5.51 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.273 | -1.969 | 118 | 119.967 | -2.459 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.275 | -18.396 | 115.2 | 119.904 | -5.511 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.281 | -1.949 | 118 | 119.969 | -2.459 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.283 | -18.378 | 115.2 | 119.904 | -5.513 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.289 | -1.949 | 118 | 119.971 | -2.459 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.292 | -18.378 | 115.2 | 119.904 | -5.514 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.298 | -1.938 | 118 | 119.97 | -2.458 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.3 | -18.306 | 115.2 | 119.904 | -5.516 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.306 | -1.938 | 118 | 119.969 | -2.457 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.308 | -18.306 | 115.2 | 119.904 | -5.518 | -0.958 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.314 | -1.838 | 118 | 119.973 | -2.455 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.317 | -18.289 | 115.2 | 119.904 | -5.52 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.323 | -1.838 | 118 | 119.976 | -2.453 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.325 | -18.289 | 115.2 | 119.904 | -5.522 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.331 | -1.813 | 118 | 119.976 | -2.451 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.333 | -18.225 | 115.2 | 119.909 | -5.522 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.339 | -1.813 | 118 | 119.976 | -2.449 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.342 | -18.225 | 115.2 | 119.914 | -5.523 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.348 | -1.909 | 118 | 119.973 | -2.449 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.35 | -18.21 | 115.2 | 119.909 | -5.522 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.356 | -1.909 | 118 | 119.969 | -2.449 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.358 | -18.21 | 115.2 | 119.904 | -5.521 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.364 | -1.984 | 118 | 119.985 | -2.452 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.367 | -18.264 | 115.2 | 119.896 | -5.521 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.373 | -1.984 | 118 | 120.001 | -2.454 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.375 | -18.264 | 115.2 | 119.888 | -5.52 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.381 | -1.949 | 118 | 119.982 | -2.456 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.383 | -18.358 | 115.2 | 119.896 | -5.52 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.389 | -1.949 | 118 | 119.964 | -2.457 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.392 | -18.358 | 115.2 | 119.904 | -5.52 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.398 | -1.93 | 118 | 119.967 | -2.458 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.4 | -18.371 | 115.2 | 119.904 | -5.522 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.406 | -1.93 | 118 | 119.97 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.408 | -18.371 | 115.2 | 119.904 | -5.524 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.414 | -1.933 | 118 | 119.967 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.417 | -18.383 | 115.2 | 119.902 | -5.526 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.423 | -1.933 | 118 | 119.965 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.425 | -18.383 | 115.2 | 119.899 | -5.529 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.431 | -1.893 | 118 | 119.972 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.433 | -18.339 | 115.2 | 119.907 | -5.531 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.439 | -1.893 | 118 | 119.979 | -2.457 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.442 | -18.339 | 115.2 | 119.915 | -5.534 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.448 | -1.822 | 118 | 119.984 | -2.455 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.45 | -18.305 | 115.2 | 119.903 | -5.536 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.456 | -1.822 | 118 | 119.988 | -2.452 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.458 | -18.305 | 115.2 | 119.89 | -5.539 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.464 | -1.897 | 118 | 119.984 | -2.452 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.467 | -18.228 | 115.2 | 119.903 | -5.541 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.473 | -1.897 | 118 | 119.98 | -2.451 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.475 | -18.228 | 115.2 | 119.915 | -5.544 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.481 | -1.906 | 118 | 119.978 | -2.452 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.483 | -18.173 | 115.2 | 119.91 | -5.545 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.489 | -1.906 | 118 | 119.975 | -2.452 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.492 | -18.173 | 115.2 | 119.906 | -5.546 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.498 | -1.948 | 118 | 119.978 | -2.454 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.5 | -18.241 | 115.2 | 119.897 | -5.546 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.506 | -1.948 | 118 | 119.98 | -2.456 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.508 | -18.241 | 115.2 | 119.889 | -5.547 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.514 | -1.937 | 118 | 119.988 | -2.458 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.516 | -18.289 | 115.2 | 119.897 | -5.548 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.523 | -1.937 | 118 | 119.997 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.525 | -18.289 | 115.2 | 119.906 | -5.549 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.531 | -1.935 | 118 | 119.995 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.533 | -18.308 | 115.2 | 119.906 | -5.551 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.539 | -1.935 | 118 | 119.992 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.541 | -18.308 | 115.2 | 119.906 | -5.552 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.548 | -1.92 | 118 | 119.979 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.55 | -18.364 | 115.2 | 119.898 | -5.554 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.556 | -1.92 | 118 | 119.966 | -2.458 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.558 | -18.364 | 115.2 | 119.89 | -5.556 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.564 | -1.957 | 118 | 119.973 | -2.458 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.566 | -18.366 | 115.2 | 119.895 | -5.559 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.573 | -1.957 | 118 | 119.98 | -2.458 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.575 | -18.366 | 115.2 | 119.899 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.581 | -1.934 | 118 | 119.978 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.583 | -18.302 | 115.2 | 119.903 | -5.564 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.589 | -1.934 | 118 | 119.976 | -2.459 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.591 | -18.302 | 115.2 | 119.907 | -5.566 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.598 | -1.92 | 118 | 119.979 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.6 | -18.235 | 115.2 | 119.907 | -5.568 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.606 | -1.92 | 118 | 119.983 | -2.46 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.608 | -18.235 | 115.2 | 119.908 | -5.57 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.558
8.614 | -1.837 | 118 | 119.984 | -2.461 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.616 | -18.229 | 115.2 | 119.904 | -5.572 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.556
8.623 | -1.837 | 118 | 119.985 | -2.462 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.625 | -18.229 | 115.2 | 119.901 | -5.574 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.555
8.631 | -1.884 | 118 | 119.982 | -2.465 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.633 | -18.199 | 115.2 | 119.896 | -5.574 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.553
8.639 | -1.884 | 118 | 119.978 | -2.467 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.641 | -18.199 | 115.2 | 119.892 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.552
8.648 | -1.932 | 118 | 119.965 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.65 | -18.2 | 115.2 | 119.896 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.55
8.656 | -1.932 | 118 | 119.952 | -2.469 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.658 | -18.2 | 115.2 | 119.9 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.549
8.664 | -1.917 | 118 | 119.958 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.666 | -18.312 | 115.2 | 119.904 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.547
8.673 | -1.917 | 118 | 119.965 | -2.467 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.675 | -18.312 | 115.2 | 119.907 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.545
8.681 | -1.856 | 118 | 119.973 | -2.465 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.683 | -18.364 | 115.2 | 119.907 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.544
8.689 | -1.856 | 118 | 119.98 | -2.463 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.691 | -18.364 | 115.2 | 119.908 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.542
8.698 | -1.945 | 118 | 119.98 | -2.464 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.7 | -18.363 | 115.2 | 119.917 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.541
8.706 | -1.945 | 118 | 119.98 | -2.464 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.708 | -18.363 | 115.2 | 119.927 | -5.577 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.584 | 34.539
8.714 | -1.922 | 118 | 119.976 | -2.465 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.716 | -18.306 | 115.2 | 119.917 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.012 | 3.577 | 34.539
8.723 | -1.922 | 118 | 119.972 | -2.466 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.725 | -18.306 | 115.2 | 119.908 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.011 | 3.569 | 34.539
8.731 | -1.865 | 118 | 119.979 | -2.467 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.733 | -18.272 | 115.2 | 119.9 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.009 | 3.562 | 34.539
8.739 | -1.865 | 118 | 119.987 | -2.468 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.741 | -18.272 | 115.2 | 119.893 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 3.555 | 34.539
8.748 | -1.912 | 118 | 119.976 | -2.47 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.75 | -18.274 | 115.2 | 119.897 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.006 | 3.547 | 34.539
8.756 | -1.912 | 118 | 119.965 | -2.472 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.758 | -18.274 | 115.2 | 119.902 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.005 | 3.54 | 34.539
8.764 | -1.936 | 118 | 119.966 | -2.473 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.766 | -18.205 | 115.2 | 119.902 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.532 | 34.539
8.773 | -1.936 | 118 | 119.967 | -2.474 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.775 | -18.205 | 115.2 | 119.902 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.001 | 3.525 | 34.539
8.781 | -1.913 | 118 | 119.967 | -2.473 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.783 | -18.175 | 115.2 | 119.91 | -5.576 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0 | 3.518 | 34.539
8.789 | -1.913 | 118 | 119.967 | -2.471 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.791 | -18.175 | 115.2 | 119.919 | -5.575 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.51 | 34.539
8.798 | -1.86 | 118 | 119.969 | -2.469 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.8 | -18.208 | 115.2 | 119.919 | -5.573 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 3.503 | 34.539
8.806 | -1.86 | 118 | 119.972 | -2.467 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.808 | -18.208 | 115.2 | 119.919 | -5.572 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.814 | -1.949 | 118 | 119.966 | -2.467 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.816 | -18.337 | 115.2 | 119.919 | -5.571 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.823 | -1.949 | 118 | 119.96 | -2.467 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.825 | -18.337 | 115.2 | 119.919 | -5.57 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.831 | -1.914 | 118 | 119.96 | -2.466 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.96 | 8.833 | -18.327 | 115.2 | 119.928 | -5.569 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.839 | -1.914 | 118 | 119.96 | -2.466 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.961 | 8.841 | -18.327 | 115.2 | 119.938 | -5.568 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.848 | -1.873 | 118 | 119.965 | -2.466 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.961 | 8.85 | -18.317 | 115.2 | 119.945 | -5.568 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.856 | -1.873 | 118 | 119.971 | -2.466 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.962 | 8.858 | -18.317 | 115.2 | 119.953 | -5.567 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.864 | -1.95 | 118 | 119.976 | -2.468 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.962 | 8.866 | -18.317 | 115.2 | 119.953 | -5.567 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.873 | -1.95 | 118 | 119.98 | -2.47 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.963 | 8.875 | -18.317 | 115.2 | 119.953 | -5.567 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.881 | -1.924 | 118 | 119.982 | -2.47 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.963 | 8.883 | -18.262 | 115.2 | 119.953 | -5.566 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.889 | -1.924 | 118 | 119.983 | -2.471 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.964 | 8.891 | -18.262 | 115.2 | 119.953 | -5.566 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.898 | -1.912 | 118 | 119.983 | -2.47 | -0.612 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.964 | 8.9 | -18.191 | 115.2 | 119.948 | -5.566 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.906 | -1.912 | 118 | 119.983 | -2.469 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.965 | 8.908 | -18.191 | 115.2 | 119.943 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.914 | -1.965 | 118 | 119.984 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.965 | 8.916 | -18.239 | 115.2 | 119.943 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.923 | -1.965 | 118 | 119.986 | -2.468 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.925 | -18.239 | 115.2 | 119.943 | -5.564 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.931 | -1.953 | 118 | 119.991 | -2.467 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.933 | -18.318 | 115.2 | 119.948 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.939 | -1.953 | 118 | 119.997 | -2.466 | -0.613 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.941 | -18.318 | 115.2 | 119.953 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.947 | -1.918 | 118 | 119.984 | -2.464 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.95 | -18.299 | 115.2 | 119.953 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.956 | -1.918 | 118 | 119.971 | -2.463 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.958 | -18.299 | 115.2 | 119.952 | -5.564 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.964 | -1.988 | 118 | 119.964 | -2.463 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.966 | -18.325 | 115.2 | 119.952 | -5.564 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.972 | -1.988 | 118 | 119.956 | -2.463 | -0.614 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.975 | -18.325 | 115.2 | 119.952 | -5.563 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.981 | -1.978 | 118 | 119.963 | -2.462 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.983 | -18.323 | 115.2 | 119.944 | -5.562 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.989 | -1.978 | 118 | 119.971 | -2.461 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 8.991 | -18.323 | 115.2 | 119.936 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
8.997 | -1.922 | 118 | 119.977 | -2.459 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9 | -18.313 | 115.2 | 119.944 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.006 | -1.922 | 118 | 119.983 | -2.458 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.008 | -18.313 | 115.2 | 119.952 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.014 | -1.864 | 118 | 119.983 | -2.456 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.016 | -18.23 | 115.2 | 119.948 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.022 | -1.864 | 118 | 119.983 | -2.455 | -0.615 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.025 | -18.23 | 115.2 | 119.943 | -5.561 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.031 | -1.849 | 118 | 119.983 | -2.453 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.033 | -18.146 | 115.2 | 119.94 | -5.562 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.039 | -1.849 | 118 | 119.983 | -2.451 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.041 | -18.146 | 115.2 | 119.936 | -5.563 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.047 | -1.932 | 118 | 119.974 | -2.449 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.05 | -18.158 | 115.2 | 119.94 | -5.564 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.056 | -1.932 | 118 | 119.966 | -2.447 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.058 | -18.158 | 115.2 | 119.943 | -5.565 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.064 | -1.994 | 118 | 119.966 | -2.447 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.066 | -18.218 | 115.2 | 119.94 | -5.568 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.072 | -1.994 | 118 | 119.966 | -2.446 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.075 | -18.218 | 115.2 | 119.936 | -5.571 | -0.957 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.081 | -1.982 | 118 | 119.985 | -2.446 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.083 | -18.297 | 115.2 | 119.931 | -5.573 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.089 | -1.982 | 118 | 120.003 | -2.446 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.091 | -18.297 | 115.2 | 119.926 | -5.576 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.097 | -1.967 | 118 | 119.998 | -2.447 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.1 | -18.306 | 115.2 | 119.939 | -5.578 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.106 | -1.967 | 118 | 119.993 | -2.447 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.108 | -18.306 | 115.2 | 119.951 | -5.58 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.114 | -1.916 | 118 | 120.001 | -2.445 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.116 | -18.311 | 115.2 | 119.943 | -5.582 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.122 | -1.916 | 118 | 120.01 | -2.444 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.125 | -18.311 | 115.2 | 119.935 | -5.584 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.131 | -1.847 | 118 | 119.995 | -2.441 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.133 | -18.279 | 115.2 | 119.938 | -5.587 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.139 | -1.847 | 118 | 119.979 | -2.439 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.141 | -18.279 | 115.2 | 119.942 | -5.589 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.147 | -1.834 | 118 | 119.98 | -2.437 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.15 | -18.222 | 115.2 | 119.938 | -5.591 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.156 | -1.834 | 118 | 119.981 | -2.435 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.158 | -18.222 | 115.2 | 119.935 | -5.594 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.164 | -1.937 | 118 | 119.977 | -2.434 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.166 | -18.151 | 115.2 | 119.929 | -5.596 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.172 | -1.937 | 118 | 119.973 | -2.433 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.175 | -18.151 | 115.2 | 119.923 | -5.597 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.181 | -1.992 | 118 | 119.99 | -2.433 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.183 | -18.186 | 115.2 | 119.915 | -5.599 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.189 | -1.992 | 118 | 120.006 | -2.433 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.191 | -18.186 | 115.2 | 119.907 | -5.601 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.197 | -1.974 | 118 | 119.986 | -2.433 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.2 | -18.293 | 115.2 | 119.92 | -5.605 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.206 | -1.974 | 118 | 119.966 | -2.434 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.208 | -18.293 | 115.2 | 119.934 | -5.609 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.214 | -1.953 | 118 | 119.966 | -2.434 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.216 | -18.33 | 115.2 | 119.925 | -5.613 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.222 | -1.953 | 118 | 119.966 | -2.435 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.225 | -18.33 | 115.2 | 119.917 | -5.617 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.231 | -1.88 | 118 | 119.964 | -2.434 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.141 | 34.966 | 9.233 | -18.33 | 115.2 | 119.912 | -5.62 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.239 | -1.88 | 118 | 119.962 | -2.432 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 3.146 | 34.966 | 9.241 | -18.33 | 115.2 | 119.908 | -5.623 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.247 | -1.834 | 118 | 119.96 | -2.431 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 3.151 | 34.966 | 9.25 | -18.299 | 115.2 | 119.909 | -5.625 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.256 | -1.834 | 118 | 119.959 | -2.429 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 3.156 | 34.966 | 9.258 | -18.299 | 115.2 | 119.91 | -5.626 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.264 | -1.899 | 118 | 119.96 | -2.43 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 3.161 | 34.966 | 9.266 | -18.25 | 115.2 | 119.915 | -5.627 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.272 | -1.899 | 118 | 119.962 | -2.431 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 3.166 | 34.966 | 9.275 | -18.25 | 115.2 | 119.919 | -5.628 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.281 | -1.934 | 118 | 119.962 | -2.431 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.171 | 34.966 | 9.283 | -18.201 | 115.2 | 119.928 | -5.628 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.289 | -1.934 | 118 | 119.962 | -2.431 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.176 | 34.966 | 9.291 | -18.201 | 115.2 | 119.938 | -5.628 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.297 | -1.986 | 118 | 119.955 | -2.432 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.181 | 34.966 | 9.3 | -18.228 | 115.2 | 119.924 | -5.629 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.306 | -1.986 | 118 | 119.949 | -2.433 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 3.185 | 34.966 | 9.308 | -18.228 | 115.2 | 119.91 | -5.629 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.314 | -1.96 | 118 | 119.938 | -2.435 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.643 | 3.19 | 34.966 | 9.316 | -18.351 | 115.2 | 119.919 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.322 | -1.96 | 118 | 119.928 | -2.436 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.643 | 3.195 | 34.966 | 9.325 | -18.351 | 115.2 | 119.927 | -5.634 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.331 | -1.943 | 118 | 119.938 | -2.437 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.333 | -18.365 | 115.2 | 119.919 | -5.636 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.339 | -1.943 | 118 | 119.948 | -2.438 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.341 | -18.365 | 115.2 | 119.911 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.347 | -1.876 | 118 | 119.95 | -2.438 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.35 | -18.34 | 115.2 | 119.911 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.356 | -1.876 | 118 | 119.953 | -2.438 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.358 | -18.34 | 115.2 | 119.911 | -5.641 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.364 | -1.835 | 118 | 119.953 | -2.438 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.366 | -18.349 | 115.2 | 119.911 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.372 | -1.835 | 118 | 119.953 | -2.439 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.375 | -18.349 | 115.2 | 119.912 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.381 | -1.903 | 118 | 119.947 | -2.439 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.383 | -18.285 | 115.2 | 119.912 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.389 | -1.903 | 118 | 119.94 | -2.44 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.391 | -18.285 | 115.2 | 119.912 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.397 | -1.935 | 118 | 119.95 | -2.44 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.4 | -18.217 | 115.2 | 119.909 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.406 | -1.935 | 118 | 119.96 | -2.441 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.408 | -18.217 | 115.2 | 119.906 | -5.642 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.414 | -1.894 | 118 | 119.954 | -2.441 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.416 | -18.244 | 115.2 | 119.91 | -5.64 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.422 | -1.894 | 118 | 119.948 | -2.441 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.425 | -18.244 | 115.2 | 119.914 | -5.639 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.431 | -1.927 | 118 | 119.948 | -2.443 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.433 | -18.348 | 115.2 | 119.914 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.439 | -1.927 | 118 | 119.948 | -2.444 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.441 | -18.348 | 115.2 | 119.914 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.447 | -1.939 | 118 | 119.954 | -2.447 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.45 | -18.363 | 115.2 | 119.902 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.456 | -1.939 | 118 | 119.96 | -2.45 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.458 | -18.363 | 115.2 | 119.89 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.464 | -1.887 | 118 | 119.958 | -2.45 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.466 | -18.363 | 115.2 | 119.903 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.472 | -1.887 | 118 | 119.956 | -2.45 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.475 | -18.363 | 115.2 | 119.916 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.481 | -1.843 | 118 | 119.949 | -2.448 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.483 | -18.356 | 115.2 | 119.908 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.489 | -1.843 | 118 | 119.943 | -2.445 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.491 | -18.356 | 115.2 | 119.9 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.497 | -1.9 | 118 | 119.944 | -2.444 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.5 | -18.288 | 115.2 | 119.901 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.506 | -1.9 | 118 | 119.945 | -2.443 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.508 | -18.288 | 115.2 | 119.901 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.539
9.514 | -1.946 | 118 | 119.939 | -2.443 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.516 | -18.214 | 115.2 | 119.909 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.538
9.522 | -1.946 | 118 | 119.933 | -2.443 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.525 | -18.214 | 115.2 | 119.917 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.537
9.531 | -1.928 | 118 | 119.942 | -2.442 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.533 | -18.258 | 115.2 | 119.909 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.536
9.539 | -1.928 | 118 | 119.951 | -2.441 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.541 | -18.258 | 115.2 | 119.9 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.534
9.547 | -1.962 | 118 | 119.952 | -2.442 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.55 | -18.377 | 115.2 | 119.909 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.533
9.556 | -1.962 | 118 | 119.953 | -2.442 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.558 | -18.377 | 115.2 | 119.919 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.532
9.564 | -1.947 | 118 | 119.951 | -2.444 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.566 | -18.404 | 115.2 | 119.919 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.531
9.572 | -1.947 | 118 | 119.949 | -2.445 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.575 | -18.404 | 115.2 | 119.919 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.53
9.581 | -1.866 | 118 | 119.946 | -2.444 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.583 | -18.354 | 115.2 | 119.911 | -5.634 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.529
9.589 | -1.866 | 118 | 119.942 | -2.442 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.591 | -18.354 | 115.2 | 119.903 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.527
9.597 | -1.85 | 118 | 119.946 | -2.44 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.6 | -18.355 | 115.2 | 119.903 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.526
9.606 | -1.85 | 118 | 119.949 | -2.437 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.608 | -18.355 | 115.2 | 119.903 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.614 | -1.897 | 118 | 119.949 | -2.435 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.616 | -18.324 | 115.2 | 119.903 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.622 | -1.897 | 118 | 119.949 | -2.433 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.625 | -18.324 | 115.2 | 119.903 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.631 | -1.927 | 118 | 119.949 | -2.432 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.633 | -18.259 | 115.2 | 119.912 | -5.636 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.639 | -1.927 | 118 | 119.949 | -2.431 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.641 | -18.259 | 115.2 | 119.92 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.647 | -1.882 | 118 | 119.946 | -2.429 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.65 | -18.257 | 115.2 | 119.912 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.656 | -1.882 | 118 | 119.942 | -2.428 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.658 | -18.257 | 115.2 | 119.904 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.664 | -1.968 | 118 | 119.942 | -2.428 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.666 | -18.349 | 115.2 | 119.9 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.672 | -1.968 | 118 | 119.942 | -2.428 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.675 | -18.349 | 115.2 | 119.895 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.681 | -1.927 | 118 | 119.942 | -2.427 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.683 | -18.381 | 115.2 | 119.909 | -5.634 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.689 | -1.927 | 118 | 119.942 | -2.426 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.691 | -18.381 | 115.2 | 119.922 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.697 | -1.866 | 118 | 119.951 | -2.423 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.7 | -18.368 | 115.2 | 119.914 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.706 | -1.866 | 118 | 119.96 | -2.421 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.708 | -18.368 | 115.2 | 119.907 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.495 | 34.525
9.714 | -1.94 | 118 | 119.96 | -2.419 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.716 | -18.327 | 115.2 | 119.908 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.487 | 34.525
9.722 | -1.94 | 118 | 119.96 | -2.417 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.725 | -18.327 | 115.2 | 119.908 | -5.643 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.005 | 3.478 | 34.525
9.731 | -1.948 | 118 | 119.967 | -2.415 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.733 | -18.328 | 115.2 | 119.909 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.004 | 3.469 | 34.525
9.739 | -1.948 | 118 | 119.975 | -2.414 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.741 | -18.328 | 115.2 | 119.909 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.004 | 3.461 | 34.525
9.747 | -1.874 | 118 | 119.967 | -2.412 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.75 | -18.252 | 115.2 | 119.909 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.004 | 3.452 | 34.525
9.756 | -1.874 | 118 | 119.96 | -2.409 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.758 | -18.252 | 115.2 | 119.909 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.004 | 3.443 | 34.525
9.764 | -1.983 | 118 | 119.967 | -2.409 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.766 | -18.267 | 115.2 | 119.917 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 3.434 | 34.525
9.772 | -1.983 | 118 | 119.975 | -2.408 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.775 | -18.267 | 115.2 | 119.925 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 3.426 | 34.525
9.781 | -1.991 | 118 | 119.967 | -2.408 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.783 | -18.332 | 115.2 | 119.926 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 3.417 | 34.525
9.789 | -1.991 | 118 | 119.96 | -2.409 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.791 | -18.332 | 115.2 | 119.926 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.003 | 3.408 | 34.525
9.797 | -1.945 | 118 | 119.967 | -2.407 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.8 | -18.363 | 115.2 | 119.918 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.399 | 34.525
9.806 | -1.945 | 118 | 119.975 | -2.406 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.808 | -18.363 | 115.2 | 119.91 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.391 | 34.525
9.814 | -1.851 | 118 | 119.979 | -2.403 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.816 | -18.358 | 115.2 | 119.91 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.822 | -1.851 | 118 | 119.983 | -2.401 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.825 | -18.358 | 115.2 | 119.91 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.831 | -1.889 | 118 | 119.979 | -2.401 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.966 | 9.833 | -18.339 | 115.2 | 119.906 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.839 | -1.889 | 118 | 119.975 | -2.401 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.967 | 9.841 | -18.339 | 115.2 | 119.901 | -5.643 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.847 | -1.924 | 118 | 119.978 | -2.4 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.967 | 9.85 | -18.275 | 115.2 | 119.913 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.856 | -1.924 | 118 | 119.982 | -2.399 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.968 | 9.858 | -18.275 | 115.2 | 119.926 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.864 | -1.866 | 118 | 119.978 | -2.397 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.968 | 9.866 | -18.261 | 115.2 | 119.926 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.872 | -1.866 | 118 | 119.975 | -2.394 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.969 | 9.875 | -18.261 | 115.2 | 119.926 | -5.641 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.881 | -1.923 | 118 | 119.978 | -2.394 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.97 | 9.883 | -18.273 | 115.2 | 119.921 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.889 | -1.923 | 118 | 119.982 | -2.394 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.97 | 9.891 | -18.273 | 115.2 | 119.916 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.897 | -1.968 | 118 | 119.982 | -2.396 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.971 | 9.9 | -18.346 | 115.2 | 119.908 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.906 | -1.968 | 118 | 119.982 | -2.397 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.971 | 9.908 | -18.346 | 115.2 | 119.9 | -5.638 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.914 | -1.9 | 118 | 119.971 | -2.397 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.972 | 9.916 | -18.368 | 115.2 | 119.905 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.922 | -1.9 | 118 | 119.96 | -2.397 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.972 | 9.924 | -18.368 | 115.2 | 119.91 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.931 | -1.902 | 118 | 119.968 | -2.397 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.933 | -18.35 | 115.2 | 119.91 | -5.64 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.939 | -1.902 | 118 | 119.976 | -2.397 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.941 | -18.35 | 115.2 | 119.91 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.947 | -1.889 | 118 | 119.968 | -2.398 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.949 | -18.282 | 115.2 | 119.91 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.956 | -1.889 | 118 | 119.96 | -2.399 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.958 | -18.282 | 115.2 | 119.91 | -5.643 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.964 | -1.889 | 118 | 119.967 | -2.399 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.966 | -18.262 | 115.2 | 119.91 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.972 | -1.889 | 118 | 119.975 | -2.399 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.974 | -18.262 | 115.2 | 119.91 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.981 | -1.85 | 118 | 119.978 | -2.397 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.983 | -18.211 | 115.2 | 119.919 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.989 | -1.85 | 118 | 119.982 | -2.396 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.991 | -18.211 | 115.2 | 119.927 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
9.997 | -1.913 | 118 | 119.978 | -2.397 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 9.999 | -18.249 | 115.2 | 119.914 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.006 | -1.913 | 118 | 119.975 | -2.398 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.008 | -18.249 | 115.2 | 119.902 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.014 | -1.947 | 118 | 119.978 | -2.399 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.016 | -18.329 | 115.2 | 119.915 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.022 | -1.947 | 118 | 119.982 | -2.401 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.024 | -18.329 | 115.2 | 119.928 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.031 | -1.866 | 118 | 119.982 | -2.4 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.033 | -18.343 | 115.2 | 119.928 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.039 | -1.866 | 118 | 119.982 | -2.4 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.041 | -18.343 | 115.2 | 119.928 | -5.631 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.047 | -1.887 | 118 | 119.978 | -2.4 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.049 | -18.332 | 115.2 | 119.928 | -5.63 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.056 | -1.887 | 118 | 119.975 | -2.4 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.058 | -18.332 | 115.2 | 119.928 | -5.63 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.064 | -1.869 | 118 | 119.967 | -2.401 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.066 | -18.286 | 115.2 | 119.916 | -5.629 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.072 | -1.869 | 118 | 119.96 | -2.402 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.074 | -18.286 | 115.2 | 119.904 | -5.629 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.081 | -1.866 | 118 | 119.952 | -2.401 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.083 | -18.258 | 115.2 | 119.917 | -5.626 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.089 | -1.866 | 118 | 119.945 | -2.401 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.091 | -18.258 | 115.2 | 119.93 | -5.624 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.097 | -1.925 | 118 | 119.944 | -2.401 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.099 | -18.287 | 115.2 | 119.922 | -5.622 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.106 | -1.925 | 118 | 119.942 | -2.401 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.108 | -18.287 | 115.2 | 119.914 | -5.619 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.114 | -1.948 | 118 | 119.95 | -2.402 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.116 | -18.378 | 115.2 | 119.914 | -5.618 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.122 | -1.948 | 118 | 119.957 | -2.403 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.124 | -18.378 | 115.2 | 119.914 | -5.618 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.131 | -1.875 | 118 | 119.957 | -2.403 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.133 | -18.333 | 115.2 | 119.9 | -5.617 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.139 | -1.875 | 118 | 119.957 | -2.402 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.141 | -18.333 | 115.2 | 119.886 | -5.617 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.147 | -1.851 | 118 | 119.946 | -2.401 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.149 | -18.324 | 115.2 | 119.895 | -5.617 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.155 | -1.851 | 118 | 119.935 | -2.399 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.158 | -18.324 | 115.2 | 119.905 | -5.617 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.164 | -1.888 | 118 | 119.935 | -2.399 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.166 | -18.3 | 115.2 | 119.905 | -5.618 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.172 | -1.888 | 118 | 119.935 | -2.399 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.174 | -18.3 | 115.2 | 119.905 | -5.619 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.18 | -1.87 | 118 | 119.932 | -2.399 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.183 | -18.262 | 115.2 | 119.918 | -5.621 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.189 | -1.87 | 118 | 119.928 | -2.398 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.191 | -18.262 | 115.2 | 119.932 | -5.622 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.197 | -1.809 | 118 | 119.933 | -2.397 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.199 | -18.216 | 115.2 | 119.924 | -5.622 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.205 | -1.809 | 118 | 119.938 | -2.396 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.208 | -18.216 | 115.2 | 119.915 | -5.622 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.214 | -1.914 | 118 | 119.938 | -2.396 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.216 | -18.24 | 115.2 | 119.915 | -5.621 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.222 | -1.914 | 118 | 119.938 | -2.396 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.224 | -18.24 | 115.2 | 119.915 | -5.621 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.23 | -1.891 | 118 | 119.943 | -2.397 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.642 | 3.2 | 34.973 | 10.233 | -18.36 | 115.2 | 119.906 | -5.622 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.239 | -1.891 | 118 | 119.947 | -2.399 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.643 | 3.205 | 34.973 | 10.241 | -18.36 | 115.2 | 119.897 | -5.624 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.247 | -1.868 | 118 | 119.94 | -2.398 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.644 | 3.209 | 34.973 | 10.249 | -18.389 | 115.2 | 119.915 | -5.626 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.255 | -1.868 | 118 | 119.932 | -2.397 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.213 | 34.973 | 10.258 | -18.389 | 115.2 | 119.932 | -5.627 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.264 | -1.853 | 118 | 119.934 | -2.395 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.645 | 3.218 | 34.973 | 10.266 | -18.326 | 115.2 | 119.92 | -5.629 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.272 | -1.853 | 118 | 119.935 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.646 | 3.222 | 34.973 | 10.274 | -18.326 | 115.2 | 119.908 | -5.63 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.28 | -1.884 | 118 | 119.941 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.647 | 3.227 | 34.973 | 10.283 | -18.307 | 115.2 | 119.909 | -5.632 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.289 | -1.884 | 118 | 119.947 | -2.395 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.648 | 3.231 | 34.973 | 10.291 | -18.307 | 115.2 | 119.909 | -5.633 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.297 | -1.845 | 118 | 119.938 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.649 | 3.235 | 34.973 | 10.299 | -18.277 | 115.2 | 119.914 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.305 | -1.845 | 118 | 119.929 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.24 | 34.973 | 10.308 | -18.277 | 115.2 | 119.919 | -5.636 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.314 | -1.799 | 118 | 119.933 | -2.392 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.65 | 3.244 | 34.973 | 10.316 | -18.219 | 115.2 | 119.909 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.322 | -1.799 | 118 | 119.937 | -2.39 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.651 | 3.249 | 34.973 | 10.324 | -18.219 | 115.2 | 119.9 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.33 | -1.896 | 118 | 119.94 | -2.39 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.333 | -18.249 | 115.2 | 119.895 | -5.636 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.339 | -1.896 | 118 | 119.944 | -2.39 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.341 | -18.249 | 115.2 | 119.89 | -5.635 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.347 | -1.893 | 118 | 119.94 | -2.39 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.349 | -18.394 | 115.2 | 119.891 | -5.636 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.355 | -1.893 | 118 | 119.937 | -2.389 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.358 | -18.394 | 115.2 | 119.891 | -5.637 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.364 | -1.858 | 118 | 119.938 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.366 | -18.41 | 115.2 | 119.883 | -5.639 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.372 | -1.858 | 118 | 119.939 | -2.387 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.374 | -18.41 | 115.2 | 119.875 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.38 | -1.808 | 118 | 119.945 | -2.385 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.383 | -18.327 | 115.2 | 119.876 | -5.643 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.389 | -1.808 | 118 | 119.951 | -2.384 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.391 | -18.327 | 115.2 | 119.876 | -5.645 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.397 | -1.944 | 118 | 119.951 | -2.385 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.399 | -18.285 | 115.2 | 119.885 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.405 | -1.944 | 118 | 119.951 | -2.386 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.408 | -18.285 | 115.2 | 119.893 | -5.649 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.414 | -1.871 | 118 | 119.941 | -2.385 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.416 | -18.26 | 115.2 | 119.908 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.422 | -1.871 | 118 | 119.931 | -2.384 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.424 | -18.26 | 115.2 | 119.922 | -5.651 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.43 | -1.801 | 118 | 119.932 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.433 | -18.225 | 115.2 | 119.912 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.439 | -1.801 | 118 | 119.934 | -2.382 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.441 | -18.225 | 115.2 | 119.903 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.447 | -1.918 | 118 | 119.924 | -2.382 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.449 | -18.23 | 115.2 | 119.899 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.455 | -1.918 | 118 | 119.915 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.458 | -18.23 | 115.2 | 119.894 | -5.649 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.464 | -1.895 | 118 | 119.911 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.466 | -18.372 | 115.2 | 119.887 | -5.65 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.472 | -1.895 | 118 | 119.908 | -2.384 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.474 | -18.372 | 115.2 | 119.879 | -5.651 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.48 | -1.86 | 118 | 119.915 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.483 | -18.419 | 115.2 | 119.879 | -5.653 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.489 | -1.86 | 118 | 119.922 | -2.382 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.491 | -18.419 | 115.2 | 119.88 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.497 | -1.901 | 118 | 119.914 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.499 | -18.366 | 115.2 | 119.887 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.505 | -1.901 | 118 | 119.905 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.508 | -18.366 | 115.2 | 119.895 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.525
10.514 | -1.954 | 118 | 119.915 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.516 | -18.291 | 115.2 | 119.887 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.524
10.522 | -1.954 | 118 | 119.925 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.524 | -18.291 | 115.2 | 119.879 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.522
10.53 | -1.883 | 118 | 119.926 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.533 | -18.236 | 115.2 | 119.879 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.521
10.539 | -1.883 | 118 | 119.926 | -2.382 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.541 | -18.236 | 115.2 | 119.879 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.519
10.547 | -1.903 | 118 | 119.926 | -2.383 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.549 | -18.248 | 115.2 | 119.879 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.518
10.555 | -1.903 | 118 | 119.925 | -2.384 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.558 | -18.248 | 115.2 | 119.879 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.517
10.564 | -1.9 | 118 | 119.92 | -2.386 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.566 | -18.276 | 115.2 | 119.879 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.515
10.572 | -1.9 | 118 | 119.915 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.574 | -18.276 | 115.2 | 119.879 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.514
10.58 | -1.897 | 118 | 119.916 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.583 | -18.366 | 115.2 | 119.879 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.512
10.589 | -1.897 | 118 | 119.917 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.591 | -18.366 | 115.2 | 119.88 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.511
10.597 | -1.861 | 118 | 119.917 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.599 | -18.4 | 115.2 | 119.88 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.51
10.605 | -1.861 | 118 | 119.917 | -2.387 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.608 | -18.4 | 115.2 | 119.88 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.614 | -1.898 | 118 | 119.922 | -2.388 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.616 | -18.324 | 115.2 | 119.88 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.622 | -1.898 | 118 | 119.926 | -2.389 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.624 | -18.324 | 115.2 | 119.88 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.63 | -1.946 | 118 | 119.935 | -2.389 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.633 | -18.237 | 115.2 | 119.88 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.639 | -1.946 | 118 | 119.944 | -2.389 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.641 | -18.237 | 115.2 | 119.88 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.647 | -1.886 | 118 | 119.935 | -2.389 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.649 | -18.204 | 115.2 | 119.875 | -5.654 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.655 | -1.886 | 118 | 119.926 | -2.389 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.658 | -18.204 | 115.2 | 119.87 | -5.652 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.664 | -1.906 | 118 | 119.924 | -2.39 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.666 | -18.261 | 115.2 | 119.875 | -5.649 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.672 | -1.906 | 118 | 119.922 | -2.391 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.674 | -18.261 | 115.2 | 119.88 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.68 | -1.903 | 118 | 119.92 | -2.392 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.683 | -18.366 | 115.2 | 119.88 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.689 | -1.903 | 118 | 119.918 | -2.394 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.691 | -18.366 | 115.2 | 119.88 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.697 | -1.9 | 118 | 119.918 | -2.394 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.699 | -18.354 | 115.2 | 119.88 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.705 | -1.9 | 118 | 119.918 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.708 | -18.354 | 115.2 | 119.88 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.002 | 3.39 | 34.508
10.714 | -1.864 | 118 | 119.918 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.716 | -18.368 | 115.2 | 119.88 | -5.648 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | 0.001 | 3.385 | 34.508
10.722 | -1.864 | 118 | 119.918 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.724 | -18.368 | 115.2 | 119.88 | -5.648 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.001 | 3.38 | 34.508
10.73 | -1.892 | 118 | 119.911 | -2.395 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.733 | -18.312 | 115.2 | 119.88 | -5.649 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.002 | 3.374 | 34.508
10.739 | -1.892 | 118 | 119.903 | -2.395 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.741 | -18.312 | 115.2 | 119.88 | -5.649 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.004 | 3.369 | 34.508
10.747 | -1.788 | 118 | 119.918 | -2.393 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.749 | -18.224 | 115.2 | 119.88 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.005 | 3.363 | 34.508
10.755 | -1.788 | 118 | 119.933 | -2.391 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.758 | -18.224 | 115.2 | 119.88 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.007 | 3.358 | 34.508
10.764 | -1.877 | 118 | 119.931 | -2.39 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.766 | -18.155 | 115.2 | 119.88 | -5.648 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.008 | 3.352 | 34.508
10.772 | -1.877 | 118 | 119.93 | -2.389 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.774 | -18.155 | 115.2 | 119.88 | -5.646 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.01 | 3.347 | 34.508
10.78 | -1.914 | 118 | 119.918 | -2.39 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.783 | -18.221 | 115.2 | 119.88 | -5.644 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.011 | 3.341 | 34.508
10.789 | -1.914 | 118 | 119.907 | -2.391 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.791 | -18.221 | 115.2 | 119.88 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.013 | 3.336 | 34.508
10.797 | -1.897 | 118 | 119.916 | -2.393 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.799 | -18.372 | 115.2 | 119.88 | -5.642 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.33 | 34.508
10.805 | -1.897 | 118 | 119.925 | -2.395 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.808 | -18.372 | 115.2 | 119.88 | -5.643 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.325 | 34.508
10.814 | -1.879 | 118 | 119.924 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.816 | -18.363 | 115.2 | 119.889 | -5.644 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.822 | -1.879 | 118 | 119.923 | -2.393 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.824 | -18.363 | 115.2 | 119.898 | -5.645 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.83 | -1.864 | 118 | 119.912 | -2.393 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.833 | -18.331 | 115.2 | 119.898 | -5.647 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.839 | -1.864 | 118 | 119.901 | -2.392 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.841 | -18.331 | 115.2 | 119.898 | -5.648 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.847 | -1.911 | 118 | 119.91 | -2.392 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.849 | -18.303 | 115.2 | 119.906 | -5.65 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.855 | -1.911 | 118 | 119.919 | -2.392 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.858 | -18.303 | 115.2 | 119.914 | -5.651 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.864 | -1.895 | 118 | 119.919 | -2.391 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.866 | -18.216 | 115.2 | 119.919 | -5.652 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.872 | -1.895 | 118 | 119.919 | -2.39 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.874 | -18.216 | 115.2 | 119.923 | -5.653 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.88 | -1.875 | 118 | 119.921 | -2.388 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.883 | -18.226 | 115.2 | 119.923 | -5.652 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.889 | -1.875 | 118 | 119.924 | -2.386 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.891 | -18.226 | 115.2 | 119.924 | -5.65 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.897 | -1.932 | 118 | 119.925 | -2.386 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.899 | -18.363 | 115.2 | 119.923 | -5.65 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.905 | -1.932 | 118 | 119.927 | -2.385 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.908 | -18.363 | 115.2 | 119.923 | -5.65 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.914 | -1.897 | 118 | 119.916 | -2.384 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.916 | -18.39 | 115.2 | 119.923 | -5.65 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.922 | -1.897 | 118 | 119.905 | -2.383 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.924 | -18.39 | 115.2 | 119.923 | -5.651 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.93 | -1.876 | 118 | 119.914 | -2.381 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.933 | -18.371 | 115.2 | 119.923 | -5.651 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.939 | -1.876 | 118 | 119.923 | -2.379 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.941 | -18.371 | 115.2 | 119.923 | -5.652 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.947 | -1.858 | 118 | 119.921 | -2.377 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.949 | -18.314 | 115.2 | 119.923 | -5.653 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.955 | -1.858 | 118 | 119.92 | -2.374 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.958 | -18.314 | 115.2 | 119.923 | -5.655 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.964 | -1.916 | 118 | 119.921 | -2.372 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.966 | -18.283 | 115.2 | 119.923 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.972 | -1.916 | 118 | 119.923 | -2.37 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.974 | -18.283 | 115.2 | 119.923 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.98 | -1.898 | 118 | 119.92 | -2.368 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.983 | -18.227 | 115.2 | 119.923 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.989 | -1.898 | 118 | 119.918 | -2.366 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.991 | -18.227 | 115.2 | 119.923 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
10.997 | -1.878 | 118 | 119.924 | -2.365 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 10.999 | -18.214 | 115.2 | 119.913 | -5.655 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.005 | -1.878 | 118 | 119.93 | -2.363 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.008 | -18.214 | 115.2 | 119.904 | -5.654 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.014 | -1.935 | 118 | 119.931 | -2.363 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.016 | -18.354 | 115.2 | 119.909 | -5.654 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.022 | -1.935 | 118 | 119.932 | -2.362 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.024 | -18.354 | 115.2 | 119.914 | -5.654 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.03 | -1.907 | 118 | 119.929 | -2.361 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.033 | -18.402 | 115.2 | 119.918 | -5.655 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.039 | -1.907 | 118 | 119.926 | -2.36 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.041 | -18.402 | 115.2 | 119.923 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.047 | -1.863 | 118 | 119.926 | -2.358 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.049 | -18.37 | 115.2 | 119.923 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.055 | -1.863 | 118 | 119.926 | -2.357 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.058 | -18.37 | 115.2 | 119.923 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.064 | -1.829 | 118 | 119.925 | -2.355 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.066 | -18.304 | 115.2 | 119.915 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.072 | -1.829 | 118 | 119.925 | -2.354 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.074 | -18.304 | 115.2 | 119.907 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.08 | -1.931 | 118 | 119.924 | -2.353 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.083 | -18.257 | 115.2 | 119.907 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.089 | -1.931 | 118 | 119.922 | -2.353 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.091 | -18.257 | 115.2 | 119.908 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.097 | -1.896 | 118 | 119.924 | -2.352 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.099 | -18.268 | 115.2 | 119.902 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.105 | -1.896 | 118 | 119.926 | -2.351 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.108 | -18.268 | 115.2 | 119.897 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.114 | -1.98 | 118 | 119.931 | -2.351 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.116 | -18.295 | 115.2 | 119.902 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.122 | -1.98 | 118 | 119.937 | -2.351 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.124 | -18.295 | 115.2 | 119.907 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.13 | -1.951 | 118 | 119.938 | -2.353 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.132 | -18.352 | 115.2 | 119.907 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.139 | -1.951 | 118 | 119.94 | -2.355 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.141 | -18.352 | 115.2 | 119.907 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.147 | -1.759 | 118 | 119.936 | -2.353 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.149 | -18.38 | 115.2 | 119.907 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.155 | -1.759 | 118 | 119.933 | -2.351 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.157 | -18.38 | 115.2 | 119.907 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.164 | -1.81 | 118 | 119.935 | -2.352 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.166 | -18.357 | 115.2 | 119.898 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.172 | -1.81 | 118 | 119.937 | -2.354 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.174 | -18.357 | 115.2 | 119.888 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.18 | -1.929 | 118 | 119.926 | -2.355 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.182 | -18.288 | 115.2 | 119.888 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.189 | -1.929 | 118 | 119.915 | -2.357 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.191 | -18.288 | 115.2 | 119.888 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.197 | -1.965 | 118 | 119.924 | -2.358 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.199 | -18.234 | 115.2 | 119.893 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.205 | -1.965 | 118 | 119.933 | -2.359 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.207 | -18.234 | 115.2 | 119.898 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.214 | -1.898 | 118 | 119.937 | -2.359 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.216 | -18.264 | 115.2 | 119.888 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.222 | -1.898 | 118 | 119.941 | -2.358 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.224 | -18.264 | 115.2 | 119.878 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.23 | -1.941 | 118 | 119.933 | -2.359 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.652 | 3.253 | 34.973 | 11.232 | -18.333 | 115.2 | 119.878 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.239 | -1.941 | 118 | 119.926 | -2.36 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.653 | 3.255 | 34.973 | 11.241 | -18.333 | 115.2 | 119.879 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.247 | -1.794 | 118 | 119.931 | -2.361 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.654 | 3.257 | 34.973 | 11.249 | -18.348 | 115.2 | 119.879 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.255 | -1.794 | 118 | 119.937 | -2.361 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.655 | 3.259 | 34.973 | 11.257 | -18.348 | 115.2 | 119.879 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.264 | -1.875 | 118 | 119.938 | -2.362 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.656 | 3.261 | 34.973 | 11.266 | -18.335 | 115.2 | 119.878 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.272 | -1.875 | 118 | 119.94 | -2.362 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.657 | 3.263 | 34.973 | 11.274 | -18.335 | 115.2 | 119.878 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.28 | -1.813 | 118 | 119.936 | -2.362 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.657 | 3.265 | 34.973 | 11.282 | -18.292 | 115.2 | 119.878 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.289 | -1.813 | 118 | 119.931 | -2.363 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.658 | 3.267 | 34.974 | 11.291 | -18.292 | 115.2 | 119.878 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.297 | -1.896 | 118 | 119.935 | -2.365 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.659 | 3.269 | 34.974 | 11.299 | -18.237 | 115.2 | 119.878 | -5.671 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.305 | -1.896 | 118 | 119.938 | -2.367 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.271 | 34.974 | 11.307 | -18.237 | 115.2 | 119.878 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.314 | -1.916 | 118 | 119.935 | -2.368 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.273 | 34.974 | 11.316 | -18.203 | 115.2 | 119.878 | -5.671 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.322 | -1.916 | 118 | 119.931 | -2.37 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 3.275 | 34.974 | 11.324 | -18.203 | 115.2 | 119.878 | -5.67 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.33 | -1.893 | 118 | 119.939 | -2.37 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.332 | -18.273 | 115.2 | 119.87 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.339 | -1.893 | 118 | 119.946 | -2.371 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.341 | -18.273 | 115.2 | 119.861 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.347 | -1.819 | 118 | 119.946 | -2.372 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.349 | -18.342 | 115.2 | 119.866 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.355 | -1.819 | 118 | 119.946 | -2.372 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.357 | -18.342 | 115.2 | 119.87 | -5.67 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.363 | -1.917 | 118 | 119.943 | -2.375 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.366 | -18.323 | 115.2 | 119.888 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.372 | -1.917 | 118 | 119.939 | -2.378 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.374 | -18.323 | 115.2 | 119.905 | -5.673 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.38 | -1.885 | 118 | 119.939 | -2.38 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.382 | -18.288 | 115.2 | 119.891 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.388 | -1.885 | 118 | 119.939 | -2.381 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.391 | -18.288 | 115.2 | 119.877 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.397 | -1.82 | 118 | 119.942 | -2.382 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.399 | -18.263 | 115.2 | 119.877 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.405 | -1.82 | 118 | 119.945 | -2.382 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.407 | -18.263 | 115.2 | 119.877 | -5.679 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.413 | -1.894 | 118 | 119.945 | -2.383 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.416 | -18.22 | 115.2 | 119.877 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.422 | -1.894 | 118 | 119.945 | -2.384 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.424 | -18.22 | 115.2 | 119.877 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.43 | -1.903 | 118 | 119.944 | -2.385 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.432 | -18.222 | 115.2 | 119.876 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.438 | -1.903 | 118 | 119.943 | -2.386 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.441 | -18.222 | 115.2 | 119.875 | -5.679 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.447 | -1.884 | 118 | 119.939 | -2.386 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.449 | -18.364 | 115.2 | 119.889 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.455 | -1.884 | 118 | 119.936 | -2.385 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.457 | -18.364 | 115.2 | 119.903 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.463 | -1.947 | 118 | 119.945 | -2.386 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.466 | -18.39 | 115.2 | 119.906 | -5.682 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.472 | -1.947 | 118 | 119.954 | -2.386 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.474 | -18.39 | 115.2 | 119.909 | -5.683 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.48 | -1.953 | 118 | 119.946 | -2.387 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.482 | -18.353 | 115.2 | 119.914 | -5.684 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.488 | -1.953 | 118 | 119.939 | -2.388 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.491 | -18.353 | 115.2 | 119.919 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.497 | -1.908 | 118 | 119.939 | -2.387 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.499 | -18.283 | 115.2 | 119.918 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.505 | -1.908 | 118 | 119.939 | -2.385 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.507 | -18.283 | 115.2 | 119.918 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.508
11.513 | -1.826 | 118 | 119.945 | -2.383 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.516 | -18.247 | 115.2 | 119.908 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.507
11.522 | -1.826 | 118 | 119.951 | -2.381 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.524 | -18.247 | 115.2 | 119.897 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.507
11.53 | -1.889 | 118 | 119.946 | -2.379 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.532 | -18.248 | 115.2 | 119.906 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.506
11.538 | -1.889 | 118 | 119.942 | -2.378 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.541 | -18.248 | 115.2 | 119.915 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.505
11.547 | -1.908 | 118 | 119.939 | -2.375 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.549 | -18.312 | 115.2 | 119.907 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.504
11.555 | -1.908 | 118 | 119.936 | -2.373 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.557 | -18.312 | 115.2 | 119.899 | -5.684 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.504
11.563 | -1.948 | 118 | 119.942 | -2.374 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.566 | -18.389 | 115.2 | 119.907 | -5.685 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.503
11.572 | -1.948 | 118 | 119.948 | -2.375 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.574 | -18.389 | 115.2 | 119.915 | -5.685 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.502
11.58 | -2.004 | 118 | 119.948 | -2.376 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.582 | -18.386 | 115.2 | 119.91 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.501
11.588 | -2.004 | 118 | 119.948 | -2.376 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.591 | -18.386 | 115.2 | 119.905 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.501
11.597 | -1.921 | 118 | 119.957 | -2.374 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.599 | -18.313 | 115.2 | 119.909 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.5
11.605 | -1.921 | 118 | 119.965 | -2.372 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.607 | -18.313 | 115.2 | 119.914 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.613 | -1.878 | 118 | 119.958 | -2.369 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.616 | -18.249 | 115.2 | 119.914 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.622 | -1.878 | 118 | 119.951 | -2.366 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.624 | -18.249 | 115.2 | 119.914 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.63 | -1.807 | 118 | 119.956 | -2.364 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.632 | -18.26 | 115.2 | 119.921 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.638 | -1.807 | 118 | 119.961 | -2.361 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.641 | -18.26 | 115.2 | 119.928 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.647 | -1.87 | 118 | 119.941 | -2.359 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.649 | -18.353 | 115.2 | 119.92 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.655 | -1.87 | 118 | 119.922 | -2.357 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.657 | -18.353 | 115.2 | 119.911 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.663 | -1.879 | 118 | 119.94 | -2.356 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.666 | -18.442 | 115.2 | 119.906 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.672 | -1.879 | 118 | 119.958 | -2.356 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.674 | -18.442 | 115.2 | 119.901 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.68 | -1.984 | 118 | 119.949 | -2.355 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.682 | -18.386 | 115.2 | 119.906 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.688 | -1.984 | 118 | 119.939 | -2.354 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.691 | -18.386 | 115.2 | 119.91 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.697 | -1.992 | 118 | 119.939 | -2.355 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.699 | -18.329 | 115.2 | 119.907 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.705 | -1.992 | 118 | 119.939 | -2.355 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.707 | -18.329 | 115.2 | 119.904 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.324 | 34.499
11.713 | -1.91 | 118 | 119.949 | -2.353 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.716 | -18.307 | 115.2 | 119.903 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.015 | 3.322 | 34.499
11.722 | -1.91 | 118 | 119.958 | -2.352 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.724 | -18.307 | 115.2 | 119.901 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.014 | 3.319 | 34.499
11.73 | -1.855 | 118 | 119.958 | -2.349 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.732 | -18.221 | 115.2 | 119.906 | -5.685 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.013 | 3.316 | 34.499
11.738 | -1.855 | 118 | 119.958 | -2.346 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.741 | -18.221 | 115.2 | 119.91 | -5.685 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.012 | 3.314 | 34.499
11.747 | -1.923 | 118 | 119.947 | -2.345 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.749 | -18.256 | 115.2 | 119.906 | -5.683 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.011 | 3.311 | 34.499
11.755 | -1.923 | 118 | 119.937 | -2.344 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.757 | -18.256 | 115.2 | 119.901 | -5.682 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.01 | 3.308 | 34.499
11.763 | -1.9 | 118 | 119.945 | -2.344 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.766 | -18.445 | 115.2 | 119.896 | -5.682 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.009 | 3.306 | 34.499
11.772 | -1.9 | 118 | 119.954 | -2.344 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.774 | -18.445 | 115.2 | 119.891 | -5.682 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.007 | 3.303 | 34.499
11.78 | -1.879 | 118 | 119.953 | -2.342 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.782 | -18.416 | 115.2 | 119.892 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.006 | 3.3 | 34.499
11.788 | -1.879 | 118 | 119.951 | -2.34 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.791 | -18.416 | 115.2 | 119.893 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.005 | 3.298 | 34.499
11.797 | -1.934 | 118 | 119.951 | -2.339 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.799 | -18.348 | 115.2 | 119.901 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.004 | 3.295 | 34.499
11.805 | -1.934 | 118 | 119.951 | -2.339 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.807 | -18.348 | 115.2 | 119.909 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.813 | -1.977 | 118 | 119.953 | -2.34 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.816 | -18.294 | 115.2 | 119.904 | -5.679 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.822 | -1.977 | 118 | 119.954 | -2.341 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.824 | -18.294 | 115.2 | 119.899 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.83 | -1.895 | 118 | 119.953 | -2.34 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.832 | -18.288 | 115.2 | 119.891 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.838 | -1.895 | 118 | 119.951 | -2.34 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.841 | -18.288 | 115.2 | 119.882 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.847 | -1.931 | 118 | 119.951 | -2.34 | -0.633 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.849 | -18.323 | 115.2 | 119.895 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.855 | -1.931 | 118 | 119.951 | -2.34 | -0.633 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.857 | -18.323 | 115.2 | 119.907 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.863 | -1.911 | 118 | 119.956 | -2.342 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.866 | -18.385 | 115.2 | 119.894 | -5.676 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.872 | -1.911 | 118 | 119.961 | -2.343 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.874 | -18.385 | 115.2 | 119.88 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.88 | -1.89 | 118 | 119.96 | -2.344 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.882 | -18.406 | 115.2 | 119.88 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.888 | -1.89 | 118 | 119.958 | -2.345 | -0.632 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.891 | -18.406 | 115.2 | 119.88 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.897 | -1.808 | 118 | 119.958 | -2.345 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.899 | -18.4 | 115.2 | 119.883 | -5.673 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.905 | -1.808 | 118 | 119.958 | -2.345 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.907 | -18.4 | 115.2 | 119.885 | -5.673 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.913 | -1.878 | 118 | 119.958 | -2.346 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.916 | -18.322 | 115.2 | 119.882 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.922 | -1.878 | 118 | 119.958 | -2.347 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.924 | -18.322 | 115.2 | 119.878 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.93 | -1.902 | 118 | 119.958 | -2.35 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.932 | -18.24 | 115.2 | 119.878 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.938 | -1.902 | 118 | 119.958 | -2.352 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.941 | -18.24 | 115.2 | 119.878 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.947 | -1.881 | 118 | 119.953 | -2.354 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.949 | -18.252 | 115.2 | 119.89 | -5.671 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.955 | -1.881 | 118 | 119.947 | -2.355 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.957 | -18.252 | 115.2 | 119.903 | -5.671 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.963 | -1.902 | 118 | 119.953 | -2.357 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.966 | -18.401 | 115.2 | 119.903 | -5.673 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.972 | -1.902 | 118 | 119.958 | -2.359 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.974 | -18.401 | 115.2 | 119.903 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.98 | -1.89 | 118 | 119.965 | -2.36 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.982 | -18.384 | 115.2 | 119.908 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.988 | -1.89 | 118 | 119.973 | -2.361 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.991 | -18.384 | 115.2 | 119.912 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
11.997 | -1.842 | 118 | 119.951 | -2.361 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 11.999 | -18.348 | 115.2 | 119.899 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.005 | -1.842 | 118 | 119.929 | -2.361 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.007 | -18.348 | 115.2 | 119.886 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.013 | -1.912 | 118 | 119.941 | -2.363 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.016 | -18.337 | 115.2 | 119.894 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.022 | -1.912 | 118 | 119.954 | -2.364 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.024 | -18.337 | 115.2 | 119.902 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.03 | -1.902 | 118 | 119.958 | -2.366 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.032 | -18.253 | 115.2 | 119.901 | -5.675 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.038 | -1.902 | 118 | 119.962 | -2.368 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.041 | -18.253 | 115.2 | 119.9 | -5.676 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.047 | -1.868 | 118 | 119.955 | -2.37 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.049 | -18.287 | 115.2 | 119.9 | -5.678 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.055 | -1.868 | 118 | 119.948 | -2.373 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.057 | -18.287 | 115.2 | 119.9 | -5.679 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.063 | -1.93 | 118 | 119.948 | -2.375 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.066 | -18.394 | 115.2 | 119.905 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.072 | -1.93 | 118 | 119.948 | -2.378 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.074 | -18.394 | 115.2 | 119.91 | -5.682 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.08 | -1.92 | 118 | 119.948 | -2.38 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.082 | -18.38 | 115.2 | 119.906 | -5.683 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.088 | -1.92 | 118 | 119.948 | -2.382 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.091 | -18.38 | 115.2 | 119.901 | -5.685 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.097 | -1.83 | 118 | 119.948 | -2.383 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.099 | -18.373 | 115.2 | 119.901 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.105 | -1.83 | 118 | 119.948 | -2.383 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.107 | -18.373 | 115.2 | 119.9 | -5.687 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.113 | -1.805 | 118 | 119.943 | -2.383 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.116 | -18.302 | 115.2 | 119.9 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.122 | -1.805 | 118 | 119.939 | -2.383 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.124 | -18.302 | 115.2 | 119.9 | -5.69 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.13 | -1.865 | 118 | 119.939 | -2.385 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.132 | -18.248 | 115.2 | 119.9 | -5.691 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.138 | -1.865 | 118 | 119.939 | -2.386 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.141 | -18.248 | 115.2 | 119.9 | -5.692 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.147 | -1.887 | 118 | 119.939 | -2.389 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.149 | -18.304 | 115.2 | 119.895 | -5.694 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.155 | -1.887 | 118 | 119.939 | -2.391 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.157 | -18.304 | 115.2 | 119.89 | -5.695 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.163 | -1.816 | 118 | 119.946 | -2.392 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.166 | -18.397 | 115.2 | 119.895 | -5.699 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.172 | -1.816 | 118 | 119.954 | -2.392 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.174 | -18.397 | 115.2 | 119.899 | -5.702 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.18 | -1.931 | 118 | 119.954 | -2.394 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.182 | -18.412 | 115.2 | 119.9 | -5.703 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.188 | -1.931 | 118 | 119.954 | -2.396 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.191 | -18.412 | 115.2 | 119.9 | -5.704 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.197 | -1.908 | 118 | 119.954 | -2.398 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.199 | -18.377 | 115.2 | 119.898 | -5.705 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.205 | -1.908 | 118 | 119.954 | -2.4 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.207 | -18.377 | 115.2 | 119.897 | -5.706 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.213 | -1.81 | 118 | 119.955 | -2.399 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.216 | -18.331 | 115.2 | 119.893 | -5.707 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.222 | -1.81 | 118 | 119.957 | -2.399 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.224 | -18.331 | 115.2 | 119.888 | -5.708 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.23 | -1.862 | 118 | 119.959 | -2.399 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.277 | 34.974 | 12.232 | -18.27 | 115.2 | 119.892 | -5.709 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.238 | -1.862 | 118 | 119.96 | -2.399 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.281 | 34.975 | 12.241 | -18.27 | 115.2 | 119.896 | -5.71 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.247 | -1.902 | 118 | 119.96 | -2.4 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.284 | 34.975 | 12.249 | -18.256 | 115.2 | 119.896 | -5.71 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.255 | -1.902 | 118 | 119.96 | -2.4 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 3.288 | 34.976 | 12.257 | -18.256 | 115.2 | 119.896 | -5.711 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.263 | -1.858 | 118 | 119.955 | -2.399 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 3.292 | 34.976 | 12.266 | -18.388 | 115.2 | 119.888 | -5.712 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.272 | -1.858 | 118 | 119.949 | -2.398 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 3.296 | 34.977 | 12.274 | -18.388 | 115.2 | 119.879 | -5.714 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.28 | -1.914 | 118 | 119.949 | -2.398 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.662 | 3.3 | 34.977 | 12.282 | -18.413 | 115.2 | 119.879 | -5.716 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.288 | -1.914 | 118 | 119.949 | -2.397 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.304 | 34.978 | 12.291 | -18.413 | 115.2 | 119.879 | -5.717 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.297 | -1.922 | 118 | 119.956 | -2.397 | -0.616 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.307 | 34.979 | 12.299 | -18.378 | 115.2 | 119.874 | -5.718 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.305 | -1.922 | 118 | 119.963 | -2.397 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.311 | 34.979 | 12.307 | -18.378 | 115.2 | 119.869 | -5.72 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.313 | -1.893 | 118 | 119.961 | -2.398 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.315 | 34.98 | 12.316 | -18.318 | 115.2 | 119.877 | -5.72 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.322 | -1.893 | 118 | 119.96 | -2.398 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.319 | 34.98 | 12.324 | -18.318 | 115.2 | 119.885 | -5.721 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.33 | -1.804 | 118 | 119.961 | -2.396 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.332 | -18.273 | 115.2 | 119.882 | -5.722 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.338 | -1.804 | 118 | 119.963 | -2.395 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.34 | -18.273 | 115.2 | 119.878 | -5.723 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.347 | -1.842 | 118 | 119.961 | -2.393 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.349 | -18.24 | 115.2 | 119.882 | -5.724 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.355 | -1.842 | 118 | 119.96 | -2.392 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.357 | -18.24 | 115.2 | 119.885 | -5.726 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.363 | -1.877 | 118 | 119.954 | -2.391 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.365 | -18.278 | 115.2 | 119.89 | -5.726 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.372 | -1.877 | 118 | 119.948 | -2.39 | -0.617 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.374 | -18.278 | 115.2 | 119.895 | -5.727 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.38 | -1.957 | 118 | 119.948 | -2.389 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.382 | -18.414 | 115.2 | 119.895 | -5.728 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.388 | -1.957 | 118 | 119.948 | -2.389 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.39 | -18.414 | 115.2 | 119.895 | -5.728 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.397 | -1.893 | 118 | 119.95 | -2.387 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.399 | -18.424 | 115.2 | 119.882 | -5.728 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.405 | -1.893 | 118 | 119.952 | -2.386 | -0.618 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.407 | -18.424 | 115.2 | 119.869 | -5.729 | -0.954 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.413 | -1.904 | 118 | 119.952 | -2.385 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.415 | -18.354 | 115.2 | 119.874 | -5.729 | -0.954 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.499
12.422 | -1.904 | 118 | 119.952 | -2.384 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.424 | -18.354 | 115.2 | 119.879 | -5.729 | -0.954 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.498
12.43 | -1.884 | 118 | 119.952 | -2.382 | -0.619 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.432 | -18.274 | 115.2 | 119.879 | -5.729 | -0.954 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.498
12.438 | -1.884 | 118 | 119.952 | -2.38 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.44 | -18.274 | 115.2 | 119.879 | -5.728 | -0.954 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.497
12.447 | -1.917 | 118 | 119.952 | -2.379 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.449 | -18.231 | 115.2 | 119.882 | -5.727 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.497
12.455 | -1.917 | 118 | 119.952 | -2.377 | -0.62 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.457 | -18.231 | 115.2 | 119.885 | -5.726 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.496
12.463 | -1.885 | 118 | 119.952 | -2.376 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.465 | -18.278 | 115.2 | 119.889 | -5.724 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.496
12.472 | -1.885 | 118 | 119.952 | -2.375 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.474 | -18.278 | 115.2 | 119.894 | -5.723 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.495
12.48 | -1.821 | 118 | 119.937 | -2.371 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.482 | -18.405 | 115.2 | 119.889 | -5.722 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.495
12.488 | -1.821 | 118 | 119.922 | -2.368 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.49 | -18.405 | 115.2 | 119.884 | -5.721 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.494
12.497 | -1.916 | 118 | 119.931 | -2.367 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.499 | -18.404 | 115.2 | 119.876 | -5.72 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.494
12.505 | -1.916 | 118 | 119.941 | -2.365 | -0.621 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.507 | -18.404 | 115.2 | 119.868 | -5.718 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.513 | -1.942 | 118 | 119.942 | -2.364 | -0.622 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.515 | -18.373 | 115.2 | 119.867 | -5.717 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.522 | -1.942 | 118 | 119.943 | -2.362 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.524 | -18.373 | 115.2 | 119.867 | -5.715 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.53 | -1.882 | 118 | 119.943 | -2.361 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.532 | -18.328 | 115.2 | 119.872 | -5.714 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.538 | -1.882 | 118 | 119.943 | -2.361 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.54 | -18.328 | 115.2 | 119.877 | -5.713 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.547 | -1.853 | 118 | 119.944 | -2.358 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.549 | -18.216 | 115.2 | 119.872 | -5.712 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.555 | -1.853 | 118 | 119.944 | -2.355 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.557 | -18.216 | 115.2 | 119.867 | -5.71 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.563 | -1.895 | 118 | 119.942 | -2.353 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.565 | -18.263 | 115.2 | 119.872 | -5.708 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.571 | -1.895 | 118 | 119.941 | -2.352 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.574 | -18.263 | 115.2 | 119.876 | -5.707 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.58 | -1.872 | 118 | 119.942 | -2.351 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.582 | -18.376 | 115.2 | 119.876 | -5.705 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.588 | -1.872 | 118 | 119.943 | -2.351 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.59 | -18.376 | 115.2 | 119.876 | -5.704 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.596 | -1.919 | 118 | 119.936 | -2.349 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.599 | -18.426 | 115.2 | 119.876 | -5.702 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.605 | -1.919 | 118 | 119.929 | -2.348 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.607 | -18.426 | 115.2 | 119.876 | -5.701 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.003 | 3.292 | 34.493
12.613 | -1.966 | 118 | 119.936 | -2.347 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.615 | -18.384 | 115.2 | 119.876 | -5.699 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.005 | 3.29 | 34.493
12.621 | -1.966 | 118 | 119.944 | -2.346 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.624 | -18.384 | 115.2 | 119.876 | -5.698 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.007 | 3.287 | 34.493
12.63 | -1.935 | 118 | 119.944 | -2.346 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.632 | -18.362 | 115.2 | 119.876 | -5.696 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.009 | 3.285 | 34.493
12.638 | -1.935 | 118 | 119.943 | -2.345 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.64 | -18.362 | 115.2 | 119.876 | -5.695 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.011 | 3.282 | 34.493
12.646 | -1.864 | 118 | 119.936 | -2.342 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.649 | -18.296 | 115.2 | 119.876 | -5.694 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.013 | 3.28 | 34.493
12.655 | -1.864 | 118 | 119.929 | -2.34 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.657 | -18.296 | 115.2 | 119.877 | -5.693 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.016 | 3.277 | 34.493
12.663 | -1.926 | 118 | 119.936 | -2.339 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.665 | -18.248 | 115.2 | 119.876 | -5.692 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.274 | 34.493
12.671 | -1.926 | 118 | 119.943 | -2.337 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.674 | -18.248 | 115.2 | 119.876 | -5.691 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.02 | 3.272 | 34.493
12.68 | -1.915 | 118 | 119.942 | -2.337 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.682 | -18.277 | 115.2 | 119.879 | -5.689 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.022 | 3.269 | 34.493
12.688 | -1.915 | 118 | 119.941 | -2.337 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.69 | -18.277 | 115.2 | 119.882 | -5.688 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.267 | 34.493
12.696 | -1.871 | 118 | 119.941 | -2.336 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.699 | -18.349 | 115.2 | 119.873 | -5.686 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.026 | 3.264 | 34.493
12.705 | -1.871 | 118 | 119.94 | -2.334 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.707 | -18.349 | 115.2 | 119.865 | -5.684 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.713 | -1.887 | 118 | 119.941 | -2.334 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.715 | -18.378 | 115.2 | 119.865 | -5.683 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.721 | -1.887 | 118 | 119.941 | -2.333 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.724 | -18.378 | 115.2 | 119.865 | -5.681 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.73 | -1.884 | 118 | 119.941 | -2.332 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.732 | -18.324 | 115.2 | 119.865 | -5.68 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.738 | -1.884 | 118 | 119.941 | -2.331 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.74 | -18.324 | 115.2 | 119.865 | -5.678 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.746 | -1.892 | 118 | 119.941 | -2.331 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.749 | -18.292 | 115.2 | 119.865 | -5.677 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.755 | -1.892 | 118 | 119.941 | -2.332 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.757 | -18.292 | 115.2 | 119.865 | -5.676 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.763 | -1.821 | 118 | 119.941 | -2.331 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.765 | -18.249 | 115.2 | 119.865 | -5.674 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.771 | -1.821 | 118 | 119.941 | -2.33 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.774 | -18.249 | 115.2 | 119.865 | -5.673 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.78 | -1.895 | 118 | 119.942 | -2.329 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.782 | -18.234 | 115.2 | 119.865 | -5.672 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.788 | -1.895 | 118 | 119.943 | -2.329 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.79 | -18.234 | 115.2 | 119.865 | -5.671 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.796 | -1.903 | 118 | 119.942 | -2.328 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.799 | -18.331 | 115.2 | 119.87 | -5.669 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.805 | -1.903 | 118 | 119.941 | -2.327 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.807 | -18.331 | 115.2 | 119.875 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.813 | -1.871 | 118 | 119.941 | -2.326 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.815 | -18.379 | 115.2 | 119.875 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.821 | -1.871 | 118 | 119.941 | -2.326 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.824 | -18.379 | 115.2 | 119.875 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.83 | -1.89 | 118 | 119.941 | -2.327 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.832 | -18.373 | 115.2 | 119.875 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.838 | -1.89 | 118 | 119.94 | -2.328 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.84 | -18.373 | 115.2 | 119.875 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.846 | -1.889 | 118 | 119.938 | -2.329 | -0.631 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.849 | -18.303 | 115.2 | 119.87 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.855 | -1.889 | 118 | 119.936 | -2.33 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.857 | -18.303 | 115.2 | 119.865 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.863 | -1.874 | 118 | 119.936 | -2.331 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.865 | -18.258 | 115.2 | 119.865 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.871 | -1.874 | 118 | 119.936 | -2.331 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.874 | -18.258 | 115.2 | 119.865 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.88 | -1.925 | 118 | 119.927 | -2.332 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.882 | -18.203 | 115.2 | 119.87 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.888 | -1.925 | 118 | 119.918 | -2.333 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.89 | -18.203 | 115.2 | 119.875 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.896 | -1.91 | 118 | 119.927 | -2.335 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.899 | -18.284 | 115.2 | 119.875 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.905 | -1.91 | 118 | 119.936 | -2.338 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.907 | -18.284 | 115.2 | 119.875 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.913 | -1.885 | 118 | 119.925 | -2.338 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.915 | -18.351 | 115.2 | 119.875 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.921 | -1.885 | 118 | 119.915 | -2.338 | -0.63 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.924 | -18.351 | 115.2 | 119.875 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.93 | -1.922 | 118 | 119.931 | -2.34 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.932 | -18.348 | 115.2 | 119.87 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.938 | -1.922 | 118 | 119.947 | -2.341 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.94 | -18.348 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.946 | -1.878 | 118 | 119.951 | -2.342 | -0.629 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.949 | -18.356 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.955 | -1.878 | 118 | 119.955 | -2.344 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.957 | -18.356 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.963 | -1.83 | 118 | 119.946 | -2.346 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.965 | -18.301 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.971 | -1.83 | 118 | 119.937 | -2.348 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.974 | -18.301 | 115.2 | 119.865 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.98 | -1.814 | 118 | 119.937 | -2.348 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.982 | -18.204 | 115.2 | 119.855 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.988 | -1.814 | 118 | 119.937 | -2.349 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.99 | -18.204 | 115.2 | 119.846 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
12.996 | -1.895 | 118 | 119.944 | -2.35 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 12.999 | -18.251 | 115.2 | 119.846 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.005 | -1.895 | 118 | 119.952 | -2.352 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.007 | -18.251 | 115.2 | 119.846 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.013 | -1.888 | 118 | 119.943 | -2.352 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.015 | -18.357 | 115.2 | 119.846 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.021 | -1.888 | 118 | 119.934 | -2.353 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.024 | -18.357 | 115.2 | 119.846 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.03 | -1.825 | 118 | 119.928 | -2.352 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.032 | -18.373 | 115.2 | 119.846 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.038 | -1.825 | 118 | 119.922 | -2.351 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.04 | -18.373 | 115.2 | 119.846 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.046 | -1.924 | 118 | 119.931 | -2.352 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.049 | -18.303 | 115.2 | 119.847 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.055 | -1.924 | 118 | 119.94 | -2.353 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.057 | -18.303 | 115.2 | 119.848 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.063 | -1.888 | 118 | 119.94 | -2.356 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.065 | -18.3 | 115.2 | 119.856 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.071 | -1.888 | 118 | 119.94 | -2.358 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.074 | -18.3 | 115.2 | 119.865 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.08 | -1.806 | 118 | 119.94 | -2.358 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.082 | -18.278 | 115.2 | 119.856 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.088 | -1.806 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.09 | -18.278 | 115.2 | 119.848 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.096 | -1.908 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.099 | -18.238 | 115.2 | 119.861 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.105 | -1.908 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.107 | -18.238 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.113 | -1.921 | 118 | 119.94 | -2.36 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.115 | -18.296 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.121 | -1.921 | 118 | 119.94 | -2.36 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.124 | -18.296 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.13 | -1.88 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.132 | -18.396 | 115.2 | 119.868 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.138 | -1.88 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.14 | -18.396 | 115.2 | 119.864 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.146 | -1.921 | 118 | 119.94 | -2.359 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.149 | -18.365 | 115.2 | 119.868 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.155 | -1.921 | 118 | 119.94 | -2.36 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.157 | -18.365 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.163 | -1.905 | 118 | 119.944 | -2.359 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.165 | -18.298 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.171 | -1.905 | 118 | 119.947 | -2.359 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.174 | -18.298 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.18 | -1.88 | 118 | 119.951 | -2.359 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.182 | -18.255 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.188 | -1.88 | 118 | 119.955 | -2.36 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.19 | -18.255 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.196 | -1.798 | 118 | 119.951 | -2.359 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.199 | -18.236 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.205 | -1.798 | 118 | 119.947 | -2.358 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.207 | -18.236 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.213 | -1.865 | 118 | 119.942 | -2.358 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.215 | -18.303 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.221 | -1.865 | 118 | 119.938 | -2.358 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.224 | -18.303 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.23 | -1.9 | 118 | 119.939 | -2.358 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.66 | 3.323 | 34.981 | 13.232 | -18.396 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.238 | -1.9 | 118 | 119.94 | -2.358 | -0.623 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.661 | 3.323 | 34.981 | 13.24 | -18.396 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.246 | -1.882 | 118 | 119.94 | -2.356 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.663 | 3.323 | 34.981 | 13.249 | -18.421 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.255 | -1.882 | 118 | 119.94 | -2.354 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.664 | 3.322 | 34.981 | 13.257 | -18.421 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.263 | -1.91 | 118 | 119.94 | -2.353 | -0.624 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.665 | 3.322 | 34.982 | 13.265 | -18.366 | 115.2 | 119.878 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.271 | -1.91 | 118 | 119.94 | -2.352 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.667 | 3.322 | 34.982 | 13.274 | -18.366 | 115.2 | 119.882 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.28 | -1.9 | 118 | 119.94 | -2.351 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.668 | 3.322 | 34.982 | 13.282 | -18.289 | 115.2 | 119.878 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.288 | -1.9 | 118 | 119.94 | -2.351 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.669 | 3.321 | 34.982 | 13.29 | -18.289 | 115.2 | 119.873 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.296 | -1.885 | 118 | 119.933 | -2.35 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.671 | 3.321 | 34.982 | 13.299 | -18.222 | 115.2 | 119.881 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.305 | -1.885 | 118 | 119.926 | -2.348 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.672 | 3.321 | 34.982 | 13.307 | -18.222 | 115.2 | 119.889 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.313 | -1.904 | 118 | 119.913 | -2.347 | -0.625 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.673 | 3.321 | 34.983 | 13.315 | -18.28 | 115.2 | 119.881 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.321 | -1.904 | 118 | 119.9 | -2.345 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.675 | 3.32 | 34.983 | 13.324 | -18.28 | 115.2 | 119.874 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.33 | -1.9 | 118 | 119.903 | -2.345 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.332 | -18.364 | 115.2 | 119.881 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.338 | -1.9 | 118 | 119.907 | -2.345 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.34 | -18.364 | 115.2 | 119.889 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.346 | -1.88 | 118 | 119.912 | -2.343 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.349 | -18.381 | 115.2 | 119.881 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.355 | -1.88 | 118 | 119.918 | -2.341 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.357 | -18.381 | 115.2 | 119.874 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.363 | -1.861 | 118 | 119.918 | -2.339 | -0.626 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.365 | -18.377 | 115.2 | 119.881 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.371 | -1.861 | 118 | 119.918 | -2.336 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.374 | -18.377 | 115.2 | 119.889 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.38 | -1.898 | 118 | 119.918 | -2.335 | -0.627 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.382 | -18.345 | 115.2 | 119.889 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.388 | -1.898 | 118 | 119.918 | -2.334 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.39 | -18.345 | 115.2 | 119.889 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
13.396 | -1.892 | 118 | 119.909 | -2.333 | -0.628 | -2.313 | -2.409 | -3.911 | 12.676 | 3.32 | 34.983 | 13.399 | -18.252 | 115.2 | 119.881 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
[12 empty] | 13.407 | -18.252 | 115.2 | 119.874 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.493
[12 empty] | 13.415 | -18.23 | 115.2 | 119.866 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.492
[12 empty] | 13.424 | -18.23 | 115.2 | 119.857 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.492
[12 empty] | 13.432 | -18.375 | 115.2 | 119.865 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.491
[12 empty] | 13.44 | -18.375 | 115.2 | 119.873 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.49
[12 empty] | 13.449 | -18.437 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.49
[12 empty] | 13.457 | -18.437 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.489
[12 empty] | 13.465 | -18.382 | 115.2 | 119.87 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.488
[12 empty] | 13.474 | -18.382 | 115.2 | 119.867 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.488
[12 empty] | 13.482 | -18.364 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.487
[12 empty] | 13.49 | -18.364 | 115.2 | 119.863 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.486
[12 empty] | 13.499 | -18.323 | 115.2 | 119.868 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.486
[12 empty] | 13.507 | -18.323 | 115.2 | 119.873 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.515 | -18.266 | 115.2 | 119.858 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.523 | -18.266 | 115.2 | 119.844 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.532 | -18.235 | 115.2 | 119.859 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.54 | -18.235 | 115.2 | 119.873 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.548 | -18.344 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.557 | -18.344 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.565 | -18.439 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.573 | -18.439 | 115.2 | 119.873 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.582 | -18.35 | 115.2 | 119.873 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.59 | -18.35 | 115.2 | 119.873 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.598 | -18.309 | 115.2 | 119.873 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.607 | -18.309 | 115.2 | 119.873 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.029 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.615 | -18.297 | 115.2 | 119.873 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.028 | 3.261 | 34.485
[12 empty] | 13.623 | -18.297 | 115.2 | 119.873 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.027 | 3.26 | 34.485
[12 empty] | 13.632 | -18.243 | 115.2 | 119.873 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.026 | 3.26 | 34.485
[12 empty] | 13.64 | -18.243 | 115.2 | 119.873 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.026 | 3.26 | 34.485
[12 empty] | 13.648 | -18.223 | 115.2 | 119.873 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.025 | 3.259 | 34.485
[12 empty] | 13.657 | -18.223 | 115.2 | 119.873 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.024 | 3.259 | 34.485
[12 empty] | 13.665 | -18.315 | 115.2 | 119.859 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.023 | 3.259 | 34.485
[12 empty] | 13.673 | -18.315 | 115.2 | 119.844 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.022 | 3.258 | 34.485
[12 empty] | 13.682 | -18.404 | 115.2 | 119.844 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.021 | 3.258 | 34.485
[12 empty] | 13.69 | -18.404 | 115.2 | 119.845 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.02 | 3.258 | 34.485
[12 empty] | 13.698 | -18.398 | 115.2 | 119.859 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.019 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.707 | -18.398 | 115.2 | 119.873 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.715 | -18.35 | 115.2 | 119.86 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.723 | -18.35 | 115.2 | 119.847 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.732 | -18.288 | 115.2 | 119.846 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.74 | -18.288 | 115.2 | 119.844 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.748 | -18.236 | 115.2 | 119.854 | -5.667 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.757 | -18.236 | 115.2 | 119.864 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.765 | -18.235 | 115.2 | 119.864 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.773 | -18.235 | 115.2 | 119.864 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.782 | -18.347 | 115.2 | 119.854 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.79 | -18.347 | 115.2 | 119.844 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.798 | -18.382 | 115.2 | 119.846 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.807 | -18.382 | 115.2 | 119.847 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.815 | -18.377 | 115.2 | 119.855 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.823 | -18.377 | 115.2 | 119.864 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.832 | -18.303 | 115.2 | 119.868 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.84 | -18.303 | 115.2 | 119.873 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.848 | -18.237 | 115.2 | 119.873 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.857 | -18.237 | 115.2 | 119.873 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.865 | -18.236 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.873 | -18.236 | 115.2 | 119.873 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.882 | -18.343 | 115.2 | 119.868 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.89 | -18.343 | 115.2 | 119.863 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.898 | -18.378 | 115.2 | 119.868 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.907 | -18.378 | 115.2 | 119.873 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.915 | -18.384 | 115.2 | 119.873 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.923 | -18.384 | 115.2 | 119.873 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.932 | -18.377 | 115.2 | 119.868 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.94 | -18.377 | 115.2 | 119.864 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.948 | -18.346 | 115.2 | 119.868 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.957 | -18.346 | 115.2 | 119.873 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.965 | -18.266 | 115.2 | 119.868 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.973 | -18.266 | 115.2 | 119.864 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.982 | -18.212 | 115.2 | 119.864 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.99 | -18.212 | 115.2 | 119.864 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 13.998 | -18.278 | 115.2 | 119.868 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.007 | -18.278 | 115.2 | 119.873 | -5.656 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.015 | -18.407 | 115.2 | 119.865 | -5.657 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.023 | -18.407 | 115.2 | 119.857 | -5.658 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.032 | -18.375 | 115.2 | 119.865 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.04 | -18.375 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.048 | -18.366 | 115.2 | 119.868 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.057 | -18.366 | 115.2 | 119.864 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.065 | -18.326 | 115.2 | 119.868 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.073 | -18.326 | 115.2 | 119.873 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.082 | -18.309 | 115.2 | 119.882 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.09 | -18.309 | 115.2 | 119.89 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.098 | -18.367 | 115.2 | 119.882 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.107 | -18.367 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.115 | -18.408 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.123 | -18.408 | 115.2 | 119.873 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.132 | -18.387 | 115.2 | 119.869 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.14 | -18.387 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.148 | -18.358 | 115.2 | 119.877 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.157 | -18.358 | 115.2 | 119.89 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.165 | -18.3 | 115.2 | 119.877 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.173 | -18.3 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.182 | -18.294 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.19 | -18.294 | 115.2 | 119.865 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.198 | -18.292 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.207 | -18.292 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.215 | -18.363 | 115.2 | 119.877 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.223 | -18.363 | 115.2 | 119.89 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.232 | -18.387 | 115.2 | 119.882 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.24 | -18.387 | 115.2 | 119.873 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.248 | -18.387 | 115.2 | 119.869 | -5.66 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.257 | -18.387 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.265 | -18.349 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.273 | -18.349 | 115.2 | 119.865 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.282 | -18.295 | 115.2 | 119.865 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.29 | -18.295 | 115.2 | 119.865 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.298 | -18.282 | 115.2 | 119.869 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.307 | -18.282 | 115.2 | 119.874 | -5.663 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.315 | -18.293 | 115.2 | 119.869 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.323 | -18.293 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.332 | -18.4 | 115.2 | 119.865 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.34 | -18.4 | 115.2 | 119.865 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.348 | -18.39 | 115.2 | 119.87 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.357 | -18.39 | 115.2 | 119.874 | -5.658 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.365 | -18.372 | 115.2 | 119.874 | -5.658 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.373 | -18.372 | 115.2 | 119.875 | -5.658 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.382 | -18.301 | 115.2 | 119.87 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.39 | -18.301 | 115.2 | 119.865 | -5.659 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.398 | -18.255 | 115.2 | 119.865 | -5.66 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.407 | -18.255 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.415 | -18.254 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.423 | -18.254 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.432 | -18.335 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.44 | -18.335 | 115.2 | 119.865 | -5.661 | -0.956 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.448 | -18.393 | 115.2 | 119.87 | -5.662 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.457 | -18.393 | 115.2 | 119.874 | -5.664 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.465 | -18.346 | 115.2 | 119.875 | -5.665 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.473 | -18.346 | 115.2 | 119.875 | -5.666 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.482 | -18.313 | 115.2 | 119.875 | -5.668 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485
[12 empty] | 14.49 | -18.313 | 115.2 | 119.875 | -5.67 | -0.955 | -5.739 | -5.648 | -4.225 | -0.018 | 3.257 | 34.485

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.22 | dVref [kV] | 1.3
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.62 | dVmed [kV] | 0.008
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dQ [MVAr] | 1.494
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.866% | Qmax [MVAr] | 6.567
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.11 | dVref [kV] | 1.3
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.32 | dVmed [kV] | 0.009
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dQ [MVAr] | 1.526
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.769% | Qmax [MVAr] | 6.567
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((〖𝑑𝑉〗_𝑟𝑒𝑓−〖𝑑𝑉〗_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 )/(𝑑𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((〖𝑑𝑉〗_𝑟𝑒𝑓−〖𝑑𝑉〗_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 )/(𝑑𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 18.5
Tamaño del escalón ascendente (%) Asc RI |  |  |  | 9.045% | Tamaño del escalón ascendente (%) Asc RC |  |  |  | 9.045%
Tamaño del escalón descendente (%) Desc RI |  |  |  | 9.045% | Tamaño del escalón descendente (%) Desc RC |  |  |  | 9.045%
Región Inductiva Consigna Ascendente | [11 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [11 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [11 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de potencia reactiva POI (MVAr) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Tensión POI (kV) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de potencia reactiva POI (MVAr) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Tensión POI (kV) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de potencia reactiva POI (MVAr) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Tensión POI (kV) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de potencia reactiva POI (MVAr) | Potencia reactiva POI (MVAr) | Tensión POI (kV) | Factor de potencia POI (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV)
0.006 | -18.164 | -11.1 | -11.15 | 119.76 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.003 | -0.066 | -10.8 | -10.77 | 120.224 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.003 | -0.003 | -5 | -4.954 | 120.358 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.383 | 0.008 | -17.969 | -2.5 | -2.443 | 119.997 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 6.6 | 35.138
0.015 | -18.131 | -11.1 | -11.15 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.011 | -0.066 | -10.8 | -10.771 | 120.225 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.011 | -0.003 | -5 | -4.955 | 120.362 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.383 | 0.016 | -17.969 | -2.5 | -2.443 | 120.001 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 6.6 | 35.138
0.023 | -18.131 | -11.1 | -11.15 | 119.769 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.019 | -0.066 | -10.8 | -10.771 | 120.225 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.02 | 0.057 | -5 | -4.956 | 120.362 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.382 | 0.025 | -17.943 | -2.5 | -2.443 | 119.999 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 6.6 | 35.138
0.031 | -18.157 | -11.1 | -11.15 | 119.76 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.028 | -0.041 | -10.8 | -10.771 | 120.225 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.028 | 0.057 | -5 | -4.957 | 120.362 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.381 | 0.033 | -17.943 | -2.5 | -2.443 | 119.997 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 6.6 | 35.138
0.04 | -18.157 | -11.1 | -11.15 | 119.751 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.036 | -0.041 | -10.8 | -10.77 | 120.224 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.036 | -0.004 | -5 | -4.958 | 120.362 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.38 | 0.041 | -17.911 | -2.5 | -2.443 | 119.995 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.066 | 6.601 | 35.138
0.048 | -18.215 | -11.1 | -11.149 | 119.756 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.044 | -0.066 | -10.8 | -10.77 | 120.234 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.248 | 35.223 | 0.045 | -0.004 | -5 | -4.958 | 120.362 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.379 | 0.05 | -17.911 | -2.5 | -2.443 | 119.993 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 6.604 | 35.138
0.056 | -18.215 | -11.1 | -11.147 | 119.761 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.053 | -0.066 | -10.8 | -10.77 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.249 | 35.223 | 0.053 | 0.02 | -5 | -4.958 | 120.358 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.378 | 0.058 | -17.959 | -2.5 | -2.444 | 119.994 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 6.607 | 35.138
0.065 | -18.266 | -11.1 | -11.147 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.061 | -0.075 | -10.8 | -10.771 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.249 | 35.223 | 0.061 | 0.02 | -5 | -4.958 | 120.353 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.377 | 0.066 | -17.959 | -2.5 | -2.444 | 119.995 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.071 | 6.61 | 35.138
0.073 | -18.266 | -11.1 | -11.146 | 119.756 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.069 | -0.075 | -10.8 | -10.771 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.249 | 35.223 | 0.07 | -0.075 | -5 | -4.959 | 120.345 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.376 | 0.075 | -17.995 | -2.5 | -2.443 | 119.989 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 6.613 | 35.138
0.081 | -18.257 | -11.1 | -11.146 | 119.763 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.078 | -0.076 | -10.8 | -10.771 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.25 | 35.223 | 0.078 | -0.075 | -5 | -4.96 | 120.337 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.375 | 0.083 | -17.995 | -2.5 | -2.443 | 119.983 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 6.616 | 35.138
0.09 | -18.257 | -11.1 | -11.145 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.086 | -0.076 | -10.8 | -10.772 | 120.26 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.25 | 35.223 | 0.086 | -0.005 | -5 | -4.961 | 120.336 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.091 | -17.946 | -2.5 | -2.443 | 119.969 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 6.619 | 35.138
0.098 | -18.231 | -11.1 | -11.143 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.094 | -0.076 | -10.8 | -10.772 | 120.242 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.25 | 35.223 | 0.095 | -0.005 | -5 | -4.962 | 120.336 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.1 | -17.946 | -2.5 | -2.442 | 119.955 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 6.623 | 35.138
0.106 | -18.231 | -11.1 | -11.141 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.103 | -0.076 | -10.8 | -10.772 | 120.224 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.251 | 35.223 | 0.103 | 0.091 | -5 | -4.961 | 120.35 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.108 | -17.882 | -2.5 | -2.442 | 119.968 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 6.626 | 35.138
0.115 | -18.182 | -11.1 | -11.14 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.111 | -0.037 | -10.8 | -10.773 | 120.234 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.251 | 35.223 | 0.111 | 0.091 | -5 | -4.961 | 120.363 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.116 | -17.882 | -2.5 | -2.441 | 119.981 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 6.629 | 35.138
0.123 | -18.182 | -11.1 | -11.138 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.119 | -0.037 | -10.8 | -10.773 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.251 | 35.223 | 0.12 | 0.042 | -5 | -4.961 | 120.363 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.125 | -17.805 | -2.5 | -2.44 | 119.988 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 6.632 | 35.138
0.131 | -18.121 | -11.1 | -11.137 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.128 | 0.021 | -10.8 | -10.774 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.128 | 0.042 | -5 | -4.962 | 120.363 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.133 | -17.805 | -2.5 | -2.44 | 119.995 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 6.635 | 35.138
0.14 | -18.121 | -11.1 | -11.135 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.136 | 0.021 | -10.8 | -10.774 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.136 | 0.004 | -5 | -4.963 | 120.358 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.141 | -17.91 | -2.5 | -2.439 | 119.99 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.148 | -18.043 | -11.1 | -11.133 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.144 | 0.044 | -10.8 | -10.775 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.145 | 0.004 | -5 | -4.963 | 120.354 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.15 | -17.91 | -2.5 | -2.438 | 119.985 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.156 | -18.043 | -11.1 | -11.131 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.153 | 0.044 | -10.8 | -10.776 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.153 | -0.034 | -5 | -4.964 | 120.346 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.158 | -17.941 | -2.5 | -2.437 | 119.981 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.165 | -18.098 | -11.1 | -11.128 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.161 | 0.021 | -10.8 | -10.777 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.161 | -0.034 | -5 | -4.965 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.166 | -17.941 | -2.5 | -2.435 | 119.977 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.173 | -18.098 | -11.1 | -11.124 | 119.775 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.169 | 0.021 | -10.8 | -10.777 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.17 | -0.009 | -5 | -4.966 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.175 | -17.993 | -2.5 | -2.435 | 119.98 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.181 | -18.162 | -11.1 | -11.122 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.178 | -0.041 | -10.8 | -10.778 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.178 | -0.009 | -5 | -4.967 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.183 | -17.993 | -2.5 | -2.435 | 119.984 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.19 | -18.162 | -11.1 | -11.12 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.186 | -0.041 | -10.8 | -10.779 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.186 | 0.015 | -5 | -4.968 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.828 | 36.374 | 0.191 | -17.9 | -2.5 | -2.435 | 119.987 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.198 | -18.237 | -11.1 | -11.118 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.194 | -0.04 | -10.8 | -10.781 | 120.252 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.195 | 0.015 | -5 | -4.969 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.83 | 36.374 | 0.2 | -17.9 | -2.5 | -2.435 | 119.99 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.206 | -18.237 | -11.1 | -11.116 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.203 | -0.04 | -10.8 | -10.782 | 120.262 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.203 | 0.018 | -5 | -4.97 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.833 | 36.374 | 0.208 | -17.869 | -2.5 | -2.435 | 119.986 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.215 | -18.256 | -11.1 | -11.114 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.211 | -0.036 | -10.8 | -10.782 | 120.25 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.211 | 0.018 | -5 | -4.972 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.835 | 36.374 | 0.216 | -17.869 | -2.5 | -2.435 | 119.981 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.223 | -18.256 | -11.1 | -11.111 | 119.791 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.22 | -0.036 | -10.8 | -10.782 | 120.238 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.22 | 0.063 | -5 | -4.972 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.838 | 36.374 | 0.224 | -17.897 | -2.5 | -2.435 | 119.976 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.231 | -18.256 | -11.1 | -11.109 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.228 | -0.037 | -10.8 | -10.782 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.228 | 0.063 | -5 | -4.973 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.841 | 36.374 | 0.233 | -17.897 | -2.5 | -2.436 | 119.971 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.24 | -18.256 | -11.1 | -11.107 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.236 | -0.037 | -10.8 | -10.782 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.236 | 0.025 | -5 | -4.974 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.374 | 0.241 | -17.887 | -2.5 | -2.435 | 119.975 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.248 | -18.175 | -11.1 | -11.105 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.245 | -0.04 | -10.8 | -10.783 | 120.253 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.245 | 0.025 | -5 | -4.975 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.846 | 36.374 | 0.249 | -17.887 | -2.5 | -2.435 | 119.979 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.256 | -18.175 | -11.1 | -11.103 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.253 | -0.04 | -10.8 | -10.784 | 120.262 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.253 | -0.011 | -5 | -4.975 | 120.344 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.849 | 36.374 | 0.258 | -17.937 | -2.5 | -2.434 | 119.977 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.264 | -18.088 | -11.1 | -11.101 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.261 | -0.015 | -10.8 | -10.784 | 120.253 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.261 | -0.011 | -5 | -4.976 | 120.349 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.852 | 36.374 | 0.266 | -17.937 | -2.5 | -2.434 | 119.976 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.273 | -18.088 | -11.1 | -11.099 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.27 | -0.015 | -10.8 | -10.784 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.27 | 0.062 | -5 | -4.977 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.855 | 36.374 | 0.274 | -17.912 | -2.5 | -2.435 | 119.969 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.281 | -18.058 | -11.1 | -11.096 | 119.786 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.278 | -0.026 | -10.8 | -10.784 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.278 | 0.062 | -5 | -4.978 | 120.33 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.857 | 36.374 | 0.283 | -17.912 | -2.5 | -2.435 | 119.963 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.289 | -18.058 | -11.1 | -11.094 | 119.782 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.865 | 0.286 | -0.026 | -10.8 | -10.784 | 120.239 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.286 | 0.028 | -5 | -4.978 | 120.326 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.86 | 36.374 | 0.291 | -17.903 | -2.5 | -2.436 | 119.975 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.298 | -18.088 | -11.1 | -11.091 | 119.787 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.864 | 0.295 | -0.061 | -10.8 | -10.784 | 120.239 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.295 | 0.028 | -5 | -4.979 | 120.323 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.299 | -17.903 | -2.5 | -2.438 | 119.987 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.306 | -18.088 | -11.1 | -11.087 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.864 | 0.303 | -0.061 | -10.8 | -10.784 | 120.239 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.303 | 0.012 | -5 | -4.979 | 120.323 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.308 | -17.915 | -2.5 | -2.439 | 119.984 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.314 | -18.165 | -11.1 | -11.085 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.863 | 0.311 | -0.059 | -10.8 | -10.785 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.311 | 0.012 | -5 | -4.98 | 120.323 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.316 | -17.915 | -2.5 | -2.44 | 119.981 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.323 | -18.165 | -11.1 | -11.083 | 119.791 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.863 | 0.32 | -0.059 | -10.8 | -10.786 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.32 | -0.065 | -5 | -4.981 | 120.331 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.324 | -17.891 | -2.5 | -2.44 | 119.971 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.331 | -18.216 | -11.1 | -11.082 | 119.794 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.863 | 0.328 | -0.026 | -10.8 | -10.786 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.328 | -0.065 | -5 | -4.982 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.333 | -17.891 | -2.5 | -2.439 | 119.96 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.339 | -18.216 | -11.1 | -11.08 | 119.796 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.862 | 0.336 | -0.026 | -10.8 | -10.786 | 120.239 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.336 | -0.013 | -5 | -4.983 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.341 | -17.912 | -2.5 | -2.439 | 119.968 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.348 | -18.212 | -11.1 | -11.079 | 119.796 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.862 | 0.345 | -0.049 | -10.8 | -10.786 | 120.247 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.345 | -0.013 | -5 | -4.983 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.349 | -17.912 | -2.5 | -2.44 | 119.975 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.356 | -18.212 | -11.1 | -11.078 | 119.796 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.861 | 0.353 | -0.049 | -10.8 | -10.786 | 120.256 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.353 | 0.08 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.358 | -17.862 | -2.5 | -2.44 | 119.962 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.364 | -18.171 | -11.1 | -11.076 | 119.794 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.861 | 0.361 | -0.046 | -10.8 | -10.786 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.361 | 0.08 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.366 | -17.862 | -2.5 | -2.441 | 119.949 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.373 | -18.171 | -11.1 | -11.074 | 119.792 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.861 | 0.37 | -0.046 | -10.8 | -10.787 | 120.262 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.369 | 0.021 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.374 | -17.803 | -2.5 | -2.441 | 119.961 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.381 | -18.097 | -11.1 | -11.072 | 119.776 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.378 | -0.034 | -10.8 | -10.786 | 120.261 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.378 | 0.021 | -5 | -4.985 | 120.34 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.383 | -17.803 | -2.5 | -2.442 | 119.973 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.389 | -18.097 | -11.1 | -11.07 | 119.76 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.386 | -0.034 | -10.8 | -10.786 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.386 | 0.034 | -5 | -4.985 | 120.344 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.391 | -17.815 | -2.5 | -2.442 | 119.961 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.398 | -18.075 | -11.1 | -11.067 | 119.776 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.395 | -0.024 | -10.8 | -10.785 | 120.27 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.394 | 0.034 | -5 | -4.986 | 120.348 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.399 | -17.815 | -2.5 | -2.442 | 119.95 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.406 | -18.075 | -11.1 | -11.065 | 119.792 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.403 | -0.024 | -10.8 | -10.785 | 120.279 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.403 | 0.072 | -5 | -4.985 | 120.348 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.408 | -17.925 | -2.5 | -2.443 | 119.963 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.414 | -18.074 | -11.1 | -11.062 | 119.786 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.411 | -0.035 | -10.8 | -10.785 | 120.286 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.411 | 0.072 | -5 | -4.984 | 120.348 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.416 | -17.925 | -2.5 | -2.444 | 119.975 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.423 | -18.074 | -11.1 | -11.06 | 119.779 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.42 | -0.035 | -10.8 | -10.785 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.419 | -0.003 | -5 | -4.983 | 120.348 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.424 | -17.94 | -2.5 | -2.445 | 119.964 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.431 | -18.072 | -11.1 | -11.058 | 119.786 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.428 | -0.097 | -10.8 | -10.785 | 120.284 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.428 | -0.003 | -5 | -4.983 | 120.348 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.433 | -17.94 | -2.5 | -2.446 | 119.954 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.439 | -18.072 | -11.1 | -11.056 | 119.793 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.436 | -0.097 | -10.8 | -10.785 | 120.275 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.436 | 0.034 | -5 | -4.983 | 120.343 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.441 | -17.862 | -2.5 | -2.447 | 119.949 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.448 | -18.103 | -11.1 | -11.056 | 119.793 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.445 | -0.102 | -10.8 | -10.786 | 120.268 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.444 | 0.034 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.449 | -17.862 | -2.5 | -2.447 | 119.944 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.456 | -18.103 | -11.1 | -11.056 | 119.793 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.453 | -0.102 | -10.8 | -10.786 | 120.261 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.453 | 0.014 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.458 | -17.764 | -2.5 | -2.448 | 119.943 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.464 | -18.127 | -11.1 | -11.056 | 119.796 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.461 | -0.064 | -10.8 | -10.786 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.461 | 0.014 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.466 | -17.764 | -2.5 | -2.448 | 119.942 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.473 | -18.127 | -11.1 | -11.056 | 119.799 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.47 | -0.064 | -10.8 | -10.785 | 120.257 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.469 | 0.072 | -5 | -4.984 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.474 | -17.795 | -2.5 | -2.448 | 119.938 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.481 | -18.196 | -11.1 | -11.056 | 119.797 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.251 | 33.86 | 0.478 | 0.009 | -10.8 | -10.784 | 120.257 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.478 | 0.072 | -5 | -4.983 | 120.339 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.483 | -17.795 | -2.5 | -2.448 | 119.933 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.489 | -18.196 | -11.1 | -11.056 | 119.794 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -2.251 | 33.86 | 0.486 | 0.009 | -10.8 | -10.783 | 120.257 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.486 | 0.103 | -5 | -4.982 | 120.346 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.491 | -17.898 | -2.5 | -2.448 | 119.935 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.498 | -18.149 | -11.1 | -11.056 | 119.797 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -2.251 | 33.86 | 0.495 | 0.02 | -10.8 | -10.781 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.494 | 0.103 | -5 | -4.98 | 120.354 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.499 | -17.898 | -2.5 | -2.448 | 119.937 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.506 | -18.149 | -11.1 | -11.056 | 119.799 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -2.251 | 33.86 | 0.503 | 0.02 | -10.8 | -10.779 | 120.262 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.503 | -0.016 | -5 | -4.98 | 120.338 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.508 | -17.938 | -2.5 | -2.45 | 119.94 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.514 | -18.118 | -11.1 | -11.057 | 119.803 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -2.251 | 33.86 | 0.511 | 0.068 | -10.8 | -10.777 | 120.256 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.511 | -0.016 | -5 | -4.98 | 120.322 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.516 | -17.938 | -2.5 | -2.451 | 119.944 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.523 | -18.118 | -11.1 | -11.058 | 119.808 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -2.251 | 33.86 | 0.52 | 0.068 | -10.8 | -10.775 | 120.249 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.519 | 0.042 | -5 | -4.98 | 120.33 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.524 | -17.891 | -2.5 | -2.453 | 119.938 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.531 | -18.106 | -11.1 | -11.058 | 119.792 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -2.251 | 33.86 | 0.528 | 0.066 | -10.8 | -10.774 | 120.247 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.528 | 0.042 | -5 | -4.981 | 120.338 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.533 | -17.891 | -2.5 | -2.455 | 119.932 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.539 | -18.106 | -11.1 | -11.059 | 119.776 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.04 | -2.25 | 33.86 | 0.536 | 0.066 | -10.8 | -10.772 | 120.245 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.536 | 0.023 | -5 | -4.981 | 120.321 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.541 | -17.877 | -2.5 | -2.457 | 119.939 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.548 | -18.072 | -11.1 | -11.06 | 119.778 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.038 | -2.25 | 33.86 | 0.545 | 0.005 | -10.8 | -10.771 | 120.245 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.544 | 0.023 | -5 | -4.98 | 120.304 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.549 | -17.877 | -2.5 | -2.459 | 119.945 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.556 | -18.072 | -11.1 | -11.061 | 119.781 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.036 | -2.25 | 33.86 | 0.553 | 0.005 | -10.8 | -10.769 | 120.245 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.553 | 0.043 | -5 | -4.98 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.558 | -17.892 | -2.5 | -2.461 | 119.935 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.564 | -18.05 | -11.1 | -11.063 | 119.778 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -2.25 | 33.86 | 0.561 | -0.008 | -10.8 | -10.768 | 120.245 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.561 | 0.043 | -5 | -4.979 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.566 | -17.892 | -2.5 | -2.462 | 119.924 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.573 | -18.05 | -11.1 | -11.064 | 119.776 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.031 | -2.25 | 33.86 | 0.57 | -0.008 | -10.8 | -10.767 | 120.245 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.569 | 0.079 | -5 | -4.978 | 120.306 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.574 | -17.885 | -2.5 | -2.463 | 119.94 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.581 | -18.082 | -11.1 | -11.067 | 119.77 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.029 | -2.25 | 33.86 | 0.578 | -0.011 | -10.8 | -10.766 | 120.254 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.578 | 0.079 | -5 | -4.976 | 120.31 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.583 | -17.885 | -2.5 | -2.464 | 119.955 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.589 | -18.082 | -11.1 | -11.07 | 119.764 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.586 | -0.011 | -10.8 | -10.765 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.586 | 0.052 | -5 | -4.976 | 120.307 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.591 | -17.923 | -2.5 | -2.466 | 119.95 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.598 | -18.124 | -11.1 | -11.072 | 119.773 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.595 | -0.021 | -10.8 | -10.763 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.594 | 0.052 | -5 | -4.975 | 120.303 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.599 | -17.923 | -2.5 | -2.468 | 119.944 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.606 | -18.124 | -11.1 | -11.073 | 119.783 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.603 | -0.021 | -10.8 | -10.762 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.603 | 0.077 | -5 | -4.974 | 120.296 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.608 | -17.874 | -2.5 | -2.469 | 119.946 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.614 | -18.176 | -11.1 | -11.076 | 119.781 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.611 | -0.05 | -10.8 | -10.761 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.611 | 0.077 | -5 | -4.974 | 120.288 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.616 | -17.874 | -2.5 | -2.47 | 119.948 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.623 | -18.176 | -11.1 | -11.078 | 119.778 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.62 | -0.05 | -10.8 | -10.76 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.619 | 0.024 | -5 | -4.973 | 120.291 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.624 | -17.811 | -2.5 | -2.471 | 119.943 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.631 | -18.165 | -11.1 | -11.08 | 119.779 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.628 | 0.006 | -10.8 | -10.76 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.628 | 0.024 | -5 | -4.971 | 120.294 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.633 | -17.811 | -2.5 | -2.472 | 119.937 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.639 | -18.165 | -11.1 | -11.082 | 119.78 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.636 | 0.006 | -10.8 | -10.76 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.223 | 0.636 | 0.02 | -5 | -4.971 | 120.294 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.641 | -17.834 | -2.5 | -2.472 | 119.936 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.648 | -18.149 | -11.1 | -11.084 | 119.788 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.645 | 0.006 | -10.8 | -10.76 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.224 | 0.644 | 0.02 | -5 | -4.97 | 120.294 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.649 | -17.834 | -2.5 | -2.472 | 119.935 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.656 | -18.149 | -11.1 | -11.086 | 119.797 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.653 | 0.006 | -10.8 | -10.76 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.224 | 0.653 | 0.043 | -5 | -4.968 | 120.307 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.658 | -17.934 | -2.5 | -2.474 | 119.936 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.664 | -18.145 | -11.1 | -11.088 | 119.784 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.661 | -0.054 | -10.8 | -10.76 | 120.261 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.225 | 0.661 | 0.043 | -5 | -4.966 | 120.32 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.666 | -17.934 | -2.5 | -2.476 | 119.937 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.673 | -18.145 | -11.1 | -11.09 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.67 | -0.054 | -10.8 | -10.759 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.225 | 0.669 | -0.008 | -5 | -4.965 | 120.32 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.674 | -17.976 | -2.5 | -2.478 | 119.949 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.681 | -18.091 | -11.1 | -11.092 | 119.768 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.678 | -0.059 | -10.8 | -10.76 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.226 | 0.678 | -0.008 | -5 | -4.965 | 120.32 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.683 | -17.976 | -2.5 | -2.48 | 119.961 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.689 | -18.091 | -11.1 | -11.094 | 119.766 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.686 | -0.059 | -10.8 | -10.76 | 120.258 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.226 | 0.686 | 0.018 | -5 | -4.964 | 120.316 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.691 | -17.895 | -2.5 | -2.48 | 119.959 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.698 | -18.052 | -11.1 | -11.096 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.695 | -0.057 | -10.8 | -10.76 | 120.261 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.227 | 0.694 | 0.018 | -5 | -4.964 | 120.311 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.699 | -17.895 | -2.5 | -2.48 | 119.957 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.706 | -18.052 | -11.1 | -11.098 | 119.78 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.703 | -0.057 | -10.8 | -10.76 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.227 | 0.703 | 0.104 | -5 | -4.962 | 120.325 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.708 | -17.802 | -2.5 | -2.48 | 119.95 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.714 | -18.059 | -11.1 | -11.101 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.711 | -0.058 | -10.8 | -10.76 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.228 | 0.711 | 0.104 | -5 | -4.961 | 120.34 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.716 | -17.802 | -2.5 | -2.48 | 119.942 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.723 | -18.059 | -11.1 | -11.103 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.72 | -0.058 | -10.8 | -10.76 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.228 | 0.719 | 0.091 | -5 | -4.959 | 120.33 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.724 | -17.801 | -2.5 | -2.479 | 119.934 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.731 | -18.112 | -11.1 | -11.105 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.728 | -0.058 | -10.8 | -10.759 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.728 | 0.091 | -5 | -4.957 | 120.321 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.733 | -17.801 | -2.5 | -2.478 | 119.927 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.739 | -18.112 | -11.1 | -11.108 | 119.786 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.736 | -0.058 | -10.8 | -10.759 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.736 | 0.078 | -5 | -4.955 | 120.312 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.741 | -17.875 | -2.5 | -2.478 | 119.939 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.748 | -18.167 | -11.1 | -11.11 | 119.772 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.745 | -0.057 | -10.8 | -10.759 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.744 | 0.078 | -5 | -4.952 | 120.304 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.749 | -17.875 | -2.5 | -2.478 | 119.951 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.756 | -18.167 | -11.1 | -11.112 | 119.758 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.753 | -0.057 | -10.8 | -10.759 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.753 | -0.023 | -5 | -4.951 | 120.308 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.758 | -17.96 | -2.5 | -2.479 | 119.944 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.764 | -18.19 | -11.1 | -11.113 | 119.765 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.761 | -0.02 | -10.8 | -10.759 | 120.261 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.761 | -0.023 | -5 | -4.95 | 120.311 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.766 | -17.96 | -2.5 | -2.48 | 119.937 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.773 | -18.19 | -11.1 | -11.114 | 119.773 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.77 | -0.02 | -10.8 | -10.759 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.769 | 0.014 | -5 | -4.949 | 120.316 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.774 | -17.938 | -2.5 | -2.481 | 119.943 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.781 | -18.164 | -11.1 | -11.117 | 119.765 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.778 | -0.059 | -10.8 | -10.759 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.778 | 0.014 | -5 | -4.949 | 120.32 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.783 | -17.938 | -2.5 | -2.482 | 119.95 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.789 | -18.164 | -11.1 | -11.12 | 119.757 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.786 | -0.059 | -10.8 | -10.76 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.786 | 0.044 | -5 | -4.947 | 120.313 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.791 | -17.883 | -2.5 | -2.483 | 119.947 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.798 | -18.169 | -11.1 | -11.123 | 119.77 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.795 | -0.069 | -10.8 | -10.76 | 120.25 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.794 | 0.044 | -5 | -4.945 | 120.306 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.799 | -17.883 | -2.5 | -2.483 | 119.945 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.806 | -18.169 | -11.1 | -11.126 | 119.782 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.803 | -0.069 | -10.8 | -10.76 | 120.24 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.803 | -0.001 | -5 | -4.944 | 120.306 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.807 | -17.822 | -2.5 | -2.484 | 119.938 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.814 | -18.103 | -11.1 | -11.129 | 119.772 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.811 | -0.069 | -10.8 | -10.761 | 120.24 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.811 | -0.001 | -5 | -4.943 | 120.306 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.816 | -17.822 | -2.5 | -2.485 | 119.931 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.823 | -18.103 | -11.1 | -11.132 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.82 | -0.069 | -10.8 | -10.761 | 120.24 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.819 | 0.054 | -5 | -4.943 | 120.301 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.824 | -17.912 | -2.5 | -2.485 | 119.94 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.831 | -18.089 | -11.1 | -11.135 | 119.762 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.828 | -0.069 | -10.8 | -10.761 | 120.24 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.828 | 0.054 | -5 | -4.943 | 120.297 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.832 | -17.912 | -2.5 | -2.485 | 119.949 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.839 | -18.089 | -11.1 | -11.138 | 119.763 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.836 | -0.069 | -10.8 | -10.761 | 120.24 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.836 | 0.034 | -5 | -4.943 | 120.306 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.841 | -17.976 | -2.5 | -2.486 | 119.946 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.848 | -18.103 | -11.1 | -11.141 | 119.765 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.845 | -0.08 | -10.8 | -10.761 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.844 | 0.034 | -5 | -4.943 | 120.314 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.849 | -17.976 | -2.5 | -2.486 | 119.943 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.856 | -18.103 | -11.1 | -11.144 | 119.766 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.853 | -0.08 | -10.8 | -10.761 | 120.246 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.853 | 0.059 | -5 | -4.943 | 120.311 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.857 | -17.942 | -2.5 | -2.487 | 119.936 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.864 | -18.125 | -11.1 | -11.146 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.861 | -0.07 | -10.8 | -10.762 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.861 | 0.059 | -5 | -4.943 | 120.307 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.866 | -17.942 | -2.5 | -2.488 | 119.928 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.873 | -18.125 | -11.1 | -11.147 | 119.755 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.87 | -0.07 | -10.8 | -10.762 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.869 | 0.063 | -5 | -4.942 | 120.307 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.874 | -17.892 | -2.5 | -2.489 | 119.925 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.881 | -18.122 | -11.1 | -11.149 | 119.754 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.878 | -0.07 | -10.8 | -10.763 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.878 | 0.063 | -5 | -4.94 | 120.307 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.882 | -17.892 | -2.5 | -2.49 | 119.923 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.889 | -18.122 | -11.1 | -11.15 | 119.753 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.886 | -0.07 | -10.8 | -10.764 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.886 | 0 | -5 | -4.941 | 120.294 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.891 | -17.882 | -2.5 | -2.49 | 119.927 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.898 | -18.198 | -11.1 | -11.151 | 119.766 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.895 | -0.003 | -10.8 | -10.765 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.894 | 0 | -5 | -4.942 | 120.282 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.899 | -17.882 | -2.5 | -2.491 | 119.931 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.906 | -18.198 | -11.1 | -11.153 | 119.778 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.903 | -0.003 | -10.8 | -10.766 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.903 | 0.055 | -5 | -4.943 | 120.282 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.907 | -17.953 | -2.5 | -2.491 | 119.936 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.914 | -18.239 | -11.1 | -11.154 | 119.769 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.911 | -0.003 | -10.8 | -10.768 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.911 | 0.055 | -5 | -4.943 | 120.282 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.916 | -17.953 | -2.5 | -2.492 | 119.941 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.923 | -18.239 | -11.1 | -11.155 | 119.759 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.92 | -0.003 | -10.8 | -10.769 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.919 | -0.008 | -5 | -4.944 | 120.29 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.924 | -17.921 | -2.5 | -2.491 | 119.939 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.931 | -18.19 | -11.1 | -11.156 | 119.769 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.928 | -0.003 | -10.8 | -10.771 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.928 | -0.008 | -5 | -4.945 | 120.299 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.932 | -17.921 | -2.5 | -2.49 | 119.938 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.939 | -18.19 | -11.1 | -11.158 | 119.778 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.936 | -0.003 | -10.8 | -10.773 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.229 | 0.936 | 0.017 | -5 | -4.945 | 120.299 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.941 | -17.923 | -2.5 | -2.491 | 119.927 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.948 | -18.161 | -11.1 | -11.158 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.945 | 0.01 | -10.8 | -10.774 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.251 | 35.229 | 0.944 | 0.017 | -5 | -4.946 | 120.299 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.949 | -17.923 | -2.5 | -2.491 | 119.916 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.956 | -18.161 | -11.1 | -11.159 | 119.75 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.953 | 0.01 | -10.8 | -10.776 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.25 | 35.229 | 0.953 | 0.103 | -5 | -4.946 | 120.303 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.957 | -17.888 | -2.5 | -2.492 | 119.91 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.964 | -18.109 | -11.1 | -11.159 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.961 | 0.01 | -10.8 | -10.777 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.249 | 35.229 | 0.961 | 0.103 | -5 | -4.947 | 120.308 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.966 | -17.888 | -2.5 | -2.492 | 119.905 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.973 | -18.109 | -11.1 | -11.159 | 119.771 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.97 | 0.01 | -10.8 | -10.779 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.249 | 35.229 | 0.969 | 0.077 | -5 | -4.947 | 120.304 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.974 | -17.879 | -2.5 | -2.492 | 119.91 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.981 | -18.109 | -11.1 | -11.158 | 119.772 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.978 | 0.01 | -10.8 | -10.78 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.248 | 35.229 | 0.978 | 0.077 | -5 | -4.948 | 120.299 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.982 | -17.879 | -2.5 | -2.492 | 119.914 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.989 | -18.109 | -11.1 | -11.157 | 119.773 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.986 | 0.01 | -10.8 | -10.781 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.247 | 35.229 | 0.986 | 0.052 | -5 | -4.949 | 120.299 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.991 | -17.849 | -2.5 | -2.492 | 119.914 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
0.998 | -18.122 | -11.1 | -11.157 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 0.995 | 0.008 | -10.8 | -10.783 | 120.283 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.246 | 35.229 | 0.994 | 0.052 | -5 | -4.95 | 120.298 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.374 | 0.999 | -17.849 | -2.5 | -2.492 | 119.914 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.006 | -18.122 | -11.1 | -11.156 | 119.762 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.003 | 0.008 | -10.8 | -10.784 | 120.283 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.246 | 35.229 | 1.003 | 0.063 | -5 | -4.95 | 120.298 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.373 | 1.007 | -17.932 | -2.5 | -2.491 | 119.911 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.014 | -18.129 | -11.1 | -11.155 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.012 | 0.007 | -10.8 | -10.785 | 120.274 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.245 | 35.229 | 1.011 | 0.063 | -5 | -4.951 | 120.298 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.373 | 1.016 | -17.932 | -2.5 | -2.49 | 119.908 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.023 | -18.129 | -11.1 | -11.153 | 119.76 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.02 | 0.007 | -10.8 | -10.786 | 120.265 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.244 | 35.229 | 1.019 | 0 | -5 | -4.952 | 120.298 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.373 | 1.024 | -18.019 | -2.5 | -2.491 | 119.907 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.031 | -18.247 | -11.1 | -11.152 | 119.76 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.028 | -0.006 | -10.8 | -10.787 | 120.265 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.028 | 0 | -5 | -4.954 | 120.298 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.372 | 1.032 | -18.019 | -2.5 | -2.492 | 119.906 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.039 | -18.247 | -11.1 | -11.15 | 119.759 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.036 | -0.006 | -10.8 | -10.787 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.036 | 0.035 | -5 | -4.956 | 120.303 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.372 | 1.041 | -17.992 | -2.5 | -2.494 | 119.913 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 6.637 | 35.138
1.048 | -18.256 | -11.1 | -11.148 | 119.762 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.045 | -0.069 | -10.8 | -10.788 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.044 | 0.035 | -5 | -4.957 | 120.308 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.372 | 1.049 | -17.992 | -2.5 | -2.497 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.087 | 6.639 | 35.138
1.056 | -18.256 | -11.1 | -11.147 | 119.765 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.053 | -0.069 | -10.8 | -10.788 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.053 | -0.001 | -5 | -4.959 | 120.308 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.371 | 1.057 | -17.903 | -2.5 | -2.498 | 119.916 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.087 | 6.641 | 35.138
1.064 | -18.217 | -11.1 | -11.145 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.062 | -0.043 | -10.8 | -10.788 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.061 | -0.001 | -5 | -4.961 | 120.308 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.371 | 1.066 | -17.903 | -2.5 | -2.499 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.087 | 6.643 | 35.138
1.073 | -18.217 | -11.1 | -11.142 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.07 | -0.043 | -10.8 | -10.788 | 120.242 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.069 | 0.023 | -5 | -4.963 | 120.312 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.371 | 1.074 | -17.869 | -2.5 | -2.498 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 6.645 | 35.138
1.081 | -18.169 | -11.1 | -11.14 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.078 | -0.004 | -10.8 | -10.788 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.077 | 0.023 | -5 | -4.966 | 120.316 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.082 | -17.869 | -2.5 | -2.498 | 119.911 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 6.647 | 35.138
1.089 | -18.169 | -11.1 | -11.138 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.087 | -0.004 | -10.8 | -10.787 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.086 | 0.002 | -5 | -4.967 | 120.321 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.091 | -17.955 | -2.5 | -2.498 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.089 | 6.648 | 35.138
1.098 | -18.141 | -11.1 | -11.136 | 119.777 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.095 | -0.005 | -10.8 | -10.787 | 120.253 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.094 | 0.002 | -5 | -4.969 | 120.326 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.099 | -17.955 | -2.5 | -2.497 | 119.928 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.089 | 6.65 | 35.138
1.106 | -18.141 | -11.1 | -11.134 | 119.786 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.103 | -0.005 | -10.8 | -10.786 | 120.247 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.102 | 0.007 | -5 | -4.971 | 120.321 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.107 | -17.956 | -2.5 | -2.498 | 119.924 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.089 | 6.652 | 35.138
1.114 | -18.064 | -11.1 | -11.132 | 119.78 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.112 | -0.006 | -10.8 | -10.786 | 120.256 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.111 | 0.007 | -5 | -4.973 | 120.316 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.116 | -17.956 | -2.5 | -2.499 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.09 | 6.654 | 35.138
1.123 | -18.064 | -11.1 | -11.13 | 119.774 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.12 | -0.006 | -10.8 | -10.786 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.119 | 0.006 | -5 | -4.975 | 120.321 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.124 | -17.973 | -2.5 | -2.5 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.09 | 6.656 | 35.138
1.131 | -18.058 | -11.1 | -11.128 | 119.772 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.128 | -0.006 | -10.8 | -10.786 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.127 | 0.006 | -5 | -4.978 | 120.326 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.132 | -17.973 | -2.5 | -2.502 | 119.919 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.658 | 35.138
1.139 | -18.058 | -11.1 | -11.126 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.137 | -0.006 | -10.8 | -10.786 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.136 | -0.027 | -5 | -4.98 | 120.336 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.141 | -17.963 | -2.5 | -2.504 | 119.909 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.148 | -18.149 | -11.1 | -11.124 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.145 | -0.034 | -10.8 | -10.786 | 120.27 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.144 | -0.027 | -5 | -4.983 | 120.346 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.149 | -17.963 | -2.5 | -2.507 | 119.899 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.156 | -18.149 | -11.1 | -11.121 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.153 | -0.034 | -10.8 | -10.786 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.152 | 0.018 | -5 | -4.985 | 120.331 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.157 | -17.918 | -2.5 | -2.507 | 119.907 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.164 | -18.259 | -11.1 | -11.119 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.162 | -0.067 | -10.8 | -10.785 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.161 | 0.018 | -5 | -4.988 | 120.317 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.166 | -17.918 | -2.5 | -2.507 | 119.915 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.173 | -18.259 | -11.1 | -11.116 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.17 | -0.067 | -10.8 | -10.785 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.169 | 0.055 | -5 | -4.988 | 120.322 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.174 | -17.873 | -2.5 | -2.506 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.181 | -18.245 | -11.1 | -11.114 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.178 | 0.043 | -10.8 | -10.785 | 120.281 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.177 | 0.055 | -5 | -4.988 | 120.327 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.182 | -17.873 | -2.5 | -2.505 | 119.909 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.189 | -18.245 | -11.1 | -11.112 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.187 | 0.043 | -10.8 | -10.785 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.186 | -0.009 | -5 | -4.99 | 120.319 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.191 | -17.903 | -2.5 | -2.504 | 119.926 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.198 | -18.188 | -11.1 | -11.109 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.195 | 0.071 | -10.8 | -10.785 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.194 | -0.009 | -5 | -4.992 | 120.312 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.861 | 36.37 | 1.199 | -17.903 | -2.5 | -2.504 | 119.943 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.206 | -18.188 | -11.1 | -11.106 | 119.772 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.203 | 0.071 | -10.8 | -10.784 | 120.263 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.202 | 0.051 | -5 | -4.993 | 120.308 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.86 | 36.37 | 1.207 | -17.985 | -2.5 | -2.506 | 119.933 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.214 | -18.169 | -11.1 | -11.104 | 119.781 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.212 | 0.07 | -10.8 | -10.784 | 120.281 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.211 | 0.051 | -5 | -4.994 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.859 | 36.37 | 1.216 | -17.985 | -2.5 | -2.507 | 119.922 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.223 | -18.169 | -11.1 | -11.101 | 119.79 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.22 | 0.07 | -10.8 | -10.783 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.219 | -0.007 | -5 | -4.996 | 120.316 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.858 | 36.37 | 1.224 | -18.018 | -2.5 | -2.509 | 119.924 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.231 | -18.106 | -11.1 | -11.098 | 119.791 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.228 | 0.07 | -10.8 | -10.782 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.227 | -0.007 | -5 | -4.997 | 120.329 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.858 | 36.37 | 1.232 | -18.018 | -2.5 | -2.511 | 119.925 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.239 | -18.106 | -11.1 | -11.095 | 119.791 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.237 | 0.07 | -10.8 | -10.782 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.236 | -0.043 | -5 | -4.998 | 120.312 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.857 | 36.37 | 1.241 | -17.942 | -2.5 | -2.511 | 119.928 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.138
1.248 | -18.061 | -11.1 | -11.092 | 119.791 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.245 | 0.07 | -10.8 | -10.781 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.244 | -0.043 | -5 | -4.999 | 120.296 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.856 | 36.37 | 1.249 | -17.942 | -2.5 | -2.511 | 119.931 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.14
1.256 | -18.061 | -11.1 | -11.089 | 119.791 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.253 | 0.07 | -10.8 | -10.78 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.252 | -0.11 | -5 | -5 | 120.314 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.855 | 36.37 | 1.257 | -17.894 | -2.5 | -2.511 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.141
1.264 | -18.08 | -11.1 | -11.087 | 119.794 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.262 | 0.059 | -10.8 | -10.78 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.261 | -0.11 | -5 | -5 | 120.332 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.855 | 36.37 | 1.266 | -17.894 | -2.5 | -2.51 | 119.908 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.142
1.273 | -18.08 | -11.1 | -11.084 | 119.797 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.27 | 0.059 | -10.8 | -10.78 | 120.3 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.269 | -0.035 | -5 | -5.001 | 120.322 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.854 | 36.37 | 1.274 | -17.846 | -2.5 | -2.509 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.144
1.281 | -18.159 | -11.1 | -11.081 | 119.794 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.278 | 0.005 | -10.8 | -10.779 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.277 | -0.035 | -5 | -5.002 | 120.313 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.853 | 36.37 | 1.282 | -17.846 | -2.5 | -2.508 | 119.916 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.145
1.289 | -18.159 | -11.1 | -11.078 | 119.792 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.287 | 0.005 | -10.8 | -10.779 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.286 | 0 | -5 | -5.003 | 120.309 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.291 | -17.858 | -2.5 | -2.507 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.146
1.298 | -18.223 | -11.1 | -11.076 | 119.802 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.295 | 0.004 | -10.8 | -10.778 | 120.289 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.294 | 0 | -5 | -5.004 | 120.305 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.299 | -17.858 | -2.5 | -2.506 | 119.907 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.148
1.306 | -18.223 | -11.1 | -11.075 | 119.811 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.86 | 1.303 | 0.004 | -10.8 | -10.778 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.302 | -0.026 | -5 | -5.004 | 120.318 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.307 | -17.958 | -2.5 | -2.508 | 119.912 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.149
1.314 | -18.223 | -11.1 | -11.072 | 119.803 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.312 | 0.003 | -10.8 | -10.778 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.311 | -0.026 | -5 | -5.004 | 120.331 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.316 | -17.958 | -2.5 | -2.509 | 119.916 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.15
1.323 | -18.223 | -11.1 | -11.07 | 119.795 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.32 | 0.003 | -10.8 | -10.778 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.319 | 0.024 | -5 | -5.004 | 120.318 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.324 | -17.962 | -2.5 | -2.51 | 119.925 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.152
1.331 | -18.189 | -11.1 | -11.068 | 119.787 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.328 | 0.007 | -10.8 | -10.778 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.327 | 0.024 | -5 | -5.004 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.332 | -17.962 | -2.5 | -2.511 | 119.934 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.153
1.339 | -18.189 | -11.1 | -11.065 | 119.779 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.337 | 0.007 | -10.8 | -10.777 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.336 | 0.056 | -5 | -5.002 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.341 | -17.91 | -2.5 | -2.511 | 119.93 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.348 | -18.144 | -11.1 | -11.064 | 119.783 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.345 | 0.003 | -10.8 | -10.777 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.344 | 0.056 | -5 | -5.001 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.349 | -17.91 | -2.5 | -2.511 | 119.927 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.356 | -18.144 | -11.1 | -11.062 | 119.787 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.861 | 1.353 | 0.003 | -10.8 | -10.777 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.352 | -0.064 | -5 | -5 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.357 | -17.879 | -2.5 | -2.511 | 119.924 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.364 | -18.11 | -11.1 | -11.06 | 119.784 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.362 | 0.003 | -10.8 | -10.777 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.361 | -0.064 | -5 | -5 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.366 | -17.879 | -2.5 | -2.51 | 119.921 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.373 | -18.11 | -11.1 | -11.058 | 119.78 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.37 | 0.003 | -10.8 | -10.777 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.369 | -0.048 | -5 | -4.999 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.374 | -17.848 | -2.5 | -2.51 | 119.918 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.381 | -18.093 | -11.1 | -11.058 | 119.783 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.378 | -0.005 | -10.8 | -10.776 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.377 | -0.048 | -5 | -4.998 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.382 | -17.848 | -2.5 | -2.509 | 119.914 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.389 | -18.093 | -11.1 | -11.057 | 119.785 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.387 | -0.005 | -10.8 | -10.776 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.386 | -0.056 | -5 | -4.996 | 120.298 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.391 | -17.902 | -2.5 | -2.509 | 119.924 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.398 | -18.094 | -11.1 | -11.056 | 119.777 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.395 | -0.021 | -10.8 | -10.776 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.394 | -0.056 | -5 | -4.994 | 120.29 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.399 | -17.902 | -2.5 | -2.508 | 119.934 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.406 | -18.094 | -11.1 | -11.056 | 119.769 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.403 | -0.021 | -10.8 | -10.776 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.402 | -0.002 | -5 | -4.994 | 120.298 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.407 | -17.902 | -2.5 | -2.509 | 119.935 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.414 | -18.164 | -11.1 | -11.056 | 119.767 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.412 | -0.081 | -10.8 | -10.776 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.411 | -0.002 | -5 | -4.993 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.416 | -17.902 | -2.5 | -2.51 | 119.935 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.423 | -18.164 | -11.1 | -11.055 | 119.766 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.42 | -0.081 | -10.8 | -10.776 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.419 | -0.002 | -5 | -4.991 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.424 | -17.875 | -2.5 | -2.51 | 119.918 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.431 | -18.2 | -11.1 | -11.057 | 119.766 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.428 | -0.041 | -10.8 | -10.776 | 120.281 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.427 | -0.002 | -5 | -4.99 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.432 | -17.875 | -2.5 | -2.51 | 119.9 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.439 | -18.2 | -11.1 | -11.058 | 119.766 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.437 | -0.041 | -10.8 | -10.776 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.436 | -0.054 | -5 | -4.988 | 120.307 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.441 | -17.863 | -2.5 | -2.509 | 119.916 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.448 | -18.176 | -11.1 | -11.06 | 119.766 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.445 | -0.022 | -10.8 | -10.776 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.444 | -0.054 | -5 | -4.986 | 120.307 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.449 | -17.863 | -2.5 | -2.508 | 119.931 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.456 | -18.176 | -11.1 | -11.061 | 119.767 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.453 | -0.022 | -10.8 | -10.776 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.452 | 0.026 | -5 | -4.985 | 120.299 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.457 | -17.853 | -2.5 | -2.506 | 119.936 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.464 | -18.193 | -11.1 | -11.062 | 119.776 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.462 | -0.006 | -10.8 | -10.776 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.461 | 0.026 | -5 | -4.984 | 120.291 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.466 | -17.853 | -2.5 | -2.505 | 119.941 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.473 | -18.193 | -11.1 | -11.064 | 119.785 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.47 | -0.006 | -10.8 | -10.775 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.469 | 0.063 | -5 | -4.981 | 120.3 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.474 | -17.851 | -2.5 | -2.505 | 119.931 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.481 | -18.15 | -11.1 | -11.065 | 119.771 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -2.25 | 33.862 | 1.478 | -0.019 | -10.8 | -10.775 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.477 | 0.063 | -5 | -4.979 | 120.308 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.482 | -17.851 | -2.5 | -2.504 | 119.92 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.489 | -18.15 | -11.1 | -11.067 | 119.756 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.03 | -2.25 | 33.862 | 1.487 | -0.019 | -10.8 | -10.775 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.486 | -0.01 | -5 | -4.977 | 120.31 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.491 | -17.934 | -2.5 | -2.505 | 119.922 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.498 | -18.101 | -11.1 | -11.068 | 119.756 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.032 | -2.25 | 33.862 | 1.495 | -0.029 | -10.8 | -10.774 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.494 | -0.01 | -5 | -4.975 | 120.311 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.499 | -17.934 | -2.5 | -2.505 | 119.923 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.506 | -18.101 | -11.1 | -11.069 | 119.756 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.035 | -2.249 | 33.862 | 1.503 | -0.029 | -10.8 | -10.774 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.502 | -0.035 | -5 | -4.973 | 120.311 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.507 | -17.98 | -2.5 | -2.505 | 119.938 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.514 | -18.082 | -11.1 | -11.071 | 119.763 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.037 | -2.249 | 33.862 | 1.512 | -0.037 | -10.8 | -10.774 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.511 | -0.035 | -5 | -4.971 | 120.311 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.515 | -17.98 | -2.5 | -2.506 | 119.953 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.523 | -18.082 | -11.1 | -11.074 | 119.769 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.04 | -2.249 | 33.862 | 1.52 | -0.037 | -10.8 | -10.774 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.519 | -0.075 | -5 | -4.97 | 120.32 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.524 | -17.941 | -2.5 | -2.506 | 119.939 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.531 | -18.086 | -11.1 | -11.076 | 119.764 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -2.249 | 33.862 | 1.528 | -0.08 | -10.8 | -10.774 | 120.288 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.527 | -0.075 | -5 | -4.969 | 120.328 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.532 | -17.941 | -2.5 | -2.506 | 119.925 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.539 | -18.086 | -11.1 | -11.078 | 119.759 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -2.248 | 33.862 | 1.537 | -0.08 | -10.8 | -10.775 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.536 | -0.05 | -5 | -4.967 | 120.325 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.54 | -17.849 | -2.5 | -2.505 | 119.939 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.548 | -18.073 | -11.1 | -11.08 | 119.766 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -2.248 | 33.862 | 1.545 | -0.049 | -10.8 | -10.774 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.544 | -0.05 | -5 | -4.966 | 120.322 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.549 | -17.849 | -2.5 | -2.505 | 119.954 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.556 | -18.073 | -11.1 | -11.082 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -2.248 | 33.862 | 1.553 | -0.049 | -10.8 | -10.774 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.552 | 0.017 | -5 | -4.964 | 120.318 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.557 | -17.834 | -2.5 | -2.503 | 119.957 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.564 | -18.106 | -11.1 | -11.084 | 119.768 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -2.248 | 33.862 | 1.562 | -0.036 | -10.8 | -10.774 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.561 | 0.017 | -5 | -4.963 | 120.313 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.565 | -17.834 | -2.5 | -2.501 | 119.96 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.573 | -18.106 | -11.1 | -11.086 | 119.761 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -2.247 | 33.862 | 1.57 | -0.036 | -10.8 | -10.774 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.569 | -0.01 | -5 | -4.962 | 120.313 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.574 | -17.916 | -2.5 | -2.501 | 119.957 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.581 | -18.2 | -11.1 | -11.088 | 119.769 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -2.247 | 33.862 | 1.578 | -0.035 | -10.8 | -10.773 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.577 | -0.01 | -5 | -4.96 | 120.313 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.582 | -17.916 | -2.5 | -2.502 | 119.955 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.589 | -18.2 | -11.1 | -11.09 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.587 | -0.035 | -10.8 | -10.773 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.586 | -0.013 | -5 | -4.96 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.59 | -17.936 | -2.5 | -2.502 | 119.953 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.598 | -18.197 | -11.1 | -11.092 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.595 | -0.036 | -10.8 | -10.773 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.594 | -0.013 | -5 | -4.959 | 120.298 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.599 | -17.936 | -2.5 | -2.503 | 119.952 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.606 | -18.197 | -11.1 | -11.093 | 119.759 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.603 | -0.036 | -10.8 | -10.773 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.602 | -0.115 | -5 | -4.959 | 120.294 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.607 | -17.977 | -2.5 | -2.504 | 119.958 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.614 | -18.175 | -11.1 | -11.095 | 119.753 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.612 | -0.049 | -10.8 | -10.773 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.611 | -0.115 | -5 | -4.959 | 120.29 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.615 | -17.977 | -2.5 | -2.505 | 119.964 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.623 | -18.175 | -11.1 | -11.097 | 119.746 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.62 | -0.049 | -10.8 | -10.773 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.619 | -0.104 | -5 | -4.959 | 120.291 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.624 | -17.925 | -2.5 | -2.504 | 119.963 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.631 | -18.132 | -11.1 | -11.099 | 119.747 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.628 | 0.014 | -10.8 | -10.774 | 120.281 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.627 | -0.104 | -5 | -4.96 | 120.291 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.632 | -17.925 | -2.5 | -2.504 | 119.963 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.639 | -18.132 | -11.1 | -11.1 | 119.748 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.637 | 0.014 | -10.8 | -10.774 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.636 | -0.005 | -5 | -4.959 | 120.28 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.64 | -17.929 | -2.5 | -2.503 | 119.974 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.648 | -18.128 | -11.1 | -11.102 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.645 | 0.009 | -10.8 | -10.774 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.644 | -0.005 | -5 | -4.958 | 120.268 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.649 | -17.929 | -2.5 | -2.502 | 119.986 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.656 | -18.128 | -11.1 | -11.104 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.653 | 0.009 | -10.8 | -10.774 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.652 | 0.074 | -5 | -4.958 | 120.276 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.657 | -17.943 | -2.5 | -2.501 | 119.989 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.664 | -18.099 | -11.1 | -11.105 | 119.761 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.662 | -0.001 | -10.8 | -10.775 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.661 | 0.074 | -5 | -4.957 | 120.284 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.665 | -17.943 | -2.5 | -2.501 | 119.993 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.673 | -18.099 | -11.1 | -11.107 | 119.756 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.67 | -0.001 | -10.8 | -10.775 | 120.268 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.669 | 0.04 | -5 | -4.956 | 120.279 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.674 | -17.916 | -2.5 | -2.5 | 119.984 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.681 | -18.057 | -11.1 | -11.108 | 119.763 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.678 | 0.009 | -10.8 | -10.775 | 120.275 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.229 | 1.677 | 0.04 | -5 | -4.954 | 120.275 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.682 | -17.916 | -2.5 | -2.5 | 119.975 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.689 | -18.057 | -11.1 | -11.11 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.687 | 0.009 | -10.8 | -10.776 | 120.281 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.686 | 0.021 | -5 | -4.954 | 120.276 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.69 | -17.981 | -2.5 | -2.501 | 119.973 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.698 | -18.108 | -11.1 | -11.111 | 119.762 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.695 | 0.009 | -10.8 | -10.776 | 120.281 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.694 | 0.021 | -5 | -4.953 | 120.278 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.699 | -17.981 | -2.5 | -2.503 | 119.971 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.706 | -18.108 | -11.1 | -11.113 | 119.753 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.703 | 0.009 | -10.8 | -10.775 | 120.28 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.702 | 0.029 | -5 | -4.952 | 120.278 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.707 | -17.981 | -2.5 | -2.504 | 119.971 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.714 | -18.182 | -11.1 | -11.114 | 119.76 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.712 | 0.012 | -10.8 | -10.775 | 120.28 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.711 | 0.029 | -5 | -4.952 | 120.279 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.715 | -17.981 | -2.5 | -2.506 | 119.971 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.723 | -18.182 | -11.1 | -11.115 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.72 | 0.012 | -10.8 | -10.775 | 120.28 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.719 | -0.009 | -5 | -4.952 | 120.284 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.724 | -17.901 | -2.5 | -2.504 | 119.982 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.731 | -18.169 | -11.1 | -11.116 | 119.762 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.728 | 0.004 | -10.8 | -10.776 | 120.272 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.727 | -0.009 | -5 | -4.951 | 120.289 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.732 | -17.901 | -2.5 | -2.503 | 119.994 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.739 | -18.169 | -11.1 | -11.118 | 119.757 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.737 | 0.004 | -10.8 | -10.776 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.736 | -0.011 | -5 | -4.951 | 120.28 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.74 | -17.881 | -2.5 | -2.501 | 119.994 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.748 | -18.166 | -11.1 | -11.119 | 119.758 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.745 | 0.001 | -10.8 | -10.776 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.744 | -0.011 | -5 | -4.951 | 120.272 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.749 | -17.881 | -2.5 | -2.499 | 119.994 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.756 | -18.166 | -11.1 | -11.12 | 119.759 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.753 | 0.001 | -10.8 | -10.777 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.752 | -0.034 | -5 | -4.951 | 120.277 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.757 | -17.972 | -2.5 | -2.499 | 119.993 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.764 | -18.166 | -11.1 | -11.121 | 119.759 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.762 | -0.009 | -10.8 | -10.777 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.761 | -0.034 | -5 | -4.952 | 120.282 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.765 | -17.972 | -2.5 | -2.499 | 119.992 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.773 | -18.166 | -11.1 | -11.122 | 119.76 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.77 | -0.009 | -10.8 | -10.777 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.769 | 0.034 | -5 | -4.952 | 120.283 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.774 | -17.989 | -2.5 | -2.5 | 119.992 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.781 | -18.159 | -11.1 | -11.124 | 119.77 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.778 | -0.068 | -10.8 | -10.778 | 120.256 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.777 | 0.034 | -5 | -4.952 | 120.284 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.782 | -17.989 | -2.5 | -2.501 | 119.992 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.789 | -18.159 | -11.1 | -11.125 | 119.78 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.787 | -0.068 | -10.8 | -10.778 | 120.246 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.785 | 0.052 | -5 | -4.953 | 120.297 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.79 | -17.888 | -2.5 | -2.502 | 119.987 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.798 | -18.09 | -11.1 | -11.127 | 119.773 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.795 | -0.055 | -10.8 | -10.779 | 120.255 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.794 | 0.052 | -5 | -4.954 | 120.31 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.799 | -17.888 | -2.5 | -2.503 | 119.982 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.806 | -18.09 | -11.1 | -11.128 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.803 | -0.055 | -10.8 | -10.779 | 120.264 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.802 | -0.045 | -5 | -4.956 | 120.303 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.807 | -17.851 | -2.5 | -2.503 | 119.989 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.814 | -18.068 | -11.1 | -11.128 | 119.766 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.812 | -0.016 | -10.8 | -10.78 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.81 | -0.045 | -5 | -4.958 | 120.296 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.815 | -17.851 | -2.5 | -2.503 | 119.996 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.823 | -18.068 | -11.1 | -11.129 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.82 | -0.016 | -10.8 | -10.78 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.819 | 0.035 | -5 | -4.96 | 120.304 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.824 | -17.887 | -2.5 | -2.503 | 120 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.831 | -18.11 | -11.1 | -11.13 | 119.763 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.828 | -0.016 | -10.8 | -10.781 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.827 | 0.035 | -5 | -4.961 | 120.312 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.832 | -17.887 | -2.5 | -2.504 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.839 | -18.11 | -11.1 | -11.13 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.837 | -0.016 | -10.8 | -10.781 | 120.282 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.835 | 0.059 | -5 | -4.962 | 120.304 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.84 | -17.975 | -2.5 | -2.504 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.848 | -18.143 | -11.1 | -11.129 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.845 | -0.042 | -10.8 | -10.782 | 120.282 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.844 | 0.059 | -5 | -4.964 | 120.296 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.849 | -17.975 | -2.5 | -2.504 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.856 | -18.143 | -11.1 | -11.128 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.853 | -0.042 | -10.8 | -10.782 | 120.282 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.852 | -0.025 | -5 | -4.965 | 120.305 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.857 | -17.988 | -2.5 | -2.505 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.864 | -18.199 | -11.1 | -11.128 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.862 | -0.055 | -10.8 | -10.783 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.86 | -0.025 | -5 | -4.966 | 120.314 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.865 | -17.988 | -2.5 | -2.506 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.873 | -18.199 | -11.1 | -11.128 | 119.755 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.87 | -0.055 | -10.8 | -10.783 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.869 | 0.036 | -5 | -4.967 | 120.302 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.874 | -17.992 | -2.5 | -2.507 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.881 | -18.196 | -11.1 | -11.128 | 119.772 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.879 | -0.063 | -10.8 | -10.784 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.877 | 0.036 | -5 | -4.968 | 120.291 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.882 | -17.992 | -2.5 | -2.508 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.889 | -18.196 | -11.1 | -11.128 | 119.789 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.887 | -0.063 | -10.8 | -10.784 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.885 | 0.079 | -5 | -4.969 | 120.291 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.37 | 1.89 | -17.924 | -2.5 | -2.508 | 120.014 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.898 | -18.198 | -11.1 | -11.128 | 119.781 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.895 | -0.072 | -10.8 | -10.785 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.894 | 0.079 | -5 | -4.97 | 120.292 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.369 | 1.899 | -17.924 | -2.5 | -2.508 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.906 | -18.198 | -11.1 | -11.129 | 119.773 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.904 | -0.072 | -10.8 | -10.786 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.902 | 0.039 | -5 | -4.971 | 120.288 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.368 | 1.907 | -17.838 | -2.5 | -2.507 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.914 | -18.167 | -11.1 | -11.129 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.912 | -0.112 | -10.8 | -10.787 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.91 | 0.039 | -5 | -4.972 | 120.285 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.367 | 1.915 | -17.838 | -2.5 | -2.506 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.923 | -18.167 | -11.1 | -11.128 | 119.761 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.92 | -0.112 | -10.8 | -10.788 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.919 | 0.049 | -5 | -4.973 | 120.285 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.366 | 1.924 | -17.922 | -2.5 | -2.505 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.931 | -18.103 | -11.1 | -11.128 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.929 | -0.072 | -10.8 | -10.789 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.927 | 0.049 | -5 | -4.975 | 120.285 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.365 | 1.932 | -17.922 | -2.5 | -2.504 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.939 | -18.103 | -11.1 | -11.128 | 119.776 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.937 | -0.072 | -10.8 | -10.79 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.243 | 35.23 | 1.935 | 0.014 | -5 | -4.975 | 120.282 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.364 | 1.94 | -18.006 | -2.5 | -2.504 | 120.014 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.947 | -18.034 | -11.1 | -11.127 | 119.77 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.945 | -0.06 | -10.8 | -10.79 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.244 | 35.23 | 1.944 | 0.014 | -5 | -4.976 | 120.28 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.363 | 1.949 | -18.006 | -2.5 | -2.503 | 120.004 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.956 | -18.034 | -11.1 | -11.127 | 119.763 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.954 | -0.06 | -10.8 | -10.79 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.245 | 35.23 | 1.952 | 0.044 | -5 | -4.977 | 120.288 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.362 | 1.957 | -18.003 | -2.5 | -2.504 | 120.014 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.964 | -18.017 | -11.1 | -11.126 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.962 | -0.069 | -10.8 | -10.791 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.246 | 35.23 | 1.96 | 0.044 | -5 | -4.978 | 120.297 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.361 | 1.965 | -18.003 | -2.5 | -2.505 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.972 | -18.017 | -11.1 | -11.126 | 119.765 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.97 | -0.069 | -10.8 | -10.792 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.247 | 35.23 | 1.969 | 0.081 | -5 | -4.978 | 120.288 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.36 | 1.974 | -17.939 | -2.5 | -2.505 | 120.028 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.981 | -18.032 | -11.1 | -11.125 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.979 | -0.092 | -10.8 | -10.793 | 120.295 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.248 | 35.23 | 1.977 | 0.081 | -5 | -4.978 | 120.28 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.359 | 1.982 | -17.939 | -2.5 | -2.506 | 120.034 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.989 | -18.032 | -11.1 | -11.123 | 119.762 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.987 | -0.092 | -10.8 | -10.793 | 120.295 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.248 | 35.23 | 1.985 | 0.003 | -5 | -4.978 | 120.272 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 1.99 | -17.881 | -2.5 | -2.504 | 120.034 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
1.997 | -18.098 | -11.1 | -11.123 | 119.756 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 1.995 | -0.084 | -10.8 | -10.794 | 120.304 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.249 | 35.23 | 1.994 | 0.003 | -5 | -4.979 | 120.263 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 1.999 | -17.881 | -2.5 | -2.503 | 120.034 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
2.006 | -18.098 | -11.1 | -11.122 | 119.75 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.004 | -0.084 | -10.8 | -10.794 | 120.313 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.25 | 35.23 | 2.002 | 0.026 | -5 | -4.979 | 120.274 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.007 | -17.963 | -2.5 | -2.502 | 120.024 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
2.014 | -18.137 | -11.1 | -11.121 | 119.764 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.012 | -0.119 | -10.8 | -10.795 | 120.313 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.251 | 35.23 | 2.01 | 0.026 | -5 | -4.98 | 120.284 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.015 | -17.963 | -2.5 | -2.501 | 120.015 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
2.022 | -18.137 | -11.1 | -11.121 | 119.778 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.02 | -0.119 | -10.8 | -10.796 | 120.313 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.252 | 35.23 | 2.019 | 0.005 | -5 | -4.98 | 120.293 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.024 | -18.003 | -2.5 | -2.501 | 120.021 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
2.031 | -18.23 | -11.1 | -11.12 | 119.774 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.029 | -0.151 | -10.8 | -10.796 | 120.304 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.027 | 0.005 | -5 | -4.98 | 120.302 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.032 | -18.003 | -2.5 | -2.5 | 120.027 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.659 | 35.154
2.039 | -18.23 | -11.1 | -11.12 | 119.771 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.037 | -0.151 | -10.8 | -10.797 | 120.295 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.035 | 0.034 | -5 | -4.98 | 120.302 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.04 | -17.952 | -4.3 | -2.499 | 120.027 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.658 | 35.154
2.047 | -18.183 | -11.1 | -11.12 | 119.769 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.045 | -0.128 | -10.8 | -10.797 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.044 | 0.034 | -5 | -4.98 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.049 | -17.952 | -4.3 | -2.498 | 120.027 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 6.654 | 35.154
2.056 | -18.183 | -11.1 | -11.12 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.054 | -0.128 | -10.8 | -10.798 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.052 | 0.072 | -5 | -4.979 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.057 | -17.899 | -4.3 | -2.498 | 120.027 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.095 | 6.651 | 35.154
2.064 | -18.143 | -11.1 | -11.121 | 119.77 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.062 | -0.066 | -10.8 | -10.798 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.06 | 0.072 | -5 | -4.979 | 120.304 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.065 | -17.899 | -4.3 | -2.497 | 120.027 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.097 | 6.647 | 35.154
2.072 | -18.143 | -11.1 | -11.121 | 119.774 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.07 | -0.066 | -10.8 | -10.798 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.069 | 0.007 | -5 | -4.979 | 120.292 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.074 | -17.924 | -4.3 | -2.495 | 120.011 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.099 | 6.643 | 35.154
2.081 | -18.116 | -11.1 | -11.121 | 119.774 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.079 | -0.073 | -10.8 | -10.798 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.077 | 0.007 | -5 | -4.98 | 120.28 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.082 | -17.924 | -4.3 | -2.494 | 119.994 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.101 | 6.639 | 35.154
2.089 | -18.116 | -11.1 | -11.12 | 119.775 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.087 | -0.073 | -10.8 | -10.797 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.085 | 0.017 | -5 | -4.98 | 120.28 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.09 | -17.975 | -4.3 | -2.494 | 120.002 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.103 | 6.635 | 35.154
2.097 | -18.078 | -11.1 | -11.121 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.095 | -0.08 | -10.8 | -10.796 | 120.295 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.094 | 0.017 | -5 | -4.981 | 120.281 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.099 | -17.975 | -4.3 | -2.493 | 120.011 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.105 | 6.631 | 35.154
2.106 | -18.078 | -11.1 | -11.121 | 119.759 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.104 | -0.08 | -10.8 | -10.795 | 120.295 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.102 | -0.066 | -5 | -4.981 | 120.285 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.107 | -18.015 | -4.3 | -2.493 | 120.011 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.107 | 6.628 | 35.154
2.114 | -18.068 | -11.1 | -11.12 | 119.769 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.112 | -0.073 | -10.8 | -10.795 | 120.295 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.11 | -0.066 | -5 | -4.982 | 120.29 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.115 | -18.015 | -4.3 | -2.493 | 120.011 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.109 | 6.624 | 35.154
2.122 | -18.068 | -11.1 | -11.119 | 119.779 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.12 | -0.073 | -10.8 | -10.794 | 120.295 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.119 | -0.019 | -5 | -4.982 | 120.291 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.124 | -18.011 | -4.3 | -2.492 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.111 | 6.62 | 35.154
2.131 | -18.135 | -11.1 | -11.119 | 119.769 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.129 | 0.012 | -10.8 | -10.793 | 120.311 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.127 | -0.019 | -5 | -4.982 | 120.292 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.132 | -18.011 | -4.3 | -2.491 | 120.022 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.113 | 6.616 | 35.154
2.139 | -18.135 | -11.1 | -11.118 | 119.759 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.137 | 0.012 | -10.8 | -10.792 | 120.326 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.135 | 0.063 | -5 | -4.982 | 120.288 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.14 | -17.931 | -4.3 | -2.491 | 120.018 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.147 | -18.171 | -11.1 | -11.118 | 119.77 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.145 | -0.087 | -10.8 | -10.79 | 120.302 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.144 | 0.063 | -5 | -4.982 | 120.284 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.149 | -17.931 | -4.3 | -2.491 | 120.015 | -0.991 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.156 | -18.171 | -11.1 | -11.118 | 119.782 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.154 | -0.087 | -10.8 | -10.789 | 120.277 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.152 | 0.008 | -5 | -4.982 | 120.299 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.157 | -17.838 | -4.3 | -2.492 | 120.015 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.164 | -18.212 | -11.1 | -11.119 | 119.776 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.162 | 0 | -10.8 | -10.787 | 120.268 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.16 | 0.008 | -5 | -4.982 | 120.314 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.165 | -17.838 | -4.3 | -2.493 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.172 | -18.212 | -11.1 | -11.119 | 119.771 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.17 | 0 | -10.8 | -10.786 | 120.259 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.169 | 0.008 | -5 | -4.983 | 120.314 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.174 | -17.924 | -4.3 | -2.493 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.181 | -18.182 | -11.1 | -11.119 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.179 | 0.064 | -10.8 | -10.784 | 120.261 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.177 | 0.008 | -5 | -4.983 | 120.315 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.182 | -17.924 | -4.3 | -2.494 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.189 | -18.182 | -11.1 | -11.119 | 119.763 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.187 | 0.064 | -10.8 | -10.783 | 120.264 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.185 | 0.017 | -5 | -4.983 | 120.298 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.19 | -18.006 | -4.3 | -2.494 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.197 | -18.165 | -11.1 | -11.119 | 119.766 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.195 | 0.075 | -10.8 | -10.781 | 120.261 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.194 | 0.017 | -5 | -4.983 | 120.282 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.852 | 36.358 | 2.199 | -18.006 | -4.3 | -2.495 | 120.016 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.206 | -18.165 | -11.1 | -11.118 | 119.768 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.204 | 0.075 | -10.8 | -10.779 | 120.258 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.202 | -0.011 | -5 | -4.983 | 120.292 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.851 | 36.358 | 2.207 | -17.926 | -4.3 | -2.5 | 120.012 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.214 | -18.168 | -11.1 | -11.118 | 119.767 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.212 | 0.044 | -10.8 | -10.777 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.21 | -0.011 | -5 | -4.984 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.85 | 36.358 | 2.215 | -17.926 | -4.3 | -2.506 | 120.008 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.222 | -18.168 | -11.1 | -11.118 | 119.765 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.22 | 0.044 | -10.8 | -10.774 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.219 | 0 | -5 | -4.983 | 120.304 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.85 | 36.358 | 2.224 | -17.804 | -4.3 | -2.515 | 120.007 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.231 | -18.122 | -11.1 | -11.119 | 119.768 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.229 | 0.06 | -10.8 | -10.772 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.227 | 0 | -5 | -4.983 | 120.305 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.849 | 36.358 | 2.232 | -17.804 | -4.3 | -2.524 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.239 | -18.122 | -11.1 | -11.12 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.237 | 0.06 | -10.8 | -10.769 | 120.271 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.235 | 0.01 | -5 | -4.983 | 120.296 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.848 | 36.358 | 2.24 | -17.767 | -4.3 | -2.534 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.154
2.247 | -18.097 | -11.1 | -11.119 | 119.778 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.245 | 0.023 | -10.8 | -10.767 | 120.28 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.244 | 0.01 | -5 | -4.982 | 120.288 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.848 | 36.358 | 2.248 | -17.767 | -4.3 | -2.545 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.152
2.256 | -18.097 | -11.1 | -11.119 | 119.786 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.254 | 0.023 | -10.8 | -10.765 | 120.289 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.252 | -0.018 | -5 | -4.983 | 120.298 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.847 | 36.358 | 2.257 | -17.823 | -4.3 | -2.559 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.151
2.264 | -18.109 | -11.1 | -11.119 | 119.78 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.262 | 0.004 | -10.8 | -10.763 | 120.289 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.26 | -0.018 | -5 | -4.984 | 120.309 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.846 | 36.358 | 2.265 | -17.823 | -4.3 | -2.572 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.149
2.272 | -18.109 | -11.1 | -11.119 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.27 | 0.004 | -10.8 | -10.761 | 120.289 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.269 | 0.053 | -5 | -4.984 | 120.301 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.846 | 36.358 | 2.273 | -17.842 | -4.3 | -2.585 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.147
2.281 | -18.162 | -11.1 | -11.119 | 119.785 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.279 | -0.02 | -10.8 | -10.759 | 120.291 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.277 | 0.053 | -5 | -4.984 | 120.293 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.845 | 36.358 | 2.282 | -17.842 | -4.3 | -2.598 | 120.005 | -0.99 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.146
2.289 | -18.162 | -9.3 | -11.118 | 119.797 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.287 | -0.02 | -10.8 | -10.757 | 120.293 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.285 | 0.061 | -5 | -4.983 | 120.295 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.29 | -17.822 | -4.3 | -2.61 | 120.005 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.144
2.297 | -18.128 | -9.3 | -11.118 | 119.789 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.295 | 0.016 | -10.8 | -10.756 | 120.293 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.294 | 0.061 | -5 | -4.983 | 120.297 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.298 | -17.822 | -4.3 | -2.622 | 120.005 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.143
2.306 | -18.128 | -9.3 | -11.117 | 119.782 | -0.852 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.862 | 2.304 | 0.016 | -10.8 | -10.754 | 120.292 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.302 | -0.001 | -5 | -4.984 | 120.307 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.307 | -17.848 | -4.3 | -2.635 | 120.005 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.141
2.314 | -18.179 | -9.3 | -11.116 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.312 | 0.022 | -10.8 | -10.752 | 120.301 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.31 | -0.001 | -5 | -4.985 | 120.316 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.315 | -17.848 | -4.3 | -2.648 | 120.005 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.139
2.322 | -18.179 | -9.3 | -11.116 | 119.769 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.32 | 0.022 | -10.8 | -10.75 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.319 | 0.011 | -5 | -4.985 | 120.317 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.323 | -17.87 | -4.3 | -2.664 | 119.994 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.138
2.331 | -18.229 | -9.3 | -11.117 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.329 | 0.018 | -10.8 | -10.749 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.327 | 0.011 | -5 | -4.984 | 120.318 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.332 | -17.87 | -4.3 | -2.679 | 119.983 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.136
2.339 | -18.229 | -9.3 | -11.117 | 119.779 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.337 | 0.018 | -10.8 | -10.747 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.335 | -0.058 | -5 | -4.985 | 120.319 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.34 | -17.828 | -4.3 | -2.696 | 119.983 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.347 | -18.193 | -9.3 | -11.118 | 119.782 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.345 | -0.027 | -10.8 | -10.746 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.344 | -0.058 | -5 | -4.985 | 120.321 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.348 | -17.828 | -4.3 | -2.713 | 119.983 | -0.989 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.356 | -18.193 | -9.3 | -11.119 | 119.785 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.863 | 2.354 | -0.027 | -10.8 | -10.744 | 120.309 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.352 | -0.034 | -5 | -4.986 | 120.312 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.357 | -17.844 | -4.3 | -2.73 | 119.975 | -0.988 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.364 | -18.163 | -9.3 | -11.12 | 119.78 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.362 | -0.028 | -10.8 | -10.743 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.36 | -0.034 | -5 | -4.986 | 120.304 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.365 | -17.844 | -4.3 | -2.748 | 119.967 | -0.988 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.372 | -18.163 | -9.3 | -11.121 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.37 | -0.028 | -10.8 | -10.742 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.369 | -0.011 | -5 | -4.986 | 120.301 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.373 | -17.747 | -4.3 | -2.768 | 119.977 | -0.988 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.381 | -18.135 | -9.3 | -11.121 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.379 | -0.035 | -10.8 | -10.741 | 120.297 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.377 | -0.011 | -5 | -4.986 | 120.297 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.382 | -17.747 | -4.3 | -2.788 | 119.986 | -0.988 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.389 | -18.135 | -9.3 | -11.122 | 119.754 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.387 | -0.035 | -10.8 | -10.74 | 120.286 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.385 | 0.009 | -5 | -4.988 | 120.298 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.39 | -17.647 | -4.3 | -2.812 | 119.974 | -0.988 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.397 | -18.093 | -9.3 | -11.122 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.395 | -0.048 | -10.8 | -10.74 | 120.304 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.394 | 0.009 | -5 | -4.989 | 120.3 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.398 | -17.647 | -4.3 | -2.835 | 119.963 | -0.987 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.406 | -18.093 | -9.3 | -11.123 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.404 | -0.048 | -10.8 | -10.739 | 120.321 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.402 | 0.067 | -5 | -4.989 | 120.297 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.407 | -17.76 | -4.3 | -2.861 | 119.963 | -0.987 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.414 | -18.092 | -9.3 | -11.122 | 119.784 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.412 | -0.03 | -10.8 | -10.739 | 120.321 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.41 | 0.067 | -5 | -4.989 | 120.294 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.415 | -17.76 | -4.3 | -2.886 | 119.963 | -0.987 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.422 | -18.092 | -9.3 | -11.121 | 119.793 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.42 | -0.03 | -10.8 | -10.738 | 120.321 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.419 | 0.041 | -5 | -4.988 | 120.291 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.423 | -17.811 | -4.3 | -2.911 | 119.96 | -0.987 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.431 | -18.104 | -9.3 | -11.121 | 119.785 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.429 | 0.028 | -10.8 | -10.738 | 120.323 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.427 | 0.041 | -5 | -4.988 | 120.288 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.432 | -17.811 | -4.3 | -2.937 | 119.956 | -0.986 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.439 | -18.104 | -9.3 | -11.121 | 119.777 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.437 | 0.028 | -10.8 | -10.737 | 120.325 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.435 | -0.033 | -5 | -4.988 | 120.289 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.44 | -17.773 | -4.3 | -2.963 | 119.966 | -0.986 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.447 | -18.192 | -9.3 | -11.122 | 119.772 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.445 | 0.021 | -10.8 | -10.737 | 120.334 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.444 | -0.033 | -5 | -4.988 | 120.29 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.448 | -17.773 | -4.3 | -2.989 | 119.975 | -0.986 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.456 | -18.192 | -9.3 | -11.122 | 119.767 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.454 | 0.021 | -10.8 | -10.737 | 120.343 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.452 | 0.025 | -5 | -4.988 | 120.274 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.457 | -17.674 | -4.3 | -3.016 | 119.975 | -0.986 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.464 | -18.226 | -9.3 | -11.122 | 119.768 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.462 | -0.029 | -10.8 | -10.737 | 120.34 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.46 | 0.025 | -5 | -4.988 | 120.258 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.465 | -17.674 | -4.3 | -3.044 | 119.975 | -0.985 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.472 | -18.226 | -9.3 | -11.122 | 119.769 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.47 | -0.029 | -10.8 | -10.737 | 120.338 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.469 | 0.019 | -5 | -4.988 | 120.277 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.473 | -17.655 | -4.3 | -3.072 | 119.972 | -0.985 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.481 | -18.214 | -9.3 | -11.122 | 119.77 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.247 | 33.864 | 2.479 | -0.023 | -10.8 | -10.738 | 120.329 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.477 | 0.019 | -5 | -4.988 | 120.296 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.482 | -17.655 | -4.3 | -3.099 | 119.968 | -0.985 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.489 | -18.214 | -9.3 | -11.121 | 119.772 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.246 | 33.864 | 2.487 | -0.023 | -10.8 | -10.739 | 120.321 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.485 | -0.041 | -5 | -4.989 | 120.306 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.49 | -17.732 | -4.3 | -3.128 | 119.968 | -0.985 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.497 | -18.197 | -9.3 | -11.12 | 119.764 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -2.245 | 33.864 | 2.495 | -0.023 | -10.8 | -10.74 | 120.321 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.493 | -0.041 | -5 | -4.989 | 120.315 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.498 | -17.732 | -4.3 | -3.157 | 119.968 | -0.984 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.506 | -18.197 | -9.3 | -11.119 | 119.756 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -2.243 | 33.864 | 2.504 | -0.023 | -10.8 | -10.741 | 120.321 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.502 | 0.063 | -5 | -4.989 | 120.299 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.507 | -17.782 | -4.3 | -3.185 | 119.96 | -0.984 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.514 | -18.218 | -9.3 | -11.116 | 119.766 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -2.242 | 33.864 | 2.512 | -0.045 | -10.8 | -10.742 | 120.314 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.51 | 0.063 | -5 | -4.989 | 120.282 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.515 | -17.782 | -4.3 | -3.214 | 119.952 | -0.984 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.522 | -18.218 | -9.3 | -11.114 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -2.24 | 33.864 | 2.52 | -0.045 | -10.8 | -10.744 | 120.307 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.518 | 0.113 | -5 | -4.987 | 120.291 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.523 | -17.729 | -4.3 | -3.241 | 119.953 | -0.983 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.531 | -18.157 | -9.3 | -11.111 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -2.239 | 33.864 | 2.529 | -0.067 | -10.8 | -10.745 | 120.307 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.527 | 0.113 | -5 | -4.986 | 120.301 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.532 | -17.729 | -4.3 | -3.268 | 119.954 | -0.983 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.539 | -18.157 | -9.3 | -11.108 | 119.773 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -2.237 | 33.864 | 2.537 | -0.067 | -10.8 | -10.746 | 120.307 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.535 | 0.019 | -5 | -4.986 | 120.29 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.54 | -17.712 | -4.3 | -3.295 | 119.954 | -0.983 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.547 | -18.136 | -9.3 | -11.104 | 119.774 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -2.236 | 33.864 | 2.545 | 0.022 | -10.8 | -10.747 | 120.313 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.543 | 0.019 | -5 | -4.986 | 120.278 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.548 | -17.712 | -4.3 | -3.322 | 119.954 | -0.983 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.556 | -18.136 | -9.3 | -11.099 | 119.776 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -2.234 | 33.864 | 2.554 | 0.022 | -10.8 | -10.749 | 120.319 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.552 | 0.056 | -5 | -4.987 | 120.271 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.557 | -17.795 | -4.3 | -3.349 | 119.944 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.564 | -18.179 | -9.3 | -11.093 | 119.777 | -0.853 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -2.233 | 33.864 | 2.562 | -0.004 | -10.8 | -10.75 | 120.319 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.56 | 0.056 | -5 | -4.987 | 120.264 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.565 | -17.795 | -4.3 | -3.375 | 119.935 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.572 | -18.179 | -9.3 | -11.087 | 119.778 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.231 | 33.864 | 2.57 | -0.004 | -10.8 | -10.752 | 120.319 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.568 | 0.021 | -5 | -4.987 | 120.274 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.573 | -17.819 | -4.3 | -3.4 | 119.94 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.581 | -18.212 | -9.3 | -11.08 | 119.779 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.23 | 33.864 | 2.579 | -0.02 | -10.8 | -10.753 | 120.31 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.577 | 0.021 | -5 | -4.987 | 120.284 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.582 | -17.819 | -4.3 | -3.425 | 119.946 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.589 | -18.212 | -9.3 | -11.073 | 119.779 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.587 | -0.02 | -10.8 | -10.754 | 120.3 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.585 | 0.02 | -5 | -4.986 | 120.285 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.59 | -17.846 | -4.3 | -3.448 | 119.952 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.597 | -18.258 | -9.3 | -11.064 | 119.78 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.595 | -0.032 | -10.8 | -10.756 | 120.294 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.593 | 0.02 | -5 | -4.986 | 120.285 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.598 | -17.846 | -4.3 | -3.471 | 119.958 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.606 | -18.258 | -9.3 | -11.056 | 119.781 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.604 | -0.032 | -10.8 | -10.758 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.602 | 0.037 | -5 | -4.985 | 120.291 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.607 | -17.797 | -4.3 | -3.491 | 119.966 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.614 | -18.316 | -9.3 | -11.046 | 119.766 | -0.854 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.612 | -0.019 | -10.8 | -10.759 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.61 | 0.037 | -5 | -4.985 | 120.297 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.615 | -17.797 | -4.3 | -3.51 | 119.975 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.622 | -18.316 | -9.3 | -11.037 | 119.751 | -0.855 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.62 | -0.019 | -10.8 | -10.761 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.618 | 0.007 | -5 | -4.985 | 120.286 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.623 | -17.775 | -4.3 | -3.525 | 119.959 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.631 | -18.325 | -9.3 | -11.027 | 119.759 | -0.855 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.629 | -0.017 | -10.8 | -10.763 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.23 | 2.627 | 0.007 | -5 | -4.985 | 120.274 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.632 | -17.775 | -4.3 | -3.54 | 119.944 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.639 | -18.325 | -9.3 | -11.017 | 119.767 | -0.855 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.637 | -0.017 | -10.8 | -10.765 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.231 | 2.635 | 0.045 | -5 | -4.984 | 120.28 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.64 | -17.814 | -4.3 | -3.553 | 119.944 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.647 | -18.278 | -9.3 | -11.009 | 119.771 | -0.855 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.645 | -0.035 | -10.8 | -10.767 | 120.275 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.231 | 2.643 | 0.045 | -5 | -4.984 | 120.285 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.648 | -17.814 | -4.3 | -3.566 | 119.944 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.656 | -18.278 | -9.3 | -11 | 119.775 | -0.856 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.654 | -0.035 | -10.8 | -10.769 | 120.268 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.232 | 2.652 | 0.067 | -5 | -4.983 | 120.287 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.657 | -17.856 | -4.3 | -3.574 | 119.958 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.664 | -18.189 | -9.3 | -10.991 | 119.783 | -0.856 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.662 | -0.026 | -10.8 | -10.771 | 120.277 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.233 | 2.66 | 0.067 | -5 | -4.982 | 120.289 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.665 | -17.856 | -4.3 | -3.582 | 119.972 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.672 | -18.189 | -9.3 | -10.983 | 119.79 | -0.856 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.67 | -0.026 | -10.8 | -10.773 | 120.286 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.234 | 2.668 | 0.003 | -5 | -4.982 | 120.298 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.673 | -17.883 | -4.3 | -3.586 | 119.966 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.681 | -18.13 | -9.3 | -10.973 | 119.784 | -0.856 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.679 | 0 | -10.8 | -10.775 | 120.294 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.235 | 2.677 | 0.003 | -5 | -4.982 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.682 | -17.883 | -4.3 | -3.59 | 119.961 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.689 | -18.13 | -9.3 | -10.963 | 119.779 | -0.856 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.687 | 0 | -10.8 | -10.777 | 120.302 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.236 | 2.685 | 0.051 | -5 | -4.982 | 120.315 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.69 | -17.843 | -4.3 | -3.594 | 119.958 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.697 | -18.226 | -9.3 | -10.948 | 119.778 | -0.857 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.695 | -0.023 | -10.8 | -10.778 | 120.302 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.237 | 2.693 | 0.051 | -5 | -4.981 | 120.323 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.698 | -17.843 | -4.3 | -3.598 | 119.955 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.706 | -18.226 | -9.3 | -10.933 | 119.777 | -0.857 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.704 | -0.023 | -10.8 | -10.779 | 120.302 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.238 | 2.702 | 0.049 | -5 | -4.982 | 120.318 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.707 | -17.853 | -4.3 | -3.6 | 119.963 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.714 | -18.324 | -9.3 | -10.916 | 119.778 | -0.857 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.712 | -0.066 | -10.8 | -10.781 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.239 | 2.71 | 0.049 | -5 | -4.982 | 120.313 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.715 | -17.853 | -4.3 | -3.603 | 119.972 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.722 | -18.324 | -9.3 | -10.9 | 119.779 | -0.858 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.72 | -0.066 | -10.8 | -10.782 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.24 | 2.718 | -0.018 | -5 | -4.983 | 120.307 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.723 | -17.864 | -4.3 | -3.607 | 119.962 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.731 | -18.32 | -9.3 | -10.882 | 119.79 | -0.858 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.729 | -0.065 | -10.8 | -10.784 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.727 | -0.018 | -5 | -4.983 | 120.3 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.732 | -17.864 | -4.3 | -3.61 | 119.953 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.739 | -18.32 | -9.3 | -10.865 | 119.8 | -0.859 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.737 | -0.065 | -10.8 | -10.786 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.735 | 0.019 | -5 | -4.983 | 120.309 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.74 | -17.86 | -4.3 | -3.61 | 119.948 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.747 | -18.385 | -9.3 | -10.848 | 119.8 | -0.859 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.746 | -0.036 | -10.8 | -10.787 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.743 | 0.019 | -5 | -4.983 | 120.318 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.748 | -17.86 | -4.3 | -3.611 | 119.944 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.756 | -18.385 | -9.3 | -10.831 | 119.8 | -0.859 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.754 | -0.036 | -10.8 | -10.788 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.752 | 0.017 | -5 | -4.983 | 120.323 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.757 | -17.896 | -4.3 | -3.609 | 119.952 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.764 | -18.391 | -9.3 | -10.814 | 119.794 | -0.86 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.762 | 0.018 | -10.8 | -10.789 | 120.274 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.76 | 0.017 | -5 | -4.982 | 120.327 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.765 | -17.896 | -4.3 | -3.607 | 119.961 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.772 | -18.391 | -9.3 | -10.797 | 119.788 | -0.86 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.771 | 0.018 | -10.8 | -10.791 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.768 | 0.046 | -5 | -4.982 | 120.321 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.773 | -17.841 | -4.3 | -3.604 | 119.952 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.781 | -18.393 | -9.3 | -10.775 | 119.795 | -0.861 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.779 | 0.025 | -10.8 | -10.791 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.777 | 0.046 | -5 | -4.982 | 120.315 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.782 | -17.841 | -4.3 | -3.601 | 119.944 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.789 | -18.393 | -9.3 | -10.753 | 119.802 | -0.861 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.787 | 0.025 | -10.8 | -10.792 | 120.31 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.785 | 0.038 | -5 | -4.982 | 120.316 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.79 | -17.804 | -4.3 | -3.595 | 119.934 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.797 | -18.387 | -9.3 | -10.727 | 119.798 | -0.862 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.796 | 0.086 | -10.8 | -10.792 | 120.306 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.793 | 0.038 | -5 | -4.982 | 120.317 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.798 | -17.804 | -4.3 | -3.589 | 119.925 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.806 | -18.387 | -9.3 | -10.7 | 119.793 | -0.862 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.804 | 0.086 | -10.8 | -10.793 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.802 | -0.03 | -5 | -4.982 | 120.319 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.807 | -17.932 | -4.3 | -3.581 | 119.941 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.814 | -18.351 | -9.3 | -10.672 | 119.791 | -0.863 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.812 | 0.089 | -10.8 | -10.793 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.81 | -0.03 | -5 | -4.982 | 120.32 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.815 | -17.932 | -4.3 | -3.574 | 119.958 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.822 | -18.351 | -9.3 | -10.644 | 119.79 | -0.864 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.821 | 0.089 | -10.8 | -10.793 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.818 | 0.019 | -5 | -4.982 | 120.314 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.823 | -17.974 | -4.3 | -3.566 | 119.952 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.831 | -18.358 | -9.3 | -10.617 | 119.791 | -0.864 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.829 | 0.036 | -10.8 | -10.794 | 120.3 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.827 | 0.019 | -5 | -4.982 | 120.307 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.832 | -17.974 | -4.3 | -3.558 | 119.946 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.839 | -18.358 | -9.3 | -10.589 | 119.792 | -0.865 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.837 | 0.036 | -10.8 | -10.794 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.835 | 0.042 | -5 | -4.982 | 120.291 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.84 | -17.935 | -4.3 | -3.55 | 119.95 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.847 | -18.39 | -9.3 | -10.561 | 119.795 | -0.866 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.846 | 0.037 | -10.8 | -10.794 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.843 | 0.042 | -5 | -4.982 | 120.276 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.848 | -17.935 | -4.3 | -3.541 | 119.954 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.856 | -18.39 | -9.3 | -10.533 | 119.798 | -0.866 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.854 | 0.037 | -10.8 | -10.795 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.852 | 0 | -5 | -4.982 | 120.279 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.857 | -17.845 | -4.3 | -3.53 | 119.944 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.864 | -18.39 | -9.3 | -10.504 | 119.806 | -0.867 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.862 | 0.04 | -10.8 | -10.795 | 120.294 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.86 | 0 | -5 | -4.982 | 120.281 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.865 | -17.845 | -4.3 | -3.519 | 119.933 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.872 | -18.39 | -9.3 | -10.474 | 119.814 | -0.868 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.871 | 0.04 | -10.8 | -10.795 | 120.307 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.868 | 0.03 | -5 | -4.982 | 120.292 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.873 | -17.847 | -4.3 | -3.507 | 119.933 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.881 | -18.493 | -9.3 | -10.445 | 119.817 | -0.868 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.879 | 0.029 | -10.8 | -10.794 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.877 | 0.03 | -5 | -4.982 | 120.303 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.882 | -17.847 | -4.3 | -3.494 | 119.933 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.889 | -18.493 | -9.3 | -10.416 | 119.82 | -0.869 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.887 | 0.029 | -10.8 | -10.793 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.885 | -0.025 | -5 | -4.983 | 120.313 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.89 | -17.866 | -4.3 | -3.485 | 119.94 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.897 | -18.482 | -9.3 | -10.387 | 119.812 | -0.869 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.896 | 0.004 | -10.8 | -10.793 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.893 | -0.025 | -5 | -4.985 | 120.322 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.358 | 2.898 | -17.866 | -4.3 | -3.476 | 119.947 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.906 | -18.482 | -9.3 | -10.358 | 119.804 | -0.87 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.904 | 0.004 | -10.8 | -10.792 | 120.311 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.902 | -0.02 | -5 | -4.985 | 120.328 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.357 | 2.907 | -17.867 | -4.3 | -3.466 | 119.946 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.914 | -18.43 | -9.3 | -10.331 | 119.811 | -0.871 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.912 | 0.033 | -10.8 | -10.791 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.91 | -0.02 | -5 | -4.985 | 120.333 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.357 | 2.915 | -17.867 | -4.3 | -3.456 | 119.945 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.922 | -18.43 | -9.3 | -10.303 | 119.818 | -0.871 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.921 | 0.033 | -10.8 | -10.789 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.918 | 0.003 | -5 | -4.985 | 120.322 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.357 | 2.923 | -17.925 | -4.3 | -3.447 | 119.934 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.931 | -18.385 | -9.3 | -10.277 | 119.819 | -0.872 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.929 | 0.048 | -10.8 | -10.788 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.253 | 35.241 | 2.927 | 0.003 | -5 | -4.985 | 120.311 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.356 | 2.932 | -17.925 | -4.3 | -3.438 | 119.923 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.939 | -18.385 | -9.3 | -10.251 | 119.82 | -0.872 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.937 | 0.048 | -10.8 | -10.787 | 120.311 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.252 | 35.241 | 2.935 | -0.012 | -5 | -4.987 | 120.326 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.356 | 2.94 | -17.886 | -4.3 | -3.43 | 119.932 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.947 | -18.372 | -9.3 | -10.226 | 119.805 | -0.873 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.946 | 0.02 | -10.8 | -10.785 | 120.304 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.25 | 35.241 | 2.943 | -0.012 | -5 | -4.988 | 120.34 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.356 | 2.948 | -17.886 | -4.3 | -3.422 | 119.941 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.956 | -18.372 | -9.3 | -10.2 | 119.79 | -0.874 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.954 | 0.02 | -10.8 | -10.783 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.247 | 35.241 | 2.952 | 0.017 | -5 | -4.988 | 120.33 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.355 | 2.956 | -17.848 | -4.3 | -3.414 | 119.943 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.964 | -18.365 | -9.3 | -10.175 | 119.798 | -0.874 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.962 | 0.004 | -10.8 | -10.782 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.245 | 35.241 | 2.96 | 0.017 | -5 | -4.988 | 120.32 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.355 | 2.965 | -17.848 | -4.3 | -3.406 | 119.945 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.972 | -18.365 | -9.3 | -10.15 | 119.806 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.971 | 0.004 | -10.8 | -10.782 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.243 | 35.241 | 2.968 | 0.014 | -5 | -4.988 | 120.335 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.355 | 2.973 | -17.905 | -4.3 | -3.4 | 119.94 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.981 | -18.402 | -9.3 | -10.127 | 119.81 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.979 | 0.009 | -10.8 | -10.78 | 120.291 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.241 | 35.241 | 2.977 | 0.014 | -5 | -4.988 | 120.349 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 2.981 | -17.905 | -4.3 | -3.394 | 119.934 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.989 | -18.402 | -9.3 | -10.103 | 119.813 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.987 | 0.009 | -10.8 | -10.779 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.239 | 35.241 | 2.985 | -0.054 | -5 | -4.99 | 120.352 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 2.99 | -17.932 | -4.3 | -3.39 | 119.932 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
2.997 | -18.389 | -9.3 | -10.081 | 119.811 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 2.996 | 0.013 | -10.8 | -10.778 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.237 | 35.241 | 2.993 | -0.054 | -5 | -4.991 | 120.355 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 2.998 | -17.932 | -4.3 | -3.386 | 119.93 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
3.006 | -18.389 | -9.3 | -10.059 | 119.809 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.004 | 0.013 | -10.8 | -10.777 | 120.297 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.234 | 35.241 | 3.002 | 0.056 | -5 | -4.992 | 120.339 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.006 | -17.876 | -4.3 | -3.385 | 119.912 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
3.014 | -18.405 | -9.3 | -10.039 | 119.822 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.012 | -0.011 | -10.8 | -10.777 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.232 | 35.241 | 3.01 | 0.056 | -5 | -4.992 | 120.324 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.015 | -17.876 | -4.3 | -3.385 | 119.894 | -0.983 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
3.022 | -18.405 | -9.3 | -10.019 | 119.834 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.021 | -0.011 | -10.8 | -10.776 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.23 | 35.241 | 3.018 | 0.066 | -5 | -4.993 | 120.325 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.023 | -17.825 | -4.3 | -3.387 | 119.901 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
3.031 | -18.412 | -9.3 | -10 | 119.817 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.029 | 0.005 | -10.8 | -10.774 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.228 | 35.241 | 3.027 | 0.066 | -5 | -4.993 | 120.326 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.031 | -17.825 | -4.3 | -3.39 | 119.908 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.613 | 35.135
3.039 | -18.412 | -9.3 | -9.982 | 119.801 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.037 | 0.005 | -10.8 | -10.772 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.035 | -0.031 | -5 | -4.993 | 120.324 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.04 | -17.806 | -4.3 | -3.393 | 119.907 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.115 | 6.606 | 35.135
3.047 | -18.37 | -9.3 | -9.963 | 119.802 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.046 | 0.032 | -10.8 | -10.77 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.043 | -0.031 | -5 | -4.993 | 120.323 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.048 | -17.806 | -4.3 | -3.396 | 119.906 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.112 | 6.555 | 35.135
3.056 | -18.37 | -9.3 | -9.945 | 119.803 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.054 | 0.032 | -10.8 | -10.767 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.052 | -0.001 | -5 | -4.993 | 120.319 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.056 | -17.878 | -4.3 | -3.398 | 119.905 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.109 | 6.505 | 35.135
3.064 | -18.396 | -9.3 | -9.925 | 119.804 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.062 | 0.012 | -10.8 | -10.765 | 120.289 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.06 | -0.001 | -5 | -4.993 | 120.316 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.065 | -17.878 | -4.3 | -3.401 | 119.904 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.106 | 6.455 | 35.135
3.072 | -18.396 | -9.3 | -9.906 | 119.805 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.071 | 0.012 | -10.8 | -10.763 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.068 | -0.057 | -5 | -4.995 | 120.31 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.073 | -17.891 | -4.3 | -3.407 | 119.901 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.103 | 6.405 | 35.135
3.081 | -18.37 | -9.3 | -9.887 | 119.806 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.079 | -0.023 | -10.8 | -10.761 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.077 | -0.057 | -5 | -4.996 | 120.303 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.081 | -17.891 | -4.3 | -3.412 | 119.899 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.1 | 6.354 | 35.135
3.089 | -18.37 | -9.3 | -9.868 | 119.807 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.087 | -0.023 | -10.8 | -10.759 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.085 | -0.047 | -5 | -4.997 | 120.307 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.09 | -17.9 | -4.3 | -3.419 | 119.906 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.097 | 6.304 | 35.135
3.097 | -18.341 | -9.3 | -9.85 | 119.808 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.096 | -0.019 | -10.8 | -10.757 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.093 | -0.047 | -5 | -4.998 | 120.31 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.098 | -17.9 | -4.3 | -3.425 | 119.913 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.094 | 6.254 | 35.135
3.106 | -18.341 | -9.3 | -9.832 | 119.809 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.104 | -0.019 | -10.8 | -10.755 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.102 | -0.016 | -5 | -4.998 | 120.303 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.106 | -17.822 | -4.3 | -3.432 | 119.909 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 6.204 | 35.135
3.114 | -18.271 | -9.3 | -9.818 | 119.809 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.112 | -0.01 | -10.8 | -10.754 | 120.303 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.11 | -0.016 | -5 | -4.998 | 120.297 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.115 | -17.822 | -4.3 | -3.439 | 119.906 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 6.154 | 35.135
3.122 | -18.271 | -9.3 | -9.804 | 119.809 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.121 | -0.01 | -10.8 | -10.753 | 120.309 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.118 | 0.043 | -5 | -4.998 | 120.308 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.123 | -17.855 | -4.3 | -3.447 | 119.906 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 6.103 | 35.135
3.131 | -18.27 | -9.3 | -9.791 | 119.811 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.129 | -0.018 | -10.8 | -10.751 | 120.303 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.127 | 0.043 | -5 | -4.998 | 120.318 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.131 | -17.855 | -4.3 | -3.455 | 119.906 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 6.053 | 35.135
3.139 | -18.27 | -9.3 | -9.779 | 119.813 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.137 | -0.018 | -10.8 | -10.75 | 120.297 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.135 | 0.193 | -5 | -4.996 | 120.312 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.14 | -17.883 | -4.3 | -3.464 | 119.911 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.147 | -18.289 | -9.3 | -9.768 | 119.805 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.146 | -0.017 | -10.8 | -10.749 | 120.303 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.143 | 0.193 | -5 | -4.994 | 120.305 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.148 | -17.883 | -4.3 | -3.473 | 119.917 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.156 | -18.289 | -9.3 | -9.757 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.154 | -0.017 | -10.8 | -10.748 | 120.309 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.152 | 0.044 | -5 | -4.993 | 120.309 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.156 | -17.884 | -4.3 | -3.482 | 119.915 | -0.982 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.164 | -18.258 | -9.3 | -9.745 | 119.807 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.162 | 0.011 | -10.8 | -10.747 | 120.302 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.16 | 0.044 | -5 | -4.993 | 120.312 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.165 | -17.884 | -4.3 | -3.492 | 119.913 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.172 | -18.258 | -9.3 | -9.734 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.171 | 0.011 | -10.8 | -10.747 | 120.295 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.168 | -0.05 | -5 | -4.993 | 120.296 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.173 | -17.947 | -4.3 | -3.502 | 119.908 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.181 | -18.336 | -9.3 | -9.725 | 119.811 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.179 | 0.014 | -10.8 | -10.746 | 120.295 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.177 | -0.05 | -5 | -4.994 | 120.281 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.181 | -17.947 | -4.3 | -3.512 | 119.902 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.189 | -18.336 | -9.3 | -9.715 | 119.806 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.187 | 0.014 | -10.8 | -10.745 | 120.295 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.185 | -0.002 | -5 | -4.994 | 120.279 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.844 | 36.354 | 3.19 | -17.906 | -4.3 | -3.524 | 119.904 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.197 | -18.346 | -9.3 | -9.712 | 119.804 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.196 | -0.014 | -10.8 | -10.744 | 120.292 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.193 | -0.002 | -5 | -4.995 | 120.277 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.843 | 36.354 | 3.198 | -17.906 | -4.3 | -3.535 | 119.907 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.206 | -18.346 | -9.3 | -9.708 | 119.802 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.204 | -0.014 | -10.8 | -10.743 | 120.289 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.202 | 0.047 | -5 | -4.994 | 120.292 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.842 | 36.354 | 3.206 | -17.866 | -4.3 | -3.545 | 119.896 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.214 | -18.324 | -9.3 | -9.71 | 119.804 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.212 | -0.055 | -10.8 | -10.743 | 120.301 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.21 | 0.047 | -5 | -4.994 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.841 | 36.354 | 3.215 | -17.866 | -4.3 | -3.556 | 119.885 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.222 | -18.324 | -9.3 | -9.713 | 119.805 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.221 | -0.055 | -10.8 | -10.743 | 120.312 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.218 | -0.004 | -5 | -4.994 | 120.288 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.84 | 36.354 | 3.223 | -17.884 | -4.3 | -3.565 | 119.896 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.231 | -18.262 | -9.3 | -9.717 | 119.8 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.229 | -0.001 | -10.8 | -10.743 | 120.319 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.226 | -0.004 | -5 | -4.993 | 120.27 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.839 | 36.354 | 3.231 | -17.884 | -4.3 | -3.575 | 119.907 | -0.981 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.135
3.239 | -18.262 | -9.3 | -9.721 | 119.795 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.237 | -0.001 | -10.8 | -10.742 | 120.325 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.235 | 0.054 | -5 | -4.993 | 120.263 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.838 | 36.354 | 3.24 | -17.902 | -4.3 | -3.584 | 119.901 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.134
3.247 | -18.209 | -9.3 | -9.725 | 119.796 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.246 | -0.032 | -10.8 | -10.743 | 120.328 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.243 | 0.054 | -5 | -4.993 | 120.257 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.837 | 36.354 | 3.248 | -17.902 | -4.3 | -3.594 | 119.895 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.126
3.256 | -18.209 | -9.3 | -9.73 | 119.798 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.254 | -0.032 | -10.8 | -10.743 | 120.33 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.251 | 0.084 | -5 | -4.993 | 120.267 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.836 | 36.354 | 3.256 | -17.92 | -4.3 | -3.604 | 119.902 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.119
3.264 | -18.122 | -9.3 | -9.735 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.262 | -0.056 | -10.8 | -10.743 | 120.318 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.26 | 0.084 | -5 | -4.993 | 120.278 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.835 | 36.354 | 3.265 | -17.92 | -4.3 | -3.615 | 119.908 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.111
3.272 | -18.122 | -9.3 | -9.739 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.271 | -0.056 | -10.8 | -10.743 | 120.307 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.268 | -0.017 | -5 | -4.993 | 120.289 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.834 | 36.354 | 3.273 | -17.886 | -4.3 | -3.626 | 119.902 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.104
3.281 | -18.068 | -9.3 | -9.747 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.864 | 3.279 | 0.008 | -10.8 | -10.743 | 120.307 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.276 | -0.017 | -5 | -4.994 | 120.3 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.833 | 36.354 | 3.281 | -17.886 | -4.3 | -3.637 | 119.896 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.096
3.289 | -18.068 | -9.3 | -9.754 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.869 | 3.287 | 0.008 | -10.8 | -10.743 | 120.307 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.285 | 0.006 | -5 | -4.994 | 120.301 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.29 | -17.823 | -4.3 | -3.648 | 119.896 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.089
3.297 | -18.086 | -9.3 | -9.764 | 119.798 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.877 | 3.296 | 0.012 | -10.8 | -10.743 | 120.304 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.293 | 0.006 | -5 | -4.994 | 120.303 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.298 | -17.823 | -4.3 | -3.658 | 119.896 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.082
3.306 | -18.086 | -9.3 | -9.773 | 119.798 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.884 | 3.304 | 0.012 | -10.8 | -10.743 | 120.302 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.301 | 0.044 | -5 | -4.993 | 120.305 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.306 | -17.823 | -4.3 | -3.666 | 119.893 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.074
3.314 | -18.135 | -9.3 | -9.784 | 119.788 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.892 | 3.312 | -0.047 | -10.8 | -10.743 | 120.298 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.31 | 0.044 | -5 | -4.991 | 120.308 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.315 | -17.823 | -4.3 | -3.674 | 119.89 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.067
3.322 | -18.135 | -9.3 | -9.795 | 119.778 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.9 | 3.321 | -0.047 | -10.8 | -10.743 | 120.295 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.318 | 0.001 | -5 | -4.991 | 120.318 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.323 | -17.906 | -4.3 | -3.683 | 119.888 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.059
3.331 | -18.229 | -9.3 | -9.807 | 119.779 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.908 | 3.329 | -0.066 | -10.8 | -10.744 | 120.299 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.326 | 0.001 | -5 | -4.991 | 120.329 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.331 | -17.906 | -4.3 | -3.691 | 119.886 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.052
3.339 | -18.229 | -9.3 | -9.818 | 119.781 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.915 | 3.337 | -0.066 | -10.8 | -10.745 | 120.303 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.335 | 0.012 | -5 | -4.991 | 120.323 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.34 | -17.923 | -4.3 | -3.7 | 119.892 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.347 | -18.216 | -9.3 | -9.83 | 119.781 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.923 | 3.346 | -0.038 | -10.8 | -10.746 | 120.299 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.343 | 0.012 | -5 | -4.991 | 120.318 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.348 | -17.923 | -4.3 | -3.708 | 119.899 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.356 | -18.216 | -9.3 | -9.841 | 119.781 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.931 | 3.354 | -0.038 | -10.8 | -10.747 | 120.295 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.351 | 0.069 | -5 | -4.991 | 120.328 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.356 | -17.888 | -4.3 | -3.715 | 119.889 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.364 | -18.206 | -9.3 | -9.853 | 119.784 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.939 | 3.362 | -0.036 | -10.8 | -10.749 | 120.301 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.36 | 0.069 | -5 | -4.99 | 120.337 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.365 | -17.888 | -4.3 | -3.722 | 119.879 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.372 | -18.206 | -9.3 | -9.864 | 119.787 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.946 | 3.371 | -0.036 | -10.8 | -10.75 | 120.307 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.368 | 0.024 | -5 | -4.99 | 120.337 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.373 | -17.873 | -4.3 | -3.729 | 119.887 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.381 | -18.15 | -9.3 | -9.876 | 119.79 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -2.229 | 33.954 | 3.379 | -0.033 | -10.8 | -10.751 | 120.297 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.376 | 0.024 | -5 | -4.991 | 120.336 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.381 | -17.873 | -4.3 | -3.736 | 119.895 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.389 | -18.15 | -9.3 | -9.888 | 119.793 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -2.202 | 33.957 | 3.387 | -0.033 | -10.8 | -10.752 | 120.288 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.385 | 0.022 | -5 | -4.991 | 120.339 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.39 | -17.851 | -4.3 | -3.742 | 119.897 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.397 | -18.116 | -9.3 | -9.897 | 119.798 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -2.16 | 33.957 | 3.396 | -0.029 | -10.8 | -10.753 | 120.279 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.393 | 0.022 | -3.2 | -4.991 | 120.342 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.398 | -17.851 | -4.3 | -3.748 | 119.898 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.406 | -18.116 | -9.3 | -9.907 | 119.804 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -2.117 | 33.957 | 3.404 | -0.029 | -10.8 | -10.754 | 120.27 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.401 | -0.035 | -3.2 | -4.99 | 120.332 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.406 | -17.911 | -4.3 | -3.752 | 119.895 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.414 | -18.079 | -9.3 | -9.915 | 119.807 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -2.075 | 33.957 | 3.412 | -0.022 | -10.8 | -10.755 | 120.272 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.41 | -0.035 | -3.2 | -4.99 | 120.321 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.415 | -17.911 | -4.3 | -3.756 | 119.892 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.422 | -18.079 | -9.3 | -9.922 | 119.81 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -2.033 | 33.957 | 3.421 | -0.022 | -10.8 | -10.756 | 120.275 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.418 | -0.018 | -3.2 | -4.989 | 120.307 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.423 | -18.001 | -4.3 | -3.758 | 119.896 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.431 | -18.092 | -9.3 | -9.929 | 119.81 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -1.99 | 33.957 | 3.429 | -0.041 | -10.8 | -10.756 | 120.268 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.426 | -0.018 | -3.2 | -4.989 | 120.292 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.431 | -18.001 | -4.3 | -3.759 | 119.9 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.439 | -18.092 | -9.3 | -9.937 | 119.81 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.039 | -1.948 | 33.957 | 3.437 | -0.041 | -10.8 | -10.757 | 120.262 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.435 | 0.031 | -3.2 | -4.988 | 120.292 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.44 | -18.001 | -4.3 | -3.761 | 119.904 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.447 | -18.172 | -9.3 | -9.944 | 119.81 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.036 | -1.906 | 33.957 | 3.446 | -0.075 | -10.8 | -10.758 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.443 | 0.031 | -3.2 | -4.987 | 120.293 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.448 | -18.001 | -4.3 | -3.762 | 119.908 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.456 | -18.172 | -9.3 | -9.952 | 119.81 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -1.864 | 33.957 | 3.454 | -0.075 | -10.8 | -10.76 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.451 | -0.038 | -3.2 | -4.987 | 120.286 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.456 | -17.923 | -4.3 | -3.763 | 119.919 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.464 | -18.153 | -9.3 | -9.96 | 119.808 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.03 | -1.821 | 33.957 | 3.462 | -0.088 | -10.8 | -10.761 | 120.274 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.46 | -0.038 | -3.2 | -4.987 | 120.279 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.465 | -17.923 | -4.3 | -3.764 | 119.93 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.472 | -18.153 | -9.3 | -9.968 | 119.806 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.026 | -1.779 | 33.957 | 3.471 | -0.088 | -10.8 | -10.762 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.468 | -0.014 | -3.2 | -4.987 | 120.278 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.473 | -17.837 | -4.3 | -3.764 | 119.916 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.481 | -18.222 | -9.3 | -9.976 | 119.814 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.023 | -1.737 | 33.957 | 3.479 | -0.045 | -10.8 | -10.763 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.476 | -0.014 | -3.2 | -4.987 | 120.278 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.481 | -17.837 | -4.3 | -3.764 | 119.902 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.489 | -18.222 | -9.3 | -9.984 | 119.821 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.487 | -0.045 | -10.8 | -10.763 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.485 | 0.047 | -3.2 | -4.985 | 120.294 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.49 | -17.903 | -4.3 | -3.764 | 119.896 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.497 | -18.215 | -9.3 | -9.99 | 119.821 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.496 | -0.055 | -10.8 | -10.764 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.493 | 0.047 | -3.2 | -4.983 | 120.311 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.498 | -17.903 | -4.3 | -3.764 | 119.89 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.506 | -18.215 | -9.3 | -9.996 | 119.821 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.504 | -0.055 | -10.8 | -10.764 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.501 | 0.017 | -3.2 | -4.982 | 120.314 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.506 | -17.951 | -4.3 | -3.765 | 119.894 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.514 | -18.185 | -9.3 | -10.001 | 119.831 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.512 | -0.053 | -10.8 | -10.764 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.51 | 0.017 | -3.2 | -4.98 | 120.316 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.515 | -17.951 | -4.3 | -3.765 | 119.898 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.522 | -18.185 | -9.3 | -10.006 | 119.842 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.521 | -0.053 | -10.8 | -10.764 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.518 | 0.001 | -3.2 | -4.98 | 120.306 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.523 | -18.002 | -4.3 | -3.765 | 119.906 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.531 | -18.14 | -9.3 | -10.012 | 119.833 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.529 | -0.038 | -10.8 | -10.764 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.526 | 0.001 | -3.2 | -4.98 | 120.295 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.531 | -18.002 | -4.3 | -3.766 | 119.913 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.539 | -18.14 | -9.3 | -10.018 | 119.824 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.537 | -0.038 | -10.8 | -10.764 | 120.309 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.535 | 0.023 | -3.2 | -4.979 | 120.296 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.54 | -17.951 | -4.3 | -3.765 | 119.914 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.547 | -18.12 | -9.3 | -10.023 | 119.824 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.546 | -0.045 | -10.8 | -10.763 | 120.3 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.543 | 0.023 | -3.2 | -4.978 | 120.297 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.548 | -17.951 | -4.3 | -3.765 | 119.916 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.556 | -18.12 | -9.3 | -10.029 | 119.824 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.554 | -0.045 | -10.8 | -10.762 | 120.291 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.551 | -0.034 | -3.2 | -4.98 | 120.3 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.556 | -17.937 | -4.3 | -3.763 | 119.927 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.564 | -18.124 | -9.3 | -10.032 | 119.822 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.562 | -0.076 | -10.8 | -10.761 | 120.298 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.56 | -0.034 | -3.2 | -4.981 | 120.304 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.565 | -17.937 | -4.3 | -3.762 | 119.939 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.572 | -18.124 | -9.3 | -10.035 | 119.821 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.571 | -0.076 | -10.8 | -10.761 | 120.304 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.568 | -0.01 | -3.2 | -4.981 | 120.302 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.573 | -17.934 | -4.3 | -3.761 | 119.933 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.581 | -18.099 | -9.3 | -10.037 | 119.829 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.579 | -0.086 | -10.8 | -10.76 | 120.291 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.576 | -0.01 | -3.2 | -4.982 | 120.301 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.581 | -17.934 | -4.3 | -3.76 | 119.928 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.589 | -18.099 | -9.3 | -10.039 | 119.838 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.587 | -0.086 | -10.8 | -10.759 | 120.278 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.585 | 0.014 | -3.2 | -4.98 | 120.312 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.59 | -17.888 | -4.3 | -3.758 | 119.927 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.597 | -18.139 | -9.3 | -10.039 | 119.831 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.596 | -0.061 | -10.8 | -10.758 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.593 | 0.014 | -3.2 | -4.979 | 120.322 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.598 | -17.888 | -4.3 | -3.756 | 119.926 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.606 | -18.139 | -9.3 | -10.039 | 119.824 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.604 | -0.061 | -10.8 | -10.757 | 120.286 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.601 | 0.019 | -3.2 | -4.978 | 120.323 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.606 | -17.963 | -4.3 | -3.754 | 119.938 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.614 | -18.14 | -9.3 | -10.039 | 119.824 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.613 | -0.019 | -10.8 | -10.756 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.61 | 0.019 | -3.2 | -4.977 | 120.323 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.615 | -17.963 | -4.3 | -3.752 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.622 | -18.14 | -9.3 | -10.039 | 119.824 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.621 | -0.019 | -10.8 | -10.755 | 120.278 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.618 | 0.059 | -3.2 | -4.977 | 120.313 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.623 | -17.957 | -4.3 | -3.751 | 119.941 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.631 | -18.212 | -9.3 | -10.039 | 119.831 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.629 | -0.042 | -10.8 | -10.754 | 120.275 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.626 | 0.059 | -3.2 | -4.978 | 120.303 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.631 | -17.957 | -4.3 | -3.749 | 119.932 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.639 | -18.212 | -9.3 | -10.039 | 119.838 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.638 | -0.042 | -10.8 | -10.753 | 120.273 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.635 | 0.022 | -3.2 | -4.977 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.64 | -17.901 | -4.3 | -3.746 | 119.941 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.647 | -18.206 | -9.3 | -10.038 | 119.829 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.646 | -0.047 | -10.8 | -10.753 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.643 | 0.022 | -3.2 | -4.977 | 120.309 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.648 | -17.901 | -4.3 | -3.743 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.656 | -18.206 | -9.3 | -10.037 | 119.821 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.654 | -0.047 | -10.8 | -10.752 | 120.255 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.651 | -0.069 | -3.2 | -4.978 | 120.3 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.656 | -17.94 | -4.3 | -3.74 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.664 | -18.18 | -9.3 | -10.035 | 119.821 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.663 | -0.031 | -10.8 | -10.752 | 120.264 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.66 | -0.069 | -3.2 | -4.979 | 120.291 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.664 | -17.94 | -4.3 | -3.738 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.672 | -18.18 | -9.3 | -10.032 | 119.821 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.671 | -0.031 | -10.8 | -10.751 | 120.273 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.668 | -0.026 | -3.2 | -4.978 | 120.296 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.673 | -18.003 | -4.3 | -3.734 | 119.952 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.681 | -18.217 | -9.3 | -10.027 | 119.831 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.679 | -0.061 | -10.8 | -10.751 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.241 | 3.676 | -0.026 | -3.2 | -4.978 | 120.302 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.681 | -18.003 | -4.3 | -3.731 | 119.954 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.689 | -18.217 | -9.3 | -10.022 | 119.841 | -0.875 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.688 | -0.061 | -10.8 | -10.75 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.685 | 0.018 | -3.2 | -4.974 | 120.306 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.689 | -18.005 | -4.3 | -3.728 | 119.952 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.697 | -18.157 | -9.3 | -10.014 | 119.833 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.696 | -0.109 | -10.8 | -10.75 | 120.283 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.693 | 0.018 | -3.2 | -4.971 | 120.311 | -0.005 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.698 | -18.005 | -4.3 | -3.726 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.706 | -18.157 | -9.3 | -10.006 | 119.824 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.704 | -0.109 | -10.8 | -10.75 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.701 | -0.041 | -3.2 | -4.968 | 120.315 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.706 | -17.901 | -4.3 | -3.723 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.714 | -18.141 | -9.3 | -9.996 | 119.831 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.713 | -0.105 | -10.8 | -10.75 | 120.289 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.71 | -0.041 | -3.2 | -4.964 | 120.319 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.714 | -17.901 | -4.3 | -3.72 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.722 | -18.141 | -9.3 | -9.985 | 119.838 | -0.876 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.721 | -0.105 | -10.8 | -10.751 | 120.304 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.718 | -0.044 | -3.2 | -4.962 | 120.306 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.723 | -17.875 | -4.3 | -3.717 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.731 | -18.176 | -9.3 | -9.974 | 119.838 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.729 | -0.051 | -10.8 | -10.75 | 120.298 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.726 | -0.044 | -3.2 | -4.959 | 120.293 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.731 | -17.875 | -4.3 | -3.714 | 119.95 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.739 | -18.176 | -9.3 | -9.964 | 119.838 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.738 | -0.051 | -10.8 | -10.75 | 120.292 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.735 | -0.02 | -3.2 | -4.956 | 120.297 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.739 | -17.969 | -4.3 | -3.711 | 119.957 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.747 | -18.202 | -9.3 | -9.953 | 119.838 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.746 | -0.028 | -10.8 | -10.75 | 120.292 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.743 | -0.02 | -3.2 | -4.953 | 120.3 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.748 | -17.969 | -4.3 | -3.708 | 119.965 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.756 | -18.202 | -9.3 | -9.941 | 119.838 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.754 | -0.028 | -10.8 | -10.75 | 120.292 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.751 | -0.09 | -3.2 | -4.947 | 120.299 | -0.006 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.756 | -17.956 | -4.3 | -3.704 | 119.966 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.764 | -18.256 | -9.3 | -9.931 | 119.841 | -0.877 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.763 | -0.035 | -10.8 | -10.75 | 120.301 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.76 | -0.09 | -3.2 | -4.941 | 120.299 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.764 | -17.956 | -4.3 | -3.7 | 119.967 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.772 | -18.256 | -9.3 | -9.92 | 119.844 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.771 | -0.035 | -10.8 | -10.75 | 120.31 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.768 | -0.072 | -3.2 | -4.935 | 120.288 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.773 | -17.976 | -4.3 | -3.697 | 119.978 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.78 | -18.236 | -9.3 | -9.908 | 119.844 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.779 | -0.03 | -10.8 | -10.751 | 120.303 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.776 | -0.072 | -3.2 | -4.929 | 120.278 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.781 | -17.976 | -4.3 | -3.694 | 119.989 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.789 | -18.236 | -9.3 | -9.897 | 119.844 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.788 | -0.03 | -10.8 | -10.751 | 120.297 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.785 | -0.027 | -3.2 | -4.92 | 120.28 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.789 | -17.922 | -4.3 | -3.691 | 119.988 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.797 | -18.247 | -9.3 | -9.885 | 119.844 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.796 | -0.029 | -10.8 | -10.751 | 120.303 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.793 | -0.027 | -3.2 | -4.912 | 120.282 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.798 | -17.922 | -4.3 | -3.688 | 119.987 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.805 | -18.247 | -9.3 | -9.873 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.804 | -0.029 | -10.8 | -10.751 | 120.31 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.801 | -0.054 | -3.2 | -4.904 | 120.282 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.806 | -17.931 | -4.3 | -3.686 | 119.988 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.814 | -18.218 | -9.3 | -9.862 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.813 | -0.077 | -10.8 | -10.751 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.81 | -0.054 | -3.2 | -4.896 | 120.282 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.814 | -17.931 | -4.3 | -3.684 | 119.989 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.822 | -18.218 | -9.3 | -9.851 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.821 | -0.077 | -10.8 | -10.751 | 120.305 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.818 | -0.069 | -3.2 | -4.889 | 120.289 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.823 | -17.948 | -4.3 | -3.683 | 119.989 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.83 | -18.158 | -9.3 | -9.843 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.829 | -0.073 | -10.8 | -10.752 | 120.292 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.826 | -0.069 | -3.2 | -4.881 | 120.296 | -0.007 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.831 | -17.948 | -4.3 | -3.682 | 119.989 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.839 | -18.158 | -9.3 | -9.835 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.838 | -0.073 | -10.8 | -10.752 | 120.279 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.835 | -0.175 | -3.2 | -4.868 | 120.302 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.839 | -17.952 | -4.3 | -3.681 | 119.995 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.847 | -18.111 | -9.3 | -9.829 | 119.838 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.846 | 0.045 | -10.8 | -10.752 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.843 | -0.175 | -3.2 | -4.855 | 120.307 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.848 | -17.952 | -4.3 | -3.681 | 120.001 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.855 | -18.111 | -9.3 | -9.822 | 119.832 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.854 | 0.045 | -10.8 | -10.752 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.851 | -0.172 | -3.2 | -4.841 | 120.312 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.856 | -17.986 | -4.3 | -3.68 | 119.997 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.864 | -18.18 | -9.3 | -9.815 | 119.832 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.863 | 0.067 | -10.8 | -10.752 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.86 | -0.172 | -3.2 | -4.826 | 120.317 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.864 | -17.986 | -4.3 | -3.68 | 119.993 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.872 | -18.18 | -9.3 | -9.808 | 119.832 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.871 | 0.067 | -10.8 | -10.752 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.868 | -0.145 | -3.2 | -4.81 | 120.317 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.873 | -17.923 | -4.3 | -3.681 | 119.993 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.88 | -18.165 | -9.3 | -9.801 | 119.832 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.879 | 0.07 | -10.8 | -10.753 | 120.28 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.876 | -0.145 | -3.2 | -4.794 | 120.317 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.881 | -17.923 | -4.3 | -3.682 | 119.993 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.889 | -18.165 | -9.3 | -9.795 | 119.832 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.888 | 0.07 | -10.8 | -10.754 | 120.286 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.885 | -0.106 | -3.2 | -4.778 | 120.314 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.354 | 3.889 | -17.851 | -4.3 | -3.682 | 119.991 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.897 | -18.168 | -9.3 | -9.788 | 119.839 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.896 | 0.064 | -10.8 | -10.755 | 120.272 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.893 | -0.106 | -3.2 | -4.762 | 120.311 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.355 | 3.898 | -17.851 | -4.3 | -3.681 | 119.988 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.905 | -18.168 | -9.3 | -9.781 | 119.846 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.904 | 0.064 | -10.8 | -10.756 | 120.258 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.901 | -0.161 | -3.2 | -4.747 | 120.311 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.356 | 3.906 | -17.934 | -4.3 | -3.682 | 119.989 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.914 | -18.223 | -9.3 | -9.776 | 119.846 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.913 | 0.079 | -10.8 | -10.757 | 120.267 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.91 | -0.161 | -3.2 | -4.733 | 120.311 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.357 | 3.914 | -17.934 | -4.3 | -3.682 | 119.989 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.922 | -18.223 | -9.3 | -9.771 | 119.846 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.921 | 0.079 | -10.8 | -10.758 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.918 | -0.141 | -3.2 | -4.718 | 120.316 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.359 | 3.923 | -17.974 | -4.3 | -3.683 | 119.994 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.93 | -18.227 | -9.3 | -9.769 | 119.844 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.929 | 0.047 | -10.8 | -10.76 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.227 | 35.242 | 3.926 | -0.141 | -3.2 | -4.703 | 120.322 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.36 | 3.931 | -17.974 | -4.3 | -3.685 | 119.998 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.01 | 35.045
3.939 | -18.227 | -9.3 | -9.766 | 119.842 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.938 | 0.047 | -10.8 | -10.761 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.226 | 35.242 | 3.935 | -0.204 | -3.2 | -4.688 | 120.311 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.361 | 3.939 | -17.921 | -4.3 | -3.686 | 119.999 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 6.005 | 35.045
3.947 | -18.189 | -9.3 | -9.764 | 119.834 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.946 | 0.022 | -10.8 | -10.762 | 120.27 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.225 | 35.242 | 3.943 | -0.204 | -3.2 | -4.674 | 120.3 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.363 | 3.948 | -17.921 | -4.3 | -3.686 | 120 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 5.949 | 35.045
3.955 | -18.189 | -9.3 | -9.762 | 119.825 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.954 | 0.022 | -10.8 | -10.764 | 120.263 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.224 | 35.242 | 3.951 | -0.213 | -3.2 | -4.657 | 120.309 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.364 | 3.956 | -17.829 | -4.3 | -3.688 | 120 | -0.98 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 5.894 | 35.045
3.964 | -18.105 | -9.3 | -9.76 | 119.837 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.963 | 0.051 | -10.8 | -10.765 | 120.263 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.223 | 35.242 | 3.96 | -0.213 | -3.2 | -4.64 | 120.317 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.365 | 3.964 | -17.829 | -4.3 | -3.69 | 120 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 5.838 | 35.045
3.972 | -18.105 | -9.3 | -9.758 | 119.848 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.971 | 0.051 | -10.8 | -10.766 | 120.263 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.222 | 35.242 | 3.968 | -0.146 | -3.2 | -4.621 | 120.317 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.367 | 3.973 | -17.804 | -4.3 | -3.692 | 119.994 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 5.782 | 35.045
3.98 | -18.044 | -9.3 | -9.758 | 119.848 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.979 | 0.054 | -10.8 | -10.767 | 120.272 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.588 | -2.221 | 35.242 | 3.976 | -0.146 | -3.2 | -4.603 | 120.317 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.368 | 3.981 | -17.804 | -4.3 | -3.694 | 119.987 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 5.727 | 35.045
3.989 | -18.044 | -9.3 | -9.757 | 119.848 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.988 | 0.054 | -10.8 | -10.768 | 120.281 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.22 | 35.242 | 3.984 | -0.108 | -3.2 | -4.583 | 120.328 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.369 | 3.989 | -17.941 | -4.3 | -3.696 | 119.978 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 5.671 | 35.045
3.997 | -18.022 | -9.3 | -9.758 | 119.839 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 3.996 | 0.056 | -10.8 | -10.77 | 120.288 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.219 | 35.242 | 3.993 | -0.108 | -3.2 | -4.564 | 120.338 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 3.998 | -17.941 | -4.3 | -3.699 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.072 | 5.616 | 35.045
4.005 | -18.022 | -9.3 | -9.759 | 119.831 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.004 | 0.056 | -10.8 | -10.771 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.218 | 35.242 | 4.001 | -0.173 | -3.2 | -4.544 | 120.343 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.006 | -17.942 | -4.3 | -3.703 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.071 | 5.56 | 35.045
4.014 | -18.064 | -9.3 | -9.76 | 119.831 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.013 | 0.047 | -10.8 | -10.772 | 120.291 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.217 | 35.242 | 4.009 | -0.173 | -3.2 | -4.524 | 120.349 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.014 | -17.942 | -4.3 | -3.708 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 5.505 | 35.045
4.022 | -18.064 | -9.3 | -9.76 | 119.831 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.021 | 0.047 | -10.8 | -10.774 | 120.287 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.215 | 35.242 | 4.018 | -0.165 | -3.2 | -4.503 | 120.349 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.023 | -17.911 | -4.3 | -3.711 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 5.449 | 35.045
4.03 | -18.098 | -9.3 | -9.761 | 119.831 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.029 | 0.036 | -10.8 | -10.776 | 120.291 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.026 | -0.165 | -3.2 | -4.481 | 120.349 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.031 | -17.911 | -4.3 | -3.714 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 5.393 | 35.045
4.039 | -18.098 | -9.3 | -9.761 | 119.831 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.038 | 0.036 | -10.8 | -10.778 | 120.296 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.034 | -0.165 | -3.2 | -4.458 | 120.357 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.039 | -17.863 | -4.3 | -3.717 | 119.978 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.047 | -18.162 | -9.3 | -9.762 | 119.816 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.046 | 0.014 | -10.8 | -10.779 | 120.287 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.043 | -0.165 | -3.2 | -4.435 | 120.365 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.048 | -17.863 | -4.3 | -3.72 | 119.987 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.055 | -18.162 | -9.3 | -9.763 | 119.801 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.054 | 0.014 | -10.8 | -10.78 | 120.279 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.051 | -0.218 | -3.2 | -4.413 | 120.365 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.056 | -17.846 | -4.3 | -3.724 | 119.979 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.064 | -18.177 | -9.3 | -9.765 | 119.804 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.063 | -0.007 | -10.8 | -10.781 | 120.279 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.059 | -0.218 | -3.2 | -4.391 | 120.365 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.064 | -17.846 | -4.3 | -3.728 | 119.971 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.072 | -18.177 | -9.3 | -9.766 | 119.807 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.071 | -0.007 | -10.8 | -10.781 | 120.28 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.068 | -0.144 | -3.2 | -4.367 | 120.361 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.073 | -17.864 | -4.3 | -3.732 | 119.971 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.08 | -18.135 | -9.3 | -9.769 | 119.804 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.079 | -0.005 | -10.8 | -10.782 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.076 | -0.144 | -3.2 | -4.344 | 120.358 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.081 | -17.864 | -4.3 | -3.736 | 119.971 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.089 | -18.135 | -9.3 | -9.771 | 119.801 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.088 | -0.005 | -10.8 | -10.782 | 120.275 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.084 | -0.118 | -3.2 | -4.322 | 120.364 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.089 | -17.917 | -4.3 | -3.74 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.097 | -18.065 | -9.3 | -9.775 | 119.804 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.096 | 0.021 | -10.8 | -10.783 | 120.271 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.093 | -0.118 | -3.2 | -4.3 | 120.37 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.098 | -17.917 | -4.3 | -3.745 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.105 | -18.065 | -9.3 | -9.78 | 119.807 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.104 | 0.021 | -10.8 | -10.783 | 120.268 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.101 | -0.145 | -3.2 | -4.28 | 120.37 | -0.03 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.106 | -17.917 | -4.3 | -3.748 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.114 | -18.058 | -9.3 | -9.784 | 119.81 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.113 | 0.026 | -10.8 | -10.783 | 120.265 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.109 | -0.145 | -3.2 | -4.26 | 120.37 | -0.03 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.114 | -17.917 | -4.3 | -3.752 | 119.97 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.122 | -18.058 | -9.3 | -9.789 | 119.813 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.121 | 0.026 | -10.8 | -10.783 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.118 | -0.167 | -3.2 | -4.24 | 120.372 | -0.031 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.123 | -17.855 | -4.3 | -3.756 | 119.976 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.13 | -18.135 | -9.3 | -9.794 | 119.807 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.129 | 0.027 | -10.8 | -10.783 | 120.266 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.126 | -0.167 | -3.2 | -4.219 | 120.373 | -0.032 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.131 | -17.855 | -4.3 | -3.76 | 119.982 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.139 | -18.135 | -9.3 | -9.799 | 119.801 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.138 | 0.027 | -10.8 | -10.783 | 120.268 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.134 | -0.222 | -3.2 | -4.2 | 120.366 | -0.033 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.139 | -17.821 | -4.3 | -3.764 | 119.972 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.147 | -18.144 | -9.3 | -9.802 | 119.801 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.146 | 0.02 | -10.8 | -10.783 | 120.259 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.143 | -0.222 | -3.2 | -4.18 | 120.359 | -0.034 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.148 | -17.821 | -4.3 | -3.768 | 119.961 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.155 | -18.144 | -9.3 | -9.806 | 119.801 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.154 | 0.02 | -10.8 | -10.784 | 120.25 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.151 | -0.242 | -3.2 | -4.16 | 120.368 | -0.035 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.156 | -17.927 | -4.3 | -3.772 | 119.967 | -0.979 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.164 | -18.172 | -9.3 | -9.811 | 119.801 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.163 | 0.06 | -10.8 | -10.783 | 120.244 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.159 | -0.242 | -3.2 | -4.14 | 120.377 | -0.036 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.164 | -17.927 | -4.3 | -3.777 | 119.973 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.172 | -18.172 | -9.3 | -9.816 | 119.801 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.171 | 0.06 | -10.8 | -10.783 | 120.237 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.168 | -0.175 | -3.2 | -4.123 | 120.377 | -0.036 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.173 | -17.885 | -4.3 | -3.782 | 119.969 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.18 | -18.169 | -9.3 | -9.821 | 119.794 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.179 | 0.009 | -10.8 | -10.782 | 120.244 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.176 | -0.175 | -3.2 | -4.105 | 120.377 | -0.037 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.181 | -17.885 | -4.3 | -3.787 | 119.965 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.189 | -18.169 | -9.3 | -9.826 | 119.787 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.188 | 0.009 | -10.8 | -10.782 | 120.25 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.184 | -0.118 | -3.2 | -4.085 | 120.374 | -0.037 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.832 | 36.37 | 4.189 | -17.787 | -4.3 | -3.79 | 119.979 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.197 | -18.161 | -9.3 | -9.83 | 119.8 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.196 | -0.032 | -10.8 | -10.782 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.193 | -0.118 | -3.2 | -4.065 | 120.371 | -0.038 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.835 | 36.37 | 4.198 | -17.787 | -4.3 | -3.793 | 119.993 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.205 | -18.161 | -9.3 | -9.835 | 119.813 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.204 | -0.032 | -10.8 | -10.781 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.201 | -0.184 | -3.2 | -4.046 | 120.353 | -0.039 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.842 | 36.37 | 4.206 | -17.79 | -4.3 | -3.797 | 119.969 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.214 | -18.102 | -9.3 | -9.839 | 119.816 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.213 | 0.003 | -10.8 | -10.781 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.209 | -0.184 | -3.2 | -4.026 | 120.336 | -0.039 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.849 | 36.37 | 4.214 | -17.79 | -4.3 | -3.8 | 119.945 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.222 | -18.102 | -9.3 | -9.843 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.221 | 0.003 | -10.8 | -10.781 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.218 | -0.165 | -3.2 | -4.006 | 120.333 | -0.04 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.856 | 36.37 | 4.223 | -17.814 | -4.3 | -3.804 | 119.955 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.23 | -18.054 | -9.3 | -9.847 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.229 | 0.018 | -10.8 | -10.781 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.226 | -0.165 | -3.2 | -3.985 | 120.33 | -0.041 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.863 | 36.37 | 4.231 | -17.814 | -4.3 | -3.807 | 119.966 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.045
4.239 | -18.054 | -9.3 | -9.852 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.238 | 0.018 | -10.8 | -10.78 | 120.251 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.234 | -0.256 | -3.2 | -3.965 | 120.335 | -0.042 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.568 | 3.869 | 36.37 | 4.239 | -17.917 | -4.3 | -3.811 | 119.962 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.044
4.247 | -18.082 | -9.3 | -9.854 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.246 | 0.009 | -10.8 | -10.78 | 120.26 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.243 | -0.256 | -3.2 | -3.946 | 120.34 | -0.043 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.876 | 36.37 | 4.248 | -17.917 | -4.3 | -3.815 | 119.958 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.032
4.255 | -18.082 | -9.3 | -9.856 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.254 | 0.009 | -10.8 | -10.78 | 120.27 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.251 | -0.255 | -3.2 | -3.932 | 120.34 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.883 | 36.37 | 4.256 | -17.961 | -4.3 | -3.819 | 119.964 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.021
4.264 | -18.133 | -9.3 | -9.857 | 119.827 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.263 | -0.025 | -10.8 | -10.781 | 120.267 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.259 | -0.255 | -3.2 | -3.917 | 120.34 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.89 | 36.37 | 4.264 | -17.961 | -4.3 | -3.822 | 119.97 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 35.009
4.272 | -18.133 | -9.3 | -9.859 | 119.836 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.271 | -0.025 | -10.8 | -10.781 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.268 | -0.193 | -3.2 | -3.906 | 120.334 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.897 | 36.37 | 4.273 | -17.911 | -4.3 | -3.825 | 119.971 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.997
4.28 | -18.144 | -9.3 | -9.861 | 119.829 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.957 | 4.279 | 0.014 | -10.8 | -10.781 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.276 | -0.193 | -3.2 | -3.894 | 120.328 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.904 | 36.37 | 4.281 | -17.911 | -4.3 | -3.828 | 119.972 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.985
4.289 | -18.144 | -9.3 | -9.862 | 119.822 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.965 | 4.288 | 0.014 | -10.8 | -10.782 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.284 | -0.14 | -3.2 | -3.881 | 120.329 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.91 | 36.37 | 4.289 | -17.837 | -4.3 | -3.83 | 119.956 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.974
4.297 | -18.224 | -9.3 | -9.863 | 119.817 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.978 | 4.296 | -0.033 | -10.8 | -10.782 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.293 | -0.14 | -3.2 | -3.869 | 120.329 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.298 | -17.837 | -4.3 | -3.833 | 119.939 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.962
4.305 | -18.224 | -9.3 | -9.865 | 119.813 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 33.991 | 4.304 | -0.033 | -10.8 | -10.783 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.301 | -0.162 | -3.2 | -3.857 | 120.334 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.306 | -17.799 | -4.3 | -3.836 | 119.941 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.95
4.314 | -18.23 | -9.3 | -9.866 | 119.818 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.005 | 4.313 | -0.046 | -10.8 | -10.782 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.309 | -0.162 | -3.2 | -3.846 | 120.34 | -0.046 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.314 | -17.799 | -4.3 | -3.838 | 119.942 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.938
4.322 | -18.23 | -9.3 | -9.868 | 119.823 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.018 | 4.321 | -0.046 | -10.8 | -10.782 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.318 | -0.129 | -3.2 | -3.834 | 120.345 | -0.046 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.322 | -17.829 | -4.3 | -3.841 | 119.943 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.927
4.33 | -18.172 | -9.3 | -9.867 | 119.826 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.031 | 4.329 | -0.046 | -10.8 | -10.782 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.326 | -0.129 | -3.2 | -3.821 | 120.351 | -0.046 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.331 | -17.829 | -4.3 | -3.843 | 119.943 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.915
4.339 | -18.172 | -9.3 | -9.866 | 119.83 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.044 | 4.338 | -0.046 | -10.8 | -10.783 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.334 | -0.097 | -3.2 | -3.809 | 120.347 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.339 | -17.847 | -4.3 | -3.844 | 119.944 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.347 | -18.116 | -9.3 | -9.863 | 119.832 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.057 | 4.346 | -0.025 | -10.8 | -10.783 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.343 | -0.097 | -3.2 | -3.796 | 120.344 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.347 | -17.847 | -4.3 | -3.845 | 119.945 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.355 | -18.116 | -9.3 | -9.86 | 119.833 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.07 | 4.354 | -0.025 | -10.8 | -10.783 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.351 | -0.167 | -3.2 | -3.786 | 120.352 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.356 | -17.917 | -4.3 | -3.847 | 119.936 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.364 | -18.061 | -9.3 | -9.856 | 119.829 | -0.878 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.084 | 4.363 | 0.006 | -10.8 | -10.784 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.359 | -0.167 | -3.2 | -3.776 | 120.36 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.364 | -17.917 | -4.3 | -3.85 | 119.928 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.372 | -18.061 | -9.3 | -9.853 | 119.824 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.097 | 4.371 | 0.006 | -10.8 | -10.784 | 120.297 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.368 | -0.135 | -3.2 | -3.768 | 120.36 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.372 | -17.867 | -4.3 | -3.851 | 119.93 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.38 | -18.116 | -9.3 | -9.849 | 119.818 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.022 | -1.721 | 34.11 | 4.379 | -0.055 | -10.8 | -10.785 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.376 | -0.135 | -3.2 | -3.761 | 120.36 | -0.045 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.381 | -17.867 | -4.3 | -3.853 | 119.931 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.389 | -18.116 | -9.3 | -9.845 | 119.811 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.024 | -1.68 | 34.115 | 4.388 | -0.055 | -10.8 | -10.786 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.384 | -0.084 | -3.2 | -3.758 | 120.353 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.389 | -17.841 | -4.3 | -3.854 | 119.936 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.397 | -18.17 | -9.3 | -9.841 | 119.828 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.028 | -1.613 | 34.115 | 4.396 | -0.028 | -10.8 | -10.787 | 120.253 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.393 | -0.084 | -3.2 | -3.755 | 120.346 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.397 | -17.841 | -4.3 | -3.855 | 119.941 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.405 | -18.17 | -9.3 | -9.838 | 119.844 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.031 | -1.545 | 34.115 | 4.405 | -0.028 | -10.8 | -10.788 | 120.237 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.401 | -0.056 | -3.2 | -3.758 | 120.333 | -0.044 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.406 | -17.877 | -4.3 | -3.855 | 119.929 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.414 | -18.226 | -9.3 | -9.835 | 119.841 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.035 | -1.478 | 34.115 | 4.413 | 0.003 | -10.8 | -10.788 | 120.258 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.409 | -0.056 | -3.2 | -3.76 | 120.32 | -0.043 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.414 | -17.877 | -4.3 | -3.856 | 119.917 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.422 | -18.226 | -9.3 | -9.832 | 119.838 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.039 | -1.411 | 34.115 | 4.421 | 0.003 | -10.8 | -10.788 | 120.278 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.418 | -0.045 | -3.2 | -3.765 | 120.335 | -0.043 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.422 | -17.884 | -4.3 | -3.856 | 119.909 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.43 | -18.271 | -9.3 | -9.828 | 119.83 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -1.343 | 34.115 | 4.43 | -0.04 | -10.8 | -10.787 | 120.276 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.426 | -0.045 | -3.2 | -3.769 | 120.35 | -0.042 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.431 | -17.884 | -4.3 | -3.855 | 119.901 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.439 | -18.271 | -9.3 | -9.824 | 119.822 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -1.276 | 34.115 | 4.438 | -0.04 | -10.8 | -10.786 | 120.273 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.434 | -0.107 | -3.2 | -3.775 | 120.35 | -0.042 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.439 | -17.893 | -4.3 | -3.855 | 119.897 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.447 | -18.229 | -9.3 | -9.82 | 119.819 | -0.879 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -1.209 | 34.115 | 4.446 | -0.052 | -10.8 | -10.786 | 120.271 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.443 | -0.107 | -3.2 | -3.781 | 120.351 | -0.041 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.447 | -17.893 | -4.3 | -3.855 | 119.894 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.455 | -18.229 | -9.3 | -9.816 | 119.815 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -1.141 | 34.115 | 4.455 | -0.052 | -10.8 | -10.785 | 120.269 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.451 | -0.107 | -3.2 | -3.788 | 120.346 | -0.041 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.456 | -17.844 | -4.3 | -3.855 | 119.903 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.464 | -18.183 | -9.3 | -9.811 | 119.827 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -1.074 | 34.115 | 4.463 | -0.035 | -10.8 | -10.784 | 120.278 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.459 | -0.107 | -3.2 | -3.796 | 120.34 | -0.041 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.464 | -17.844 | -4.3 | -3.855 | 119.913 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.472 | -18.183 | -9.3 | -9.806 | 119.838 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -1.007 | 34.115 | 4.471 | -0.035 | -10.8 | -10.783 | 120.288 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.468 | -0.053 | -3.2 | -3.801 | 120.331 | -0.04 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.472 | -17.821 | -4.3 | -3.855 | 119.909 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.48 | -18.128 | -9.3 | -9.8 | 119.833 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.064 | -0.939 | 34.115 | 4.48 | -0.025 | -10.8 | -10.783 | 120.281 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.476 | -0.053 | -3.2 | -3.807 | 120.321 | -0.039 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.481 | -17.821 | -4.3 | -3.855 | 119.905 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.489 | -18.128 | -9.3 | -9.793 | 119.828 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.488 | -0.025 | -10.8 | -10.783 | 120.274 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.484 | -0.008 | -3.2 | -3.812 | 120.318 | -0.038 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.489 | -17.826 | -4.3 | -3.854 | 119.909 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.497 | -18.152 | -9.3 | -9.787 | 119.822 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.496 | -0.046 | -10.8 | -10.782 | 120.281 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.493 | -0.008 | -3.2 | -3.818 | 120.315 | -0.038 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.497 | -17.826 | -4.3 | -3.853 | 119.913 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.505 | -18.152 | -9.3 | -9.781 | 119.816 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.505 | -0.046 | -10.8 | -10.781 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.501 | -0.078 | -3.2 | -3.825 | 120.318 | -0.037 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.506 | -17.891 | -4.3 | -3.853 | 119.916 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.514 | -18.177 | -9.3 | -9.775 | 119.817 | -0.88 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.513 | -0.066 | -10.8 | -10.78 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.509 | -0.078 | -3.2 | -3.832 | 120.321 | -0.037 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.514 | -17.891 | -4.3 | -3.853 | 119.919 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.522 | -18.177 | -9.3 | -9.77 | 119.818 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.521 | -0.066 | -10.8 | -10.779 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.518 | -0.065 | -3.2 | -3.839 | 120.326 | -0.037 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.522 | -17.934 | -4.3 | -3.853 | 119.914 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.53 | -18.193 | -9.3 | -9.765 | 119.827 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.53 | -0.052 | -10.8 | -10.778 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.526 | -0.065 | -3.2 | -3.846 | 120.332 | -0.036 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.531 | -17.934 | -4.3 | -3.853 | 119.909 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.539 | -18.193 | -9.3 | -9.76 | 119.835 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.538 | -0.052 | -10.8 | -10.777 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.242 | 4.534 | -0.012 | -3.2 | -3.853 | 120.358 | -0.035 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.539 | -17.905 | -4.3 | -3.854 | 119.905 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.547 | -18.193 | -9.3 | -9.754 | 119.816 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.546 | -0.061 | -10.8 | -10.776 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.241 | 4.543 | -0.012 | -3.2 | -3.859 | 120.384 | -0.035 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.547 | -17.905 | -4.3 | -3.854 | 119.901 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.555 | -18.193 | -9.3 | -9.749 | 119.796 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.555 | -0.061 | -10.8 | -10.775 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.24 | 4.551 | -0.072 | -3.2 | -3.866 | 120.376 | -0.034 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.556 | -17.842 | -4.3 | -3.855 | 119.903 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.564 | -18.26 | -9.3 | -9.745 | 119.813 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.563 | -0.02 | -10.8 | -10.774 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.24 | 4.559 | -0.072 | -3.2 | -3.872 | 120.368 | -0.033 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.564 | -17.842 | -4.3 | -3.855 | 119.905 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.572 | -18.26 | -9.3 | -9.741 | 119.829 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.571 | -0.02 | -10.8 | -10.773 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.239 | 4.568 | -0.057 | -3.2 | -3.878 | 120.376 | -0.032 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.572 | -17.797 | -4.3 | -3.853 | 119.909 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.58 | -18.175 | -9.3 | -9.736 | 119.813 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.58 | 0.033 | -10.8 | -10.771 | 120.291 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.238 | 4.576 | -0.057 | -3.2 | -3.883 | 120.384 | -0.031 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.581 | -17.797 | -4.3 | -3.852 | 119.913 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.589 | -18.175 | -9.3 | -9.73 | 119.796 | -0.881 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.588 | 0.033 | -10.8 | -10.77 | 120.288 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.238 | 4.584 | -0.009 | -3.2 | -3.888 | 120.378 | -0.03 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.589 | -17.86 | -4.3 | -3.851 | 119.913 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.597 | -18.144 | -9.3 | -9.724 | 119.805 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.596 | 0.059 | -10.8 | -10.768 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.237 | 4.593 | -0.009 | -3.2 | -3.894 | 120.372 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.597 | -17.86 | -4.3 | -3.85 | 119.913 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.605 | -18.144 | -9.3 | -9.719 | 119.815 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.605 | 0.059 | -10.8 | -10.767 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.236 | 4.601 | 0.025 | -3.2 | -3.901 | 120.372 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.606 | -17.904 | -4.3 | -3.851 | 119.91 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.614 | -18.124 | -9.3 | -9.713 | 119.818 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.613 | 0.059 | -10.8 | -10.765 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.236 | 4.609 | 0.025 | -3.2 | -3.908 | 120.372 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.614 | -17.904 | -4.3 | -3.852 | 119.908 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.622 | -18.124 | -9.3 | -9.707 | 119.821 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.621 | 0.059 | -10.8 | -10.764 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.235 | 4.618 | -0.056 | -3.2 | -3.915 | 120.372 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.622 | -17.924 | -4.3 | -3.853 | 119.906 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.63 | -18.113 | -9.3 | -9.702 | 119.813 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.63 | 0.028 | -10.8 | -10.762 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.626 | -0.056 | -3.2 | -3.923 | 120.372 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.631 | -17.924 | -4.3 | -3.854 | 119.904 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.639 | -18.113 | -9.3 | -9.696 | 119.805 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.638 | 0.028 | -10.8 | -10.761 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.634 | -0.165 | -3.2 | -3.932 | 120.372 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.639 | -17.878 | -4.3 | -3.855 | 119.894 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.647 | -18.182 | -9.3 | -9.692 | 119.814 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.646 | 0.031 | -10.8 | -10.759 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.643 | -0.165 | -3.2 | -3.94 | 120.373 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.647 | -17.878 | -4.3 | -3.855 | 119.884 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.655 | -18.182 | -9.3 | -9.688 | 119.823 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.655 | 0.031 | -10.8 | -10.758 | 120.285 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.651 | -0.133 | -3.2 | -3.947 | 120.382 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.656 | -17.854 | -4.3 | -3.855 | 119.89 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.664 | -18.189 | -9.3 | -9.685 | 119.816 | -0.882 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.663 | 0.034 | -10.8 | -10.756 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.659 | -0.133 | -3.2 | -3.955 | 120.391 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.664 | -17.854 | -4.3 | -3.854 | 119.895 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.672 | -18.189 | -9.3 | -9.683 | 119.809 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.671 | 0.034 | -10.8 | -10.755 | 120.304 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.668 | -0.069 | -3.2 | -3.962 | 120.391 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.672 | -17.871 | -4.3 | -3.854 | 119.886 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.68 | -18.253 | -9.3 | -9.68 | 119.815 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.68 | -0.005 | -10.8 | -10.753 | 120.296 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.676 | -0.069 | -3.2 | -3.97 | 120.391 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.681 | -17.871 | -4.3 | -3.853 | 119.876 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.689 | -18.253 | -9.3 | -9.677 | 119.821 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.688 | -0.005 | -10.8 | -10.752 | 120.288 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.684 | 0.011 | -3.2 | -3.976 | 120.387 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.689 | -17.872 | -4.3 | -3.853 | 119.874 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.697 | -18.228 | -9.3 | -9.673 | 119.82 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.696 | -0.012 | -10.8 | -10.75 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.693 | 0.011 | -3.2 | -3.983 | 120.383 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.697 | -17.872 | -4.3 | -3.853 | 119.873 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.705 | -18.228 | -9.3 | -9.669 | 119.818 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.705 | -0.012 | -10.8 | -10.749 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.701 | 0.027 | -3.2 | -3.989 | 120.393 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.706 | -17.892 | -4.3 | -3.853 | 119.872 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.714 | -18.139 | -9.3 | -9.664 | 119.818 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.713 | 0.034 | -10.8 | -10.747 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.709 | 0.027 | -3.2 | -3.995 | 120.404 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.714 | -17.892 | -4.3 | -3.853 | 119.87 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.722 | -18.139 | -9.3 | -9.66 | 119.818 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.721 | 0.034 | -10.8 | -10.744 | 120.293 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.718 | -0.063 | -3.2 | -4.001 | 120.4 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.722 | -17.893 | -4.3 | -3.854 | 119.87 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.73 | -18.118 | -9.3 | -9.655 | 119.82 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.73 | 0.043 | -10.8 | -10.743 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.726 | -0.063 | -3.2 | -4.007 | 120.396 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.731 | -17.893 | -4.3 | -3.855 | 119.87 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.739 | -18.118 | -9.3 | -9.65 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.738 | 0.043 | -10.8 | -10.742 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.734 | -0.144 | -3.2 | -4.014 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.739 | -17.863 | -4.3 | -3.855 | 119.868 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.747 | -18.117 | -9.3 | -9.646 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.746 | -0.023 | -10.8 | -10.741 | 120.294 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.743 | -0.144 | -3.2 | -4.021 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.747 | -17.863 | -4.3 | -3.856 | 119.866 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.755 | -18.117 | -9.3 | -9.643 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.755 | -0.023 | -10.8 | -10.739 | 120.308 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.751 | -0.159 | -3.2 | -4.028 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.756 | -17.835 | -4.3 | -3.856 | 119.873 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.764 | -18.083 | -9.3 | -9.64 | 119.811 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.763 | -0.033 | -10.8 | -10.738 | 120.308 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.759 | -0.159 | -3.2 | -4.034 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.764 | -17.835 | -4.3 | -3.856 | 119.88 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.772 | -18.083 | -9.3 | -9.637 | 119.801 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.771 | -0.033 | -10.8 | -10.736 | 120.309 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.768 | -0.113 | -3.2 | -4.036 | 120.39 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.772 | -17.842 | -4.3 | -3.856 | 119.87 | -0.978 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.78 | -18.109 | -9.3 | -9.635 | 119.807 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.78 | -0.017 | -10.8 | -10.734 | 120.305 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.776 | -0.113 | -3.2 | -4.037 | 120.385 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.781 | -17.842 | -4.3 | -3.856 | 119.86 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.789 | -18.109 | -9.3 | -9.633 | 119.812 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.788 | -0.017 | -10.8 | -10.732 | 120.301 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.784 | -0.056 | -3.2 | -4.036 | 120.383 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.789 | -17.864 | -4.3 | -3.857 | 119.87 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.797 | -18.164 | -9.3 | -9.632 | 119.812 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.796 | -0.028 | -10.8 | -10.73 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.793 | -0.056 | -3.2 | -4.036 | 120.38 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.797 | -17.864 | -4.3 | -3.858 | 119.879 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.805 | -18.164 | -9.3 | -9.631 | 119.812 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.805 | -0.028 | -10.8 | -10.728 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.801 | -0.071 | -3.2 | -4.031 | 120.38 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.806 | -17.882 | -4.3 | -3.861 | 119.87 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.814 | -18.208 | -9.3 | -9.629 | 119.812 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.813 | -0.063 | -10.8 | -10.726 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.809 | -0.071 | -3.2 | -4.027 | 120.38 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.814 | -17.882 | -4.3 | -3.864 | 119.86 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.822 | -18.208 | -9.3 | -9.628 | 119.812 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.821 | -0.063 | -10.8 | -10.724 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.818 | -0.092 | -3.2 | -4.018 | 120.371 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.822 | -17.83 | -4.3 | -3.866 | 119.871 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.83 | -18.17 | -9.3 | -9.625 | 119.814 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.83 | -0.023 | -10.8 | -10.722 | 120.291 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.826 | -0.092 | -3.2 | -4.009 | 120.362 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.831 | -17.83 | -4.3 | -3.868 | 119.882 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.839 | -18.17 | -9.3 | -9.623 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.838 | -0.023 | -12.6 | -10.721 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.834 | -0.159 | -3.2 | -4 | 120.347 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.839 | -17.843 | -4.3 | -3.869 | 119.882 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.847 | -18.149 | -9.3 | -9.62 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.846 | 0.01 | -12.6 | -10.72 | 120.294 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.843 | -0.159 | -3.2 | -3.991 | 120.333 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.847 | -17.843 | -4.3 | -3.87 | 119.883 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.855 | -18.149 | -9.3 | -9.616 | 119.827 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.855 | 0.01 | -12.6 | -10.72 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.851 | -0.131 | -3.2 | -3.98 | 120.329 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.856 | -17.901 | -4.3 | -3.872 | 119.884 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.864 | -18.142 | -9.3 | -9.613 | 119.834 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.863 | -0.018 | -12.6 | -10.719 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.859 | -0.131 | -3.2 | -3.97 | 120.325 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.864 | -17.901 | -4.3 | -3.875 | 119.885 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.872 | -18.142 | -9.3 | -9.611 | 119.84 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.871 | -0.018 | -12.6 | -10.718 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.867 | -0.106 | -3.2 | -3.961 | 120.331 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.872 | -17.898 | -4.3 | -3.878 | 119.876 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.88 | -18.13 | -9.3 | -9.608 | 119.834 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.88 | -0.073 | -12.6 | -10.717 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.876 | -0.106 | -3.2 | -3.951 | 120.336 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.881 | -17.898 | -4.3 | -3.881 | 119.867 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.889 | -18.13 | -9.3 | -9.605 | 119.829 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.888 | -0.073 | -12.6 | -10.716 | 120.3 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.884 | -0.016 | -3.2 | -3.941 | 120.336 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.37 | 4.889 | -17.899 | -4.3 | -3.885 | 119.878 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.897 | -18.147 | -9.3 | -9.604 | 119.825 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.896 | -0.058 | -12.6 | -10.715 | 120.312 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.892 | -0.016 | -3.2 | -3.932 | 120.336 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.378 | 4.897 | -17.899 | -4.3 | -3.888 | 119.889 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.905 | -18.147 | -9.3 | -9.603 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.905 | -0.058 | -12.6 | -10.714 | 120.325 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.901 | 0.038 | -3.2 | -3.921 | 120.345 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.395 | 4.906 | -17.843 | -4.3 | -3.892 | 119.88 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.914 | -18.176 | -9.3 | -9.604 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.913 | -0.058 | -12.6 | -10.714 | 120.314 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.909 | 0.038 | -3.2 | -3.911 | 120.354 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.412 | 4.914 | -17.843 | -4.3 | -3.895 | 119.87 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.922 | -18.176 | -9.3 | -9.604 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.921 | -0.058 | -12.6 | -10.713 | 120.302 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.917 | -0.014 | -3.2 | -3.9 | 120.375 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.429 | 4.922 | -17.838 | -4.3 | -3.897 | 119.886 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.93 | -18.221 | -9.3 | -9.605 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.93 | -0.064 | -12.6 | -10.714 | 120.303 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.214 | 35.234 | 4.926 | -0.014 | -3.2 | -3.889 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.446 | 4.931 | -17.838 | -4.3 | -3.898 | 119.902 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.343 | 34.904
4.939 | -18.221 | -9.3 | -9.605 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.938 | -0.064 | -12.6 | -10.714 | 120.304 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.215 | 35.234 | 4.934 | -0.105 | -3.2 | -3.88 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.463 | 4.939 | -17.878 | -4.3 | -3.9 | 119.899 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 5.342 | 34.904
4.947 | -18.18 | -9.3 | -9.605 | 119.827 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.946 | -0.049 | -12.6 | -10.715 | 120.298 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.217 | 35.234 | 4.942 | -0.105 | -3.2 | -3.871 | 120.396 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.48 | 4.947 | -17.878 | -4.3 | -3.902 | 119.895 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 5.325 | 34.904
4.955 | -18.18 | -9.3 | -9.606 | 119.832 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.955 | -0.049 | -12.6 | -10.715 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.218 | 35.234 | 4.951 | -0.121 | -3.2 | -3.863 | 120.396 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.497 | 4.956 | -17.92 | -4.3 | -3.904 | 119.905 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 5.307 | 34.904
4.964 | -18.123 | -9.3 | -9.606 | 119.832 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.963 | -0.025 | -12.6 | -10.716 | 120.289 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.22 | 35.234 | 4.959 | -0.121 | -3.2 | -3.854 | 120.396 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.514 | 4.964 | -17.92 | -4.3 | -3.906 | 119.914 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.072 | 5.289 | 34.904
4.972 | -18.123 | -9.3 | -9.607 | 119.832 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.971 | -0.025 | -12.6 | -10.716 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.222 | 35.234 | 4.967 | -0.057 | -3.2 | -3.845 | 120.396 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.531 | 4.972 | -17.949 | -4.3 | -3.909 | 119.917 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 5.272 | 34.904
4.98 | -18.098 | -9.3 | -9.606 | 119.822 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.98 | -0.022 | -12.6 | -10.717 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.587 | -2.223 | 35.234 | 4.976 | -0.057 | -3.2 | -3.836 | 120.396 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.548 | 4.981 | -17.949 | -4.3 | -3.912 | 119.92 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 5.254 | 34.904
4.989 | -18.098 | -9.3 | -9.605 | 119.813 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.988 | -0.022 | -12.6 | -10.717 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.225 | 35.234 | 4.984 | 0.017 | -3.2 | -3.828 | 120.39 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.565 | 4.989 | -17.93 | -4.3 | -3.916 | 119.922 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 5.236 | 34.904
4.997 | -18.095 | -9.3 | -9.605 | 119.806 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 4.996 | -0.055 | -12.6 | -10.719 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.227 | 35.234 | 4.992 | 0.017 | -3.2 | -3.82 | 120.385 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 4.997 | -17.93 | -4.3 | -3.919 | 119.923 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 5.219 | 34.904
5.005 | -18.095 | -9.3 | -9.605 | 119.8 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.005 | -0.055 | -12.6 | -10.72 | 120.27 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.228 | 35.234 | 5.001 | -0.031 | -3.2 | -3.814 | 120.382 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.006 | -17.875 | -4.3 | -3.921 | 119.924 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 5.201 | 34.904
5.014 | -18.077 | -9.3 | -9.605 | 119.809 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.013 | -0.047 | -12.6 | -10.721 | 120.263 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.23 | 35.234 | 5.009 | -0.031 | -3.2 | -3.808 | 120.38 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.014 | -17.875 | -4.3 | -3.923 | 119.926 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 5.183 | 34.904
5.022 | -18.077 | -9.3 | -9.604 | 119.818 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.021 | -0.047 | -12.6 | -10.722 | 120.257 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.232 | 35.234 | 5.017 | -0.046 | -3.2 | -3.802 | 120.388 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.022 | -17.908 | -4.3 | -3.925 | 119.928 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 5.166 | 34.904
5.03 | -18.109 | -9.3 | -9.606 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.03 | -0.044 | -12.6 | -10.723 | 120.257 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.233 | 35.234 | 5.026 | -0.046 | -3.2 | -3.797 | 120.396 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.03 | -17.908 | -4.3 | -3.927 | 119.93 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 5.148 | 34.904
5.039 | -18.109 | -9.3 | -9.607 | 119.815 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.038 | -0.044 | -12.6 | -10.723 | 120.258 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.034 | -0.087 | -3.2 | -3.792 | 120.39 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.039 | -17.926 | -4.3 | -3.929 | 119.935 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.047 | -18.119 | -9.3 | -9.609 | 119.831 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.046 | -0.053 | -12.6 | -10.724 | 120.265 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.042 | -0.087 | -3.2 | -3.788 | 120.385 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.047 | -17.926 | -4.3 | -3.931 | 119.941 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.055 | -18.119 | -9.3 | -9.611 | 119.846 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.055 | -0.053 | -12.6 | -10.725 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.051 | -0.061 | -3.2 | -3.783 | 120.375 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.055 | -17.939 | -4.3 | -3.934 | 119.946 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.064 | -18.032 | -9.3 | -9.611 | 119.837 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.063 | -0.035 | -12.6 | -10.726 | 120.257 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.059 | -0.061 | -3.2 | -3.778 | 120.366 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.064 | -17.939 | -4.3 | -3.937 | 119.952 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.072 | -18.032 | -9.3 | -9.611 | 119.827 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.071 | -0.035 | -12.6 | -10.727 | 120.242 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.067 | -0.009 | -3.2 | -3.773 | 120.366 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.072 | -17.882 | -4.3 | -3.939 | 119.951 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.08 | -18.111 | -9.3 | -9.612 | 119.811 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.08 | -0.026 | -12.6 | -10.728 | 120.245 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.076 | -0.009 | -3.2 | -3.768 | 120.366 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.08 | -17.882 | -4.3 | -3.942 | 119.95 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.089 | -18.111 | -9.3 | -9.613 | 119.795 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.088 | -0.026 | -12.6 | -10.729 | 120.247 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.084 | 0.029 | -3.2 | -3.763 | 120.366 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.089 | -17.888 | -4.3 | -3.944 | 119.952 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.097 | -18.122 | -9.3 | -9.614 | 119.806 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.096 | -0.023 | -12.6 | -10.73 | 120.252 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.092 | 0.029 | -3.2 | -3.758 | 120.366 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.097 | -17.888 | -4.3 | -3.945 | 119.954 | -0.977 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.105 | -18.122 | -9.3 | -9.614 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.105 | -0.023 | -12.6 | -10.731 | 120.257 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.101 | 0.001 | -3.2 | -3.754 | 120.364 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.105 | -17.968 | -4.3 | -3.948 | 119.956 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.114 | -18.156 | -9.3 | -9.615 | 119.816 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.113 | -0.077 | -12.6 | -10.733 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.109 | 0.001 | -3.2 | -3.75 | 120.361 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.114 | -17.968 | -4.3 | -3.95 | 119.957 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.122 | -18.156 | -9.3 | -9.616 | 119.816 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.121 | -0.077 | -12.6 | -10.735 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.117 | 0.01 | -3.2 | -3.748 | 120.369 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.122 | -17.958 | -4.3 | -3.952 | 119.966 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.13 | -18.09 | -9.3 | -9.617 | 119.813 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.13 | -0.074 | -12.6 | -10.737 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.126 | 0.01 | -3.2 | -3.746 | 120.377 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.13 | -17.958 | -4.3 | -3.954 | 119.974 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.139 | -18.09 | -9.3 | -9.617 | 119.81 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.138 | -0.074 | -12.6 | -10.739 | 120.263 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.134 | -0.11 | -3.2 | -3.745 | 120.386 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.139 | -17.931 | -4.3 | -3.956 | 119.972 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.904
5.147 | -18.084 | -9.3 | -9.618 | 119.816 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.146 | -0.068 | -12.6 | -10.74 | 120.273 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.142 | -0.11 | -3.2 | -3.744 | 120.396 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.147 | -17.931 | -4.3 | -3.959 | 119.97 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.901
5.155 | -18.084 | -9.3 | -9.618 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.155 | -0.068 | -12.6 | -10.742 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.151 | -0.028 | -3.2 | -3.742 | 120.396 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.155 | -17.881 | -4.3 | -3.961 | 119.955 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.899
5.164 | -18.161 | -9.3 | -9.62 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.163 | -0.065 | -12.6 | -10.743 | 120.274 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.159 | -0.028 | -3.2 | -3.74 | 120.396 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.164 | -17.881 | -4.3 | -3.964 | 119.941 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.896
5.172 | -18.161 | -9.3 | -9.621 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.171 | -0.065 | -12.6 | -10.745 | 120.265 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.167 | 0.062 | -3.2 | -3.738 | 120.396 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.172 | -17.874 | -4.3 | -3.966 | 119.968 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.894
5.18 | -18.161 | -9.3 | -9.624 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.115 | 5.18 | -0.073 | -12.6 | -10.747 | 120.273 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.176 | 0.062 | -3.2 | -3.736 | 120.396 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.18 | -17.874 | -4.3 | -3.969 | 119.996 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.891
5.189 | -18.161 | -9.3 | -9.627 | 119.822 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.117 | 5.188 | -0.073 | -12.6 | -10.749 | 120.28 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.184 | 0.094 | -3.2 | -3.737 | 120.388 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.914 | 36.575 | 5.189 | -17.919 | -4.3 | -3.971 | 119.986 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.889
5.197 | -18.182 | -9.3 | -9.628 | 119.824 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.119 | 5.196 | -0.05 | -12.6 | -10.751 | 120.284 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.192 | 0.094 | -3.2 | -3.737 | 120.38 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.567 | 3.956 | 36.575 | 5.197 | -17.919 | -4.3 | -3.973 | 119.976 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.886
5.205 | -18.182 | -9.3 | -9.63 | 119.826 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.122 | 5.205 | -0.05 | -12.6 | -10.753 | 120.287 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.201 | -0.027 | -3.2 | -3.74 | 120.38 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.566 | 4.053 | 36.575 | 5.205 | -17.949 | -4.3 | -3.975 | 119.982 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.884
5.214 | -18.148 | -9.3 | -9.631 | 119.826 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.125 | 5.213 | -0.022 | -12.6 | -10.756 | 120.289 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.209 | -0.027 | -3.2 | -3.743 | 120.38 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.565 | 4.149 | 36.575 | 5.214 | -17.949 | -4.3 | -3.976 | 119.988 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.881
5.222 | -18.148 | -9.3 | -9.632 | 119.826 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.127 | 5.221 | -0.022 | -12.6 | -10.759 | 120.29 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.217 | -0.082 | -3.2 | -3.746 | 120.373 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.564 | 4.246 | 36.575 | 5.222 | -17.998 | -4.3 | -3.978 | 119.986 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.879
5.23 | -18.155 | -9.3 | -9.633 | 119.815 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.13 | 5.23 | -0.03 | -12.6 | -10.763 | 120.291 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.226 | -0.082 | -3.2 | -3.75 | 120.366 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.563 | 4.343 | 36.575 | 5.23 | -17.998 | -4.3 | -3.98 | 119.984 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.876
5.239 | -18.155 | -9.3 | -9.633 | 119.805 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.133 | 5.238 | -0.03 | -12.6 | -10.766 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.234 | -0.068 | -3.2 | -3.754 | 120.35 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.562 | 4.44 | 36.575 | 5.239 | -17.949 | -4.3 | -3.981 | 119.994 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.247 | -18.107 | -9.3 | -9.634 | 119.805 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.135 | 5.246 | -0.08 | -12.6 | -10.77 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.242 | -0.068 | -3.2 | -3.758 | 120.333 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.562 | 4.537 | 36.575 | 5.247 | -17.949 | -4.3 | -3.983 | 120.005 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.255 | -18.107 | -9.3 | -9.635 | 119.805 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.138 | 5.255 | -0.08 | -12.6 | -10.773 | 120.292 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.251 | -0.027 | -3.2 | -3.76 | 120.333 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.561 | 4.634 | 36.575 | 5.255 | -17.9 | -4.3 | -3.984 | 119.99 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.264 | -18.07 | -9.3 | -9.635 | 119.807 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.141 | 5.263 | -0.056 | -12.6 | -10.779 | 120.292 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.259 | -0.027 | -3.2 | -3.762 | 120.333 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.56 | 4.731 | 36.575 | 5.264 | -17.9 | -4.3 | -3.985 | 119.975 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.272 | -18.07 | -9.3 | -9.635 | 119.809 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.143 | 5.272 | -0.056 | -12.6 | -10.784 | 120.293 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.267 | 0.021 | -3.2 | -3.764 | 120.333 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.559 | 4.828 | 36.575 | 5.272 | -17.923 | -4.3 | -3.986 | 119.981 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.28 | -18.153 | -9.3 | -9.637 | 119.805 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.146 | 5.28 | -0.023 | -12.6 | -10.791 | 120.288 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.276 | 0.021 | -3.2 | -3.766 | 120.333 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.558 | 4.925 | 36.575 | 5.28 | -17.923 | -4.3 | -3.986 | 119.986 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.289 | -18.153 | -9.3 | -9.639 | 119.801 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.288 | -0.023 | -12.6 | -10.798 | 120.282 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.284 | 0.022 | -3.2 | -3.767 | 120.332 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.021 | 36.575 | 5.289 | -17.946 | -4.3 | -3.987 | 119.989 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.297 | -18.148 | -9.3 | -9.641 | 119.809 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.297 | -0.046 | -12.6 | -10.805 | 120.273 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.292 | 0.022 | -3.2 | -3.769 | 120.331 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.297 | -17.946 | -4.3 | -3.987 | 119.992 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.305 | -18.148 | -9.3 | -9.643 | 119.817 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.305 | -0.046 | -12.6 | -10.812 | 120.264 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.301 | 0.022 | -3.2 | -3.771 | 120.332 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.305 | -17.969 | -4.3 | -3.988 | 119.99 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.314 | -18.132 | -9.3 | -9.643 | 119.808 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.313 | -0.028 | -12.6 | -10.819 | 120.28 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.309 | 0.022 | -3.2 | -3.773 | 120.333 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.314 | -17.969 | -4.3 | -3.988 | 119.988 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.322 | -18.132 | -9.3 | -9.642 | 119.799 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.322 | -0.028 | -12.6 | -10.826 | 120.296 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.317 | -0.099 | -3.2 | -3.776 | 120.332 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.322 | -17.924 | -4.3 | -3.989 | 119.985 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.33 | -18.157 | -9.3 | -9.642 | 119.808 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.33 | 0.007 | -12.6 | -10.833 | 120.287 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.326 | -0.099 | -3.2 | -3.779 | 120.331 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.33 | -17.924 | -4.3 | -3.989 | 119.981 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.339 | -18.157 | -9.3 | -9.641 | 119.817 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.338 | 0.007 | -12.6 | -10.84 | 120.279 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.334 | -0.104 | -3.2 | -3.78 | 120.339 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.339 | -17.949 | -4.3 | -3.99 | 119.98 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.347 | -18.189 | -9.3 | -9.64 | 119.816 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.347 | 0.022 | -12.6 | -10.851 | 120.288 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.342 | -0.104 | -3.2 | -3.781 | 120.347 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.347 | -17.949 | -4.3 | -3.991 | 119.978 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.355 | -18.189 | -9.3 | -9.639 | 119.814 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.355 | 0.022 | -12.6 | -10.861 | 120.298 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.351 | -0.028 | -3.2 | -3.78 | 120.352 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.355 | -17.984 | -4.3 | -3.991 | 119.984 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.364 | -18.181 | -9.3 | -9.638 | 119.814 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.363 | -0.012 | -12.6 | -10.871 | 120.283 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.359 | -0.028 | -3.2 | -3.779 | 120.358 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.364 | -17.984 | -4.3 | -3.992 | 119.99 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.372 | -18.181 | -9.3 | -9.636 | 119.814 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.372 | -0.012 | -12.6 | -10.882 | 120.269 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.367 | -0.074 | -3.2 | -3.778 | 120.365 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.372 | -17.956 | -4.3 | -3.993 | 119.98 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.38 | -18.13 | -9.3 | -9.635 | 119.811 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.913 | 34.147 | 5.38 | -0.014 | -12.6 | -10.893 | 120.273 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.376 | -0.074 | -3.2 | -3.777 | 120.371 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.38 | -17.956 | -4.3 | -3.994 | 119.97 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.389 | -18.13 | -9.3 | -9.634 | 119.808 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.905 | 34.147 | 5.388 | -0.014 | -12.6 | -10.905 | 120.278 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.384 | -0.054 | -3.2 | -3.777 | 120.372 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.389 | -17.933 | -4.3 | -3.994 | 119.968 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.397 | -18.109 | -9.3 | -9.632 | 119.808 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.066 | -0.892 | 34.147 | 5.397 | 0.019 | -12.6 | -10.919 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.392 | -0.054 | -3.2 | -3.777 | 120.372 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.397 | -17.933 | -4.3 | -3.994 | 119.966 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.405 | -18.109 | -9.3 | -9.63 | 119.808 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.067 | -0.879 | 34.147 | 5.405 | 0.019 | -12.6 | -10.933 | 120.285 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.401 | 0.02 | -3.2 | -3.775 | 120.366 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.405 | -17.9 | -4.3 | -3.995 | 119.963 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.413 | -18.182 | -9.3 | -9.629 | 119.8 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.067 | -0.865 | 34.147 | 5.413 | 0.011 | -12.6 | -10.946 | 120.288 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.409 | 0.02 | -3.2 | -3.774 | 120.36 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.414 | -17.9 | -4.3 | -3.995 | 119.961 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.422 | -18.182 | -9.3 | -9.628 | 119.791 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.068 | -0.852 | 34.147 | 5.422 | 0.011 | -12.6 | -10.96 | 120.291 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.417 | -0.048 | -3.2 | -3.773 | 120.36 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.422 | -17.901 | -4.3 | -3.995 | 119.958 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.43 | -18.171 | -9.3 | -9.627 | 119.791 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.068 | -0.839 | 34.147 | 5.43 | 0.002 | -12.6 | -10.973 | 120.289 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.426 | -0.048 | -3.2 | -3.772 | 120.36 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.43 | -17.901 | -4.3 | -3.996 | 119.955 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.438 | -18.171 | -9.3 | -9.626 | 119.791 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.069 | -0.826 | 34.147 | 5.438 | 0.002 | -12.6 | -10.987 | 120.287 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.434 | -0.066 | -3.2 | -3.772 | 120.364 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.439 | -17.945 | -4.3 | -3.996 | 119.954 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.447 | -18.094 | -9.3 | -9.624 | 119.797 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.069 | -0.812 | 34.147 | 5.447 | 0.041 | -12.6 | -11.004 | 120.286 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.442 | -0.066 | -3.2 | -3.771 | 120.368 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.447 | -17.945 | -4.3 | -3.997 | 119.952 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.455 | -18.094 | -9.3 | -9.621 | 119.804 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.07 | -0.799 | 34.147 | 5.455 | 0.041 | -12.6 | -11.02 | 120.284 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.451 | -0.04 | -3.2 | -3.769 | 120.376 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.455 | -17.968 | -4.3 | -3.997 | 119.953 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.463 | -18.172 | -9.3 | -9.619 | 119.802 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.071 | -0.786 | 34.147 | 5.463 | 0.041 | -12.6 | -11.037 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.459 | -0.04 | -3.2 | -3.767 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.464 | -17.968 | -4.3 | -3.997 | 119.955 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.472 | -18.172 | -9.3 | -9.617 | 119.801 | -0.883 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.071 | -0.773 | 34.147 | 5.472 | 0.041 | -12.6 | -11.055 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.467 | -0.044 | -3.2 | -3.765 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.472 | -18.01 | -4.3 | -3.997 | 119.957 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.48 | -18.195 | -9.3 | -9.616 | 119.801 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.759 | 34.147 | 5.48 | 0.012 | -12.6 | -11.072 | 120.259 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.476 | -0.044 | -3.2 | -3.763 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.48 | -18.01 | -4.3 | -3.998 | 119.96 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.488 | -18.195 | -9.3 | -9.615 | 119.801 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.488 | 0.012 | -12.6 | -11.089 | 120.241 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.484 | -0.074 | -3.2 | -3.761 | 120.383 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.489 | -17.932 | -4.3 | -3.998 | 119.953 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.497 | -18.171 | -9.3 | -9.613 | 119.809 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.497 | -0.003 | -12.6 | -11.108 | 120.248 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.492 | -0.074 | -3.2 | -3.759 | 120.382 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.497 | -17.932 | -4.3 | -3.998 | 119.946 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.505 | -18.171 | -9.3 | -9.611 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.505 | -0.003 | -12.6 | -11.127 | 120.255 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.501 | -0.155 | -3.2 | -3.759 | 120.383 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.505 | -17.902 | -4.3 | -3.998 | 119.941 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.513 | -18.148 | -9.3 | -9.608 | 119.815 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.513 | 0.027 | -12.6 | -11.148 | 120.247 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.509 | -0.155 | -3.2 | -3.758 | 120.384 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.514 | -17.902 | -4.3 | -3.998 | 119.936 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.522 | -18.148 | -9.3 | -9.605 | 119.814 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.522 | 0.027 | -12.6 | -11.169 | 120.239 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.517 | -0.094 | -3.2 | -3.756 | 120.37 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.522 | -17.909 | -4.3 | -3.998 | 119.933 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.53 | -18.192 | -9.3 | -9.603 | 119.814 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.53 | 0.051 | -12.6 | -11.191 | 120.249 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.234 | 5.526 | -0.094 | -3.2 | -3.754 | 120.357 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.53 | -17.909 | -4.3 | -3.998 | 119.93 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.538 | -18.192 | -9.3 | -9.601 | 119.814 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.538 | 0.051 | -12.6 | -11.213 | 120.258 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.231 | 5.534 | -0.003 | -3.2 | -3.752 | 120.347 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.539 | -17.912 | -4.3 | -3.998 | 119.929 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.547 | -18.177 | -9.3 | -9.601 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.547 | 0.031 | -12.6 | -11.236 | 120.261 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.226 | 5.542 | -0.003 | -3.2 | -3.749 | 120.336 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.547 | -17.912 | -4.3 | -3.998 | 119.928 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.555 | -18.177 | -9.3 | -9.6 | 119.817 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.555 | 0.031 | -12.6 | -11.259 | 120.264 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.221 | 5.551 | 0.038 | -3.2 | -3.744 | 120.328 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.555 | -17.876 | -4.3 | -3.997 | 119.934 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.563 | -18.142 | -9.3 | -9.599 | 119.813 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.563 | 0.05 | -12.6 | -11.281 | 120.256 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.216 | 5.559 | 0.038 | -3.2 | -3.739 | 120.32 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.564 | -17.876 | -4.3 | -3.997 | 119.941 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.572 | -18.142 | -9.3 | -9.598 | 119.809 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.572 | 0.05 | -12.6 | -11.303 | 120.249 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.211 | 5.567 | -0.035 | -3.2 | -3.734 | 120.32 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.572 | -17.897 | -4.3 | -3.997 | 119.939 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.58 | -18.175 | -9.3 | -9.596 | 119.809 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.58 | 0.092 | -12.6 | -11.327 | 120.247 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.206 | 5.576 | -0.035 | -3.2 | -3.729 | 120.32 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.58 | -17.897 | -4.3 | -3.997 | 119.936 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.588 | -18.175 | -9.3 | -9.594 | 119.809 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.588 | 0.092 | -12.6 | -11.352 | 120.245 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.202 | 5.584 | -0.025 | -3.2 | -3.725 | 120.321 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.589 | -17.887 | -4.3 | -3.998 | 119.935 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.597 | -18.197 | -9.3 | -9.593 | 119.825 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.597 | 0.046 | -12.6 | -11.376 | 120.255 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.197 | 5.592 | -0.025 | -3.2 | -3.721 | 120.321 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.597 | -17.887 | -4.3 | -3.999 | 119.934 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.605 | -18.197 | -9.3 | -9.591 | 119.842 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.605 | 0.046 | -12.6 | -11.401 | 120.264 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.192 | 5.601 | -0.092 | -3.2 | -3.717 | 120.324 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.605 | -17.883 | -4.3 | -3.998 | 119.931 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.613 | -18.171 | -9.3 | -9.59 | 119.839 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.613 | 0.016 | -12.6 | -11.425 | 120.249 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.187 | 5.609 | -0.092 | -3.2 | -3.714 | 120.328 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.614 | -17.883 | -4.3 | -3.997 | 119.928 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.622 | -18.171 | -9.3 | -9.588 | 119.836 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.622 | 0.016 | -12.6 | -11.449 | 120.234 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.182 | 5.617 | -0.076 | -3.2 | -3.71 | 120.335 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.622 | -17.864 | -4.3 | -3.997 | 119.927 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.63 | -18.123 | -9.3 | -9.587 | 119.827 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.63 | 0.033 | -12.6 | -11.473 | 120.245 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.177 | 5.626 | -0.076 | -3.2 | -3.705 | 120.343 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.63 | -17.864 | -4.3 | -3.997 | 119.925 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.638 | -18.123 | -9.3 | -9.585 | 119.818 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.638 | 0.033 | -12.6 | -11.496 | 120.256 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.634 | -0.003 | -3.2 | -3.701 | 120.361 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.638 | -17.873 | -4.3 | -3.997 | 119.924 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.647 | -18.114 | -9.3 | -9.582 | 119.816 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.647 | 0.06 | -12.6 | -11.52 | 120.25 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.642 | -0.003 | -3.2 | -3.696 | 120.378 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.647 | -17.873 | -4.3 | -3.996 | 119.922 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.655 | -18.114 | -9.3 | -9.58 | 119.813 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.655 | 0.06 | -12.6 | -11.544 | 120.245 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.651 | 0.077 | -3.2 | -3.69 | 120.378 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.655 | -17.919 | -4.3 | -3.997 | 119.931 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.663 | -18.168 | -9.3 | -9.579 | 119.824 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.663 | 0.04 | -12.6 | -11.568 | 120.252 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.659 | 0.077 | -3.2 | -3.684 | 120.378 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.663 | -17.919 | -4.3 | -3.997 | 119.939 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.672 | -18.168 | -9.3 | -9.578 | 119.835 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.672 | 0.04 | -12.6 | -11.592 | 120.259 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.667 | -0.002 | -3.2 | -3.68 | 120.36 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.672 | -17.871 | -4.3 | -3.998 | 119.928 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.68 | -18.134 | -9.3 | -9.578 | 119.832 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.68 | 0.047 | -12.6 | -11.613 | 120.251 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.676 | -0.002 | -3.2 | -3.675 | 120.342 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.68 | -17.871 | -4.3 | -3.998 | 119.916 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.688 | -18.134 | -9.3 | -9.578 | 119.829 | -0.884 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.688 | 0.047 | -12.6 | -11.635 | 120.243 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.684 | -0.009 | -3.2 | -3.673 | 120.352 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.688 | -17.841 | -4.3 | -3.998 | 119.924 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.697 | -18.108 | -9.3 | -9.576 | 119.818 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.697 | 0.087 | -12.6 | -11.655 | 120.242 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.692 | -0.009 | -3.2 | -3.67 | 120.362 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.697 | -17.841 | -4.3 | -3.998 | 119.932 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.705 | -18.108 | -9.3 | -9.573 | 119.808 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.705 | 0.087 | -12.6 | -11.675 | 120.24 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.701 | -0.086 | -3.2 | -3.668 | 120.361 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.705 | -17.906 | -4.3 | -3.999 | 119.935 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.713 | -18.144 | -9.3 | -9.572 | 119.819 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.713 | 0.06 | -12.6 | -11.695 | 120.253 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.709 | -0.086 | -3.2 | -3.666 | 120.36 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.713 | -17.906 | -4.3 | -4 | 119.938 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.722 | -18.144 | -9.3 | -9.571 | 119.83 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.722 | 0.06 | -12.6 | -11.716 | 120.266 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.717 | -0.01 | -3.2 | -3.664 | 120.368 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.722 | -17.913 | -4.3 | -4.001 | 119.932 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.73 | -18.194 | -9.3 | -9.572 | 119.82 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.73 | 0.029 | -12.6 | -11.736 | 120.264 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.726 | -0.01 | -3.2 | -3.663 | 120.376 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.73 | -17.913 | -4.3 | -4.002 | 119.926 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.738 | -18.194 | -9.3 | -9.572 | 119.812 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.738 | 0.029 | -12.6 | -11.756 | 120.263 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.734 | 0.01 | -3.2 | -3.661 | 120.38 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.738 | -17.917 | -4.3 | -4.003 | 119.929 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.747 | -18.133 | -9.3 | -9.571 | 119.814 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.747 | 0.029 | -12.6 | -11.776 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.742 | 0.01 | -3.2 | -3.659 | 120.384 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.747 | -17.917 | -4.3 | -4.004 | 119.933 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.755 | -18.133 | -9.3 | -9.57 | 119.816 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.755 | 0.029 | -12.6 | -11.795 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.751 | -0.038 | -3.2 | -3.659 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.755 | -17.838 | -4.3 | -4.005 | 119.927 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.763 | -18.075 | -9.3 | -9.568 | 119.824 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.763 | 0.086 | -12.6 | -11.811 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.759 | -0.038 | -3.2 | -3.659 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.763 | -17.838 | -4.3 | -4.005 | 119.921 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.772 | -18.075 | -9.3 | -9.567 | 119.831 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.772 | 0.086 | -12.6 | -11.826 | 120.271 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.767 | 0.011 | -3.2 | -3.659 | 120.386 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.772 | -17.864 | -4.3 | -4.006 | 119.928 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.78 | -18.064 | -9.3 | -9.565 | 119.833 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.78 | 0.059 | -12.6 | -11.841 | 120.27 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.775 | 0.011 | -3.2 | -3.659 | 120.389 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.78 | -17.864 | -4.3 | -4.006 | 119.934 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.788 | -18.064 | -9.3 | -9.564 | 119.836 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.788 | 0.059 | -12.6 | -11.856 | 120.268 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.784 | -0.032 | -3.2 | -3.659 | 120.364 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.575 | 5.788 | -17.894 | -4.3 | -4.007 | 119.942 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.797 | -18.147 | -9.3 | -9.564 | 119.839 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.797 | 0.065 | -12.6 | -11.869 | 120.271 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.792 | -0.032 | -3.2 | -3.659 | 120.338 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.576 | 5.797 | -17.894 | -4.3 | -4.008 | 119.949 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.805 | -18.147 | -9.3 | -9.563 | 119.841 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.805 | 0.065 | -12.6 | -11.882 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.8 | -0.069 | -3.2 | -3.66 | 120.346 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.58 | 5.805 | -17.894 | -4.3 | -4.009 | 119.944 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.813 | -18.098 | -9.3 | -9.563 | 119.829 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.813 | 0.075 | -12.6 | -11.892 | 120.276 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.809 | -0.069 | -3.2 | -3.66 | 120.354 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.583 | 5.813 | -17.894 | -4.3 | -4.01 | 119.939 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.822 | -18.098 | -9.3 | -9.563 | 119.817 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.822 | 0.075 | -12.6 | -11.902 | 120.278 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.817 | -0.009 | -3.2 | -3.66 | 120.35 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.587 | 5.822 | -17.933 | -4.3 | -4.011 | 119.926 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.83 | -18.182 | -9.3 | -9.563 | 119.825 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.83 | 0.03 | -12.6 | -11.912 | 120.269 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.234 | 35.176 | 5.825 | -0.009 | -3.2 | -3.66 | 120.346 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.59 | 5.83 | -17.933 | -4.3 | -4.013 | 119.912 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.838 | -18.182 | -9.3 | -9.562 | 119.833 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.838 | 0.03 | -12.6 | -11.921 | 120.26 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.252 | 35.176 | 5.834 | 0.031 | -3.2 | -3.659 | 120.342 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.593 | 5.838 | -17.934 | -4.3 | -4.015 | 119.912 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 5.131 | 34.874
5.847 | -18.208 | -9.3 | -9.562 | 119.828 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.847 | -0.014 | -12.6 | -11.931 | 120.27 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.586 | -2.277 | 35.176 | 5.842 | 0.031 | -3.2 | -3.657 | 120.338 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.597 | 5.847 | -17.934 | -4.3 | -4.017 | 119.911 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 5.117 | 34.874
5.855 | -18.208 | -9.3 | -9.562 | 119.824 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.855 | -0.014 | -12.6 | -11.941 | 120.281 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.302 | 35.176 | 5.85 | 0.004 | -3.2 | -3.656 | 120.33 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.6 | 5.855 | -17.853 | -4.3 | -4.018 | 119.924 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 5.102 | 34.874
5.863 | -18.136 | -9.3 | -9.563 | 119.821 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.863 | -0.008 | -12.6 | -11.948 | 120.282 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.328 | 35.176 | 5.859 | 0.004 | -3.2 | -3.655 | 120.321 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.604 | 5.863 | -17.853 | -4.3 | -4.019 | 119.937 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 5.087 | 34.874
5.872 | -18.136 | -9.3 | -9.563 | 119.818 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.872 | -0.008 | -12.6 | -11.956 | 120.284 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.353 | 35.176 | 5.867 | 0.005 | -3.2 | -3.654 | 120.321 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.607 | 5.872 | -17.803 | -4.3 | -4.018 | 119.928 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 5.072 | 34.874
5.88 | -18.1 | -9.3 | -9.562 | 119.813 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.88 | -0.004 | -12.6 | -11.962 | 120.284 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.585 | -2.378 | 35.176 | 5.875 | 0.005 | -3.2 | -3.653 | 120.321 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.611 | 5.88 | -17.803 | -4.3 | -4.018 | 119.92 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 5.058 | 34.874
5.888 | -18.1 | -9.3 | -9.561 | 119.808 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.888 | -0.004 | -12.6 | -11.969 | 120.285 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.403 | 35.176 | 5.884 | -0.05 | -3.2 | -3.653 | 120.338 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.614 | 5.888 | -17.882 | -4.3 | -4.018 | 119.915 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 5.043 | 34.874
5.897 | -18.09 | -9.3 | -9.559 | 119.82 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.897 | -0.003 | -12.6 | -11.974 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.428 | 35.176 | 5.892 | -0.05 | -3.2 | -3.654 | 120.354 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.897 | -17.882 | -4.3 | -4.018 | 119.91 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 5.028 | 34.874
5.905 | -18.09 | -9.3 | -9.558 | 119.832 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.905 | -0.003 | -12.6 | -11.979 | 120.271 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.453 | 35.176 | 5.9 | 0 | -3.2 | -3.653 | 120.353 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.905 | -17.96 | -4.3 | -4.019 | 119.917 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.071 | 5.013 | 34.874
5.913 | -18.141 | -9.3 | -9.558 | 119.829 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.913 | -0.001 | -12.6 | -11.982 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.584 | -2.479 | 35.176 | 5.909 | 0 | -3.2 | -3.652 | 120.352 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.913 | -17.96 | -4.3 | -4.02 | 119.925 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 4.999 | 34.874
5.922 | -18.141 | -9.3 | -9.558 | 119.827 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.922 | -0.001 | -12.6 | -11.986 | 120.267 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.504 | 35.176 | 5.917 | 0.015 | -3.2 | -3.65 | 120.361 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.922 | -17.928 | -4.3 | -4.022 | 119.925 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 4.984 | 34.874
5.93 | -18.135 | -9.3 | -9.558 | 119.832 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.93 | 0.005 | -12.6 | -11.986 | 120.268 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.529 | 35.176 | 5.925 | 0.015 | -3.2 | -3.647 | 120.371 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.93 | -17.928 | -4.3 | -4.024 | 119.925 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.066 | 4.969 | 34.874
5.938 | -18.135 | -9.3 | -9.558 | 119.838 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.938 | 0.005 | -12.6 | -11.987 | 120.27 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.934 | 0.042 | -3.2 | -3.646 | 120.366 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.938 | -17.855 | -4.3 | -4.025 | 119.921 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.947 | -18.176 | -9.3 | -9.557 | 119.83 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.947 | 0.033 | -12.6 | -11.986 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.942 | 0.042 | -3.2 | -3.645 | 120.361 | -0.008 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.947 | -17.855 | -4.3 | -4.026 | 119.918 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.955 | -18.176 | -9.3 | -9.557 | 119.822 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.955 | 0.033 | -12.6 | -11.986 | 120.276 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.95 | -0.035 | -3.2 | -3.644 | 120.361 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.955 | -17.866 | -4.3 | -4.026 | 119.913 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.963 | -18.174 | -9.3 | -9.556 | 119.825 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.963 | 0.004 | -12.6 | -11.985 | 120.276 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.959 | -0.035 | -3.2 | -3.644 | 120.361 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.963 | -17.866 | -4.3 | -4.027 | 119.908 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.972 | -18.174 | -9.3 | -9.555 | 119.827 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.972 | 0.004 | -12.6 | -11.984 | 120.277 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.967 | -0.09 | -3.2 | -3.645 | 120.365 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.972 | -17.918 | -4.3 | -4.028 | 119.915 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.98 | -18.18 | -9.3 | -9.555 | 119.832 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.98 | -0.036 | -12.6 | -11.981 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.975 | -0.09 | -3.2 | -3.646 | 120.369 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.98 | -17.918 | -4.3 | -4.029 | 119.922 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.988 | -18.18 | -9.3 | -9.555 | 119.836 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.988 | -0.036 | -12.6 | -11.979 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.984 | -0.089 | -3.2 | -3.647 | 120.372 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.988 | -17.862 | -4.3 | -4.029 | 119.914 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
5.997 | -18.137 | -9.3 | -9.554 | 119.837 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 5.997 | -0.009 | -12.6 | -11.975 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 5.992 | -0.089 | -3.2 | -3.648 | 120.376 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 5.997 | -17.862 | -4.3 | -4.03 | 119.905 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.005 | -18.137 | -9.3 | -9.553 | 119.838 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.005 | -0.009 | -12.6 | -11.971 | 120.276 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6 | -0.011 | -3.2 | -3.649 | 120.38 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.005 | -17.855 | -4.3 | -4.031 | 119.905 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.013 | -18.108 | -9.3 | -9.551 | 119.83 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.013 | 0.004 | -12.6 | -11.967 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.009 | -0.011 | -3.2 | -3.649 | 120.384 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.013 | -17.855 | -4.3 | -4.032 | 119.905 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.022 | -18.108 | -9.3 | -9.549 | 119.822 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.022 | 0.004 | -12.6 | -11.962 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.017 | 0.055 | -3.2 | -3.648 | 120.38 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.022 | -17.853 | -4.3 | -4.033 | 119.917 | -0.976 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.03 | -18.163 | -9.3 | -9.548 | 119.816 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.03 | 0.02 | -12.6 | -11.959 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.025 | 0.055 | -3.2 | -3.647 | 120.376 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.03 | -17.853 | -4.3 | -4.035 | 119.93 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.038 | -18.163 | -9.3 | -9.547 | 119.809 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.038 | 0.02 | -12.6 | -11.955 | 120.297 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.034 | 0.028 | -3.2 | -3.646 | 120.367 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.038 | -17.855 | -4.3 | -4.035 | 119.929 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.874
6.047 | -18.148 | -9.3 | -9.547 | 119.818 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.047 | 0.037 | -12.6 | -11.951 | 120.29 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.042 | 0.028 | -3.2 | -3.646 | 120.357 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.047 | -17.855 | -4.3 | -4.036 | 119.927 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.871
6.055 | -18.148 | -9.3 | -9.546 | 119.827 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.055 | 0.037 | -12.6 | -11.947 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.05 | -0.035 | -3.2 | -3.645 | 120.363 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.055 | -17.91 | -4.3 | -4.037 | 119.927 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.868
6.063 | -18.102 | -9.3 | -9.546 | 119.823 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.063 | 0.04 | -12.6 | -11.943 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.059 | -0.035 | -3.2 | -3.645 | 120.369 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.063 | -17.91 | -4.3 | -4.038 | 119.927 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.865
6.072 | -18.102 | -9.3 | -9.546 | 119.818 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.072 | 0.04 | -12.6 | -11.939 | 120.284 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.067 | -0.108 | -3.2 | -3.646 | 120.369 | -0.009 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.072 | -17.916 | -4.3 | -4.039 | 119.918 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.862
6.08 | -18.184 | -9.3 | -9.545 | 119.828 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.08 | 0.033 | -12.6 | -11.934 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.075 | -0.108 | -3.2 | -3.647 | 120.369 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.08 | -17.916 | -4.3 | -4.039 | 119.909 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.859
6.088 | -18.184 | -9.3 | -9.544 | 119.839 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.089 | 0.033 | -12.6 | -11.93 | 120.272 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.084 | -0.066 | -3.2 | -3.646 | 120.36 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.077 | 36.616 | 6.088 | -17.934 | -4.3 | -4.04 | 119.904 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.856
6.097 | -18.197 | -9.3 | -9.544 | 119.84 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.097 | 0.014 | -12.6 | -11.925 | 120.28 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.092 | -0.066 | -3.2 | -3.646 | 120.351 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.083 | 36.616 | 6.097 | -17.934 | -4.3 | -4.042 | 119.899 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.853
6.105 | -18.197 | -9.3 | -9.543 | 119.842 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.105 | 0.014 | -12.6 | -11.92 | 120.287 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.1 | -0.017 | -3.2 | -3.643 | 120.359 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.557 | 5.099 | 36.616 | 6.105 | -17.906 | -4.3 | -4.043 | 119.906 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.849
6.113 | -18.163 | -9.3 | -9.542 | 119.834 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.113 | 0.018 | -12.6 | -11.916 | 120.27 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.109 | -0.017 | -3.2 | -3.641 | 120.367 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.556 | 5.114 | 36.616 | 6.113 | -17.906 | -4.3 | -4.044 | 119.914 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.846
6.122 | -18.163 | -9.3 | -9.541 | 119.826 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.122 | 0.018 | -12.6 | -11.911 | 120.252 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.117 | 0.029 | -3.2 | -3.638 | 120.366 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.556 | 5.13 | 36.616 | 6.122 | -17.801 | -4.3 | -4.043 | 119.918 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.843
6.13 | -18.135 | -9.3 | -9.539 | 119.823 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.13 | 0.023 | -12.6 | -11.907 | 120.247 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.125 | 0.029 | -3.2 | -3.636 | 120.365 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.556 | 5.145 | 36.616 | 6.13 | -17.801 | -4.3 | -4.042 | 119.922 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.84
6.138 | -18.135 | -9.3 | -9.536 | 119.82 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.139 | 0.023 | -12.6 | -11.902 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.134 | 0.032 | -3.2 | -3.633 | 120.36 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.556 | 5.161 | 36.616 | 6.138 | -17.836 | -4.3 | -4.041 | 119.917 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.147 | -18.183 | -9.3 | -9.535 | 119.822 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.147 | 0.042 | -12.6 | -11.897 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.142 | 0.032 | -3.2 | -3.63 | 120.354 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.555 | 5.177 | 36.616 | 6.147 | -17.836 | -4.3 | -4.04 | 119.912 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.155 | -18.183 | -9.3 | -9.533 | 119.824 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.155 | 0.042 | -12.6 | -11.892 | 120.243 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.15 | 0.029 | -3.2 | -3.627 | 120.359 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.555 | 5.192 | 36.616 | 6.155 | -17.928 | -4.3 | -4.04 | 119.904 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.163 | -18.171 | -9.3 | -9.532 | 119.824 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.164 | 0.029 | -12.6 | -11.888 | 120.234 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.159 | 0.029 | -3.2 | -3.625 | 120.365 | -0.01 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.555 | 5.208 | 36.616 | 6.163 | -17.928 | -4.3 | -4.04 | 119.896 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.172 | -18.171 | -9.3 | -9.531 | 119.825 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.172 | 0.029 | -12.6 | -11.883 | 120.226 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.167 | -0.12 | -3.2 | -3.622 | 120.365 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.555 | 5.223 | 36.616 | 6.172 | -17.971 | -4.3 | -4.041 | 119.901 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.18 | -18.108 | -9.3 | -9.529 | 119.812 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.18 | 0.03 | -12.6 | -11.879 | 120.236 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.175 | -0.12 | -3.2 | -3.62 | 120.365 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.239 | 36.616 | 6.18 | -17.971 | -4.3 | -4.042 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.188 | -18.108 | -9.3 | -9.527 | 119.798 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.189 | 0.03 | -12.6 | -11.875 | 120.246 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.184 | -0.07 | -3.2 | -3.618 | 120.369 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.254 | 36.616 | 6.188 | -17.933 | -4.3 | -4.043 | 119.913 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.197 | -18.165 | -9.3 | -9.527 | 119.801 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.197 | 0.038 | -12.6 | -11.871 | 120.232 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.192 | -0.07 | -3.2 | -3.616 | 120.373 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.197 | -17.933 | -4.3 | -4.044 | 119.921 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.205 | -18.165 | -9.3 | -9.526 | 119.804 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.205 | 0.038 | -12.6 | -11.867 | 120.218 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.2 | -0.017 | -3.2 | -3.612 | 120.373 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.205 | -17.902 | -4.3 | -4.043 | 119.911 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.213 | -18.2 | -9.3 | -9.524 | 119.804 | -0.885 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.214 | 0.004 | -12.6 | -11.864 | 120.223 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.209 | -0.017 | -3.2 | -3.609 | 120.373 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.213 | -17.902 | -4.3 | -4.043 | 119.902 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.222 | -18.2 | -9.3 | -9.523 | 119.804 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.222 | 0.004 | -12.6 | -11.861 | 120.228 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.217 | -0.03 | -3.2 | -3.606 | 120.367 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.222 | -17.862 | -4.3 | -4.042 | 119.91 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.23 | -18.21 | -9.3 | -9.521 | 119.813 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.23 | -0.016 | -12.6 | -11.86 | 120.223 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.225 | -0.03 | -3.2 | -3.602 | 120.362 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.23 | -17.862 | -4.3 | -4.041 | 119.918 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.238 | -18.21 | -9.3 | -9.52 | 119.823 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.239 | -0.016 | -12.6 | -11.859 | 120.219 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.234 | -0.028 | -3.2 | -3.6 | 120.371 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.238 | -17.863 | -4.3 | -4.041 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.247 | -18.132 | -9.3 | -9.517 | 119.82 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.247 | -0.012 | -12.6 | -11.858 | 120.238 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.242 | -0.028 | -3.2 | -3.597 | 120.379 | -0.011 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.247 | -17.863 | -4.3 | -4.04 | 119.892 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.255 | -18.132 | -9.3 | -9.515 | 119.817 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.255 | -0.012 | -12.6 | -11.858 | 120.257 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.25 | -0.083 | -3.2 | -3.596 | 120.379 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.255 | -17.88 | -4.3 | -4.04 | 119.898 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.263 | -18.104 | -9.3 | -9.512 | 119.817 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.264 | 0.025 | -12.6 | -11.858 | 120.24 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.259 | -0.083 | -3.2 | -3.595 | 120.379 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.263 | -17.88 | -4.3 | -4.039 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.272 | -18.104 | -9.3 | -9.51 | 119.817 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.272 | 0.025 | -12.6 | -11.857 | 120.222 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.267 | -0.05 | -3.2 | -3.593 | 120.379 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.272 | -17.956 | -4.3 | -4.04 | 119.91 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.28 | -18.151 | -9.3 | -9.508 | 119.812 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.072 | -0.754 | 34.147 | 6.28 | 0.03 | -12.6 | -11.857 | 120.223 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.275 | -0.05 | -3.2 | -3.592 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.28 | -17.956 | -4.3 | -4.04 | 119.914 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.288 | -18.151 | -9.3 | -9.505 | 119.808 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.071 | -0.748 | 34.147 | 6.289 | 0.03 | -12.6 | -11.856 | 120.224 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.284 | -0.028 | -3.2 | -3.59 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.288 | -17.896 | -4.3 | -4.042 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.297 | -18.149 | -9.3 | -9.505 | 119.807 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.071 | -0.738 | 34.147 | 6.297 | 0.009 | -12.6 | -11.856 | 120.227 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.292 | -0.028 | -3.2 | -3.588 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.297 | -17.896 | -4.3 | -4.044 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.305 | -18.149 | -9.3 | -9.504 | 119.807 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.07 | -0.728 | 34.147 | 6.305 | 0.009 | -12.6 | -11.855 | 120.23 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.3 | -0.002 | -3.2 | -3.585 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.305 | -17.891 | -4.3 | -4.043 | 119.898 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.313 | -18.143 | -9.3 | -9.504 | 119.806 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.069 | -0.718 | 34.147 | 6.314 | 0.015 | -12.6 | -11.856 | 120.232 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.309 | -0.002 | -3.2 | -3.582 | 120.379 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.313 | -17.891 | -4.3 | -4.043 | 119.901 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.322 | -18.143 | -9.3 | -9.503 | 119.806 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.068 | -0.708 | 34.147 | 6.322 | 0.015 | -12.6 | -11.857 | 120.233 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.317 | -0.029 | -3.2 | -3.581 | 120.379 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.321 | -17.944 | -4.3 | -4.043 | 119.906 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.33 | -18.189 | -9.3 | -9.501 | 119.802 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.067 | -0.698 | 34.147 | 6.33 | 0.019 | -12.6 | -11.858 | 120.234 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.325 | -0.029 | -3.2 | -3.579 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.33 | -17.944 | -4.3 | -4.044 | 119.912 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.338 | -18.189 | -9.3 | -9.499 | 119.797 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.066 | -0.688 | 34.147 | 6.339 | 0.019 | -12.6 | -11.859 | 120.235 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.334 | 0.005 | -3.2 | -3.578 | 120.368 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.338 | -17.948 | -4.3 | -4.044 | 119.903 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.347 | -18.182 | -9.3 | -9.498 | 119.8 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.678 | 34.147 | 6.347 | -0.044 | -12.6 | -11.859 | 120.243 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.342 | 0.005 | -3.2 | -3.577 | 120.357 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.346 | -17.948 | -4.3 | -4.045 | 119.894 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.355 | -18.182 | -9.3 | -9.496 | 119.803 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.064 | -0.668 | 34.147 | 6.355 | -0.044 | -12.6 | -11.86 | 120.251 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.35 | -0.068 | -3.2 | -3.577 | 120.348 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.355 | -17.927 | -4.3 | -4.047 | 119.902 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.363 | -18.128 | -9.3 | -9.494 | 119.799 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.063 | -0.658 | 34.147 | 6.364 | -0.032 | -12.6 | -11.862 | 120.254 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.359 | -0.068 | -3.2 | -3.577 | 120.34 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.363 | -17.927 | -4.3 | -4.049 | 119.91 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.372 | -18.128 | -9.3 | -9.492 | 119.795 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.062 | -0.648 | 34.147 | 6.372 | -0.032 | -12.6 | -11.864 | 120.256 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.367 | -0.027 | -3.2 | -3.575 | 120.339 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.371 | -17.876 | -4.3 | -4.05 | 119.908 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.38 | -18.11 | -9.3 | -9.491 | 119.798 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.638 | 34.147 | 6.38 | -0.03 | -12.6 | -11.866 | 120.259 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.375 | -0.027 | -3.2 | -3.574 | 120.338 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.38 | -17.876 | -4.3 | -4.051 | 119.906 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.388 | -18.11 | -9.3 | -9.489 | 119.8 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.389 | -0.03 | -12.6 | -11.868 | 120.262 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.384 | 0.063 | -3.2 | -3.572 | 120.332 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.388 | -17.869 | -4.3 | -4.052 | 119.914 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.397 | -18.148 | -9.3 | -9.488 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.397 | 0.001 | -12.6 | -11.872 | 120.264 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.392 | 0.063 | -3.2 | -3.569 | 120.327 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.396 | -17.869 | -4.3 | -4.052 | 119.922 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.405 | -18.148 | -9.3 | -9.488 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.405 | 0.001 | -12.6 | -11.876 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.4 | 0.096 | -3.2 | -3.566 | 120.334 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.405 | -17.867 | -4.3 | -4.052 | 119.909 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.413 | -18.145 | -9.3 | -9.488 | 119.797 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.414 | 0.011 | -12.6 | -11.881 | 120.257 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.409 | 0.096 | -3.2 | -3.563 | 120.341 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.413 | -17.867 | -4.3 | -4.053 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.422 | -18.145 | -9.3 | -9.488 | 119.793 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.422 | 0.011 | -12.6 | -11.885 | 120.249 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.417 | -0.013 | -3.2 | -3.561 | 120.347 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.421 | -17.904 | -4.3 | -4.054 | 119.899 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.43 | -18.127 | -9.3 | -9.488 | 119.796 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.43 | -0.002 | -12.6 | -11.889 | 120.257 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.425 | -0.013 | -3.2 | -3.559 | 120.352 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.43 | -17.904 | -4.3 | -4.055 | 119.903 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.438 | -18.127 | -9.3 | -9.488 | 119.798 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.439 | -0.002 | -12.6 | -11.893 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.434 | -0.144 | -3.2 | -3.559 | 120.364 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.438 | -17.92 | -4.3 | -4.057 | 119.899 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.447 | -18.116 | -9.3 | -9.486 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.447 | -0.001 | -12.6 | -11.897 | 120.262 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.442 | -0.144 | -3.2 | -3.559 | 120.377 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.446 | -17.92 | -4.3 | -4.058 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.455 | -18.116 | -9.3 | -9.485 | 119.804 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.455 | -0.001 | -12.6 | -11.901 | 120.26 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.45 | -0.114 | -3.2 | -3.558 | 120.392 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.455 | -17.96 | -4.3 | -4.061 | 119.899 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.463 | -18.173 | -9.3 | -9.485 | 119.806 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.464 | -0.017 | -12.6 | -11.906 | 120.265 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.459 | -0.114 | -3.2 | -3.558 | 120.406 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.463 | -17.96 | -4.3 | -4.063 | 119.903 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.472 | -18.173 | -9.3 | -9.484 | 119.808 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.472 | -0.017 | -12.6 | -11.91 | 120.27 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.467 | -0.024 | -3.2 | -3.557 | 120.406 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.471 | -17.897 | -4.3 | -4.064 | 119.902 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.48 | -18.178 | -9.3 | -9.485 | 119.811 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.48 | -0.026 | -12.6 | -11.914 | 120.256 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.475 | -0.024 | -3.2 | -3.556 | 120.406 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.48 | -17.897 | -4.3 | -4.065 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.488 | -18.178 | -9.3 | -9.485 | 119.814 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.489 | -0.026 | -12.6 | -11.918 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.484 | 0.035 | -3.2 | -3.553 | 120.406 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.488 | -17.811 | -4.3 | -4.066 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.497 | -18.149 | -9.3 | -9.485 | 119.807 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.497 | -0.034 | -12.6 | -11.922 | 120.237 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.492 | 0.035 | -3.2 | -3.551 | 120.405 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.496 | -17.811 | -4.3 | -4.066 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.505 | -18.149 | -9.3 | -9.484 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.505 | -0.034 | -12.6 | -11.926 | 120.233 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.5 | 0.024 | -3.2 | -3.551 | 120.386 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.505 | -17.832 | -4.3 | -4.066 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.513 | -18.19 | -9.3 | -9.485 | 119.797 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.514 | 0.01 | -12.6 | -11.93 | 120.237 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.509 | 0.024 | -3.2 | -3.55 | 120.368 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.513 | -17.832 | -4.3 | -4.066 | 119.89 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.522 | -18.19 | -9.3 | -9.486 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.522 | 0.01 | -12.6 | -11.933 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.517 | 0.009 | -3.2 | -3.55 | 120.372 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.521 | -17.919 | -4.3 | -4.068 | 119.885 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.53 | -18.178 | -9.3 | -9.487 | 119.797 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.53 | 0.01 | -12.6 | -11.937 | 120.234 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.525 | 0.009 | -3.2 | -3.55 | 120.376 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.53 | -17.919 | -4.3 | -4.069 | 119.88 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.538 | -18.178 | -9.3 | -9.489 | 119.8 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.539 | 0.01 | -12.6 | -11.941 | 120.227 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.534 | -0.099 | -3.2 | -3.551 | 120.387 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.538 | -17.924 | -4.3 | -4.071 | 119.885 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.547 | -18.193 | -9.3 | -9.491 | 119.789 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.547 | -0.002 | -12.6 | -11.945 | 120.231 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.542 | -0.099 | -3.2 | -3.552 | 120.398 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.546 | -17.924 | -4.3 | -4.074 | 119.89 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.555 | -18.193 | -9.3 | -9.494 | 119.779 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.555 | -0.002 | -12.6 | -11.949 | 120.236 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.55 | -0.098 | -3.2 | -3.553 | 120.398 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.555 | -17.917 | -4.3 | -4.076 | 119.88 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.563 | -18.132 | -9.3 | -9.495 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.564 | -0.012 | -12.6 | -11.953 | 120.233 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.559 | -0.098 | -3.2 | -3.553 | 120.398 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.563 | -17.917 | -4.3 | -4.079 | 119.869 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.572 | -18.132 | -9.3 | -9.496 | 119.786 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.572 | -0.012 | -12.6 | -11.957 | 120.231 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.567 | -0.007 | -3.2 | -3.553 | 120.388 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.571 | -17.853 | -4.3 | -4.08 | 119.865 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.58 | -18.199 | -9.3 | -9.497 | 119.785 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.58 | -0.009 | -12.6 | -11.962 | 120.237 | -0.001 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.575 | -0.007 | -3.2 | -3.554 | 120.378 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.58 | -17.853 | -4.3 | -4.081 | 119.861 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.588 | -18.199 | -9.3 | -9.498 | 119.785 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.589 | -0.009 | -12.6 | -11.967 | 120.243 | -0.001 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.584 | 0.102 | -3.2 | -3.553 | 120.386 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.588 | -17.76 | -4.3 | -4.081 | 119.867 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.597 | -18.182 | -9.3 | -9.5 | 119.783 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.597 | -0.029 | -12.6 | -11.972 | 120.238 | -0.001 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.592 | 0.102 | -3.2 | -3.551 | 120.394 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.596 | -17.76 | -4.3 | -4.08 | 119.873 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.605 | -18.182 | -9.3 | -9.502 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.605 | -0.029 | -12.6 | -11.977 | 120.233 | -0.001 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.6 | 0.007 | -3.2 | -3.551 | 120.393 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.605 | -17.816 | -4.3 | -4.08 | 119.863 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.613 | -18.143 | -9.3 | -9.504 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.614 | 0.058 | -12.6 | -11.981 | 120.23 | -0.001 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.609 | 0.007 | -3.2 | -3.55 | 120.392 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.613 | -17.816 | -4.3 | -4.08 | 119.854 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.622 | -18.143 | -9.3 | -9.506 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.622 | 0.058 | -12.6 | -11.986 | 120.227 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.617 | -0.067 | -3.2 | -3.551 | 120.391 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.621 | -17.893 | -4.3 | -4.082 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.63 | -18.114 | -9.3 | -9.507 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.63 | 0.105 | -12.6 | -11.989 | 120.24 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.625 | -0.067 | -3.2 | -3.552 | 120.389 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.63 | -17.893 | -4.3 | -4.083 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.638 | -18.114 | -9.3 | -9.508 | 119.782 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.639 | 0.105 | -12.6 | -11.993 | 120.252 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.634 | -0.053 | -3.2 | -3.553 | 120.388 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.638 | -17.926 | -4.3 | -4.085 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.647 | -18.173 | -9.3 | -9.51 | 119.788 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.647 | 0.114 | -12.6 | -11.997 | 120.252 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.642 | -0.053 | -3.2 | -3.554 | 120.387 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.646 | -17.926 | -4.3 | -4.087 | 119.854 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.655 | -18.173 | -9.3 | -9.512 | 119.793 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.655 | 0.114 | -12.6 | -12.001 | 120.252 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.65 | -0.018 | -3.2 | -3.554 | 120.387 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.655 | -17.927 | -4.3 | -4.089 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.663 | -18.133 | -9.3 | -9.514 | 119.792 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.664 | 0.092 | -12.6 | -12.005 | 120.24 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.658 | -0.018 | -3.2 | -3.554 | 120.387 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.663 | -17.927 | -4.3 | -4.09 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.672 | -18.133 | -9.3 | -9.516 | 119.791 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.672 | 0.092 | -12.6 | -12.009 | 120.228 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.667 | 0.025 | -3.2 | -3.552 | 120.363 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.671 | -17.86 | -4.3 | -4.092 | 119.862 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.68 | -18.053 | -9.3 | -9.516 | 119.792 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.147 | 6.68 | -0.011 | -12.6 | -12.012 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.675 | 0.025 | -3.2 | -3.55 | 120.339 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.68 | -17.86 | -4.3 | -4.093 | 119.872 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.688 | -18.053 | -9.3 | -9.516 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.148 | 6.689 | -0.011 | -12.6 | -12.015 | 120.255 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.683 | 0.078 | -3.2 | -3.548 | 120.334 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.688 | -17.784 | -4.3 | -4.093 | 119.862 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.697 | -18.215 | -9.3 | -9.517 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.15 | 6.697 | 0.053 | -12.6 | -12.019 | 120.249 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.692 | 0.078 | -3.2 | -3.545 | 120.33 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.696 | -17.784 | -4.3 | -4.092 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.705 | -18.215 | -9.3 | -9.518 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.152 | 6.705 | 0.053 | -12.6 | -12.022 | 120.242 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.7 | 0.026 | -3.2 | -3.545 | 120.33 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.705 | -17.882 | -4.3 | -4.093 | 119.853 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.713 | -18.251 | -9.3 | -9.519 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.154 | 6.714 | 0.052 | -12.6 | -12.025 | 120.236 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.708 | 0.026 | -3.2 | -3.544 | 120.33 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.713 | -17.882 | -4.3 | -4.093 | 119.854 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.722 | -18.251 | -9.3 | -9.519 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.156 | 6.722 | 0.052 | -12.6 | -12.029 | 120.231 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.717 | -0.057 | -3.2 | -3.545 | 120.33 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.721 | -17.89 | -4.3 | -4.095 | 119.846 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.73 | -18.19 | -9.3 | -9.521 | 119.79 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.158 | 6.73 | 0.04 | -12.6 | -12.032 | 120.223 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.725 | -0.057 | -3.2 | -3.546 | 120.33 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.73 | -17.89 | -4.3 | -4.097 | 119.838 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.738 | -18.19 | -9.3 | -9.522 | 119.787 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.16 | 6.739 | 0.04 | -12.6 | -12.036 | 120.215 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.733 | -0.015 | -3.2 | -3.545 | 120.334 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.738 | -17.862 | -4.3 | -4.097 | 119.846 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.747 | -18.161 | -9.3 | -9.522 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.162 | 6.747 | 0.086 | -12.6 | -12.039 | 120.228 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.742 | -0.015 | -3.2 | -3.545 | 120.338 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.746 | -17.862 | -4.3 | -4.098 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.755 | -18.161 | -9.3 | -9.523 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.164 | 6.755 | 0.086 | -12.6 | -12.042 | 120.241 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.75 | 0.039 | -3.2 | -3.544 | 120.354 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.755 | -17.896 | -4.3 | -4.098 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.763 | -18.183 | -9.3 | -9.524 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.166 | 6.764 | 0.083 | -12.6 | -12.046 | 120.23 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.758 | 0.039 | -3.2 | -3.544 | 120.369 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.763 | -17.896 | -4.3 | -4.098 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.772 | -18.183 | -9.3 | -9.524 | 119.801 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.168 | 6.772 | 0.083 | -12.6 | -12.05 | 120.218 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.767 | 0.066 | -3.2 | -3.542 | 120.365 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.771 | -17.897 | -4.3 | -4.098 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.78 | -18.166 | -9.3 | -9.524 | 119.803 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.17 | 6.78 | 0.079 | -12.6 | -12.052 | 120.218 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.775 | 0.066 | -3.2 | -3.539 | 120.36 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.78 | -17.897 | -4.3 | -4.097 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.788 | -18.166 | -9.3 | -9.524 | 119.805 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.789 | 0.079 | -12.6 | -12.054 | 120.217 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.783 | -0.006 | -3.2 | -3.538 | 120.363 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.616 | 6.788 | -17.813 | -4.3 | -4.097 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.797 | -18.167 | -9.3 | -9.524 | 119.796 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.797 | 0.061 | -12.6 | -12.057 | 120.218 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.792 | -0.006 | -3.2 | -3.538 | 120.366 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.617 | 6.796 | -17.813 | -4.3 | -4.097 | 119.856 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.805 | -18.167 | -9.3 | -9.525 | 119.787 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.805 | 0.061 | -12.6 | -12.059 | 120.219 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.8 | -0.121 | -3.2 | -3.538 | 120.368 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.619 | 6.805 | -17.885 | -4.3 | -4.097 | 119.847 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.813 | -18.158 | -9.3 | -9.524 | 119.8 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.814 | 0.054 | -12.6 | -12.061 | 120.218 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.808 | -0.121 | -3.2 | -3.539 | 120.369 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.622 | 6.813 | -17.885 | -4.3 | -4.097 | 119.839 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.822 | -18.158 | -9.3 | -9.523 | 119.813 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.822 | 0.054 | -12.6 | -12.063 | 120.217 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.817 | -0.094 | -3.2 | -3.54 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.624 | 6.821 | -17.93 | -4.3 | -4.099 | 119.847 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.83 | -18.237 | -9.3 | -9.522 | 119.813 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.83 | 0.047 | -12.6 | -12.064 | 120.225 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.583 | -2.536 | 35.176 | 6.825 | -0.094 | -3.2 | -3.54 | 120.377 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.627 | 6.83 | -17.93 | -4.3 | -4.1 | 119.855 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.838 | -18.237 | -9.3 | -9.522 | 119.813 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.839 | 0.047 | -12.6 | -12.065 | 120.233 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -2.593 | 35.176 | 6.833 | 0.011 | -3.2 | -3.54 | 120.386 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.629 | 6.838 | -17.907 | -4.3 | -4.099 | 119.864 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.064 | 4.954 | 34.837
6.846 | -18.223 | -9.3 | -9.521 | 119.808 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.847 | -0.01 | -12.6 | -12.066 | 120.232 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -2.669 | 35.176 | 6.842 | 0.011 | -3.2 | -3.539 | 120.394 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.632 | 6.846 | -17.907 | -4.3 | -4.098 | 119.872 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.946 | 34.837
6.855 | -18.223 | -9.3 | -9.521 | 119.802 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.855 | -0.01 | -12.6 | -12.068 | 120.231 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -2.745 | 35.176 | 6.85 | 0.063 | -3.2 | -3.536 | 120.396 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.634 | 6.855 | -17.882 | -4.3 | -4.098 | 119.869 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.066 | 4.938 | 34.837
6.863 | -18.143 | -9.3 | -9.52 | 119.805 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.864 | 0.008 | -12.6 | -12.07 | 120.231 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -2.821 | 35.176 | 6.858 | 0.063 | -3.2 | -3.534 | 120.398 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.637 | 6.863 | -17.882 | -4.3 | -4.097 | 119.865 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 4.93 | 34.837
6.871 | -18.143 | -9.3 | -9.519 | 119.808 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.872 | 0.008 | -12.6 | -12.072 | 120.23 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -2.897 | 35.176 | 6.867 | 0.097 | -3.2 | -3.532 | 120.394 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.639 | 6.871 | -17.877 | -4.3 | -4.096 | 119.869 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 4.921 | 34.837
6.88 | -18.132 | -9.3 | -9.517 | 119.809 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.88 | 0.062 | -12.6 | -12.073 | 120.22 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -2.973 | 35.176 | 6.875 | 0.097 | -3.2 | -3.53 | 120.389 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.642 | 6.88 | -17.877 | -4.3 | -4.095 | 119.873 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 4.913 | 34.837
6.888 | -18.132 | -9.3 | -9.515 | 119.811 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.889 | 0.062 | -12.6 | -12.074 | 120.21 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -3.049 | 35.176 | 6.883 | 0.033 | -3.2 | -3.529 | 120.389 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.644 | 6.888 | -17.815 | -4.3 | -4.094 | 119.865 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 4.905 | 34.837
6.896 | -18.18 | -9.3 | -9.514 | 119.81 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.897 | 0.056 | -12.6 | -12.076 | 120.218 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -3.124 | 35.176 | 6.892 | 0.033 | -3.2 | -3.528 | 120.389 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.896 | -17.815 | -4.3 | -4.094 | 119.858 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.071 | 4.896 | 34.837
6.905 | -18.18 | -9.3 | -9.513 | 119.81 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.905 | 0.056 | -12.6 | -12.077 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -3.2 | 35.176 | 6.9 | -0.085 | -3.2 | -3.528 | 120.383 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.905 | -17.858 | -4.3 | -4.094 | 119.849 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.072 | 4.888 | 34.837
6.913 | -18.209 | -9.3 | -9.511 | 119.812 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.914 | 0.024 | -12.6 | -12.079 | 120.225 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -3.276 | 35.176 | 6.908 | -0.085 | -3.2 | -3.529 | 120.378 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.913 | -17.858 | -4.3 | -4.094 | 119.841 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 4.88 | 34.837
6.921 | -18.209 | -9.3 | -9.51 | 119.814 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.922 | 0.024 | -12.6 | -12.081 | 120.224 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -3.352 | 35.176 | 6.917 | -0.062 | -3.2 | -3.528 | 120.376 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.921 | -17.862 | -4.3 | -4.094 | 119.859 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.871 | 34.837
6.93 | -18.199 | -9.3 | -9.507 | 119.816 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.93 | 0.022 | -12.6 | -12.083 | 120.23 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.428 | 35.176 | 6.925 | -0.062 | -3.2 | -3.527 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.93 | -17.862 | -4.3 | -4.094 | 119.877 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.863 | 34.837
6.938 | -18.199 | -9.3 | -9.504 | 119.819 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.939 | 0.022 | -12.6 | -12.085 | 120.236 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.165 | 6.933 | 0.014 | -3.2 | -3.526 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.938 | -17.927 | -4.3 | -4.094 | 119.877 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.855 | 34.837
6.946 | -18.236 | -9.3 | -9.502 | 119.806 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.947 | 0.042 | -12.6 | -12.086 | 120.219 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.15 | 6.942 | 0.014 | -3.2 | -3.524 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.946 | -17.927 | -4.3 | -4.094 | 119.878 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.955 | -18.236 | -9.3 | -9.5 | 119.794 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.955 | 0.042 | -12.6 | -12.087 | 120.203 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.136 | 6.95 | 0.067 | -3.2 | -3.522 | 120.376 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.955 | -17.932 | -4.3 | -4.094 | 119.891 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.963 | -18.214 | -9.3 | -9.497 | 119.797 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.964 | -0.003 | -12.6 | -12.089 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.121 | 6.958 | 0.067 | -3.2 | -3.52 | 120.379 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.963 | -17.932 | -4.3 | -4.094 | 119.904 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.971 | -18.214 | -9.3 | -9.495 | 119.8 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.972 | -0.003 | -12.6 | -12.091 | 120.214 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.107 | 6.967 | 0.042 | -3.2 | -3.518 | 120.377 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.971 | -17.915 | -4.3 | -4.093 | 119.896 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.98 | -18.187 | -9.3 | -9.494 | 119.811 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.98 | -0.011 | -12.6 | -12.092 | 120.206 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.092 | 6.975 | 0.042 | -3.2 | -3.516 | 120.376 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.98 | -17.915 | -4.3 | -4.093 | 119.888 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.988 | -18.187 | -9.3 | -9.492 | 119.823 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.989 | -0.011 | -12.6 | -12.094 | 120.199 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.077 | 6.983 | -0.088 | -3.2 | -3.516 | 120.366 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.988 | -17.909 | -4.3 | -4.092 | 119.889 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
6.996 | -18.102 | -9.3 | -9.489 | 119.823 | -0.886 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 6.997 | 0.015 | -12.6 | -12.095 | 120.198 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.063 | 6.992 | -0.088 | -3.2 | -3.516 | 120.357 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 6.996 | -17.909 | -4.3 | -4.091 | 119.889 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.005 | -18.102 | -9.3 | -9.486 | 119.823 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.005 | 0.015 | -12.6 | -12.095 | 120.198 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.048 | 7 | -0.059 | -3.2 | -3.516 | 120.352 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.005 | -17.9 | -4.3 | -4.092 | 119.892 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.013 | -18.097 | -9.3 | -9.483 | 119.819 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.014 | 0.009 | -12.6 | -12.096 | 120.197 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.034 | 7.008 | -0.059 | -3.2 | -3.516 | 120.346 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.013 | -17.9 | -4.3 | -4.094 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.021 | -18.097 | -9.3 | -9.479 | 119.814 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.022 | 0.009 | -12.6 | -12.096 | 120.196 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.019 | 7.017 | 0.003 | -3.2 | -3.516 | 120.367 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.021 | -17.87 | -4.3 | -4.094 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.03 | -18.172 | -9.3 | -9.476 | 119.807 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.03 | -0.009 | -12.6 | -12.097 | 120.192 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.004 | 7.025 | 0.003 | -3.2 | -3.515 | 120.388 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.03 | -17.87 | -4.3 | -4.094 | 119.904 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.038 | -18.172 | -9.3 | -9.473 | 119.8 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.039 | -0.009 | -12.6 | -12.099 | 120.187 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.033 | 0.044 | -3.2 | -3.512 | 120.379 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.038 | -17.852 | -4.3 | -4.093 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.837
7.046 | -18.172 | -9.3 | -9.47 | 119.803 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.047 | -0.008 | -12.6 | -12.101 | 120.187 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.042 | 0.044 | -3.2 | -3.51 | 120.37 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.046 | -17.852 | -4.3 | -4.092 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.835
7.055 | -18.172 | -9.3 | -9.467 | 119.807 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.055 | -0.008 | -12.6 | -12.102 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.05 | -0.022 | -3.2 | -3.507 | 120.363 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.055 | -17.943 | -4.3 | -4.092 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.833
7.063 | -18.138 | -9.3 | -9.464 | 119.794 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.064 | 0.001 | -12.6 | -12.104 | 120.203 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.058 | -0.022 | -3.2 | -3.505 | 120.357 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.063 | -17.943 | -4.3 | -4.092 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.831
7.071 | -18.138 | -9.3 | -9.461 | 119.781 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.072 | 0.001 | -12.6 | -12.105 | 120.22 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.067 | -0.097 | -3.2 | -3.504 | 120.352 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.071 | -17.949 | -4.3 | -4.092 | 119.908 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.829
7.08 | -18.235 | -9.3 | -9.459 | 119.793 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.08 | -0.007 | -12.6 | -12.106 | 120.22 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.075 | -0.097 | -3.2 | -3.504 | 120.348 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.08 | -17.949 | -4.3 | -4.092 | 119.921 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.826
7.088 | -18.235 | -9.3 | -9.458 | 119.806 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.089 | -0.007 | -12.6 | -12.108 | 120.219 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.083 | -0.056 | -3.2 | -3.505 | 120.348 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.264 | 36.646 | 7.088 | -17.946 | -4.3 | -4.092 | 119.913 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.824
7.096 | -18.236 | -9.3 | -9.458 | 119.799 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.097 | -0.03 | -12.6 | -12.109 | 120.214 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.092 | -0.056 | -3.2 | -3.505 | 120.348 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.269 | 36.646 | 7.096 | -17.946 | -4.3 | -4.092 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.822
7.105 | -18.236 | -9.3 | -9.459 | 119.793 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.105 | -0.03 | -12.6 | -12.111 | 120.209 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.1 | -0.03 | -3.2 | -3.505 | 120.357 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.282 | 36.646 | 7.105 | -17.891 | -4.3 | -4.092 | 119.9 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.82
7.113 | -18.141 | -9.3 | -9.457 | 119.8 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.114 | -0.016 | -12.6 | -12.113 | 120.215 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.108 | -0.03 | -3.2 | -3.506 | 120.367 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.554 | 5.296 | 36.646 | 7.113 | -17.891 | -4.3 | -4.093 | 119.895 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.818
7.121 | -18.141 | -9.3 | -9.454 | 119.806 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.122 | -0.016 | -12.6 | -12.115 | 120.22 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.117 | 0.035 | -3.2 | -3.505 | 120.366 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.309 | 36.646 | 7.121 | -17.881 | -4.3 | -4.093 | 119.909 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.816
7.13 | -18.116 | -9.3 | -9.452 | 119.799 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.13 | 0.025 | -12.6 | -12.117 | 120.217 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.125 | 0.035 | -3.2 | -3.505 | 120.365 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.323 | 36.646 | 7.13 | -17.881 | -4.3 | -4.093 | 119.923 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.813
7.138 | -18.116 | -9.3 | -9.449 | 119.792 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.139 | 0.025 | -12.6 | -12.119 | 120.214 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.133 | 0.074 | -3.2 | -3.502 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.336 | 36.646 | 7.138 | -17.94 | -4.3 | -4.094 | 119.914 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.146 | -18.193 | -9.3 | -9.447 | 119.804 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.147 | 0.001 | -12.6 | -12.12 | 120.222 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.142 | 0.074 | -3.2 | -3.5 | 120.381 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.35 | 36.646 | 7.146 | -17.94 | -4.3 | -4.094 | 119.905 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.155 | -18.193 | -9.3 | -9.445 | 119.815 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.155 | 0.001 | -12.6 | -12.122 | 120.229 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.15 | -0.007 | -3.2 | -3.498 | 120.38 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.363 | 36.646 | 7.154 | -17.956 | -4.3 | -4.095 | 119.914 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.163 | -18.202 | -9.3 | -9.444 | 119.801 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.164 | 0.026 | -12.6 | -12.124 | 120.229 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.158 | -0.007 | -3.2 | -3.496 | 120.378 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.553 | 5.377 | 36.646 | 7.163 | -17.956 | -4.3 | -4.096 | 119.923 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.171 | -18.202 | -9.3 | -9.443 | 119.786 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.172 | 0.026 | -12.6 | -12.126 | 120.229 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.167 | -0.15 | -3.2 | -3.496 | 120.378 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.39 | 36.646 | 7.171 | -17.953 | -4.3 | -4.098 | 119.931 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.18 | -18.19 | -9.3 | -9.44 | 119.8 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.18 | 0.05 | -12.6 | -12.128 | 120.23 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.175 | -0.15 | -3.2 | -3.496 | 120.378 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.404 | 36.646 | 7.179 | -17.953 | -4.3 | -4.099 | 119.939 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.188 | -18.19 | -9.3 | -9.438 | 119.813 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.189 | 0.05 | -12.6 | -12.13 | 120.232 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.183 | -0.098 | -3.2 | -3.496 | 120.394 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.417 | 36.646 | 7.188 | -17.933 | -4.3 | -4.101 | 119.939 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.196 | -18.158 | -9.3 | -9.437 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.197 | 0.041 | -12.6 | -12.132 | 120.213 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.192 | -0.098 | -3.2 | -3.497 | 120.41 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.196 | -17.933 | -4.3 | -4.102 | 119.939 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.205 | -18.158 | -9.3 | -9.435 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.206 | 0.041 | -12.6 | -12.134 | 120.193 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.2 | -0.011 | -3.2 | -3.495 | 120.414 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.204 | -17.92 | -4.3 | -4.104 | 119.939 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.213 | -18.22 | -9.3 | -9.434 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.214 | 0.021 | -12.6 | -12.136 | 120.21 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.208 | -0.011 | -3.2 | -3.494 | 120.418 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.213 | -17.92 | -4.3 | -4.106 | 119.939 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.221 | -18.22 | -9.3 | -9.433 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.222 | 0.021 | -12.6 | -12.139 | 120.227 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.217 | 0.05 | -3.2 | -3.49 | 120.417 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.221 | -17.94 | -4.3 | -4.109 | 119.944 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.23 | -18.192 | -9.3 | -9.431 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.23 | 0.01 | -12.6 | -12.141 | 120.219 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.225 | 0.05 | -3.2 | -3.487 | 120.416 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.229 | -17.94 | -4.3 | -4.111 | 119.948 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.238 | -18.192 | -9.3 | -9.43 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.239 | 0.01 | -12.6 | -12.144 | 120.211 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.233 | -0.023 | -3.2 | -3.484 | 120.411 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.238 | -17.924 | -4.3 | -4.112 | 119.956 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.246 | -18.118 | -9.3 | -9.429 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.247 | 0.058 | -12.6 | -12.146 | 120.207 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.242 | -0.023 | -3.2 | -3.482 | 120.405 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.246 | -17.924 | -4.3 | -4.113 | 119.965 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.255 | -18.118 | -9.3 | -9.427 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.256 | 0.058 | -12.6 | -12.149 | 120.202 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.25 | -0.141 | -3.2 | -3.482 | 120.405 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.254 | -17.951 | -4.3 | -4.115 | 119.952 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.263 | -18.061 | -9.3 | -9.426 | 119.774 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.264 | 0.04 | -12.6 | -12.15 | 120.201 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.258 | -0.141 | -3.2 | -3.481 | 120.405 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.263 | -17.951 | -4.3 | -4.118 | 119.938 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.271 | -18.061 | -9.3 | -9.425 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.272 | 0.04 | -12.6 | -12.151 | 120.2 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.267 | -0.124 | -3.2 | -3.481 | 120.4 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.271 | -17.973 | -4.3 | -4.12 | 119.938 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.28 | -18.111 | -9.3 | -9.424 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.634 | 34.171 | 7.281 | -0.022 | -12.6 | -12.152 | 120.208 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.275 | -0.124 | -3.2 | -3.481 | 120.396 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.279 | -17.973 | -4.3 | -4.123 | 119.938 | -0.975 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.288 | -18.111 | -9.3 | -9.423 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -0.63 | 34.171 | 7.289 | -0.022 | -12.6 | -12.154 | 120.217 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.283 | -0.099 | -3.2 | -3.48 | 120.396 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.288 | -17.919 | -4.3 | -4.125 | 119.943 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.296 | -18.156 | -9.3 | -9.424 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.622 | 34.171 | 7.297 | -0.034 | -12.6 | -12.156 | 120.216 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.292 | -0.099 | -3.2 | -3.48 | 120.396 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.296 | -17.919 | -4.3 | -4.127 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.305 | -18.156 | -9.3 | -9.425 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.614 | 34.171 | 7.306 | -0.034 | -12.6 | -12.157 | 120.215 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.3 | -0.022 | -3.2 | -3.479 | 120.403 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.304 | -17.9 | -4.3 | -4.129 | 119.951 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.313 | -18.15 | -9.3 | -9.425 | 119.767 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.605 | 34.171 | 7.314 | -0.019 | -12.6 | -12.159 | 120.215 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.308 | -0.022 | -3.2 | -3.477 | 120.41 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.313 | -17.9 | -4.3 | -4.131 | 119.955 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.321 | -18.15 | -9.3 | -9.426 | 119.761 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.597 | 34.171 | 7.322 | -0.019 | -12.6 | -12.161 | 120.214 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.317 | 0.095 | -3.2 | -3.474 | 120.408 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.321 | -17.931 | -4.3 | -4.133 | 119.959 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.33 | -18.145 | -9.3 | -9.426 | 119.765 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.589 | 34.171 | 7.331 | -0.053 | -12.6 | -12.162 | 120.22 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.325 | 0.095 | -3.2 | -3.471 | 120.407 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.329 | -17.931 | -4.3 | -4.135 | 119.964 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.338 | -18.145 | -9.3 | -9.427 | 119.769 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.581 | 34.171 | 7.339 | -0.053 | -12.6 | -12.163 | 120.226 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.333 | 0.025 | -3.2 | -3.469 | 120.407 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.338 | -17.932 | -4.3 | -4.137 | 119.969 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.346 | -18.189 | -9.3 | -9.427 | 119.765 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.573 | 34.171 | 7.347 | -0.065 | -12.6 | -12.165 | 120.209 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.342 | 0.025 | -3.2 | -3.467 | 120.407 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.346 | -17.932 | -4.3 | -4.14 | 119.973 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.355 | -18.189 | -9.3 | -9.428 | 119.762 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.048 | -0.565 | 34.171 | 7.356 | -0.065 | -12.6 | -12.166 | 120.192 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.35 | -0.095 | -3.2 | -3.467 | 120.401 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.354 | -17.963 | -4.3 | -4.142 | 119.977 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.363 | -18.132 | -9.3 | -9.427 | 119.754 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.557 | 34.171 | 7.364 | -0.019 | -12.6 | -12.168 | 120.194 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.358 | -0.095 | -3.2 | -3.468 | 120.394 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.363 | -17.963 | -4.3 | -4.144 | 119.98 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.371 | -18.132 | -9.3 | -9.427 | 119.747 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.549 | 34.171 | 7.372 | -0.019 | -12.6 | -12.17 | 120.196 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.367 | -0.073 | -3.2 | -3.468 | 120.377 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.371 | -17.932 | -4.3 | -4.145 | 119.981 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.38 | -18.083 | -9.3 | -9.427 | 119.747 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.541 | 34.171 | 7.381 | -0.009 | -12.6 | -12.172 | 120.194 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.375 | -0.073 | -3.2 | -3.468 | 120.36 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.379 | -17.932 | -4.3 | -4.146 | 119.982 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.388 | -18.083 | -9.3 | -9.426 | 119.747 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.389 | -0.009 | -12.6 | -12.175 | 120.191 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.383 | 0 | -3.2 | -3.467 | 120.359 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.388 | -17.944 | -4.3 | -4.147 | 119.972 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.396 | -18.082 | -9.3 | -9.426 | 119.748 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.397 | -0.071 | -12.6 | -12.177 | 120.183 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.392 | 0 | -3.2 | -3.467 | 120.358 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.396 | -17.944 | -4.3 | -4.149 | 119.962 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.405 | -18.082 | -9.3 | -9.426 | 119.75 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.406 | -0.071 | -12.6 | -12.179 | 120.176 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.4 | 0.026 | -3.2 | -3.465 | 120.358 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.404 | -18.003 | -4.3 | -4.151 | 119.974 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.413 | -18.109 | -9.3 | -9.426 | 119.763 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.414 | -0.091 | -12.6 | -12.181 | 120.173 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.408 | 0.026 | -3.2 | -3.462 | 120.358 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.413 | -18.003 | -4.3 | -4.152 | 119.986 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.421 | -18.109 | -9.3 | -9.426 | 119.776 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.422 | -0.091 | -12.6 | -12.184 | 120.17 | -0.002 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.417 | -0.019 | -3.2 | -3.461 | 120.353 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.421 | -17.951 | -4.3 | -4.154 | 119.991 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.43 | -18.125 | -9.3 | -9.428 | 119.773 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.431 | -0.105 | -12.6 | -12.186 | 120.175 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.425 | -0.019 | -3.2 | -3.459 | 120.347 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.429 | -17.951 | -4.3 | -4.155 | 119.996 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.438 | -18.125 | -9.3 | -9.429 | 119.769 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.439 | -0.105 | -12.6 | -12.188 | 120.179 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.433 | 0.003 | -3.2 | -3.457 | 120.358 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.438 | -17.937 | -4.3 | -4.157 | 120 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.446 | -18.164 | -9.3 | -9.431 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.447 | -0.116 | -12.6 | -12.19 | 120.179 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.442 | 0.003 | -3.2 | -3.456 | 120.369 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.446 | -17.937 | -4.3 | -4.159 | 120.005 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.455 | -18.164 | -9.3 | -9.432 | 119.779 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.456 | -0.116 | -12.6 | -12.192 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.45 | -0.019 | -3.2 | -3.456 | 120.368 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.454 | -17.96 | -4.3 | -4.162 | 120.001 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.463 | -18.161 | -9.3 | -9.433 | 119.783 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.464 | -0.13 | -12.6 | -12.194 | 120.173 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.458 | -0.019 | -3.2 | -3.456 | 120.367 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.463 | -17.96 | -4.3 | -4.165 | 119.996 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.471 | -18.161 | -9.3 | -9.434 | 119.786 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.472 | -0.13 | -12.6 | -12.196 | 120.167 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.467 | -0.018 | -3.2 | -3.457 | 120.358 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.471 | -17.892 | -4.3 | -4.166 | 120.001 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.48 | -18.102 | -9.3 | -9.435 | 119.784 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.481 | -0.094 | -12.6 | -12.197 | 120.17 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.475 | -0.018 | -3.2 | -3.458 | 120.349 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.479 | -17.892 | -4.3 | -4.166 | 120.006 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.488 | -18.102 | -9.3 | -9.435 | 119.782 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.489 | -0.094 | -12.6 | -12.199 | 120.172 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.483 | 0.004 | -3.2 | -3.456 | 120.37 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.488 | -17.915 | -4.3 | -4.166 | 120.001 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.496 | -18.12 | -9.3 | -9.435 | 119.781 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.497 | -0.057 | -12.6 | -12.2 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.492 | 0.004 | -3.2 | -3.454 | 120.391 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.496 | -17.915 | -4.3 | -4.167 | 119.996 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.505 | -18.12 | -9.3 | -9.434 | 119.781 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.506 | -0.057 | -12.6 | -12.201 | 120.204 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.5 | 0.086 | -3.2 | -3.453 | 120.384 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.504 | -17.972 | -4.3 | -4.168 | 120.001 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.513 | -18.17 | -9.3 | -9.434 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.514 | -0.091 | -12.6 | -12.202 | 120.201 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.508 | 0.086 | -3.2 | -3.452 | 120.378 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.513 | -17.972 | -4.3 | -4.17 | 120.006 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.521 | -18.17 | -9.3 | -9.434 | 119.768 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.522 | -0.091 | -12.6 | -12.202 | 120.198 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.517 | -0.003 | -3.2 | -3.451 | 120.382 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.521 | -17.976 | -4.3 | -4.171 | 120.001 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.53 | -18.137 | -9.3 | -9.434 | 119.772 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.531 | -0.114 | -12.6 | -12.203 | 120.203 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.525 | -0.003 | -3.2 | -3.451 | 120.386 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.529 | -17.976 | -4.3 | -4.172 | 119.996 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.538 | -18.137 | -9.3 | -9.434 | 119.777 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.539 | -0.114 | -12.6 | -12.204 | 120.207 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.533 | -0.1 | -3.2 | -3.452 | 120.379 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.538 | -17.973 | -4.3 | -4.173 | 119.988 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.546 | -18.123 | -9.3 | -9.434 | 119.776 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.547 | -0.124 | -12.6 | -12.204 | 120.199 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.541 | -0.1 | -3.2 | -3.453 | 120.372 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.546 | -17.973 | -4.3 | -4.173 | 119.98 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.555 | -18.123 | -9.3 | -9.434 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.556 | -0.124 | -12.6 | -12.205 | 120.191 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.55 | -0.059 | -3.2 | -3.454 | 120.376 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.554 | -17.918 | -4.3 | -4.173 | 119.987 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.563 | -18.168 | -9.3 | -9.434 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.564 | -0.127 | -12.6 | -12.206 | 120.202 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.558 | -0.059 | -3.2 | -3.455 | 120.38 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.563 | -17.918 | -4.3 | -4.172 | 119.995 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.571 | -18.168 | -9.3 | -9.434 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.572 | -0.127 | -12.6 | -12.206 | 120.214 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.566 | 0.052 | -3.2 | -3.455 | 120.381 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.571 | -17.908 | -4.3 | -4.171 | 119.995 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.58 | -18.185 | -9.3 | -9.435 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.581 | -0.062 | -12.6 | -12.207 | 120.211 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.575 | 0.052 | -3.2 | -3.456 | 120.382 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.579 | -17.908 | -4.3 | -4.17 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.588 | -18.185 | -9.3 | -9.435 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.589 | -0.062 | -12.6 | -12.208 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.583 | 0.091 | -3.2 | -3.455 | 120.386 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.588 | -17.925 | -4.3 | -4.168 | 119.986 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.596 | -18.143 | -9.3 | -9.435 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.597 | 0.003 | -12.6 | -12.208 | 120.209 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.591 | 0.091 | -3.2 | -3.453 | 120.389 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.596 | -17.925 | -4.3 | -4.167 | 119.978 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.605 | -18.143 | -9.3 | -9.435 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.606 | 0.003 | -12.6 | -12.208 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.6 | -0.041 | -3.2 | -3.453 | 120.379 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.604 | -17.926 | -4.3 | -4.166 | 119.986 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.613 | -18.085 | -9.3 | -9.435 | 119.773 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.614 | 0.041 | -12.6 | -12.208 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.608 | -0.041 | -3.2 | -3.453 | 120.369 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.613 | -17.926 | -4.3 | -4.165 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.621 | -18.085 | -9.3 | -9.435 | 119.771 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.622 | 0.041 | -12.6 | -12.209 | 120.215 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.616 | -0.095 | -3.2 | -3.454 | 120.376 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.621 | -17.98 | -4.3 | -4.165 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.63 | -18.158 | -9.3 | -9.435 | 119.774 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.631 | 0.044 | -12.6 | -12.209 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.625 | -0.095 | -3.2 | -3.456 | 120.383 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.629 | -17.98 | -4.3 | -4.164 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.638 | -18.158 | -9.3 | -9.434 | 119.777 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.639 | 0.044 | -12.6 | -12.209 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.633 | -0.067 | -3.2 | -3.459 | 120.387 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.638 | -17.937 | -4.3 | -4.163 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.646 | -18.168 | -9.3 | -9.434 | 119.777 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.647 | -0.017 | -12.6 | -12.209 | 120.203 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.641 | -0.067 | -3.2 | -3.461 | 120.391 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.646 | -17.937 | -4.3 | -4.162 | 119.994 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.655 | -18.168 | -9.3 | -9.434 | 119.777 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.656 | -0.017 | -12.6 | -12.209 | 120.197 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.65 | -0.053 | -3.2 | -3.463 | 120.389 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.654 | -17.915 | -4.3 | -4.16 | 119.989 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.663 | -18.148 | -9.3 | -9.433 | 119.779 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.664 | 0.045 | -12.6 | -12.209 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.658 | -0.053 | -3.2 | -3.464 | 120.387 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.663 | -17.915 | -4.3 | -4.159 | 119.983 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.671 | -18.148 | -9.3 | -9.433 | 119.78 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.672 | 0.045 | -12.6 | -12.209 | 120.192 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.666 | 0.001 | -3.2 | -3.464 | 120.38 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.671 | -17.921 | -4.3 | -4.158 | 119.988 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.68 | -18.141 | -9.3 | -9.432 | 119.778 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.171 | 7.681 | 0.074 | -12.6 | -12.209 | 120.192 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.675 | 0.001 | -3.2 | -3.464 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.679 | -17.921 | -4.3 | -4.157 | 119.993 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.688 | -18.141 | -9.3 | -9.43 | 119.777 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.172 | 7.689 | 0.074 | -12.6 | -12.209 | 120.192 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.683 | 0.038 | -3.2 | -3.464 | 120.381 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.688 | -17.946 | -4.3 | -4.155 | 119.993 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.696 | -18.221 | -9.3 | -9.431 | 119.78 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.173 | 7.697 | 0.058 | -12.6 | -12.209 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.691 | 0.038 | -3.2 | -3.465 | 120.389 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.696 | -17.946 | -4.3 | -4.153 | 119.993 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.705 | -18.221 | -9.3 | -9.431 | 119.783 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.175 | 7.706 | 0.058 | -12.6 | -12.208 | 120.197 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.7 | 0.037 | -3.2 | -3.465 | 120.395 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.704 | -17.99 | -4.3 | -4.153 | 119.997 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.713 | -18.193 | -9.3 | -9.43 | 119.783 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.176 | 7.714 | 0.043 | -12.6 | -12.208 | 120.188 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.708 | 0.037 | -3.2 | -3.465 | 120.401 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.713 | -17.99 | -4.3 | -4.152 | 120.002 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.721 | -18.193 | -9.3 | -9.43 | 119.783 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.177 | 7.722 | 0.043 | -12.6 | -12.208 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.716 | -0.083 | -3.2 | -3.467 | 120.405 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.721 | -17.933 | -4.3 | -4.152 | 119.997 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.73 | -18.145 | -9.3 | -9.428 | 119.787 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.179 | 7.731 | 0.049 | -12.6 | -12.208 | 120.18 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.725 | -0.083 | -3.2 | -3.47 | 120.409 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.729 | -17.933 | -4.3 | -4.151 | 119.992 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.738 | -18.145 | -9.3 | -9.426 | 119.79 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.18 | 7.739 | 0.049 | -12.6 | -12.208 | 120.18 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.733 | -0.047 | -3.2 | -3.472 | 120.395 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.738 | -17.905 | -4.3 | -4.15 | 119.989 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.746 | -18.096 | -9.3 | -9.425 | 119.793 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.182 | 7.747 | 0.046 | -12.6 | -12.208 | 120.193 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.741 | -0.047 | -3.2 | -3.474 | 120.381 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.746 | -17.905 | -4.3 | -4.148 | 119.986 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.755 | -18.096 | -9.3 | -9.423 | 119.796 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.183 | 7.756 | 0.046 | -12.6 | -12.208 | 120.207 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.75 | 0.001 | -3.2 | -3.474 | 120.385 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.754 | -17.934 | -4.3 | -4.147 | 119.98 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.763 | -18.194 | -9.3 | -9.422 | 119.791 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.184 | 7.764 | -0.01 | -12.6 | -12.209 | 120.209 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.758 | 0.001 | -3.2 | -3.474 | 120.389 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.763 | -17.934 | -4.3 | -4.145 | 119.974 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.771 | -18.194 | -9.3 | -9.42 | 119.786 | -0.887 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.186 | 7.772 | -0.01 | -12.6 | -12.21 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.766 | -0.029 | -3.2 | -3.472 | 120.373 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.771 | -17.998 | -4.3 | -4.144 | 119.983 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.78 | -18.193 | -9.3 | -9.42 | 119.784 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.187 | 7.781 | -0.036 | -12.6 | -12.21 | 120.205 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.775 | -0.029 | -3.2 | -3.47 | 120.358 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.779 | -17.998 | -4.3 | -4.144 | 119.993 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.788 | -18.193 | -9.3 | -9.419 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.789 | -0.036 | -12.6 | -12.21 | 120.198 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.783 | -0.062 | -3.2 | -3.47 | 120.355 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.646 | 7.788 | -17.983 | -4.3 | -4.143 | 119.983 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.796 | -18.136 | -9.3 | -9.418 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.797 | -0.033 | -12.6 | -12.21 | 120.205 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.791 | -0.062 | -3.2 | -3.469 | 120.353 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.647 | 7.796 | -17.983 | -4.3 | -4.143 | 119.974 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.805 | -18.136 | -9.3 | -9.417 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.806 | -0.033 | -12.6 | -12.21 | 120.211 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.8 | -0.092 | -3.2 | -3.469 | 120.357 | -0.012 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.648 | 7.804 | -17.926 | -4.3 | -4.143 | 119.975 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.813 | -18.151 | -9.3 | -9.415 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.814 | -0.038 | -12.6 | -12.21 | 120.217 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.808 | -0.092 | -3.2 | -3.469 | 120.361 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.65 | 7.813 | -17.926 | -4.3 | -4.143 | 119.976 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.821 | -18.151 | -9.3 | -9.414 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.822 | -0.038 | -12.6 | -12.21 | 120.224 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.816 | -0.018 | -3.2 | -3.469 | 120.37 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.652 | 7.821 | -17.906 | -4.3 | -4.143 | 119.976 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.83 | -18.238 | -9.3 | -9.414 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.831 | -0.072 | -12.6 | -12.21 | 120.217 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.446 | 35.001 | 7.825 | -0.018 | -3.2 | -3.47 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.654 | 7.829 | -17.906 | -4.3 | -4.142 | 119.976 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.838 | -18.238 | -9.3 | -9.414 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.839 | -0.072 | -12.6 | -12.209 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -3.461 | 35.001 | 7.833 | 0.005 | -3.2 | -3.47 | 120.379 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.655 | 7.838 | -17.883 | -4.3 | -4.141 | 119.967 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.846 | -18.187 | -9.3 | -9.413 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.847 | -0.074 | -12.6 | -12.21 | 120.217 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -3.479 | 35.001 | 7.841 | 0.005 | -3.2 | -3.469 | 120.378 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.657 | 7.846 | -17.883 | -4.3 | -4.14 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.855 | -18.187 | -9.3 | -9.411 | 119.785 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.856 | -0.074 | -12.6 | -12.21 | 120.223 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -3.498 | 35.001 | 7.85 | 0.014 | -3.2 | -3.469 | 120.384 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.659 | 7.854 | -17.915 | -4.3 | -4.139 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.863 | -18.149 | -9.3 | -9.409 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.864 | -0.027 | -12.6 | -12.21 | 120.232 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.516 | 35.001 | 7.858 | 0.014 | -3.2 | -3.468 | 120.39 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.661 | 7.863 | -17.915 | -4.3 | -4.139 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.871 | -18.149 | -9.3 | -9.407 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.872 | -0.027 | -12.6 | -12.209 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.535 | 35.001 | 7.866 | -0.015 | -3.2 | -3.467 | 120.386 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.662 | 7.871 | -17.956 | -4.3 | -4.139 | 119.953 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.88 | -18.147 | -9.3 | -9.406 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.881 | -0.075 | -12.6 | -12.21 | 120.223 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.553 | 35.001 | 7.875 | -0.015 | -3.2 | -3.466 | 120.381 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.664 | 7.879 | -17.956 | -4.3 | -4.139 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.888 | -18.147 | -9.3 | -9.404 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.889 | -0.075 | -12.6 | -12.21 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.572 | 35.001 | 7.883 | -0.108 | -3.2 | -3.465 | 120.382 | -0.013 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.666 | 7.888 | -17.973 | -4.3 | -4.139 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.896 | -18.203 | -9.3 | -9.403 | 119.797 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.897 | -0.095 | -12.6 | -12.21 | 120.214 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.59 | 35.001 | 7.891 | -0.108 | -3.2 | -3.464 | 120.382 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.896 | -17.973 | -4.3 | -4.14 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.905 | -18.203 | -9.3 | -9.402 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.906 | -0.095 | -12.6 | -12.211 | 120.223 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.609 | 35.001 | 7.9 | -0.123 | -3.2 | -3.464 | 120.381 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.904 | -17.895 | -4.3 | -4.141 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.913 | -18.188 | -9.3 | -9.401 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.914 | -0.097 | -12.6 | -12.212 | 120.219 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.627 | 35.001 | 7.908 | -0.123 | -3.2 | -3.464 | 120.38 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.913 | -17.895 | -4.3 | -4.142 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.921 | -18.188 | -9.3 | -9.4 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.922 | -0.097 | -12.6 | -12.214 | 120.215 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.646 | 35.001 | 7.916 | -0.037 | -3.2 | -3.464 | 120.379 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.921 | -17.824 | -4.3 | -4.142 | 119.945 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.93 | -18.138 | -9.3 | -9.399 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.931 | -0.085 | -12.6 | -12.215 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.664 | 35.001 | 7.925 | -0.037 | -3.2 | -3.463 | 120.377 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.929 | -17.824 | -4.3 | -4.142 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.938 | -18.138 | -9.3 | -9.397 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.939 | -0.085 | -12.6 | -12.216 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.997 | 7.933 | 0.039 | -3.2 | -3.461 | 120.383 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.938 | -17.873 | -4.3 | -4.142 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.946 | -18.154 | -9.3 | -9.397 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.947 | -0.121 | -12.6 | -12.217 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.993 | 7.941 | 0.039 | -3.2 | -3.458 | 120.388 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.946 | -17.873 | -4.3 | -4.143 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.955 | -18.154 | -9.3 | -9.397 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.956 | -0.121 | -12.6 | -12.219 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.988 | 7.95 | -0.012 | -3.2 | -3.456 | 120.385 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.954 | -17.925 | -4.3 | -4.144 | 119.937 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.963 | -18.198 | -9.3 | -9.397 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.964 | -0.118 | -12.6 | -12.221 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.983 | 7.958 | -0.012 | -3.2 | -3.453 | 120.381 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.963 | -17.925 | -4.3 | -4.146 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.971 | -18.198 | -9.3 | -9.398 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.972 | -0.118 | -12.6 | -12.222 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.979 | 7.966 | -0.156 | -3.2 | -3.452 | 120.373 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.971 | -17.904 | -4.3 | -4.147 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.98 | -18.169 | -9.3 | -9.397 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.981 | -0.053 | -12.6 | -12.224 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.974 | 7.975 | -0.156 | -3.2 | -3.451 | 120.366 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.979 | -17.904 | -4.3 | -4.148 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.988 | -18.169 | -9.3 | -9.397 | 119.797 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.989 | -0.053 | -12.6 | -12.225 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.969 | 7.983 | -0.147 | -3.2 | -3.45 | 120.378 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.426 | 36.667 | 7.988 | -17.933 | -4.3 | -4.151 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
7.996 | -18.165 | -9.3 | -9.395 | 119.795 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 7.997 | -0.05 | -12.6 | -12.226 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.965 | 7.991 | -0.147 | -3.2 | -3.449 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.429 | 36.667 | 7.996 | -17.933 | -4.3 | -4.154 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.005 | -18.165 | -9.3 | -9.394 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.006 | -0.05 | -12.6 | -12.227 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.96 | 8 | -0.083 | -3.2 | -3.447 | 120.389 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.437 | 36.667 | 8.004 | -17.915 | -4.3 | -4.155 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.013 | -18.133 | -9.3 | -9.393 | 119.795 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.014 | -0.11 | -12.6 | -12.229 | 120.219 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.955 | 8.008 | -0.083 | -3.2 | -3.446 | 120.387 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.445 | 36.667 | 8.013 | -17.915 | -4.3 | -4.156 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.021 | -18.133 | -9.3 | -9.393 | 119.797 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.022 | -0.11 | -12.6 | -12.231 | 120.228 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.951 | 8.016 | -0.01 | -3.2 | -3.443 | 120.393 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.453 | 36.667 | 8.021 | -17.882 | -4.3 | -4.157 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.03 | -18.12 | -9.3 | -9.392 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.031 | -0.132 | -12.6 | -12.233 | 120.217 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.946 | 8.025 | -0.01 | -3.2 | -3.441 | 120.398 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.462 | 36.667 | 8.029 | -17.882 | -4.3 | -4.158 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.038 | -18.12 | -9.3 | -9.392 | 119.779 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.039 | -0.132 | -12.6 | -12.235 | 120.205 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.033 | 0.025 | -3.2 | -3.438 | 120.404 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.552 | 5.47 | 36.667 | 8.037 | -17.901 | -4.3 | -4.159 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.046 | -18.158 | -9.3 | -9.392 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.047 | -0.027 | -12.6 | -12.237 | 120.207 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.041 | 0.025 | -3.2 | -3.434 | 120.41 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.478 | 36.667 | 8.046 | -17.901 | -4.3 | -4.16 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.811
8.055 | -18.158 | -9.3 | -9.392 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.056 | -0.027 | -12.6 | -12.239 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.05 | 0.01 | -3.2 | -3.431 | 120.41 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.487 | 36.667 | 8.054 | -17.918 | -4.3 | -4.161 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.81
8.063 | -18.15 | -9.3 | -9.392 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.064 | 0.002 | -12.6 | -12.24 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.058 | 0.01 | -3.2 | -3.427 | 120.411 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.495 | 36.667 | 8.062 | -17.918 | -4.3 | -4.162 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.81
8.071 | -18.15 | -9.3 | -9.392 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.073 | 0.002 | -12.6 | -12.241 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.066 | -0.07 | -3.2 | -3.426 | 120.4 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.503 | 36.667 | 8.071 | -17.973 | -4.3 | -4.164 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.809
8.08 | -18.084 | -9.3 | -9.392 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.081 | -0.027 | -12.6 | -12.244 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.075 | -0.07 | -3.2 | -3.424 | 120.389 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.512 | 36.667 | 8.079 | -17.973 | -4.3 | -4.166 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.809
8.088 | -18.084 | -9.3 | -9.392 | 119.78 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.089 | -0.027 | -12.6 | -12.246 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.083 | -0.087 | -3.2 | -3.423 | 120.386 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.52 | 36.667 | 8.087 | -17.912 | -4.3 | -4.167 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.809
8.096 | -18.054 | -9.3 | -9.392 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.098 | -0.026 | -12.6 | -12.248 | 120.201 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.091 | -0.087 | -3.2 | -3.421 | 120.384 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.096 | -17.912 | -4.3 | -4.168 | 119.915 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.808
8.105 | -18.054 | -9.3 | -9.392 | 119.775 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.106 | -0.026 | -12.6 | -12.25 | 120.191 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.1 | -0.027 | -3.2 | -3.419 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.104 | -17.869 | -4.3 | -4.169 | 119.923 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.808
8.113 | -18.137 | -9.3 | -9.391 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.114 | 0.023 | -12.6 | -12.252 | 120.182 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.108 | -0.027 | -3.2 | -3.416 | 120.396 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.112 | -17.869 | -4.3 | -4.17 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.807
8.121 | -18.137 | -9.3 | -9.391 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.123 | 0.023 | -12.6 | -12.253 | 120.173 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.116 | 0.037 | -3.2 | -3.414 | 120.379 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.121 | -17.888 | -4.3 | -4.171 | 119.936 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.807
8.13 | -18.159 | -9.3 | -9.39 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.131 | -0.005 | -12.6 | -12.254 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.125 | 0.037 | -3.2 | -3.411 | 120.363 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.129 | -17.888 | -4.3 | -4.171 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.138 | -18.159 | -9.3 | -9.39 | 119.759 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.139 | -0.005 | -12.6 | -12.256 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.133 | 0.081 | -3.2 | -3.406 | 120.358 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.137 | -17.927 | -4.3 | -4.173 | 119.928 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.146 | -18.149 | -9.3 | -9.39 | 119.77 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.148 | -0.052 | -12.6 | -12.257 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.141 | 0.081 | -3.2 | -3.401 | 120.353 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.146 | -17.927 | -4.3 | -4.175 | 119.915 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.155 | -18.149 | -9.3 | -9.39 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.156 | -0.052 | -12.6 | -12.259 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.15 | -0.075 | -3.2 | -3.398 | 120.35 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.154 | -17.871 | -4.3 | -4.178 | 119.915 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.163 | -18.128 | -9.3 | -9.39 | 119.774 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.164 | 0.041 | -12.6 | -12.26 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.158 | -0.075 | -3.2 | -3.396 | 120.347 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.162 | -17.871 | -4.3 | -4.18 | 119.914 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.171 | -18.128 | -9.3 | -9.39 | 119.766 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.173 | 0.041 | -12.6 | -12.262 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.166 | -0.099 | -3.2 | -3.396 | 120.342 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.171 | -17.88 | -4.3 | -4.182 | 119.919 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.18 | -18.176 | -9.3 | -9.39 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.181 | 0.041 | -12.6 | -12.262 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.175 | -0.099 | -3.2 | -3.395 | 120.337 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.179 | -17.88 | -4.3 | -4.185 | 119.925 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.188 | -18.176 | -9.3 | -9.39 | 119.79 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.189 | 0.041 | -12.6 | -12.263 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.183 | -0.011 | -3.2 | -3.394 | 120.348 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.187 | -17.9 | -4.3 | -4.186 | 119.911 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.196 | -18.155 | -9.3 | -9.389 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.198 | 0.039 | -12.6 | -12.265 | 120.184 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.191 | -0.011 | -3.2 | -3.393 | 120.36 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.196 | -17.9 | -4.3 | -4.188 | 119.898 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.205 | -18.155 | -9.3 | -9.389 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.206 | 0.039 | -12.6 | -12.266 | 120.19 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.2 | 0.03 | -3.2 | -3.391 | 120.35 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.204 | -17.873 | -4.3 | -4.189 | 119.906 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.213 | -18.097 | -9.3 | -9.389 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.214 | 0.03 | -12.6 | -12.268 | 120.199 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.208 | 0.03 | -3.2 | -3.388 | 120.34 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.212 | -17.873 | -4.3 | -4.189 | 119.915 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.221 | -18.097 | -9.3 | -9.389 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.223 | 0.03 | -12.6 | -12.27 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.216 | 0.041 | -3.2 | -3.385 | 120.356 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.221 | -17.925 | -4.3 | -4.191 | 119.906 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.23 | -18.076 | -9.3 | -9.388 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.231 | 0.034 | -12.6 | -12.272 | 120.193 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.225 | 0.041 | -3.2 | -3.382 | 120.372 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.229 | -17.925 | -4.3 | -4.193 | 119.898 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.238 | -18.076 | -9.3 | -9.388 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.239 | 0.034 | -12.6 | -12.273 | 120.177 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.233 | -0.002 | -3.2 | -3.38 | 120.362 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.237 | -17.916 | -4.3 | -4.195 | 119.906 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.246 | -18.167 | -9.3 | -9.388 | 119.791 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.248 | -0.015 | -12.6 | -12.275 | 120.186 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.241 | -0.002 | -3.2 | -3.378 | 120.352 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.246 | -17.916 | -4.3 | -4.197 | 119.915 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.255 | -18.167 | -9.3 | -9.387 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.256 | -0.015 | -12.6 | -12.276 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.249 | -0.098 | -3.2 | -3.378 | 120.359 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.254 | -17.931 | -4.3 | -4.2 | 119.924 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.263 | -18.161 | -9.3 | -9.387 | 119.78 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.264 | -0.04 | -12.6 | -12.278 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.258 | -0.098 | -3.2 | -3.377 | 120.367 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.262 | -17.931 | -4.3 | -4.202 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.271 | -18.161 | -9.3 | -9.387 | 119.766 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.273 | -0.04 | -12.6 | -12.279 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.266 | -0.109 | -3.2 | -3.377 | 120.356 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.271 | -17.904 | -4.3 | -4.204 | 119.923 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.28 | -18.152 | -9.3 | -9.387 | 119.771 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.537 | 34.188 | 8.281 | -0.049 | -12.6 | -12.281 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.274 | -0.109 | -3.2 | -3.377 | 120.345 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.279 | -17.904 | -4.3 | -4.206 | 119.914 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.288 | -18.152 | -9.3 | -9.387 | 119.775 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.534 | 34.188 | 8.289 | -0.049 | -12.6 | -12.283 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.283 | -0.005 | -3.2 | -3.375 | 120.363 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.287 | -17.848 | -4.3 | -4.207 | 119.906 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.296 | -18.125 | -9.3 | -9.387 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.529 | 34.188 | 8.298 | -0.041 | -12.6 | -12.285 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.291 | -0.005 | -3.2 | -3.374 | 120.382 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.296 | -17.848 | -4.3 | -4.208 | 119.898 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.305 | -18.125 | -9.3 | -9.387 | 119.78 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.523 | 34.188 | 8.306 | -0.041 | -12.6 | -12.286 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.299 | 0.078 | -3.2 | -3.371 | 120.376 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.304 | -17.861 | -4.3 | -4.208 | 119.898 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.313 | -18.161 | -9.3 | -9.388 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.518 | 34.188 | 8.314 | -0.07 | -12.6 | -12.288 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.308 | 0.078 | -3.2 | -3.369 | 120.37 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.312 | -17.861 | -4.3 | -4.208 | 119.897 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.321 | -18.161 | -9.3 | -9.388 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.512 | 34.188 | 8.323 | -0.07 | -12.6 | -12.29 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.316 | 0.057 | -3.2 | -3.366 | 120.37 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.321 | -17.933 | -4.3 | -4.209 | 119.906 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.33 | -18.088 | -9.3 | -9.387 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.507 | 34.188 | 8.331 | -0.073 | -12.6 | -12.291 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.324 | 0.057 | -3.2 | -3.363 | 120.369 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.329 | -17.933 | -4.3 | -4.209 | 119.914 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.338 | -18.088 | -9.3 | -9.387 | 119.775 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.501 | 34.188 | 8.339 | -0.073 | -12.6 | -12.293 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.333 | -0.162 | -3.2 | -3.363 | 120.38 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.337 | -17.909 | -4.3 | -4.21 | 119.914 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.854 | 34.806
8.346 | -18.063 | -9.3 | -9.387 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -0.496 | 34.188 | 8.348 | -0.088 | -12.6 | -12.295 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.341 | -0.162 | -3.2 | -3.363 | 120.391 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.346 | -17.909 | -4.3 | -4.211 | 119.914 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.85 | 34.806
8.355 | -18.063 | -9.3 | -9.386 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -0.49 | 34.188 | 8.356 | -0.088 | -12.6 | -12.296 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.349 | -0.156 | -3.2 | -3.365 | 120.391 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.354 | -17.883 | -4.3 | -4.212 | 119.902 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.845 | 34.806
8.363 | -18.095 | -9.3 | -9.386 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -0.485 | 34.188 | 8.364 | -0.088 | -12.6 | -12.298 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.358 | -0.156 | -3.2 | -3.367 | 120.39 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.362 | -17.883 | -4.3 | -4.213 | 119.89 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.839 | 34.806
8.371 | -18.095 | -9.3 | -9.385 | 119.767 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.479 | 34.188 | 8.373 | -0.088 | -12.6 | -12.299 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.366 | -0.065 | -3.2 | -3.367 | 120.385 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.371 | -17.939 | -4.3 | -4.213 | 119.887 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.834 | 34.806
8.38 | -18.2 | -9.3 | -9.384 | 119.777 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.474 | 34.188 | 8.381 | -0.098 | -12.6 | -12.301 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.374 | -0.065 | -3.2 | -3.368 | 120.379 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.379 | -17.939 | -4.3 | -4.214 | 119.883 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.829 | 34.806
8.388 | -18.2 | -9.3 | -9.383 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.389 | -0.098 | -12.6 | -12.302 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.383 | -0.01 | -3.2 | -3.367 | 120.382 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.387 | -17.888 | -4.3 | -4.214 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.824 | 34.806
8.396 | -18.196 | -9.3 | -9.384 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.398 | -0.099 | -12.6 | -12.304 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.391 | -0.01 | -3.2 | -3.366 | 120.385 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.396 | -17.888 | -4.3 | -4.214 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.819 | 34.806
8.405 | -18.196 | -9.3 | -9.384 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.406 | -0.099 | -12.6 | -12.305 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.399 | 0.067 | -3.2 | -3.364 | 120.385 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.404 | -17.855 | -4.3 | -4.213 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.814 | 34.806
8.413 | -18.168 | -9.3 | -9.384 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.414 | -0.097 | -12.6 | -12.306 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.408 | 0.067 | -3.2 | -3.362 | 120.385 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.412 | -17.855 | -4.3 | -4.212 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.809 | 34.806
8.421 | -18.168 | -9.3 | -9.383 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.423 | -0.097 | -12.6 | -12.307 | 120.194 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.416 | 0.017 | -3.2 | -3.362 | 120.377 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.421 | -17.916 | -4.3 | -4.212 | 119.899 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.804 | 34.806
8.43 | -18.115 | -9.3 | -9.384 | 119.796 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.431 | -0.097 | -12.6 | -12.307 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.424 | 0.017 | -3.2 | -3.361 | 120.369 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.429 | -17.916 | -4.3 | -4.212 | 119.906 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.799 | 34.806
8.438 | -18.115 | -9.3 | -9.384 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.439 | -0.097 | -12.6 | -12.307 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.433 | -0.064 | -3.2 | -3.362 | 120.364 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.437 | -17.936 | -4.3 | -4.213 | 119.903 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.794 | 34.806
8.446 | -18.094 | -9.3 | -9.384 | 119.806 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.448 | -0.099 | -12.6 | -12.308 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.441 | -0.064 | -3.2 | -3.363 | 120.358 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.446 | -17.936 | -4.3 | -4.214 | 119.899 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.455 | -18.094 | -9.3 | -9.384 | 119.819 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.456 | -0.099 | -12.6 | -12.309 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.449 | -0.076 | -3.2 | -3.365 | 120.365 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.454 | -17.924 | -4.3 | -4.214 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.463 | -18.12 | -9.3 | -9.384 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.464 | -0.025 | -12.6 | -12.31 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.458 | -0.076 | -3.2 | -3.366 | 120.372 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.462 | -17.924 | -4.3 | -4.214 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.471 | -18.12 | -9.3 | -9.383 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.473 | -0.025 | -12.6 | -12.31 | 120.209 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.466 | -0.04 | -3.2 | -3.367 | 120.363 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.471 | -17.913 | -4.3 | -4.215 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.48 | -18.101 | -9.3 | -9.383 | 119.777 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.481 | 0.003 | -12.6 | -12.31 | 120.197 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.474 | -0.04 | -3.2 | -3.367 | 120.354 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.479 | -17.913 | -4.3 | -4.215 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.488 | -18.101 | -9.3 | -9.383 | 119.772 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.489 | 0.003 | -12.6 | -12.31 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.483 | 0.056 | -3.2 | -3.366 | 120.363 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.487 | -17.915 | -4.3 | -4.215 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.496 | -18.096 | -9.3 | -9.382 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.498 | -0.025 | -12.6 | -12.31 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.491 | 0.056 | -3.2 | -3.364 | 120.372 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.496 | -17.915 | -4.3 | -4.215 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.505 | -18.096 | -9.3 | -9.382 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.506 | -0.025 | -12.6 | -12.31 | 120.191 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.499 | 0.096 | -3.2 | -3.363 | 120.375 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.504 | -17.903 | -4.3 | -4.215 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.513 | -18.03 | -9.3 | -9.382 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.514 | -0.033 | -12.6 | -12.31 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.508 | 0.096 | -3.2 | -3.362 | 120.379 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.512 | -17.903 | -4.3 | -4.216 | 119.877 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.521 | -18.03 | -9.3 | -9.382 | 119.785 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.523 | -0.033 | -12.6 | -12.31 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.516 | -0.104 | -3.2 | -3.363 | 120.378 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.521 | -17.837 | -4.3 | -4.215 | 119.877 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.53 | -18.012 | -9.3 | -9.38 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.531 | -0.035 | -12.6 | -12.311 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.524 | -0.104 | -3.2 | -3.365 | 120.377 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.529 | -17.837 | -4.3 | -4.215 | 119.877 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.538 | -18.012 | -9.3 | -9.378 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.539 | -0.035 | -12.6 | -12.311 | 120.191 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.533 | -0.117 | -3.2 | -3.368 | 120.377 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.537 | -17.909 | -4.3 | -4.214 | 119.876 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.546 | -18.145 | -9.3 | -9.378 | 119.779 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.548 | -0.032 | -12.6 | -12.312 | 120.197 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.541 | -0.117 | -3.2 | -3.371 | 120.377 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.546 | -17.909 | -4.3 | -4.213 | 119.876 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.555 | -18.145 | -9.3 | -9.378 | 119.767 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.556 | -0.032 | -12.6 | -12.312 | 120.203 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.549 | -0.03 | -3.2 | -3.373 | 120.377 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.554 | -17.97 | -4.3 | -4.213 | 119.868 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.563 | -18.138 | -9.3 | -9.378 | 119.775 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.564 | -0.042 | -12.6 | -12.313 | 120.203 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.558 | -0.03 | -3.2 | -3.376 | 120.377 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.562 | -17.97 | -4.3 | -4.212 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.571 | -18.138 | -9.3 | -9.378 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.573 | -0.042 | -12.6 | -12.313 | 120.203 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.566 | 0.034 | -3.2 | -3.376 | 120.372 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.571 | -17.993 | -4.3 | -4.212 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.579 | -18.113 | -9.3 | -9.378 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.581 | 0.002 | -12.6 | -12.314 | 120.214 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.574 | 0.034 | -3.2 | -3.377 | 120.367 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.579 | -17.993 | -4.3 | -4.211 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.588 | -18.113 | -9.3 | -9.378 | 119.804 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.188 | 8.589 | 0.002 | -12.6 | -12.314 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.583 | 0.048 | -3.2 | -3.377 | 120.378 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.587 | -17.963 | -4.3 | -4.211 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.596 | -18.14 | -9.3 | -9.377 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.189 | 8.598 | 0.027 | -12.6 | -12.315 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.591 | 0.048 | -3.2 | -3.377 | 120.39 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.596 | -17.963 | -4.3 | -4.21 | 119.851 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.604 | -18.14 | -9.3 | -9.377 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.19 | 8.606 | 0.027 | -12.6 | -12.315 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.599 | -0.007 | -3.2 | -3.378 | 120.39 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.604 | -17.932 | -4.3 | -4.208 | 119.857 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.613 | -18.074 | -9.3 | -9.377 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.191 | 8.614 | 0.002 | -12.6 | -12.315 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.608 | -0.007 | -3.2 | -3.378 | 120.39 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.612 | -17.932 | -4.3 | -4.207 | 119.863 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.621 | -18.074 | -9.3 | -9.376 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.191 | 8.623 | 0.002 | -12.6 | -12.315 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.616 | -0.084 | -3.2 | -3.381 | 120.381 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.621 | -17.913 | -4.3 | -4.206 | 119.851 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.629 | -18.036 | -9.3 | -9.375 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.192 | 8.631 | -0.024 | -12.6 | -12.316 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.624 | -0.084 | -3.2 | -3.384 | 120.372 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.629 | -17.913 | -4.3 | -4.204 | 119.839 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.638 | -18.036 | -9.3 | -9.374 | 119.785 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.193 | 8.639 | -0.024 | -12.6 | -12.316 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.633 | -0.08 | -3.2 | -3.387 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.637 | -17.868 | -4.3 | -4.202 | 119.839 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.646 | -18.131 | -9.3 | -9.374 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.194 | 8.648 | -0.033 | -12.6 | -12.317 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.641 | -0.08 | -3.2 | -3.39 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.646 | -17.868 | -4.3 | -4.2 | 119.84 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.654 | -18.131 | -9.3 | -9.375 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.194 | 8.656 | -0.033 | -12.6 | -12.317 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.649 | -0.028 | -3.2 | -3.392 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.654 | -17.881 | -4.3 | -4.198 | 119.841 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.663 | -18.176 | -9.3 | -9.375 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.195 | 8.664 | -0.033 | -12.6 | -12.318 | 120.217 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.658 | -0.028 | -3.2 | -3.394 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.662 | -17.881 | -4.3 | -4.196 | 119.842 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.671 | -18.176 | -9.3 | -9.375 | 119.803 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.196 | 8.673 | -0.033 | -12.6 | -12.318 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.666 | 0.062 | -3.2 | -3.394 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.671 | -17.895 | -4.3 | -4.194 | 119.855 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.679 | -18.153 | -9.3 | -9.374 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.681 | -0.033 | -12.6 | -12.319 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.674 | 0.062 | -3.2 | -3.394 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.679 | -17.895 | -4.3 | -4.193 | 119.868 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.688 | -18.153 | -9.3 | -9.374 | 119.772 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.689 | -0.033 | -12.6 | -12.319 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.683 | 0.088 | -3.2 | -3.394 | 120.365 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.687 | -17.929 | -4.3 | -4.191 | 119.864 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.696 | -18.156 | -9.3 | -9.374 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.698 | -0.054 | -12.6 | -12.32 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.691 | 0.088 | -3.2 | -3.393 | 120.36 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.696 | -17.929 | -4.3 | -4.189 | 119.86 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.704 | -18.156 | -9.3 | -9.374 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.706 | -0.054 | -12.6 | -12.321 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.699 | -0.102 | -3.2 | -3.395 | 120.365 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.704 | -17.961 | -4.3 | -4.188 | 119.858 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.713 | -18.098 | -9.3 | -9.374 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.714 | -0.082 | -12.6 | -12.321 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.708 | -0.102 | -3.2 | -3.397 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.712 | -17.961 | -4.3 | -4.187 | 119.856 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.721 | -18.098 | -9.3 | -9.375 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.723 | -0.082 | -12.6 | -12.321 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.716 | -0.155 | -3.2 | -3.399 | 120.365 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.721 | -17.945 | -4.3 | -4.186 | 119.852 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.729 | -18.091 | -9.3 | -9.374 | 119.791 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.731 | -0.077 | -12.6 | -12.322 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.668 | 34.945 | 8.724 | -0.155 | -3.2 | -3.4 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.729 | -17.945 | -4.3 | -4.185 | 119.848 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.738 | -18.091 | -9.3 | -9.374 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.74 | -0.077 | -12.6 | -12.322 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.676 | 34.945 | 8.733 | -0.084 | -3.2 | -3.401 | 120.363 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.737 | -17.952 | -4.3 | -4.184 | 119.844 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.746 | -18.147 | -9.3 | -9.374 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.748 | -0.087 | -12.6 | -12.323 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.686 | 34.945 | 8.741 | -0.084 | -3.2 | -3.402 | 120.367 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.746 | -17.952 | -4.3 | -4.184 | 119.841 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.754 | -18.147 | -9.3 | -9.375 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.756 | -0.087 | -12.6 | -12.323 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.696 | 34.945 | 8.749 | -0.01 | -3.2 | -3.4 | 120.363 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.754 | -17.94 | -4.3 | -4.182 | 119.837 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.763 | -18.137 | -9.3 | -9.376 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.764 | -0.138 | -12.6 | -12.324 | 120.199 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.706 | 34.945 | 8.758 | -0.01 | -3.2 | -3.399 | 120.359 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.762 | -17.94 | -4.3 | -4.181 | 119.833 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.771 | -18.137 | -9.3 | -9.376 | 119.796 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.773 | -0.138 | -12.6 | -12.325 | 120.191 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.715 | 34.945 | 8.766 | 0.051 | -3.2 | -3.396 | 120.362 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.771 | -17.88 | -4.3 | -4.18 | 119.846 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.779 | -18.157 | -9.3 | -9.377 | 119.795 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.781 | -0.073 | -12.6 | -12.325 | 120.199 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.725 | 34.945 | 8.774 | 0.051 | -3.2 | -3.393 | 120.365 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.779 | -17.88 | -4.3 | -4.179 | 119.859 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.788 | -18.157 | -9.3 | -9.377 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.79 | -0.073 | -12.6 | -12.325 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.735 | 34.945 | 8.783 | 0.002 | -3.2 | -3.392 | 120.362 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.787 | -17.89 | -4.3 | -4.177 | 119.861 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.796 | -18.17 | -9.3 | -9.378 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.798 | -0.073 | -12.6 | -12.325 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.745 | 34.945 | 8.791 | 0.002 | -3.2 | -3.39 | 120.36 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.667 | 8.796 | -17.89 | -4.3 | -4.176 | 119.863 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.804 | -18.17 | -9.3 | -9.378 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.806 | -0.073 | -12.6 | -12.325 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.754 | 34.945 | 8.799 | -0.065 | -3.2 | -3.39 | 120.334 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.669 | 8.804 | -18.003 | -4.3 | -4.176 | 119.86 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.813 | -18.133 | -9.3 | -9.379 | 119.796 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.815 | -0.078 | -12.6 | -12.327 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.764 | 34.945 | 8.808 | -0.065 | -3.2 | -3.391 | 120.309 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.67 | 8.812 | -18.003 | -4.3 | -4.176 | 119.856 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.821 | -18.133 | -9.3 | -9.38 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.823 | -0.078 | -12.6 | -12.328 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.774 | 34.945 | 8.816 | -0.1 | -3.2 | -3.391 | 120.309 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.671 | 8.821 | -17.999 | -4.3 | -4.176 | 119.847 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.829 | -18.043 | -9.3 | -9.38 | 119.798 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.831 | -0.102 | -12.6 | -12.331 | 120.201 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.784 | 34.945 | 8.824 | -0.1 | -3.2 | -3.392 | 120.309 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.672 | 8.829 | -17.999 | -4.3 | -4.177 | 119.837 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.838 | -18.043 | -9.3 | -9.38 | 119.797 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.84 | -0.102 | -12.6 | -12.333 | 120.194 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.833 | -0.074 | -3.2 | -3.392 | 120.32 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.674 | 8.837 | -17.95 | -4.3 | -4.177 | 119.852 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.846 | -18.132 | -9.3 | -9.381 | 119.794 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.848 | 0.006 | -12.6 | -12.335 | 120.186 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.841 | -0.074 | -3.2 | -3.392 | 120.33 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.675 | 8.846 | -17.95 | -4.3 | -4.176 | 119.866 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.854 | -18.132 | -9.3 | -9.382 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.856 | 0.006 | -12.6 | -12.336 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.849 | -0.01 | -3.2 | -3.391 | 120.35 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.676 | 8.854 | -17.945 | -4.3 | -4.175 | 119.854 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.863 | -18.122 | -9.3 | -9.383 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.865 | -0.003 | -12.6 | -12.337 | 120.184 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.858 | -0.01 | -3.2 | -3.389 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.677 | 8.862 | -17.945 | -4.3 | -4.174 | 119.841 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.871 | -18.122 | -9.3 | -9.384 | 119.76 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.873 | -0.003 | -12.6 | -12.337 | 120.191 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.866 | 0.092 | -3.2 | -3.387 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.679 | 8.871 | -17.977 | -4.3 | -4.175 | 119.846 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.879 | -18.203 | -9.3 | -9.386 | 119.77 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.881 | -0.004 | -12.6 | -12.339 | 120.184 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.874 | 0.092 | -3.2 | -3.385 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.68 | 8.879 | -17.977 | -4.3 | -4.175 | 119.851 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.888 | -18.203 | -9.3 | -9.387 | 119.779 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.89 | -0.004 | -12.6 | -12.34 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.883 | 0.003 | -3.2 | -3.384 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.681 | 8.887 | -17.937 | -4.3 | -4.174 | 119.851 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.896 | -18.166 | -9.3 | -9.388 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.898 | 0 | -12.6 | -12.342 | 120.169 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.891 | 0.003 | -3.2 | -3.383 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.896 | -17.937 | -4.3 | -4.173 | 119.852 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.904 | -18.166 | -9.3 | -9.389 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.906 | 0 | -12.6 | -12.343 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.899 | -0.091 | -3.2 | -3.384 | 120.37 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.904 | -17.941 | -4.3 | -4.173 | 119.86 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.913 | -18.143 | -9.3 | -9.39 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.915 | -0.001 | -12.6 | -12.344 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.908 | -0.091 | -3.2 | -3.385 | 120.37 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.912 | -17.941 | -4.3 | -4.172 | 119.869 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.921 | -18.143 | -9.3 | -9.392 | 119.801 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.923 | -0.001 | -12.6 | -12.346 | 120.16 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.916 | -0.079 | -3.2 | -3.387 | 120.38 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.921 | -18.003 | -4.3 | -4.172 | 119.869 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.929 | -18.135 | -9.3 | -9.392 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.931 | -0.001 | -12.6 | -12.347 | 120.16 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.945 | 8.924 | -0.079 | -3.2 | -3.388 | 120.39 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.929 | -18.003 | -4.3 | -4.173 | 119.869 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.938 | -18.135 | -9.3 | -9.393 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.94 | -0.001 | -12.6 | -12.348 | 120.16 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.943 | 8.933 | -0.01 | -3.2 | -3.386 | 120.389 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.937 | -18.016 | -4.3 | -4.174 | 119.865 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.946 | -18.218 | -9.3 | -9.396 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.948 | -0.022 | -12.6 | -12.35 | 120.166 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.941 | 8.941 | -0.01 | -3.2 | -3.384 | 120.388 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.946 | -18.016 | -4.3 | -4.174 | 119.86 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.954 | -18.218 | -9.3 | -9.399 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.956 | -0.022 | -12.6 | -12.351 | 120.172 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.939 | 8.949 | 0.001 | -3.2 | -3.382 | 120.389 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.954 | -17.966 | -4.3 | -4.174 | 119.874 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.963 | -18.227 | -9.3 | -9.4 | 119.777 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.965 | 0.012 | -12.6 | -12.352 | 120.179 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.937 | 8.958 | 0.001 | -3.2 | -3.38 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.962 | -17.966 | -4.3 | -4.174 | 119.887 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.971 | -18.227 | -9.3 | -9.402 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.973 | 0.012 | -12.6 | -12.353 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.934 | 8.966 | -0.026 | -3.2 | -3.378 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.97 | -17.93 | -4.3 | -4.173 | 119.874 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.979 | -18.172 | -9.3 | -9.402 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.981 | 0.056 | -12.6 | -12.353 | 120.194 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.932 | 8.974 | -0.026 | -3.2 | -3.377 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.979 | -17.93 | -4.3 | -4.172 | 119.862 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.988 | -18.172 | -9.3 | -9.402 | 119.78 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.99 | 0.056 | -12.6 | -12.353 | 120.203 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.93 | 8.983 | -0.011 | -3.2 | -3.376 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.526 | 36.682 | 8.987 | -17.987 | -4.3 | -4.172 | 119.867 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
8.996 | -18.18 | -9.3 | -9.403 | 119.785 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 8.998 | 0.007 | -12.6 | -12.353 | 120.194 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.928 | 8.991 | -0.011 | -3.2 | -3.374 | 120.39 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.528 | 36.682 | 8.995 | -17.987 | -4.3 | -4.172 | 119.872 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.004 | -18.18 | -9.3 | -9.404 | 119.79 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.006 | 0.007 | -12.6 | -12.353 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.926 | 8.999 | -0.067 | -3.2 | -3.374 | 120.382 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.537 | 36.682 | 9.004 | -17.953 | -4.3 | -4.172 | 119.872 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.013 | -18.16 | -9.3 | -9.404 | 119.797 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.015 | -0.019 | -12.6 | -12.353 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.924 | 9.008 | -0.067 | -3.2 | -3.374 | 120.374 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.551 | 5.545 | 36.682 | 9.012 | -17.953 | -4.3 | -4.171 | 119.872 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.021 | -18.16 | -9.3 | -9.404 | 119.805 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.023 | -0.019 | -12.6 | -12.354 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.921 | 9.016 | -0.039 | -3.2 | -3.373 | 120.362 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.554 | 36.682 | 9.02 | -17.897 | -4.3 | -4.171 | 119.876 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.029 | -18.17 | -9.3 | -9.405 | 119.785 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.031 | -0.019 | -12.6 | -12.354 | 120.194 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.024 | -0.039 | -3.2 | -3.373 | 120.349 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.562 | 36.682 | 9.029 | -17.897 | -4.3 | -4.172 | 119.88 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.038 | -18.17 | -9.3 | -9.405 | 119.766 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.04 | -0.019 | -12.6 | -12.354 | 120.203 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.033 | -0.001 | -3.2 | -3.37 | 120.364 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.571 | 36.682 | 9.037 | -17.923 | -4.3 | -4.172 | 119.88 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.806
9.046 | -18.157 | -9.3 | -9.406 | 119.784 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.048 | -0.008 | -12.6 | -12.354 | 120.188 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.041 | -0.001 | -3.2 | -3.368 | 120.379 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.58 | 36.682 | 9.045 | -17.923 | -4.3 | -4.172 | 119.88 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.805
9.054 | -18.157 | -9.3 | -9.408 | 119.801 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.056 | -0.008 | -12.6 | -12.353 | 120.172 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.049 | 0.042 | -3.2 | -3.365 | 120.374 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.588 | 36.682 | 9.054 | -17.999 | -4.3 | -4.173 | 119.877 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.803
9.063 | -18.165 | -9.3 | -9.408 | 119.795 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.065 | -0.026 | -12.6 | -12.352 | 120.171 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.058 | 0.042 | -3.2 | -3.362 | 120.368 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.55 | 5.597 | 36.682 | 9.062 | -17.999 | -4.3 | -4.175 | 119.874 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.802
9.071 | -18.165 | -9.3 | -9.408 | 119.79 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.073 | -0.026 | -12.6 | -12.352 | 120.169 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.066 | -0.054 | -3.2 | -3.359 | 120.374 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.605 | 36.682 | 9.07 | -17.946 | -4.3 | -4.175 | 119.882 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.8
9.079 | -18.248 | -9.3 | -9.408 | 119.8 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.081 | -0.069 | -12.6 | -12.351 | 120.162 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.074 | -0.054 | -3.2 | -3.357 | 120.379 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.614 | 36.682 | 9.079 | -17.946 | -4.3 | -4.176 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.798
9.088 | -18.248 | -9.3 | -9.408 | 119.809 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.09 | -0.069 | -12.6 | -12.351 | 120.155 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.083 | -0.135 | -3.2 | -3.356 | 120.375 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.623 | 36.682 | 9.087 | -17.945 | -4.3 | -4.176 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.797
9.096 | -18.208 | -9.3 | -9.409 | 119.793 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.098 | -0.071 | -12.6 | -12.351 | 120.158 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.091 | -0.135 | -3.2 | -3.355 | 120.371 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.095 | -17.945 | -4.3 | -4.176 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.795
9.104 | -18.208 | -9.3 | -9.41 | 119.777 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.106 | -0.071 | -12.6 | -12.35 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.099 | -0.112 | -3.2 | -3.354 | 120.371 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.104 | -18.021 | -4.3 | -4.177 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.794
9.113 | -18.252 | -9.3 | -9.41 | 119.773 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.115 | -0.045 | -12.6 | -12.349 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.107 | -0.112 | -3.2 | -3.353 | 120.372 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.112 | -18.021 | -4.3 | -4.179 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.792
9.121 | -18.252 | -9.3 | -9.41 | 119.77 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.123 | -0.045 | -12.6 | -12.347 | 120.16 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.116 | -0.06 | -3.2 | -3.35 | 120.372 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.12 | -17.977 | -4.3 | -4.18 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.79
9.129 | -18.213 | -9.3 | -9.41 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.131 | -0.104 | -12.6 | -12.347 | 120.154 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.124 | -0.06 | -3.2 | -3.347 | 120.372 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.129 | -17.977 | -4.3 | -4.181 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.789
9.138 | -18.213 | -9.3 | -9.41 | 119.792 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.14 | -0.104 | -12.6 | -12.348 | 120.147 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.132 | 0.01 | -3.2 | -3.344 | 120.371 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.137 | -17.916 | -4.3 | -4.181 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.146 | -18.177 | -9.3 | -9.41 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.148 | -0.088 | -12.6 | -12.348 | 120.145 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.141 | 0.01 | -3.2 | -3.342 | 120.371 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.145 | -17.916 | -4.3 | -4.181 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.154 | -18.177 | -9.3 | -9.41 | 119.771 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.156 | -0.088 | -12.6 | -12.348 | 120.142 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.149 | 0.064 | -3.2 | -3.339 | 120.372 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.154 | -17.928 | -4.3 | -4.181 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.163 | -18.123 | -9.3 | -9.408 | 119.768 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.165 | -0.066 | -12.6 | -12.347 | 120.133 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.157 | 0.064 | -3.2 | -3.337 | 120.372 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.162 | -17.928 | -4.3 | -4.181 | 119.89 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.171 | -18.123 | -9.3 | -9.407 | 119.764 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.173 | -0.066 | -12.6 | -12.347 | 120.124 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.166 | -0.008 | -3.2 | -3.335 | 120.366 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.17 | -17.993 | -4.3 | -4.181 | 119.9 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.179 | -18.196 | -9.3 | -9.406 | 119.765 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.471 | 34.197 | 9.181 | -0.053 | -12.6 | -12.346 | 120.133 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.174 | -0.008 | -3.2 | -3.333 | 120.361 | -0.014 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.179 | -17.993 | -4.3 | -4.182 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.188 | -18.196 | -9.3 | -9.405 | 119.767 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.47 | 34.197 | 9.19 | -0.053 | -12.6 | -12.346 | 120.142 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.182 | -0.116 | -3.2 | -3.333 | 120.361 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.187 | -17.951 | -4.3 | -4.183 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.196 | -18.178 | -9.3 | -9.404 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.048 | -0.469 | 34.197 | 9.198 | -0.08 | -12.6 | -12.345 | 120.149 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.191 | -0.116 | -3.2 | -3.333 | 120.361 | -0.015 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.195 | -17.951 | -4.3 | -4.184 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.204 | -18.178 | -9.3 | -9.404 | 119.79 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -0.468 | 34.197 | 9.206 | -0.08 | -12.6 | -12.345 | 120.156 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.199 | -0.114 | -3.2 | -3.332 | 120.361 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.204 | -17.937 | -4.3 | -4.185 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.213 | -18.19 | -9.3 | -9.402 | 119.788 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -0.467 | 34.197 | 9.215 | -0.005 | -12.6 | -12.345 | 120.14 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.207 | -0.114 | -3.2 | -3.332 | 120.361 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.212 | -17.937 | -4.3 | -4.186 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.221 | -18.19 | -9.3 | -9.4 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.465 | 34.197 | 9.223 | -0.005 | -12.6 | -12.345 | 120.124 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.216 | -0.06 | -3.2 | -3.33 | 120.353 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.22 | -18.012 | -4.3 | -4.186 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.229 | -18.231 | -9.3 | -9.399 | 119.784 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.464 | 34.197 | 9.231 | -0.003 | -12.6 | -12.343 | 120.144 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.224 | -0.06 | -3.2 | -3.327 | 120.344 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.229 | -18.012 | -4.3 | -4.187 | 119.909 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.238 | -18.231 | -9.3 | -9.397 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.463 | 34.197 | 9.24 | -0.003 | -12.6 | -12.342 | 120.164 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.232 | 0.028 | -3.2 | -3.325 | 120.34 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.237 | -17.983 | -4.3 | -4.187 | 119.921 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.246 | -18.267 | -9.3 | -9.396 | 119.778 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.462 | 34.197 | 9.248 | -0.014 | -12.6 | -12.341 | 120.17 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.241 | 0.028 | -3.2 | -3.323 | 120.336 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.245 | -17.983 | -4.3 | -4.188 | 119.934 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.254 | -18.267 | -9.3 | -9.395 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.46 | 34.197 | 9.256 | -0.014 | -12.6 | -12.34 | 120.177 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.249 | 0.087 | -3.2 | -3.32 | 120.338 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.254 | -17.939 | -4.3 | -4.188 | 119.934 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.263 | -18.24 | -9.3 | -9.393 | 119.772 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.459 | 34.197 | 9.265 | -0.025 | -12.6 | -12.34 | 120.184 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.257 | 0.087 | -3.2 | -3.318 | 120.34 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.262 | -17.939 | -4.3 | -4.188 | 119.934 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.271 | -18.24 | -9.3 | -9.392 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.458 | 34.197 | 9.273 | -0.025 | -12.6 | -12.34 | 120.19 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.266 | 0.013 | -3.2 | -3.316 | 120.332 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.27 | -17.944 | -4.3 | -4.189 | 119.929 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.279 | -18.191 | -9.3 | -9.389 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.457 | 34.197 | 9.281 | -0.016 | -12.6 | -12.339 | 120.177 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.274 | 0.013 | -3.2 | -3.314 | 120.324 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.279 | -17.944 | -4.3 | -4.19 | 119.924 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.288 | -18.191 | -9.3 | -9.387 | 119.78 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.29 | -0.016 | -12.6 | -12.339 | 120.164 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.282 | -0.09 | -3.2 | -3.314 | 120.324 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.287 | -17.959 | -4.3 | -4.19 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.296 | -18.14 | -9.3 | -9.384 | 119.78 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.298 | -0.005 | -12.6 | -12.339 | 120.161 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.291 | -0.09 | -3.2 | -3.314 | 120.324 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.295 | -17.959 | -4.3 | -4.19 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.304 | -18.14 | -9.3 | -9.38 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.306 | -0.005 | -12.6 | -12.339 | 120.159 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.299 | -0.089 | -3.2 | -3.313 | 120.33 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.304 | -17.993 | -4.3 | -4.191 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.313 | -18.183 | -9.3 | -9.378 | 119.775 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.315 | -0.032 | -12.6 | -12.339 | 120.183 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.307 | -0.089 | -3.2 | -3.312 | 120.335 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.312 | -17.993 | -4.3 | -4.192 | 119.94 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.321 | -18.183 | -9.3 | -9.376 | 119.77 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.323 | -0.032 | -12.6 | -12.34 | 120.208 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.316 | -0.049 | -3.2 | -3.31 | 120.353 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.32 | -18.024 | -4.3 | -4.193 | 119.939 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.329 | -18.172 | -9.3 | -9.374 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.331 | -0.018 | -12.6 | -12.34 | 120.193 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.324 | -0.049 | -3.2 | -3.307 | 120.371 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.329 | -18.024 | -4.3 | -4.195 | 119.939 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.338 | -18.172 | -9.3 | -9.372 | 119.762 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.34 | -0.018 | -12.6 | -12.341 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.332 | 0 | -3.2 | -3.305 | 120.362 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.337 | -18.006 | -4.3 | -4.195 | 119.945 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.793 | 34.787
9.346 | -18.163 | -9.3 | -9.37 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.348 | 0.004 | -12.6 | -12.341 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.341 | 0 | -3.2 | -3.302 | 120.353 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.345 | -18.006 | -4.3 | -4.196 | 119.95 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.788 | 34.787
9.354 | -18.163 | -9.3 | -9.369 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.356 | 0.004 | -12.6 | -12.341 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.349 | 0.085 | -3.2 | -3.3 | 120.367 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.354 | -17.992 | -4.3 | -4.196 | 119.949 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.783 | 34.787
9.363 | -18.18 | -9.3 | -9.366 | 119.77 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.365 | -0.001 | -12.6 | -12.342 | 120.184 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.357 | 0.085 | -3.2 | -3.298 | 120.382 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.362 | -17.992 | -4.3 | -4.197 | 119.949 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 4.777 | 34.787
9.371 | -18.18 | -9.3 | -9.363 | 119.765 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.373 | -0.001 | -12.6 | -12.343 | 120.191 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.366 | 0.043 | -3.2 | -3.296 | 120.378 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.37 | -17.993 | -4.3 | -4.198 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.771 | 34.787
9.379 | -18.254 | -9.3 | -9.361 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.381 | -0.038 | -12.6 | -12.343 | 120.185 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.374 | 0.043 | -3.2 | -3.295 | 120.374 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.379 | -17.993 | -4.3 | -4.199 | 119.966 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.766 | 34.787
9.388 | -18.254 | -9.3 | -9.359 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.39 | -0.038 | -12.6 | -12.344 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.382 | -0.112 | -3.2 | -3.294 | 120.386 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.387 | -17.938 | -4.3 | -4.2 | 119.97 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.76 | 34.787
9.396 | -18.228 | -9.3 | -9.358 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.398 | -0.042 | -12.6 | -12.346 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.391 | -0.112 | -3.2 | -3.293 | 120.399 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.395 | -17.938 | -4.3 | -4.201 | 119.974 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.754 | 34.787
9.404 | -18.228 | -9.3 | -9.357 | 119.762 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.406 | -0.042 | -12.6 | -12.348 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.399 | -0.086 | -3.2 | -3.293 | 120.395 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.404 | -17.946 | -4.3 | -4.202 | 119.968 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.749 | 34.787
9.413 | -18.156 | -9.3 | -9.355 | 119.772 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.415 | -0.017 | -12.6 | -12.349 | 120.185 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.407 | -0.086 | -3.2 | -3.293 | 120.391 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.412 | -17.946 | -4.3 | -4.202 | 119.962 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.743 | 34.787
9.421 | -18.156 | -9.3 | -9.353 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.423 | -0.017 | -12.6 | -12.351 | 120.192 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.416 | 0.003 | -3.2 | -3.291 | 120.392 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.42 | -18.021 | -4.3 | -4.203 | 119.966 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.737 | 34.787
9.429 | -18.16 | -9.3 | -9.352 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.431 | -0.049 | -12.6 | -12.353 | 120.176 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.424 | 0.003 | -3.2 | -3.289 | 120.393 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.429 | -18.021 | -4.3 | -4.204 | 119.97 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.087 | 4.732 | 34.787
9.438 | -18.16 | -9.3 | -9.35 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.44 | -0.049 | -12.6 | -12.354 | 120.16 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.432 | 0.045 | -3.2 | -3.287 | 120.385 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.437 | -18.004 | -4.3 | -4.206 | 119.978 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.726 | 34.787
9.446 | -18.136 | -9.3 | -9.349 | 119.786 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.448 | -0.1 | -12.6 | -12.356 | 120.15 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.441 | 0.045 | -3.2 | -3.284 | 120.378 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.445 | -18.004 | -4.3 | -4.208 | 119.986 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.454 | -18.136 | -9.3 | -9.347 | 119.775 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.457 | -0.1 | -12.6 | -12.357 | 120.141 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.449 | 0.077 | -3.2 | -3.283 | 120.369 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.454 | -17.958 | -4.3 | -4.209 | 119.981 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.463 | -18.174 | -9.3 | -9.345 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.465 | -0.115 | -12.6 | -12.36 | 120.148 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.457 | 0.077 | -3.2 | -3.281 | 120.36 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.462 | -17.958 | -4.3 | -4.211 | 119.976 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.471 | -18.174 | -9.3 | -9.343 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.473 | -0.115 | -12.6 | -12.362 | 120.155 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.466 | 0.022 | -3.2 | -3.281 | 120.366 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.47 | -17.985 | -4.3 | -4.212 | 119.975 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.479 | -18.166 | -9.3 | -9.341 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.482 | -0.09 | -12.6 | -12.363 | 120.155 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.474 | 0.022 | -3.2 | -3.281 | 120.371 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.479 | -17.985 | -4.3 | -4.213 | 119.975 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.488 | -18.166 | -9.3 | -9.34 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.49 | -0.09 | -12.6 | -12.365 | 120.155 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.482 | -0.051 | -3.2 | -3.283 | 120.369 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.487 | -17.944 | -4.3 | -4.215 | 119.979 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.496 | -18.118 | -9.3 | -9.338 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.498 | -0.097 | -12.6 | -12.367 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.491 | -0.051 | -3.2 | -3.284 | 120.366 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.495 | -17.944 | -4.3 | -4.216 | 119.984 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.504 | -18.118 | -9.3 | -9.336 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.507 | -0.097 | -12.6 | -12.369 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.499 | -0.016 | -3.2 | -3.285 | 120.362 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.504 | -17.921 | -4.3 | -4.218 | 119.978 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.513 | -18.046 | -9.3 | -9.333 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.515 | -0.1 | -12.6 | -12.372 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.507 | -0.016 | -3.2 | -3.285 | 120.359 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.512 | -17.921 | -4.3 | -4.219 | 119.973 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.521 | -18.046 | -9.3 | -9.33 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.523 | -0.1 | -12.6 | -12.374 | 120.161 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.516 | 0.004 | -3.2 | -3.286 | 120.36 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.52 | -17.96 | -4.3 | -4.22 | 119.972 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.529 | -18.149 | -9.3 | -9.329 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.532 | 0.02 | -12.6 | -12.375 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.524 | 0.004 | -3.2 | -3.286 | 120.361 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.529 | -17.96 | -4.3 | -4.221 | 119.972 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.538 | -18.149 | -9.3 | -9.327 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.54 | 0.02 | -12.6 | -12.377 | 120.156 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.532 | 0.08 | -3.2 | -3.287 | 120.358 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.537 | -17.994 | -4.3 | -4.223 | 119.976 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.546 | -18.187 | -9.3 | -9.327 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.548 | 0.034 | -12.6 | -12.378 | 120.152 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.541 | 0.08 | -3.2 | -3.287 | 120.356 | -0.016 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.545 | -17.994 | -4.3 | -4.224 | 119.98 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.554 | -18.187 | -9.3 | -9.326 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.557 | 0.034 | -12.6 | -12.38 | 120.148 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.549 | 0.112 | -3.2 | -3.287 | 120.348 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.554 | -18 | -4.3 | -4.226 | 119.98 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.563 | -18.165 | -9.3 | -9.326 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.565 | -0.017 | -12.6 | -12.381 | 120.152 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.557 | 0.112 | -3.2 | -3.288 | 120.34 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.562 | -18 | -4.3 | -4.228 | 119.98 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.571 | -18.165 | -9.3 | -9.326 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.573 | -0.017 | -12.6 | -12.383 | 120.156 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.566 | -0.093 | -3.2 | -3.291 | 120.343 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.57 | -18.002 | -4.3 | -4.231 | 119.979 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.579 | -18.137 | -9.3 | -9.326 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.582 | 0.009 | -12.6 | -12.384 | 120.152 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.574 | -0.093 | -3.2 | -3.294 | 120.346 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.579 | -18.002 | -4.3 | -4.234 | 119.978 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.588 | -18.137 | -9.3 | -9.326 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.197 | 9.59 | 0.009 | -12.6 | -12.385 | 120.148 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.582 | -0.141 | -3.2 | -3.297 | 120.346 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.587 | -17.954 | -4.3 | -4.234 | 119.986 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.596 | -18.104 | -9.3 | -9.326 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.198 | 9.598 | 0.007 | -12.6 | -12.386 | 120.145 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.591 | -0.141 | -3.2 | -3.3 | 120.346 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.595 | -17.954 | -4.3 | -4.235 | 119.993 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.604 | -18.104 | -9.3 | -9.326 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.198 | 9.607 | 0.007 | -12.6 | -12.387 | 120.143 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.599 | -0.025 | -3.2 | -3.301 | 120.346 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.604 | -17.939 | -4.3 | -4.236 | 119.995 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.613 | -18.186 | -9.3 | -9.327 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.199 | 9.615 | -0.042 | -12.6 | -12.388 | 120.134 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.607 | -0.025 | -3.2 | -3.302 | 120.346 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.612 | -17.939 | -4.3 | -4.238 | 119.996 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.621 | -18.186 | -9.3 | -9.327 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.199 | 9.623 | -0.042 | -12.6 | -12.389 | 120.125 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.616 | 0.07 | -3.2 | -3.302 | 120.354 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.62 | -17.952 | -4.3 | -4.239 | 120.004 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.629 | -18.166 | -9.3 | -9.329 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.2 | 9.632 | -0.062 | -12.6 | -12.391 | 120.134 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.624 | 0.07 | -3.2 | -3.303 | 120.363 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.629 | -17.952 | -4.3 | -4.241 | 120.011 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.638 | -18.166 | -9.3 | -9.33 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.2 | 9.64 | -0.062 | -12.6 | -12.392 | 120.143 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.632 | 0.082 | -3.2 | -3.304 | 120.366 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.637 | -17.948 | -4.3 | -4.242 | 119.998 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.646 | -18.1 | -9.3 | -9.33 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.201 | 9.648 | 0.027 | -12.6 | -12.394 | 120.146 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.641 | 0.082 | -3.2 | -3.305 | 120.368 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.645 | -17.948 | -4.3 | -4.242 | 119.984 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.654 | -18.1 | -9.3 | -9.33 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.201 | 9.657 | 0.027 | -12.6 | -12.396 | 120.148 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.649 | -0.019 | -3.2 | -3.306 | 120.368 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.654 | -17.96 | -4.3 | -4.243 | 119.989 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.663 | -18.185 | -9.3 | -9.332 | 119.786 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.202 | 9.665 | 0.047 | -12.6 | -12.397 | 120.146 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.657 | -0.019 | -3.2 | -3.307 | 120.368 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.662 | -17.96 | -4.3 | -4.244 | 119.993 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.671 | -18.185 | -9.3 | -9.334 | 119.789 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.202 | 9.673 | 0.047 | -12.6 | -12.398 | 120.144 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.666 | -0.118 | -3.2 | -3.31 | 120.365 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.67 | -18.015 | -4.3 | -4.246 | 120.001 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.679 | -18.2 | -9.3 | -9.335 | 119.795 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.682 | 0.024 | -12.6 | -12.398 | 120.15 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.674 | -0.118 | -3.2 | -3.313 | 120.363 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.679 | -18.015 | -4.3 | -4.248 | 120.009 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.688 | -18.2 | -9.3 | -9.336 | 119.802 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.69 | 0.024 | -12.6 | -12.399 | 120.157 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.682 | -0.121 | -3.2 | -3.314 | 120.369 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.687 | -17.967 | -4.3 | -4.25 | 119.991 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.696 | -18.209 | -9.3 | -9.338 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.698 | -0.031 | -12.6 | -12.401 | 120.148 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.691 | -0.121 | -3.2 | -3.315 | 120.376 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.695 | -17.967 | -4.3 | -4.251 | 119.973 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.704 | -18.209 | -9.3 | -9.34 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.707 | -0.031 | -12.6 | -12.403 | 120.139 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.699 | -0.096 | -3.2 | -3.316 | 120.372 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.704 | -17.935 | -4.3 | -4.252 | 119.982 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.713 | -18.135 | -9.3 | -9.341 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.715 | -0.04 | -12.6 | -12.405 | 120.142 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.707 | -0.096 | -3.2 | -3.317 | 120.368 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.712 | -17.935 | -4.3 | -4.253 | 119.992 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.721 | -18.135 | -9.3 | -9.343 | 119.805 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.723 | -0.04 | -12.6 | -12.406 | 120.144 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.716 | 0.007 | -3.2 | -3.317 | 120.352 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.72 | -17.961 | -4.3 | -4.254 | 119.982 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.729 | -18.125 | -9.3 | -9.344 | 119.796 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.732 | -0.05 | -12.6 | -12.407 | 120.136 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.785 | 34.919 | 9.724 | 0.007 | -3.2 | -3.317 | 120.337 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.729 | -17.961 | -4.3 | -4.256 | 119.972 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.738 | -18.125 | -9.3 | -9.345 | 119.787 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.74 | -0.05 | -12.6 | -12.409 | 120.128 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.792 | 34.919 | 9.732 | 0.115 | -3.2 | -3.317 | 120.343 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.737 | -17.943 | -4.3 | -4.256 | 119.972 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.746 | -18.162 | -9.3 | -9.346 | 119.799 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.748 | -0.073 | -12.6 | -12.41 | 120.128 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.8 | 34.919 | 9.741 | 0.115 | -3.2 | -3.317 | 120.348 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.745 | -17.943 | -4.3 | -4.257 | 119.972 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.754 | -18.162 | -9.3 | -9.347 | 119.811 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.757 | -0.073 | -12.6 | -12.411 | 120.128 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.808 | 34.919 | 9.749 | 0.019 | -3.2 | -3.317 | 120.346 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.754 | -17.943 | -4.3 | -4.258 | 119.979 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.763 | -18.127 | -9.3 | -9.349 | 119.796 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.765 | -0.079 | -12.6 | -12.413 | 120.129 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.816 | 34.919 | 9.757 | 0.019 | -3.2 | -3.317 | 120.343 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.762 | -17.943 | -4.3 | -4.258 | 119.986 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.771 | -18.127 | -9.3 | -9.35 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.773 | -0.079 | -12.6 | -12.414 | 120.129 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.823 | 34.919 | 9.766 | -0.128 | -3.2 | -3.319 | 120.34 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.77 | -17.958 | -4.3 | -4.259 | 119.978 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.779 | -18.073 | -9.3 | -9.352 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.782 | -0.057 | -12.6 | -12.416 | 120.138 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.831 | 34.919 | 9.774 | -0.128 | -3.2 | -3.321 | 120.338 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.779 | -17.958 | -4.3 | -4.26 | 119.97 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.788 | -18.073 | -9.3 | -9.353 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.79 | -0.057 | -12.6 | -12.417 | 120.148 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.839 | 34.919 | 9.782 | -0.113 | -3.2 | -3.322 | 120.351 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.787 | -17.966 | -4.3 | -4.26 | 119.969 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.796 | -18.117 | -9.3 | -9.353 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.798 | -0.054 | -12.6 | -12.418 | 120.148 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.847 | 34.919 | 9.791 | -0.113 | -3.2 | -3.324 | 120.365 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.682 | 9.795 | -17.966 | -4.3 | -4.261 | 119.969 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.804 | -18.117 | -9.3 | -9.353 | 119.794 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.807 | -0.054 | -12.6 | -12.419 | 120.148 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.855 | 34.919 | 9.799 | -0.065 | -3.2 | -3.322 | 120.359 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.683 | 9.804 | -17.962 | -4.3 | -4.261 | 119.964 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.813 | -18.176 | -9.3 | -9.354 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.815 | -0.122 | -12.6 | -12.42 | 120.156 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.863 | 34.919 | 9.807 | -0.065 | -3.2 | -3.321 | 120.352 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.684 | 9.812 | -17.962 | -4.3 | -4.262 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.821 | -18.176 | -9.3 | -9.355 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.823 | -0.122 | -12.6 | -12.421 | 120.165 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.87 | 34.919 | 9.816 | -0.026 | -3.2 | -3.32 | 120.354 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.685 | 9.82 | -17.973 | -4.3 | -4.263 | 119.964 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.829 | -18.19 | -9.3 | -9.357 | 119.789 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.832 | -0.116 | -12.6 | -12.423 | 120.159 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.878 | 34.919 | 9.824 | -0.026 | -3.2 | -3.318 | 120.356 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.686 | 9.829 | -17.973 | -4.3 | -4.264 | 119.968 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.838 | -18.19 | -9.3 | -9.359 | 119.793 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.84 | -0.116 | -12.6 | -12.425 | 120.152 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.832 | 0.037 | -3.2 | -3.317 | 120.349 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.686 | 9.837 | -17.953 | -4.3 | -4.263 | 119.963 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.725 | 34.787
9.846 | -18.167 | -9.3 | -9.361 | 119.786 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.848 | -0.01 | -12.6 | -12.426 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.841 | 0.037 | -3.2 | -3.315 | 120.342 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.687 | 9.845 | -17.953 | -4.3 | -4.263 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 4.724 | 34.787
9.854 | -18.167 | -9.3 | -9.362 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.857 | -0.01 | -12.6 | -12.427 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.849 | 0.001 | -3.2 | -3.314 | 120.329 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.688 | 9.854 | -17.93 | -4.3 | -4.262 | 119.964 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.724 | 34.787
9.863 | -18.172 | -9.3 | -9.364 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.865 | -0.011 | -12.6 | -12.428 | 120.181 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.857 | 0.001 | -3.2 | -3.313 | 120.316 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.689 | 9.862 | -17.93 | -4.3 | -4.261 | 119.968 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.723 | 34.787
9.871 | -18.172 | -9.3 | -9.366 | 119.801 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.873 | -0.011 | -12.6 | -12.428 | 120.178 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.866 | -0.096 | -3.2 | -3.313 | 120.318 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.69 | 9.87 | -17.895 | -4.3 | -4.261 | 119.963 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.722 | 34.787
9.879 | -18.09 | -9.3 | -9.368 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.882 | -0.027 | -12.6 | -12.43 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.874 | -0.096 | -3.2 | -3.314 | 120.321 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.691 | 9.879 | -17.895 | -4.3 | -4.26 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.721 | 34.787
9.888 | -18.09 | -9.3 | -9.37 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.89 | -0.027 | -12.6 | -12.431 | 120.197 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.882 | -0.15 | -3.2 | -3.313 | 120.339 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.691 | 9.887 | -17.846 | -4.3 | -4.258 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 4.721 | 34.787
9.896 | -18.056 | -9.3 | -9.371 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.898 | 0.003 | -12.6 | -12.433 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.891 | -0.15 | -3.2 | -3.312 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.895 | -17.846 | -4.3 | -4.256 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 4.72 | 34.787
9.904 | -18.056 | -9.3 | -9.372 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.907 | 0.003 | -12.6 | -12.436 | 120.179 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.899 | -0.088 | -3.2 | -3.309 | 120.355 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.904 | -17.951 | -4.3 | -4.255 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 4.719 | 34.787
9.913 | -18.103 | -9.3 | -9.372 | 119.786 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.915 | -0.003 | -12.6 | -12.436 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.907 | -0.088 | -3.2 | -3.306 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.912 | -17.951 | -4.3 | -4.254 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.718 | 34.787
9.921 | -18.103 | -9.3 | -9.373 | 119.783 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.923 | -0.003 | -12.6 | -12.437 | 120.198 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.916 | -0.02 | -3.2 | -3.303 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.92 | -17.98 | -4.3 | -4.254 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.063 | 4.718 | 34.787
9.929 | -18.114 | -9.3 | -9.375 | 119.779 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.932 | -0.055 | -12.6 | -12.437 | 120.191 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.919 | 9.924 | -0.02 | -3.2 | -3.299 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.929 | -17.98 | -4.3 | -4.254 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.06 | 4.717 | 34.787
9.938 | -18.114 | -9.3 | -9.377 | 119.776 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.94 | -0.055 | -12.6 | -12.438 | 120.185 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.917 | 9.932 | 0.041 | -3.2 | -3.296 | 120.359 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.937 | -17.978 | -4.3 | -4.252 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.058 | 4.716 | 34.787
9.946 | -18.149 | -9.3 | -9.377 | 119.782 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.948 | -0.072 | -12.6 | -12.439 | 120.18 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.915 | 9.941 | 0.041 | -3.2 | -3.293 | 120.365 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.945 | -17.978 | -4.3 | -4.251 | 119.956 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.954 | -18.149 | -9.3 | -9.376 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.957 | -0.072 | -12.6 | -12.44 | 120.175 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.913 | 9.949 | -0.051 | -3.2 | -3.291 | 120.36 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.954 | -17.921 | -4.3 | -4.249 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.963 | -18.202 | -9.3 | -9.376 | 119.796 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.965 | -0.022 | -12.6 | -12.441 | 120.178 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.911 | 9.957 | -0.051 | -3.2 | -3.289 | 120.355 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.962 | -17.921 | -4.3 | -4.247 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.971 | -18.202 | -9.3 | -9.375 | 119.805 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.973 | -0.022 | -12.6 | -12.442 | 120.18 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.909 | 9.966 | -0.12 | -3.2 | -3.289 | 120.361 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.97 | -17.899 | -4.3 | -4.245 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.979 | -18.218 | -9.3 | -9.376 | 119.791 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.982 | -0.008 | -12.6 | -12.442 | 120.183 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.907 | 9.974 | -0.12 | -3.2 | -3.288 | 120.367 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.979 | -17.899 | -4.3 | -4.243 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.988 | -18.218 | -9.3 | -9.376 | 119.777 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.99 | -0.008 | -12.6 | -12.441 | 120.186 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.905 | 9.982 | -0.047 | -3.2 | -3.285 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.629 | 36.692 | 9.987 | -17.926 | -4.3 | -4.241 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
9.996 | -18.201 | -9.3 | -9.375 | 119.781 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 9.998 | -0.037 | -12.6 | -12.442 | 120.177 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.903 | 9.991 | -0.047 | -3.2 | -3.282 | 120.346 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.63 | 36.692 | 9.995 | -17.926 | -4.3 | -4.239 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.004 | -18.201 | -9.3 | -9.375 | 119.784 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.007 | -0.037 | -12.6 | -12.442 | 120.169 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.901 | 9.999 | -0.066 | -3.2 | -3.278 | 120.346 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.636 | 36.692 | 10.004 | -17.869 | -4.3 | -4.238 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.013 | -18.113 | -9.3 | -9.375 | 119.787 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.015 | -0.019 | -12.6 | -12.443 | 120.175 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.899 | 10.007 | -0.066 | -3.2 | -3.275 | 120.346 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.643 | 36.692 | 10.012 | -17.869 | -4.3 | -4.236 | 119.922 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.021 | -18.113 | -9.3 | -9.374 | 119.789 | -0.888 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.023 | -0.019 | -12.6 | -12.443 | 120.182 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.897 | 10.015 | -0.025 | -3.2 | -3.272 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.649 | 36.692 | 10.02 | -17.907 | -4.3 | -4.235 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.029 | -18.087 | -9.3 | -9.372 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.032 | -0.024 | -12.6 | -12.444 | 120.175 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.024 | -0.025 | -3.2 | -3.268 | 120.339 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.655 | 36.692 | 10.029 | -17.907 | -4.3 | -4.233 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.038 | -18.087 | -9.3 | -9.37 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.04 | -0.024 | -12.6 | -12.444 | 120.169 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.032 | 0.036 | -3.2 | -3.265 | 120.345 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.549 | 5.661 | 36.692 | 10.037 | -17.99 | -4.3 | -4.233 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.046 | -18.17 | -9.3 | -9.368 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.048 | -0.056 | -12.6 | -12.445 | 120.169 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.04 | 0.036 | -3.2 | -3.262 | 120.352 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.667 | 36.692 | 10.045 | -17.99 | -4.3 | -4.232 | 119.922 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.054 | -18.17 | -9.3 | -9.367 | 119.789 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.057 | -0.056 | -12.6 | -12.446 | 120.169 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.049 | 0 | -3.2 | -3.26 | 120.352 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.673 | 36.692 | 10.054 | -17.947 | -4.3 | -4.231 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.063 | -18.156 | -9.3 | -9.366 | 119.777 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.065 | -0.116 | -12.6 | -12.447 | 120.17 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.057 | 0 | -3.2 | -3.257 | 120.352 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.68 | 36.692 | 10.062 | -17.947 | -4.3 | -4.229 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.071 | -18.156 | -9.3 | -9.365 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.073 | -0.116 | -12.6 | -12.448 | 120.17 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.065 | -0.153 | -3.2 | -3.256 | 120.347 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.686 | 36.692 | 10.07 | -17.912 | -4.3 | -4.228 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.079 | -18.134 | -9.3 | -9.363 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.082 | -0.121 | -12.6 | -12.448 | 120.177 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.074 | -0.153 | -3.2 | -3.255 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.692 | 36.692 | 10.079 | -17.912 | -4.3 | -4.227 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.088 | -18.134 | -9.3 | -9.36 | 119.793 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.09 | -0.121 | -12.6 | -12.449 | 120.184 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.082 | -0.119 | -3.2 | -3.254 | 120.351 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.698 | 36.692 | 10.087 | -17.838 | -4.3 | -4.224 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.787
10.096 | -18.139 | -9.3 | -9.357 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.098 | -0.066 | -12.6 | -12.449 | 120.171 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.09 | -0.119 | -3.2 | -3.252 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.095 | -17.838 | -4.3 | -4.221 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.104 | -18.139 | -9.3 | -9.354 | 119.787 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.107 | -0.066 | -12.6 | -12.449 | 120.157 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.099 | -0.03 | -3.2 | -3.251 | 120.363 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.104 | -17.909 | -4.3 | -4.22 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.113 | -18.246 | -9.3 | -9.353 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.115 | -0.108 | -12.6 | -12.449 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.107 | -0.03 | -3.2 | -3.25 | 120.366 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.112 | -17.909 | -4.3 | -4.218 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.121 | -18.246 | -9.3 | -9.352 | 119.778 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.124 | -0.108 | -12.6 | -12.45 | 120.159 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.115 | 0.024 | -3.2 | -3.248 | 120.359 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.12 | -17.92 | -4.3 | -4.217 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.129 | -18.202 | -9.3 | -9.351 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.132 | -0.112 | -12.6 | -12.45 | 120.168 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.124 | 0.024 | -3.2 | -3.245 | 120.351 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.129 | -17.92 | -4.3 | -4.216 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.138 | -18.202 | -9.3 | -9.35 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.14 | -0.112 | -12.6 | -12.451 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.132 | 0.024 | -3.2 | -3.244 | 120.367 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.137 | -17.947 | -4.3 | -4.215 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.146 | -18.162 | -9.3 | -9.349 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.149 | 0.01 | -12.6 | -12.451 | 120.167 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.14 | 0.024 | -3.2 | -3.243 | 120.383 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.145 | -17.947 | -4.3 | -4.214 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.154 | -18.162 | -9.3 | -9.347 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.157 | 0.01 | -12.6 | -12.452 | 120.156 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.149 | -0.04 | -3.2 | -3.242 | 120.37 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.154 | -17.957 | -4.3 | -4.212 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.163 | -18.165 | -9.3 | -9.346 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.165 | 0.007 | -12.6 | -12.452 | 120.174 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.157 | -0.04 | -3.2 | -3.241 | 120.357 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.162 | -17.957 | -4.3 | -4.211 | 119.95 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.171 | -18.165 | -9.3 | -9.345 | 119.78 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.174 | 0.007 | -12.6 | -12.452 | 120.192 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.165 | -0.132 | -3.2 | -3.242 | 120.368 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.17 | -17.998 | -4.3 | -4.21 | 119.949 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.179 | -18.162 | -9.3 | -9.343 | 119.786 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.456 | 34.203 | 10.182 | -0.047 | -12.6 | -12.453 | 120.19 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.174 | -0.132 | -3.2 | -3.243 | 120.379 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.178 | -17.998 | -4.3 | -4.209 | 119.949 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.188 | -18.162 | -9.3 | -9.341 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.454 | 34.203 | 10.19 | -0.047 | -12.6 | -12.454 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.182 | -0.131 | -3.2 | -3.243 | 120.379 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.187 | -17.932 | -4.3 | -4.208 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.196 | -18.135 | -9.3 | -9.34 | 119.77 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.45 | 34.203 | 10.199 | -0.019 | -12.6 | -12.454 | 120.19 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.19 | -0.131 | -3.2 | -3.242 | 120.379 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.195 | -17.932 | -4.3 | -4.206 | 119.933 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.204 | -18.135 | -9.3 | -9.338 | 119.749 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.445 | 34.203 | 10.207 | -0.019 | -12.6 | -12.455 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.199 | -0.078 | -3.2 | -3.242 | 120.369 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.203 | -17.878 | -4.3 | -4.205 | 119.946 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.213 | -18.152 | -9.3 | -9.337 | 119.753 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.441 | 34.203 | 10.215 | -0.023 | -12.6 | -12.455 | 120.176 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.207 | -0.078 | -3.2 | -3.241 | 120.358 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.212 | -17.878 | -4.3 | -4.203 | 119.959 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.221 | -18.152 | -9.3 | -9.335 | 119.758 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.437 | 34.203 | 10.224 | -0.023 | -12.6 | -12.456 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.215 | 0.037 | -3.2 | -3.242 | 120.364 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.22 | -17.948 | -4.3 | -4.203 | 119.951 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.229 | -18.193 | -9.3 | -9.333 | 119.771 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.432 | 34.203 | 10.232 | -0.045 | -12.6 | -12.456 | 120.165 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.224 | 0.037 | -3.2 | -3.243 | 120.37 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.228 | -17.948 | -4.3 | -4.202 | 119.943 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.238 | -18.193 | -9.3 | -9.331 | 119.784 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.428 | 34.203 | 10.24 | -0.045 | -12.6 | -12.456 | 120.172 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.232 | 0.109 | -3.2 | -3.244 | 120.375 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.237 | -17.939 | -4.3 | -4.202 | 119.942 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.246 | -18.186 | -9.3 | -9.328 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.424 | 34.203 | 10.249 | -0.007 | -12.6 | -12.456 | 120.177 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.24 | 0.109 | -3.2 | -3.245 | 120.38 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.245 | -17.939 | -4.3 | -4.201 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.254 | -18.186 | -9.3 | -9.325 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.419 | 34.203 | 10.257 | -0.007 | -12.6 | -12.456 | 120.183 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.249 | 0.004 | -3.2 | -3.247 | 120.378 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.253 | -17.882 | -4.3 | -4.2 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.263 | -18.215 | -9.3 | -9.324 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.415 | 34.203 | 10.265 | 0.01 | -12.6 | -12.457 | 120.181 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.257 | 0.004 | -3.2 | -3.249 | 120.376 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.262 | -17.882 | -4.3 | -4.199 | 119.941 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.271 | -18.215 | -9.3 | -9.323 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.411 | 34.203 | 10.274 | 0.01 | -12.6 | -12.458 | 120.18 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.265 | -0.106 | -3.2 | -3.253 | 120.374 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.27 | -17.869 | -4.3 | -4.199 | 119.949 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.279 | -18.215 | -9.3 | -9.322 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.406 | 34.203 | 10.282 | 0.004 | -12.6 | -12.458 | 120.18 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.274 | -0.106 | -3.2 | -3.257 | 120.372 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.278 | -17.869 | -4.3 | -4.199 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.288 | -18.215 | -9.3 | -9.32 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.29 | 0.004 | -12.6 | -12.459 | 120.181 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.282 | -0.065 | -3.2 | -3.259 | 120.366 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.287 | -17.92 | -4.3 | -4.199 | 119.944 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.296 | -18.236 | -9.3 | -9.32 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.299 | -0.048 | -12.6 | -12.46 | 120.181 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.29 | -0.065 | -3.2 | -3.26 | 120.361 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.295 | -17.92 | -4.3 | -4.2 | 119.932 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.304 | -18.236 | -9.3 | -9.319 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.307 | -0.048 | -12.6 | -12.46 | 120.182 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.299 | -0.058 | -3.2 | -3.262 | 120.353 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.303 | -17.924 | -4.3 | -4.202 | 119.944 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.313 | -18.224 | -9.3 | -9.319 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.315 | -0.092 | -12.6 | -12.46 | 120.167 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.307 | -0.058 | -3.2 | -3.264 | 120.345 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.312 | -17.924 | -4.3 | -4.203 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.321 | -18.224 | -9.3 | -9.319 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.324 | -0.092 | -12.6 | -12.461 | 120.152 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.315 | 0.004 | -3.2 | -3.266 | 120.34 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.32 | -17.918 | -4.3 | -4.204 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.329 | -18.142 | -9.3 | -9.318 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.332 | -0.086 | -12.6 | -12.461 | 120.161 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.324 | 0.004 | -3.2 | -3.267 | 120.335 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.328 | -17.918 | -4.3 | -4.205 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.338 | -18.142 | -9.3 | -9.316 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.34 | -0.086 | -12.6 | -12.462 | 120.17 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.332 | 0.125 | -3.2 | -3.27 | 120.341 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.337 | -17.9 | -4.3 | -4.206 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.346 | -18.135 | -9.3 | -9.315 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.349 | -0.101 | -12.6 | -12.463 | 120.164 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.34 | 0.125 | -3.2 | -3.272 | 120.347 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.345 | -17.9 | -4.3 | -4.206 | 119.957 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.354 | -18.135 | -9.3 | -9.314 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.357 | -0.101 | -12.6 | -12.464 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.349 | 0.148 | -3.2 | -3.274 | 120.353 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.353 | -17.918 | -4.3 | -4.207 | 119.952 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.363 | -18.165 | -9.3 | -9.313 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.365 | -0.104 | -12.6 | -12.465 | 120.155 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.357 | 0.148 | -3.2 | -3.276 | 120.358 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.362 | -17.918 | -4.3 | -4.208 | 119.948 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.371 | -18.165 | -9.3 | -9.313 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.374 | -0.104 | -12.6 | -12.466 | 120.153 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.365 | -0.087 | -3.2 | -3.279 | 120.357 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.37 | -17.92 | -4.3 | -4.209 | 119.952 | -0.974 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.379 | -18.131 | -9.3 | -9.312 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.382 | -0.061 | -12.6 | -12.466 | 120.154 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.374 | -0.087 | -3.2 | -3.283 | 120.356 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.378 | -17.92 | -4.3 | -4.21 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.388 | -18.131 | -9.3 | -9.311 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.39 | -0.061 | -12.6 | -12.466 | 120.155 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.382 | -0.102 | -3.2 | -3.285 | 120.355 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.387 | -17.877 | -4.3 | -4.211 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.396 | -18.135 | -9.3 | -9.31 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.399 | -0.066 | -12.6 | -12.467 | 120.164 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.39 | -0.102 | -3.2 | -3.288 | 120.353 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.395 | -17.877 | -4.3 | -4.212 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.404 | -18.135 | -9.3 | -9.309 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.407 | -0.066 | -12.6 | -12.468 | 120.174 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.399 | -0.066 | -3.2 | -3.291 | 120.351 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.403 | -17.915 | -4.3 | -4.213 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.413 | -18.239 | -9.3 | -9.308 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.415 | -0.001 | -12.6 | -12.468 | 120.157 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.407 | -0.066 | -3.2 | -3.293 | 120.348 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.412 | -17.915 | -4.3 | -4.214 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.421 | -18.239 | -9.3 | -9.308 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.424 | -0.001 | -12.6 | -12.469 | 120.14 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.415 | 0.002 | -3.2 | -3.295 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.42 | -17.991 | -4.3 | -4.216 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.429 | -18.233 | -9.3 | -9.309 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.432 | -0.001 | -12.6 | -12.468 | 120.153 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.424 | 0.002 | -3.2 | -3.296 | 120.372 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.428 | -17.991 | -4.3 | -4.218 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.438 | -18.233 | -9.3 | -9.309 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.44 | -0.001 | -12.6 | -12.468 | 120.167 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.432 | 0.036 | -3.2 | -3.297 | 120.366 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.437 | -17.91 | -4.3 | -4.22 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.446 | -18.232 | -9.3 | -9.311 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.449 | -0.066 | -12.6 | -12.468 | 120.167 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.44 | 0.036 | -3.2 | -3.298 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.445 | -17.91 | -4.3 | -4.221 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.454 | -18.232 | -9.3 | -9.312 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.457 | -0.066 | -12.6 | -12.469 | 120.167 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.449 | 0.092 | -3.2 | -3.299 | 120.352 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.453 | -17.854 | -4.3 | -4.222 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.463 | -18.208 | -9.3 | -9.313 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.465 | -0.014 | -12.6 | -12.468 | 120.176 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.457 | 0.092 | -3.2 | -3.3 | 120.344 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.462 | -17.854 | -4.3 | -4.222 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.471 | -18.208 | -9.3 | -9.314 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.474 | -0.014 | -12.6 | -12.467 | 120.185 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.465 | -0.075 | -3.2 | -3.302 | 120.339 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.47 | -17.906 | -4.3 | -4.223 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.479 | -18.196 | -9.3 | -9.314 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.482 | -0.037 | -12.6 | -12.467 | 120.176 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.474 | -0.075 | -3.2 | -3.305 | 120.334 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.478 | -17.906 | -4.3 | -4.224 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.488 | -18.196 | -9.3 | -9.315 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.49 | -0.037 | -12.6 | -12.466 | 120.166 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.482 | -0.075 | -3.2 | -3.306 | 120.331 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.487 | -17.899 | -4.3 | -4.226 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.496 | -18.112 | -9.3 | -9.316 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.499 | -0.06 | -12.6 | -12.466 | 120.162 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.49 | -0.075 | -3.2 | -3.306 | 120.328 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.495 | -17.899 | -4.3 | -4.227 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.504 | -18.112 | -9.3 | -9.316 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.507 | -0.06 | -12.6 | -12.467 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.499 | -0.101 | -3.2 | -3.305 | 120.336 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.503 | -17.879 | -4.3 | -4.229 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.513 | -18.048 | -9.3 | -9.317 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.515 | 0.017 | -12.6 | -12.467 | 120.174 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.507 | -0.101 | -3.2 | -3.304 | 120.344 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.512 | -17.879 | -4.3 | -4.231 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.521 | -18.048 | -9.3 | -9.318 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.524 | 0.017 | -12.6 | -12.467 | 120.189 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.515 | -0.049 | -3.2 | -3.304 | 120.347 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.52 | -17.956 | -4.3 | -4.233 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.529 | -18.15 | -9.3 | -9.319 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.532 | 0.008 | -12.6 | -12.466 | 120.189 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.524 | -0.049 | -3.2 | -3.303 | 120.35 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.528 | -17.956 | -4.3 | -4.234 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.538 | -18.15 | -9.3 | -9.319 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.54 | 0.008 | -12.6 | -12.466 | 120.189 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.532 | 0.042 | -3.2 | -3.302 | 120.352 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.537 | -17.918 | -4.3 | -4.236 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.546 | -18.158 | -9.3 | -9.32 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.549 | -0.064 | -12.6 | -12.466 | 120.18 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.54 | 0.042 | -3.2 | -3.301 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.545 | -17.918 | -4.3 | -4.237 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.554 | -18.158 | -9.3 | -9.321 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.557 | -0.064 | -12.6 | -12.466 | 120.171 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.549 | 0.054 | -3.2 | -3.3 | 120.352 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.553 | -17.904 | -4.3 | -4.238 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.562 | -18.16 | -9.3 | -9.323 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.565 | -0.064 | -12.6 | -12.466 | 120.171 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.557 | 0.054 | -3.2 | -3.299 | 120.35 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.562 | -17.904 | -4.3 | -4.239 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.571 | -18.16 | -9.3 | -9.324 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.574 | -0.064 | -12.6 | -12.466 | 120.171 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.565 | -0.113 | -3.2 | -3.299 | 120.353 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.57 | -17.866 | -4.3 | -4.24 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.579 | -18.239 | -9.3 | -9.326 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.582 | 0.069 | -12.6 | -12.466 | 120.19 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.574 | -0.113 | -3.2 | -3.299 | 120.356 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.578 | -17.866 | -4.3 | -4.241 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.588 | -18.239 | -9.3 | -9.327 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.203 | 10.59 | 0.069 | -12.6 | -12.465 | 120.208 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.582 | -0.107 | -3.2 | -3.298 | 120.35 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.587 | -17.855 | -4.3 | -4.241 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.596 | -18.23 | -9.3 | -9.33 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.204 | 10.599 | -0.077 | -12.6 | -12.464 | 120.199 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.59 | -0.107 | -3.2 | -3.296 | 120.343 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.595 | -17.855 | -4.3 | -4.241 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.604 | -18.23 | -9.3 | -9.332 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.205 | 10.607 | -0.077 | -12.6 | -12.464 | 120.189 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.599 | -0.082 | -3.2 | -3.294 | 120.346 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.603 | -17.889 | -4.3 | -4.242 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.612 | -18.198 | -9.3 | -9.335 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.206 | 10.615 | -0.139 | -12.6 | -12.464 | 120.19 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.607 | -0.082 | -3.2 | -3.293 | 120.35 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.612 | -17.889 | -4.3 | -4.243 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.621 | -18.198 | -9.3 | -9.337 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.206 | 10.624 | -0.139 | -12.6 | -12.464 | 120.19 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.615 | -0.061 | -3.2 | -3.291 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.62 | -17.912 | -4.3 | -4.245 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.629 | -18.17 | -9.3 | -9.34 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.207 | 10.632 | -0.123 | -12.6 | -12.465 | 120.18 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.624 | -0.061 | -3.2 | -3.289 | 120.358 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.628 | -17.912 | -4.3 | -4.246 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.637 | -18.17 | -9.3 | -9.342 | 119.793 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.208 | 10.64 | -0.123 | -12.6 | -12.465 | 120.171 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.632 | -0.034 | -3.2 | -3.286 | 120.36 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.637 | -17.912 | -4.3 | -4.247 | 119.942 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.646 | -18.102 | -9.3 | -9.343 | 119.777 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.209 | 10.649 | -0.109 | -12.6 | -12.465 | 120.18 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.64 | -0.034 | -3.2 | -3.283 | 120.362 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.645 | -17.912 | -4.3 | -4.248 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.654 | -18.102 | -9.3 | -9.345 | 119.76 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.209 | 10.657 | -0.109 | -12.6 | -12.466 | 120.189 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.649 | -0.081 | -3.2 | -3.28 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.653 | -17.913 | -4.3 | -4.248 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.662 | -18.119 | -9.3 | -9.347 | 119.764 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.21 | 10.665 | -0.142 | -12.6 | -12.466 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.657 | -0.081 | -3.2 | -3.278 | 120.35 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.662 | -17.913 | -4.3 | -4.248 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.671 | -18.119 | -9.3 | -9.349 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.211 | 10.674 | -0.142 | -12.6 | -12.466 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.665 | -0.148 | -3.2 | -3.276 | 120.353 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.67 | -17.914 | -4.3 | -4.249 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.679 | -18.117 | -9.3 | -9.35 | 119.777 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.682 | -0.076 | -12.6 | -12.466 | 120.165 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.674 | -0.148 | -3.2 | -3.275 | 120.356 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.678 | -17.914 | -4.3 | -4.25 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.687 | -18.117 | -9.3 | -9.35 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.69 | -0.076 | -12.6 | -12.465 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.682 | -0.121 | -3.2 | -3.271 | 120.361 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.687 | -17.85 | -4.3 | -4.251 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.696 | -18.153 | -9.3 | -9.351 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.699 | -0.033 | -12.6 | -12.465 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.69 | -0.121 | -3.2 | -3.268 | 120.365 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.695 | -17.85 | -4.3 | -4.251 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.704 | -18.153 | -9.3 | -9.352 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.707 | -0.033 | -12.6 | -12.465 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.699 | -0.092 | -3.2 | -3.264 | 120.366 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.703 | -17.846 | -4.3 | -4.251 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.712 | -18.142 | -9.3 | -9.353 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.715 | -0.025 | -12.6 | -12.464 | 120.165 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.707 | -0.092 | -3.2 | -3.261 | 120.368 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.712 | -17.846 | -4.3 | -4.25 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.721 | -18.142 | -9.3 | -9.354 | 119.754 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.724 | -0.025 | -12.6 | -12.463 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.715 | -0.014 | -3.2 | -3.259 | 120.358 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.72 | -17.948 | -4.3 | -4.25 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.729 | -18.109 | -9.3 | -9.354 | 119.767 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.732 | -0.035 | -12.6 | -12.462 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.879 | 34.895 | 10.724 | -0.014 | -3.2 | -3.256 | 120.347 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.728 | -17.948 | -4.3 | -4.251 | 119.952 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.737 | -18.109 | -9.3 | -9.354 | 119.78 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.741 | -0.035 | -12.6 | -12.462 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.886 | 34.895 | 10.732 | 0.028 | -3.2 | -3.253 | 120.342 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.737 | -17.909 | -4.3 | -4.251 | 119.956 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.746 | -18.101 | -9.3 | -9.355 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.749 | 0.002 | -12.6 | -12.461 | 120.169 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.894 | 34.895 | 10.74 | 0.028 | -3.2 | -3.25 | 120.337 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.745 | -17.909 | -4.3 | -4.251 | 119.961 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.754 | -18.101 | -9.3 | -9.355 | 119.757 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.757 | 0.002 | -12.6 | -12.461 | 120.166 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.901 | 34.895 | 10.749 | 0.039 | -3.2 | -3.247 | 120.343 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.753 | -17.896 | -4.3 | -4.25 | 119.956 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.762 | -18.163 | -9.3 | -9.357 | 119.761 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.766 | 0.02 | -12.6 | -12.46 | 120.151 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.908 | 34.895 | 10.757 | 0.039 | -3.2 | -3.245 | 120.349 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.762 | -17.896 | -4.3 | -4.25 | 119.952 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.771 | -18.163 | -9.3 | -9.358 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.774 | 0.02 | -12.6 | -12.459 | 120.135 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.916 | 34.895 | 10.765 | -0.044 | -3.2 | -3.242 | 120.352 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.77 | -17.881 | -4.3 | -4.25 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.779 | -18.192 | -9.3 | -9.36 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.782 | -0.005 | -12.6 | -12.459 | 120.147 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.923 | 34.895 | 10.774 | -0.044 | -3.2 | -3.24 | 120.355 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.778 | -17.881 | -4.3 | -4.25 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.787 | -18.192 | -9.3 | -9.362 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.791 | -0.005 | -12.6 | -12.459 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.931 | 34.895 | 10.782 | -0.123 | -3.2 | -3.237 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.787 | -17.835 | -4.3 | -4.249 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.796 | -18.196 | -9.3 | -9.364 | 119.777 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.799 | -0.055 | -12.6 | -12.459 | 120.165 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.938 | 34.895 | 10.79 | -0.123 | -3.2 | -3.234 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.692 | 10.795 | -17.835 | -4.3 | -4.247 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.804 | -18.196 | -9.3 | -9.366 | 119.773 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.807 | -0.055 | -12.6 | -12.46 | 120.172 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.946 | 34.895 | 10.799 | -0.124 | -3.2 | -3.232 | 120.365 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.693 | 10.803 | -17.864 | -4.3 | -4.247 | 119.945 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.812 | -18.135 | -9.3 | -9.367 | 119.778 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.816 | -0.09 | -12.6 | -12.46 | 120.171 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.953 | 34.895 | 10.807 | -0.124 | -3.2 | -3.229 | 120.376 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.694 | 10.812 | -17.864 | -4.3 | -4.248 | 119.952 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.821 | -18.135 | -9.3 | -9.369 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.824 | -0.09 | -12.6 | -12.461 | 120.171 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.96 | 34.895 | 10.815 | -0.046 | -3.2 | -3.228 | 120.369 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.695 | 10.82 | -17.892 | -4.3 | -4.248 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.829 | -18.108 | -9.3 | -9.369 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.832 | -0.085 | -12.6 | -12.461 | 120.174 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.895 | 10.824 | -0.046 | -3.2 | -3.226 | 120.362 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.695 | 10.828 | -17.892 | -4.3 | -4.249 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.837 | -18.108 | -9.3 | -9.37 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.841 | -0.085 | -12.6 | -12.462 | 120.177 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.894 | 10.832 | 0.049 | -3.2 | -3.225 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.696 | 10.837 | -17.907 | -4.3 | -4.248 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.057 | 4.716 | 34.788
10.846 | -18.179 | -9.3 | -9.371 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.849 | -0.116 | -12.6 | -12.463 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.892 | 10.84 | 0.049 | -3.2 | -3.225 | 120.35 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.697 | 10.845 | -17.907 | -4.3 | -4.248 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.059 | 4.714 | 34.788
10.854 | -18.179 | -9.3 | -9.372 | 119.775 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.857 | -0.116 | -12.6 | -12.465 | 120.189 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.891 | 10.849 | 0.075 | -3.2 | -3.225 | 120.362 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.698 | 10.853 | -17.875 | -4.3 | -4.248 | 119.942 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.061 | 4.712 | 34.788
10.862 | -18.164 | -9.3 | -9.372 | 119.773 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.866 | -0.135 | -12.6 | -12.465 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.889 | 10.857 | 0.075 | -3.2 | -3.225 | 120.375 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.699 | 10.862 | -17.875 | -4.3 | -4.247 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.063 | 4.71 | 34.788
10.871 | -18.164 | -9.3 | -9.373 | 119.771 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.874 | -0.135 | -12.6 | -12.465 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.888 | 10.865 | -0.049 | -3.2 | -3.226 | 120.37 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.7 | 10.87 | -17.836 | -4.3 | -4.247 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.066 | 4.708 | 34.788
10.879 | -18.136 | -9.3 | -9.373 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.882 | -0.106 | -12.6 | -12.466 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.886 | 10.874 | -0.049 | -3.2 | -3.227 | 120.365 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.7 | 10.878 | -17.836 | -4.3 | -4.246 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 4.706 | 34.788
10.887 | -18.136 | -9.3 | -9.372 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.891 | -0.106 | -12.6 | -12.467 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.885 | 10.882 | -0.132 | -3.2 | -3.227 | 120.366 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.701 | 10.887 | -17.911 | -4.3 | -4.246 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 4.704 | 34.788
10.896 | -18.122 | -9.3 | -9.371 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.899 | -0.106 | -12.6 | -12.467 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.883 | 10.89 | -0.132 | -3.2 | -3.227 | 120.368 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.895 | -17.911 | -4.3 | -4.245 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 4.701 | 34.788
10.904 | -18.122 | -9.3 | -9.37 | 119.803 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.907 | -0.106 | -12.6 | -12.468 | 120.153 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.882 | 10.898 | -0.104 | -3.2 | -3.227 | 120.363 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.903 | -17.949 | -4.3 | -4.245 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.699 | 34.788
10.912 | -18.145 | -9.3 | -9.37 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.916 | -0.154 | -12.6 | -12.468 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.88 | 10.907 | -0.104 | -3.2 | -3.227 | 120.359 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.912 | -17.949 | -4.3 | -4.244 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 4.697 | 34.788
10.921 | -18.145 | -9.3 | -9.369 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.924 | -0.154 | -12.6 | -12.469 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.879 | 10.915 | -0.054 | -3.2 | -3.228 | 120.362 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.92 | -17.942 | -4.3 | -4.245 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.695 | 34.788
10.929 | -18.234 | -9.3 | -9.37 | 119.796 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.932 | -0.027 | -12.6 | -12.469 | 120.169 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.923 | -0.054 | -3.2 | -3.228 | 120.366 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.928 | -17.942 | -4.3 | -4.245 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.693 | 34.788
10.937 | -18.234 | -9.3 | -9.37 | 119.8 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.941 | -0.027 | -12.6 | -12.469 | 120.167 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.932 | -0.012 | -3.2 | -3.229 | 120.367 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.937 | -17.89 | -4.3 | -4.244 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.691 | 34.788
10.946 | -18.181 | -9.3 | -9.369 | 119.799 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.949 | -0.021 | -12.6 | -12.47 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.94 | -0.012 | -3.2 | -3.229 | 120.368 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.945 | -17.89 | -4.3 | -4.243 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.954 | -18.181 | -9.3 | -9.369 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.957 | -0.021 | -12.6 | -12.47 | 120.186 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.948 | 0.068 | -3.2 | -3.231 | 120.38 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.953 | -17.862 | -4.3 | -4.243 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.962 | -18.182 | -9.3 | -9.369 | 119.791 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.966 | 0.046 | -12.6 | -12.47 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.957 | 0.068 | -3.2 | -3.232 | 120.392 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.962 | -17.862 | -4.3 | -4.242 | 119.923 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.971 | -18.182 | -9.3 | -9.368 | 119.784 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.974 | 0.046 | -12.6 | -12.469 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.965 | 0.02 | -3.2 | -3.234 | 120.382 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.97 | -17.892 | -4.3 | -4.241 | 119.932 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.979 | -18.151 | -9.3 | -9.367 | 119.787 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.982 | 0.037 | -12.6 | -12.469 | 120.174 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.973 | 0.02 | -3.2 | -3.236 | 120.371 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.978 | -17.892 | -4.3 | -4.241 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.987 | -18.151 | -9.3 | -9.365 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.991 | 0.037 | -12.6 | -12.468 | 120.177 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.982 | -0.113 | -3.2 | -3.238 | 120.349 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.703 | 36.702 | 10.987 | -17.933 | -4.3 | -4.241 | 119.928 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
10.996 | -18.134 | -9.3 | -9.363 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 10.999 | 0.021 | -12.6 | -12.469 | 120.188 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.99 | -0.113 | -3.2 | -3.239 | 120.327 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.704 | 36.702 | 10.995 | -17.933 | -4.3 | -4.241 | 119.915 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.004 | -18.134 | -9.3 | -9.361 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.007 | 0.021 | -12.6 | -12.469 | 120.198 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 10.998 | -0.15 | -3.2 | -3.24 | 120.339 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.709 | 36.702 | 11.003 | -17.884 | -4.3 | -4.241 | 119.928 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.012 | -18.185 | -9.3 | -9.36 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.016 | -0.016 | -12.6 | -12.469 | 120.181 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.007 | -0.15 | -3.2 | -3.241 | 120.35 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.715 | 36.702 | 11.012 | -17.884 | -4.3 | -4.241 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.021 | -18.185 | -9.3 | -9.359 | 119.773 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.024 | -0.016 | -12.6 | -12.469 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.015 | -0.087 | -3.2 | -3.242 | 120.339 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.72 | 36.702 | 11.02 | -17.938 | -4.3 | -4.24 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.029 | -18.197 | -9.3 | -9.357 | 119.761 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.032 | -0.049 | -12.6 | -12.468 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.023 | -0.087 | -3.2 | -3.243 | 120.328 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.726 | 36.702 | 11.028 | -17.938 | -4.3 | -4.24 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.037 | -18.197 | -9.3 | -9.355 | 119.75 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.041 | -0.049 | -12.6 | -12.468 | 120.185 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.032 | -0.02 | -3.2 | -3.244 | 120.342 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.548 | 5.731 | 36.702 | 11.037 | -17.972 | -4.3 | -4.24 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.046 | -18.186 | -9.3 | -9.354 | 119.759 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.049 | -0.118 | -12.6 | -12.468 | 120.177 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.04 | -0.02 | -3.2 | -3.245 | 120.355 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.736 | 36.702 | 11.045 | -17.972 | -4.3 | -4.241 | 119.96 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.788
11.054 | -18.186 | -9.3 | -9.352 | 119.767 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.057 | -0.118 | -12.6 | -12.468 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.048 | 0.075 | -3.2 | -3.247 | 120.361 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.742 | 36.702 | 11.053 | -17.883 | -4.3 | -4.24 | 119.952 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.789
11.062 | -18.155 | -9.3 | -9.351 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.066 | -0.13 | -12.6 | -12.469 | 120.173 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.057 | 0.075 | -3.2 | -3.248 | 120.367 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.747 | 36.702 | 11.062 | -17.883 | -4.3 | -4.24 | 119.945 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.789
11.071 | -18.155 | -9.3 | -9.349 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.074 | -0.13 | -12.6 | -12.469 | 120.176 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.065 | 0.113 | -3.2 | -3.249 | 120.365 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.753 | 36.702 | 11.07 | -17.886 | -4.3 | -4.24 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.79
11.079 | -18.14 | -9.3 | -9.348 | 119.779 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.082 | -0.122 | -12.6 | -12.469 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.073 | 0.113 | -3.2 | -3.25 | 120.364 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.758 | 36.702 | 11.078 | -17.886 | -4.3 | -4.24 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.79
11.087 | -18.14 | -9.3 | -9.346 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.091 | -0.122 | -12.6 | -12.469 | 120.174 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.082 | 0.101 | -3.2 | -3.25 | 120.365 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.763 | 36.702 | 11.087 | -17.945 | -4.3 | -4.24 | 119.942 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.79
11.096 | -18.187 | -9.3 | -9.345 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.099 | -0.134 | -12.6 | -12.47 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.09 | 0.101 | -3.2 | -3.249 | 120.366 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.095 | -17.945 | -4.3 | -4.24 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.791
11.104 | -18.187 | -9.3 | -9.345 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.107 | -0.134 | -12.6 | -12.47 | 120.163 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.098 | -0.116 | -3.2 | -3.251 | 120.368 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.103 | -17.918 | -4.3 | -4.241 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.791
11.112 | -18.14 | -9.3 | -9.343 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.116 | -0.143 | -12.6 | -12.471 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.107 | -0.116 | -3.2 | -3.254 | 120.37 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.111 | -17.918 | -4.3 | -4.242 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.792
11.121 | -18.14 | -9.3 | -9.342 | 119.772 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.124 | -0.143 | -12.6 | -12.471 | 120.152 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.115 | -0.106 | -3.2 | -3.256 | 120.37 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.12 | -17.926 | -4.3 | -4.242 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.792
11.129 | -18.188 | -9.3 | -9.341 | 119.77 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.132 | -0.005 | -12.6 | -12.471 | 120.16 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.123 | -0.106 | -3.2 | -3.258 | 120.369 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.128 | -17.926 | -4.3 | -4.242 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.792
11.137 | -18.188 | -9.3 | -9.34 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.141 | -0.005 | -12.6 | -12.471 | 120.168 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.132 | -0.053 | -3.2 | -3.259 | 120.381 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.136 | -17.995 | -4.3 | -4.242 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.146 | -18.19 | -9.3 | -9.34 | 119.771 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.149 | -0.099 | -12.6 | -12.471 | 120.17 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.14 | -0.053 | -3.2 | -3.26 | 120.393 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.145 | -17.995 | -4.3 | -4.243 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.154 | -18.19 | -9.3 | -9.339 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.157 | -0.099 | -12.6 | -12.471 | 120.172 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.148 | 0.02 | -3.2 | -3.261 | 120.389 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.153 | -17.942 | -4.3 | -4.243 | 119.932 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.162 | -18.191 | -9.3 | -9.34 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.166 | -0.045 | -12.6 | -12.471 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.157 | 0.02 | -3.2 | -3.263 | 120.385 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.161 | -17.942 | -4.3 | -4.243 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.171 | -18.191 | -9.3 | -9.34 | 119.761 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.174 | -0.045 | -12.6 | -12.471 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.165 | 0.094 | -3.2 | -3.264 | 120.382 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.17 | -17.906 | -4.3 | -4.244 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.179 | -18.234 | -9.3 | -9.339 | 119.755 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.182 | -0.073 | -12.6 | -12.471 | 120.159 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.173 | 0.094 | -3.2 | -3.265 | 120.38 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.178 | -17.906 | -4.3 | -4.245 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.187 | -18.234 | -9.3 | -9.339 | 119.75 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.404 | 34.212 | 11.191 | -0.073 | -12.6 | -12.471 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.182 | 0.023 | -3.2 | -3.267 | 120.386 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.186 | -17.885 | -4.3 | -4.245 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.196 | -18.197 | -9.3 | -9.337 | 119.76 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.403 | 34.212 | 11.199 | 0.011 | -12.6 | -12.471 | 120.154 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.19 | 0.023 | -3.2 | -3.269 | 120.391 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.195 | -17.885 | -4.3 | -4.245 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.204 | -18.197 | -9.3 | -9.336 | 119.771 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.402 | 34.212 | 11.207 | 0.011 | -12.6 | -12.47 | 120.146 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.198 | -0.083 | -3.2 | -3.27 | 120.378 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.203 | -17.91 | -4.3 | -4.247 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.212 | -18.2 | -9.3 | -9.334 | 119.768 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.401 | 34.212 | 11.216 | 0.023 | -12.6 | -12.469 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.207 | -0.083 | -3.2 | -3.271 | 120.364 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.211 | -17.91 | -4.3 | -4.248 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.221 | -18.2 | -9.3 | -9.333 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.4 | 34.212 | 11.224 | 0.023 | -12.6 | -12.468 | 120.169 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.215 | -0.071 | -3.2 | -3.272 | 120.368 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.22 | -17.929 | -4.3 | -4.249 | 119.928 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.229 | -18.152 | -9.3 | -9.332 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.399 | 34.212 | 11.232 | -0.013 | -12.6 | -12.467 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.223 | -0.071 | -3.2 | -3.273 | 120.371 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.228 | -17.929 | -4.3 | -4.249 | 119.921 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.237 | -18.152 | -9.3 | -9.33 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.398 | 34.212 | 11.241 | -0.013 | -12.6 | -12.466 | 120.172 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.232 | -0.076 | -3.2 | -3.272 | 120.36 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.236 | -17.975 | -4.3 | -4.25 | 119.925 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.246 | -18.137 | -9.3 | -9.33 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.397 | 34.212 | 11.249 | -0.024 | -12.6 | -12.466 | 120.174 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.24 | -0.076 | -3.2 | -3.272 | 120.349 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.245 | -17.975 | -4.3 | -4.251 | 119.93 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.254 | -18.137 | -9.3 | -9.329 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.396 | 34.212 | 11.257 | -0.024 | -12.6 | -12.465 | 120.175 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.248 | -0.001 | -3.2 | -3.272 | 120.365 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.253 | -17.968 | -4.3 | -4.251 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.262 | -18.138 | -9.3 | -9.327 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.395 | 34.212 | 11.266 | -0.079 | -12.6 | -12.465 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.257 | -0.001 | -3.2 | -3.271 | 120.38 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.261 | -17.968 | -4.3 | -4.252 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.271 | -18.138 | -9.3 | -9.325 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.394 | 34.212 | 11.274 | -0.079 | -12.6 | -12.464 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.265 | 0.072 | -3.2 | -3.271 | 120.37 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.27 | -17.91 | -4.3 | -4.253 | 119.928 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.279 | -18.225 | -9.3 | -9.324 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.393 | 34.212 | 11.282 | -0.115 | -12.6 | -12.463 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.273 | 0.072 | -3.2 | -3.27 | 120.36 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.278 | -17.91 | -4.3 | -4.253 | 119.915 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.287 | -18.225 | -9.3 | -9.323 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.291 | -0.115 | -12.6 | -12.463 | 120.179 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.282 | 0.011 | -3.2 | -3.27 | 120.365 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.286 | -17.858 | -4.3 | -4.253 | 119.916 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.296 | -18.235 | -9.3 | -9.323 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.299 | -0.15 | -12.6 | -12.463 | 120.168 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.29 | 0.011 | -3.2 | -3.269 | 120.371 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.295 | -17.858 | -4.3 | -4.253 | 119.917 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.304 | -18.235 | -9.3 | -9.324 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.307 | -0.15 | -12.6 | -12.463 | 120.158 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.298 | -0.104 | -3.2 | -3.269 | 120.374 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.303 | -17.902 | -4.3 | -4.254 | 119.918 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.312 | -18.224 | -9.3 | -9.324 | 119.746 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.316 | -0.145 | -12.6 | -12.464 | 120.161 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.307 | -0.104 | -3.2 | -3.269 | 120.378 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.311 | -17.902 | -4.3 | -4.254 | 119.919 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.321 | -18.224 | -9.3 | -9.325 | 119.744 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.324 | -0.145 | -12.6 | -12.464 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.315 | -0.093 | -3.2 | -3.269 | 120.389 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.32 | -17.922 | -4.3 | -4.254 | 119.92 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.329 | -18.139 | -9.3 | -9.325 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.332 | -0.079 | -12.6 | -12.464 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.323 | -0.093 | -3.2 | -3.269 | 120.401 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.328 | -17.922 | -4.3 | -4.255 | 119.921 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.337 | -18.139 | -9.3 | -9.324 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.341 | -0.079 | -12.6 | -12.464 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.332 | -0.042 | -3.2 | -3.268 | 120.386 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.336 | -18.04 | -4.3 | -4.255 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.346 | -18.139 | -9.3 | -9.324 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.349 | -0.095 | -12.6 | -12.465 | 120.165 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.34 | -0.042 | -3.2 | -3.267 | 120.371 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.345 | -18.04 | -4.3 | -4.256 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.354 | -18.139 | -9.3 | -9.323 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.358 | -0.095 | -12.6 | -12.466 | 120.167 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.348 | -0.018 | -3.2 | -3.267 | 120.367 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.353 | -17.971 | -4.3 | -4.257 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.362 | -18.199 | -9.3 | -9.323 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.366 | -0.02 | -12.6 | -12.466 | 120.16 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.357 | -0.018 | -3.2 | -3.267 | 120.363 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.361 | -17.971 | -4.3 | -4.258 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.371 | -18.199 | -9.3 | -9.322 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.374 | -0.02 | -12.6 | -12.467 | 120.154 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.365 | 0.032 | -3.2 | -3.266 | 120.368 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.37 | -17.976 | -4.3 | -4.258 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.379 | -18.209 | -9.3 | -9.322 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.383 | 0.006 | -12.6 | -12.467 | 120.145 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.373 | 0.032 | -3.2 | -3.266 | 120.372 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.378 | -17.976 | -4.3 | -4.259 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.387 | -18.209 | -9.3 | -9.322 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.391 | 0.006 | -12.6 | -12.467 | 120.137 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.382 | -0.035 | -3.2 | -3.265 | 120.373 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.386 | -18.024 | -4.3 | -4.261 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.396 | -18.193 | -9.3 | -9.323 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.399 | 0.056 | -12.6 | -12.468 | 120.131 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.39 | -0.035 | -3.2 | -3.265 | 120.373 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.395 | -18.024 | -4.3 | -4.263 | 119.925 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.404 | -18.193 | -9.3 | -9.323 | 119.772 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.408 | 0.056 | -12.6 | -12.47 | 120.124 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.398 | -0.106 | -3.2 | -3.264 | 120.373 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.403 | -17.972 | -4.3 | -4.264 | 119.925 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.412 | -18.195 | -9.3 | -9.324 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.416 | 0.028 | -12.6 | -12.47 | 120.131 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.407 | -0.106 | -3.2 | -3.264 | 120.373 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.411 | -17.972 | -4.3 | -4.265 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.421 | -18.195 | -9.3 | -9.325 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.424 | 0.028 | -12.6 | -12.471 | 120.138 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.415 | -0.074 | -3.2 | -3.263 | 120.379 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.42 | -17.921 | -4.3 | -4.267 | 119.927 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.429 | -18.185 | -9.3 | -9.325 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.433 | -0.012 | -12.6 | -12.472 | 120.148 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.423 | -0.074 | -3.2 | -3.263 | 120.385 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.428 | -17.921 | -4.3 | -4.269 | 119.927 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.437 | -18.185 | -9.3 | -9.324 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.441 | -0.012 | -12.6 | -12.473 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.432 | -0.079 | -3.2 | -3.262 | 120.383 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.436 | -17.99 | -4.3 | -4.272 | 119.924 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.446 | -18.205 | -9.3 | -9.324 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.449 | -0.012 | -12.6 | -12.473 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.44 | -0.079 | -3.2 | -3.262 | 120.381 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.445 | -17.99 | -4.3 | -4.275 | 119.922 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.454 | -18.205 | -9.3 | -9.324 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.458 | -0.012 | -12.6 | -12.474 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.448 | -0.006 | -3.2 | -3.262 | 120.376 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.453 | -18.001 | -4.3 | -4.277 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.462 | -18.197 | -9.3 | -9.324 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.466 | -0.018 | -12.6 | -12.474 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.457 | -0.006 | -3.2 | -3.262 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.461 | -18.001 | -4.3 | -4.278 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.471 | -18.197 | -9.3 | -9.324 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.474 | -0.018 | -12.6 | -12.475 | 120.16 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.465 | 0.04 | -3.2 | -3.262 | 120.367 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.47 | -18.001 | -4.3 | -4.281 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.479 | -18.206 | -9.3 | -9.325 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.483 | -0.072 | -12.6 | -12.475 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.473 | 0.04 | -3.2 | -3.262 | 120.363 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.478 | -18.001 | -4.3 | -4.283 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.487 | -18.206 | -9.3 | -9.326 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.491 | -0.072 | -12.6 | -12.476 | 120.157 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.482 | 0.065 | -3.2 | -3.262 | 120.358 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.486 | -17.993 | -4.3 | -4.285 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.496 | -18.194 | -9.3 | -9.327 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.499 | -0.11 | -12.6 | -12.477 | 120.16 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.49 | 0.065 | -3.2 | -3.262 | 120.352 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.495 | -17.993 | -4.3 | -4.288 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.504 | -18.194 | -9.3 | -9.328 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.508 | -0.11 | -12.6 | -12.477 | 120.163 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.498 | -0.012 | -3.2 | -3.263 | 120.364 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.503 | -17.995 | -4.3 | -4.289 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.512 | -18.175 | -9.3 | -9.328 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.516 | -0.118 | -12.6 | -12.479 | 120.156 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.507 | -0.012 | -3.2 | -3.264 | 120.377 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.511 | -17.995 | -4.3 | -4.291 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.521 | -18.175 | -9.3 | -9.328 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.524 | -0.118 | -12.6 | -12.48 | 120.148 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.515 | -0.113 | -3.2 | -3.263 | 120.373 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.52 | -17.943 | -4.3 | -4.292 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.529 | -18.189 | -9.3 | -9.328 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.533 | -0.127 | -12.6 | -12.48 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.523 | -0.113 | -3.2 | -3.262 | 120.369 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.528 | -17.943 | -4.3 | -4.293 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.537 | -18.189 | -9.3 | -9.328 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.541 | -0.127 | -12.6 | -12.481 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.532 | -0.101 | -3.2 | -3.262 | 120.356 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.536 | -17.912 | -4.3 | -4.295 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.546 | -18.231 | -9.3 | -9.328 | 119.755 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.549 | -0.143 | -12.6 | -12.483 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.54 | -0.101 | -3.2 | -3.262 | 120.343 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.545 | -17.912 | -4.3 | -4.297 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.554 | -18.231 | -9.3 | -9.328 | 119.746 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.558 | -0.143 | -12.6 | -12.485 | 120.169 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.548 | -0.025 | -3.2 | -3.263 | 120.353 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.553 | -17.962 | -4.3 | -4.298 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.562 | -18.203 | -9.3 | -9.328 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.566 | -0.136 | -12.6 | -12.486 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.557 | -0.025 | -3.2 | -3.263 | 120.362 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.561 | -17.962 | -4.3 | -4.3 | 119.939 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.571 | -18.203 | -9.3 | -9.328 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.574 | -0.136 | -12.6 | -12.487 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.565 | 0.028 | -3.2 | -3.263 | 120.371 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.57 | -17.964 | -4.3 | -4.302 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.579 | -18.156 | -9.3 | -9.328 | 119.761 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.583 | -0.017 | -12.6 | -12.487 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.573 | 0.028 | -3.2 | -3.262 | 120.38 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.578 | -17.964 | -4.3 | -4.304 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.587 | -18.156 | -9.3 | -9.328 | 119.755 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.591 | -0.017 | -12.6 | -12.488 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.582 | 0.054 | -3.2 | -3.262 | 120.377 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.586 | -17.967 | -4.3 | -4.305 | 119.941 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.596 | -18.13 | -9.3 | -9.327 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.599 | 0.046 | -12.6 | -12.488 | 120.159 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.59 | 0.054 | -3.2 | -3.262 | 120.373 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.595 | -17.967 | -4.3 | -4.307 | 119.942 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.604 | -18.13 | -9.3 | -9.327 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.608 | 0.046 | -12.6 | -12.489 | 120.151 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.598 | -0.031 | -3.2 | -3.262 | 120.382 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.603 | -17.976 | -4.3 | -4.309 | 119.943 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.612 | -18.131 | -9.3 | -9.327 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.616 | 0.042 | -12.6 | -12.49 | 120.155 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.607 | -0.031 | -3.2 | -3.262 | 120.392 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.611 | -17.976 | -4.3 | -4.311 | 119.943 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.621 | -18.131 | -9.3 | -9.326 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.624 | 0.042 | -12.6 | -12.49 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.615 | -0.153 | -3.2 | -3.263 | 120.373 | -0.017 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.62 | -17.938 | -4.3 | -4.312 | 119.949 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.629 | -18.216 | -9.3 | -9.327 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.212 | 11.633 | 0.01 | -12.6 | -12.491 | 120.144 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.968 | 34.877 | 11.623 | -0.153 | -3.2 | -3.263 | 120.354 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.628 | -17.938 | -4.3 | -4.313 | 119.954 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.637 | -18.216 | -9.3 | -9.328 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.641 | 0.01 | -12.6 | -12.492 | 120.13 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.97 | 34.877 | 11.632 | -0.138 | -3.2 | -3.263 | 120.356 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.636 | -17.961 | -4.3 | -4.315 | 119.956 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.646 | -18.233 | -9.3 | -9.328 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.649 | -0.02 | -12.6 | -12.493 | 120.14 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.57 | -3.972 | 34.877 | 11.64 | -0.138 | -3.2 | -3.263 | 120.358 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.645 | -17.961 | -4.3 | -4.316 | 119.957 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.654 | -18.233 | -9.3 | -9.329 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.658 | -0.02 | -12.6 | -12.493 | 120.151 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.973 | 34.877 | 11.648 | -0.049 | -3.2 | -3.263 | 120.358 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.653 | -17.984 | -4.3 | -4.317 | 119.958 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.662 | -18.251 | -9.3 | -9.33 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.666 | -0.085 | -12.6 | -12.493 | 120.152 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.975 | 34.877 | 11.657 | -0.049 | -3.2 | -3.263 | 120.359 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.661 | -17.984 | -4.3 | -4.318 | 119.96 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.671 | -18.251 | -9.3 | -9.331 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.674 | -0.085 | -12.6 | -12.494 | 120.154 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.977 | 34.877 | 11.665 | -0.009 | -3.2 | -3.263 | 120.368 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.67 | -17.95 | -4.3 | -4.319 | 119.946 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.679 | -18.172 | -9.3 | -9.331 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.683 | -0.096 | -12.6 | -12.493 | 120.145 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.979 | 34.877 | 11.673 | -0.009 | -3.2 | -3.263 | 120.376 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.678 | -17.95 | -4.3 | -4.32 | 119.933 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.687 | -18.172 | -9.3 | -9.332 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.691 | -0.096 | -12.6 | -12.493 | 120.137 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.98 | 34.877 | 11.682 | 0.043 | -3.2 | -3.263 | 120.365 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.686 | -17.939 | -4.3 | -4.321 | 119.943 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.696 | -18.108 | -9.3 | -9.332 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.699 | -0.096 | -12.6 | -12.493 | 120.148 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.571 | -3.982 | 34.877 | 11.69 | 0.043 | -3.2 | -3.263 | 120.353 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.695 | -17.939 | -4.3 | -4.322 | 119.954 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.704 | -18.108 | -9.3 | -9.332 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.708 | -0.096 | -12.6 | -12.493 | 120.159 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.984 | 34.877 | 11.698 | 0.119 | -3.2 | -3.262 | 120.35 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.703 | -18.007 | -4.3 | -4.324 | 119.945 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.712 | -18.087 | -9.3 | -9.331 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.716 | -0.11 | -12.6 | -12.492 | 120.166 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.986 | 34.877 | 11.707 | 0.119 | -3.2 | -3.261 | 120.346 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.711 | -18.007 | -4.3 | -4.326 | 119.936 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.721 | -18.087 | -9.3 | -9.331 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.724 | -0.11 | -12.6 | -12.492 | 120.174 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.987 | 34.877 | 11.715 | 0.02 | -3.2 | -3.259 | 120.352 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.72 | -17.987 | -4.3 | -4.328 | 119.946 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.729 | -18.17 | -9.3 | -9.33 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.733 | -0.136 | -12.6 | -12.491 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.723 | 0.02 | -3.2 | -3.258 | 120.358 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.728 | -17.987 | -4.3 | -4.33 | 119.957 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.737 | -18.17 | -9.3 | -9.33 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.741 | -0.136 | -12.6 | -12.49 | 120.177 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.732 | -0.138 | -3.2 | -3.258 | 120.356 | -0.018 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.736 | -17.925 | -4.3 | -4.33 | 119.948 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.746 | -18.176 | -9.3 | -9.33 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.749 | -0.131 | -12.6 | -12.49 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.74 | -0.138 | -3.2 | -3.258 | 120.353 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.745 | -17.925 | -4.3 | -4.331 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.754 | -18.176 | -9.3 | -9.33 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.758 | -0.131 | -12.6 | -12.489 | 120.16 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.748 | -0.132 | -3.2 | -3.258 | 120.346 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.753 | -17.94 | -4.3 | -4.33 | 119.941 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.762 | -18.154 | -9.3 | -9.33 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.766 | -0.046 | -12.6 | -12.489 | 120.164 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.757 | -0.132 | -3.2 | -3.259 | 120.339 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.761 | -17.94 | -4.3 | -4.33 | 119.942 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.771 | -18.154 | -9.3 | -9.331 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.774 | -0.046 | -12.6 | -12.489 | 120.169 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.765 | -0.042 | -3.2 | -3.259 | 120.349 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.77 | -17.992 | -4.3 | -4.33 | 119.948 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.779 | -18.177 | -9.3 | -9.33 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.783 | -0.06 | -12.6 | -12.489 | 120.167 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.773 | -0.042 | -3.2 | -3.26 | 120.358 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.778 | -17.992 | -4.3 | -4.331 | 119.953 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.787 | -18.177 | -9.3 | -9.33 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.791 | -0.06 | -12.6 | -12.489 | 120.166 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.782 | 0.014 | -3.2 | -3.259 | 120.356 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.786 | -17.962 | -4.3 | -4.332 | 119.954 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.796 | -18.219 | -9.3 | -9.33 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.799 | -0.089 | -12.6 | -12.49 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.79 | 0.014 | -3.2 | -3.259 | 120.353 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.795 | -17.962 | -4.3 | -4.332 | 119.955 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.804 | -18.219 | -9.3 | -9.33 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.808 | -0.089 | -12.6 | -12.491 | 120.158 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.798 | 0.068 | -3.2 | -3.258 | 120.342 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.803 | -17.983 | -4.3 | -4.332 | 119.949 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.812 | -18.217 | -9.3 | -9.331 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.816 | -0.007 | -12.6 | -12.491 | 120.175 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.806 | 0.068 | -3.2 | -3.256 | 120.331 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.811 | -17.983 | -4.3 | -4.332 | 119.942 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.821 | -18.217 | -9.3 | -9.331 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.824 | -0.007 | -12.6 | -12.491 | 120.191 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.815 | 0.081 | -3.2 | -3.254 | 120.342 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.82 | -17.987 | -4.3 | -4.331 | 119.947 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.829 | -18.193 | -9.3 | -9.331 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.833 | 0.012 | -12.6 | -12.49 | 120.181 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.877 | 11.823 | 0.081 | -3.2 | -3.251 | 120.353 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.828 | -17.987 | -4.3 | -4.331 | 119.953 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.837 | -18.193 | -9.3 | -9.331 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.841 | 0.012 | -12.6 | -12.49 | 120.17 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.876 | 11.831 | -0.064 | -3.2 | -3.25 | 120.342 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.836 | -17.968 | -4.3 | -4.33 | 119.946 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.69 | 34.793
11.846 | -18.224 | -9.3 | -9.332 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.849 | -0.026 | -12.6 | -12.49 | 120.164 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.876 | 11.84 | -0.064 | -3.2 | -3.249 | 120.331 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.845 | -17.968 | -4.3 | -4.329 | 119.938 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.686 | 34.793
11.854 | -18.224 | -9.3 | -9.332 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.858 | -0.026 | -12.6 | -12.489 | 120.158 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.875 | 11.848 | -0.157 | -3.2 | -3.249 | 120.342 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.853 | -17.938 | -4.3 | -4.326 | 119.939 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.681 | 34.793
11.862 | -18.2 | -9.3 | -9.332 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.866 | -0.071 | -12.6 | -12.489 | 120.153 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.875 | 11.856 | -0.157 | -3.2 | -3.25 | 120.353 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.861 | -17.938 | -4.3 | -4.323 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.675 | 34.793
11.871 | -18.2 | -9.3 | -9.332 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.874 | -0.071 | -12.6 | -12.488 | 120.148 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.874 | 11.865 | -0.121 | -3.2 | -3.249 | 120.351 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.87 | -17.99 | -4.3 | -4.322 | 119.936 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.67 | 34.793
11.879 | -18.133 | -9.3 | -9.332 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.883 | -0.091 | -12.6 | -12.488 | 120.15 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.874 | 11.873 | -0.121 | -3.2 | -3.249 | 120.348 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.878 | -17.99 | -4.3 | -4.32 | 119.933 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.077 | 4.665 | 34.793
11.887 | -18.133 | -9.3 | -9.332 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.891 | -0.091 | -12.6 | -12.488 | 120.152 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.873 | 11.881 | -0.062 | -3.2 | -3.248 | 120.36 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.886 | -17.961 | -4.3 | -4.318 | 119.934 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.075 | 4.66 | 34.793
11.896 | -18.136 | -9.3 | -9.331 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.899 | -0.119 | -12.6 | -12.488 | 120.16 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.873 | 11.89 | -0.062 | -3.2 | -3.247 | 120.372 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.702 | 11.895 | -17.961 | -4.3 | -4.317 | 119.934 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.654 | 34.793
11.904 | -18.136 | -9.3 | -9.33 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.908 | -0.119 | -12.6 | -12.487 | 120.168 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.872 | 11.898 | 0.028 | -3.2 | -3.246 | 120.36 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.766 | 36.702 | 11.903 | -17.943 | -4.3 | -4.315 | 119.949 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.072 | 4.649 | 34.793
11.912 | -18.193 | -9.3 | -9.33 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.916 | -0.174 | -12.6 | -12.487 | 120.153 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.872 | 11.906 | 0.028 | -3.2 | -3.245 | 120.349 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.765 | 36.702 | 11.911 | -17.943 | -4.3 | -4.312 | 119.963 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.07 | 4.644 | 34.793
11.921 | -18.193 | -9.3 | -9.33 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.924 | -0.174 | -12.6 | -12.486 | 120.139 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.915 | 0.07 | -3.2 | -3.244 | 120.351 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.702 | 11.92 | -17.951 | -4.3 | -4.31 | 119.956 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 4.638 | 34.793
11.929 | -18.128 | -9.3 | -9.33 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.933 | -0.136 | -12.6 | -12.486 | 120.147 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.923 | 0.07 | -3.2 | -3.242 | 120.354 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.762 | 36.702 | 11.928 | -17.951 | -4.3 | -4.308 | 119.949 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.067 | 4.633 | 34.793
11.937 | -18.128 | -9.3 | -9.329 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.941 | -0.136 | -12.6 | -12.486 | 120.155 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.931 | -0.008 | -3.2 | -3.241 | 120.357 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.761 | 36.702 | 11.936 | -17.935 | -4.3 | -4.307 | 119.95 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.628 | 34.793
11.946 | -18.111 | -9.3 | -9.329 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.95 | -0.102 | -12.6 | -12.486 | 120.158 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.94 | -0.008 | -3.2 | -3.239 | 120.359 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.759 | 36.702 | 11.945 | -17.935 | -4.3 | -4.305 | 119.952 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.792
11.954 | -18.111 | -9.3 | -9.328 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.958 | -0.102 | -12.6 | -12.486 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.948 | -0.11 | -3.2 | -3.238 | 120.351 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.758 | 36.702 | 11.953 | -17.983 | -4.3 | -4.303 | 119.953 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.791
11.962 | -18.125 | -9.3 | -9.328 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.966 | -0.036 | -12.6 | -12.485 | 120.157 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.956 | -0.11 | -3.2 | -3.238 | 120.344 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.756 | 36.702 | 11.961 | -17.983 | -4.3 | -4.302 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.789
11.971 | -18.125 | -9.3 | -9.327 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.975 | -0.036 | -12.6 | -12.485 | 120.152 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.965 | -0.131 | -3.2 | -3.237 | 120.332 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.755 | 36.702 | 11.97 | -18.04 | -4.3 | -4.3 | 119.964 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.788
11.979 | -18.23 | -9.3 | -9.327 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.983 | -0.041 | -12.6 | -12.485 | 120.159 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.973 | -0.131 | -3.2 | -3.237 | 120.32 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.754 | 36.702 | 11.978 | -18.04 | -4.3 | -4.298 | 119.973 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.787
11.987 | -18.23 | -9.3 | -9.327 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 11.991 | -0.041 | -12.6 | -12.485 | 120.167 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.981 | -0.093 | -3.2 | -3.236 | 120.333 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.752 | 36.702 | 11.986 | -17.973 | -4.3 | -4.296 | 119.967 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.785
11.996 | -18.233 | -9.3 | -9.328 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12 | 0.02 | -12.6 | -12.485 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.99 | -0.093 | -3.2 | -3.236 | 120.347 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 11.994 | -17.973 | -4.3 | -4.293 | 119.96 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.784
12.004 | -18.233 | -9.3 | -9.328 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.008 | 0.02 | -12.6 | -12.485 | 120.19 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 11.998 | -0.031 | -3.2 | -3.235 | 120.34 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.003 | -17.973 | -4.3 | -4.291 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.783
12.012 | -18.246 | -9.3 | -9.329 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.016 | 0.01 | -12.6 | -12.486 | 120.182 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.006 | -0.031 | -3.2 | -3.235 | 120.333 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.011 | -17.973 | -4.3 | -4.289 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.781
12.021 | -18.246 | -9.3 | -9.33 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.025 | 0.01 | -12.6 | -12.486 | 120.173 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.015 | 0.058 | -3.2 | -3.234 | 120.345 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.019 | -17.958 | -4.3 | -4.287 | 119.956 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.78
12.029 | -18.235 | -9.3 | -9.33 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.033 | -0.053 | -12.6 | -12.487 | 120.175 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.023 | 0.058 | -3.2 | -3.232 | 120.358 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.028 | -17.958 | -4.3 | -4.285 | 119.965 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.779
12.037 | -18.235 | -9.3 | -9.331 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.041 | -0.053 | -12.6 | -12.488 | 120.177 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.031 | 0.101 | -3.2 | -3.23 | 120.363 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.036 | -17.917 | -4.3 | -4.283 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.046 | -18.168 | -9.3 | -9.331 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.05 | -0.058 | -12.6 | -12.49 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.04 | 0.101 | -3.2 | -3.227 | 120.367 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.044 | -17.917 | -4.3 | -4.281 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.054 | -18.168 | -9.3 | -9.331 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.058 | -0.058 | -12.6 | -12.491 | 120.175 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.048 | 0.113 | -3.2 | -3.224 | 120.354 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.053 | -17.952 | -4.3 | -4.279 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.062 | -18.088 | -9.3 | -9.33 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.066 | -0.068 | -12.6 | -12.493 | 120.179 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.056 | 0.113 | -3.2 | -3.221 | 120.34 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.061 | -17.952 | -4.3 | -4.277 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.071 | -18.088 | -9.3 | -9.328 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.075 | -0.068 | -12.6 | -12.495 | 120.183 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.065 | -0.086 | -3.2 | -3.221 | 120.333 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.069 | -18.031 | -4.3 | -4.276 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.079 | -18.085 | -9.3 | -9.327 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.083 | -0.071 | -12.6 | -12.496 | 120.185 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.073 | -0.086 | -3.2 | -3.22 | 120.326 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.078 | -18.031 | -4.3 | -4.275 | 119.944 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.087 | -18.085 | -9.3 | -9.326 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.091 | -0.071 | -12.6 | -12.498 | 120.186 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.081 | -0.137 | -3.2 | -3.22 | 120.314 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.086 | -18.017 | -4.3 | -4.274 | 119.954 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.096 | -18.166 | -9.3 | -9.326 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.1 | -0.148 | -12.6 | -12.5 | 120.186 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.09 | -0.137 | -3.2 | -3.22 | 120.3 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.094 | -18.017 | -4.3 | -4.273 | 119.964 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.104 | -18.166 | -9.3 | -9.325 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.108 | -0.148 | -12.6 | -12.503 | 120.185 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.098 | -0.126 | -3.2 | -3.22 | 120.302 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.103 | -17.956 | -4.3 | -4.272 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.112 | -18.17 | -9.3 | -9.325 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.116 | -0.124 | -12.6 | -12.505 | 120.18 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.106 | -0.126 | -3.2 | -3.219 | 120.303 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.111 | -17.956 | -4.3 | -4.271 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.121 | -18.17 | -9.3 | -9.324 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.125 | -0.124 | -12.6 | -12.507 | 120.175 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.115 | -0.05 | -3.2 | -3.22 | 120.318 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.119 | -17.896 | -4.3 | -4.269 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.129 | -18.153 | -9.3 | -9.324 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.133 | -0.131 | -12.6 | -12.51 | 120.186 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.123 | -0.05 | -3.2 | -3.22 | 120.333 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.128 | -17.896 | -4.3 | -4.268 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.137 | -18.153 | -9.3 | -9.324 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.141 | -0.131 | -12.6 | -12.512 | 120.197 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.131 | 0.031 | -3.2 | -3.219 | 120.329 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.136 | -17.954 | -4.3 | -4.267 | 119.965 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.146 | -18.177 | -9.3 | -9.323 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.15 | -0.041 | -12.6 | -12.514 | 120.206 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.14 | 0.031 | -3.2 | -3.219 | 120.324 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.144 | -17.954 | -4.3 | -4.267 | 119.975 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.154 | -18.177 | -9.3 | -9.323 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.158 | -0.041 | -12.6 | -12.516 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.148 | 0.097 | -3.2 | -3.216 | 120.314 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.153 | -17.918 | -4.3 | -4.267 | 119.958 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.162 | -18.232 | -9.3 | -9.323 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.166 | -0.048 | -12.6 | -12.517 | 120.207 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.156 | 0.097 | -3.2 | -3.214 | 120.305 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.161 | -17.918 | -4.3 | -4.267 | 119.942 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.171 | -18.232 | -9.3 | -9.324 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.175 | -0.048 | -12.6 | -12.518 | 120.2 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.165 | 0.025 | -3.2 | -3.212 | 120.313 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.169 | -17.907 | -4.3 | -4.267 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.179 | -18.207 | -9.3 | -9.324 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.183 | 0.028 | -12.6 | -12.519 | 120.194 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.173 | 0.025 | -3.2 | -3.21 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.178 | -17.907 | -4.3 | -4.268 | 119.945 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.187 | -18.207 | -9.3 | -9.325 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.392 | 34.213 | 12.191 | 0.028 | -12.6 | -12.52 | 120.189 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.181 | -0.096 | -3.2 | -3.21 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.186 | -17.974 | -4.3 | -4.268 | 119.951 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.196 | -18.186 | -9.3 | -9.324 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.391 | 34.213 | 12.2 | 0.043 | -12.6 | -12.521 | 120.19 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.19 | -0.096 | -3.2 | -3.21 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.194 | -17.974 | -4.3 | -4.269 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.204 | -18.186 | -9.3 | -9.324 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.39 | 34.213 | 12.208 | 0.043 | -12.6 | -12.522 | 120.192 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.198 | -0.109 | -3.2 | -3.212 | 120.327 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.203 | -17.97 | -4.3 | -4.27 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.212 | -18.208 | -9.3 | -9.323 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.389 | 34.213 | 12.216 | -0.021 | -12.6 | -12.522 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.206 | -0.109 | -3.2 | -3.213 | 120.333 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.211 | -17.97 | -4.3 | -4.271 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.221 | -18.208 | -9.3 | -9.323 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.388 | 34.213 | 12.225 | -0.021 | -12.6 | -12.522 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.215 | -0.097 | -3.2 | -3.215 | 120.331 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.219 | -17.942 | -4.3 | -4.272 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.229 | -18.187 | -9.3 | -9.322 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.387 | 34.213 | 12.233 | -0.056 | -12.6 | -12.523 | 120.184 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.223 | -0.097 | -3.2 | -3.217 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.228 | -17.942 | -4.3 | -4.272 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.237 | -18.187 | -9.3 | -9.321 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.387 | 34.213 | 12.241 | -0.056 | -12.6 | -12.524 | 120.173 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.231 | -0.085 | -3.2 | -3.219 | 120.335 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.236 | -17.973 | -4.3 | -4.273 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.246 | -18.144 | -9.3 | -9.32 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.386 | 34.213 | 12.25 | -0.078 | -12.6 | -12.525 | 120.173 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.24 | -0.085 | -3.2 | -3.222 | 120.342 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.244 | -17.973 | -4.3 | -4.274 | 119.939 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.254 | -18.144 | -9.3 | -9.319 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.385 | 34.213 | 12.258 | -0.078 | -12.6 | -12.526 | 120.173 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.248 | 0.004 | -3.2 | -3.222 | 120.35 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.253 | -17.919 | -4.3 | -4.275 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.262 | -18.124 | -9.3 | -9.318 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.384 | 34.213 | 12.266 | -0.13 | -12.6 | -12.527 | 120.185 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.256 | 0.004 | -3.2 | -3.223 | 120.357 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.261 | -17.919 | -4.3 | -4.276 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.271 | -18.124 | -9.3 | -9.316 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.383 | 34.213 | 12.275 | -0.13 | -12.6 | -12.529 | 120.196 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.265 | 0.113 | -3.2 | -3.222 | 120.361 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.269 | -17.909 | -4.3 | -4.278 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.279 | -18.127 | -9.3 | -9.316 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.283 | -0.129 | -12.6 | -12.531 | 120.204 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.273 | 0.113 | -3.2 | -3.222 | 120.365 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.278 | -17.909 | -4.3 | -4.28 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.287 | -18.127 | -9.3 | -9.315 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.291 | -0.129 | -12.6 | -12.533 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.281 | 0.143 | -3.2 | -3.221 | 120.347 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.286 | -17.984 | -4.3 | -4.281 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.296 | -18.115 | -9.3 | -9.314 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.3 | -0.113 | -12.6 | -12.534 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.29 | 0.143 | -3.2 | -3.22 | 120.329 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.294 | -17.984 | -4.3 | -4.283 | 119.957 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.304 | -18.115 | -9.3 | -9.314 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.308 | -0.113 | -12.6 | -12.535 | 120.198 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.298 | -0.07 | -3.2 | -3.222 | 120.335 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.303 | -17.973 | -4.3 | -4.284 | 119.955 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.312 | -18.093 | -9.3 | -9.313 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.316 | 0.002 | -12.6 | -12.536 | 120.213 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.306 | -0.07 | -3.2 | -3.223 | 120.341 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.311 | -17.973 | -4.3 | -4.285 | 119.952 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.321 | -18.093 | -9.3 | -9.313 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.325 | 0.002 | -12.6 | -12.537 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.315 | -0.088 | -3.2 | -3.225 | 120.347 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.319 | -17.937 | -4.3 | -4.287 | 119.95 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.329 | -18.145 | -9.3 | -9.311 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.333 | -0.007 | -12.6 | -12.537 | 120.211 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.323 | -0.088 | -3.2 | -3.227 | 120.353 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.328 | -17.937 | -4.3 | -4.289 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.337 | -18.145 | -9.3 | -9.31 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.341 | -0.007 | -12.6 | -12.538 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.331 | -0.107 | -3.2 | -3.228 | 120.348 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.336 | -17.896 | -4.3 | -4.291 | 119.953 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.346 | -18.244 | -9.3 | -9.31 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.35 | -0.04 | -12.6 | -12.537 | 120.188 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.34 | -0.107 | -3.2 | -3.23 | 120.344 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.344 | -17.896 | -4.3 | -4.292 | 119.959 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.354 | -18.244 | -9.3 | -9.311 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.358 | -0.04 | -12.6 | -12.537 | 120.182 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.348 | -0.108 | -3.2 | -3.231 | 120.333 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.353 | -17.901 | -4.3 | -4.294 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.362 | -18.188 | -9.3 | -9.311 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.366 | -0.005 | -12.6 | -12.537 | 120.184 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.356 | -0.108 | -3.2 | -3.232 | 120.323 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.361 | -17.901 | -4.3 | -4.296 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.371 | -18.188 | -9.3 | -9.311 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.375 | -0.005 | -12.6 | -12.537 | 120.187 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.365 | -0.02 | -3.2 | -3.232 | 120.331 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.369 | -17.927 | -4.3 | -4.298 | 119.934 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.379 | -18.224 | -9.3 | -9.312 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.383 | 0.018 | -12.6 | -12.536 | 120.189 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.373 | -0.02 | -3.2 | -3.232 | 120.34 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.378 | -17.927 | -4.3 | -4.3 | 119.936 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.387 | -18.224 | -9.3 | -9.312 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.391 | 0.018 | -12.6 | -12.536 | 120.191 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.381 | 0.089 | -3.2 | -3.232 | 120.344 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.386 | -17.962 | -4.3 | -4.302 | 119.938 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.396 | -18.206 | -9.3 | -9.311 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.4 | -0.04 | -12.6 | -12.536 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.39 | 0.089 | -3.2 | -3.232 | 120.348 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.394 | -17.962 | -4.3 | -4.303 | 119.939 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.404 | -18.206 | -9.3 | -9.311 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.408 | -0.04 | -12.6 | -12.536 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.398 | 0.115 | -3.2 | -3.232 | 120.354 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.403 | -17.951 | -4.3 | -4.305 | 119.933 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.412 | -18.176 | -9.3 | -9.31 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.416 | -0.064 | -12.6 | -12.536 | 120.172 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.406 | 0.115 | -3.2 | -3.232 | 120.36 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.411 | -17.951 | -4.3 | -4.307 | 119.926 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.421 | -18.176 | -9.3 | -9.31 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.425 | -0.064 | -12.6 | -12.536 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.415 | 0.02 | -3.2 | -3.232 | 120.342 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.419 | -17.901 | -4.3 | -4.308 | 119.937 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.429 | -18.093 | -9.3 | -9.308 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.433 | -0.056 | -12.6 | -12.537 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.423 | 0.02 | -3.2 | -3.232 | 120.324 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.428 | -17.901 | -4.3 | -4.31 | 119.947 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.437 | -18.093 | -9.3 | -9.307 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.441 | -0.056 | -12.6 | -12.537 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.431 | 0.007 | -3.2 | -3.233 | 120.329 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.436 | -17.912 | -4.3 | -4.31 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.446 | -18.089 | -9.3 | -9.306 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.45 | -0.085 | -12.6 | -12.536 | 120.173 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.44 | 0.007 | -3.2 | -3.234 | 120.333 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.444 | -17.912 | -4.3 | -4.311 | 119.933 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.454 | -18.089 | -9.3 | -9.305 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.458 | -0.085 | -12.6 | -12.535 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.448 | -0.1 | -3.2 | -3.236 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.453 | -17.954 | -4.3 | -4.313 | 119.935 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.462 | -18.114 | -9.3 | -9.304 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.466 | -0.131 | -12.6 | -12.534 | 120.165 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.456 | -0.1 | -3.2 | -3.238 | 120.328 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.461 | -17.954 | -4.3 | -4.315 | 119.937 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.471 | -18.114 | -9.3 | -9.303 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.475 | -0.131 | -12.6 | -12.533 | 120.156 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.465 | -0.115 | -3.2 | -3.24 | 120.322 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.469 | -17.906 | -4.3 | -4.316 | 119.938 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.479 | -18.149 | -9.3 | -9.303 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.483 | -0.093 | -12.6 | -12.532 | 120.164 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.473 | -0.115 | -3.2 | -3.242 | 120.316 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.478 | -17.906 | -4.3 | -4.317 | 119.94 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.487 | -18.149 | -9.3 | -9.304 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.491 | -0.093 | -12.6 | -12.53 | 120.173 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.481 | -0.079 | -3.2 | -3.243 | 120.313 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.486 | -17.897 | -4.3 | -4.317 | 119.942 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.496 | -18.134 | -9.3 | -9.304 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.5 | -0.024 | -12.6 | -12.529 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.49 | -0.079 | -3.2 | -3.243 | 120.309 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.494 | -17.897 | -4.3 | -4.317 | 119.945 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.504 | -18.134 | -9.3 | -9.304 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.213 | 12.508 | -0.024 | -12.6 | -12.527 | 120.169 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.498 | 0.03 | -3.2 | -3.243 | 120.316 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.503 | -17.975 | -4.3 | -4.317 | 119.946 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.512 | -18.139 | -9.3 | -9.304 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.517 | -0.026 | -12.6 | -12.525 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.506 | 0.03 | -3.2 | -3.242 | 120.322 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.511 | -17.975 | -4.3 | -4.317 | 119.947 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.521 | -18.139 | -9.3 | -9.303 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.525 | -0.026 | -12.6 | -12.523 | 120.166 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.515 | 0.091 | -3.2 | -3.243 | 120.326 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.519 | -17.96 | -4.3 | -4.318 | 119.95 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.529 | -18.138 | -9.3 | -9.303 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.533 | -0.045 | -12.6 | -12.521 | 120.164 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.523 | 0.091 | -3.2 | -3.243 | 120.331 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.528 | -17.96 | -4.3 | -4.318 | 119.953 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.537 | -18.138 | -9.3 | -9.303 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.542 | -0.045 | -12.6 | -12.518 | 120.163 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.531 | 0.101 | -3.2 | -3.243 | 120.339 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.536 | -17.902 | -4.3 | -4.318 | 119.949 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.546 | -18.177 | -9.3 | -9.303 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.55 | 0.047 | -12.6 | -12.516 | 120.161 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.54 | 0.101 | -3.2 | -3.243 | 120.347 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.544 | -17.902 | -4.3 | -4.318 | 119.946 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.554 | -18.177 | -9.3 | -9.304 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.214 | 12.558 | 0.047 | -12.6 | -12.513 | 120.158 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.548 | -0.007 | -3.2 | -3.245 | 120.333 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.553 | -17.902 | -4.3 | -4.316 | 119.938 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.562 | -18.156 | -9.3 | -9.304 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.567 | 0.039 | -12.6 | -12.512 | 120.146 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.556 | -0.007 | -3.2 | -3.246 | 120.319 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.561 | -17.902 | -4.3 | -4.315 | 119.93 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.571 | -18.156 | -9.3 | -9.305 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.575 | 0.039 | -12.6 | -12.51 | 120.134 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.565 | -0.08 | -3.2 | -3.248 | 120.327 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.569 | -17.937 | -4.3 | -4.314 | 119.933 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.579 | -18.237 | -9.3 | -9.305 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.583 | -0.031 | -12.6 | -12.509 | 120.145 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.573 | -0.08 | -3.2 | -3.251 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.578 | -17.937 | -4.3 | -4.314 | 119.936 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.587 | -18.237 | -9.3 | -9.304 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.592 | -0.031 | -12.6 | -12.508 | 120.156 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.581 | -0.129 | -3.2 | -3.252 | 120.332 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.586 | -17.91 | -4.3 | -4.313 | 119.937 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.596 | -18.233 | -9.3 | -9.304 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.6 | -0.064 | -12.6 | -12.507 | 120.167 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.59 | -0.129 | -3.2 | -3.254 | 120.33 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.594 | -17.91 | -4.3 | -4.312 | 119.938 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.604 | -18.233 | -9.3 | -9.305 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.608 | -0.064 | -12.6 | -12.507 | 120.179 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.598 | -0.136 | -3.2 | -3.254 | 120.325 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.603 | -17.87 | -4.3 | -4.309 | 119.931 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.612 | -18.172 | -9.3 | -9.305 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.617 | -0.09 | -12.6 | -12.506 | 120.19 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.606 | -0.136 | -3.2 | -3.254 | 120.319 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.611 | -17.87 | -4.3 | -4.307 | 119.925 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.621 | -18.172 | -9.3 | -9.305 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.625 | -0.09 | -12.6 | -12.506 | 120.201 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.615 | -0.043 | -3.2 | -3.254 | 120.327 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.619 | -17.945 | -4.3 | -4.305 | 119.934 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.629 | -18.149 | -9.3 | -9.305 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.633 | -0.126 | -12.6 | -12.505 | 120.193 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.989 | 34.871 | 12.623 | -0.043 | -3.2 | -3.254 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.628 | -17.945 | -4.3 | -4.303 | 119.944 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.637 | -18.149 | -9.3 | -9.304 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.642 | -0.126 | -12.6 | -12.505 | 120.184 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.572 | -3.991 | 34.871 | 12.631 | 0.06 | -3.2 | -3.254 | 120.329 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.636 | -17.932 | -4.3 | -4.302 | 119.93 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.646 | -18.146 | -9.3 | -9.304 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.65 | -0.14 | -12.6 | -12.504 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.993 | 34.871 | 12.64 | 0.06 | -3.2 | -3.254 | 120.323 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.644 | -17.932 | -4.3 | -4.3 | 119.917 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.654 | -18.146 | -9.3 | -9.304 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.658 | -0.14 | -12.6 | -12.502 | 120.152 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.994 | 34.871 | 12.648 | 0.071 | -3.2 | -3.253 | 120.335 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.653 | -17.868 | -4.3 | -4.298 | 119.927 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.662 | -18.083 | -9.3 | -9.304 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.667 | -0.15 | -12.6 | -12.501 | 120.16 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.996 | 34.871 | 12.656 | 0.071 | -3.2 | -3.253 | 120.347 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.661 | -17.868 | -4.3 | -4.295 | 119.937 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.671 | -18.083 | -9.3 | -9.304 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.675 | -0.15 | -12.6 | -12.5 | 120.167 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.573 | -3.998 | 34.871 | 12.665 | 0.084 | -3.2 | -3.252 | 120.344 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.669 | -17.869 | -4.3 | -4.293 | 119.932 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.679 | -18.098 | -9.3 | -9.304 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.683 | 0.014 | -12.6 | -12.498 | 120.179 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -4 | 34.871 | 12.673 | 0.084 | -3.2 | -3.251 | 120.342 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.678 | -17.869 | -4.3 | -4.291 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.687 | -18.098 | -9.3 | -9.304 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.692 | 0.014 | -12.6 | -12.496 | 120.191 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -4.001 | 34.871 | 12.681 | 0.006 | -3.2 | -3.251 | 120.349 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.686 | -17.938 | -4.3 | -4.29 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.696 | -18.131 | -9.3 | -9.305 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.7 | -0.031 | -12.6 | -12.493 | 120.179 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -4.003 | 34.871 | 12.69 | 0.006 | -3.2 | -3.251 | 120.356 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.694 | -17.938 | -4.3 | -4.289 | 119.947 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.704 | -18.131 | -9.3 | -9.305 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.708 | -0.031 | -12.6 | -12.491 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.574 | -4.005 | 34.871 | 12.698 | -0.113 | -3.2 | -3.253 | 120.343 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.703 | -17.938 | -4.3 | -4.287 | 119.94 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.712 | -18.138 | -9.3 | -9.305 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.717 | 0.016 | -12.6 | -12.489 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.007 | 34.871 | 12.706 | -0.113 | -3.2 | -3.255 | 120.33 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.711 | -17.938 | -4.3 | -4.286 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.721 | -18.138 | -9.3 | -9.306 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.725 | 0.016 | -12.6 | -12.487 | 120.173 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.008 | 34.871 | 12.715 | -0.149 | -3.2 | -3.255 | 120.338 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.719 | -17.936 | -4.3 | -4.284 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.729 | -18.158 | -9.3 | -9.306 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.733 | -0.007 | -12.6 | -12.486 | 120.166 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.723 | -0.149 | -3.2 | -3.256 | 120.346 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.728 | -17.936 | -4.3 | -4.283 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.737 | -18.158 | -9.3 | -9.305 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.742 | -0.007 | -12.6 | -12.484 | 120.16 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.731 | -0.106 | -3.2 | -3.255 | 120.341 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.736 | -17.92 | -4.3 | -4.281 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.746 | -18.221 | -9.3 | -9.306 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.75 | -0.032 | -12.6 | -12.484 | 120.164 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.74 | -0.106 | -3.2 | -3.255 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.744 | -17.92 | -4.3 | -4.28 | 119.933 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.754 | -18.221 | -9.3 | -9.307 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.758 | -0.032 | -12.6 | -12.484 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.748 | -0.003 | -3.2 | -3.254 | 120.335 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.753 | -17.874 | -4.3 | -4.278 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.762 | -18.227 | -9.3 | -9.307 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.767 | -0.062 | -12.6 | -12.483 | 120.161 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.756 | -0.003 | -3.2 | -3.254 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.761 | -17.874 | -4.3 | -4.277 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.771 | -18.227 | -9.3 | -9.307 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.775 | -0.062 | -12.6 | -12.483 | 120.155 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.765 | 0.021 | -3.2 | -3.253 | 120.325 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.769 | -17.875 | -4.3 | -4.275 | 119.932 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.779 | -18.191 | -9.3 | -9.307 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.783 | -0.081 | -12.6 | -12.483 | 120.16 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.773 | 0.021 | -3.2 | -3.252 | 120.316 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.778 | -17.875 | -4.3 | -4.273 | 119.927 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.787 | -18.191 | -9.3 | -9.307 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.792 | -0.081 | -12.6 | -12.482 | 120.165 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.781 | 0.08 | -3.2 | -3.252 | 120.334 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.786 | -17.937 | -4.3 | -4.272 | 119.937 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.796 | -18.131 | -9.3 | -9.307 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.8 | -0.075 | -12.6 | -12.483 | 120.165 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.79 | 0.08 | -3.2 | -3.251 | 120.353 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.794 | -17.937 | -4.3 | -4.27 | 119.948 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.804 | -18.131 | -9.3 | -9.307 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.808 | -0.075 | -12.6 | -12.484 | 120.166 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.798 | 0.095 | -3.2 | -3.25 | 120.331 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.702 | 12.803 | -17.926 | -4.3 | -4.268 | 119.941 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.812 | -18.126 | -9.3 | -9.307 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.817 | -0.129 | -12.6 | -12.485 | 120.176 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.806 | 0.095 | -3.2 | -3.249 | 120.309 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.701 | 12.811 | -17.926 | -4.3 | -4.267 | 119.935 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.821 | -18.126 | -9.3 | -9.307 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.825 | -0.129 | -12.6 | -12.485 | 120.186 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.815 | 0.136 | -3.2 | -3.248 | 120.317 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.701 | 12.819 | -17.938 | -4.3 | -4.265 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.829 | -18.137 | -9.3 | -9.307 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.833 | -0.13 | -12.6 | -12.485 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.823 | 0.136 | -3.2 | -3.247 | 120.325 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.701 | 12.828 | -17.938 | -4.3 | -4.263 | 119.923 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.837 | -18.137 | -9.3 | -9.307 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.842 | -0.13 | -12.6 | -12.486 | 120.18 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.831 | -0.104 | -3.2 | -3.249 | 120.322 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.7 | 12.836 | -17.96 | -4.3 | -4.262 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.065 | 4.626 | 34.777
12.846 | -18.101 | -9.3 | -9.306 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.85 | -0.158 | -12.6 | -12.486 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.84 | -0.104 | -3.2 | -3.25 | 120.319 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.7 | 12.844 | -17.96 | -4.3 | -4.262 | 119.928 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.066 | 4.626 | 34.777
12.854 | -18.101 | -9.3 | -9.306 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.858 | -0.158 | -12.6 | -12.486 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.848 | -0.155 | -3.2 | -3.251 | 120.318 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.7 | 12.853 | -17.906 | -4.3 | -4.262 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.068 | 4.627 | 34.777
12.862 | -18.092 | -9.3 | -9.306 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.867 | -0.026 | -12.6 | -12.487 | 120.172 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.856 | -0.155 | -3.2 | -3.252 | 120.316 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.699 | 12.861 | -17.906 | -4.3 | -4.262 | 119.949 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.069 | 4.628 | 34.777
12.871 | -18.092 | -9.3 | -9.306 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.875 | -0.026 | -12.6 | -12.487 | 120.173 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.871 | 12.865 | -0.079 | -3.2 | -3.252 | 120.319 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.699 | 12.869 | -17.907 | -4.3 | -4.261 | 119.943 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.071 | 4.628 | 34.777
12.879 | -18.144 | -9.3 | -9.306 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.883 | -0.033 | -12.6 | -12.488 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.873 | -0.079 | -3.2 | -3.251 | 120.321 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.699 | 12.878 | -17.907 | -4.3 | -4.259 | 119.938 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.073 | 4.629 | 34.777
12.887 | -18.144 | -9.3 | -9.306 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.892 | -0.033 | -12.6 | -12.488 | 120.162 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.881 | -0.023 | -3.2 | -3.251 | 120.325 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.698 | 12.886 | -17.928 | -4.3 | -4.26 | 119.942 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.074 | 4.629 | 34.777
12.896 | -18.135 | -9.3 | -9.306 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.9 | 0.012 | -12.6 | -12.489 | 120.159 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.889 | -0.023 | -3.2 | -3.25 | 120.329 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.751 | 36.698 | 12.894 | -17.928 | -4.3 | -4.26 | 119.946 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.076 | 4.63 | 34.777
12.904 | -18.135 | -9.3 | -9.306 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.908 | 0.012 | -12.6 | -12.49 | 120.155 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.898 | -0.012 | -3.2 | -3.249 | 120.319 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.752 | 36.698 | 12.902 | -17.919 | -4.3 | -4.26 | 119.936 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.63 | 34.777
12.912 | -18.108 | -9.3 | -9.306 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.917 | 0.032 | -12.6 | -12.491 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.906 | -0.012 | -3.2 | -3.249 | 120.31 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.753 | 36.698 | 12.911 | -17.919 | -4.3 | -4.26 | 119.926 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.631 | 34.777
12.921 | -18.108 | -9.3 | -9.306 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.925 | 0.032 | -12.6 | -12.492 | 120.161 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.914 | 0.032 | -3.2 | -3.249 | 120.313 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.754 | 36.698 | 12.919 | -17.911 | -4.3 | -4.26 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.632 | 34.777
12.929 | -18.134 | -9.3 | -9.305 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.933 | 0.015 | -12.6 | -12.493 | 120.163 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.923 | 0.032 | -3.2 | -3.249 | 120.316 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.755 | 36.698 | 12.927 | -17.911 | -4.3 | -4.259 | 119.932 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.632 | 34.777
12.937 | -18.134 | -9.3 | -9.304 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.942 | 0.015 | -12.6 | -12.494 | 120.166 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.931 | 0.101 | -3.2 | -3.249 | 120.313 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.757 | 36.698 | 12.936 | -17.999 | -4.3 | -4.26 | 119.921 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.633 | 34.777
12.946 | -18.213 | -9.3 | -9.306 | 119.761 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.95 | -0.05 | -12.6 | -12.496 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.939 | 0.101 | -3.2 | -3.248 | 120.31 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.758 | 36.698 | 12.944 | -17.999 | -4.3 | -4.261 | 119.91 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.777
12.954 | -18.213 | -9.3 | -9.307 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.958 | -0.05 | -12.6 | -12.497 | 120.175 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.948 | 0.114 | -3.2 | -3.248 | 120.318 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.759 | 36.698 | 12.952 | -17.981 | -4.3 | -4.262 | 119.91 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.777
12.962 | -18.284 | -9.3 | -9.308 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.967 | -0.119 | -12.6 | -12.499 | 120.179 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.956 | 0.114 | -3.2 | -3.247 | 120.328 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.76 | 36.698 | 12.961 | -17.981 | -4.3 | -4.264 | 119.91 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.777
12.971 | -18.284 | -9.3 | -9.308 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.975 | -0.119 | -12.6 | -12.501 | 120.182 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.964 | -0.094 | -3.2 | -3.247 | 120.316 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.761 | 36.698 | 12.969 | -17.907 | -4.3 | -4.265 | 119.921 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
12.979 | -18.223 | -9.3 | -9.309 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.983 | -0.128 | -12.6 | -12.503 | 120.179 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.973 | -0.094 | -3.2 | -3.247 | 120.305 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.762 | 36.698 | 12.977 | -17.907 | -4.3 | -4.267 | 119.932 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
12.987 | -18.223 | -9.3 | -9.309 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 12.992 | -0.128 | -12.6 | -12.505 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.981 | -0.129 | -3.2 | -3.248 | 120.317 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.763 | 36.698 | 12.986 | -17.85 | -4.3 | -4.267 | 119.931 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
12.996 | -18.199 | -9.3 | -9.309 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13 | -0.137 | -12.6 | -12.506 | 120.168 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.989 | -0.129 | -3.2 | -3.248 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 12.994 | -17.85 | -4.3 | -4.268 | 119.929 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
13.004 | -18.199 | -9.3 | -9.309 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.008 | -0.137 | -12.6 | -12.508 | 120.159 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 12.998 | -0.073 | -3.2 | -3.248 | 120.325 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.002 | -17.872 | -4.3 | -4.269 | 119.924 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
13.012 | -18.175 | -9.3 | -9.309 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.017 | -0.153 | -12.6 | -12.509 | 120.162 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.006 | -0.073 | -3.2 | -3.247 | 120.322 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.011 | -17.872 | -4.3 | -4.27 | 119.919 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.778
13.021 | -18.175 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.025 | -0.153 | -12.6 | -12.51 | 120.165 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.014 | -0.075 | -3.2 | -3.247 | 120.32 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.019 | -17.883 | -4.3 | -4.272 | 119.917 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.029 | -18.128 | -9.3 | -9.308 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.033 | -0.154 | -12.6 | -12.511 | 120.177 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.023 | -0.075 | -3.2 | -3.247 | 120.318 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.027 | -17.883 | -4.3 | -4.273 | 119.916 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.037 | -18.128 | -9.3 | -9.307 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.042 | -0.154 | -12.6 | -12.513 | 120.19 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.031 | -0.048 | -3.2 | -3.247 | 120.324 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.036 | -17.919 | -4.3 | -4.274 | 119.907 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.046 | -18.081 | -9.3 | -9.307 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.05 | -0.018 | -12.6 | -12.513 | 120.186 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.039 | -0.048 | -3.2 | -3.247 | 120.33 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.044 | -17.919 | -4.3 | -4.275 | 119.898 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.054 | -18.081 | -9.3 | -9.306 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.059 | -0.018 | -12.6 | -12.514 | 120.182 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.048 | 0.012 | -3.2 | -3.246 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.052 | -17.986 | -4.3 | -4.276 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.062 | -18.083 | -9.3 | -9.306 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.067 | -0.033 | -12.6 | -12.515 | 120.176 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.056 | 0.012 | -3.2 | -3.246 | 120.311 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.061 | -17.986 | -4.3 | -4.278 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.071 | -18.083 | -9.3 | -9.305 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.075 | -0.033 | -12.6 | -12.516 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.064 | 0.082 | -3.2 | -3.246 | 120.313 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.069 | -17.995 | -4.3 | -4.28 | 119.905 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.079 | -18.184 | -9.3 | -9.306 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.084 | -0.018 | -12.6 | -12.517 | 120.187 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.073 | 0.082 | -3.2 | -3.245 | 120.315 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.077 | -17.995 | -4.3 | -4.282 | 119.914 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.087 | -18.184 | -9.3 | -9.307 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.092 | -0.018 | -12.6 | -12.518 | 120.202 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.081 | 0.086 | -3.2 | -3.244 | 120.33 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.086 | -17.915 | -4.3 | -4.283 | 119.909 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.096 | -18.133 | -9.3 | -9.307 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.1 | -0.03 | -12.6 | -12.52 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.089 | 0.086 | -3.2 | -3.244 | 120.346 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.094 | -17.915 | -4.3 | -4.285 | 119.904 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.104 | -18.133 | -9.3 | -9.307 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.109 | -0.03 | -12.6 | -12.522 | 120.19 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.098 | -0.081 | -3.2 | -3.245 | 120.352 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.102 | -17.849 | -4.3 | -4.286 | 119.902 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.112 | -18.136 | -9.3 | -9.307 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.117 | -0.042 | -12.6 | -12.523 | 120.197 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.106 | -0.081 | -3.2 | -3.246 | 120.358 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.111 | -17.849 | -4.3 | -4.287 | 119.901 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.121 | -18.136 | -9.3 | -9.306 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.125 | -0.042 | -12.6 | -12.525 | 120.204 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.114 | -0.086 | -3.2 | -3.246 | 120.364 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.119 | -17.866 | -4.3 | -4.287 | 119.909 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.129 | -18.151 | -9.3 | -9.305 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.134 | -0.071 | -12.6 | -12.527 | 120.207 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.123 | -0.086 | -3.2 | -3.245 | 120.371 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.127 | -17.866 | -4.3 | -4.288 | 119.918 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.137 | -18.151 | -9.3 | -9.305 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.142 | -0.071 | -12.6 | -12.528 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.131 | -0.102 | -3.2 | -3.245 | 120.353 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.136 | -17.915 | -4.3 | -4.288 | 119.913 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.146 | -18.219 | -9.3 | -9.306 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.15 | -0.11 | -12.6 | -12.53 | 120.195 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.139 | -0.102 | -3.2 | -3.245 | 120.335 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.144 | -17.915 | -4.3 | -4.289 | 119.909 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.154 | -18.219 | -9.3 | -9.308 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.159 | -0.11 | -12.6 | -12.532 | 120.181 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.148 | -0.109 | -3.2 | -3.245 | 120.339 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.152 | -17.928 | -4.3 | -4.289 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.162 | -18.177 | -9.3 | -9.308 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.167 | -0.122 | -12.6 | -12.533 | 120.185 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.156 | -0.109 | -3.2 | -3.245 | 120.343 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.161 | -17.928 | -4.3 | -4.289 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.171 | -18.177 | -9.3 | -9.308 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.175 | -0.122 | -12.6 | -12.534 | 120.188 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.164 | -0.068 | -3.2 | -3.246 | 120.341 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.169 | -17.985 | -4.3 | -4.29 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.179 | -18.194 | -9.3 | -9.308 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.382 | 34.215 | 13.184 | -0.152 | -12.6 | -12.535 | 120.191 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.173 | -0.068 | -3.2 | -3.246 | 120.338 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.177 | -17.985 | -4.3 | -4.291 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.187 | -18.194 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.381 | 34.215 | 13.192 | -0.152 | -12.6 | -12.536 | 120.194 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.181 | 0.055 | -3.2 | -3.246 | 120.339 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.186 | -18.011 | -4.3 | -4.292 | 119.904 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.196 | -18.196 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.379 | 34.215 | 13.2 | -0.154 | -12.6 | -12.536 | 120.193 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.189 | 0.055 | -3.2 | -3.245 | 120.339 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.194 | -18.011 | -4.3 | -4.294 | 119.908 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.204 | -18.196 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.377 | 34.215 | 13.209 | -0.154 | -12.6 | -12.537 | 120.192 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.198 | 0.066 | -3.2 | -3.245 | 120.34 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.202 | -17.935 | -4.3 | -4.294 | 119.899 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.212 | -18.196 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.375 | 34.215 | 13.217 | -0.154 | -12.6 | -12.538 | 120.182 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.206 | 0.066 | -3.2 | -3.245 | 120.341 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.211 | -17.935 | -4.3 | -4.295 | 119.89 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.221 | -18.196 | -9.3 | -9.308 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.373 | 34.215 | 13.225 | -0.154 | -12.6 | -12.538 | 120.172 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.214 | 0.097 | -3.2 | -3.246 | 120.342 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.219 | -17.859 | -4.3 | -4.294 | 119.9 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.229 | -18.151 | -9.3 | -9.308 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.372 | 34.215 | 13.234 | -0.054 | -12.6 | -12.537 | 120.176 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.223 | 0.097 | -3.2 | -3.246 | 120.343 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.227 | -17.859 | -4.3 | -4.294 | 119.909 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.237 | -18.151 | -9.3 | -9.308 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.37 | 34.215 | 13.242 | -0.054 | -12.6 | -12.537 | 120.18 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.231 | 0.047 | -3.2 | -3.247 | 120.34 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.236 | -17.873 | -4.3 | -4.293 | 119.909 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.246 | -18.114 | -9.3 | -9.307 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.368 | 34.215 | 13.25 | 0.042 | -12.6 | -12.536 | 120.175 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.239 | 0.047 | -3.2 | -3.248 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.244 | -17.873 | -4.3 | -4.292 | 119.908 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.254 | -18.114 | -9.3 | -9.306 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.366 | 34.215 | 13.259 | 0.042 | -12.6 | -12.536 | 120.171 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.248 | -0.087 | -3.2 | -3.248 | 120.342 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.252 | -17.917 | -4.3 | -4.291 | 119.904 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.262 | -18.101 | -9.3 | -9.306 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.364 | 34.215 | 13.267 | 0.045 | -12.6 | -12.536 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.256 | -0.087 | -3.2 | -3.248 | 120.348 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.261 | -17.917 | -4.3 | -4.291 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.271 | -18.101 | -9.3 | -9.306 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.362 | 34.215 | 13.275 | 0.045 | -12.6 | -12.535 | 120.185 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.264 | -0.136 | -3.2 | -3.248 | 120.343 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.269 | -17.922 | -4.3 | -4.29 | 119.903 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.279 | -18.045 | -9.3 | -9.306 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.36 | 34.215 | 13.284 | -0.011 | -12.6 | -12.535 | 120.188 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.273 | -0.136 | -3.2 | -3.248 | 120.338 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.277 | -17.922 | -4.3 | -4.289 | 119.907 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.287 | -18.045 | -9.3 | -9.306 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.292 | -0.011 | -12.6 | -12.535 | 120.191 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.281 | -0.115 | -3.2 | -3.247 | 120.333 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.286 | -17.997 | -4.3 | -4.289 | 119.908 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.296 | -18.028 | -9.3 | -9.305 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.3 | -0.025 | -12.6 | -12.535 | 120.2 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.289 | -0.115 | -3.2 | -3.247 | 120.329 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.294 | -17.997 | -4.3 | -4.289 | 119.908 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.304 | -18.028 | -9.3 | -9.304 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.309 | -0.025 | -12.6 | -12.535 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.298 | -0.055 | -3.2 | -3.247 | 120.327 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.302 | -17.995 | -4.3 | -4.288 | 119.898 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.312 | -18.116 | -9.3 | -9.304 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.317 | -0.057 | -12.6 | -12.535 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.306 | -0.055 | -3.2 | -3.248 | 120.326 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.311 | -17.995 | -4.3 | -4.287 | 119.887 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.321 | -18.116 | -9.3 | -9.303 | 119.756 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.325 | -0.057 | -12.6 | -12.535 | 120.201 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.314 | 0.002 | -3.2 | -3.247 | 120.331 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.319 | -17.967 | -4.3 | -4.287 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.329 | -18.106 | -9.3 | -9.303 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.334 | -0.128 | -12.6 | -12.536 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.323 | 0.002 | -3.2 | -3.247 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.327 | -17.967 | -4.3 | -4.287 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.337 | -18.106 | -9.3 | -9.303 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.342 | -0.128 | -12.6 | -12.537 | 120.208 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.331 | 0.025 | -3.2 | -3.246 | 120.325 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.336 | -17.875 | -4.3 | -4.285 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.346 | -18.11 | -9.3 | -9.303 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.35 | -0.143 | -12.6 | -12.537 | 120.217 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.339 | 0.025 | -3.2 | -3.245 | 120.314 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.344 | -17.875 | -4.3 | -4.284 | 119.88 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.354 | -18.11 | -9.3 | -9.304 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.359 | -0.143 | -12.6 | -12.538 | 120.227 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.348 | 0.095 | -3.2 | -3.244 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.352 | -17.844 | -4.3 | -4.282 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.362 | -18.134 | -9.3 | -9.301 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.367 | -0.138 | -12.6 | -12.538 | 120.227 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.356 | 0.095 | -3.2 | -3.244 | 120.328 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.361 | -17.844 | -4.3 | -4.279 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.371 | -18.134 | -9.3 | -9.299 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.375 | -0.138 | -12.6 | -12.538 | 120.226 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.364 | 0.122 | -3.2 | -3.243 | 120.332 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.369 | -17.924 | -4.3 | -4.277 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.379 | -18.187 | -9.3 | -9.298 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.384 | -0.129 | -12.6 | -12.538 | 120.222 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.373 | 0.122 | -3.2 | -3.242 | 120.335 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.377 | -17.924 | -4.3 | -4.276 | 119.87 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.387 | -18.187 | -9.3 | -9.297 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.392 | -0.129 | -12.6 | -12.538 | 120.218 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.381 | -0.101 | -3.2 | -3.242 | 120.325 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.386 | -17.966 | -4.3 | -4.274 | 119.875 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.396 | -18.209 | -9.3 | -9.297 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.4 | -0.147 | -12.6 | -12.538 | 120.212 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.389 | -0.101 | -3.2 | -3.242 | 120.316 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.394 | -17.966 | -4.3 | -4.273 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.404 | -18.209 | -9.3 | -9.296 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.409 | -0.147 | -12.6 | -12.538 | 120.206 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.398 | -0.167 | -3.2 | -3.241 | 120.323 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.402 | -17.967 | -4.3 | -4.272 | 119.882 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.412 | -18.188 | -9.3 | -9.296 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.417 | -0.03 | -12.6 | -12.537 | 120.225 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.406 | -0.167 | -3.2 | -3.24 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.411 | -17.967 | -4.3 | -4.271 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.421 | -18.188 | -9.3 | -9.296 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.425 | -0.03 | -12.6 | -12.536 | 120.244 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.414 | -0.17 | -3.2 | -3.24 | 120.336 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.419 | -17.981 | -4.3 | -4.271 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.429 | -18.191 | -9.3 | -9.295 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.434 | 0.052 | -12.6 | -12.535 | 120.237 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.423 | -0.17 | -3.2 | -3.24 | 120.341 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.427 | -17.981 | -4.3 | -4.27 | 119.879 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.437 | -18.191 | -9.3 | -9.294 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.442 | 0.052 | -12.6 | -12.535 | 120.23 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.431 | -0.114 | -3.2 | -3.239 | 120.334 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.436 | -17.977 | -4.3 | -4.269 | 119.885 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.446 | -18.189 | -9.3 | -9.294 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.45 | -0.002 | -12.6 | -12.533 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.439 | -0.114 | -3.2 | -3.238 | 120.327 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.444 | -17.977 | -4.3 | -4.268 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.454 | -18.189 | -9.3 | -9.295 | 119.744 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.459 | -0.002 | -12.6 | -12.532 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.448 | -0.069 | -3.2 | -3.238 | 120.336 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.452 | -17.899 | -4.3 | -4.267 | 119.879 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.462 | -18.153 | -9.3 | -9.295 | 119.743 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.467 | -0.024 | -12.6 | -12.532 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.456 | -0.069 | -3.2 | -3.238 | 120.346 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.461 | -17.899 | -4.3 | -4.265 | 119.866 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.471 | -18.153 | -9.3 | -9.296 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.475 | -0.024 | -12.6 | -12.531 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.464 | -0.012 | -3.2 | -3.238 | 120.345 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.469 | -17.856 | -4.3 | -4.262 | 119.878 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.479 | -18.122 | -9.3 | -9.296 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.484 | -0.028 | -12.6 | -12.531 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.473 | -0.012 | -3.2 | -3.237 | 120.344 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.477 | -17.856 | -4.3 | -4.259 | 119.89 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.487 | -18.122 | -9.3 | -9.296 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.215 | 13.492 | -0.028 | -12.6 | -12.531 | 120.202 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.481 | 0.064 | -3.2 | -3.237 | 120.337 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.486 | -17.892 | -4.3 | -4.258 | 119.88 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.496 | -18.104 | -9.3 | -9.295 | 119.743 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.216 | 13.5 | -0.035 | -12.6 | -12.53 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.489 | 0.064 | -3.2 | -3.237 | 120.329 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.494 | -17.892 | -4.3 | -4.256 | 119.869 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.504 | -18.104 | -9.3 | -9.293 | 119.745 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.216 | 13.509 | -0.035 | -12.6 | -12.529 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.498 | 0.092 | -3.2 | -3.236 | 120.344 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.502 | -17.912 | -4.3 | -4.254 | 119.864 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.512 | -18.074 | -9.3 | -9.292 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.217 | 13.517 | -0.096 | -12.6 | -12.53 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.506 | 0.092 | -3.2 | -3.236 | 120.359 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.511 | -17.912 | -4.3 | -4.252 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.521 | -18.074 | -9.3 | -9.291 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.218 | 13.525 | -0.096 | -12.6 | -12.53 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.514 | 0.072 | -3.2 | -3.233 | 120.349 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.519 | -17.929 | -4.3 | -4.25 | 119.864 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.529 | -18.107 | -9.3 | -9.291 | 119.748 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.218 | 13.534 | -0.111 | -12.6 | -12.529 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.523 | 0.072 | -3.2 | -3.231 | 120.338 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.527 | -17.929 | -4.3 | -4.249 | 119.868 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.537 | -18.107 | -9.3 | -9.292 | 119.742 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.219 | 13.542 | -0.111 | -12.6 | -12.529 | 120.21 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.531 | -0.109 | -3.2 | -3.23 | 120.337 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.536 | -17.997 | -4.3 | -4.249 | 119.87 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.546 | -18.111 | -9.3 | -9.292 | 119.744 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.219 | 13.55 | -0.104 | -12.6 | -12.529 | 120.213 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.539 | -0.109 | -3.2 | -3.23 | 120.336 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.544 | -17.997 | -4.3 | -4.249 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.554 | -18.111 | -9.3 | -9.292 | 119.746 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.22 | 13.559 | -0.104 | -12.6 | -12.528 | 120.217 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.548 | -0.173 | -3.2 | -3.23 | 120.335 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.552 | -17.998 | -4.3 | -4.249 | 119.877 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.562 | -18.134 | -9.3 | -9.291 | 119.747 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.221 | 13.567 | -0.107 | -12.6 | -12.528 | 120.22 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.556 | -0.173 | -3.2 | -3.229 | 120.334 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.561 | -17.998 | -4.3 | -4.249 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.571 | -18.134 | -9.3 | -9.289 | 119.747 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.221 | 13.575 | -0.107 | -12.6 | -12.528 | 120.224 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.564 | -0.159 | -3.2 | -3.229 | 120.331 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.569 | -17.931 | -4.3 | -4.249 | 119.867 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.579 | -18.14 | -9.3 | -9.289 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.584 | -0.151 | -12.6 | -12.528 | 120.218 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.573 | -0.159 | -3.2 | -3.228 | 120.328 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.577 | -17.931 | -4.3 | -4.248 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.587 | -18.14 | -9.3 | -9.288 | 119.734 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.592 | -0.151 | -12.6 | -12.529 | 120.213 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.581 | -0.116 | -3.2 | -3.228 | 120.323 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.586 | -17.87 | -4.3 | -4.247 | 119.874 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.596 | -18.131 | -9.3 | -9.287 | 119.744 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.6 | -0.009 | -12.6 | -12.529 | 120.228 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.589 | -0.116 | -3.2 | -3.228 | 120.318 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.594 | -17.87 | -4.3 | -4.245 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.604 | -18.131 | -9.3 | -9.286 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.609 | -0.009 | -12.6 | -12.529 | 120.243 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.598 | -0.071 | -3.2 | -3.228 | 120.315 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.602 | -17.867 | -4.3 | -4.243 | 119.879 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.612 | -18.173 | -9.3 | -9.286 | 119.747 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.617 | 0.063 | -12.6 | -12.528 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.606 | -0.071 | -3.2 | -3.229 | 120.311 | -0.029 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.611 | -17.867 | -4.3 | -4.24 | 119.864 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.621 | -18.173 | -9.3 | -9.286 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.625 | 0.063 | -12.6 | -12.527 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.614 | 0 | -3.2 | -3.228 | 120.297 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.619 | -17.936 | -4.3 | -4.24 | 119.868 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.629 | -18.167 | -9.3 | -9.286 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.634 | 0.066 | -12.6 | -12.526 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.01 | 34.87 | 13.623 | 0 | -3.2 | -3.228 | 120.282 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.627 | -17.936 | -4.3 | -4.239 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.637 | -18.167 | -9.3 | -9.286 | 119.741 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.642 | 0.066 | -12.6 | -12.525 | 120.224 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.575 | -4.011 | 34.87 | 13.631 | 0.017 | -3.2 | -3.227 | 120.288 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.636 | -17.951 | -4.3 | -4.24 | 119.88 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.646 | -18.203 | -9.3 | -9.286 | 119.743 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.651 | 0.027 | -12.6 | -12.525 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.013 | 34.87 | 13.639 | 0.017 | -3.2 | -3.226 | 120.294 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.644 | -17.951 | -4.3 | -4.24 | 119.888 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.654 | -18.203 | -9.3 | -9.286 | 119.745 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.659 | 0.027 | -12.6 | -12.526 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.014 | 34.87 | 13.648 | 0.064 | -3.2 | -3.226 | 120.29 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.652 | -17.983 | -4.3 | -4.242 | 119.876 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.662 | -18.185 | -9.3 | -9.287 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.667 | -0.005 | -12.6 | -12.527 | 120.223 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.015 | 34.87 | 13.656 | 0.064 | -3.2 | -3.225 | 120.287 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.661 | -17.983 | -4.3 | -4.244 | 119.865 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.671 | -18.185 | -9.3 | -9.287 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.676 | -0.005 | -12.6 | -12.528 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.016 | 34.87 | 13.664 | 0.09 | -3.2 | -3.223 | 120.289 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.669 | -18.014 | -4.3 | -4.245 | 119.882 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.679 | -18.182 | -9.3 | -9.288 | 119.748 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.684 | -0.019 | -12.6 | -12.529 | 120.213 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.017 | 34.87 | 13.673 | 0.09 | -3.2 | -3.22 | 120.29 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.677 | -18.014 | -4.3 | -4.246 | 119.9 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.687 | -18.182 | -9.3 | -9.288 | 119.745 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.692 | -0.019 | -12.6 | -12.529 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.018 | 34.87 | 13.681 | 0.002 | -3.2 | -3.219 | 120.297 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.686 | -18.004 | -4.3 | -4.247 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.696 | -18.19 | -9.3 | -9.289 | 119.75 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.701 | -0.075 | -12.6 | -12.53 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.02 | 34.87 | 13.689 | 0.002 | -3.2 | -3.218 | 120.304 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.694 | -18.004 | -4.3 | -4.248 | 119.89 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.704 | -18.19 | -9.3 | -9.29 | 119.756 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.709 | -0.075 | -12.6 | -12.531 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.021 | 34.87 | 13.698 | -0.082 | -3.2 | -3.218 | 120.31 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.702 | -17.929 | -4.3 | -4.248 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.712 | -18.138 | -9.3 | -9.291 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.717 | -0.119 | -12.6 | -12.532 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.022 | 34.87 | 13.706 | -0.082 | -3.2 | -3.218 | 120.316 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.711 | -17.929 | -4.3 | -4.247 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.721 | -18.138 | -9.3 | -9.293 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.726 | -0.119 | -12.6 | -12.533 | 120.223 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.023 | 34.87 | 13.714 | -0.126 | -3.2 | -3.219 | 120.318 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.719 | -17.863 | -4.3 | -4.246 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.729 | -18.092 | -9.3 | -9.293 | 119.756 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.734 | -0.123 | -12.6 | -12.534 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.723 | -0.126 | -3.2 | -3.22 | 120.32 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.727 | -17.863 | -4.3 | -4.245 | 119.899 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.737 | -18.092 | -9.3 | -9.293 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.742 | -0.123 | -12.6 | -12.534 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.731 | -0.096 | -3.2 | -3.221 | 120.316 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.736 | -17.872 | -4.3 | -4.245 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.746 | -18.064 | -9.3 | -9.293 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.751 | -0.083 | -12.6 | -12.534 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.739 | -0.096 | -3.2 | -3.222 | 120.313 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.744 | -17.872 | -4.3 | -4.245 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.754 | -18.064 | -9.3 | -9.294 | 119.739 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.759 | -0.083 | -12.6 | -12.534 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.748 | -0.085 | -3.2 | -3.224 | 120.312 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.752 | -17.916 | -4.3 | -4.247 | 119.889 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.762 | -18.078 | -9.3 | -9.294 | 119.746 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.767 | -0.073 | -12.6 | -12.534 | 120.213 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.756 | -0.085 | -3.2 | -3.225 | 120.311 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.761 | -17.916 | -4.3 | -4.249 | 119.893 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.771 | -18.078 | -9.3 | -9.295 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.776 | -0.073 | -12.6 | -12.533 | 120.217 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.87 | 13.764 | -0.084 | -3.2 | -3.227 | 120.32 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.769 | -17.93 | -4.3 | -4.25 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.779 | -18.131 | -9.3 | -9.296 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.784 | -0.001 | -12.6 | -12.533 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.773 | -0.084 | -3.2 | -3.229 | 120.328 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.777 | -17.93 | -4.3 | -4.251 | 119.879 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.787 | -18.131 | -9.3 | -9.298 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.792 | -0.001 | -12.6 | -12.533 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.781 | -0.042 | -3.2 | -3.23 | 120.324 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.786 | -17.969 | -4.3 | -4.253 | 119.881 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.796 | -18.104 | -9.3 | -9.299 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.801 | 0.09 | -12.6 | -12.532 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.789 | -0.042 | -3.2 | -3.232 | 120.321 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.794 | -17.969 | -4.3 | -4.255 | 119.883 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.804 | -18.104 | -9.3 | -9.3 | 119.757 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.809 | 0.09 | -12.6 | -12.531 | 120.207 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.798 | 0.032 | -3.2 | -3.232 | 120.311 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 13.802 | -18.004 | -4.3 | -4.258 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.812 | -18.102 | -9.3 | -9.301 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.817 | 0.048 | -12.6 | -12.53 | 120.201 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.806 | 0.032 | -3.2 | -3.231 | 120.301 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 13.811 | -18.004 | -4.3 | -4.261 | 119.862 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.821 | -18.102 | -9.3 | -9.301 | 119.749 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.826 | 0.048 | -12.6 | -12.529 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.814 | 0.074 | -3.2 | -3.23 | 120.309 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 13.819 | -17.952 | -4.3 | -4.262 | 119.868 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.829 | -18.15 | -9.3 | -9.302 | 119.755 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.834 | 0.018 | -12.6 | -12.529 | 120.199 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.823 | 0.074 | -3.2 | -3.229 | 120.317 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 13.827 | -17.952 | -4.3 | -4.263 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.837 | -18.15 | -9.3 | -9.302 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.842 | 0.018 | -12.6 | -12.53 | 120.203 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.831 | 0.105 | -3.2 | -3.228 | 120.316 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 13.836 | -17.884 | -4.3 | -4.264 | 119.869 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.846 | -18.194 | -9.3 | -9.304 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.851 | 0.003 | -12.6 | -12.53 | 120.199 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.839 | 0.105 | -3.2 | -3.227 | 120.315 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 13.844 | -17.884 | -4.3 | -4.265 | 119.866 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.633 | 34.779
13.854 | -18.194 | -9.3 | -9.306 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.859 | 0.003 | -12.6 | -12.531 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.848 | 0.029 | -3.2 | -3.227 | 120.306 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 13.852 | -17.877 | -4.3 | -4.266 | 119.872 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.633 | 34.779
13.862 | -18.187 | -9.3 | -9.308 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.867 | 0 | -12.6 | -12.532 | 120.201 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.856 | 0.029 | -3.2 | -3.228 | 120.296 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 13.861 | -17.877 | -4.3 | -4.266 | 119.878 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.633 | 34.779
13.871 | -18.187 | -9.3 | -9.31 | 119.742 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.876 | 0 | -12.6 | -12.532 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.864 | -0.063 | -3.2 | -3.228 | 120.305 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 13.869 | -17.896 | -4.3 | -4.267 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.633 | 34.779
13.879 | -18.194 | -9.3 | -9.311 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.884 | -0.059 | -12.6 | -12.533 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.873 | -0.063 | -3.2 | -3.228 | 120.313 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.877 | -17.896 | -4.3 | -4.268 | 119.903 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.633 | 34.779
13.887 | -18.194 | -9.3 | -9.313 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.892 | -0.059 | -12.6 | -12.534 | 120.182 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.881 | -0.146 | -3.2 | -3.23 | 120.303 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.885 | -17.891 | -4.3 | -4.27 | 119.888 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.633 | 34.779
13.896 | -18.258 | -9.3 | -9.315 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.901 | -0.076 | -12.6 | -12.535 | 120.195 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.889 | -0.146 | -3.2 | -3.232 | 120.292 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.894 | -17.891 | -4.3 | -4.272 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.632 | 34.779
13.904 | -18.258 | -9.3 | -9.317 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.909 | -0.076 | -12.6 | -12.536 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.898 | -0.13 | -3.2 | -3.233 | 120.302 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.902 | -17.956 | -4.3 | -4.274 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.632 | 34.779
13.912 | -18.221 | -9.3 | -9.32 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.917 | -0.095 | -12.6 | -12.536 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.906 | -0.13 | -3.2 | -3.235 | 120.312 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.91 | -17.956 | -4.3 | -4.275 | 119.899 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.632 | 34.779
13.921 | -18.221 | -9.3 | -9.323 | 119.758 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.926 | -0.095 | -12.6 | -12.537 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.914 | -0.093 | -3.2 | -3.236 | 120.316 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.919 | -18.012 | -4.3 | -4.278 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.632 | 34.779
13.929 | -18.241 | -9.3 | -9.325 | 119.76 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.934 | -0.091 | -12.6 | -12.537 | 120.192 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.923 | -0.093 | -3.2 | -3.238 | 120.32 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.927 | -18.012 | -4.3 | -4.281 | 119.885 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.632 | 34.779
13.937 | -18.241 | -9.3 | -9.327 | 119.762 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.942 | -0.091 | -12.6 | -12.537 | 120.202 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.931 | -0.027 | -3.2 | -3.24 | 120.315 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.935 | -18.006 | -4.3 | -4.283 | 119.887 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.779
13.946 | -18.242 | -9.3 | -9.328 | 119.761 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.951 | -0.126 | -12.6 | -12.538 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.939 | -0.027 | -3.2 | -3.242 | 120.31 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.944 | -18.006 | -4.3 | -4.286 | 119.889 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.779
13.954 | -18.242 | -9.3 | -9.329 | 119.76 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.959 | -0.126 | -12.6 | -12.538 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.948 | 0.001 | -3.2 | -3.242 | 120.322 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.952 | -17.953 | -4.3 | -4.287 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.778
13.962 | -18.2 | -9.3 | -9.33 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.967 | 0.003 | -12.6 | -12.538 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.956 | 0.001 | -3.2 | -3.242 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.96 | -17.953 | -4.3 | -4.288 | 119.896 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.777
13.971 | -18.2 | -9.3 | -9.331 | 119.773 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.976 | 0.003 | -12.6 | -12.538 | 120.183 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.964 | 0.059 | -3.2 | -3.242 | 120.327 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.969 | -17.931 | -4.3 | -4.288 | 119.889 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.776
13.979 | -18.171 | -9.3 | -9.332 | 119.771 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.984 | 0.028 | -12.6 | -12.537 | 120.181 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.973 | 0.059 | -3.2 | -3.241 | 120.32 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.977 | -17.931 | -4.3 | -4.289 | 119.883 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.776
13.987 | -18.171 | -9.3 | -9.333 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 13.992 | 0.028 | -12.6 | -12.536 | 120.179 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.981 | 0.106 | -3.2 | -3.241 | 120.317 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.985 | -17.924 | -4.3 | -4.29 | 119.887 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.775
13.996 | -18.124 | -9.3 | -9.334 | 119.762 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.001 | 0.086 | -12.6 | -12.535 | 120.173 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.989 | 0.106 | -3.2 | -3.24 | 120.314 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 13.994 | -17.924 | -4.3 | -4.292 | 119.892 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.774
14.004 | -18.124 | -9.3 | -9.335 | 119.755 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.009 | 0.086 | -12.6 | -12.534 | 120.166 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 13.998 | 0.097 | -3.2 | -3.24 | 120.329 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.002 | -17.87 | -4.3 | -4.294 | 119.887 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.773
14.012 | -18.13 | -9.3 | -9.335 | 119.757 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.017 | 0.04 | -12.6 | -12.533 | 120.162 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.006 | 0.097 | -3.2 | -3.24 | 120.344 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.01 | -17.87 | -4.3 | -4.295 | 119.881 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.773
14.021 | -18.13 | -9.3 | -9.336 | 119.759 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.026 | 0.04 | -12.6 | -12.532 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.014 | -0.019 | -3.2 | -3.24 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.019 | -17.859 | -4.3 | -4.297 | 119.88 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.772
14.029 | -18.091 | -9.3 | -9.336 | 119.761 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.034 | 0.012 | -12.6 | -12.531 | 120.166 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.023 | -0.019 | -3.2 | -3.24 | 120.341 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.027 | -17.859 | -4.3 | -4.298 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.771
14.037 | -18.091 | -9.3 | -9.335 | 119.763 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.042 | 0.012 | -12.6 | -12.53 | 120.174 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.031 | -0.072 | -3.2 | -3.241 | 120.334 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.035 | -17.892 | -4.3 | -4.299 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.046 | -18.109 | -9.3 | -9.335 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.051 | -0.007 | -12.6 | -12.53 | 120.181 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.039 | -0.072 | -3.2 | -3.242 | 120.327 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.044 | -17.892 | -4.3 | -4.3 | 119.862 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.054 | -18.109 | -9.3 | -9.334 | 119.775 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.059 | -0.007 | -12.6 | -12.53 | 120.188 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.048 | -0.061 | -3.2 | -3.244 | 120.324 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.052 | -17.913 | -4.3 | -4.301 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.062 | -18.18 | -9.3 | -9.335 | 119.763 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.067 | -0.065 | -12.6 | -12.53 | 120.191 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.056 | -0.061 | -3.2 | -3.245 | 120.321 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.06 | -17.913 | -4.3 | -4.302 | 119.877 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.071 | -18.18 | -9.3 | -9.335 | 119.752 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.076 | -0.065 | -12.6 | -12.53 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.064 | -0.097 | -3.2 | -3.247 | 120.325 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.069 | -17.962 | -4.3 | -4.302 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.079 | -18.17 | -9.3 | -9.335 | 119.754 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.084 | -0.123 | -12.6 | -12.529 | 120.193 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.073 | -0.097 | -3.2 | -3.248 | 120.329 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.077 | -17.962 | -4.3 | -4.303 | 119.881 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.087 | -18.17 | -9.3 | -9.335 | 119.756 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.092 | -0.123 | -12.6 | -12.529 | 120.193 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.081 | -0.081 | -3.2 | -3.249 | 120.326 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.085 | -17.942 | -4.3 | -4.303 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.096 | -18.112 | -9.3 | -9.335 | 119.765 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.101 | -0.091 | -12.6 | -12.529 | 120.198 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.089 | -0.081 | -3.2 | -3.25 | 120.323 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.094 | -17.942 | -4.3 | -4.303 | 119.863 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.104 | -18.112 | -9.3 | -9.335 | 119.775 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.109 | -0.091 | -12.6 | -12.529 | 120.203 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.098 | -0.054 | -3.2 | -3.25 | 120.314 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.102 | -17.983 | -4.3 | -4.303 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.112 | -18.15 | -9.3 | -9.334 | 119.764 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.117 | -0.1 | -12.6 | -12.528 | 120.21 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.106 | -0.054 | -3.2 | -3.249 | 120.304 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.11 | -17.983 | -4.3 | -4.303 | 119.88 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.121 | -18.15 | -9.3 | -9.334 | 119.754 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.126 | -0.1 | -12.6 | -12.528 | 120.218 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.114 | 0.008 | -3.2 | -3.249 | 120.319 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.119 | -17.952 | -4.3 | -4.304 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.129 | -18.263 | -9.3 | -9.334 | 119.746 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.134 | -0.086 | -12.6 | -12.527 | 120.211 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.123 | 0.008 | -3.2 | -3.248 | 120.334 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.127 | -17.952 | -4.3 | -4.304 | 119.864 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.137 | -18.263 | -9.3 | -9.334 | 119.738 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.142 | -0.086 | -12.6 | -12.527 | 120.204 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.131 | 0.02 | -3.2 | -3.246 | 120.336 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.135 | -17.92 | -4.3 | -4.305 | 119.86 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.146 | -18.238 | -9.3 | -9.335 | 119.754 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.151 | -0.087 | -12.6 | -12.527 | 120.204 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.139 | 0.02 | -3.2 | -3.243 | 120.339 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.144 | -17.92 | -4.3 | -4.306 | 119.856 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.154 | -18.238 | -9.3 | -9.337 | 119.769 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.159 | -0.087 | -12.6 | -12.526 | 120.204 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.148 | 0.036 | -3.2 | -3.241 | 120.33 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.152 | -17.863 | -4.3 | -4.306 | 119.853 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.162 | -18.278 | -9.3 | -9.337 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.167 | -0.016 | -12.6 | -12.526 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.156 | 0.036 | -3.2 | -3.24 | 120.321 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.16 | -17.863 | -4.3 | -4.305 | 119.849 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.171 | -18.278 | -9.3 | -9.338 | 119.762 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.176 | -0.016 | -12.6 | -12.526 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.164 | 0.093 | -3.2 | -3.237 | 120.323 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.169 | -17.86 | -4.3 | -4.304 | 119.852 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.179 | -18.288 | -9.3 | -9.339 | 119.751 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.359 | 34.222 | 14.184 | 0.048 | -12.6 | -12.525 | 120.218 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.173 | 0.093 | -3.2 | -3.235 | 120.325 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.177 | -17.86 | -4.3 | -4.303 | 119.856 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.187 | -18.288 | -9.3 | -9.34 | 119.74 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.36 | 34.222 | 14.193 | 0.048 | -12.6 | -12.525 | 120.224 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.181 | 0.14 | -3.2 | -3.232 | 120.325 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.185 | -17.909 | -4.3 | -4.303 | 119.851 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.196 | -18.3 | -9.3 | -9.34 | 119.75 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.361 | 34.222 | 14.201 | 0.03 | -12.6 | -12.524 | 120.22 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.189 | 0.14 | -3.2 | -3.229 | 120.325 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.194 | -17.909 | -4.3 | -4.302 | 119.846 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.204 | -18.3 | -9.3 | -9.34 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.363 | 34.222 | 14.209 | 0.03 | -12.6 | -12.524 | 120.216 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.198 | 0.052 | -3.2 | -3.228 | 120.332 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.202 | -17.922 | -4.3 | -4.301 | 119.844 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.212 | -18.231 | -9.3 | -9.339 | 119.758 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.364 | 34.222 | 14.217 | 0.02 | -12.6 | -12.525 | 120.226 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.206 | 0.052 | -3.2 | -3.227 | 120.339 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.21 | -17.922 | -4.3 | -4.299 | 119.841 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.221 | -18.231 | -9.3 | -9.339 | 119.755 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.366 | 34.222 | 14.226 | 0.02 | -12.6 | -12.525 | 120.236 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.214 | -0.075 | -3.2 | -3.226 | 120.332 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.219 | -17.98 | -4.3 | -4.297 | 119.846 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.229 | -18.2 | -9.3 | -9.338 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.367 | 34.222 | 14.234 | 0.011 | -12.6 | -12.526 | 120.22 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.223 | -0.075 | -3.2 | -3.226 | 120.325 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.227 | -17.98 | -4.3 | -4.296 | 119.851 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.237 | -18.2 | -9.3 | -9.337 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.369 | 34.222 | 14.243 | 0.011 | -12.6 | -12.527 | 120.204 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.231 | -0.106 | -3.2 | -3.226 | 120.334 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.235 | -17.998 | -4.3 | -4.295 | 119.855 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.246 | -18.2 | -9.3 | -9.336 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.37 | 34.222 | 14.251 | -0.021 | -12.6 | -12.527 | 120.21 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.239 | -0.106 | -3.2 | -3.226 | 120.343 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.244 | -17.998 | -4.3 | -4.294 | 119.86 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.254 | -18.2 | -9.3 | -9.336 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.372 | 34.222 | 14.259 | -0.021 | -12.6 | -12.527 | 120.216 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.248 | -0.09 | -3.2 | -3.226 | 120.343 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.252 | -18.012 | -4.3 | -4.293 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.262 | -18.2 | -9.3 | -9.334 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.373 | 34.222 | 14.268 | -0.089 | -12.6 | -12.527 | 120.205 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.256 | -0.09 | -3.2 | -3.226 | 120.343 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.26 | -18.012 | -4.3 | -4.291 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.271 | -18.2 | -9.3 | -9.332 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.055 | -0.375 | 34.222 | 14.276 | -0.089 | -12.6 | -12.527 | 120.194 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.264 | -0.091 | -3.2 | -3.225 | 120.34 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.269 | -17.957 | -4.3 | -4.29 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.279 | -18.144 | -9.3 | -9.33 | 119.758 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.376 | 34.222 | 14.284 | -0.12 | -12.6 | -12.527 | 120.196 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.273 | -0.091 | -3.2 | -3.224 | 120.338 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.277 | -17.957 | -4.3 | -4.288 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.287 | -18.144 | -9.3 | -9.328 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.293 | -0.12 | -12.6 | -12.527 | 120.198 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.281 | -0.046 | -3.2 | -3.223 | 120.347 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.285 | -17.926 | -4.3 | -4.288 | 119.855 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.296 | -18.154 | -9.3 | -9.326 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.301 | 0.06 | -12.6 | -12.527 | 120.194 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.289 | -0.046 | -3.2 | -3.221 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.294 | -17.926 | -4.3 | -4.287 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.304 | -18.154 | -9.3 | -9.324 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.309 | 0.06 | -12.6 | -12.526 | 120.19 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.298 | 0.029 | -3.2 | -3.219 | 120.352 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.302 | -17.914 | -4.3 | -4.285 | 119.854 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.312 | -18.157 | -9.3 | -9.322 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.318 | -0.142 | -12.6 | -12.526 | 120.18 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.306 | 0.029 | -3.2 | -3.218 | 120.347 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.31 | -17.914 | -4.3 | -4.284 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.321 | -18.157 | -9.3 | -9.32 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.326 | -0.142 | -12.6 | -12.525 | 120.171 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.314 | 0.058 | -3.2 | -3.217 | 120.361 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.319 | -17.921 | -4.3 | -4.282 | 119.85 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.329 | -18.118 | -9.3 | -9.317 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.334 | -0.131 | -12.6 | -12.526 | 120.172 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.323 | 0.058 | -3.2 | -3.215 | 120.374 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.327 | -17.921 | -4.3 | -4.28 | 119.844 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.337 | -18.118 | -9.3 | -9.315 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.343 | -0.131 | -12.6 | -12.526 | 120.174 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.331 | 0.126 | -3.2 | -3.214 | 120.371 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.335 | -17.898 | -4.3 | -4.278 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.346 | -18.09 | -9.3 | -9.313 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.351 | -0.101 | -12.6 | -12.526 | 120.177 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.339 | 0.126 | -3.2 | -3.213 | 120.369 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.344 | -17.898 | -4.3 | -4.275 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.354 | -18.09 | -9.3 | -9.311 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.359 | -0.101 | -12.6 | -12.526 | 120.181 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.348 | 0.147 | -3.2 | -3.212 | 120.361 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.352 | -17.936 | -4.3 | -4.273 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.362 | -18.138 | -9.3 | -9.31 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.368 | -0.006 | -12.6 | -12.525 | 120.17 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.356 | 0.147 | -3.2 | -3.211 | 120.354 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.36 | -17.936 | -4.3 | -4.271 | 119.844 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.371 | -18.138 | -9.3 | -9.309 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.376 | -0.006 | -12.6 | -12.524 | 120.158 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.364 | 0.154 | -3.2 | -3.209 | 120.354 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.369 | -17.974 | -4.3 | -4.27 | 119.853 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.379 | -18.128 | -9.3 | -9.307 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.384 | 0.02 | -12.6 | -12.524 | 120.168 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.373 | 0.154 | -3.2 | -3.208 | 120.354 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.377 | -17.974 | -4.3 | -4.268 | 119.863 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.387 | -18.128 | -9.3 | -9.306 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.393 | 0.02 | -12.6 | -12.524 | 120.178 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.381 | 0.065 | -3.2 | -3.208 | 120.346 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.385 | -17.99 | -4.3 | -4.267 | 119.854 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.396 | -18.142 | -9.3 | -9.305 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.401 | -0.014 | -12.6 | -12.525 | 120.191 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.389 | 0.065 | -3.2 | -3.208 | 120.339 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.394 | -17.99 | -4.3 | -4.265 | 119.844 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.404 | -18.142 | -9.3 | -9.304 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.409 | -0.014 | -12.6 | -12.525 | 120.203 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.398 | -0.062 | -3.2 | -3.208 | 120.348 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.402 | -17.979 | -4.3 | -4.264 | 119.842 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.412 | -18.149 | -9.3 | -9.304 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.418 | -0.025 | -12.6 | -12.526 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.406 | -0.062 | -3.2 | -3.208 | 120.357 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.41 | -17.979 | -4.3 | -4.262 | 119.839 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.421 | -18.149 | -9.3 | -9.303 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.426 | -0.025 | -12.6 | -12.526 | 120.212 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.414 | -0.08 | -3.2 | -3.21 | 120.349 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.419 | -17.97 | -4.3 | -4.262 | 119.843 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.429 | -18.199 | -9.3 | -9.303 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.434 | -0.042 | -12.6 | -12.528 | 120.209 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.423 | -0.08 | -3.2 | -3.212 | 120.34 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.427 | -17.97 | -4.3 | -4.261 | 119.847 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.437 | -18.199 | -9.3 | -9.302 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.443 | -0.042 | -12.6 | -12.529 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.431 | -0.035 | -3.2 | -3.212 | 120.34 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.435 | -17.925 | -4.3 | -4.26 | 119.849 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.446 | -18.267 | -9.3 | -9.303 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.451 | -0.11 | -12.6 | -12.531 | 120.216 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.439 | -0.035 | -3.2 | -3.213 | 120.339 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.444 | -17.925 | -4.3 | -4.26 | 119.851 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.454 | -18.267 | -9.3 | -9.304 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.459 | -0.11 | -12.6 | -12.533 | 120.226 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.448 | -0.035 | -3.2 | -3.213 | 120.337 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.452 | -17.881 | -4.3 | -4.259 | 119.851 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.462 | -18.223 | -9.3 | -9.305 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.468 | -0.117 | -12.6 | -12.534 | 120.239 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.456 | -0.035 | -3.2 | -3.213 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.46 | -17.881 | -4.3 | -4.258 | 119.851 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.471 | -18.223 | -9.3 | -9.305 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.476 | -0.117 | -12.6 | -12.536 | 120.253 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.464 | -0.023 | -3.2 | -3.213 | 120.341 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.469 | -17.914 | -4.3 | -4.255 | 119.844 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.479 | -18.212 | -9.3 | -9.305 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.484 | -0.123 | -12.6 | -12.536 | 120.241 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.473 | -0.023 | -3.2 | -3.213 | 120.347 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.477 | -17.914 | -4.3 | -4.253 | 119.836 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.487 | -18.212 | -9.3 | -9.306 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.222 | 14.493 | -0.123 | -12.6 | -12.537 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.481 | 0.023 | -3.2 | -3.212 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.485 | -17.947 | -4.3 | -4.252 | 119.841 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.496 | -18.248 | -9.3 | -9.306 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.221 | 14.501 | -0.144 | -12.6 | -12.538 | 120.224 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.489 | 0.023 | -3.2 | -3.212 | 120.366 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.494 | -17.947 | -4.3 | -4.25 | 119.846 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.504 | -18.248 | -9.3 | -9.307 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.22 | 14.509 | -0.144 | -12.6 | -12.539 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.498 | 0.068 | -3.2 | -3.212 | 120.358 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.502 | -17.934 | -4.3 | -4.249 | 119.848 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.512 | -18.251 | -9.3 | -9.308 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.219 | 14.518 | -0.148 | -12.6 | -12.539 | 120.213 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.506 | 0.068 | -3.2 | -3.212 | 120.351 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.51 | -17.934 | -4.3 | -4.248 | 119.849 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.521 | -18.251 | -9.3 | -9.309 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.219 | 14.526 | -0.148 | -12.6 | -12.54 | 120.206 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.514 | 0.07 | -3.2 | -3.213 | 120.34 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.519 | -17.918 | -4.3 | -4.246 | 119.855 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.529 | -18.236 | -9.3 | -9.31 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.218 | 14.534 | -0.097 | -12.6 | -12.54 | 120.204 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.024 | 34.871 | 14.523 | 0.07 | -3.2 | -3.213 | 120.328 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.527 | -17.918 | -4.3 | -4.245 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.537 | -18.236 | -9.3 | -9.311 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.217 | 14.543 | -0.097 | -12.6 | -12.54 | 120.202 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.025 | 34.871 | 14.531 | 0.14 | -3.2 | -3.213 | 120.33 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.535 | -17.93 | -4.3 | -4.244 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.546 | -18.223 | -9.3 | -9.312 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.216 | 14.551 | 0.049 | -12.6 | -12.54 | 120.206 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.026 | 34.871 | 14.539 | 0.14 | -3.2 | -3.214 | 120.331 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.544 | -17.93 | -4.3 | -4.243 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.554 | -18.223 | -9.3 | -9.312 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.216 | 14.559 | 0.049 | -12.6 | -12.54 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.027 | 34.871 | 14.548 | 0.168 | -3.2 | -3.214 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.552 | -17.962 | -4.3 | -4.244 | 119.862 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.562 | -18.212 | -9.3 | -9.311 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.215 | 14.568 | 0.058 | -12.6 | -12.539 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.028 | 34.871 | 14.556 | 0.168 | -3.2 | -3.214 | 120.34 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.56 | -17.962 | -4.3 | -4.245 | 119.863 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.571 | -18.212 | -9.3 | -9.31 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.214 | 14.576 | 0.058 | -12.6 | -12.538 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.029 | 34.871 | 14.564 | 0.067 | -3.2 | -3.215 | 120.342 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.569 | -17.964 | -4.3 | -4.246 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.579 | -18.163 | -9.3 | -9.309 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.584 | 0.029 | -12.6 | -12.538 | 120.208 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.03 | 34.871 | 14.573 | 0.067 | -3.2 | -3.216 | 120.345 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.577 | -17.964 | -4.3 | -4.248 | 119.848 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.587 | -18.163 | -9.3 | -9.308 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.593 | 0.029 | -12.6 | -12.538 | 120.197 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.031 | 34.871 | 14.581 | -0.06 | -3.2 | -3.219 | 120.32 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.585 | -17.966 | -4.3 | -4.25 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.596 | -18.131 | -9.3 | -9.308 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.601 | 0.045 | -12.6 | -12.538 | 120.197 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.032 | 34.871 | 14.589 | -0.06 | -3.2 | -3.221 | 120.295 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.594 | -17.966 | -4.3 | -4.252 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.604 | -18.131 | -9.3 | -9.307 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.609 | 0.045 | -12.6 | -12.538 | 120.198 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.033 | 34.871 | 14.598 | -0.075 | -3.2 | -3.224 | 120.311 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.602 | -17.969 | -4.3 | -4.253 | 119.863 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.612 | -18.139 | -9.3 | -9.306 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.618 | -0.024 | -12.6 | -12.539 | 120.204 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.034 | 34.871 | 14.606 | -0.075 | -3.2 | -3.228 | 120.327 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.61 | -17.969 | -4.3 | -4.254 | 119.87 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.621 | -18.139 | -9.3 | -9.305 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.626 | -0.024 | -12.6 | -12.539 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.035 | 34.871 | 14.614 | -0.06 | -3.2 | -3.229 | 120.32 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.619 | -17.942 | -4.3 | -4.256 | 119.861 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.629 | -18.139 | -9.3 | -9.305 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.634 | -0.095 | -12.6 | -12.539 | 120.206 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.623 | -0.06 | -3.2 | -3.231 | 120.314 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.627 | -17.942 | -4.3 | -4.258 | 119.851 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.637 | -18.139 | -9.3 | -9.305 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.643 | -0.095 | -12.6 | -12.539 | 120.201 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.631 | -0.079 | -3.2 | -3.232 | 120.307 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.635 | -17.88 | -4.3 | -4.258 | 119.862 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.646 | -18.117 | -9.3 | -9.304 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.651 | -0.114 | -12.6 | -12.539 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.639 | -0.079 | -3.2 | -3.233 | 120.3 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.644 | -17.88 | -4.3 | -4.258 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.654 | -18.117 | -9.3 | -9.304 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.659 | -0.114 | -12.6 | -12.539 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.648 | -0.019 | -3.2 | -3.233 | 120.306 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.652 | -17.837 | -4.3 | -4.257 | 119.86 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.662 | -18.094 | -9.3 | -9.303 | 119.769 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.668 | -0.132 | -12.6 | -12.539 | 120.196 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.656 | -0.019 | -3.2 | -3.233 | 120.313 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.66 | -17.837 | -4.3 | -4.257 | 119.846 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.671 | -18.094 | -9.3 | -9.301 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.676 | -0.132 | -12.6 | -12.54 | 120.183 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.664 | 0.032 | -3.2 | -3.233 | 120.315 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.669 | -17.909 | -4.3 | -4.258 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.679 | -18.162 | -9.3 | -9.301 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.684 | -0.145 | -12.6 | -12.539 | 120.188 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.673 | 0.032 | -3.2 | -3.233 | 120.317 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.677 | -17.909 | -4.3 | -4.259 | 119.872 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.687 | -18.162 | -9.3 | -9.301 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.693 | -0.145 | -12.6 | -12.539 | 120.194 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.681 | 0.098 | -3.2 | -3.233 | 120.317 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.685 | -17.897 | -4.3 | -4.26 | 119.857 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.696 | -18.124 | -9.3 | -9.301 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.701 | -0.144 | -12.6 | -12.539 | 120.204 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.689 | 0.098 | -3.2 | -3.233 | 120.316 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.694 | -17.897 | -4.3 | -4.261 | 119.841 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.704 | -18.124 | -9.3 | -9.301 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.709 | -0.144 | -12.6 | -12.539 | 120.214 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.698 | 0.066 | -3.2 | -3.232 | 120.325 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.702 | -17.916 | -4.3 | -4.262 | 119.841 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.712 | -18.084 | -9.3 | -9.301 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.718 | -0.086 | -12.6 | -12.54 | 120.212 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.706 | 0.066 | -3.2 | -3.232 | 120.335 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.71 | -17.916 | -4.3 | -4.263 | 119.841 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.721 | -18.084 | -9.3 | -9.3 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.726 | -0.086 | -12.6 | -12.541 | 120.21 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.714 | 0.081 | -3.2 | -3.231 | 120.33 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.719 | -18.015 | -4.3 | -4.266 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.729 | -18.084 | -9.3 | -9.299 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.734 | 0.079 | -12.6 | -12.542 | 120.214 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.723 | 0.081 | -3.2 | -3.23 | 120.325 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.727 | -18.015 | -4.3 | -4.268 | 119.863 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.737 | -18.084 | -9.3 | -9.299 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.743 | 0.079 | -12.6 | -12.543 | 120.219 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.871 | 14.731 | 0.002 | -3.2 | -3.229 | 120.321 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.735 | -18.039 | -4.3 | -4.27 | 119.857 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.746 | -18.165 | -9.3 | -9.299 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.751 | 0.075 | -12.6 | -12.542 | 120.207 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.872 | 14.739 | 0.002 | -3.2 | -3.229 | 120.317 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.744 | -18.039 | -4.3 | -4.272 | 119.852 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.754 | -18.165 | -9.3 | -9.299 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.759 | 0.075 | -12.6 | -12.542 | 120.195 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.872 | 14.748 | 0.004 | -3.2 | -3.229 | 120.321 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.752 | -18.017 | -4.3 | -4.274 | 119.854 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.762 | -18.253 | -9.3 | -9.3 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.768 | 0.003 | -12.6 | -12.543 | 120.199 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.872 | 14.756 | 0.004 | -3.2 | -3.228 | 120.325 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.76 | -18.017 | -4.3 | -4.277 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.771 | -18.253 | -9.3 | -9.302 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.776 | 0.003 | -12.6 | -12.543 | 120.204 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.872 | 14.764 | -0.14 | -3.2 | -3.228 | 120.334 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.769 | -17.959 | -4.3 | -4.278 | 119.85 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.779 | -18.244 | -9.3 | -9.302 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.785 | -0.002 | -12.6 | -12.545 | 120.201 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.873 | 14.772 | -0.14 | -3.2 | -3.229 | 120.343 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.777 | -17.959 | -4.3 | -4.28 | 119.844 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.787 | -18.244 | -9.3 | -9.302 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.793 | -0.002 | -12.6 | -12.547 | 120.198 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.873 | 14.781 | -0.125 | -3.2 | -3.23 | 120.334 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.785 | -17.907 | -4.3 | -4.281 | 119.855 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.796 | -18.267 | -9.3 | -9.303 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.801 | -0.012 | -12.6 | -12.548 | 120.217 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.873 | 14.789 | -0.125 | -3.2 | -3.23 | 120.324 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.794 | -17.907 | -4.3 | -4.282 | 119.866 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.804 | -18.267 | -9.3 | -9.304 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.81 | -0.012 | -12.6 | -12.55 | 120.236 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.873 | 14.798 | -0.078 | -3.2 | -3.23 | 120.333 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.695 | 14.802 | -17.896 | -4.3 | -4.283 | 119.867 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.812 | -18.276 | -9.3 | -9.305 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.818 | -0.078 | -12.6 | -12.551 | 120.233 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.806 | -0.078 | -3.2 | -3.231 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 14.81 | -17.896 | -4.3 | -4.284 | 119.869 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.821 | -18.276 | -9.3 | -9.306 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.826 | -0.078 | -12.6 | -12.552 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.814 | -0.099 | -3.2 | -3.23 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 14.819 | -17.837 | -4.3 | -4.285 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.829 | -18.219 | -9.3 | -9.306 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.835 | -0.085 | -12.6 | -12.553 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.822 | -0.099 | -3.2 | -3.23 | 120.342 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.696 | 14.827 | -17.837 | -4.3 | -4.286 | 119.849 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.837 | -18.219 | -9.3 | -9.307 | 119.765 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.843 | -0.085 | -12.6 | -12.554 | 120.221 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.831 | -0.101 | -3.2 | -3.228 | 120.345 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 14.835 | -17.875 | -4.3 | -4.286 | 119.855 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.846 | -18.188 | -9.3 | -9.307 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.851 | -0.093 | -12.6 | -12.555 | 120.216 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.839 | -0.101 | -3.2 | -3.226 | 120.348 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 14.844 | -17.875 | -4.3 | -4.286 | 119.861 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.854 | -18.188 | -9.3 | -9.308 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.86 | -0.093 | -12.6 | -12.556 | 120.212 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.847 | -0.034 | -3.2 | -3.225 | 120.343 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.697 | 14.852 | -17.91 | -4.3 | -4.287 | 119.872 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.862 | -18.191 | -9.3 | -9.307 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.868 | -0.119 | -12.6 | -12.557 | 120.223 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.856 | -0.034 | -3.2 | -3.224 | 120.338 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 14.86 | -17.91 | -4.3 | -4.289 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.871 | -18.191 | -9.3 | -9.306 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.876 | -0.119 | -12.6 | -12.557 | 120.235 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.864 | -0.009 | -3.2 | -3.222 | 120.332 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 14.869 | -17.909 | -4.3 | -4.29 | 119.874 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.879 | -18.204 | -9.3 | -9.306 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.885 | -0.118 | -12.6 | -12.558 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.872 | -0.009 | -3.2 | -3.221 | 120.325 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.698 | 14.877 | -17.909 | -4.3 | -4.291 | 119.864 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.887 | -18.204 | -9.3 | -9.306 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.893 | -0.118 | -12.6 | -12.559 | 120.244 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.881 | 0.015 | -3.2 | -3.22 | 120.334 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.885 | -17.935 | -4.3 | -4.293 | 119.859 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.896 | -18.179 | -9.3 | -9.305 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.901 | -0.118 | -12.6 | -12.56 | 120.233 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.889 | 0.015 | -3.2 | -3.219 | 120.343 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.894 | -17.935 | -4.3 | -4.295 | 119.853 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.904 | -18.179 | -9.3 | -9.305 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.91 | -0.118 | -12.6 | -12.561 | 120.221 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.897 | 0.082 | -3.2 | -3.218 | 120.336 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.902 | -17.951 | -4.3 | -4.298 | 119.869 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.912 | -18.16 | -9.3 | -9.304 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.918 | 0.047 | -12.6 | -12.56 | 120.234 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.906 | 0.082 | -3.2 | -3.218 | 120.329 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.91 | -17.951 | -4.3 | -4.3 | 119.886 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.921 | -18.16 | -9.3 | -9.303 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.926 | 0.047 | -12.6 | -12.559 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.914 | 0.032 | -3.2 | -3.218 | 120.329 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.919 | -17.981 | -4.3 | -4.301 | 119.874 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.929 | -18.165 | -9.3 | -9.302 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.935 | 0.03 | -12.6 | -12.557 | 120.242 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.922 | 0.032 | -3.2 | -3.218 | 120.329 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.927 | -17.981 | -4.3 | -4.303 | 119.863 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.937 | -18.165 | -9.3 | -9.301 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.943 | 0.03 | -12.6 | -12.556 | 120.236 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.931 | 0.002 | -3.2 | -3.218 | 120.332 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.935 | -18.013 | -4.3 | -4.305 | 119.866 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.632 | 34.77
14.946 | -18.116 | -9.3 | -9.3 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.951 | 0.017 | -12.6 | -12.556 | 120.233 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.939 | 0.002 | -3.2 | -3.218 | 120.334 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.944 | -18.013 | -4.3 | -4.308 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.078 | 4.631 | 34.77
14.954 | -18.116 | -9.3 | -9.299 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.96 | 0.017 | -12.6 | -12.556 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.947 | -0.144 | -3.2 | -3.22 | 120.326 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.952 | -17.971 | -4.3 | -4.309 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.629 | 34.77
14.962 | -18.061 | -9.3 | -9.298 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.968 | 0.025 | -12.6 | -12.557 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.956 | -0.144 | -3.2 | -3.221 | 120.317 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.96 | -17.971 | -4.3 | -4.311 | 119.888 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.628 | 34.77
14.971 | -18.061 | -9.3 | -9.296 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.976 | 0.025 | -12.6 | -12.558 | 120.24 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.964 | -0.141 | -3.2 | -3.223 | 120.317 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.969 | -17.961 | -4.3 | -4.311 | 119.886 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.079 | 4.626 | 34.77
14.979 | -18.063 | -9.3 | -9.295 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.985 | -0.012 | -12.6 | -12.559 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.972 | -0.141 | -3.2 | -3.225 | 120.318 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.977 | -17.961 | -4.3 | -4.311 | 119.884 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.624 | 34.77
14.987 | -18.063 | -9.3 | -9.295 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 14.993 | -0.012 | -12.6 | -12.56 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.981 | -0.142 | -3.2 | -3.226 | 120.309 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.985 | -17.948 | -4.3 | -4.311 | 119.88 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.623 | 34.77
14.996 | -18.109 | -9.3 | -9.294 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.001 | -0.093 | -12.6 | -12.561 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.989 | -0.142 | -3.2 | -3.228 | 120.3 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.764 | 36.699 | 14.994 | -17.948 | -4.3 | -4.311 | 119.876 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.08 | 4.621 | 34.77
15.004 | -18.109 | -9.3 | -9.293 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.01 | -0.093 | -12.6 | -12.562 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 14.997 | -0.112 | -3.2 | -3.228 | 120.295 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.765 | 36.699 | 15.002 | -17.875 | -4.3 | -4.31 | 119.887 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.619 | 34.77
15.012 | -18.094 | -9.3 | -9.292 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.018 | -0.11 | -12.6 | -12.563 | 120.221 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.006 | -0.112 | -3.2 | -3.228 | 120.29 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.767 | 36.699 | 15.01 | -17.875 | -4.3 | -4.31 | 119.898 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.618 | 34.77
15.021 | -18.094 | -9.3 | -9.292 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.026 | -0.11 | -12.6 | -12.564 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.014 | -0.101 | -3.2 | -3.228 | 120.295 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.768 | 36.699 | 15.019 | -17.804 | -4.3 | -4.308 | 119.89 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.081 | 4.616 | 34.77
15.029 | -18.123 | -9.3 | -9.291 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.035 | -0.117 | -12.6 | -12.564 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.022 | -0.101 | -3.2 | -3.228 | 120.299 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.769 | 36.699 | 15.027 | -17.804 | -4.3 | -4.307 | 119.882 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.614 | 34.77
15.037 | -18.123 | -9.3 | -9.291 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.043 | -0.117 | -12.6 | -12.565 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.031 | -0.009 | -3.2 | -3.228 | 120.3 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.77 | 36.699 | 15.035 | -17.825 | -4.3 | -4.306 | 119.877 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.613 | 34.77
15.046 | -18.137 | -9.3 | -9.291 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.051 | -0.135 | -12.6 | -12.566 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.039 | -0.009 | -3.2 | -3.228 | 120.3 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.772 | 36.699 | 15.044 | -17.825 | -4.3 | -4.305 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.769
15.054 | -18.137 | -9.3 | -9.291 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.06 | -0.135 | -12.6 | -12.566 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.047 | 0.009 | -3.2 | -3.228 | 120.314 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.773 | 36.699 | 15.052 | -17.886 | -4.3 | -4.305 | 119.889 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.769
15.062 | -18.119 | -9.3 | -9.291 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.068 | -0.122 | -12.6 | -12.566 | 120.24 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.056 | 0.009 | -3.2 | -3.228 | 120.328 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.774 | 36.699 | 15.06 | -17.886 | -4.3 | -4.305 | 119.906 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.768
15.071 | -18.119 | -9.3 | -9.291 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.076 | -0.122 | -12.6 | -12.567 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.064 | -0.029 | -3.2 | -3.228 | 120.324 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.775 | 36.699 | 15.069 | -17.915 | -4.3 | -4.306 | 119.892 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.767
15.079 | -18.083 | -9.3 | -9.291 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.085 | -0.101 | -12.6 | -12.567 | 120.233 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.072 | -0.029 | -3.2 | -3.227 | 120.32 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.777 | 36.699 | 15.077 | -17.915 | -4.3 | -4.307 | 119.878 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.766
15.087 | -18.083 | -9.3 | -9.292 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.093 | -0.101 | -12.6 | -12.567 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.081 | 0.014 | -3.2 | -3.227 | 120.329 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.778 | 36.699 | 15.085 | -17.988 | -4.3 | -4.308 | 119.869 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.765
15.096 | -18.085 | -9.3 | -9.292 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.101 | 0.095 | -12.6 | -12.567 | 120.219 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.089 | 0.014 | -3.2 | -3.226 | 120.339 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.094 | -17.988 | -4.3 | -4.309 | 119.86 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.764
15.104 | -18.085 | -9.3 | -9.291 | 119.775 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.11 | 0.095 | -12.6 | -12.566 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.097 | 0.042 | -3.2 | -3.226 | 120.337 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.102 | -18.028 | -4.3 | -4.31 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.763
15.112 | -18.112 | -9.3 | -9.291 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.118 | 0.05 | -12.6 | -12.565 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.106 | 0.042 | -3.2 | -3.225 | 120.334 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.11 | -18.028 | -4.3 | -4.312 | 119.883 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.762
15.121 | -18.112 | -9.3 | -9.291 | 119.772 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.126 | 0.05 | -12.6 | -12.564 | 120.219 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.114 | -0.069 | -3.2 | -3.226 | 120.341 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.119 | -18.034 | -4.3 | -4.313 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.761
15.129 | -18.144 | -9.3 | -9.29 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.135 | 0.015 | -12.6 | -12.563 | 120.224 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.122 | -0.069 | -3.2 | -3.228 | 120.347 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.127 | -18.034 | -4.3 | -4.314 | 119.875 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.76
15.137 | -18.144 | -9.3 | -9.29 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.143 | 0.015 | -12.6 | -12.562 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.131 | -0.054 | -3.2 | -3.229 | 120.35 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.135 | -17.976 | -4.3 | -4.312 | 119.873 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.146 | -18.182 | -9.3 | -9.291 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.151 | 0.002 | -12.6 | -12.562 | 120.218 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.139 | -0.054 | -3.2 | -3.23 | 120.353 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.144 | -17.976 | -4.3 | -4.311 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.154 | -18.182 | -9.3 | -9.291 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.16 | 0.002 | -12.6 | -12.561 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.147 | -0.007 | -3.2 | -3.23 | 120.36 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.152 | -17.956 | -4.3 | -4.31 | 119.876 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.162 | -18.181 | -9.3 | -9.292 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.168 | -0.002 | -12.6 | -12.561 | 120.207 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.156 | -0.007 | -3.2 | -3.23 | 120.367 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.16 | -17.956 | -4.3 | -4.31 | 119.882 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.171 | -18.181 | -9.3 | -9.292 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.176 | -0.002 | -12.6 | -12.561 | 120.208 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.164 | -0.104 | -3.2 | -3.231 | 120.352 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.169 | -17.945 | -4.3 | -4.308 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.179 | -18.167 | -9.3 | -9.292 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.377 | 34.213 | 15.185 | -0.064 | -12.6 | -12.561 | 120.213 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.172 | -0.104 | -3.2 | -3.232 | 120.337 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.177 | -17.945 | -4.3 | -4.307 | 119.857 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.187 | -18.167 | -9.3 | -9.291 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.376 | 34.213 | 15.193 | -0.064 | -12.6 | -12.561 | 120.218 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.181 | -0.16 | -3.2 | -3.233 | 120.331 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.185 | -17.902 | -4.3 | -4.305 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.196 | -18.176 | -9.3 | -9.291 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.375 | 34.213 | 15.201 | -0.083 | -12.6 | -12.56 | 120.206 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.189 | -0.16 | -3.2 | -3.235 | 120.324 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.194 | -17.902 | -4.3 | -4.304 | 119.883 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.204 | -18.176 | -9.3 | -9.291 | 119.758 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.374 | 34.213 | 15.21 | -0.083 | -12.6 | -12.56 | 120.195 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.197 | -0.166 | -3.2 | -3.235 | 120.331 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.202 | -17.882 | -4.3 | -4.303 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.212 | -18.165 | -9.3 | -9.291 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.373 | 34.213 | 15.218 | -0.098 | -12.6 | -12.559 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.206 | -0.166 | -3.2 | -3.235 | 120.338 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.21 | -17.882 | -4.3 | -4.301 | 119.875 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.221 | -18.165 | -9.3 | -9.29 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.371 | 34.213 | 15.226 | -0.098 | -12.6 | -12.558 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.214 | -0.119 | -3.2 | -3.235 | 120.347 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.219 | -17.902 | -4.3 | -4.3 | 119.874 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.229 | -18.182 | -9.3 | -9.29 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -0.37 | 34.213 | 15.235 | -0.113 | -12.6 | -12.557 | 120.204 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.222 | -0.119 | -3.2 | -3.235 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.227 | -17.902 | -4.3 | -4.298 | 119.874 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.237 | -18.182 | -9.3 | -9.289 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.048 | -0.369 | 34.213 | 15.243 | -0.113 | -12.6 | -12.557 | 120.194 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.231 | -0.076 | -3.2 | -3.235 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.235 | -17.95 | -4.3 | -4.298 | 119.878 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.246 | -18.183 | -9.3 | -9.288 | 119.761 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.368 | 34.213 | 15.251 | -0.183 | -12.6 | -12.556 | 120.208 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.239 | -0.076 | -3.2 | -3.235 | 120.356 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.244 | -17.95 | -4.3 | -4.298 | 119.882 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.254 | -18.183 | -9.3 | -9.287 | 119.753 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -0.366 | 34.213 | 15.26 | -0.183 | -12.6 | -12.556 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.247 | -0.074 | -3.2 | -3.234 | 120.37 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.252 | -17.887 | -4.3 | -4.297 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.262 | -18.169 | -9.3 | -9.287 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.365 | 34.213 | 15.268 | -0.117 | -12.6 | -12.555 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.256 | -0.074 | -3.2 | -3.234 | 120.384 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.26 | -17.887 | -4.3 | -4.297 | 119.875 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.271 | -18.169 | -9.3 | -9.287 | 119.752 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.364 | 34.213 | 15.276 | -0.117 | -12.6 | -12.554 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.264 | -0.005 | -3.2 | -3.234 | 120.372 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.269 | -17.882 | -4.3 | -4.296 | 119.892 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.279 | -18.164 | -9.3 | -9.287 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.363 | 34.213 | 15.285 | -0.116 | -12.6 | -12.553 | 120.231 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.272 | -0.005 | -3.2 | -3.233 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.277 | -17.882 | -4.3 | -4.295 | 119.908 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.287 | -18.164 | -9.3 | -9.287 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.293 | -0.116 | -12.6 | -12.551 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.281 | 0.075 | -3.2 | -3.232 | 120.358 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.285 | -17.892 | -4.3 | -4.294 | 119.893 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.296 | -18.133 | -9.3 | -9.287 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.301 | 0.034 | -12.6 | -12.55 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.289 | 0.075 | -3.2 | -3.232 | 120.357 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.294 | -17.892 | -4.3 | -4.293 | 119.878 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.304 | -18.133 | -9.3 | -9.287 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.31 | 0.034 | -12.6 | -12.548 | 120.223 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.297 | 0.052 | -3.2 | -3.23 | 120.35 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.302 | -17.989 | -4.3 | -4.292 | 119.882 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.312 | -18.11 | -9.3 | -9.287 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.318 | 0.045 | -12.6 | -12.546 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.306 | 0.052 | -3.2 | -3.228 | 120.344 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.31 | -17.989 | -4.3 | -4.292 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.321 | -18.11 | -9.3 | -9.287 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.327 | 0.045 | -12.6 | -12.544 | 120.201 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.314 | 0.05 | -3.2 | -3.226 | 120.351 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.319 | -17.956 | -4.3 | -4.29 | 119.89 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.329 | -18.088 | -9.3 | -9.286 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.335 | 0.058 | -12.6 | -12.544 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.322 | 0.05 | -3.2 | -3.224 | 120.358 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.327 | -17.956 | -4.3 | -4.289 | 119.895 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.337 | -18.088 | -9.3 | -9.285 | 119.76 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.343 | 0.058 | -12.6 | -12.545 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.331 | 0.052 | -3.2 | -3.22 | 120.349 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.335 | -17.979 | -4.3 | -4.289 | 119.885 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.346 | -18.084 | -9.3 | -9.285 | 119.758 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.352 | 0.03 | -12.6 | -12.545 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.339 | 0.052 | -3.2 | -3.217 | 120.341 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.344 | -17.979 | -4.3 | -4.289 | 119.876 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.354 | -18.084 | -9.3 | -9.284 | 119.756 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.36 | 0.03 | -12.6 | -12.546 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.347 | -0.093 | -3.2 | -3.216 | 120.344 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.352 | -17.983 | -4.3 | -4.289 | 119.882 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.362 | -18.113 | -9.3 | -9.284 | 119.747 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.368 | -0.04 | -12.6 | -12.546 | 120.212 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.356 | -0.093 | -3.2 | -3.214 | 120.348 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.36 | -17.983 | -4.3 | -4.289 | 119.888 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.371 | -18.113 | -9.3 | -9.284 | 119.737 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.377 | -0.04 | -12.6 | -12.546 | 120.208 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.364 | -0.092 | -3.2 | -3.211 | 120.337 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.369 | -17.924 | -4.3 | -4.289 | 119.875 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.379 | -18.096 | -9.3 | -9.283 | 119.744 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.385 | -0.077 | -12.6 | -12.546 | 120.205 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.372 | -0.092 | -3.2 | -3.209 | 120.327 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.377 | -17.924 | -4.3 | -4.289 | 119.862 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.387 | -18.096 | -9.3 | -9.283 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.393 | -0.077 | -12.6 | -12.546 | 120.202 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.381 | -0.107 | -3.2 | -3.206 | 120.32 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.385 | -17.872 | -4.3 | -4.289 | 119.876 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.396 | -18.072 | -9.3 | -9.282 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.402 | -0.082 | -12.6 | -12.546 | 120.201 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.389 | -0.107 | -3.2 | -3.203 | 120.314 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.394 | -17.872 | -4.3 | -4.288 | 119.89 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.404 | -18.072 | -9.3 | -9.282 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.41 | -0.082 | -12.6 | -12.545 | 120.199 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.397 | -0.096 | -3.2 | -3.201 | 120.319 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.402 | -17.852 | -4.3 | -4.287 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.412 | -18.142 | -9.3 | -9.282 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.418 | -0.145 | -12.6 | -12.545 | 120.195 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.406 | -0.096 | -3.2 | -3.198 | 120.323 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.41 | -17.852 | -4.3 | -4.287 | 119.891 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.421 | -18.142 | -9.3 | -9.282 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.427 | -0.145 | -12.6 | -12.545 | 120.192 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.414 | -0.085 | -3.2 | -3.196 | 120.327 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.419 | -17.853 | -4.3 | -4.286 | 119.889 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.429 | -18.118 | -9.3 | -9.282 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.435 | -0.151 | -12.6 | -12.545 | 120.194 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.422 | -0.085 | -3.2 | -3.195 | 120.33 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.427 | -17.853 | -4.3 | -4.286 | 119.888 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.437 | -18.118 | -9.3 | -9.283 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.443 | -0.151 | -12.6 | -12.545 | 120.196 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.431 | -0.133 | -3.2 | -3.192 | 120.332 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.435 | -17.855 | -4.3 | -4.287 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.446 | -18.074 | -9.3 | -9.283 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.452 | -0.108 | -12.6 | -12.545 | 120.2 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.439 | -0.133 | -3.2 | -3.19 | 120.333 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.444 | -17.855 | -4.3 | -4.287 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.454 | -18.074 | -9.3 | -9.283 | 119.762 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.46 | -0.108 | -12.6 | -12.545 | 120.204 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.447 | -0.099 | -3.2 | -3.189 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.452 | -17.915 | -4.3 | -4.288 | 119.886 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.462 | -18.082 | -9.3 | -9.282 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.468 | -0.084 | -12.6 | -12.544 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.456 | -0.099 | -3.2 | -3.188 | 120.336 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.46 | -17.915 | -4.3 | -4.289 | 119.889 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.471 | -18.082 | -9.3 | -9.282 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.477 | -0.084 | -12.6 | -12.543 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.464 | -0.056 | -3.2 | -3.186 | 120.336 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.469 | -17.941 | -4.3 | -4.29 | 119.884 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.479 | -18.153 | -9.3 | -9.282 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.485 | -0.058 | -12.6 | -12.543 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.472 | -0.056 | -3.2 | -3.185 | 120.337 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.477 | -17.941 | -4.3 | -4.29 | 119.878 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.487 | -18.153 | -9.3 | -9.282 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.493 | -0.058 | -12.6 | -12.543 | 120.219 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.481 | 0.014 | -3.2 | -3.185 | 120.32 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.485 | -17.912 | -4.3 | -4.29 | 119.883 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.496 | -18.286 | -9.3 | -9.283 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.213 | 15.502 | 0.036 | -12.6 | -12.543 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.489 | 0.014 | -3.2 | -3.185 | 120.302 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.494 | -17.912 | -4.3 | -4.29 | 119.888 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.504 | -18.286 | -9.3 | -9.284 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.214 | 15.51 | 0.036 | -12.6 | -12.543 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.497 | 0.015 | -3.2 | -3.185 | 120.32 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.502 | -17.889 | -4.3 | -4.289 | 119.872 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.512 | -18.228 | -9.3 | -9.285 | 119.772 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.214 | 15.518 | 0.036 | -12.6 | -12.543 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.506 | 0.015 | -3.2 | -3.186 | 120.339 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.51 | -17.889 | -4.3 | -4.288 | 119.856 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.521 | -18.228 | -9.3 | -9.286 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.214 | 15.527 | 0.036 | -12.6 | -12.543 | 120.211 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.514 | 0.104 | -3.2 | -3.187 | 120.338 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.519 | -17.951 | -4.3 | -4.287 | 119.863 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.529 | -18.234 | -9.3 | -9.287 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.215 | 15.535 | 0.001 | -12.6 | -12.544 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.036 | 34.874 | 15.522 | 0.104 | -3.2 | -3.188 | 120.337 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.527 | -17.951 | -4.3 | -4.287 | 119.87 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.537 | -18.234 | -9.3 | -9.289 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.215 | 15.543 | 0.001 | -12.6 | -12.545 | 120.244 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.038 | 34.874 | 15.531 | 0.131 | -3.2 | -3.187 | 120.334 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.535 | -17.975 | -4.3 | -4.288 | 119.864 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.546 | -18.244 | -9.3 | -9.29 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.215 | 15.552 | -0.015 | -12.6 | -12.546 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.04 | 34.874 | 15.539 | 0.131 | -3.2 | -3.186 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.544 | -17.975 | -4.3 | -4.288 | 119.858 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.554 | -18.244 | -9.3 | -9.292 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.216 | 15.56 | -0.015 | -12.6 | -12.546 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.041 | 34.874 | 15.547 | 0.129 | -3.2 | -3.186 | 120.341 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.552 | -17.972 | -4.3 | -4.289 | 119.865 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.562 | -18.221 | -9.3 | -9.293 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.216 | 15.568 | -0.031 | -12.6 | -12.546 | 120.223 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.043 | 34.874 | 15.556 | 0.129 | -3.2 | -3.186 | 120.351 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.56 | -17.972 | -4.3 | -4.291 | 119.872 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.571 | -18.221 | -9.3 | -9.293 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.216 | 15.577 | -0.031 | -12.6 | -12.546 | 120.207 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.044 | 34.874 | 15.564 | 0.071 | -3.2 | -3.185 | 120.352 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.569 | -17.976 | -4.3 | -4.291 | 119.873 | -0.973 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.579 | -18.212 | -9.3 | -9.294 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.585 | -0.041 | -12.6 | -12.547 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.046 | 34.874 | 15.572 | 0.071 | -3.2 | -3.185 | 120.352 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.577 | -17.976 | -4.3 | -4.292 | 119.874 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.587 | -18.212 | -9.3 | -9.294 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.593 | -0.041 | -12.6 | -12.547 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.048 | 34.874 | 15.581 | -0.093 | -3.2 | -3.186 | 120.352 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.585 | -17.967 | -4.3 | -4.294 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.596 | -18.225 | -9.3 | -9.294 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.602 | -0.104 | -12.6 | -12.547 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.049 | 34.874 | 15.589 | -0.093 | -3.2 | -3.186 | 120.351 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.594 | -17.967 | -4.3 | -4.295 | 119.868 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.604 | -18.225 | -9.3 | -9.295 | 119.773 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.61 | -0.104 | -12.6 | -12.547 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.051 | 34.874 | 15.597 | -0.096 | -3.2 | -3.186 | 120.354 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.602 | -17.956 | -4.3 | -4.297 | 119.863 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.612 | -18.241 | -9.3 | -9.296 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.618 | -0.132 | -12.6 | -12.547 | 120.219 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.052 | 34.874 | 15.606 | -0.096 | -3.2 | -3.186 | 120.358 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.61 | -17.956 | -4.3 | -4.298 | 119.858 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.621 | -18.241 | -9.3 | -9.297 | 119.782 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.627 | -0.132 | -12.6 | -12.547 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.054 | 34.874 | 15.614 | -0.144 | -3.2 | -3.187 | 120.352 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.619 | -17.906 | -4.3 | -4.3 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.629 | -18.219 | -9.3 | -9.298 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.635 | -0.124 | -12.6 | -12.549 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.622 | -0.144 | -3.2 | -3.188 | 120.347 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.627 | -17.906 | -4.3 | -4.301 | 119.885 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.637 | -18.219 | -9.3 | -9.299 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.643 | -0.124 | -12.6 | -12.55 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.631 | -0.114 | -3.2 | -3.189 | 120.346 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.635 | -17.825 | -4.3 | -4.302 | 119.878 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.646 | -18.212 | -9.3 | -9.301 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.652 | -0.139 | -12.6 | -12.551 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.639 | -0.114 | -3.2 | -3.191 | 120.345 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.644 | -17.825 | -4.3 | -4.303 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.654 | -18.212 | -9.3 | -9.302 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.66 | -0.139 | -12.6 | -12.552 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.647 | -0.055 | -3.2 | -3.192 | 120.338 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.652 | -17.849 | -4.3 | -4.303 | 119.869 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.662 | -18.155 | -9.3 | -9.303 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.668 | -0.126 | -12.6 | -12.552 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.656 | -0.055 | -3.2 | -3.193 | 120.332 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.66 | -17.849 | -4.3 | -4.303 | 119.868 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.671 | -18.155 | -9.3 | -9.304 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.677 | -0.126 | -12.6 | -12.553 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.664 | -0.068 | -3.2 | -3.194 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.669 | -17.921 | -4.3 | -4.304 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.679 | -18.134 | -9.3 | -9.305 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.685 | -0.129 | -12.6 | -12.554 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.672 | -0.068 | -3.2 | -3.195 | 120.33 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.677 | -17.921 | -4.3 | -4.305 | 119.876 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.688 | -18.134 | -9.3 | -9.306 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.693 | -0.129 | -12.6 | -12.555 | 120.21 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.681 | -0.086 | -3.2 | -3.197 | 120.333 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.685 | -17.903 | -4.3 | -4.306 | 119.884 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.696 | -18.123 | -9.3 | -9.307 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.702 | 0.072 | -12.6 | -12.556 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.689 | -0.086 | -3.2 | -3.198 | 120.337 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.694 | -17.903 | -4.3 | -4.307 | 119.893 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.704 | -18.123 | -9.3 | -9.308 | 119.764 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.71 | 0.072 | -12.6 | -12.557 | 120.231 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.697 | -0.062 | -3.2 | -3.2 | 120.336 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.702 | -17.905 | -4.3 | -4.308 | 119.886 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.712 | -18.127 | -9.3 | -9.309 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.718 | 0.079 | -12.6 | -12.557 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.706 | -0.062 | -3.2 | -3.201 | 120.335 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.71 | -17.905 | -4.3 | -4.308 | 119.88 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.721 | -18.127 | -9.3 | -9.309 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.727 | 0.079 | -12.6 | -12.557 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.714 | -0.003 | -3.2 | -3.203 | 120.329 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.719 | -17.91 | -4.3 | -4.308 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.729 | -18.127 | -9.3 | -9.31 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.735 | 0.008 | -12.6 | -12.559 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.722 | -0.003 | -3.2 | -3.205 | 120.323 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.727 | -17.91 | -4.3 | -4.308 | 119.878 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.738 | -18.127 | -9.3 | -9.311 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.743 | 0.008 | -12.6 | -12.56 | 120.209 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.731 | 0.009 | -3.2 | -3.208 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.735 | -17.932 | -4.3 | -4.309 | 119.882 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.746 | -18.131 | -9.3 | -9.312 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.752 | -0.062 | -12.6 | -12.561 | 120.214 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.739 | 0.009 | -3.2 | -3.21 | 120.339 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.744 | -17.932 | -4.3 | -4.31 | 119.886 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.754 | -18.131 | -9.3 | -9.313 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.76 | -0.062 | -12.6 | -12.562 | 120.219 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.747 | 0.074 | -3.2 | -3.212 | 120.334 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.752 | -17.952 | -4.3 | -4.31 | 119.879 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.762 | -18.071 | -9.3 | -9.314 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.768 | -0.064 | -12.6 | -12.562 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.756 | 0.074 | -3.2 | -3.215 | 120.328 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.76 | -17.952 | -4.3 | -4.31 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.771 | -18.071 | -9.3 | -9.315 | 119.774 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.777 | -0.064 | -12.6 | -12.563 | 120.217 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.874 | 15.764 | 0.134 | -3.2 | -3.215 | 120.337 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.769 | -17.956 | -4.3 | -4.309 | 119.876 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.779 | -18.059 | -9.3 | -9.316 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.785 | -0.069 | -12.6 | -12.563 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.772 | 0.134 | -3.2 | -3.215 | 120.345 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.777 | -17.956 | -4.3 | -4.309 | 119.882 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.788 | -18.059 | -9.3 | -9.317 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.793 | -0.069 | -12.6 | -12.564 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.781 | 0.115 | -3.2 | -3.215 | 120.331 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.785 | -18.018 | -4.3 | -4.309 | 119.869 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.796 | -18.121 | -9.3 | -9.319 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.802 | -0.094 | -12.6 | -12.564 | 120.246 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.789 | 0.115 | -3.2 | -3.214 | 120.317 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.794 | -18.018 | -4.3 | -4.309 | 119.855 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.804 | -18.121 | -9.3 | -9.322 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.81 | -0.094 | -12.6 | -12.565 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.797 | -0.014 | -3.2 | -3.215 | 120.318 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.699 | 15.802 | -18.015 | -4.3 | -4.31 | 119.858 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.813 | -18.106 | -9.3 | -9.324 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.818 | -0.107 | -12.6 | -12.565 | 120.251 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.806 | -0.014 | -3.2 | -3.215 | 120.32 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.7 | 15.81 | -18.015 | -4.3 | -4.311 | 119.861 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.821 | -18.106 | -9.3 | -9.326 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.827 | -0.107 | -12.6 | -12.566 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.814 | -0.109 | -3.2 | -3.216 | 120.322 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.7 | 15.819 | -17.972 | -4.3 | -4.312 | 119.866 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.829 | -18.101 | -9.3 | -9.327 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.835 | -0.137 | -12.6 | -12.566 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.822 | -0.109 | -3.2 | -3.217 | 120.325 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.7 | 15.827 | -17.972 | -4.3 | -4.313 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.838 | -18.101 | -9.3 | -9.328 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.843 | -0.137 | -12.6 | -12.566 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.831 | -0.113 | -3.2 | -3.217 | 120.333 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.701 | 15.835 | -17.963 | -4.3 | -4.314 | 119.864 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.082 | 4.612 | 34.759
15.846 | -18.116 | -9.3 | -9.329 | 119.807 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.852 | -0.111 | -12.6 | -12.566 | 120.244 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.839 | -0.113 | -3.2 | -3.216 | 120.341 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.701 | 15.844 | -17.963 | -4.3 | -4.315 | 119.857 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.611 | 34.759
15.854 | -18.116 | -9.3 | -9.33 | 119.811 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.86 | -0.111 | -12.6 | -12.566 | 120.25 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.847 | -0.142 | -3.2 | -3.217 | 120.352 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.701 | 15.852 | -17.943 | -4.3 | -4.315 | 119.854 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.083 | 4.609 | 34.759
15.863 | -18.174 | -9.3 | -9.331 | 119.797 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.868 | -0.099 | -12.6 | -12.566 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.856 | -0.142 | -3.2 | -3.217 | 120.364 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.702 | 15.86 | -17.943 | -4.3 | -4.316 | 119.851 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.084 | 4.607 | 34.759
15.871 | -18.174 | -9.3 | -9.333 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.877 | -0.099 | -12.6 | -12.567 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.864 | -0.144 | -3.2 | -3.217 | 120.355 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.702 | 15.869 | -17.872 | -4.3 | -4.315 | 119.866 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.085 | 4.605 | 34.759
15.879 | -18.229 | -9.3 | -9.336 | 119.795 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.885 | 0.037 | -12.6 | -12.567 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.872 | -0.144 | -3.2 | -3.217 | 120.347 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.702 | 15.877 | -17.872 | -4.3 | -4.315 | 119.88 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.086 | 4.604 | 34.759
15.888 | -18.229 | -9.3 | -9.339 | 119.806 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.893 | 0.037 | -12.6 | -12.567 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.881 | -0.088 | -3.2 | -3.216 | 120.343 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.885 | -17.847 | -4.3 | -4.314 | 119.866 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.087 | 4.602 | 34.759
15.896 | -18.23 | -9.3 | -9.341 | 119.8 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.902 | 0.064 | -12.6 | -12.566 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.889 | -0.088 | -3.2 | -3.216 | 120.339 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.894 | -17.847 | -4.3 | -4.313 | 119.853 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.088 | 4.6 | 34.759
15.904 | -18.23 | -9.3 | -9.343 | 119.795 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.91 | 0.064 | -12.6 | -12.566 | 120.224 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.897 | -0.077 | -3.2 | -3.215 | 120.352 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.902 | -17.867 | -4.3 | -4.313 | 119.863 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.089 | 4.598 | 34.759
15.913 | -18.215 | -9.3 | -9.345 | 119.807 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.919 | 0.06 | -12.6 | -12.565 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.906 | -0.077 | -3.2 | -3.214 | 120.366 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.91 | -17.867 | -4.3 | -4.313 | 119.873 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.09 | 4.596 | 34.759
15.921 | -18.215 | -9.3 | -9.346 | 119.819 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.927 | 0.06 | -12.6 | -12.565 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.914 | -0.08 | -3.2 | -3.213 | 120.356 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.919 | -17.878 | -4.3 | -4.312 | 119.862 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.091 | 4.594 | 34.759
15.929 | -18.236 | -9.3 | -9.347 | 119.809 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.935 | 0.04 | -12.6 | -12.566 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.922 | -0.08 | -3.2 | -3.211 | 120.346 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.927 | -17.878 | -4.3 | -4.312 | 119.85 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.092 | 4.593 | 34.759
15.938 | -18.236 | -9.3 | -9.349 | 119.799 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.944 | 0.04 | -12.6 | -12.566 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.931 | -0.082 | -3.2 | -3.21 | 120.345 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.935 | -17.904 | -4.3 | -4.311 | 119.861 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.591 | 34.759
15.946 | -18.239 | -9.3 | -9.35 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.952 | 0.022 | -12.6 | -12.566 | 120.244 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.939 | -0.082 | -3.2 | -3.209 | 120.343 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.944 | -17.904 | -4.3 | -4.31 | 119.872 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.59 | 34.759
15.954 | -18.239 | -9.3 | -9.351 | 119.796 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.96 | 0.022 | -12.6 | -12.566 | 120.255 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.947 | -0.035 | -3.2 | -3.207 | 120.348 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.952 | -17.897 | -4.3 | -4.309 | 119.871 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.59 | 34.759
15.963 | -18.244 | -9.3 | -9.352 | 119.791 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.969 | -0.04 | -12.6 | -12.566 | 120.249 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.956 | -0.035 | -3.2 | -3.206 | 120.352 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.96 | -17.897 | -4.3 | -4.308 | 119.87 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.59 | 34.759
15.971 | -18.244 | -9.3 | -9.353 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.977 | -0.04 | -12.6 | -12.565 | 120.243 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.964 | 0.028 | -3.2 | -3.204 | 120.347 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.969 | -17.925 | -4.3 | -4.307 | 119.868 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.59 | 34.759
15.979 | -18.251 | -9.3 | -9.354 | 119.791 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.985 | -0.071 | -12.6 | -12.565 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.972 | 0.028 | -3.2 | -3.202 | 120.342 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703 | 15.977 | -17.925 | -4.3 | -4.306 | 119.866 | -0.972 | -4.343 | -4.236 | -2.555 | 0.093 | 4.59 | 34.759
15.988 | -18.251 | -9.3 | -9.356 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 15.994 | -0.071 | -12.6 | -12.566 | 120.251 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.981 | 0.071 | -3.2 | -3.202 | 120.344 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703
15.996 | -18.253 | -9.3 | -9.357 | 119.793 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.002 | -0.12 | -12.6 | -12.566 | 120.257 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.989 | 0.071 | -3.2 | -3.201 | 120.347 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.779 | 36.703
16.004 | -18.253 | -9.3 | -9.359 | 119.788 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.01 | -0.12 | -12.6 | -12.566 | 120.263 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 15.997 | 0.101 | -3.2 | -3.198 | 120.338 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.781 | 36.703
16.013 | -18.207 | -9.3 | -9.36 | 119.787 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.019 | -0.121 | -12.6 | -12.567 | 120.27 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.006 | 0.101 | -3.2 | -3.195 | 120.329 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.783 | 36.703
16.021 | -18.207 | -9.3 | -9.362 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.027 | -0.121 | -12.6 | -12.567 | 120.278 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.014 | 0.129 | -3.2 | -3.192 | 120.34 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.786 | 36.703
16.029 | -18.178 | -9.3 | -9.361 | 119.792 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.035 | -0.133 | -12.6 | -12.567 | 120.281 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.022 | 0.129 | -3.2 | -3.19 | 120.351 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.788 | 36.703
16.038 | -18.178 | -9.3 | -9.361 | 119.798 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.044 | -0.133 | -12.6 | -12.567 | 120.284 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.031 | 0.034 | -3.2 | -3.187 | 120.344 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.547 | 5.79 | 36.703
16.046 | -18.178 | -9.3 | -9.36 | 119.79 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.052 | -0.13 | -12.6 | -12.566 | 120.27 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.039 | 0.034 | -3.2 | -3.185 | 120.338 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.792 | 36.703
16.054 | -18.178 | -9.3 | -9.359 | 119.781 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.06 | -0.13 | -12.6 | -12.565 | 120.257 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.047 | -0.02 | -3.2 | -3.182 | 120.331 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.794 | 36.703
16.063 | -18.16 | -9.3 | -9.357 | 119.787 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.069 | -0.086 | -12.6 | -12.564 | 120.26 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.056 | -0.02 | -3.2 | -3.179 | 120.324 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.796 | 36.703
16.071 | -18.16 | -9.3 | -9.356 | 119.794 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.077 | -0.086 | -12.6 | -12.563 | 120.263 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.064 | -0.115 | -3.2 | -3.178 | 120.326 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.799 | 36.703
16.079 | -18.153 | -9.3 | -9.355 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.085 | -0.088 | -12.6 | -12.563 | 120.249 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.072 | -0.115 | -3.2 | -3.177 | 120.327 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.801 | 36.703
16.088 | -18.153 | -9.3 | -9.354 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.094 | -0.088 | -12.6 | -12.562 | 120.235 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.081 | -0.102 | -3.2 | -3.175 | 120.321 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.803 | 36.703
16.096 | -18.173 | -9.3 | -9.354 | 119.782 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.102 | 0.056 | -12.6 | -12.561 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.089 | -0.102 | -3.2 | -3.174 | 120.315 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.104 | -18.173 | -9.3 | -9.353 | 119.788 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.11 | 0.056 | -12.6 | -12.559 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.097 | -0.085 | -3.2 | -3.174 | 120.311 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.113 | -18.189 | -9.3 | -9.352 | 119.785 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.119 | 0.027 | -12.6 | -12.558 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.106 | -0.085 | -3.2 | -3.173 | 120.307 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.121 | -18.189 | -9.3 | -9.351 | 119.783 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.127 | 0.027 | -12.6 | -12.557 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.114 | -0.073 | -3.2 | -3.172 | 120.299 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.129 | -18.142 | -9.3 | -9.351 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.135 | 0.014 | -12.6 | -12.557 | 120.236 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.122 | -0.073 | -3.2 | -3.171 | 120.291 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.138 | -18.142 | -9.3 | -9.35 | 119.765 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.144 | 0.014 | -12.6 | -12.557 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.131 | -0.075 | -3.2 | -3.171 | 120.309 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.146 | -18.117 | -9.3 | -9.349 | 119.772 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.152 | 0.023 | -12.6 | -12.556 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.139 | -0.075 | -3.2 | -3.171 | 120.326 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.154 | -18.117 | -9.3 | -9.348 | 119.778 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.16 | 0.023 | -12.6 | -12.555 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.147 | -0.049 | -3.2 | -3.171 | 120.326 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.163 | -18.107 | -9.3 | -9.348 | 119.777 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.169 | 0.007 | -12.6 | -12.554 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.156 | -0.049 | -3.2 | -3.171 | 120.326 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.171 | -18.107 | -9.3 | -9.347 | 119.776 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.177 | 0.007 | -12.6 | -12.553 | 120.221 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.164 | -0.05 | -3.2 | -3.171 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.179 | -18.101 | -9.3 | -9.346 | 119.774 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.185 | -0.025 | -12.6 | -12.553 | 120.218 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.172 | -0.05 | -3.2 | -3.172 | 120.329 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.188 | -18.101 | -9.3 | -9.344 | 119.772 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.194 | -0.025 | -12.6 | -12.552 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.181 | -0.051 | -3.2 | -3.173 | 120.33 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.196 | -18.07 | -9.3 | -9.344 | 119.763 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.202 | -0.071 | -12.6 | -12.551 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.189 | -0.051 | -3.2 | -3.174 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.204 | -18.07 | -9.3 | -9.343 | 119.753 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.21 | -0.071 | -12.6 | -12.55 | 120.216 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.197 | 0.016 | -3.2 | -3.175 | 120.345 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.213 | -18.077 | -9.3 | -9.341 | 119.76 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.219 | -0.083 | -12.6 | -12.549 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.206 | 0.016 | -3.2 | -3.176 | 120.358 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.221 | -18.077 | -9.3 | -9.339 | 119.767 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.227 | -0.083 | -12.6 | -12.549 | 120.233 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.214 | 0.089 | -3.2 | -3.177 | 120.34 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.229 | -18.101 | -9.3 | -9.338 | 119.758 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.235 | -0.164 | -12.6 | -12.548 | 120.23 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.222 | 0.089 | -3.2 | -3.177 | 120.321 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.238 | -18.101 | -9.3 | -9.336 | 119.749 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.244 | -0.164 | -12.6 | -12.548 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.231 | 0.092 | -3.2 | -3.176 | 120.33 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.246 | -18.169 | -9.3 | -9.336 | 119.757 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.252 | -0.165 | -12.6 | -12.547 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.239 | 0.092 | -3.2 | -3.176 | 120.34 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.254 | -18.169 | -9.3 | -9.335 | 119.766 | -0.889 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.26 | -0.165 | -12.6 | -12.547 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.247 | 0.117 | -3.2 | -3.176 | 120.334 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.263 | -18.124 | -9.3 | -9.334 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.269 | -0.139 | -12.6 | -12.547 | 120.231 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.256 | 0.117 | -3.2 | -3.176 | 120.329 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.271 | -18.124 | -9.3 | -9.333 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.277 | -0.139 | -12.6 | -12.547 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.264 | 0.12 | -3.2 | -3.176 | 120.339 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.279 | -18.097 | -9.3 | -9.331 | 119.766 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.285 | -0.108 | -12.6 | -12.547 | 120.26 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.272 | 0.12 | -3.2 | -3.175 | 120.35 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.288 | -18.097 | -9.3 | -9.33 | 119.767 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.294 | -0.108 | -12.6 | -12.547 | 120.286 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.281 | 0.054 | -3.2 | -3.176 | 120.349 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.296 | -18.094 | -9.3 | -9.327 | 119.759 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.302 | -0.108 | -12.6 | -12.547 | 120.269 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.289 | 0.054 | -3.2 | -3.176 | 120.348 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.304 | -18.094 | -9.3 | -9.325 | 119.751 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.31 | -0.108 | -12.6 | -12.548 | 120.252 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.297 | 0.021 | -3.2 | -3.177 | 120.343 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.313 | -18.095 | -9.3 | -9.322 | 119.754 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.319 | -0.123 | -12.6 | -12.549 | 120.254 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.306 | 0.021 | -3.2 | -3.178 | 120.337 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.321 | -18.095 | -9.3 | -9.32 | 119.758 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.327 | -0.123 | -12.6 | -12.55 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.314 | 0.023 | -3.2 | -3.179 | 120.33 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.329 | -18.131 | -9.3 | -9.317 | 119.763 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.335 | 0.037 | -12.6 | -12.551 | 120.26 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.322 | 0.023 | -3.2 | -3.179 | 120.323 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.338 | -18.131 | -9.3 | -9.314 | 119.768 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.344 | 0.037 | -12.6 | -12.551 | 120.263 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.331 | -0.045 | -3.2 | -3.181 | 120.318 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.346 | -18.157 | -9.3 | -9.312 | 119.777 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.352 | 0.032 | -12.6 | -12.551 | 120.267 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.339 | -0.045 | -3.2 | -3.182 | 120.313 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.354 | -18.157 | -9.3 | -9.31 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.36 | 0.032 | -12.6 | -12.551 | 120.271 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.347 | -0.076 | -3.2 | -3.184 | 120.304 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.363 | -18.151 | -9.3 | -9.307 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.369 | -0.019 | -12.6 | -12.552 | 120.264 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.356 | -0.076 | -3.2 | -3.185 | 120.294 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.371 | -18.151 | -9.3 | -9.305 | 119.77 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.377 | -0.019 | -12.6 | -12.553 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.364 | -0.091 | -3.2 | -3.187 | 120.296 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.379 | -18.13 | -9.3 | -9.302 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.385 | -0.01 | -12.6 | -12.554 | 120.266 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.372 | -0.091 | -3.2 | -3.189 | 120.297 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.388 | -18.13 | -9.3 | -9.299 | 119.772 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.394 | -0.01 | -12.6 | -12.556 | 120.274 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.381 | -0.096 | -3.2 | -3.191 | 120.299 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.396 | -18.211 | -9.3 | -9.296 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.402 | -0.021 | -12.6 | -12.557 | 120.266 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.389 | -0.096 | -3.2 | -3.193 | 120.302 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.404 | -18.211 | -9.3 | -9.294 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.41 | -0.021 | -12.6 | -12.559 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.397 | -0.085 | -3.2 | -3.195 | 120.304 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.413 | -18.232 | -9.3 | -9.291 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.419 | -0.027 | -12.6 | -12.56 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.406 | -0.085 | -3.2 | -3.197 | 120.306 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.421 | -18.232 | -9.3 | -9.289 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.427 | -0.027 | -12.6 | -12.561 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.414 | -0.099 | -3.2 | -3.198 | 120.314 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.429 | -18.229 | -9.3 | -9.286 | 119.781 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.435 | -0.099 | -12.6 | -12.562 | 120.261 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.422 | -0.099 | -3.2 | -3.199 | 120.322 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.438 | -18.229 | -9.3 | -9.284 | 119.772 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.444 | -0.099 | -12.6 | -12.563 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.431 | -0.088 | -3.2 | -3.201 | 120.314 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.446 | -18.232 | -9.3 | -9.283 | 119.786 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.452 | -0.109 | -12.6 | -12.564 | 120.259 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.439 | -0.088 | -3.2 | -3.203 | 120.305 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.454 | -18.232 | -9.3 | -9.281 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.46 | -0.109 | -12.6 | -12.566 | 120.253 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.447 | -0.026 | -3.2 | -3.203 | 120.302 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.463 | -18.216 | -9.3 | -9.28 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.469 | -0.122 | -12.6 | -12.567 | 120.243 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.456 | -0.026 | -3.2 | -3.203 | 120.299 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.471 | -18.216 | -9.3 | -9.279 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.477 | -0.122 | -12.6 | -12.568 | 120.234 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.464 | 0.02 | -3.2 | -3.204 | 120.301 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.479 | -18.17 | -9.3 | -9.277 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.486 | -0.182 | -12.6 | -12.57 | 120.24 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.472 | 0.02 | -3.2 | -3.204 | 120.304 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.488 | -18.17 | -9.3 | -9.276 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.494 | -0.182 | -12.6 | -12.571 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.481 | 0.051 | -3.2 | -3.203 | 120.306 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.496 | -18.227 | -9.3 | -9.275 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.502 | -0.137 | -12.6 | -12.572 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.489 | 0.051 | -3.2 | -3.202 | 120.308 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.504 | -18.227 | -9.3 | -9.274 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.511 | -0.137 | -12.6 | -12.573 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.497 | 0.049 | -3.2 | -3.202 | 120.31 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.513 | -18.188 | -9.3 | -9.272 | 119.794 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.519 | -0.069 | -12.6 | -12.574 | 120.233 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.506 | 0.049 | -3.2 | -3.201 | 120.313 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.521 | -18.188 | -9.3 | -9.271 | 119.794 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.527 | -0.069 | -12.6 | -12.575 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.514 | 0.074 | -3.2 | -3.2 | 120.317 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.529 | -18.202 | -9.3 | -9.27 | 119.794 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.536 | 0.004 | -12.6 | -12.576 | 120.231 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.522 | 0.074 | -3.2 | -3.199 | 120.322 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.538 | -18.202 | -9.3 | -9.269 | 119.794 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.544 | 0.004 | -12.6 | -12.578 | 120.225 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.531 | 0.076 | -3.2 | -3.198 | 120.324 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.546 | -18.212 | -9.3 | -9.268 | 119.799 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.552 | 0.045 | -12.6 | -12.579 | 120.242 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.539 | 0.076 | -3.2 | -3.197 | 120.326 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.554 | -18.212 | -9.3 | -9.267 | 119.804 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.561 | 0.045 | -12.6 | -12.581 | 120.258 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.547 | 0.075 | -3.2 | -3.196 | 120.325 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.563 | -18.212 | -9.3 | -9.267 | 119.8 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.569 | 0.058 | -12.6 | -12.582 | 120.258 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.556 | 0.075 | -3.2 | -3.195 | 120.324 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.571 | -18.212 | -9.3 | -9.266 | 119.795 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.577 | 0.058 | -12.6 | -12.584 | 120.258 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.564 | 0.118 | -3.2 | -3.193 | 120.336 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.579 | -18.243 | -9.3 | -9.266 | 119.806 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.362 | 34.217 | 16.586 | 0.032 | -12.6 | -12.585 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.572 | 0.118 | -3.2 | -3.192 | 120.348 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.588 | -18.243 | -9.3 | -9.267 | 119.817 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.043 | -0.363 | 34.217 | 16.594 | 0.032 | -12.6 | -12.587 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.581 | 0.147 | -3.2 | -3.19 | 120.341 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.596 | -18.212 | -9.3 | -9.268 | 119.804 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.365 | 34.217 | 16.602 | -0.022 | -12.6 | -12.589 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.589 | 0.147 | -3.2 | -3.188 | 120.334 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.604 | -18.212 | -9.3 | -9.269 | 119.79 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.047 | -0.367 | 34.217 | 16.611 | -0.022 | -12.6 | -12.59 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.597 | 0.049 | -3.2 | -3.187 | 120.323 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.613 | -18.171 | -9.3 | -9.27 | 119.796 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -0.369 | 34.217 | 16.619 | -0.052 | -12.6 | -12.592 | 120.236 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.606 | 0.049 | -3.2 | -3.186 | 120.312 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.621 | -18.171 | -9.3 | -9.27 | 119.803 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.371 | 34.217 | 16.627 | -0.052 | -12.6 | -12.594 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.614 | -0.059 | -3.2 | -3.187 | 120.314 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.629 | -18.13 | -9.3 | -9.271 | 119.802 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.373 | 34.217 | 16.636 | -0.054 | -12.6 | -12.596 | 120.236 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.622 | -0.059 | -3.2 | -3.187 | 120.316 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.638 | -18.13 | -9.3 | -9.271 | 119.801 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.374 | 34.217 | 16.644 | -0.054 | -12.6 | -12.598 | 120.235 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.631 | -0.061 | -3.2 | -3.187 | 120.31 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.646 | -18.086 | -9.3 | -9.271 | 119.799 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.376 | 34.217 | 16.652 | -0.051 | -12.6 | -12.599 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.639 | -0.061 | -3.2 | -3.187 | 120.305 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.654 | -18.086 | -9.3 | -9.272 | 119.798 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.378 | 34.217 | 16.661 | -0.051 | -12.6 | -12.601 | 120.259 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.647 | -0.096 | -3.2 | -3.187 | 120.297 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.663 | -18.105 | -9.3 | -9.271 | 119.809 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.06 | -0.38 | 34.217 | 16.669 | -0.117 | -12.6 | -12.602 | 120.254 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.656 | -0.096 | -3.2 | -3.187 | 120.289 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.671 | -18.105 | -9.3 | -9.27 | 119.82 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.062 | -0.382 | 34.217 | 16.677 | -0.117 | -12.6 | -12.604 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.664 | -0.141 | -3.2 | -3.188 | 120.291 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.679 | -18.094 | -9.3 | -9.27 | 119.81 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.064 | -0.384 | 34.217 | 16.686 | -0.142 | -12.6 | -12.606 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.672 | -0.141 | -3.2 | -3.188 | 120.293 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.688 | -18.094 | -9.3 | -9.27 | 119.801 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.694 | -0.142 | -12.6 | -12.607 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.681 | -0.143 | -3.2 | -3.189 | 120.295 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.696 | -18.077 | -9.3 | -9.27 | 119.8 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.702 | -0.152 | -12.6 | -12.608 | 120.251 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.689 | -0.143 | -3.2 | -3.19 | 120.296 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.704 | -18.077 | -9.3 | -9.269 | 119.799 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.711 | -0.152 | -12.6 | -12.61 | 120.255 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.697 | -0.105 | -3.2 | -3.19 | 120.294 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.713 | -18.078 | -9.3 | -9.269 | 119.793 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.719 | -0.135 | -12.6 | -12.61 | 120.246 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.706 | -0.105 | -3.2 | -3.189 | 120.292 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.721 | -18.078 | -9.3 | -9.269 | 119.787 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.727 | -0.135 | -12.6 | -12.611 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.714 | -0.039 | -3.2 | -3.19 | 120.301 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.729 | -18.081 | -9.3 | -9.269 | 119.791 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.736 | -0.158 | -12.6 | -12.612 | 120.24 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.875 | 16.722 | -0.039 | -3.2 | -3.191 | 120.31 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.738 | -18.081 | -9.3 | -9.269 | 119.796 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.744 | -0.158 | -12.6 | -12.612 | 120.242 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.876 | 16.731 | -0.037 | -3.2 | -3.191 | 120.321 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.746 | -18.068 | -9.3 | -9.269 | 119.796 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.752 | -0.032 | -12.6 | -12.613 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.876 | 16.739 | -0.037 | -3.2 | -3.192 | 120.333 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.754 | -18.068 | -9.3 | -9.268 | 119.797 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.761 | -0.032 | -12.6 | -12.614 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.876 | 16.747 | -0.043 | -3.2 | -3.192 | 120.318 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.763 | -18.1 | -9.3 | -9.268 | 119.797 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.769 | -0.017 | -12.6 | -12.614 | 120.243 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.877 | 16.756 | -0.043 | -3.2 | -3.191 | 120.304 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.771 | -18.1 | -9.3 | -9.268 | 119.797 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.777 | -0.017 | -12.6 | -12.614 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.877 | 16.764 | -0.019 | -3.2 | -3.191 | 120.308 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.779 | -18.097 | -9.3 | -9.268 | 119.798 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.786 | 0.012 | -12.6 | -12.613 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.878 | 16.772 | -0.019 | -3.2 | -3.19 | 120.313 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.788 | -18.097 | -9.3 | -9.268 | 119.799 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.794 | 0.012 | -12.6 | -12.612 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.878 | 16.781 | -0.02 | -3.2 | -3.19 | 120.322 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.796 | -18.111 | -9.3 | -9.268 | 119.804 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.802 | -0.008 | -12.6 | -12.611 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.878 | 16.789 | -0.02 | -3.2 | -3.189 | 120.331 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.804 | -18.111 | -9.3 | -9.268 | 119.809 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.811 | -0.008 | -12.6 | -12.609 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.879 | 16.797 | -0.02 | -3.2 | -3.189 | 120.331 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.813 | -18.112 | -9.3 | -9.268 | 119.809 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.819 | -0.022 | -12.6 | -12.607 | 120.232 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.879 | 16.806 | -0.02 | -3.2 | -3.189 | 120.33 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.703
16.821 | -18.112 | -9.3 | -9.268 | 119.809 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.827 | -0.022 | -12.6 | -12.606 | 120.228 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.814 | 0.029 | -3.2 | -3.188 | 120.345 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.829 | -18.156 | -9.3 | -9.268 | 119.805 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.836 | -0.025 | -12.6 | -12.604 | 120.222 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.822 | 0.029 | -3.2 | -3.188 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.838 | -18.156 | -9.3 | -9.269 | 119.8 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.844 | -0.025 | -12.6 | -12.602 | 120.215 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.831 | 0.055 | -3.2 | -3.187 | 120.363 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.846 | -18.284 | -9.3 | -9.27 | 119.801 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.852 | -0.082 | -12.6 | -12.6 | 120.197 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.839 | 0.055 | -3.2 | -3.186 | 120.366 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.854 | -18.284 | -9.3 | -9.271 | 119.801 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.861 | -0.082 | -12.6 | -12.599 | 120.179 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.847 | 0.111 | -3.2 | -3.185 | 120.376 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.863 | -18.244 | -9.3 | -9.273 | 119.794 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.869 | -0.108 | -12.6 | -12.597 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.856 | 0.111 | -3.2 | -3.184 | 120.385 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.704
16.871 | -18.244 | -9.3 | -9.274 | 119.788 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.877 | -0.108 | -12.6 | -12.596 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.864 | 0.111 | -3.2 | -3.184 | 120.376 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.879 | -18.213 | -9.3 | -9.275 | 119.788 | -0.891 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.886 | -0.09 | -12.6 | -12.594 | 120.178 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.872 | 0.111 | -3.2 | -3.183 | 120.366 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.888 | -18.213 | -9.3 | -9.276 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.894 | -0.09 | -12.6 | -12.592 | 120.179 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.881 | 0.136 | -3.2 | -3.183 | 120.359 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.896 | -18.213 | -9.3 | -9.278 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.902 | -0.111 | -12.6 | -12.591 | 120.2 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.889 | 0.136 | -3.2 | -3.182 | 120.351 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.904 | -18.213 | -9.3 | -9.28 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.911 | -0.111 | -12.6 | -12.589 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.897 | 0.108 | -3.2 | -3.181 | 120.352 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.913 | -18.278 | -9.3 | -9.282 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.919 | -0.161 | -12.6 | -12.589 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.906 | 0.108 | -3.2 | -3.18 | 120.352 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.921 | -18.278 | -9.3 | -9.283 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.927 | -0.161 | -12.6 | -12.588 | 120.22 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.914 | -0.104 | -3.2 | -3.182 | 120.344 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.929 | -18.261 | -9.3 | -9.285 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.936 | -0.189 | -12.6 | -12.588 | 120.229 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.922 | -0.104 | -3.2 | -3.183 | 120.336 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.938 | -18.261 | -9.3 | -9.286 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.944 | -0.189 | -12.6 | -12.588 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.931 | -0.113 | -3.2 | -3.184 | 120.338 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.946 | -18.259 | -9.3 | -9.288 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.952 | -0.16 | -12.6 | -12.587 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.939 | -0.113 | -3.2 | -3.185 | 120.339 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.954 | -18.259 | -9.3 | -9.29 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.961 | -0.16 | -12.6 | -12.587 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.947 | -0.071 | -3.2 | -3.186 | 120.331 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.963 | -18.266 | -9.3 | -9.291 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.969 | -0.16 | -12.6 | -12.587 | 120.247 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.956 | -0.071 | -3.2 | -3.187 | 120.323 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.971 | -18.266 | -9.3 | -9.293 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.977 | -0.16 | -12.6 | -12.586 | 120.257 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.964 | -0.025 | -3.2 | -3.188 | 120.323 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.979 | -18.251 | -9.3 | -9.294 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.986 | -0.171 | -12.6 | -12.586 | 120.257 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.972 | -0.025 | -3.2 | -3.189 | 120.323 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.988 | -18.251 | -9.3 | -9.295 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 16.994 | -0.171 | -12.6 | -12.585 | 120.257 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.981 | -0.135 | -3.2 | -3.19 | 120.324 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
16.996 | -18.195 | -9.3 | -9.295 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.002 | 0.049 | -12.6 | -12.585 | 120.247 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.989 | -0.135 | -3.2 | -3.191 | 120.324 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.805 | 36.705
17.004 | -18.195 | -9.3 | -9.296 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.011 | 0.049 | -12.6 | -12.584 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 16.997 | -0.137 | -3.2 | -3.194 | 120.337 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.806 | 36.705
17.013 | -18.165 | -9.3 | -9.296 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.019 | 0.068 | -12.6 | -12.582 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 17.006 | -0.137 | -3.2 | -3.196 | 120.349 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.807 | 36.705
17.021 | -18.165 | -9.3 | -9.296 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.027 | 0.068 | -12.6 | -12.58 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.055 | 34.88 | 17.014 | -0.136 | -3.2 | -3.197 | 120.353 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.807 | 36.705
17.029 | -18.222 | -9.3 | -9.296 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.036 | 0.014 | -12.6 | -12.578 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.056 | 34.88 | 17.022 | -0.136 | -3.2 | -3.198 | 120.356 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.808 | 36.705
17.038 | -18.222 | -9.3 | -9.296 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.044 | 0.014 | -12.6 | -12.577 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.057 | 34.88 | 17.031 | -0.135 | -3.2 | -3.198 | 120.355 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.546 | 5.809 | 36.705
17.046 | -18.222 | -9.3 | -9.297 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.053 | -0.015 | -12.6 | -12.575 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.576 | -4.058 | 34.88 | 17.039 | -0.135 | -3.2 | -3.198 | 120.354 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.81 | 36.705
17.054 | -18.222 | -9.3 | -9.297 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.061 | -0.015 | -12.6 | -12.574 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.06 | 34.88 | 17.047 | -0.152 | -3.2 | -3.198 | 120.343 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.81 | 36.705
17.063 | -18.197 | -9.3 | -9.297 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.069 | -0.036 | -12.6 | -12.572 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.061 | 34.88 | 17.056 | -0.152 | -3.2 | -3.198 | 120.331 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.811 | 36.705
17.071 | -18.197 | -9.3 | -9.298 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.078 | -0.036 | -12.6 | -12.571 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.063 | 34.88 | 17.064 | -0.06 | -3.2 | -3.199 | 120.334 | -0.028 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.812 | 36.705
17.079 | -18.171 | -9.3 | -9.299 | 119.824 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.086 | -0.061 | -12.6 | -12.57 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.064 | 34.88 | 17.072 | -0.06 | -3.2 | -3.2 | 120.336 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.813 | 36.705
17.088 | -18.171 | -9.3 | -9.3 | 119.831 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.094 | -0.061 | -12.6 | -12.568 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.066 | 34.88 | 17.081 | -0.031 | -3.2 | -3.2 | 120.337 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.813 | 36.705
17.096 | -18.181 | -9.3 | -9.301 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.103 | -0.105 | -12.6 | -12.566 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.577 | -4.067 | 34.88 | 17.089 | -0.031 | -3.2 | -3.2 | 120.339 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.104 | -18.181 | -9.3 | -9.302 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.111 | -0.105 | -12.6 | -12.565 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.068 | 34.88 | 17.097 | -0.032 | -3.2 | -3.2 | 120.322 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.113 | -18.141 | -9.3 | -9.302 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.119 | -0.108 | -12.6 | -12.564 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.07 | 34.88 | 17.106 | -0.032 | -3.2 | -3.2 | 120.305 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.121 | -18.141 | -9.3 | -9.303 | 119.827 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.128 | -0.108 | -12.6 | -12.563 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.071 | 34.88 | 17.114 | -0.06 | -3.2 | -3.2 | 120.308 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.129 | -18.088 | -9.3 | -9.303 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.136 | -0.084 | -12.6 | -12.562 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.122 | -0.06 | -3.2 | -3.201 | 120.311 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.138 | -18.088 | -9.3 | -9.303 | 119.825 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.144 | -0.084 | -12.6 | -12.56 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.131 | -0.035 | -3.2 | -3.2 | 120.331 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.146 | -18.09 | -9.3 | -9.303 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.153 | -0.103 | -12.6 | -12.56 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.139 | -0.035 | -3.2 | -3.2 | 120.35 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.154 | -18.09 | -9.3 | -9.304 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.161 | -0.103 | -12.6 | -12.559 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.147 | -0.035 | -3.2 | -3.2 | 120.334 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.163 | -18.129 | -9.3 | -9.304 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.169 | -0.155 | -12.6 | -12.559 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.156 | -0.035 | -3.2 | -3.2 | 120.317 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.171 | -18.129 | -9.3 | -9.304 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.178 | -0.155 | -12.6 | -12.559 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.164 | -0.037 | -3.2 | -3.2 | 120.325 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.179 | -18.094 | -9.3 | -9.304 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.186 | -0.102 | -12.6 | -12.559 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.172 | -0.037 | -3.2 | -3.201 | 120.332 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.188 | -18.094 | -9.3 | -9.304 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.194 | -0.102 | -12.6 | -12.559 | 120.239 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.181 | 0.009 | -3.2 | -3.2 | 120.328 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.196 | -18.077 | -9.3 | -9.304 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.203 | -0.097 | -12.6 | -12.559 | 120.228 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.189 | 0.009 | -3.2 | -3.2 | 120.323 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.204 | -18.077 | -9.3 | -9.304 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.211 | -0.097 | -12.6 | -12.56 | 120.217 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.197 | 0.091 | -3.2 | -3.199 | 120.333 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.213 | -18.084 | -9.3 | -9.304 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.219 | -0.065 | -12.6 | -12.56 | 120.226 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.206 | 0.091 | -3.2 | -3.198 | 120.344 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.221 | -18.084 | -9.3 | -9.304 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.228 | -0.065 | -12.6 | -12.561 | 120.234 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.214 | 0.07 | -3.2 | -3.197 | 120.342 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.229 | -18.084 | -9.3 | -9.304 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.236 | 0.065 | -12.6 | -12.561 | 120.247 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.222 | 0.07 | -3.2 | -3.196 | 120.34 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.238 | -18.084 | -9.3 | -9.304 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.244 | 0.065 | -12.6 | -12.561 | 120.26 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.231 | 0.033 | -3.2 | -3.196 | 120.327 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.246 | -18.104 | -9.3 | -9.304 | 119.825 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.253 | 0.09 | -12.6 | -12.561 | 120.253 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.239 | 0.033 | -3.2 | -3.196 | 120.313 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.254 | -18.104 | -9.3 | -9.303 | 119.838 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.261 | 0.09 | -12.6 | -12.56 | 120.245 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.247 | 0.069 | -3.2 | -3.196 | 120.324 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.263 | -18.081 | -9.3 | -9.302 | 119.833 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.269 | 0.079 | -12.6 | -12.56 | 120.241 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.256 | 0.069 | -3.2 | -3.195 | 120.336 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.271 | -18.081 | -9.3 | -9.301 | 119.828 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.278 | 0.079 | -12.6 | -12.559 | 120.237 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.264 | 0.113 | -3.2 | -3.195 | 120.343 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.279 | -18.119 | -9.3 | -9.3 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.286 | 0.012 | -12.6 | -12.559 | 120.237 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.272 | 0.113 | -3.2 | -3.195 | 120.35 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.288 | -18.119 | -9.3 | -9.299 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.294 | 0.012 | -12.6 | -12.559 | 120.237 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.281 | 0.098 | -3.2 | -3.195 | 120.346 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.296 | -18.139 | -9.3 | -9.298 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.303 | -0.005 | -12.6 | -12.558 | 120.242 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.289 | 0.098 | -3.2 | -3.195 | 120.341 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.304 | -18.139 | -9.3 | -9.296 | 119.833 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.311 | -0.005 | -12.6 | -12.558 | 120.248 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.297 | 0.111 | -3.2 | -3.195 | 120.33 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.313 | -18.201 | -9.3 | -9.296 | 119.828 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.319 | -0.005 | -12.6 | -12.558 | 120.248 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.306 | 0.111 | -3.2 | -3.195 | 120.32 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.321 | -18.201 | -9.3 | -9.296 | 119.822 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.328 | -0.005 | -12.6 | -12.557 | 120.248 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.314 | 0.186 | -3.2 | -3.195 | 120.324 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.329 | -18.264 | -9.3 | -9.296 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.336 | -0.063 | -12.6 | -12.556 | 120.248 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.322 | 0.186 | -3.2 | -3.196 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.338 | -18.264 | -9.3 | -9.296 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.344 | -0.063 | -12.6 | -12.555 | 120.248 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.331 | 0.189 | -3.2 | -3.193 | 120.33 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.346 | -18.214 | -9.3 | -9.296 | 119.827 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.353 | -0.079 | -12.6 | -12.554 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.339 | 0.189 | -3.2 | -3.191 | 120.332 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.354 | -18.214 | -9.3 | -9.296 | 119.833 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.361 | -0.079 | -12.6 | -12.554 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.347 | -0.05 | -3.2 | -3.191 | 120.327 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.363 | -18.178 | -9.3 | -9.295 | 119.829 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.369 | -0.079 | -12.6 | -12.553 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.356 | -0.05 | -3.2 | -3.191 | 120.322 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.371 | -18.178 | -9.3 | -9.294 | 119.824 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.378 | -0.079 | -12.6 | -12.552 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.364 | -0.083 | -3.2 | -3.192 | 120.323 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.379 | -18.16 | -9.3 | -9.293 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.386 | -0.078 | -12.6 | -12.552 | 120.244 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.372 | -0.083 | -3.2 | -3.192 | 120.323 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.388 | -18.16 | -9.3 | -9.293 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.217 | 17.394 | -0.078 | -12.6 | -12.551 | 120.241 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.381 | -0.066 | -3.2 | -3.192 | 120.32 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.396 | -18.216 | -9.3 | -9.293 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.218 | 17.403 | -0.081 | -12.6 | -12.55 | 120.246 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.389 | -0.066 | -3.2 | -3.192 | 120.316 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.404 | -18.216 | -9.3 | -9.293 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.219 | 17.411 | -0.081 | -12.6 | -12.549 | 120.252 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.397 | -0.067 | -3.2 | -3.192 | 120.322 | -0.027 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.413 | -18.222 | -9.3 | -9.293 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.22 | 17.419 | -0.149 | -12.6 | -12.549 | 120.239 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.406 | -0.067 | -3.2 | -3.192 | 120.327 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.421 | -18.222 | -9.3 | -9.293 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.22 | 17.428 | -0.149 | -12.6 | -12.549 | 120.227 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.414 | -0.164 | -3.2 | -3.192 | 120.33 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.429 | -18.202 | -9.3 | -9.292 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.221 | 17.436 | -0.09 | -12.6 | -12.55 | 120.238 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.422 | -0.164 | -3.2 | -3.191 | 120.333 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.438 | -18.202 | -9.3 | -9.292 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.222 | 17.444 | -0.09 | -12.6 | -12.551 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.431 | -0.117 | -3.2 | -3.192 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.446 | -18.198 | -9.3 | -9.292 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.223 | 17.453 | -0.093 | -12.6 | -12.551 | 120.242 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.439 | -0.117 | -3.2 | -3.193 | 120.322 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.454 | -18.198 | -9.3 | -9.292 | 119.833 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.223 | 17.461 | -0.093 | -12.6 | -12.551 | 120.237 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.447 | -0.071 | -3.2 | -3.193 | 120.32 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.463 | -18.21 | -9.3 | -9.292 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.224 | 17.469 | -0.058 | -12.6 | -12.551 | 120.243 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.456 | -0.071 | -3.2 | -3.193 | 120.319 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.471 | -18.21 | -9.3 | -9.292 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.225 | 17.478 | -0.058 | -12.6 | -12.551 | 120.25 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.464 | -0.086 | -3.2 | -3.193 | 120.338 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.479 | -18.158 | -9.3 | -9.292 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.065 | -0.385 | 34.226 | 17.486 | -0.005 | -12.6 | -12.55 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.472 | -0.086 | -3.2 | -3.193 | 120.358 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.488 | -18.158 | -9.3 | -9.293 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.064 | -0.384 | 34.226 | 17.494 | -0.005 | -12.6 | -12.55 | 120.281 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.481 | -0.107 | -3.2 | -3.194 | 120.354 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.496 | -18.11 | -9.3 | -9.292 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.063 | -0.381 | 34.226 | 17.503 | 0.079 | -12.6 | -12.55 | 120.27 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.489 | -0.107 | -3.2 | -3.194 | 120.349 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.504 | -18.11 | -9.3 | -9.291 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.062 | -0.378 | 34.226 | 17.511 | 0.079 | -12.6 | -12.549 | 120.259 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.497 | -0.088 | -3.2 | -3.194 | 120.349 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.513 | -18.137 | -9.3 | -9.29 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.061 | -0.375 | 34.226 | 17.519 | 0.064 | -12.6 | -12.549 | 120.256 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.506 | -0.088 | -3.2 | -3.195 | 120.348 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.521 | -18.137 | -9.3 | -9.29 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.059 | -0.372 | 34.226 | 17.528 | 0.064 | -12.6 | -12.548 | 120.253 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.514 | -0.059 | -3.2 | -3.195 | 120.35 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.529 | -18.14 | -9.3 | -9.29 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.058 | -0.369 | 34.226 | 17.536 | 0.035 | -12.6 | -12.548 | 120.251 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.522 | -0.059 | -3.2 | -3.195 | 120.351 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.538 | -18.14 | -9.3 | -9.291 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.057 | -0.366 | 34.226 | 17.544 | 0.035 | -12.6 | -12.547 | 120.249 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.531 | -0.061 | -3.2 | -3.195 | 120.344 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.546 | -18.119 | -9.3 | -9.29 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.056 | -0.363 | 34.226 | 17.553 | -0.013 | -12.6 | -12.546 | 120.254 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.539 | -0.061 | -3.2 | -3.195 | 120.337 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.554 | -18.119 | -9.3 | -9.29 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.054 | -0.36 | 34.226 | 17.561 | -0.013 | -12.6 | -12.546 | 120.26 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.547 | -0.049 | -3.2 | -3.195 | 120.333 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.563 | -18.106 | -9.3 | -9.29 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.053 | -0.357 | 34.226 | 17.569 | -0.022 | -12.6 | -12.545 | 120.254 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.556 | -0.049 | -3.2 | -3.195 | 120.328 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.571 | -18.106 | -9.3 | -9.289 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.052 | -0.354 | 34.226 | 17.578 | -0.022 | -12.6 | -12.545 | 120.248 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.564 | 0.032 | -3.2 | -3.194 | 120.325 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.579 | -18.112 | -9.3 | -9.289 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.051 | -0.351 | 34.226 | 17.586 | -0.057 | -12.6 | -12.544 | 120.251 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.572 | 0.032 | -3.2 | -3.194 | 120.322 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.588 | -18.112 | -9.3 | -9.289 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.594 | -0.057 | -12.6 | -12.542 | 120.254 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.581 | 0.03 | -3.2 | -3.194 | 120.337 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.596 | -18.057 | -9.3 | -9.289 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.603 | -0.076 | -12.6 | -12.542 | 120.259 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.589 | 0.03 | -3.2 | -3.194 | 120.353 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.604 | -18.057 | -9.3 | -9.289 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.611 | -0.076 | -12.6 | -12.542 | 120.264 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.597 | -0.02 | -3.2 | -3.194 | 120.35 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.613 | -18.033 | -9.3 | -9.288 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.619 | -0.07 | -12.6 | -12.541 | 120.254 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.606 | -0.02 | -3.2 | -3.195 | 120.348 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.621 | -18.033 | -9.3 | -9.288 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.628 | -0.07 | -12.6 | -12.541 | 120.244 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.614 | -0.003 | -3.2 | -3.195 | 120.356 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.629 | -17.994 | -9.3 | -9.287 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.636 | -0.084 | -12.6 | -12.54 | 120.238 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.622 | -0.003 | -3.2 | -3.196 | 120.365 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.638 | -17.994 | -9.3 | -9.287 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.644 | -0.084 | -12.6 | -12.54 | 120.232 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.631 | 0.04 | -3.2 | -3.197 | 120.364 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.646 | -18.033 | -9.3 | -9.287 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.653 | -0.132 | -12.6 | -12.54 | 120.243 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.639 | 0.04 | -3.2 | -3.198 | 120.364 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.654 | -18.033 | -9.3 | -9.286 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.661 | -0.132 | -12.6 | -12.541 | 120.255 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.647 | 0.006 | -3.2 | -3.198 | 120.357 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.663 | -18.123 | -9.3 | -9.287 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.67 | -0.15 | -12.6 | -12.542 | 120.252 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.656 | 0.006 | -3.2 | -3.198 | 120.351 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.671 | -18.123 | -9.3 | -9.287 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.678 | -0.15 | -12.6 | -12.542 | 120.25 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.664 | 0.056 | -3.2 | -3.199 | 120.357 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.679 | -18.096 | -9.3 | -9.287 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.686 | -0.161 | -12.6 | -12.543 | 120.263 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.672 | 0.056 | -3.2 | -3.2 | 120.364 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.688 | -18.096 | -9.3 | -9.287 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.695 | -0.161 | -12.6 | -12.543 | 120.276 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.681 | 0.098 | -3.2 | -3.2 | 120.373 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.696 | -18.096 | -9.3 | -9.287 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.703 | -0.142 | -12.6 | -12.544 | 120.27 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.689 | 0.098 | -3.2 | -3.201 | 120.382 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.704 | -18.096 | -9.3 | -9.287 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.711 | -0.142 | -12.6 | -12.545 | 120.264 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.697 | 0.109 | -3.2 | -3.201 | 120.385 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.713 | -18.111 | -9.3 | -9.287 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.72 | -0.104 | -12.6 | -12.546 | 120.261 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.706 | 0.109 | -3.2 | -3.201 | 120.389 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.721 | -18.111 | -9.3 | -9.287 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.728 | -0.104 | -12.6 | -12.547 | 120.258 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.714 | 0.094 | -3.2 | -3.202 | 120.376 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.729 | -18.162 | -9.3 | -9.286 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.736 | -0.092 | -12.6 | -12.548 | 120.249 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.722 | 0.094 | -3.2 | -3.202 | 120.362 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.738 | -18.162 | -9.3 | -9.286 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.745 | -0.092 | -12.6 | -12.549 | 120.24 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.731 | 0.093 | -3.2 | -3.203 | 120.365 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.746 | -18.158 | -9.3 | -9.286 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.753 | -0.084 | -12.6 | -12.551 | 120.252 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.88 | 17.739 | 0.093 | -3.2 | -3.204 | 120.368 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.754 | -18.158 | -9.3 | -9.285 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.761 | -0.084 | -12.6 | -12.553 | 120.265 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.747 | 0.126 | -3.2 | -3.204 | 120.371 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.763 | -18.207 | -9.3 | -9.285 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.77 | 0.059 | -12.6 | -12.554 | 120.251 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.756 | 0.126 | -3.2 | -3.205 | 120.374 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.771 | -18.207 | -9.3 | -9.285 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.778 | 0.059 | -12.6 | -12.555 | 120.236 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.764 | 0.15 | -3.2 | -3.203 | 120.367 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.779 | -18.214 | -9.3 | -9.284 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.786 | 0.06 | -12.6 | -12.556 | 120.238 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.773 | 0.15 | -3.2 | -3.201 | 120.361 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.788 | -18.214 | -9.3 | -9.284 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.795 | 0.06 | -12.6 | -12.557 | 120.24 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.781 | 0.125 | -3.2 | -3.199 | 120.346 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.796 | -18.224 | -9.3 | -9.284 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.803 | 0.035 | -12.6 | -12.558 | 120.242 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.881 | 17.789 | 0.125 | -3.2 | -3.197 | 120.332 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.804 | -18.224 | -9.3 | -9.285 | 119.823 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.811 | 0.035 | -12.6 | -12.558 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.798 | 0.039 | -3.2 | -3.197 | 120.342 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.705
17.813 | -18.212 | -9.3 | -9.285 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.82 | 0.029 | -12.6 | -12.56 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.806 | 0.039 | -3.2 | -3.197 | 120.352 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.706
17.821 | -18.212 | -9.3 | -9.285 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.828 | 0.029 | -12.6 | -12.561 | 120.249 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.814 | 0.084 | -3.2 | -3.197 | 120.348 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.706
17.829 | -18.179 | -9.3 | -9.285 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.836 | 0.022 | -12.6 | -12.562 | 120.256 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.823 | 0.084 | -3.2 | -3.197 | 120.344 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.706
17.838 | -18.179 | -9.3 | -9.284 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.845 | 0.022 | -12.6 | -12.562 | 120.263 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.831 | 0.049 | -3.2 | -3.196 | 120.347 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.707
17.846 | -18.181 | -9.3 | -9.284 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.853 | 0.002 | -12.6 | -12.563 | 120.259 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.839 | 0.049 | -3.2 | -3.195 | 120.351 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.707
17.854 | -18.181 | -9.3 | -9.285 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.861 | 0.002 | -12.6 | -12.564 | 120.256 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.848 | 0.02 | -3.2 | -3.194 | 120.352 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.707
17.863 | -18.162 | -9.3 | -9.285 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.87 | 0.008 | -12.6 | -12.565 | 120.267 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.856 | 0.02 | -3.2 | -3.192 | 120.354 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.708
17.871 | -18.162 | -9.3 | -9.285 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.878 | 0.008 | -12.6 | -12.566 | 120.277 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.864 | -0.063 | -3.2 | -3.192 | 120.357 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.708
17.879 | -18.166 | -9.3 | -9.285 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.886 | -0.033 | -12.6 | -12.567 | 120.272 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.873 | -0.063 | -3.2 | -3.192 | 120.36 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.708
17.888 | -18.166 | -9.3 | -9.285 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.895 | -0.033 | -12.6 | -12.568 | 120.266 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.881 | -0.082 | -3.2 | -3.192 | 120.356 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.709
17.896 | -18.17 | -9.3 | -9.285 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.903 | -0.061 | -12.6 | -12.569 | 120.269 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.889 | -0.082 | -3.2 | -3.192 | 120.352 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.814 | 36.709
17.904 | -18.17 | -9.3 | -9.284 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.911 | -0.061 | -12.6 | -12.57 | 120.272 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.898 | -0.113 | -3.2 | -3.191 | 120.346 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.813 | 36.709
17.913 | -18.141 | -9.3 | -9.285 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.92 | -0.105 | -12.6 | -12.571 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.906 | -0.113 | -3.2 | -3.191 | 120.341 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.812 | 36.709
17.921 | -18.141 | -9.3 | -9.285 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.928 | -0.105 | -12.6 | -12.571 | 120.276 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.072 | 34.882 | 17.914 | -0.115 | -3.2 | -3.191 | 120.344 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.811 | 36.709
17.929 | -18.123 | -9.3 | -9.284 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.936 | -0.093 | -12.6 | -12.572 | 120.268 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.071 | 34.882 | 17.923 | -0.115 | -3.2 | -3.191 | 120.347 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.811 | 36.709
17.938 | -18.123 | -9.3 | -9.284 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.945 | -0.093 | -12.6 | -12.573 | 120.26 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.069 | 34.882 | 17.931 | -0.086 | -3.2 | -3.191 | 120.34 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.545 | 5.81 | 36.709
17.946 | -18.095 | -9.3 | -9.283 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.953 | -0.104 | -12.6 | -12.573 | 120.254 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.578 | -4.067 | 34.882 | 17.939 | -0.086 | -3.2 | -3.19 | 120.332 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.809 | 36.709
17.954 | -18.095 | -9.3 | -9.283 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.961 | -0.104 | -12.6 | -12.573 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.064 | 34.882 | 17.948 | -0.101 | -3.2 | -3.19 | 120.328 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.808 | 36.709
17.963 | -18.088 | -9.3 | -9.283 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.97 | -0.099 | -12.6 | -12.573 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.062 | 34.882 | 17.956 | -0.101 | -3.2 | -3.19 | 120.324 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.807 | 36.709
17.971 | -18.088 | -9.3 | -9.283 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.978 | -0.099 | -12.6 | -12.573 | 120.248 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.06 | 34.882 | 17.964 | -0.108 | -3.2 | -3.191 | 120.335 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.806 | 36.709
17.979 | -18.062 | -9.3 | -9.283 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.986 | -0.13 | -12.6 | -12.573 | 120.247 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.058 | 34.882 | 17.973 | -0.108 | -3.2 | -3.191 | 120.346 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.806 | 36.709
17.988 | -18.062 | -9.3 | -9.283 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 17.995 | -0.13 | -12.6 | -12.574 | 120.246 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.056 | 34.882 | 17.981 | -0.109 | -3.2 | -3.191 | 120.342 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.805 | 36.709
17.996 | -18.024 | -9.3 | -9.283 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.003 | -0.13 | -12.6 | -12.574 | 120.246 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.579 | -4.054 | 34.882 | 17.989 | -0.109 | -3.2 | -3.192 | 120.338 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.004 | -18.024 | -9.3 | -9.283 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.011 | -0.13 | -12.6 | -12.574 | 120.246 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.051 | 34.882 | 17.998 | -0.092 | -3.2 | -3.192 | 120.341 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.013 | -18.05 | -9.3 | -9.283 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.02 | -0.15 | -12.6 | -12.574 | 120.25 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.049 | 34.882 | 18.006 | -0.092 | -3.2 | -3.192 | 120.345 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.021 | -18.05 | -9.3 | -9.283 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.028 | -0.15 | -12.6 | -12.574 | 120.254 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.047 | 34.882 | 18.014 | -0.08 | -3.2 | -3.192 | 120.353 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.029 | -18.032 | -9.3 | -9.283 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.036 | -0.113 | -12.6 | -12.574 | 120.254 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.023 | -0.08 | -3.2 | -3.193 | 120.362 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.038 | -18.032 | -9.3 | -9.283 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.045 | -0.113 | -12.6 | -12.575 | 120.254 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.031 | -0.062 | -3.2 | -3.193 | 120.374 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.046 | -18.021 | -9.3 | -9.283 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.053 | -0.113 | -12.6 | -12.575 | 120.254 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.039 | -0.062 | -3.2 | -3.193 | 120.387 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.054 | -18.021 | -9.3 | -9.283 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.061 | -0.113 | -12.6 | -12.575 | 120.254 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.048 | -0.019 | -3.2 | -3.194 | 120.374 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.063 | -18.115 | -9.3 | -9.284 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.07 | -0.112 | -12.6 | -12.575 | 120.263 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.056 | -0.019 | -3.2 | -3.194 | 120.361 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.071 | -18.115 | -9.3 | -9.284 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.078 | -0.112 | -12.6 | -12.574 | 120.271 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.064 | 0.01 | -3.2 | -3.194 | 120.366 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.079 | -18.207 | -9.3 | -9.285 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.086 | -0.129 | -12.6 | -12.574 | 120.281 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.073 | 0.01 | -3.2 | -3.195 | 120.372 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.088 | -18.207 | -9.3 | -9.286 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.095 | -0.129 | -12.6 | -12.575 | 120.291 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.081 | -0.017 | -3.2 | -3.195 | 120.377 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.096 | -18.177 | -9.3 | -9.287 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.103 | -0.004 | -12.6 | -12.574 | 120.298 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.089 | -0.017 | -3.2 | -3.196 | 120.382 | -0.026 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.104 | -18.177 | -9.3 | -9.287 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.111 | -0.004 | -12.6 | -12.574 | 120.306 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.098 | -0.022 | -3.2 | -3.197 | 120.384 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.113 | -18.128 | -9.3 | -9.288 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.12 | 0.051 | -12.6 | -12.573 | 120.306 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.106 | -0.022 | -3.2 | -3.197 | 120.385 | -0.025 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.121 | -18.128 | -9.3 | -9.289 | 119.784 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.128 | 0.051 | -12.6 | -12.572 | 120.306 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.114 | 0.027 | -3.2 | -3.198 | 120.373 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.129 | -18.073 | -9.3 | -9.289 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.136 | 0.049 | -12.6 | -12.572 | 120.31 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.123 | 0.027 | -3.2 | -3.198 | 120.36 | -0.024 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.138 | -18.073 | -9.3 | -9.289 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.145 | 0.049 | -12.6 | -12.571 | 120.314 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.131 | 0.044 | -3.2 | -3.198 | 120.36 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.146 | -18.244 | -9.3 | -9.289 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.153 | 0.017 | -12.6 | -12.57 | 120.31 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.139 | 0.044 | -3.2 | -3.198 | 120.36 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.154 | -18.244 | -9.3 | -9.289 | 119.78 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.161 | 0.017 | -12.6 | -12.569 | 120.305 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.148 | 0.069 | -3.2 | -3.198 | 120.348 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.163 | -18.221 | -9.3 | -9.29 | 119.776 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.17 | 0.015 | -12.6 | -12.567 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.156 | 0.069 | -3.2 | -3.198 | 120.335 | -0.023 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.171 | -18.221 | -9.3 | -9.291 | 119.771 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.178 | 0.015 | -12.6 | -12.566 | 120.313 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.164 | 0.087 | -3.2 | -3.198 | 120.338 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.179 | -18.201 | -9.3 | -9.291 | 119.783 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.186 | 0.017 | -12.6 | -12.564 | 120.314 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.173 | 0.087 | -3.2 | -3.199 | 120.341 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.188 | -18.201 | -9.3 | -9.291 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.195 | 0.017 | -12.6 | -12.563 | 120.314 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.181 | 0.117 | -3.2 | -3.199 | 120.35 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.196 | -18.207 | -9.3 | -9.291 | 119.787 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.203 | 0.015 | -12.6 | -12.562 | 120.314 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.189 | 0.117 | -3.2 | -3.199 | 120.359 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.204 | -18.207 | -9.3 | -9.292 | 119.778 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.211 | 0.015 | -12.6 | -12.561 | 120.313 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.198 | 0.116 | -3.2 | -3.199 | 120.361 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.213 | -18.189 | -9.3 | -9.292 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.22 | -0.024 | -12.6 | -12.561 | 120.3 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.206 | 0.116 | -3.2 | -3.199 | 120.363 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.221 | -18.189 | -9.3 | -9.291 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.228 | -0.024 | -12.6 | -12.56 | 120.287 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.214 | 0.068 | -3.2 | -3.199 | 120.365 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.229 | -18.191 | -9.3 | -9.291 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.236 | -0.037 | -12.6 | -12.559 | 120.297 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.223 | 0.068 | -3.2 | -3.199 | 120.367 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.238 | -18.191 | -9.3 | -9.29 | 119.785 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.245 | -0.037 | -12.6 | -12.558 | 120.306 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.231 | -0.027 | -3.2 | -3.199 | 120.385 | -0.022 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.246 | -18.198 | -9.3 | -9.29 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.253 | -0.037 | -12.6 | -12.557 | 120.306 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.239 | -0.027 | -3.2 | -3.2 | 120.403 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.255 | -18.198 | -9.3 | -9.29 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.261 | -0.037 | -12.6 | -12.556 | 120.306 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.248 | -0.002 | -3.2 | -3.2 | 120.401 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.263 | -18.199 | -9.3 | -9.289 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.27 | -0.05 | -12.6 | -12.555 | 120.29 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.256 | -0.002 | -3.2 | -3.2 | 120.398 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.271 | -18.199 | -9.3 | -9.289 | 119.789 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.278 | -0.05 | -12.6 | -12.555 | 120.273 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.264 | 0.001 | -3.2 | -3.201 | 120.394 | -0.021 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.279 | -18.195 | -9.3 | -9.288 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.286 | -0.099 | -12.6 | -12.555 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.273 | 0.001 | -3.2 | -3.201 | 120.39 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.288 | -18.195 | -9.3 | -9.288 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.295 | -0.099 | -12.6 | -12.554 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.281 | 0.014 | -3.2 | -3.201 | 120.396 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.296 | -18.165 | -9.3 | -9.288 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.303 | -0.101 | -12.6 | -12.555 | 120.268 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.289 | 0.014 | -3.2 | -3.2 | 120.402 | -0.02 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.305 | -18.165 | -9.3 | -9.288 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.311 | -0.101 | -12.6 | -12.555 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.298 | -0.006 | -3.2 | -3.2 | 120.402 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.313 | -18.148 | -9.3 | -9.288 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.32 | -0.088 | -12.6 | -12.556 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.306 | -0.006 | -3.2 | -3.199 | 120.402 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.321 | -18.148 | -9.3 | -9.288 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.328 | -0.088 | -12.6 | -12.556 | 120.265 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.314 | -0.103 | -3.2 | -3.2 | 120.407 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.33 | -18.136 | -9.3 | -9.288 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.337 | -0.087 | -12.6 | -12.558 | 120.27 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.323 | -0.103 | -3.2 | -3.2 | 120.413 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.338 | -18.136 | -9.3 | -9.288 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.345 | -0.087 | -12.6 | -12.559 | 120.276 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.331 | -0.135 | -3.2 | -3.201 | 120.409 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.346 | -18.118 | -9.3 | -9.288 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.353 | -0.11 | -12.6 | -12.56 | 120.275 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.339 | -0.135 | -3.2 | -3.202 | 120.405 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.355 | -18.118 | -9.3 | -9.288 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.362 | -0.11 | -12.6 | -12.561 | 120.275 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.348 | -0.118 | -3.2 | -3.202 | 120.406 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.363 | -18.099 | -9.3 | -9.288 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.37 | -0.11 | -12.6 | -12.563 | 120.275 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.356 | -0.118 | -3.2 | -3.203 | 120.408 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.371 | -18.099 | -9.3 | -9.288 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.378 | -0.11 | -12.6 | -12.565 | 120.275 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.364 | -0.092 | -3.2 | -3.203 | 120.401 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.38 | -18.101 | -9.3 | -9.288 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.387 | -0.128 | -12.6 | -12.567 | 120.269 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.373 | -0.092 | -3.2 | -3.204 | 120.393 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.388 | -18.101 | -9.3 | -9.288 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.226 | 18.395 | -0.128 | -12.6 | -12.569 | 120.263 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.381 | -0.09 | -3.2 | -3.204 | 120.388 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.396 | -18.109 | -9.3 | -9.289 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.227 | 18.403 | -0.165 | -12.6 | -12.57 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.389 | -0.09 | -3.2 | -3.204 | 120.382 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.405 | -18.109 | -9.3 | -9.29 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.227 | 18.412 | -0.165 | -12.6 | -12.572 | 120.28 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882 | 18.398 | -0.097 | -3.2 | -3.205 | 120.377 | -0.019 | -3.167 | -3.272 | -4.932 | 18.544 | 5.804 | 36.709
18.413 | -18.091 | -9.3 | -9.29 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.228 | 18.42 | -0.149 | -12.6 | -12.574 | 120.282 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.421 | -18.091 | -9.3 | -9.29 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.228 | 18.428 | -0.149 | -12.6 | -12.576 | 120.283 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.43 | -18.064 | -9.3 | -9.291 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.229 | 18.437 | -0.09 | -12.6 | -12.578 | 120.283 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.438 | -18.064 | -9.3 | -9.291 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.229 | 18.445 | -0.09 | -12.6 | -12.58 | 120.283 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.446 | -18.03 | -9.3 | -9.291 | 119.812 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.23 | 18.453 | -0.081 | -12.6 | -12.582 | 120.276 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.455 | -18.03 | -9.3 | -9.291 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.23 | 18.462 | -0.081 | -12.6 | -12.583 | 120.269 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.463 | -18.024 | -9.3 | -9.291 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.231 | 18.47 | -0.086 | -12.6 | -12.585 | 120.28 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.471 | -18.024 | -9.3 | -9.291 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.231 | 18.478 | -0.086 | -12.6 | -12.587 | 120.291 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.48 | -18.036 | -9.3 | -9.29 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.05 | -0.349 | 34.232 | 18.487 | -0.101 | -12.6 | -12.589 | 120.279 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.488 | -18.036 | -9.3 | -9.29 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.049 | -0.349 | 34.232 | 18.495 | -0.101 | -12.6 | -12.591 | 120.268 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.496 | -18.139 | -9.3 | -9.289 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.048 | -0.35 | 34.232 | 18.503 | -0.108 | -12.6 | -12.593 | 120.273 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.505 | -18.139 | -9.3 | -9.288 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.046 | -0.351 | 34.232 | 18.512 | -0.108 | -12.6 | -12.594 | 120.279 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.513 | -18.179 | -9.3 | -9.288 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.045 | -0.352 | 34.232 | 18.52 | 0.054 | -12.6 | -12.596 | 120.268 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.521 | -18.179 | -9.3 | -9.288 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.044 | -0.353 | 34.232 | 18.528 | 0.054 | -12.6 | -12.597 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.53 | -18.224 | -9.3 | -9.289 | 119.805 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.042 | -0.354 | 34.232 | 18.537 | 0.075 | -12.6 | -12.598 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.538 | -18.224 | -9.3 | -9.289 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.355 | 34.232 | 18.545 | 0.075 | -12.6 | -12.599 | 120.257 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.546 | -18.226 | -9.3 | -9.291 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.039 | -0.356 | 34.232 | 18.553 | 0.089 | -12.6 | -12.6 | 120.251 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.555 | -18.226 | -9.3 | -9.292 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.038 | -0.357 | 34.232 | 18.562 | 0.089 | -12.6 | -12.601 | 120.245 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.563 | -18.226 | -9.3 | -9.292 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.037 | -0.358 | 34.232 | 18.57 | 0.095 | -12.6 | -12.602 | 120.255 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.571 | -18.226 | -9.3 | -9.292 | 119.79 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.035 | -0.359 | 34.232 | 18.578 | 0.095 | -12.6 | -12.603 | 120.266 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.58 | -18.284 | -9.3 | -9.293 | 119.795 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.034 | -0.36 | 34.232 | 18.587 | 0.08 | -12.6 | -12.605 | 120.272 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.588 | -18.284 | -9.3 | -9.293 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.595 | 0.08 | -12.6 | -12.606 | 120.278 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.596 | -18.234 | -9.3 | -9.293 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.603 | 0.046 | -12.6 | -12.607 | 120.276 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.605 | -18.234 | -9.3 | -9.294 | 119.791 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.612 | 0.046 | -12.6 | -12.608 | 120.274 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.613 | -18.222 | -9.3 | -9.294 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.62 | 0.041 | -12.6 | -12.608 | 120.276 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.621 | -18.222 | -9.3 | -9.295 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.628 | 0.041 | -12.6 | -12.609 | 120.278 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.63 | -18.271 | -9.3 | -9.295 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.637 | 0.011 | -12.6 | -12.609 | 120.292 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.638 | -18.271 | -9.3 | -9.296 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.645 | 0.011 | -12.6 | -12.609 | 120.306 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.646 | -18.275 | -9.3 | -9.296 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.653 | 0.004 | -12.6 | -12.608 | 120.295 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.655 | -18.275 | -9.3 | -9.297 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.662 | 0.004 | -12.6 | -12.608 | 120.284 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.663 | -18.25 | -9.3 | -9.298 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.67 | -0.023 | -12.6 | -12.608 | 120.286 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.671 | -18.25 | -9.3 | -9.299 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.678 | -0.023 | -12.6 | -12.608 | 120.288 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.68 | -18.188 | -9.3 | -9.3 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.687 | 0.016 | -12.6 | -12.608 | 120.291 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.688 | -18.188 | -9.3 | -9.301 | 119.802 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.695 | 0.016 | -12.6 | -12.607 | 120.293 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.696 | -18.187 | -9.3 | -9.301 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.703 | -0.005 | -12.6 | -12.606 | 120.296 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.705 | -18.187 | -9.3 | -9.302 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.712 | -0.005 | -12.6 | -12.605 | 120.298 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.713 | -18.211 | -9.3 | -9.302 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.72 | -0.032 | -12.6 | -12.603 | 120.287 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.721 | -18.211 | -9.3 | -9.302 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.728 | -0.032 | -12.6 | -12.602 | 120.276 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.73 | -18.188 | -9.3 | -9.303 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.737 | -0.032 | -12.6 | -12.601 | 120.283 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.882
18.738 | -18.188 | -9.3 | -9.303 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.745 | -0.032 | -12.6 | -12.599 | 120.29 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.883
18.746 | -18.206 | -9.3 | -9.303 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.753 | -0.039 | -12.6 | -12.598 | 120.283 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.883
18.755 | -18.206 | -9.3 | -9.304 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.762 | -0.039 | -12.6 | -12.596 | 120.276 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.883
18.763 | -18.212 | -9.3 | -9.304 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.77 | -0.023 | -12.6 | -12.594 | 120.286 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.884
18.771 | -18.212 | -9.3 | -9.305 | 119.794 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.778 | -0.023 | -12.6 | -12.592 | 120.297 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.884
18.78 | -18.212 | -9.3 | -9.305 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.787 | -0.093 | -12.6 | -12.591 | 120.285 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.885
18.788 | -18.212 | -9.3 | -9.305 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.795 | -0.093 | -12.6 | -12.589 | 120.274 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.885
18.796 | -18.143 | -9.3 | -9.306 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.803 | -0.084 | -12.6 | -12.588 | 120.291 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.886
18.805 | -18.143 | -9.3 | -9.307 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.812 | -0.084 | -12.6 | -12.586 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.886
18.813 | -18.138 | -9.3 | -9.307 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.82 | -0.079 | -12.6 | -12.585 | 120.313 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.886
18.821 | -18.138 | -9.3 | -9.306 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.828 | -0.079 | -12.6 | -12.583 | 120.319 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.83 | -18.138 | -9.3 | -9.307 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.837 | -0.082 | -12.6 | -12.582 | 120.314 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.838 | -18.138 | -9.3 | -9.307 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.845 | -0.082 | -12.6 | -12.58 | 120.309 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.846 | -18.125 | -9.3 | -9.307 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.853 | -0.116 | -12.6 | -12.579 | 120.311 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.855 | -18.125 | -9.3 | -9.307 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.862 | -0.116 | -12.6 | -12.577 | 120.314 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.863 | -18.122 | -9.3 | -9.308 | 119.803 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.87 | -0.126 | -12.6 | -12.576 | 120.309 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.871 | -18.122 | -9.3 | -9.308 | 119.796 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.878 | -0.126 | -12.6 | -12.574 | 120.304 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.88 | -18.121 | -9.3 | -9.309 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.887 | -0.138 | -12.6 | -12.573 | 120.315 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.888 | -18.121 | -9.3 | -9.309 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.895 | -0.138 | -12.6 | -12.571 | 120.326 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.896 | -18.121 | -9.3 | -9.31 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.903 | -0.142 | -12.6 | -12.57 | 120.329 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.905 | -18.121 | -9.3 | -9.311 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.912 | -0.142 | -12.6 | -12.568 | 120.332 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.913 | -18.096 | -9.3 | -9.31 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.92 | -0.119 | -12.6 | -12.567 | 120.327 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.921 | -18.096 | -9.3 | -9.31 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.928 | -0.119 | -12.6 | -12.565 | 120.322 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.046 | 34.887
18.93 | -18.072 | -9.3 | -9.309 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.937 | -0.116 | -12.6 | -12.564 | 120.328 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.047 | 34.887
18.938 | -18.072 | -9.3 | -9.307 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.945 | -0.116 | -12.6 | -12.563 | 120.334 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.049 | 34.887
18.946 | -18.12 | -9.3 | -9.306 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.953 | -0.124 | -12.6 | -12.562 | 120.328 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.58 | -4.051 | 34.887
18.955 | -18.12 | -9.3 | -9.305 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.962 | -0.124 | -12.6 | -12.562 | 120.322 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.053 | 34.887
18.963 | -18.154 | -9.3 | -9.304 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.97 | -0.171 | -12.6 | -12.562 | 120.329 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.055 | 34.887
18.971 | -18.154 | -9.3 | -9.303 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.978 | -0.171 | -12.6 | -12.561 | 120.337 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.058 | 34.887
18.98 | -18.142 | -9.3 | -9.302 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.987 | -0.135 | -12.6 | -12.561 | 120.329 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.06 | 34.887
18.988 | -18.142 | -9.3 | -9.301 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 18.995 | -0.135 | -12.6 | -12.56 | 120.322 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.062 | 34.887
18.996 | -18.139 | -9.3 | -9.299 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.004 | -0.162 | -12.6 | -12.56 | 120.322 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.064 | 34.887
19.005 | -18.139 | -9.3 | -9.297 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.012 | -0.162 | -12.6 | -12.56 | 120.322 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.066 | 34.887
19.013 | -18.155 | -9.3 | -9.296 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.02 | -0.193 | -12.6 | -12.559 | 120.309 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.068 | 34.887
19.021 | -18.155 | -9.3 | -9.295 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.029 | -0.193 | -12.6 | -12.559 | 120.296 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.07 | 34.887
19.03 | -18.12 | -9.3 | -9.293 | 119.801 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.037 | -0.128 | -12.6 | -12.559 | 120.296 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.038 | -18.12 | -9.3 | -9.292 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.045 | -0.128 | -12.6 | -12.559 | 120.295 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.046 | -18.096 | -9.3 | -9.29 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.054 | -0.102 | -12.6 | -12.559 | 120.296 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.055 | -18.096 | -9.3 | -9.289 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.062 | -0.102 | -12.6 | -12.559 | 120.296 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.063 | -18.239 | -9.3 | -9.288 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.07 | -0.11 | -12.6 | -12.56 | 120.296 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.071 | -18.239 | -9.3 | -9.288 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.079 | -0.11 | -12.6 | -12.561 | 120.296 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.08 | -18.248 | -9.3 | -9.288 | 119.792 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.087 | -0.14 | -12.6 | -12.562 | 120.302 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.088 | -18.248 | -9.3 | -9.287 | 119.788 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.095 | -0.14 | -12.6 | -12.562 | 120.307 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.096 | -18.239 | -9.3 | -9.287 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.104 | -0.14 | -12.6 | -12.563 | 120.307 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.105 | -18.239 | -9.3 | -9.287 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.112 | -0.14 | -12.6 | -12.564 | 120.307 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.113 | -18.249 | -9.3 | -9.287 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.12 | -0.116 | -12.6 | -12.565 | 120.307 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.121 | -18.249 | -9.3 | -9.287 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.129 | -0.116 | -12.6 | -12.565 | 120.307 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.13 | -18.303 | -9.3 | -9.287 | 119.793 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.137 | -0.116 | -12.6 | -12.566 | 120.307 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.138 | -18.303 | -9.3 | -9.288 | 119.779 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.145 | -0.116 | -12.6 | -12.567 | 120.307 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.146 | -18.297 | -9.3 | -9.288 | 119.797 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.154 | -0.113 | -12.6 | -12.568 | 120.304 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.155 | -18.297 | -9.3 | -9.288 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.162 | -0.113 | -12.6 | -12.568 | 120.301 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.163 | -18.22 | -9.3 | -9.289 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.17 | -0.105 | -12.6 | -12.569 | 120.315 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.171 | -18.22 | -9.3 | -9.289 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.179 | -0.105 | -12.6 | -12.57 | 120.329 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.18 | -18.222 | -9.3 | -9.289 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.187 | -0.083 | -12.6 | -12.571 | 120.322 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.188 | -18.222 | -9.3 | -9.289 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.195 | -0.083 | -12.6 | -12.572 | 120.314 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.196 | -18.244 | -9.3 | -9.29 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.204 | -0.109 | -12.6 | -12.573 | 120.314 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.205 | -18.244 | -9.3 | -9.29 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.212 | -0.109 | -12.6 | -12.573 | 120.314 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.213 | -18.23 | -9.3 | -9.291 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.22 | -0.129 | -12.6 | -12.574 | 120.311 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.221 | -18.23 | -9.3 | -9.291 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.229 | -0.129 | -12.6 | -12.574 | 120.308 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.23 | -18.217 | -9.3 | -9.292 | 119.798 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.237 | 0.046 | -12.6 | -12.574 | 120.306 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.238 | -18.217 | -9.3 | -9.293 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.245 | 0.046 | -12.6 | -12.574 | 120.304 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.246 | -18.218 | -9.3 | -9.293 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.254 | -0.006 | -12.6 | -12.574 | 120.3 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.255 | -18.218 | -9.3 | -9.294 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.262 | -0.006 | -12.6 | -12.573 | 120.296 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.263 | -18.218 | -9.3 | -9.295 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.27 | 0.049 | -12.6 | -12.573 | 120.297 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.271 | -18.218 | -9.3 | -9.296 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.279 | 0.049 | -12.6 | -12.572 | 120.298 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.28 | -18.16 | -9.3 | -9.297 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.287 | 0.079 | -12.6 | -12.572 | 120.303 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.288 | -18.16 | -9.3 | -9.297 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.295 | 0.079 | -12.6 | -12.571 | 120.309 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.296 | -18.125 | -9.3 | -9.298 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.304 | 0.132 | -12.6 | -12.571 | 120.314 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.305 | -18.125 | -9.3 | -9.298 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.312 | 0.132 | -12.6 | -12.57 | 120.32 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.313 | -18.149 | -9.3 | -9.298 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.32 | 0.085 | -12.6 | -12.569 | 120.312 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.321 | -18.149 | -9.3 | -9.298 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.329 | 0.085 | -12.6 | -12.569 | 120.304 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.33 | -18.168 | -9.3 | -9.299 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.337 | 0.062 | -12.6 | -12.568 | 120.307 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.338 | -18.168 | -9.3 | -9.299 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.345 | 0.062 | -12.6 | -12.568 | 120.309 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.346 | -18.125 | -9.3 | -9.3 | 119.808 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.354 | 0.062 | -12.6 | -12.568 | 120.309 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.355 | -18.125 | -9.3 | -9.301 | 119.809 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.362 | 0.062 | -12.6 | -12.568 | 120.309 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.363 | -18.122 | -9.3 | -9.302 | 119.804 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.37 | 0.069 | -12.6 | -12.567 | 120.315 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.371 | -18.122 | -9.3 | -9.302 | 119.799 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.379 | 0.069 | -12.6 | -12.567 | 120.32 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.38 | -18.121 | -9.3 | -9.303 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.387 | 0.06 | -12.6 | -12.566 | 120.309 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.388 | -18.121 | -9.3 | -9.303 | 119.8 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.232 | 19.395 | 0.06 | -12.6 | -12.565 | 120.299 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.396 | -18.098 | -9.3 | -9.304 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.231 | 19.404 | 0.038 | -12.6 | -12.565 | 120.313 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.405 | -18.098 | -9.3 | -9.304 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.231 | 19.412 | 0.038 | -12.6 | -12.564 | 120.328 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.413 | -18.062 | -9.3 | -9.304 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.231 | 19.42 | 0.104 | -12.6 | -12.563 | 120.316 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.421 | -18.062 | -9.3 | -9.304 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.23 | 19.429 | 0.104 | -12.6 | -12.562 | 120.305 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.43 | -18.062 | -9.3 | -9.303 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.23 | 19.437 | 0.08 | -12.6 | -12.562 | 120.319 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.438 | -18.062 | -9.3 | -9.303 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.229 | 19.445 | 0.08 | -12.6 | -12.561 | 120.334 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.446 | -18.062 | -9.3 | -9.303 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.229 | 19.454 | 0.041 | -12.6 | -12.561 | 120.329 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.455 | -18.062 | -9.3 | -9.302 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.228 | 19.462 | 0.041 | -12.6 | -12.561 | 120.323 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.463 | -18.062 | -9.3 | -9.302 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.228 | 19.47 | 0.053 | -12.6 | -12.56 | 120.31 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.471 | -18.062 | -9.3 | -9.302 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.228 | 19.479 | 0.053 | -12.6 | -12.56 | 120.297 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.48 | -18.034 | -9.3 | -9.301 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.227 | 19.487 | 0.082 | -12.6 | -12.559 | 120.297 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.488 | -18.034 | -9.3 | -9.3 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.033 | -0.36 | 34.227 | 19.495 | 0.082 | -12.6 | -12.558 | 120.298 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.496 | -18.062 | -9.3 | -9.298 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.034 | -0.36 | 34.227 | 19.504 | 0.036 | -12.6 | -12.557 | 120.293 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.505 | -18.062 | -9.3 | -9.297 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.035 | -0.36 | 34.227 | 19.512 | 0.036 | -12.6 | -12.556 | 120.287 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.513 | -18.034 | -9.3 | -9.296 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.035 | -0.36 | 34.227 | 19.52 | 0.04 | -12.6 | -12.555 | 120.284 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.521 | -18.034 | -9.3 | -9.294 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.036 | -0.36 | 34.227 | 19.529 | 0.04 | -12.6 | -12.554 | 120.281 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.53 | -18.023 | -9.3 | -9.292 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.037 | -0.36 | 34.227 | 19.537 | 0.055 | -12.6 | -12.553 | 120.295 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.538 | -18.023 | -9.3 | -9.29 | 119.816 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.037 | -0.359 | 34.227 | 19.545 | 0.055 | -12.6 | -12.553 | 120.31 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.546 | -18.156 | -9.3 | -9.29 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.038 | -0.359 | 34.227 | 19.554 | 0.096 | -12.6 | -12.552 | 120.319 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.555 | -18.156 | -9.3 | -9.289 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.039 | -0.359 | 34.227 | 19.562 | 0.096 | -12.6 | -12.551 | 120.329 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.563 | -18.23 | -9.3 | -9.289 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.039 | -0.359 | 34.227 | 19.57 | 0.052 | -12.6 | -12.55 | 120.324 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.571 | -18.23 | -9.3 | -9.289 | 119.826 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.04 | -0.359 | 34.227 | 19.579 | 0.052 | -12.6 | -12.549 | 120.319 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.58 | -18.236 | -9.3 | -9.289 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.587 | 0.046 | -12.6 | -12.549 | 120.313 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.588 | -18.236 | -9.3 | -9.289 | 119.815 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.595 | 0.046 | -12.6 | -12.548 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.596 | -18.171 | -9.3 | -9.289 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.604 | 0.062 | -12.6 | -12.547 | 120.305 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.605 | -18.171 | -9.3 | -9.289 | 119.807 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.612 | 0.062 | -12.6 | -12.546 | 120.302 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.613 | -18.19 | -9.3 | -9.289 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.62 | 0.047 | -12.6 | -12.546 | 120.307 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.621 | -18.19 | -9.3 | -9.289 | 119.821 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.629 | 0.047 | -12.6 | -12.545 | 120.313 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.63 | -18.204 | -9.3 | -9.289 | 119.82 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.637 | 0.014 | -12.6 | -12.545 | 120.311 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.638 | -18.204 | -9.3 | -9.289 | 119.819 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.645 | 0.014 | -12.6 | -12.544 | 120.309 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.646 | -18.187 | -9.3 | -9.289 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.654 | 0.062 | -12.6 | -12.545 | 120.319 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.655 | -18.187 | -9.3 | -9.289 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.662 | 0.062 | -12.6 | -12.546 | 120.33 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.663 | -18.198 | -9.3 | -9.289 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.67 | 0.087 | -12.6 | -12.547 | 120.325 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.671 | -18.198 | -9.3 | -9.289 | 119.818 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.679 | 0.087 | -12.6 | -12.548 | 120.32 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.68 | -18.213 | -9.3 | -9.289 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.687 | 0.071 | -12.6 | -12.549 | 120.321 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.688 | -18.213 | -9.3 | -9.289 | 119.817 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.695 | 0.071 | -12.6 | -12.549 | 120.322 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.696 | -18.24 | -9.3 | -9.29 | 119.811 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.704 | 0.017 | -12.6 | -12.55 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.705 | -18.24 | -9.3 | -9.292 | 119.806 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.712 | 0.017 | -12.6 | -12.551 | 120.294 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.713 | -18.227 | -9.3 | -9.292 | 119.81 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.72 | 0.019 | -12.6 | -12.552 | 120.295 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.721 | -18.227 | -9.3 | -9.293 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.729 | 0.019 | -12.6 | -12.553 | 120.296 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.887
19.73 | -18.228 | -9.3 | -9.294 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.737 | 0.025 | -12.6 | -12.554 | 120.306 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.888
19.738 | -18.228 | -9.3 | -9.296 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.745 | 0.025 | -12.6 | -12.555 | 120.317 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.889
19.746 | -18.228 | -9.3 | -9.297 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.754 | 0.026 | -12.6 | -12.556 | 120.312 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.89
19.755 | -18.228 | -9.3 | -9.298 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.762 | 0.026 | -12.6 | -12.557 | 120.307 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.892
19.763 | -18.191 | -9.3 | -9.298 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.77 | 0.033 | -12.6 | -12.558 | 120.302 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.893
19.771 | -18.191 | -9.3 | -9.298 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.779 | 0.033 | -12.6 | -12.559 | 120.297 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.894
19.78 | -18.123 | -9.3 | -9.299 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.787 | 0.071 | -12.6 | -12.56 | 120.293 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.896
19.788 | -18.123 | -9.3 | -9.299 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.795 | 0.071 | -12.6 | -12.561 | 120.29 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.897
19.796 | -18.165 | -9.3 | -9.299 | 119.813 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.804 | 0.069 | -12.6 | -12.562 | 120.278 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.898
19.805 | -18.165 | -9.3 | -9.299 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.812 | 0.069 | -12.6 | -12.562 | 120.267 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.9
19.813 | -18.178 | -9.3 | -9.299 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.82 | 0.052 | -12.6 | -12.563 | 120.262 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.901
19.821 | -18.178 | -9.3 | -9.299 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.829 | 0.052 | -12.6 | -12.564 | 120.257 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.902
19.83 | -18.165 | -9.3 | -9.3 | 119.814 | -0.89 | -9.256 | -9.364 | -11.061 | 0.041 | -0.359 | 34.227 | 19.837 | 0.034 | -12.6 | -12.565 | 120.25 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.845 | 0.034 | -12.6 | -12.566 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.854 | 0.062 | -12.6 | -12.566 | 120.243 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.862 | 0.062 | -12.6 | -12.567 | 120.242 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.871 | 0.035 | -12.6 | -12.567 | 120.257 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.879 | 0.035 | -12.6 | -12.568 | 120.272 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.887 | 0.009 | -12.6 | -12.568 | 120.267 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.896 | 0.009 | -12.6 | -12.569 | 120.262 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.904 | 0.049 | -12.6 | -12.57 | 120.266 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.912 | 0.049 | -12.6 | -12.571 | 120.27 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.921 | 0.055 | -12.6 | -12.572 | 120.281 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.929 | 0.055 | -12.6 | -12.572 | 120.291 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.071 | 34.903
[12 empty] | 19.937 | 0.005 | -12.6 | -12.573 | 120.294 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.069 | 34.903
[12 empty] | 19.946 | 0.005 | -12.6 | -12.574 | 120.297 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.067 | 34.903
[12 empty] | 19.954 | 0.012 | -12.6 | -12.575 | 120.3 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.064 | 34.903
[12 empty] | 19.962 | 0.012 | -12.6 | -12.576 | 120.304 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.061 | 34.903
[12 empty] | 19.971 | 0.019 | -12.6 | -12.577 | 120.299 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.059 | 34.903
[12 empty] | 19.979 | 0.019 | -12.6 | -12.578 | 120.294 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.582 | -4.056 | 34.903
[12 empty] | 19.987 | 0.027 | -12.6 | -12.579 | 120.307 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.053 | 34.903
[12 empty] | 19.996 | 0.027 | -12.6 | -12.58 | 120.32 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.051 | 34.903
[12 empty] | 20.004 | 0.033 | -12.6 | -12.581 | 120.306 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.048 | 34.903
[12 empty] | 20.012 | 0.033 | -12.6 | -12.583 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.045 | 34.903
[12 empty] | 20.021 | 0.038 | -12.6 | -12.584 | 120.282 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.043 | 34.903
[12 empty] | 20.029 | 0.038 | -12.6 | -12.585 | 120.271 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.04 | 34.903
[12 empty] | 20.037 | 0.043 | -12.6 | -12.585 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.046 | 0.043 | -12.6 | -12.586 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.054 | -0.085 | -12.6 | -12.587 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.062 | -0.085 | -12.6 | -12.588 | 120.302 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.071 | -0.029 | -12.6 | -12.589 | 120.297 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.079 | -0.029 | -12.6 | -12.589 | 120.292 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.087 | -0.012 | -12.6 | -12.589 | 120.295 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.096 | -0.012 | -12.6 | -12.59 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.104 | 0 | -12.6 | -12.59 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.112 | 0 | -12.6 | -12.59 | 120.298 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.121 | -0.079 | -12.6 | -12.591 | 120.286 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.129 | -0.079 | -12.6 | -12.592 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.137 | 0.013 | -12.6 | -12.592 | 120.283 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.146 | 0.013 | -12.6 | -12.592 | 120.291 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.154 | -0.04 | -12.6 | -12.593 | 120.279 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.162 | -0.04 | -12.6 | -12.593 | 120.267 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.171 | -0.042 | -12.6 | -12.594 | 120.268 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.179 | -0.042 | -12.6 | -12.594 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.187 | -0.11 | -12.6 | -12.595 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.196 | -0.11 | -12.6 | -12.595 | 120.269 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.204 | -0.125 | -12.6 | -12.595 | 120.273 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.212 | -0.125 | -12.6 | -12.594 | 120.278 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.221 | -0.109 | -12.6 | -12.594 | 120.275 | -0.003 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.229 | -0.109 | -12.6 | -12.594 | 120.271 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.237 | -0.09 | -12.6 | -12.594 | 120.277 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.246 | -0.09 | -12.6 | -12.594 | 120.283 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.254 | -0.095 | -12.6 | -12.594 | 120.294 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.262 | -0.095 | -12.6 | -12.593 | 120.305 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.271 | -0.068 | -12.6 | -12.593 | 120.306 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.279 | -0.068 | -12.6 | -12.594 | 120.307 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.287 | -0.071 | -12.6 | -12.593 | 120.3 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.296 | -0.071 | -12.6 | -12.593 | 120.293 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.304 | -0.093 | -12.6 | -12.593 | 120.297 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.312 | -0.093 | -12.6 | -12.593 | 120.3 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.321 | -0.1 | -12.6 | -12.593 | 120.306 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.329 | -0.1 | -12.6 | -12.593 | 120.311 | -0.004 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.337 | -0.105 | -12.6 | -12.592 | 120.308 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.346 | -0.105 | -12.6 | -12.592 | 120.306 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.354 | -0.1 | -12.6 | -12.592 | 120.302 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.362 | -0.1 | -12.6 | -12.592 | 120.297 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.371 | -0.108 | -12.6 | -12.592 | 120.301 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.379 | -0.108 | -12.6 | -12.591 | 120.305 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.387 | -0.167 | -12.6 | -12.591 | 120.298 | -0.005 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.396 | -0.167 | -12.6 | -12.59 | 120.292 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.404 | -0.162 | -12.6 | -12.591 | 120.291 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.412 | -0.162 | -12.6 | -12.592 | 120.29 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.421 | -0.158 | -12.6 | -12.592 | 120.287 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.429 | -0.158 | -12.6 | -12.592 | 120.285 | -0.006 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.437 | -0.141 | -12.6 | -12.592 | 120.285 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.446 | -0.141 | -12.6 | -12.591 | 120.284 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.454 | -0.185 | -12.6 | -12.591 | 120.284 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.462 | -0.185 | -12.6 | -12.59 | 120.282 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.471 | -0.191 | -12.6 | -12.589 | 120.288 | -0.007 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.479 | -0.191 | -12.6 | -12.588 | 120.294 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.487 | -0.184 | -12.6 | -12.588 | 120.286 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.496 | -0.184 | -12.6 | -12.588 | 120.278 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.504 | -0.166 | -12.6 | -12.587 | 120.275 | -0.008 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.512 | -0.166 | -12.6 | -12.587 | 120.272 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.521 | -0.172 | -12.6 | -12.586 | 120.277 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.529 | -0.172 | -12.6 | -12.586 | 120.281 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.537 | -0.173 | -12.6 | -12.585 | 120.289 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.546 | -0.173 | -12.6 | -12.584 | 120.296 | -0.009 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.554 | -0.175 | -12.6 | -12.584 | 120.294 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.562 | -0.175 | -12.6 | -12.585 | 120.291 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.571 | -0.193 | -12.6 | -12.585 | 120.299 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.579 | -0.193 | -12.6 | -12.586 | 120.307 | -0.01 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.587 | -0.192 | -12.6 | -12.585 | 120.304 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.596 | -0.192 | -12.6 | -12.585 | 120.302 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.604 | -0.133 | -12.6 | -12.584 | 120.3 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.612 | -0.133 | -12.6 | -12.583 | 120.297 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.621 | -0.133 | -12.6 | -12.584 | 120.309 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.629 | -0.133 | -12.6 | -12.585 | 120.321 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.903
[12 empty] | 20.637 | -0.139 | -12.6 | -12.586 | 120.311 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.902
[12 empty] | 20.646 | -0.139 | -12.6 | -12.586 | 120.301 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.901
[12 empty] | 20.654 | -0.133 | -12.6 | -12.586 | 120.299 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.9
[12 empty] | 20.662 | -0.133 | -12.6 | -12.586 | 120.296 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.899
[12 empty] | 20.671 | -0.152 | -12.6 | -12.586 | 120.296 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.898
[12 empty] | 20.679 | -0.152 | -12.6 | -12.586 | 120.296 | -0.011 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.896
[12 empty] | 20.687 | -0.198 | -12.6 | -12.586 | 120.301 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.895
[12 empty] | 20.696 | -0.198 | -12.6 | -12.586 | 120.306 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.894
[12 empty] | 20.704 | -0.199 | -12.6 | -12.586 | 120.298 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.893
[12 empty] | 20.712 | -0.199 | -12.6 | -12.586 | 120.289 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.892
[12 empty] | 20.721 | -0.143 | -12.6 | -12.586 | 120.288 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.891
[12 empty] | 20.729 | -0.143 | -12.6 | -12.587 | 120.287 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.737 | -0.118 | -12.6 | -12.586 | 120.286 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.746 | -0.118 | -12.6 | -12.586 | 120.284 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.754 | -0.119 | -12.6 | -12.586 | 120.291 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.762 | -0.119 | -12.6 | -12.586 | 120.298 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.771 | -0.125 | -12.6 | -12.586 | 120.304 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.779 | -0.125 | -12.6 | -12.585 | 120.309 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.787 | -0.126 | -12.6 | -12.585 | 120.318 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.796 | -0.126 | -12.6 | -12.585 | 120.328 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.804 | -0.127 | -12.6 | -12.584 | 120.317 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.812 | -0.127 | -12.6 | -12.584 | 120.307 | -0.013 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.821 | -0.141 | -12.6 | -12.583 | 120.308 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.829 | -0.141 | -12.6 | -12.582 | 120.309 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.837 | -0.103 | -12.6 | -12.581 | 120.304 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.846 | -0.103 | -12.6 | -12.58 | 120.299 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889
[12 empty] | 20.854 | -0.066 | -12.6 | -12.579 | 120.289 | -0.012 | -12.617 | -12.509 | -10.813 | 18.581 | -4.039 | 34.889

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.31 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.51
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.7 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.22
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.37 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.22
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.83 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.5
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 14.8
Tamaño del escalón ascendente (%Q) Asc RI |  |  |  | 9.492% | Tamaño del escalón ascendente (%Q) Asc RC |  |  |  | 9.251%
Tamaño del escalón descendente (%Q) Desc RI |  |  |  | 8.422% | Tamaño del escalón descendente (%Q) Desc RC |  |  |  | 9.603%
Región Inductiva Consigna Ascendente | [11 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [11 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [11 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de Factor de potencia POI (p.u) | Factor de potencia POI (p.u.) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de Factor de potencia POI (p.u) | Factor de potencia POI (p.u.) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de Factor de potencia POI (p.u) | Factor de potencia POI (p.u.) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV) | t (s) | Potencia POI (MW) | Escalón de Factor de potencia POI (p.u) | Factor de potencia POI (p.u.) | Tensión POI (kV) | Potencia reactiva POI (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | Potencia POM (MW) | Potencia reactiva POM (MVAr) | Tensión POM (kV)
0.005 | -17.617 | -0.84 | -0.839 | 119.725 | -11.516 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.001 | -3.714 | -0.371 | -0.379 | 120.273 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.005 | -2.03 | -0.743 | -0.737 | 119.989 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.598 | 0.001 | -17.667 | -0.99 | -0.99 | 119.921 | -2.543 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.025 | 5.774 | 34.209
0.014 | -17.758 | -0.84 | -0.839 | 119.727 | -11.516 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.009 | -3.714 | -0.371 | -0.379 | 120.287 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.013 | -2.03 | -0.743 | -0.737 | 119.98 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.598 | 0.009 | -17.667 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.026 | 5.774 | 34.209
0.022 | -17.758 | -0.84 | -0.839 | 119.73 | -11.516 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.017 | -3.707 | -0.371 | -0.379 | 120.281 | -9.125 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.021 | -2.039 | -0.743 | -0.737 | 119.975 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.598 | 0.018 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.027 | 5.774 | 34.209
0.03 | -17.789 | -0.84 | -0.839 | 119.725 | -11.517 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.026 | -3.707 | -0.371 | -0.379 | 120.276 | -9.125 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.03 | -2.039 | -0.743 | -0.737 | 119.971 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.598 | 0.026 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.537 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.039 | -17.789 | -0.84 | -0.839 | 119.72 | -11.519 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.034 | -3.642 | -0.371 | -0.379 | 120.259 | -9.124 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.038 | -2.04 | -0.743 | -0.737 | 119.976 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.598 | 0.034 | -17.607 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.535 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.047 | -17.765 | -0.84 | -0.839 | 119.728 | -11.52 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.042 | -3.642 | -0.371 | -0.379 | 120.242 | -9.123 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.046 | -2.04 | -0.743 | -0.737 | 119.982 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.599 | 0.043 | -17.607 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.055 | -17.765 | -0.84 | -0.839 | 119.737 | -11.522 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.051 | -3.626 | -0.371 | -0.379 | 120.26 | -9.123 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.055 | -2.03 | -0.743 | -0.738 | 119.976 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.599 | 0.051 | -17.597 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.53 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.064 | -17.719 | -0.84 | -0.839 | 119.734 | -11.523 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.059 | -3.626 | -0.371 | -0.379 | 120.277 | -9.123 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.063 | -2.03 | -0.743 | -0.738 | 119.969 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.599 | 0.059 | -17.597 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.072 | -17.719 | -0.84 | -0.839 | 119.732 | -11.524 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.067 | -3.67 | -0.371 | -0.378 | 120.277 | -9.122 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.071 | -1.994 | -0.743 | -0.738 | 119.98 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.6 | 0.068 | -17.634 | -0.99 | -0.99 | 119.925 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.08 | -17.663 | -0.84 | -0.839 | 119.724 | -11.526 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.076 | -3.67 | -0.371 | -0.378 | 120.277 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.08 | -1.994 | -0.743 | -0.738 | 119.991 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.6 | 0.076 | -17.634 | -0.99 | -0.99 | 119.932 | -2.522 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.089 | -17.663 | -0.84 | -0.839 | 119.716 | -11.528 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.084 | -3.631 | -0.371 | -0.378 | 120.268 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.088 | -1.955 | -0.743 | -0.738 | 119.989 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.6 | 0.084 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.926 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.097 | -17.557 | -0.84 | -0.838 | 119.718 | -11.528 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.092 | -3.631 | -0.371 | -0.378 | 120.26 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.096 | -1.955 | -0.743 | -0.738 | 119.988 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.601 | 0.093 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.105 | -17.557 | -0.84 | -0.838 | 119.721 | -11.529 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.101 | -3.623 | -0.371 | -0.378 | 120.251 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.105 | -1.941 | -0.743 | -0.737 | 119.982 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.601 | 0.101 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.515 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.114 | -17.65 | -0.84 | -0.838 | 119.716 | -11.529 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.109 | -3.623 | -0.371 | -0.378 | 120.243 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.113 | -1.941 | -0.743 | -0.737 | 119.976 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.601 | 0.109 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.122 | -17.65 | -0.84 | -0.838 | 119.711 | -11.528 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.117 | -3.623 | -0.371 | -0.377 | 120.243 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.121 | -1.919 | -0.743 | -0.737 | 119.985 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.118 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.13 | -17.775 | -0.84 | -0.838 | 119.71 | -11.53 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.126 | -3.623 | -0.371 | -0.377 | 120.244 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.13 | -1.919 | -0.743 | -0.737 | 119.994 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.126 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.139 | -17.775 | -0.84 | -0.838 | 119.709 | -11.531 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.134 | -3.618 | -0.371 | -0.377 | 120.251 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.138 | -1.888 | -0.743 | -0.737 | 119.993 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.134 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.147 | -17.749 | -0.84 | -0.838 | 119.721 | -11.533 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.142 | -3.618 | -0.371 | -0.377 | 120.259 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.146 | -1.888 | -0.743 | -0.737 | 119.993 | -1.868 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.143 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.504 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.155 | -17.749 | -0.84 | -0.838 | 119.733 | -11.534 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.151 | -3.579 | -0.371 | -0.376 | 120.251 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.155 | -1.888 | -0.743 | -0.737 | 119.989 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.151 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.921 | -2.502 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.163 | -17.707 | -0.84 | -0.838 | 119.735 | -11.535 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.159 | -3.579 | -0.371 | -0.376 | 120.244 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.163 | -1.888 | -0.743 | -0.737 | 119.984 | -1.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.159 | -17.651 | -0.99 | -0.99 | 119.922 | -2.5 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.172 | -17.707 | -0.84 | -0.838 | 119.738 | -11.537 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.167 | -3.56 | -0.371 | -0.376 | 120.244 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.171 | -1.889 | -0.743 | -0.737 | 119.987 | -1.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.168 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.922 | -2.499 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.18 | -17.674 | -0.84 | -0.838 | 119.733 | -11.538 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.176 | -3.56 | -0.371 | -0.375 | 120.244 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.18 | -1.889 | -0.743 | -0.737 | 119.991 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.176 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.922 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.188 | -17.674 | -0.84 | -0.838 | 119.729 | -11.54 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.184 | -3.578 | -0.371 | -0.375 | 120.248 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.188 | -1.962 | -0.743 | -0.737 | 119.996 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.184 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.914 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.197 | -17.643 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.54 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.192 | -3.578 | -0.371 | -0.375 | 120.252 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.196 | -1.962 | -0.743 | -0.737 | 120.002 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.193 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.205 | -17.643 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.541 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.201 | -3.72 | -0.371 | -0.375 | 120.244 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.205 | -1.954 | -0.743 | -0.737 | 120 | -1.863 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.201 | -17.612 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.213 | -17.662 | -0.84 | -0.838 | 119.733 | -11.54 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.209 | -3.72 | -0.371 | -0.374 | 120.236 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.213 | -1.954 | -0.743 | -0.737 | 119.998 | -1.862 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.209 | -17.612 | -0.99 | -0.99 | 119.907 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.222 | -17.662 | -0.84 | -0.838 | 119.739 | -11.54 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.217 | -3.771 | -0.371 | -0.375 | 120.227 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.221 | -1.954 | -0.743 | -0.737 | 119.995 | -1.861 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.218 | -17.588 | -0.99 | -0.99 | 119.911 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.23 | -17.732 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.539 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.226 | -3.771 | -0.371 | -0.375 | 120.217 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.23 | -1.954 | -0.743 | -0.737 | 119.992 | -1.859 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.226 | -17.588 | -0.99 | -0.99 | 119.915 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.238 | -17.732 | -0.84 | -0.838 | 119.717 | -11.538 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.234 | -3.71 | -0.371 | -0.375 | 120.227 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.238 | -2.009 | -0.743 | -0.737 | 119.989 | -1.857 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.234 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.921 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.247 | -17.753 | -0.84 | -0.838 | 119.711 | -11.537 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.242 | -3.71 | -0.371 | -0.374 | 120.237 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.246 | -2.009 | -0.743 | -0.737 | 119.986 | -1.856 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.243 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.926 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.255 | -17.753 | -0.84 | -0.838 | 119.706 | -11.536 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.251 | -3.748 | -0.371 | -0.374 | 120.242 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.255 | -2.068 | -0.743 | -0.736 | 119.996 | -1.856 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.251 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.926 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.263 | -17.75 | -0.84 | -0.838 | 119.716 | -11.535 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.259 | -3.748 | -0.371 | -0.374 | 120.247 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.263 | -2.068 | -0.743 | -0.736 | 120.005 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.259 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.927 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.272 | -17.75 | -0.84 | -0.838 | 119.726 | -11.534 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.267 | -3.767 | -0.371 | -0.375 | 120.248 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.271 | -2.081 | -0.743 | -0.736 | 120.003 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.268 | -17.591 | -0.99 | -0.99 | 119.923 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.28 | -17.688 | -0.84 | -0.838 | 119.731 | -11.534 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.276 | -3.767 | -0.371 | -0.375 | 120.248 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.28 | -2.081 | -0.743 | -0.736 | 120.002 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.276 | -17.591 | -0.99 | -0.99 | 119.918 | -2.499 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.288 | -17.688 | -0.84 | -0.838 | 119.737 | -11.533 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.284 | -3.717 | -0.371 | -0.375 | 120.252 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.288 | -2.109 | -0.743 | -0.736 | 120.003 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.284 | -17.58 | -0.99 | -0.99 | 119.918 | -2.5 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.297 | -17.628 | -0.84 | -0.838 | 119.734 | -11.532 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.292 | -3.717 | -0.371 | -0.374 | 120.256 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.296 | -2.109 | -0.743 | -0.736 | 120.003 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.293 | -17.58 | -0.99 | -0.99 | 119.918 | -2.502 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.305 | -17.628 | -0.84 | -0.838 | 119.732 | -11.531 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.301 | -3.774 | -0.371 | -0.375 | 120.26 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.305 | -2.082 | -0.743 | -0.736 | 120.005 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.301 | -17.578 | -0.99 | -0.99 | 119.915 | -2.503 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.313 | -17.646 | -0.84 | -0.838 | 119.734 | -11.53 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.309 | -3.774 | -0.371 | -0.375 | 120.265 | -9.118 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.313 | -2.082 | -0.743 | -0.736 | 120.007 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.309 | -17.578 | -0.99 | -0.99 | 119.913 | -2.504 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.322 | -17.646 | -0.84 | -0.838 | 119.737 | -11.53 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.317 | -3.803 | -0.371 | -0.375 | 120.258 | -9.118 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.321 | -2.079 | -0.743 | -0.736 | 120.001 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.318 | -17.577 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.33 | -17.715 | -0.84 | -0.838 | 119.739 | -11.527 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.326 | -3.803 | -0.371 | -0.375 | 120.25 | -9.118 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.33 | -2.079 | -0.743 | -0.736 | 119.995 | -1.855 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.326 | -17.577 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.338 | -17.715 | -0.84 | -0.838 | 119.742 | -11.525 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.334 | -3.81 | -0.371 | -0.375 | 120.246 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.338 | -2.074 | -0.743 | -0.736 | 119.995 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.334 | -17.516 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.347 | -17.759 | -0.84 | -0.838 | 119.736 | -11.523 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.342 | -3.81 | -0.371 | -0.375 | 120.242 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.346 | -2.074 | -0.743 | -0.735 | 119.995 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.343 | -17.516 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.355 | -17.759 | -0.84 | -0.838 | 119.729 | -11.522 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.351 | -3.79 | -0.371 | -0.375 | 120.225 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.355 | -2.037 | -0.743 | -0.735 | 119.995 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.351 | -17.501 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.363 | -17.722 | -0.84 | -0.838 | 119.736 | -11.521 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.359 | -3.79 | -0.371 | -0.375 | 120.207 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.363 | -2.037 | -0.743 | -0.735 | 119.995 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.359 | -17.501 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.513 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.372 | -17.722 | -0.84 | -0.838 | 119.743 | -11.52 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.367 | -3.801 | -0.371 | -0.375 | 120.217 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.371 | -2.025 | -0.743 | -0.735 | 119.992 | -1.852 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.368 | -17.542 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.514 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.38 | -17.703 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.519 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.376 | -3.801 | -0.371 | -0.376 | 120.226 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.38 | -2.025 | -0.743 | -0.735 | 119.989 | -1.852 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.376 | -17.542 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.515 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.388 | -17.703 | -0.84 | -0.838 | 119.713 | -11.518 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.384 | -3.74 | -0.371 | -0.376 | 120.218 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.388 | -1.989 | -0.743 | -0.735 | 119.988 | -1.851 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.384 | -17.529 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.397 | -17.643 | -0.84 | -0.838 | 119.722 | -11.516 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.392 | -3.74 | -0.371 | -0.376 | 120.21 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.396 | -1.989 | -0.743 | -0.735 | 119.986 | -1.849 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.393 | -17.529 | -0.99 | -0.99 | 119.914 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.405 | -17.643 | -0.84 | -0.838 | 119.73 | -11.514 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.401 | -3.734 | -0.371 | -0.376 | 120.229 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.405 | -2.016 | -0.743 | -0.735 | 119.986 | -1.849 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.401 | -17.489 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.413 | -17.647 | -0.84 | -0.838 | 119.725 | -11.513 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.409 | -3.734 | -0.371 | -0.376 | 120.247 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.413 | -2.016 | -0.743 | -0.735 | 119.986 | -1.848 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.409 | -17.489 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.422 | -17.647 | -0.84 | -0.838 | 119.721 | -11.511 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.417 | -3.755 | -0.371 | -0.376 | 120.248 | -9.119 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.421 | -2.017 | -0.743 | -0.735 | 119.996 | -1.848 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.418 | -17.492 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.43 | -17.738 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.51 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.426 | -3.755 | -0.371 | -0.376 | 120.248 | -9.12 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.43 | -2.017 | -0.743 | -0.735 | 120.005 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.426 | -17.492 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.438 | -17.738 | -0.84 | -0.838 | 119.734 | -11.508 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.434 | -3.778 | -0.371 | -0.376 | 120.239 | -9.121 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.438 | -1.963 | -0.743 | -0.735 | 120.005 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.434 | -17.497 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.447 | -17.806 | -0.84 | -0.838 | 119.734 | -11.507 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.442 | -3.778 | -0.371 | -0.376 | 120.23 | -9.122 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.446 | -1.963 | -0.743 | -0.734 | 120.005 | -1.846 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.443 | -17.497 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.455 | -17.806 | -0.84 | -0.838 | 119.734 | -11.506 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.451 | -3.772 | -0.371 | -0.376 | 120.231 | -9.124 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.455 | -1.931 | -0.743 | -0.734 | 120.005 | -1.846 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.451 | -17.511 | -0.99 | -0.99 | 119.892 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.463 | -17.732 | -0.84 | -0.838 | 119.721 | -11.505 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.459 | -3.772 | -0.371 | -0.376 | 120.232 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.463 | -1.931 | -0.743 | -0.734 | 120.005 | -1.845 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.459 | -17.511 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.472 | -17.732 | -0.84 | -0.838 | 119.708 | -11.503 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.467 | -3.734 | -0.371 | -0.376 | 120.242 | -9.127 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.471 | -1.9 | -0.743 | -0.734 | 120.005 | -1.845 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.468 | -17.546 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.48 | -17.669 | -0.84 | -0.838 | 119.728 | -11.502 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.476 | -3.734 | -0.371 | -0.376 | 120.252 | -9.127 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.48 | -1.9 | -0.743 | -0.733 | 120.005 | -1.844 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.476 | -17.546 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.52 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.488 | -17.669 | -0.84 | -0.838 | 119.747 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.484 | -3.755 | -0.371 | -0.376 | 120.24 | -9.129 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.488 | -1.89 | -0.743 | -0.733 | 119.991 | -1.844 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.484 | -17.582 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.522 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.497 | -17.671 | -0.84 | -0.839 | 119.744 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.492 | -3.755 | -0.371 | -0.377 | 120.227 | -9.131 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.496 | -1.89 | -0.743 | -0.733 | 119.977 | -1.843 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.493 | -17.582 | -0.99 | -0.99 | 119.88 | -2.523 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.505 | -17.671 | -0.84 | -0.839 | 119.74 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.501 | -3.732 | -0.371 | -0.377 | 120.232 | -9.132 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.505 | -1.864 | -0.743 | -0.733 | 119.995 | -1.842 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.501 | -17.61 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.513 | -17.674 | -0.84 | -0.839 | 119.738 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.509 | -3.732 | -0.371 | -0.377 | 120.237 | -9.134 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.513 | -1.864 | -0.743 | -0.732 | 120.012 | -1.841 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.509 | -17.61 | -0.99 | -0.99 | 119.907 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.522 | -17.674 | -0.84 | -0.839 | 119.735 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.517 | -3.683 | -0.371 | -0.377 | 120.238 | -9.136 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.521 | -1.864 | -0.743 | -0.732 | 120.004 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.518 | -17.584 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.53 | -17.793 | -0.84 | -0.839 | 119.742 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.76 | 0.526 | -3.683 | -0.371 | -0.377 | 120.239 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.53 | -1.864 | -0.743 | -0.732 | 119.996 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.526 | -17.584 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.538 | -17.793 | -0.84 | -0.839 | 119.749 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.761 | 0.534 | -3.672 | -0.371 | -0.377 | 120.232 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.538 | -1.864 | -0.743 | -0.732 | 119.994 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.534 | -17.616 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.547 | -17.85 | -0.84 | -0.839 | 119.743 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.761 | 0.542 | -3.672 | -0.371 | -0.377 | 120.225 | -9.144 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.546 | -1.864 | -0.743 | -0.732 | 119.993 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.543 | -17.616 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.555 | -17.85 | -0.84 | -0.839 | 119.737 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.761 | 0.551 | -3.68 | -0.371 | -0.377 | 120.221 | -9.147 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.555 | -1.911 | -0.743 | -0.732 | 119.99 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.551 | -17.636 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.53 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.563 | -17.823 | -0.84 | -0.839 | 119.738 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.762 | 0.559 | -3.68 | -0.371 | -0.377 | 120.217 | -9.15 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.563 | -1.911 | -0.743 | -0.732 | 119.987 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.559 | -17.636 | -0.99 | -0.99 | 119.883 | -2.531 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.572 | -17.823 | -0.84 | -0.839 | 119.74 | -11.494 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.762 | 0.567 | -3.698 | -0.371 | -0.377 | 120.219 | -9.153 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.571 | -1.907 | -0.743 | -0.732 | 119.987 | -1.841 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.568 | -17.626 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.58 | -17.781 | -0.84 | -0.839 | 119.75 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.762 | 0.576 | -3.698 | -0.371 | -0.377 | 120.22 | -9.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.58 | -1.907 | -0.743 | -0.732 | 119.987 | -1.842 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.576 | -17.626 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.588 | -17.781 | -0.84 | -0.839 | 119.761 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.763 | 0.584 | -3.675 | -0.371 | -0.377 | 120.213 | -9.159 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.588 | -1.884 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.843 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.584 | -17.672 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.597 | -17.718 | -0.84 | -0.839 | 119.754 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.763 | 0.592 | -3.675 | -0.371 | -0.377 | 120.206 | -9.162 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.596 | -1.884 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.844 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.593 | -17.672 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.534 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.605 | -17.718 | -0.84 | -0.839 | 119.746 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.763 | 0.601 | -3.646 | -0.371 | -0.377 | 120.198 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.605 | -1.992 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.845 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.601 | -17.693 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.534 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.613 | -17.804 | -0.84 | -0.839 | 119.746 | -11.489 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.609 | -3.646 | -0.371 | -0.377 | 120.189 | -9.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.613 | -1.992 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.846 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.609 | -17.693 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.622 | -17.804 | -0.84 | -0.839 | 119.746 | -11.488 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.617 | -3.667 | -0.371 | -0.377 | 120.207 | -9.17 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.621 | -2.02 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.618 | -17.728 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.63 | -17.871 | -0.84 | -0.839 | 119.741 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.626 | -3.667 | -0.371 | -0.377 | 120.226 | -9.172 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.63 | -2.02 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.848 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.626 | -17.728 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.209
0.638 | -17.871 | -0.84 | -0.839 | 119.737 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.634 | -3.641 | -0.371 | -0.377 | 120.217 | -9.175 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.638 | -2.063 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.85 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.634 | -17.714 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.208
0.647 | -17.884 | -0.84 | -0.839 | 119.742 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.642 | -3.641 | -0.371 | -0.376 | 120.209 | -9.177 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.646 | -2.063 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.851 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.643 | -17.714 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.208
0.655 | -17.884 | -0.84 | -0.839 | 119.748 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.651 | -3.584 | -0.371 | -0.376 | 120.202 | -9.179 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.891 | 34.701 | 0.655 | -2.101 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.852 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.651 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.207
0.663 | -17.839 | -0.84 | -0.839 | 119.751 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.659 | -3.584 | -0.371 | -0.376 | 120.194 | -9.181 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.892 | 34.701 | 0.663 | -2.101 | -0.743 | -0.731 | 119.987 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.659 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.206
0.672 | -17.839 | -0.84 | -0.839 | 119.755 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.667 | -3.607 | -0.371 | -0.375 | 120.194 | -9.183 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.892 | 34.701 | 0.671 | -2.082 | -0.743 | -0.731 | 119.989 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.668 | -17.713 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.206
0.68 | -17.818 | -0.84 | -0.839 | 119.756 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.676 | -3.607 | -0.371 | -0.375 | 120.194 | -9.184 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -1.893 | 34.701 | 0.68 | -2.082 | -0.743 | -0.731 | 119.99 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.676 | -17.713 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.205
0.688 | -17.818 | -0.84 | -0.839 | 119.757 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.684 | -3.649 | -0.371 | -0.375 | 120.195 | -9.187 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.893 | 34.701 | 0.688 | -2.028 | -0.743 | -0.731 | 119.996 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.684 | -17.714 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.204
0.697 | -17.733 | -0.84 | -0.839 | 119.749 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.692 | -3.649 | -0.371 | -0.375 | 120.197 | -9.189 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.894 | 34.701 | 0.696 | -2.028 | -0.743 | -0.731 | 120.002 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.693 | -17.714 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.204
0.705 | -17.733 | -0.84 | -0.839 | 119.741 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.701 | -3.614 | -0.371 | -0.374 | 120.207 | -9.191 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.894 | 34.701 | 0.705 | -1.996 | -0.743 | -0.731 | 120.001 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.701 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.531 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.203
0.713 | -17.687 | -0.84 | -0.839 | 119.752 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.709 | -3.614 | -0.371 | -0.374 | 120.217 | -9.193 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.895 | 34.701 | 0.713 | -1.996 | -0.743 | -0.731 | 119.999 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.709 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.53 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.202
0.722 | -17.687 | -0.84 | -0.839 | 119.763 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.811 | 33.764 | 0.717 | -3.592 | -0.371 | -0.374 | 120.222 | -9.194 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.896 | 34.701 | 0.721 | -1.996 | -0.743 | -0.73 | 119.999 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.305 | 3.389 | 34.602 | 0.718 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.529 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.202
0.73 | -17.818 | -0.84 | -0.839 | 119.757 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -2.809 | 33.764 | 0.726 | -3.592 | -0.371 | -0.373 | 120.226 | -9.196 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.896 | 34.701 | 0.73 | -1.996 | -0.743 | -0.73 | 119.999 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.306 | 3.391 | 34.602 | 0.726 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.738 | -17.818 | -0.84 | -0.839 | 119.751 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -2.807 | 33.764 | 0.734 | -3.595 | -0.371 | -0.373 | 120.222 | -9.197 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.897 | 34.701 | 0.738 | -1.97 | -0.743 | -0.73 | 120.018 | -1.851 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.309 | 3.395 | 34.602 | 0.734 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.747 | -17.909 | -0.84 | -0.84 | 119.759 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -2.805 | 33.764 | 0.742 | -3.595 | -0.371 | -0.372 | 120.218 | -9.198 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.897 | 34.701 | 0.746 | -1.97 | -0.743 | -0.73 | 120.038 | -1.85 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.312 | 3.398 | 34.602 | 0.743 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.755 | -17.909 | -0.84 | -0.84 | 119.768 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -2.803 | 33.764 | 0.751 | -3.572 | -0.371 | -0.372 | 120.217 | -9.201 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.701 | 0.755 | -1.942 | -0.743 | -0.73 | 120.028 | -1.848 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.315 | 3.402 | 34.602 | 0.751 | -17.675 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.763 | -17.847 | -0.84 | -0.84 | 119.762 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.203 | -2.801 | 33.764 | 0.759 | -3.572 | -0.371 | -0.371 | 120.216 | -9.203 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.701 | 0.763 | -1.942 | -0.743 | -0.73 | 120.019 | -1.846 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.318 | 3.406 | 34.602 | 0.76 | -17.675 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.772 | -17.847 | -0.84 | -0.84 | 119.756 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.203 | -2.799 | 33.764 | 0.767 | -3.541 | -0.371 | -0.371 | 120.203 | -9.205 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.7 | 0.771 | -1.941 | -0.743 | -0.729 | 120.007 | -1.845 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.32 | 3.41 | 34.602 | 0.768 | -17.631 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.78 | -17.816 | -0.84 | -0.84 | 119.757 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.203 | -2.797 | 33.764 | 0.776 | -3.541 | -0.371 | -0.37 | 120.191 | -9.206 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.7 | 0.78 | -1.941 | -0.743 | -0.729 | 119.996 | -1.843 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.323 | 3.414 | 34.602 | 0.776 | -17.631 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.788 | -17.816 | -0.84 | -0.84 | 119.757 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.204 | -2.795 | 33.764 | 0.784 | -3.544 | -0.371 | -0.37 | 120.196 | -9.208 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.699 | 0.788 | -1.945 | -0.743 | -0.729 | 119.996 | -1.842 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.326 | 3.418 | 34.602 | 0.785 | -17.615 | -0.99 | -0.99 | 119.91 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.797 | -17.767 | -0.84 | -0.84 | 119.757 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.204 | -2.793 | 33.764 | 0.792 | -3.544 | -0.371 | -0.369 | 120.201 | -9.209 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.699 | 0.796 | -1.945 | -0.743 | -0.729 | 119.996 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.329 | 3.421 | 34.602 | 0.793 | -17.615 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.805 | -17.767 | -0.84 | -0.84 | 119.757 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.204 | -2.791 | 33.764 | 0.801 | -3.576 | -0.371 | -0.369 | 120.201 | -9.211 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.698 | 0.805 | -1.87 | -0.743 | -0.729 | 119.996 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.332 | 3.425 | 34.602 | 0.801 | -17.615 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.813 | -17.739 | -0.84 | -0.84 | 119.751 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.789 | 33.764 | 0.809 | -3.576 | -0.371 | -0.369 | 120.201 | -9.212 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.698 | 0.813 | -1.87 | -0.743 | -0.729 | 119.996 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.335 | 3.429 | 34.602 | 0.81 | -17.615 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.822 | -17.739 | -0.84 | -0.84 | 119.745 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.817 | -3.577 | -0.371 | -0.368 | 120.211 | -9.213 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.697 | 0.821 | -1.832 | -0.743 | -0.728 | 119.996 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.337 | 3.433 | 34.602 | 0.818 | -17.579 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.523 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.83 | -17.786 | -0.84 | -0.84 | 119.754 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.826 | -3.577 | -0.371 | -0.368 | 120.22 | -9.215 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.697 | 0.83 | -1.832 | -0.743 | -0.728 | 119.996 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.826 | -17.579 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.522 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.838 | -17.786 | -0.84 | -0.84 | 119.763 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.834 | -3.547 | -0.371 | -0.368 | 120.223 | -9.216 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.696 | 0.838 | -1.84 | -0.743 | -0.727 | 119.998 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.835 | -17.559 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.521 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.847 | -17.833 | -0.84 | -0.84 | 119.748 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.842 | -3.547 | -0.371 | -0.367 | 120.227 | -9.217 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.696 | 0.846 | -1.84 | -0.743 | -0.727 | 120.001 | -1.835 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.843 | -17.559 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.52 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.855 | -17.833 | -0.84 | -0.84 | 119.733 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.851 | -3.547 | -0.371 | -0.367 | 120.236 | -9.219 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.855 | -1.924 | -0.743 | -0.727 | 120.001 | -1.835 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.851 | -17.558 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.863 | -17.842 | -0.84 | -0.84 | 119.729 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.859 | -3.547 | -0.371 | -0.366 | 120.245 | -9.22 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.863 | -1.924 | -0.743 | -0.727 | 120.001 | -1.834 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.86 | -17.558 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.872 | -17.842 | -0.84 | -0.84 | 119.725 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.867 | -3.595 | -0.371 | -0.366 | 120.25 | -9.222 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.871 | -2.013 | -0.743 | -0.727 | 120.001 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.868 | -17.575 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.88 | -17.82 | -0.84 | -0.84 | 119.73 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.876 | -3.595 | -0.371 | -0.366 | 120.255 | -9.223 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.88 | -2.013 | -0.743 | -0.727 | 120.001 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.876 | -17.575 | -0.99 | -0.99 | 119.913 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.888 | -17.82 | -0.84 | -0.84 | 119.736 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.884 | -3.598 | -0.371 | -0.365 | 120.251 | -9.225 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.888 | -2.054 | -0.743 | -0.727 | 120.003 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.885 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.897 | -17.754 | -0.84 | -0.84 | 119.746 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.892 | -3.598 | -0.371 | -0.365 | 120.247 | -9.227 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.896 | -2.054 | -0.743 | -0.727 | 120.005 | -1.842 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.893 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.905 | -17.754 | -0.84 | -0.84 | 119.756 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.901 | -3.668 | -0.371 | -0.365 | 120.247 | -9.228 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.905 | -2.087 | -0.743 | -0.727 | 120.005 | -1.844 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.901 | -17.564 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.514 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.913 | -17.707 | -0.84 | -0.84 | 119.741 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.909 | -3.668 | -0.371 | -0.365 | 120.247 | -9.23 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.913 | -2.087 | -0.743 | -0.728 | 120.005 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.91 | -17.564 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.922 | -17.707 | -0.84 | -0.84 | 119.726 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.917 | -3.642 | -0.371 | -0.365 | 120.247 | -9.231 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.921 | -2.072 | -0.743 | -0.728 | 120.005 | -1.849 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.918 | -17.63 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.93 | -17.825 | -0.84 | -0.84 | 119.735 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.926 | -3.642 | -0.371 | -0.364 | 120.248 | -9.232 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.93 | -2.072 | -0.743 | -0.728 | 120.005 | -1.851 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.926 | -17.63 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.028 | 5.774 | 34.201
0.938 | -17.825 | -0.84 | -0.84 | 119.743 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.934 | -3.708 | -0.371 | -0.364 | 120.235 | -9.232 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.938 | -2.013 | -0.743 | -0.728 | 119.999 | -1.853 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.935 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.026 | 5.772 | 34.201
0.947 | -17.865 | -0.84 | -0.84 | 119.74 | -11.502 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.942 | -3.708 | -0.371 | -0.365 | 120.222 | -9.231 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.946 | -2.013 | -0.743 | -0.728 | 119.993 | -1.856 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.943 | -17.614 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.024 | 5.77 | 34.201
0.955 | -17.865 | -0.84 | -0.84 | 119.737 | -11.503 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.951 | -3.714 | -0.371 | -0.365 | 120.227 | -9.231 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.955 | -2.026 | -0.743 | -0.729 | 119.99 | -1.858 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.951 | -17.606 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.022 | 5.767 | 34.201
0.963 | -17.811 | -0.84 | -0.84 | 119.738 | -11.502 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.959 | -3.714 | -0.371 | -0.365 | 120.232 | -9.231 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.963 | -2.026 | -0.743 | -0.729 | 119.986 | -1.86 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.96 | -17.606 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.02 | 5.765 | 34.201
0.972 | -17.811 | -0.84 | -0.84 | 119.74 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.967 | -3.735 | -0.371 | -0.365 | 120.229 | -9.23 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.971 | -2.025 | -0.743 | -0.729 | 119.992 | -1.862 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.968 | -17.607 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.018 | 5.763 | 34.201
0.98 | -17.779 | -0.84 | -0.84 | 119.74 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.976 | -3.735 | -0.371 | -0.365 | 120.225 | -9.23 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.98 | -2.025 | -0.743 | -0.729 | 119.998 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.976 | -17.607 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.016 | 5.761 | 34.201
0.988 | -17.779 | -0.84 | -0.84 | 119.739 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.984 | -3.736 | -0.371 | -0.365 | 120.22 | -9.229 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.988 | -2.025 | -0.743 | -0.729 | 120.009 | -1.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.985 | -17.729 | -0.99 | -0.99 | 119.883 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.014 | 5.759 | 34.201
0.997 | -17.769 | -0.84 | -0.84 | 119.739 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 0.992 | -3.736 | -0.371 | -0.366 | 120.215 | -9.227 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 0.996 | -2.025 | -0.743 | -0.729 | 120.019 | -1.866 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 0.993 | -17.729 | -0.99 | -0.99 | 119.869 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 5.757 | 34.201
1.005 | -17.769 | -0.84 | -0.84 | 119.739 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.001 | -3.738 | -0.371 | -0.366 | 120.225 | -9.226 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.005 | -2.01 | -0.743 | -0.73 | 120.016 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 1.001 | -17.735 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.01 | 5.755 | 34.201
1.013 | -17.706 | -0.84 | -0.84 | 119.741 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.009 | -3.738 | -0.371 | -0.366 | 120.235 | -9.225 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.013 | -2.01 | -0.743 | -0.73 | 120.013 | -1.868 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 1.01 | -17.735 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.008 | 5.753 | 34.201
1.022 | -17.706 | -0.84 | -0.84 | 119.742 | -11.502 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.017 | -3.725 | -0.371 | -0.366 | 120.235 | -9.223 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.021 | -2.015 | -0.743 | -0.73 | 120.014 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.602 | 1.018 | -17.71 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 5.751 | 34.201
1.03 | -17.768 | -0.84 | -0.84 | 119.744 | -11.501 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.026 | -3.725 | -0.371 | -0.366 | 120.235 | -9.221 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.03 | -2.015 | -0.743 | -0.73 | 120.016 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.603 | 1.026 | -17.71 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.038 | -17.768 | -0.84 | -0.84 | 119.746 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.034 | -3.751 | -0.371 | -0.367 | 120.23 | -9.219 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.038 | -1.956 | -0.743 | -0.73 | 120.011 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.604 | 1.035 | -17.682 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.047 | -17.876 | -0.84 | -0.84 | 119.74 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.042 | -3.751 | -0.371 | -0.367 | 120.226 | -9.217 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.047 | -1.956 | -0.743 | -0.73 | 120.007 | -1.866 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.606 | 1.043 | -17.682 | -0.99 | -0.99 | 119.914 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.055 | -17.876 | -0.84 | -0.84 | 119.733 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.051 | -3.827 | -0.371 | -0.367 | 120.226 | -9.215 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.055 | -1.929 | -0.743 | -0.73 | 120.009 | -1.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.607 | 1.051 | -17.691 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.063 | -17.858 | -0.84 | -0.84 | 119.741 | -11.5 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.059 | -3.827 | -0.371 | -0.368 | 120.226 | -9.212 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.063 | -1.929 | -0.743 | -0.729 | 120.01 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.609 | 1.06 | -17.691 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.071 | -17.858 | -0.84 | -0.84 | 119.749 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.067 | -3.827 | -0.371 | -0.368 | 120.218 | -9.21 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.072 | -1.865 | -0.743 | -0.729 | 120.006 | -1.862 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.611 | 1.068 | -17.679 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.08 | -17.787 | -0.84 | -0.84 | 119.754 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.076 | -3.827 | -0.371 | -0.369 | 120.21 | -9.207 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.08 | -1.865 | -0.743 | -0.728 | 120.002 | -1.86 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.612 | 1.076 | -17.679 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.088 | -17.787 | -0.84 | -0.84 | 119.759 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.084 | -3.798 | -0.371 | -0.369 | 120.197 | -9.204 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.088 | -1.874 | -0.743 | -0.728 | 120.012 | -1.858 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.614 | 1.085 | -17.689 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.096 | -17.739 | -0.84 | -0.84 | 119.757 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.092 | -3.798 | -0.371 | -0.37 | 120.183 | -9.201 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.097 | -1.874 | -0.743 | -0.728 | 120.023 | -1.856 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.615 | 1.093 | -17.689 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.105 | -17.739 | -0.84 | -0.84 | 119.755 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.101 | -3.808 | -0.371 | -0.37 | 120.192 | -9.199 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.105 | -1.859 | -0.743 | -0.727 | 120.026 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.617 | 1.101 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.878 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.113 | -17.749 | -0.84 | -0.84 | 119.742 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.109 | -3.808 | -0.371 | -0.37 | 120.201 | -9.196 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.113 | -1.859 | -0.743 | -0.727 | 120.028 | -1.852 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.619 | 1.11 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.877 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.121 | -17.749 | -0.84 | -0.84 | 119.728 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.117 | -3.806 | -0.371 | -0.371 | 120.214 | -9.193 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.122 | -1.9 | -0.743 | -0.727 | 120.02 | -1.851 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.62 | 1.118 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.513 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.13 | -17.852 | -0.84 | -0.84 | 119.73 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.126 | -3.806 | -0.371 | -0.371 | 120.228 | -9.19 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.13 | -1.9 | -0.743 | -0.727 | 120.012 | -1.849 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.126 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.874 | -2.514 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.138 | -17.852 | -0.84 | -0.84 | 119.731 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.134 | -3.767 | -0.371 | -0.372 | 120.22 | -9.186 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.138 | -1.935 | -0.743 | -0.727 | 120.007 | -1.848 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.135 | -17.669 | -0.99 | -0.99 | 119.874 | -2.515 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.146 | -17.878 | -0.84 | -0.84 | 119.733 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.142 | -3.767 | -0.371 | -0.372 | 120.213 | -9.183 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.147 | -1.935 | -0.743 | -0.727 | 120.002 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.143 | -17.669 | -0.99 | -0.99 | 119.873 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.155 | -17.878 | -0.84 | -0.84 | 119.734 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.151 | -3.767 | -0.371 | -0.373 | 120.223 | -9.18 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.155 | -2.062 | -0.743 | -0.727 | 120.004 | -1.849 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.151 | -17.603 | -0.99 | -0.99 | 119.872 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.163 | -17.878 | -0.84 | -0.84 | 119.738 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.159 | -3.767 | -0.371 | -0.373 | 120.232 | -9.177 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.163 | -2.062 | -0.743 | -0.727 | 120.005 | -1.85 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.16 | -17.603 | -0.99 | -0.99 | 119.87 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.171 | -17.878 | -0.84 | -0.84 | 119.742 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.167 | -3.793 | -0.371 | -0.374 | 120.232 | -9.174 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.172 | -2.06 | -0.743 | -0.727 | 119.998 | -1.852 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.168 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.869 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.18 | -17.819 | -0.84 | -0.84 | 119.744 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.176 | -3.793 | -0.371 | -0.374 | 120.232 | -9.172 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.18 | -2.06 | -0.743 | -0.727 | 119.991 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.176 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.868 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.188 | -17.819 | -0.84 | -0.84 | 119.746 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.184 | -3.809 | -0.371 | -0.375 | 120.233 | -9.169 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.188 | -2.002 | -0.743 | -0.727 | 120.004 | -1.856 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.185 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.867 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.196 | -17.735 | -0.84 | -0.84 | 119.736 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.192 | -3.809 | -0.371 | -0.375 | 120.233 | -9.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.197 | -2.002 | -0.743 | -0.727 | 120.017 | -1.857 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.193 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.867 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.205 | -17.735 | -0.84 | -0.84 | 119.726 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.201 | -3.77 | -0.371 | -0.376 | 120.233 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.205 | -2.06 | -0.743 | -0.727 | 120.005 | -1.859 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.201 | -17.592 | -0.99 | -0.99 | 119.873 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.213 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.727 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.209 | -3.77 | -0.371 | -0.376 | 120.233 | -9.161 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.213 | -2.06 | -0.743 | -0.727 | 119.994 | -1.861 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.21 | -17.592 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.221 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.728 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.217 | -3.775 | -0.371 | -0.377 | 120.234 | -9.158 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.222 | -2.072 | -0.743 | -0.727 | 119.994 | -1.864 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.218 | -17.585 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.23 | -17.819 | -0.84 | -0.84 | 119.728 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.226 | -3.775 | -0.371 | -0.377 | 120.235 | -9.155 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.23 | -2.072 | -0.743 | -0.728 | 119.994 | -1.866 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.226 | -17.585 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.518 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.238 | -17.819 | -0.84 | -0.84 | 119.728 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.234 | -3.744 | -0.371 | -0.378 | 120.235 | -9.153 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.238 | -2.018 | -0.743 | -0.728 | 119.993 | -1.868 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.235 | -17.6 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.52 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.246 | -17.908 | -0.84 | -0.84 | 119.725 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.242 | -3.744 | -0.371 | -0.378 | 120.235 | -9.151 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.247 | -2.018 | -0.743 | -0.728 | 119.991 | -1.87 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.243 | -17.6 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.521 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.255 | -17.908 | -0.84 | -0.84 | 119.721 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.251 | -3.732 | -0.371 | -0.378 | 120.236 | -9.148 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.255 | -2.007 | -0.743 | -0.728 | 119.98 | -1.873 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.251 | -17.579 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.523 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.263 | -17.884 | -0.84 | -0.84 | 119.718 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.259 | -3.732 | -0.371 | -0.379 | 120.236 | -9.146 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.263 | -2.007 | -0.743 | -0.728 | 119.969 | -1.875 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.26 | -17.579 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.271 | -17.884 | -0.84 | -0.84 | 119.715 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.267 | -3.709 | -0.371 | -0.379 | 120.236 | -9.143 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.272 | -2.002 | -0.743 | -0.728 | 119.986 | -1.876 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.268 | -17.535 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.28 | -17.813 | -0.84 | -0.84 | 119.714 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.276 | -3.709 | -0.371 | -0.379 | 120.237 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.28 | -2.002 | -0.743 | -0.728 | 120.002 | -1.878 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.276 | -17.535 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.288 | -17.813 | -0.84 | -0.84 | 119.712 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.284 | -3.712 | -0.371 | -0.38 | 120.228 | -9.138 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.288 | -1.957 | -0.743 | -0.728 | 120 | -1.877 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.285 | -17.521 | -0.99 | -0.99 | 119.91 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.296 | -17.795 | -0.84 | -0.84 | 119.706 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.292 | -3.712 | -0.371 | -0.38 | 120.218 | -9.136 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.297 | -1.957 | -0.743 | -0.728 | 119.998 | -1.876 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.293 | -17.521 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.529 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.305 | -17.795 | -0.84 | -0.84 | 119.7 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.301 | -3.732 | -0.371 | -0.38 | 120.214 | -9.134 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.305 | -1.894 | -0.743 | -0.728 | 120 | -1.874 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.301 | -17.537 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.53 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.313 | -17.716 | -0.84 | -0.84 | 119.703 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.309 | -3.732 | -0.371 | -0.381 | 120.209 | -9.133 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.313 | -1.894 | -0.743 | -0.728 | 120.002 | -1.872 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.31 | -17.537 | -0.99 | -0.99 | 119.912 | -2.531 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.321 | -17.716 | -0.84 | -0.84 | 119.706 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.317 | -3.677 | -0.371 | -0.381 | 120.201 | -9.132 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.322 | -1.852 | -0.743 | -0.728 | 120.012 | -1.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.318 | -17.636 | -0.99 | -0.99 | 119.911 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.33 | -17.749 | -0.84 | -0.84 | 119.704 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.326 | -3.677 | -0.371 | -0.381 | 120.193 | -9.131 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.33 | -1.852 | -0.743 | -0.727 | 120.022 | -1.867 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.326 | -17.636 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.535 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.338 | -17.749 | -0.84 | -0.84 | 119.703 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.334 | -3.698 | -0.371 | -0.381 | 120.206 | -9.13 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.338 | -1.874 | -0.743 | -0.727 | 120.019 | -1.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.335 | -17.588 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.536 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.346 | -17.891 | -0.84 | -0.84 | 119.7 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.342 | -3.698 | -0.371 | -0.381 | 120.219 | -9.13 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.347 | -1.874 | -0.743 | -0.727 | 120.017 | -1.863 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.343 | -17.588 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.536 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.355 | -17.891 | -0.84 | -0.84 | 119.697 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.351 | -3.686 | -0.371 | -0.381 | 120.219 | -9.129 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.355 | -1.861 | -0.743 | -0.727 | 120.015 | -1.86 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.351 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.537 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.363 | -17.896 | -0.84 | -0.84 | 119.697 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.359 | -3.686 | -0.371 | -0.381 | 120.219 | -9.128 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.363 | -1.861 | -0.743 | -0.727 | 120.013 | -1.857 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.36 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.371 | -17.896 | -0.84 | -0.84 | 119.696 | -11.499 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.367 | -3.675 | -0.371 | -0.381 | 120.229 | -9.127 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.372 | -1.819 | -0.743 | -0.727 | 120.012 | -1.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.368 | -17.634 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.38 | -17.847 | -0.84 | -0.84 | 119.704 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.376 | -3.675 | -0.371 | -0.381 | 120.239 | -9.127 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.38 | -1.819 | -0.743 | -0.727 | 120.011 | -1.85 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.376 | -17.634 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.54 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.388 | -17.847 | -0.84 | -0.84 | 119.711 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.384 | -3.633 | -0.371 | -0.38 | 120.23 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.388 | -1.909 | -0.743 | -0.727 | 120.018 | -1.847 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.385 | -17.646 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.396 | -17.772 | -0.84 | -0.84 | 119.717 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.392 | -3.633 | -0.371 | -0.38 | 120.221 | -9.125 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.397 | -1.909 | -0.743 | -0.727 | 120.025 | -1.843 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.393 | -17.646 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.543 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.405 | -17.772 | -0.84 | -0.84 | 119.722 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.401 | -3.623 | -0.371 | -0.38 | 120.213 | -9.125 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.405 | -2.021 | -0.743 | -0.727 | 120.017 | -1.841 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.401 | -17.581 | -0.99 | -0.99 | 119.91 | -2.543 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.413 | -17.747 | -0.84 | -0.84 | 119.725 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.409 | -3.623 | -0.371 | -0.38 | 120.205 | -9.124 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.413 | -2.021 | -0.743 | -0.728 | 120.009 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.41 | -17.581 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.543 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.421 | -17.747 | -0.84 | -0.84 | 119.729 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.417 | -3.675 | -0.371 | -0.38 | 120.201 | -9.124 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.422 | -2.011 | -0.743 | -0.728 | 120.005 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.418 | -17.629 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.43 | -17.775 | -0.84 | -0.84 | 119.727 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.426 | -3.675 | -0.371 | -0.379 | 120.197 | -9.123 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.43 | -2.011 | -0.743 | -0.728 | 120 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.426 | -17.629 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.438 | -17.775 | -0.84 | -0.84 | 119.726 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.434 | -3.64 | -0.371 | -0.379 | 120.202 | -9.124 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.438 | -2.015 | -0.743 | -0.728 | 120.006 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.435 | -17.657 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.446 | -17.853 | -0.84 | -0.84 | 119.714 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.442 | -3.64 | -0.371 | -0.379 | 120.207 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.447 | -2.015 | -0.743 | -0.728 | 120.012 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.443 | -17.657 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.455 | -17.853 | -0.84 | -0.84 | 119.702 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.451 | -3.63 | -0.371 | -0.379 | 120.203 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.455 | -2.081 | -0.743 | -0.729 | 120.011 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.451 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.463 | -17.851 | -0.84 | -0.84 | 119.711 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.459 | -3.63 | -0.371 | -0.379 | 120.199 | -9.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.463 | -2.081 | -0.743 | -0.729 | 120.01 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.46 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.471 | -17.851 | -0.84 | -0.84 | 119.72 | -11.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.467 | -3.604 | -0.371 | -0.378 | 120.191 | -9.127 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.472 | -2.081 | -0.743 | -0.73 | 120.014 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.468 | -17.685 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.48 | -17.843 | -0.84 | -0.84 | 119.712 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.476 | -3.604 | -0.371 | -0.378 | 120.183 | -9.128 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.48 | -2.081 | -0.743 | -0.73 | 120.018 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.476 | -17.685 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.54 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.488 | -17.843 | -0.84 | -0.84 | 119.705 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.484 | -3.551 | -0.371 | -0.377 | 120.197 | -9.129 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.488 | -2.017 | -0.743 | -0.731 | 120.011 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.485 | -17.71 | -0.99 | -0.99 | 119.914 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.496 | -17.794 | -0.84 | -0.84 | 119.7 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.492 | -3.551 | -0.371 | -0.377 | 120.21 | -9.131 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.497 | -2.017 | -0.743 | -0.731 | 120.004 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.493 | -17.71 | -0.99 | -0.99 | 119.926 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.505 | -17.794 | -0.84 | -0.84 | 119.695 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.501 | -3.474 | -0.371 | -0.376 | 120.206 | -9.132 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.505 | -2.007 | -0.743 | -0.731 | 120.008 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.501 | -17.698 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.542 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.513 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.707 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.509 | -3.474 | -0.371 | -0.375 | 120.202 | -9.133 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.513 | -2.007 | -0.743 | -0.732 | 120.013 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.51 | -17.698 | -0.99 | -0.99 | 119.907 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.521 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.72 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.764 | 1.517 | -3.53 | -0.371 | -0.375 | 120.206 | -9.134 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.522 | -2.006 | -0.743 | -0.732 | 120.005 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.518 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.919 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.53 | -17.773 | -0.84 | -0.84 | 119.713 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.765 | 1.526 | -3.53 | -0.371 | -0.374 | 120.211 | -9.135 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.53 | -2.006 | -0.743 | -0.733 | 119.997 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.526 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.932 | -2.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.538 | -17.773 | -0.84 | -0.84 | 119.706 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.765 | 1.534 | -3.547 | -0.371 | -0.374 | 120.215 | -9.136 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.538 | -1.957 | -0.743 | -0.733 | 120.002 | -1.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.535 | -17.678 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.54 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.201
1.546 | -17.868 | -0.84 | -0.84 | 119.7 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.766 | 1.542 | -3.547 | -0.371 | -0.373 | 120.22 | -9.136 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.547 | -1.957 | -0.743 | -0.733 | 120.006 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.543 | -17.678 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.54 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.2
1.555 | -17.868 | -0.84 | -0.84 | 119.694 | -11.497 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.767 | 1.551 | -3.568 | -0.371 | -0.373 | 120.217 | -9.137 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -1.898 | 34.695 | 1.555 | -1.871 | -0.743 | -0.733 | 120.001 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.551 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.91 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.2
1.563 | -17.849 | -0.84 | -0.84 | 119.695 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.767 | 1.559 | -3.568 | -0.371 | -0.372 | 120.215 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -1.902 | 34.695 | 1.563 | -1.871 | -0.743 | -0.733 | 119.995 | -1.835 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.56 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.918 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.2
1.571 | -17.849 | -0.84 | -0.84 | 119.697 | -11.496 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.768 | 1.567 | -3.559 | -0.371 | -0.372 | 120.211 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.804 | -1.906 | 34.695 | 1.572 | -1.865 | -0.743 | -0.733 | 119.998 | -1.833 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.568 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.922 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.199
1.58 | -17.795 | -0.84 | -0.84 | 119.704 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.769 | 1.576 | -3.559 | -0.371 | -0.371 | 120.207 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -1.911 | 34.695 | 1.58 | -1.865 | -0.743 | -0.733 | 120.001 | -1.831 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.576 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.925 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.199
1.588 | -17.795 | -0.84 | -0.84 | 119.712 | -11.494 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.769 | 1.584 | -3.544 | -0.371 | -0.371 | 120.216 | -9.142 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -1.915 | 34.695 | 1.588 | -1.87 | -0.743 | -0.733 | 119.999 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.585 | -17.684 | -0.99 | -0.99 | 119.928 | -2.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.199
1.596 | -17.766 | -0.84 | -0.84 | 119.709 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.77 | 1.592 | -3.544 | -0.371 | -0.37 | 120.225 | -9.143 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -1.919 | 34.695 | 1.597 | -1.87 | -0.743 | -0.733 | 119.998 | -1.824 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.593 | -17.684 | -0.99 | -0.99 | 119.93 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.198
1.605 | -17.766 | -0.84 | -0.84 | 119.706 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.771 | 1.601 | -3.622 | -0.371 | -0.37 | 120.218 | -9.145 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -1.924 | 34.695 | 1.605 | -1.842 | -0.743 | -0.733 | 120.007 | -1.821 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.601 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.926 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.198
1.613 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.705 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.771 | 1.609 | -3.622 | -0.371 | -0.37 | 120.21 | -9.147 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -1.928 | 34.695 | 1.613 | -1.842 | -0.743 | -0.733 | 120.017 | -1.818 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.61 | -17.676 | -0.99 | -0.99 | 119.921 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.198
1.621 | -17.714 | -0.84 | -0.84 | 119.703 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -2.787 | 33.772 | 1.617 | -3.622 | -0.371 | -0.369 | 120.223 | -9.148 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -1.932 | 34.695 | 1.622 | -1.784 | -0.743 | -0.733 | 120.014 | -1.814 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.618 | -17.677 | -0.99 | -0.99 | 119.92 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.63 | -17.777 | -0.84 | -0.84 | 119.716 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.2 | -2.785 | 33.772 | 1.626 | -3.622 | -0.371 | -0.369 | 120.237 | -9.15 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -1.937 | 34.695 | 1.63 | -1.784 | -0.743 | -0.732 | 120.01 | -1.81 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.626 | -17.677 | -0.99 | -0.99 | 119.918 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.638 | -17.777 | -0.84 | -0.84 | 119.728 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.195 | -2.782 | 33.772 | 1.634 | -3.645 | -0.371 | -0.369 | 120.237 | -9.152 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -1.941 | 34.695 | 1.638 | -1.981 | -0.743 | -0.732 | 120.007 | -1.808 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.635 | -17.625 | -0.99 | -0.99 | 119.905 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.646 | -17.834 | -0.84 | -0.84 | 119.723 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -2.78 | 33.772 | 1.643 | -3.645 | -0.371 | -0.368 | 120.237 | -9.154 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.816 | -1.945 | 34.695 | 1.647 | -1.981 | -0.743 | -0.732 | 120.004 | -1.806 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.643 | -17.625 | -0.99 | -0.99 | 119.892 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.655 | -17.834 | -0.84 | -0.84 | 119.717 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -2.777 | 33.772 | 1.651 | -3.65 | -0.371 | -0.368 | 120.23 | -9.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.695 | 1.655 | -2.011 | -0.743 | -0.732 | 119.999 | -1.806 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.651 | -17.605 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.537 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.663 | -17.864 | -0.84 | -0.84 | 119.717 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.18 | -2.775 | 33.772 | 1.659 | -3.65 | -0.371 | -0.368 | 120.223 | -9.158 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.694 | 1.663 | -2.011 | -0.743 | -0.733 | 119.994 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.66 | -17.605 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.536 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.671 | -17.864 | -0.84 | -0.84 | 119.717 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.175 | -2.773 | 33.772 | 1.668 | -3.696 | -0.371 | -0.368 | 120.219 | -9.158 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.693 | 1.672 | -2.006 | -0.743 | -0.733 | 119.997 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.668 | -17.597 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.534 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.68 | -17.796 | -0.84 | -0.84 | 119.719 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.17 | -2.77 | 33.772 | 1.676 | -3.696 | -0.371 | -0.368 | 120.215 | -9.159 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.692 | 1.68 | -2.006 | -0.743 | -0.733 | 120 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.676 | -17.597 | -0.99 | -0.99 | 119.915 | -2.533 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.688 | -17.796 | -0.84 | -0.84 | 119.721 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.165 | -2.768 | 33.772 | 1.684 | -3.699 | -0.371 | -0.368 | 120.227 | -9.16 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.69 | 1.688 | -1.991 | -0.743 | -0.732 | 120.003 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.685 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.913 | -2.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.696 | -17.735 | -0.84 | -0.84 | 119.708 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.16 | -2.765 | 33.772 | 1.693 | -3.699 | -0.371 | -0.368 | 120.24 | -9.16 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.689 | 1.697 | -1.991 | -0.743 | -0.732 | 120.006 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.693 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.911 | -2.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.705 | -17.735 | -0.84 | -0.84 | 119.695 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.155 | -2.763 | 33.772 | 1.701 | -3.641 | -0.371 | -0.368 | 120.233 | -9.161 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.688 | 1.705 | -2.05 | -0.743 | -0.733 | 119.998 | -1.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.701 | -17.573 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.53 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.713 | -17.703 | -0.84 | -0.84 | 119.706 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.149 | -2.761 | 33.772 | 1.709 | -3.641 | -0.371 | -0.367 | 120.226 | -9.162 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.687 | 1.713 | -2.05 | -0.743 | -0.733 | 119.989 | -1.806 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.71 | -17.573 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.529 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.721 | -17.703 | -0.84 | -0.84 | 119.717 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.718 | -3.643 | -0.371 | -0.367 | 120.212 | -9.163 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.686 | 1.722 | -2.054 | -0.743 | -0.733 | 119.997 | -1.807 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.339 | 3.435 | 34.621 | 1.718 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.73 | -17.787 | -0.88 | -0.84 | 119.709 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.726 | -3.643 | -0.371 | -0.367 | 120.199 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.685 | 1.73 | -2.054 | -0.743 | -0.734 | 120.004 | -1.808 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.34 | 3.435 | 34.621 | 1.726 | -17.599 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.528 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.738 | -17.787 | -0.88 | -0.84 | 119.702 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.734 | -3.687 | -0.371 | -0.367 | 120.192 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.683 | 1.738 | -1.99 | -0.743 | -0.734 | 120.001 | -1.81 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.343 | 3.436 | 34.621 | 1.735 | -17.674 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.746 | -17.893 | -0.88 | -0.84 | 119.71 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.743 | -3.687 | -0.371 | -0.367 | 120.185 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.682 | 1.747 | -1.99 | -0.743 | -0.734 | 119.998 | -1.811 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.346 | 3.437 | 34.621 | 1.743 | -17.674 | -0.99 | -0.99 | 119.906 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.755 | -17.893 | -0.88 | -0.84 | 119.719 | -11.495 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.751 | -3.712 | -0.371 | -0.367 | 120.194 | -9.165 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.755 | -1.988 | -0.743 | -0.734 | 119.986 | -1.813 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.349 | 3.438 | 34.621 | 1.751 | -17.663 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.763 | -17.871 | -0.88 | -0.84 | 119.713 | -11.494 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.759 | -3.712 | -0.371 | -0.367 | 120.204 | -9.165 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.763 | -1.988 | -0.743 | -0.734 | 119.974 | -1.814 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.352 | 3.439 | 34.621 | 1.76 | -17.663 | -0.99 | -0.99 | 119.912 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.771 | -17.871 | -0.88 | -0.84 | 119.707 | -11.494 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.768 | -3.714 | -0.371 | -0.367 | 120.204 | -9.166 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.772 | -1.974 | -0.743 | -0.734 | 119.978 | -1.816 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.355 | 3.44 | 34.621 | 1.768 | -17.629 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.525 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.78 | -17.812 | -0.88 | -0.84 | 119.716 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.776 | -3.714 | -0.371 | -0.368 | 120.205 | -9.166 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.78 | -1.974 | -0.743 | -0.734 | 119.982 | -1.818 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.358 | 3.441 | 34.621 | 1.776 | -17.629 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.788 | -17.812 | -0.88 | -0.84 | 119.725 | -11.493 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.784 | -3.778 | -0.371 | -0.368 | 120.198 | -9.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.788 | -1.897 | -0.743 | -0.734 | 119.983 | -1.821 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.361 | 3.442 | 34.621 | 1.785 | -17.622 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.522 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.796 | -17.749 | -0.88 | -0.84 | 119.718 | -11.492 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.793 | -3.778 | -0.371 | -0.368 | 120.191 | -9.168 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.797 | -1.897 | -0.743 | -0.734 | 119.983 | -1.824 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.364 | 3.443 | 34.621 | 1.793 | -17.622 | -0.99 | -0.99 | 119.916 | -2.521 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.805 | -17.749 | -0.88 | -0.84 | 119.71 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.801 | -3.781 | -0.371 | -0.368 | 120.196 | -9.168 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.805 | -1.833 | -0.743 | -0.733 | 119.994 | -1.825 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.367 | 3.444 | 34.621 | 1.801 | -17.63 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.52 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.813 | -17.689 | -0.88 | -0.84 | 119.714 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.809 | -3.781 | -0.371 | -0.369 | 120.2 | -9.168 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.813 | -1.833 | -0.743 | -0.733 | 120.005 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.37 | 3.445 | 34.621 | 1.81 | -17.63 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.821 | -17.689 | -0.88 | -0.84 | 119.717 | -11.491 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.818 | -3.771 | -0.371 | -0.369 | 120.197 | -9.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.822 | -1.854 | -0.743 | -0.732 | 119.996 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.372 | 3.446 | 34.621 | 1.818 | -17.583 | -0.99 | -0.99 | 119.892 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.83 | -17.689 | -0.88 | -0.84 | 119.713 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.826 | -3.771 | -0.371 | -0.369 | 120.194 | -9.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.83 | -1.854 | -1 | -0.731 | 119.988 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.826 | -17.583 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.516 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.838 | -17.689 | -0.88 | -0.84 | 119.709 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.834 | -3.74 | -0.371 | -0.369 | 120.203 | -9.166 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.838 | -1.859 | -1 | -0.731 | 119.995 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.835 | -17.644 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.515 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.846 | -17.84 | -0.88 | -0.84 | 119.719 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.843 | -3.74 | -0.371 | -0.369 | 120.212 | -9.165 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.847 | -1.859 | -1 | -0.731 | 120.002 | -1.826 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.843 | -17.644 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.515 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.855 | -17.84 | -0.88 | -0.84 | 119.729 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.851 | -3.758 | -0.371 | -0.37 | 120.213 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.855 | -1.804 | -1 | -0.73 | 120.003 | -1.824 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.851 | -17.667 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.513 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.863 | -17.89 | -0.88 | -0.84 | 119.731 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.859 | -3.758 | -0.371 | -0.37 | 120.213 | -9.163 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.863 | -1.804 | -1 | -0.73 | 120.004 | -1.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.86 | -17.667 | -0.99 | -0.99 | 119.884 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.871 | -17.89 | -0.88 | -0.84 | 119.733 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.868 | -3.775 | -0.371 | -0.37 | 120.206 | -9.162 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.872 | -1.973 | -1 | -0.729 | 119.988 | -1.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.868 | -17.725 | -0.99 | -0.99 | 119.882 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.88 | -17.83 | -0.88 | -0.84 | 119.735 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.876 | -3.775 | -0.371 | -0.371 | 120.199 | -9.161 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.88 | -1.973 | -1 | -0.729 | 119.973 | -1.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.876 | -17.725 | -0.99 | -0.99 | 119.881 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.888 | -17.83 | -0.88 | -0.84 | 119.737 | -11.49 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.884 | -3.779 | -0.371 | -0.371 | 120.209 | -9.16 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.888 | -2.01 | -1 | -0.728 | 119.986 | -1.824 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.885 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.885 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.896 | -17.798 | -0.88 | -0.84 | 119.737 | -11.485 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.893 | -3.779 | -0.371 | -0.371 | 120.218 | -9.159 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.897 | -2.01 | -1 | -0.728 | 120 | -1.825 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.893 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.905 | -17.798 | -0.88 | -0.84 | 119.737 | -11.48 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.901 | -3.788 | -0.371 | -0.372 | 120.206 | -9.158 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.905 | -1.955 | -1 | -0.728 | 119.999 | -1.825 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.901 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.913 | -17.745 | -0.88 | -0.84 | 119.741 | -11.473 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.909 | -3.788 | -0.371 | -0.372 | 120.194 | -9.157 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.913 | -1.955 | -1 | -0.728 | 119.998 | -1.825 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.91 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.921 | -17.745 | -0.88 | -0.841 | 119.744 | -11.467 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.918 | -3.804 | -0.371 | -0.373 | 120.2 | -9.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.922 | -1.994 | -1 | -0.727 | 119.995 | -1.826 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.918 | -17.731 | -0.99 | -0.99 | 119.887 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.93 | -17.722 | -0.88 | -0.841 | 119.738 | -11.461 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.926 | -3.804 | -0.371 | -0.373 | 120.205 | -9.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.93 | -1.994 | -1 | -0.727 | 119.992 | -1.826 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.926 | -17.731 | -0.99 | -0.99 | 119.887 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 5.749 | 34.197
1.938 | -17.722 | -0.88 | -0.841 | 119.732 | -11.454 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.934 | -3.796 | -0.371 | -0.374 | 120.201 | -9.154 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.938 | -1.983 | -1 | -0.727 | 119.989 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.935 | -17.718 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.005 | 5.749 | 34.197
1.946 | -17.787 | -0.88 | -0.841 | 119.735 | -11.448 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.943 | -3.796 | -0.371 | -0.374 | 120.197 | -9.153 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.947 | -1.983 | -1 | -0.727 | 119.986 | -1.827 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.943 | -17.718 | -0.99 | -0.99 | 119.885 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 5.75 | 34.197
1.954 | -17.787 | -0.88 | -0.841 | 119.738 | -11.442 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.951 | -3.786 | -0.371 | -0.375 | 120.197 | -9.151 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.955 | -2.058 | -1 | -0.727 | 119.985 | -1.829 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.951 | -17.72 | -0.99 | -0.99 | 119.887 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 5.75 | 34.197
1.963 | -17.95 | -0.88 | -0.841 | 119.73 | -11.432 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.959 | -3.786 | -0.371 | -0.375 | 120.198 | -9.15 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.963 | -2.058 | -1 | -0.727 | 119.985 | -1.831 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.96 | -17.72 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.007 | 5.75 | 34.197
1.971 | -17.95 | -0.88 | -0.842 | 119.721 | -11.422 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.968 | -3.791 | -0.371 | -0.376 | 120.192 | -9.149 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.972 | -2.036 | -1 | -0.727 | 119.997 | -1.832 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.968 | -17.72 | -0.99 | -0.99 | 119.885 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.008 | 5.751 | 34.197
1.979 | -17.964 | -0.88 | -0.842 | 119.724 | -11.41 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.976 | -3.791 | -0.371 | -0.376 | 120.186 | -9.148 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.98 | -2.036 | -1 | -0.728 | 120.009 | -1.833 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.976 | -17.72 | -0.99 | -0.99 | 119.881 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.009 | 5.751 | 34.197
1.988 | -17.964 | -0.88 | -0.842 | 119.728 | -11.398 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.984 | -3.809 | -0.371 | -0.377 | 120.2 | -9.146 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.988 | -1.972 | -1 | -0.728 | 120.009 | -1.834 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.985 | -17.719 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.009 | 5.751 | 34.197
1.996 | -17.895 | -0.88 | -0.842 | 119.739 | -11.387 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 1.993 | -3.809 | -0.371 | -0.377 | 120.214 | -9.145 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 1.997 | -1.972 | -1 | -0.728 | 120.009 | -1.834 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 1.993 | -17.719 | -0.99 | -0.99 | 119.872 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.01 | 5.752 | 34.197
2.004 | -17.895 | -0.88 | -0.843 | 119.75 | -11.376 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.001 | -3.798 | -0.371 | -0.378 | 120.202 | -9.144 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.005 | -1.972 | -1 | -0.729 | 120.009 | -1.834 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 2.001 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.877 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.011 | 5.752 | 34.197
2.013 | -17.794 | -0.88 | -0.843 | 119.747 | -11.364 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.009 | -3.798 | -0.371 | -0.378 | 120.19 | -9.143 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.013 | -1.972 | -1 | -0.729 | 120.009 | -1.835 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 2.01 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.882 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 5.752 | 34.197
2.021 | -17.794 | -0.88 | -0.843 | 119.743 | -11.353 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.018 | -3.803 | -0.371 | -0.378 | 120.191 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.022 | -1.927 | -1 | -0.729 | 120.009 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 2.018 | -17.625 | -0.99 | -0.99 | 119.877 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 5.753 | 34.197
2.029 | -17.744 | -0.88 | -0.843 | 119.743 | -11.341 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.026 | -3.803 | -0.371 | -0.379 | 120.193 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.03 | -1.927 | -1 | -0.729 | 120.009 | -1.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.621 | 2.026 | -17.625 | -0.99 | -0.99 | 119.873 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.038 | -17.744 | -0.88 | -0.844 | 119.743 | -11.329 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.034 | -3.826 | -0.371 | -0.379 | 120.202 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.038 | -1.9 | -1 | -0.729 | 120.003 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.622 | 2.035 | -17.65 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.046 | -17.796 | -0.88 | -0.844 | 119.731 | -11.318 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.043 | -3.826 | -0.371 | -0.38 | 120.211 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.047 | -1.9 | -1 | -0.729 | 119.997 | -1.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.623 | 2.043 | -17.65 | -0.99 | -0.99 | 119.885 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.054 | -17.796 | -0.88 | -0.844 | 119.718 | -11.306 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.051 | -3.817 | -0.371 | -0.38 | 120.194 | -9.138 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.055 | -1.847 | -1 | -0.729 | 120 | -1.838 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.623 | 2.051 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.88 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.063 | -17.901 | -0.88 | -0.844 | 119.728 | -11.295 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.059 | -3.817 | -0.321 | -0.38 | 120.178 | -9.138 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.063 | -1.847 | -1 | -0.729 | 120.003 | -1.836 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.624 | 2.06 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.071 | -17.901 | -0.88 | -0.845 | 119.739 | -11.284 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.068 | -3.774 | -0.321 | -0.38 | 120.187 | -9.138 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.072 | -1.833 | -1 | -0.729 | 120.003 | -1.833 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.625 | 2.068 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.079 | -17.906 | -0.88 | -0.845 | 119.732 | -11.271 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.076 | -3.774 | -0.321 | -0.381 | 120.197 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.08 | -1.833 | -1 | -0.729 | 120.003 | -1.83 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.625 | 2.076 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.088 | -17.906 | -0.88 | -0.845 | 119.724 | -11.258 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.084 | -3.766 | -0.321 | -0.381 | 120.2 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.088 | -1.919 | -1 | -0.729 | 120.001 | -1.828 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.626 | 2.085 | -17.642 | -0.99 | -0.99 | 119.869 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.096 | -17.896 | -0.88 | -0.846 | 119.731 | -11.244 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.093 | -3.766 | -0.321 | -0.381 | 120.203 | -9.139 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.097 | -1.919 | -1 | -0.729 | 120 | -1.825 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.627 | 2.093 | -17.642 | -0.99 | -0.99 | 119.862 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.104 | -17.896 | -0.88 | -0.846 | 119.738 | -11.231 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.101 | -3.777 | -0.321 | -0.381 | 120.19 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.105 | -1.986 | -1 | -0.73 | 120 | -1.824 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.627 | 2.101 | -17.642 | -0.99 | -0.99 | 119.862 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.113 | -17.851 | -0.88 | -0.846 | 119.74 | -11.218 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.109 | -3.777 | -0.321 | -0.381 | 120.177 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.113 | -1.986 | -1 | -0.73 | 120 | -1.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.628 | 2.11 | -17.642 | -0.99 | -0.99 | 119.862 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.121 | -17.851 | -0.88 | -0.847 | 119.742 | -11.204 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.118 | -3.788 | -0.321 | -0.381 | 120.178 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.122 | -2.04 | -1 | -0.73 | 120.001 | -1.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.118 | -17.585 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.129 | -17.78 | -0.88 | -0.847 | 119.746 | -11.19 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.126 | -3.788 | -0.321 | -0.381 | 120.18 | -9.14 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.13 | -2.04 | -1 | -0.73 | 120.002 | -1.822 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.126 | -17.585 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.138 | -17.78 | -0.88 | -0.847 | 119.75 | -11.176 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.134 | -3.735 | -0.321 | -0.381 | 120.165 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.138 | -1.947 | -1 | -0.73 | 120.004 | -1.819 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.135 | -17.557 | -0.99 | -0.99 | 119.882 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.146 | -17.827 | -0.88 | -0.848 | 119.748 | -11.161 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.143 | -3.735 | -0.321 | -0.382 | 120.151 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.147 | -1.947 | -1 | -0.73 | 120.005 | -1.815 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.143 | -17.557 | -0.99 | -0.99 | 119.875 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.154 | -17.827 | -0.88 | -0.848 | 119.746 | -11.146 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.151 | -3.766 | -0.321 | -0.382 | 120.152 | -9.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.155 | -2.064 | -1 | -0.731 | 120.007 | -1.812 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.151 | -17.556 | -0.99 | -0.99 | 119.871 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.163 | -17.943 | -0.88 | -0.848 | 119.742 | -11.131 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.159 | -3.766 | -0.321 | -0.382 | 120.152 | -9.142 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.163 | -2.064 | -1 | -0.732 | 120.01 | -1.808 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.16 | -17.556 | -0.99 | -0.99 | 119.867 | -2.505 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.171 | -17.943 | -0.88 | -0.849 | 119.738 | -11.115 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.168 | -3.798 | -0.321 | -0.382 | 120.146 | -9.143 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.172 | -2.057 | -1 | -0.733 | 120.015 | -1.803 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.168 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.88 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.179 | -17.948 | -0.88 | -0.849 | 119.732 | -11.099 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.176 | -3.798 | -0.321 | -0.382 | 120.14 | -9.144 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.18 | -2.057 | -1 | -0.734 | 120.02 | -1.798 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.176 | -17.694 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.188 | -17.948 | -0.88 | -0.849 | 119.727 | -11.083 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.184 | -3.752 | -0.321 | -0.382 | 120.149 | -9.145 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.188 | -2.048 | -1 | -0.736 | 120.02 | -1.792 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.185 | -17.678 | -0.99 | -0.99 | 119.881 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.196 | -17.918 | -0.88 | -0.85 | 119.731 | -11.068 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.193 | -3.752 | -0.321 | -0.382 | 120.159 | -9.146 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.197 | -2.048 | -1 | -0.737 | 120.02 | -1.786 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.193 | -17.678 | -0.99 | -0.99 | 119.869 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.204 | -17.918 | -0.88 | -0.85 | 119.735 | -11.052 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.201 | -3.729 | -0.321 | -0.382 | 120.152 | -9.147 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.205 | -2.038 | -1 | -0.739 | 120.011 | -1.781 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.201 | -17.655 | -0.99 | -0.99 | 119.875 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.213 | -17.872 | -0.88 | -0.85 | 119.731 | -11.037 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.209 | -3.729 | -0.321 | -0.382 | 120.144 | -9.149 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.213 | -2.038 | -1 | -0.74 | 120.002 | -1.775 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.21 | -17.655 | -0.99 | -0.99 | 119.88 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.221 | -17.872 | -0.88 | -0.851 | 119.727 | -11.022 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.218 | -3.704 | -0.321 | -0.382 | 120.159 | -9.15 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.222 | -2.025 | -1 | -0.742 | 120.005 | -1.77 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.218 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.229 | -17.841 | -0.88 | -0.851 | 119.722 | -11.007 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.226 | -3.704 | -0.321 | -0.381 | 120.174 | -9.152 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.23 | -2.025 | -1 | -0.743 | 120.008 | -1.765 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.226 | -17.656 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.238 | -17.841 | -0.88 | -0.851 | 119.716 | -10.992 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.234 | -3.734 | -0.321 | -0.381 | 120.158 | -9.153 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.238 | -1.996 | -1 | -0.745 | 120.016 | -1.757 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.235 | -17.674 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.246 | -17.814 | -0.88 | -0.852 | 119.735 | -10.977 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.243 | -3.734 | -0.321 | -0.381 | 120.142 | -9.154 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.247 | -1.996 | -1 | -0.747 | 120.023 | -1.749 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.243 | -17.674 | -0.99 | -0.99 | 119.898 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.254 | -17.814 | -0.88 | -0.852 | 119.754 | -10.962 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.251 | -3.699 | -0.321 | -0.381 | 120.149 | -9.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.255 | -1.982 | -1 | -0.749 | 120.017 | -1.741 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.251 | -17.647 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.263 | -17.876 | -0.88 | -0.852 | 119.75 | -10.946 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.259 | -3.699 | -0.321 | -0.381 | 120.157 | -9.158 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.263 | -1.982 | -1 | -0.751 | 120.011 | -1.733 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.26 | -17.647 | -0.99 | -0.99 | 119.884 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.271 | -17.876 | -0.88 | -0.853 | 119.746 | -10.929 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.268 | -3.703 | -0.321 | -0.381 | 120.162 | -9.16 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.272 | -1.928 | -1 | -0.753 | 120.011 | -1.725 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.268 | -17.692 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.279 | -17.945 | -0.88 | -0.853 | 119.741 | -10.912 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.276 | -3.703 | -0.321 | -0.381 | 120.166 | -9.161 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.28 | -1.928 | -1 | -0.755 | 120.011 | -1.717 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.276 | -17.692 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.288 | -17.945 | -0.88 | -0.854 | 119.736 | -10.895 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.284 | -3.749 | -0.321 | -0.38 | 120.173 | -9.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.288 | -1.889 | -1 | -0.758 | 120.014 | -1.704 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.285 | -17.659 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.296 | -17.951 | -0.88 | -0.854 | 119.74 | -10.879 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.293 | -3.749 | -0.321 | -0.38 | 120.179 | -9.166 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.297 | -1.889 | -1 | -0.76 | 120.017 | -1.69 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.293 | -17.659 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.304 | -17.951 | -0.88 | -0.854 | 119.743 | -10.863 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.301 | -3.756 | -0.321 | -0.38 | 120.181 | -9.168 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.305 | -1.876 | -1 | -0.763 | 120.022 | -1.676 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.301 | -17.749 | -0.99 | -0.99 | 119.884 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.313 | -17.89 | -0.88 | -0.855 | 119.739 | -10.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.309 | -3.756 | -0.321 | -0.38 | 120.183 | -9.17 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.313 | -1.876 | -1 | -0.765 | 120.027 | -1.661 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.31 | -17.749 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.321 | -17.89 | -0.88 | -0.855 | 119.736 | -10.838 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.318 | -3.701 | -0.321 | -0.38 | 120.176 | -9.172 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.322 | -1.953 | -1 | -0.768 | 120.027 | -1.648 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.318 | -17.701 | -0.99 | -0.99 | 119.878 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.329 | -17.841 | -0.88 | -0.855 | 119.738 | -10.827 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.326 | -3.701 | -0.321 | -0.38 | 120.169 | -9.174 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.33 | -1.953 | -1 | -0.77 | 120.027 | -1.635 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.326 | -17.701 | -0.99 | -0.99 | 119.877 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.338 | -17.841 | -0.88 | -0.855 | 119.74 | -10.816 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.334 | -3.671 | -0.321 | -0.379 | 120.183 | -9.176 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.338 | -2.052 | -1 | -0.773 | 120.019 | -1.622 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.335 | -17.74 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.346 | -17.82 | -0.88 | -0.856 | 119.739 | -10.806 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.343 | -3.671 | -0.321 | -0.379 | 120.197 | -9.178 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.347 | -2.052 | -1 | -0.775 | 120.011 | -1.61 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.343 | -17.74 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.354 | -17.82 | -0.88 | -0.856 | 119.738 | -10.795 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.351 | -3.692 | -0.321 | -0.379 | 120.195 | -9.181 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.355 | -2.065 | -1 | -0.778 | 120.008 | -1.598 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.351 | -17.752 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.363 | -17.907 | -0.88 | -0.856 | 119.741 | -10.783 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.359 | -3.692 | -0.321 | -0.378 | 120.193 | -9.183 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.363 | -2.065 | -1 | -0.78 | 120.005 | -1.586 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.36 | -17.752 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.371 | -17.907 | -0.88 | -0.857 | 119.745 | -10.77 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.368 | -3.684 | -0.321 | -0.378 | 120.187 | -9.185 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.372 | -2.124 | -1 | -0.783 | 120.005 | -1.573 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.368 | -17.692 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.379 | -17.969 | -0.88 | -0.857 | 119.739 | -10.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.376 | -3.684 | -0.321 | -0.378 | 120.181 | -9.187 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.38 | -2.124 | -1 | -0.785 | 120.005 | -1.56 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.376 | -17.692 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.388 | -17.969 | -0.88 | -0.857 | 119.732 | -10.753 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.384 | -3.682 | -0.321 | -0.377 | 120.175 | -9.189 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.388 | -2.115 | -1 | -0.788 | 120.003 | -1.548 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.385 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.396 | -17.931 | -0.88 | -0.857 | 119.73 | -10.747 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.393 | -3.682 | -0.321 | -0.377 | 120.17 | -9.191 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.397 | -2.115 | -1 | -0.79 | 120.001 | -1.536 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.393 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.902 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.404 | -17.931 | -0.88 | -0.857 | 119.727 | -10.74 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.401 | -3.673 | -0.321 | -0.377 | 120.179 | -9.195 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.405 | -2.079 | -1 | -0.793 | 120.008 | -1.524 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.401 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.413 | -17.926 | -0.88 | -0.857 | 119.728 | -10.733 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.409 | -3.673 | -0.321 | -0.376 | 120.189 | -9.2 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.413 | -2.079 | -1 | -0.795 | 120.016 | -1.513 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.41 | -17.673 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.421 | -17.926 | -0.88 | -0.857 | 119.729 | -10.726 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.418 | -3.693 | -0.321 | -0.376 | 120.161 | -9.204 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.422 | -2.052 | -1 | -0.797 | 120.008 | -1.501 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.418 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.429 | -17.866 | -0.88 | -0.858 | 119.726 | -10.719 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.426 | -3.693 | -0.321 | -0.376 | 120.134 | -9.209 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.43 | -2.052 | -1 | -0.8 | 120.001 | -1.489 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.426 | -17.683 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.438 | -17.866 | -0.88 | -0.858 | 119.723 | -10.712 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.434 | -3.676 | -0.321 | -0.375 | 120.146 | -9.214 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.438 | -2.042 | -1 | -0.803 | 120.008 | -1.477 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.435 | -17.672 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.446 | -17.794 | -0.88 | -0.858 | 119.722 | -10.705 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.443 | -3.676 | -0.321 | -0.375 | 120.158 | -9.218 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.447 | -2.042 | -1 | -0.805 | 120.016 | -1.465 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.443 | -17.672 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.454 | -17.794 | -0.88 | -0.858 | 119.721 | -10.698 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.451 | -3.614 | -0.321 | -0.374 | 120.164 | -9.224 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.455 | -2.044 | -1 | -0.808 | 120.009 | -1.452 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.451 | -17.649 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.463 | -17.799 | -0.88 | -0.858 | 119.729 | -10.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.459 | -3.614 | -0.321 | -0.373 | 120.169 | -9.23 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.463 | -2.044 | -1 | -0.811 | 120.003 | -1.44 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.46 | -17.649 | -0.99 | -0.99 | 119.897 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.471 | -17.799 | -0.88 | -0.858 | 119.738 | -10.684 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.468 | -3.592 | -0.321 | -0.373 | 120.157 | -9.241 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.472 | -1.981 | -1 | -0.814 | 120.009 | -1.427 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.468 | -17.648 | -0.99 | -0.99 | 119.892 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.479 | -17.852 | -0.88 | -0.859 | 119.725 | -10.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.476 | -3.592 | -0.321 | -0.372 | 120.146 | -9.253 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.48 | -1.981 | -1 | -0.817 | 120.016 | -1.415 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.476 | -17.648 | -0.99 | -0.99 | 119.887 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.488 | -17.852 | -0.88 | -0.859 | 119.712 | -10.671 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.484 | -3.601 | -0.321 | -0.371 | 120.145 | -9.264 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.488 | -1.922 | -1 | -0.819 | 120.019 | -1.403 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.485 | -17.582 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.496 | -17.916 | -0.88 | -0.859 | 119.715 | -10.667 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.493 | -3.601 | -0.321 | -0.37 | 120.144 | -9.275 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.497 | -1.922 | -1 | -0.822 | 120.022 | -1.391 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.493 | -17.582 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.504 | -17.916 | -0.88 | -0.859 | 119.718 | -10.663 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.501 | -3.609 | -0.321 | -0.37 | 120.159 | -9.287 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.505 | -1.905 | -1 | -0.825 | 120.019 | -1.377 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.501 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.513 | -17.844 | -0.88 | -0.859 | 119.715 | -10.659 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.509 | -3.609 | -0.321 | -0.369 | 120.174 | -9.298 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.513 | -1.905 | -1 | -0.827 | 120.016 | -1.364 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.51 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.912 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.521 | -17.844 | -0.88 | -0.859 | 119.712 | -10.655 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.772 | 2.518 | -3.609 | -0.321 | -0.368 | 120.176 | -9.31 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.522 | -1.842 | -1 | -0.83 | 120.016 | -1.35 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.518 | -17.561 | -0.99 | -0.99 | 119.911 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.529 | -17.806 | -0.88 | -0.859 | 119.722 | -10.651 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.776 | 2.526 | -3.609 | -0.321 | -0.368 | 120.179 | -9.322 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.53 | -1.842 | -1 | -0.832 | 120.016 | -1.335 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.526 | -17.561 | -0.99 | -0.99 | 119.911 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.538 | -17.806 | -0.88 | -0.859 | 119.731 | -10.648 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.781 | 2.534 | -3.616 | -0.321 | -0.367 | 120.173 | -9.333 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.538 | -1.886 | -1 | -0.834 | 120.016 | -1.321 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.535 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.907 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.546 | -17.768 | -0.88 | -0.859 | 119.735 | -10.646 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.786 | 2.543 | -3.616 | -0.321 | -0.366 | 120.167 | -9.344 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.547 | -1.886 | -1 | -0.837 | 120.016 | -1.307 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.543 | -17.56 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.554 | -17.768 | -0.88 | -0.859 | 119.739 | -10.643 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.791 | 2.551 | -3.586 | -0.321 | -0.366 | 120.157 | -9.356 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -1.95 | 34.681 | 2.555 | -2.025 | -1 | -0.839 | 120.009 | -1.297 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.551 | -17.559 | -0.99 | -0.99 | 119.899 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.563 | -17.7 | -0.88 | -0.859 | 119.744 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.796 | 2.559 | -3.586 | -0.321 | -0.365 | 120.146 | -9.367 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.817 | -1.96 | 34.681 | 2.563 | -2.025 | -1 | -0.841 | 120.003 | -1.287 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.56 | -17.559 | -0.99 | -0.99 | 119.894 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.571 | -17.7 | -0.88 | -0.859 | 119.749 | -10.639 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.801 | 2.568 | -3.539 | -0.321 | -0.364 | 120.15 | -9.377 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.817 | -1.97 | 34.681 | 2.572 | -2.124 | -1 | -0.843 | 120.009 | -1.278 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.568 | -17.608 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.579 | -17.709 | -0.88 | -0.859 | 119.746 | -10.637 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.806 | 2.576 | -3.539 | -0.321 | -0.363 | 120.154 | -9.387 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.816 | -1.98 | 34.681 | 2.58 | -2.124 | -1 | -0.844 | 120.016 | -1.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.576 | -17.608 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.511 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.588 | -17.709 | -0.88 | -0.859 | 119.742 | -10.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.811 | 2.584 | -3.545 | -0.321 | -0.363 | 120.156 | -9.398 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -1.99 | 34.681 | 2.588 | -2.087 | -1 | -0.846 | 120.009 | -1.263 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.585 | -17.632 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.596 | -17.833 | -0.88 | -0.859 | 119.737 | -10.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.816 | 2.593 | -3.545 | -0.321 | -0.362 | 120.158 | -9.408 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -2.001 | 34.681 | 2.597 | -2.087 | -1 | -0.847 | 120.003 | -1.255 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.593 | -17.632 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.604 | -17.833 | -0.88 | -0.859 | 119.731 | -10.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.821 | 2.601 | -3.575 | -0.321 | -0.361 | 120.151 | -9.418 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -2.011 | 34.681 | 2.605 | -2.092 | -1 | -0.849 | 120.003 | -1.249 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.601 | -17.61 | -0.99 | -0.99 | 119.896 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.613 | -17.871 | -0.88 | -0.859 | 119.727 | -10.632 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.826 | 2.609 | -3.575 | -0.321 | -0.36 | 120.143 | -9.429 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.813 | -2.021 | 34.681 | 2.613 | -2.092 | -1 | -0.85 | 120.003 | -1.242 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.61 | -17.61 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.621 | -17.871 | -0.88 | -0.859 | 119.723 | -10.632 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.144 | -2.758 | 33.83 | 2.618 | -3.584 | -0.321 | -0.36 | 120.155 | -9.439 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -2.031 | 34.681 | 2.622 | -1.923 | -1 | -0.851 | 120.009 | -1.233 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.618 | -17.598 | -0.99 | -0.99 | 119.904 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.629 | -17.82 | -0.88 | -0.859 | 119.719 | -10.632 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.145 | -2.732 | 33.831 | 2.626 | -3.584 | -0.321 | -0.359 | 120.167 | -9.449 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -2.042 | 34.681 | 2.63 | -1.923 | -1 | -0.853 | 120.016 | -1.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.626 | -17.598 | -0.99 | -0.99 | 119.909 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.638 | -17.82 | -0.88 | -0.859 | 119.716 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.145 | -2.702 | 33.831 | 2.634 | -3.584 | -0.321 | -0.358 | 120.16 | -9.46 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -2.052 | 34.681 | 2.638 | -1.976 | -1 | -0.854 | 120.016 | -1.217 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.635 | -17.591 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.646 | -17.753 | -0.88 | -0.859 | 119.719 | -10.63 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.146 | -2.672 | 33.831 | 2.643 | -3.584 | -0.321 | -0.358 | 120.153 | -9.471 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -2.062 | 34.681 | 2.647 | -1.976 | -1 | -0.855 | 120.016 | -1.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.643 | -17.591 | -0.99 | -0.99 | 119.908 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.654 | -17.753 | -0.88 | -0.859 | 119.723 | -10.63 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.147 | -2.643 | 33.831 | 2.651 | -3.591 | -0.321 | -0.357 | 120.148 | -9.481 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.072 | 34.681 | 2.655 | -1.994 | -1 | -0.856 | 120.016 | -1.205 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.651 | -17.73 | -0.99 | -0.99 | 119.912 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.663 | -17.735 | -0.88 | -0.859 | 119.724 | -10.629 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.147 | -2.613 | 33.831 | 2.659 | -3.591 | -0.321 | -0.356 | 120.142 | -9.492 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.678 | 2.663 | -1.994 | -1 | -0.857 | 120.016 | -1.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.66 | -17.73 | -0.99 | -0.99 | 119.917 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.671 | -17.735 | -0.88 | -0.859 | 119.725 | -10.629 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.148 | -2.583 | 33.831 | 2.668 | -3.577 | -0.321 | -0.356 | 120.154 | -9.503 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.675 | 2.672 | -1.967 | -1 | -0.858 | 120.016 | -1.197 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.668 | -17.727 | -0.99 | -0.99 | 119.903 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.679 | -17.743 | -0.88 | -0.859 | 119.73 | -10.628 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.149 | -2.554 | 33.831 | 2.676 | -3.577 | -0.321 | -0.355 | 120.166 | -9.514 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.673 | 2.68 | -1.967 | -1 | -0.858 | 120.016 | -1.193 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.676 | -17.727 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.688 | -17.743 | -0.88 | -0.859 | 119.735 | -10.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.149 | -2.524 | 33.831 | 2.684 | -3.55 | -0.321 | -0.355 | 120.159 | -9.525 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.67 | 2.688 | -1.968 | -1 | -0.859 | 120.008 | -1.189 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.685 | -17.702 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.696 | -17.799 | -0.88 | -0.859 | 119.729 | -10.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.15 | -2.494 | 33.831 | 2.693 | -3.55 | -0.321 | -0.354 | 120.152 | -9.536 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.667 | 2.697 | -1.968 | -1 | -0.86 | 120.001 | -1.185 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.693 | -17.702 | -0.99 | -0.99 | 119.889 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.704 | -17.799 | -0.88 | -0.859 | 119.724 | -10.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.151 | -2.465 | 33.831 | 2.701 | -3.542 | -0.321 | -0.353 | 120.156 | -9.547 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.664 | 2.705 | -1.958 | -1 | -0.861 | 120.003 | -1.184 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.701 | -17.705 | -0.99 | -0.99 | 119.884 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.713 | -17.898 | -0.88 | -0.859 | 119.729 | -10.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.151 | -2.435 | 33.831 | 2.709 | -3.542 | -0.321 | -0.352 | 120.159 | -9.558 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.661 | 2.713 | -1.958 | -1 | -0.861 | 120.005 | -1.182 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.71 | -17.705 | -0.99 | -0.99 | 119.879 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.721 | -17.898 | -0.88 | -0.859 | 119.733 | -10.628 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.405 | 33.831 | 2.718 | -3.579 | -0.321 | -0.352 | 120.17 | -9.569 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.658 | 2.722 | -1.89 | -1 | -0.861 | 120.013 | -1.181 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.374 | 3.447 | 34.629 | 2.718 | -17.706 | -0.99 | -0.99 | 119.883 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.729 | -17.888 | -0.88 | -0.859 | 119.73 | -10.629 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.726 | -3.579 | -0.321 | -0.351 | 120.182 | -9.58 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.656 | 2.73 | -1.89 | -1 | -0.862 | 120.021 | -1.18 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.375 | 3.462 | 34.629 | 2.726 | -17.706 | -0.99 | -0.99 | 119.887 | -2.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.738 | -17.888 | -0.88 | -0.859 | 119.726 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.734 | -3.586 | -0.321 | -0.35 | 120.177 | -9.591 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.653 | 2.738 | -1.843 | -1 | -0.862 | 120.021 | -1.177 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.377 | 3.496 | 34.629 | 2.735 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.746 | -17.798 | -0.88 | -0.859 | 119.735 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.743 | -3.586 | -0.321 | -0.35 | 120.172 | -9.602 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.65 | 2.747 | -1.843 | -1 | -0.862 | 120.021 | -1.174 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.379 | 3.529 | 34.629 | 2.743 | -17.695 | -0.99 | -0.99 | 119.885 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.754 | -17.798 | -0.88 | -0.859 | 119.744 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.751 | -3.58 | -0.321 | -0.349 | 120.174 | -9.613 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.755 | -1.905 | -1 | -0.863 | 120.018 | -1.17 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.382 | 3.562 | 34.629 | 2.751 | -17.661 | -0.99 | -0.99 | 119.893 | -2.508 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.763 | -17.722 | -0.88 | -0.859 | 119.735 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.759 | -3.58 | -0.321 | -0.349 | 120.176 | -9.623 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.763 | -1.905 | -1 | -0.863 | 120.015 | -1.167 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.384 | 3.595 | 34.629 | 2.76 | -17.661 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.771 | -17.722 | -0.88 | -0.859 | 119.726 | -10.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.768 | -3.601 | -0.321 | -0.348 | 120.183 | -9.633 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.772 | -1.99 | -1 | -0.863 | 120.021 | -1.165 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.386 | 3.628 | 34.629 | 2.768 | -17.653 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.779 | -17.71 | -0.88 | -0.859 | 119.738 | -10.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.776 | -3.601 | -0.321 | -0.348 | 120.19 | -9.644 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.78 | -1.99 | -1 | -0.863 | 120.027 | -1.164 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.388 | 3.661 | 34.629 | 2.776 | -17.653 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.505 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.788 | -17.71 | -0.88 | -0.859 | 119.75 | -10.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.784 | -3.607 | -0.321 | -0.347 | 120.183 | -9.653 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.788 | -2.044 | -1 | -0.863 | 120.027 | -1.163 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.39 | 3.695 | 34.629 | 2.785 | -17.689 | -0.99 | -0.99 | 119.901 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.796 | -17.784 | -0.88 | -0.859 | 119.746 | -10.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.793 | -3.607 | -0.321 | -0.347 | 120.176 | -9.663 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.797 | -2.044 | -1 | -0.863 | 120.027 | -1.162 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.392 | 3.728 | 34.629 | 2.793 | -17.689 | -0.99 | -0.99 | 119.9 | -2.506 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.804 | -17.784 | -0.88 | -0.859 | 119.741 | -10.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.801 | -3.565 | -0.321 | -0.346 | 120.166 | -9.673 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.805 | -2.056 | -1 | -0.863 | 120.029 | -1.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.395 | 3.761 | 34.629 | 2.801 | -17.628 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.505 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.813 | -17.869 | -0.88 | -0.859 | 119.745 | -10.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.809 | -3.565 | -0.321 | -0.346 | 120.156 | -9.683 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.813 | -2.056 | -1 | -0.863 | 120.031 | -1.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.397 | 3.794 | 34.629 | 2.81 | -17.628 | -0.99 | -0.99 | 119.89 | -2.505 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.821 | -17.869 | -0.88 | -0.859 | 119.75 | -10.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.818 | -3.529 | -0.321 | -0.345 | 120.165 | -9.692 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.822 | -1.949 | -1 | -0.863 | 120.031 | -1.158 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.399 | 3.827 | 34.629 | 2.818 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.886 | -2.504 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.829 | -17.896 | -0.88 | -0.858 | 119.747 | -10.637 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.826 | -3.529 | -0.321 | -0.344 | 120.174 | -9.702 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.83 | -1.949 | -1 | -0.864 | 120.031 | -1.156 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.826 | -17.602 | -0.99 | -0.99 | 119.882 | -2.503 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.838 | -17.896 | -0.88 | -0.858 | 119.744 | -10.638 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.834 | -3.551 | -0.321 | -0.344 | 120.177 | -9.712 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.838 | -1.979 | -1 | -0.864 | 120.027 | -1.154 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.835 | -17.603 | -0.99 | -0.99 | 119.881 | -2.503 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.846 | -17.897 | -0.88 | -0.858 | 119.732 | -10.639 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.843 | -3.551 | -0.321 | -0.343 | 120.179 | -9.722 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.847 | -1.979 | -1 | -0.864 | 120.023 | -1.152 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.843 | -17.603 | -0.99 | -0.99 | 119.881 | -2.502 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.854 | -17.897 | -0.88 | -0.858 | 119.72 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.851 | -3.583 | -0.321 | -0.343 | 120.199 | -9.732 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.855 | -2.002 | -1 | -0.864 | 120.025 | -1.151 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.851 | -17.581 | -0.99 | -0.99 | 119.888 | -2.501 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.862 | -17.816 | -0.88 | -0.858 | 119.724 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.859 | -3.583 | -0.321 | -0.342 | 120.219 | -9.742 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.863 | -2.002 | -1 | -0.864 | 120.027 | -1.15 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.86 | -17.581 | -0.99 | -0.99 | 119.895 | -2.5 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.871 | -17.816 | -0.88 | -0.858 | 119.729 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.868 | -3.589 | -0.321 | -0.342 | 120.2 | -9.752 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.872 | -1.975 | -1 | -0.864 | 120.032 | -1.149 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.868 | -17.509 | -0.99 | -0.99 | 119.882 | -2.499 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.879 | -17.725 | -0.88 | -0.858 | 119.736 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.876 | -3.589 | -0.321 | -0.342 | 120.181 | -9.762 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.88 | -1.975 | -1 | -0.864 | 120.038 | -1.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.876 | -17.509 | -0.99 | -0.99 | 119.868 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.887 | -17.725 | -0.88 | -0.858 | 119.744 | -10.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.884 | -3.599 | -0.321 | -0.342 | 120.189 | -9.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.888 | -1.971 | -1 | -0.864 | 120.04 | -1.147 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.885 | -17.511 | -0.99 | -0.99 | 119.872 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.896 | -17.666 | -0.88 | -0.858 | 119.737 | -10.639 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.893 | -3.599 | -0.321 | -0.342 | 120.198 | -9.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.897 | -1.971 | -1 | -0.865 | 120.042 | -1.146 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.893 | -17.511 | -0.99 | -0.99 | 119.876 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.904 | -17.666 | -0.88 | -0.858 | 119.731 | -10.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.901 | -3.606 | -0.321 | -0.342 | 120.193 | -9.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.905 | -1.913 | -1 | -0.865 | 120.047 | -1.144 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.901 | -17.564 | -0.99 | -0.99 | 119.884 | -2.495 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.912 | -17.759 | -0.88 | -0.858 | 119.735 | -10.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.909 | -3.606 | -0.321 | -0.342 | 120.188 | -9.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.913 | -1.913 | -1 | -0.865 | 120.053 | -1.142 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.91 | -17.564 | -0.99 | -0.99 | 119.891 | -2.494 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.921 | -17.759 | -0.88 | -0.858 | 119.74 | -10.629 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.918 | -3.599 | -0.321 | -0.342 | 120.198 | -9.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.922 | -1.859 | -1 | -0.865 | 120.05 | -1.141 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.629 | 2.918 | -17.581 | -0.99 | -0.99 | 119.883 | -2.494 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.929 | -17.861 | -0.88 | -0.859 | 119.734 | -10.628 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.926 | -3.599 | -0.321 | -0.342 | 120.209 | -9.813 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.93 | -1.859 | -1 | -0.866 | 120.047 | -1.139 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.632 | 2.926 | -17.581 | -0.97 | -0.99 | 119.875 | -2.494 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 5.753 | 34.197
2.937 | -17.861 | -0.88 | -0.859 | 119.728 | -10.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.934 | -3.587 | -0.321 | -0.342 | 120.208 | -9.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.938 | -1.873 | -1 | -0.866 | 120.042 | -1.136 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.638 | 2.935 | -17.623 | -0.97 | -0.99 | 119.875 | -2.495 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.011 | 5.755 | 34.197
2.946 | -17.871 | -0.88 | -0.859 | 119.733 | -10.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.943 | -3.587 | -0.321 | -0.341 | 120.208 | -9.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.947 | -1.873 | -1 | -0.867 | 120.036 | -1.133 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.644 | 2.943 | -17.623 | -0.97 | -0.99 | 119.874 | -2.495 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.009 | 5.758 | 34.197
2.954 | -17.871 | -0.88 | -0.859 | 119.737 | -10.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.951 | -3.594 | -0.321 | -0.341 | 120.186 | -9.835 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.955 | -1.935 | -1 | -0.868 | 120.026 | -1.13 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.65 | 2.951 | -17.626 | -0.97 | -0.99 | 119.882 | -2.496 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.007 | 5.76 | 34.197
2.962 | -17.876 | -0.88 | -0.859 | 119.741 | -10.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.959 | -3.594 | -0.321 | -0.341 | 120.163 | -9.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.963 | -1.935 | -1 | -0.868 | 120.015 | -1.127 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.656 | 2.96 | -17.626 | -0.97 | -0.99 | 119.89 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.005 | 5.762 | 34.197
2.971 | -17.876 | -0.88 | -0.859 | 119.744 | -10.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.968 | -3.574 | -0.321 | -0.341 | 120.158 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.972 | -2.002 | -1 | -0.869 | 120.012 | -1.124 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.662 | 2.968 | -17.627 | -0.97 | -0.99 | 119.888 | -2.497 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.003 | 5.764 | 34.197
2.979 | -17.818 | -0.88 | -0.859 | 119.732 | -10.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.976 | -3.574 | -0.321 | -0.341 | 120.154 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.98 | -2.002 | -1 | -0.869 | 120.009 | -1.121 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.668 | 2.976 | -17.627 | -0.97 | -0.99 | 119.887 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.001 | 5.766 | 34.197
2.987 | -17.818 | -0.88 | -0.859 | 119.72 | -10.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.984 | -3.617 | -0.321 | -0.341 | 120.173 | -9.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.988 | -2.041 | -1 | -0.87 | 120.009 | -1.117 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.674 | 2.985 | -17.571 | -0.97 | -0.99 | 119.887 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.001 | 5.768 | 34.197
2.996 | -17.718 | -0.88 | -0.859 | 119.731 | -10.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 2.993 | -3.617 | -0.321 | -0.342 | 120.193 | -9.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 2.997 | -2.041 | -1 | -0.87 | 120.009 | -1.114 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.68 | 2.993 | -17.571 | -0.97 | -0.99 | 119.886 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.77 | 34.197
3.004 | -17.718 | -0.88 | -0.859 | 119.741 | -10.604 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.001 | -3.627 | -0.321 | -0.342 | 120.193 | -9.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.005 | -2.077 | -1 | -0.871 | 120.009 | -1.111 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.687 | 3.001 | -17.607 | -0.97 | -0.99 | 119.886 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 5.772 | 34.197
3.012 | -17.693 | -0.88 | -0.859 | 119.751 | -10.598 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.009 | -3.627 | -0.321 | -0.342 | 120.192 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.013 | -2.077 | -1 | -0.871 | 120.009 | -1.108 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.693 | 3.01 | -17.607 | -0.97 | -0.99 | 119.886 | -2.498 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.007 | 5.774 | 34.197
3.021 | -17.693 | -0.88 | -0.859 | 119.762 | -10.592 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.018 | -3.634 | -0.321 | -0.342 | 120.192 | -9.847 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.022 | -2.072 | -1 | -0.872 | 120.008 | -1.105 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.699 | 3.018 | -17.698 | -0.97 | -0.99 | 119.877 | -2.499 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 5.776 | 34.197
3.029 | -17.8 | -0.88 | -0.859 | 119.75 | -10.586 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.026 | -3.634 | -0.321 | -0.342 | 120.192 | -9.847 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.03 | -2.072 | -1 | -0.872 | 120.006 | -1.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.026 | -17.698 | -0.97 | -0.99 | 119.868 | -2.5 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.037 | -17.8 | -0.88 | -0.86 | 119.738 | -10.579 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.034 | -3.628 | -0.321 | -0.342 | 120.192 | -9.847 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.038 | -2.049 | -1 | -0.873 | 120.012 | -1.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.035 | -17.719 | -0.97 | -0.99 | 119.868 | -2.5 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.046 | -17.938 | -0.88 | -0.86 | 119.742 | -10.575 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.043 | -3.628 | -0.321 | -0.342 | 120.192 | -9.847 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.047 | -2.049 | -1 | -0.873 | 120.018 | -1.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.043 | -17.719 | -0.97 | -0.99 | 119.867 | -2.501 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.054 | -17.938 | -0.88 | -0.86 | 119.746 | -10.571 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.051 | -3.575 | -0.321 | -0.342 | 120.186 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.055 | -2.028 | -1 | -0.874 | 120.022 | -1.096 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.051 | -17.666 | -0.97 | -0.99 | 119.867 | -2.504 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.062 | -17.903 | -0.88 | -0.86 | 119.74 | -10.567 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.059 | -3.575 | -0.321 | -0.342 | 120.181 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.063 | -2.028 | -1 | -0.875 | 120.026 | -1.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.06 | -17.666 | -0.97 | -0.99 | 119.867 | -2.507 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.071 | -17.903 | -0.88 | -0.86 | 119.734 | -10.563 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.068 | -3.606 | -0.321 | -0.342 | 120.186 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.072 | -2.019 | -1 | -0.875 | 120.029 | -1.089 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.068 | -17.649 | -0.97 | -0.99 | 119.87 | -2.509 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.079 | -17.882 | -0.88 | -0.86 | 119.738 | -10.558 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.076 | -3.606 | -0.321 | -0.342 | 120.191 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.08 | -2.019 | -1 | -0.876 | 120.032 | -1.085 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.076 | -17.649 | -0.97 | -0.99 | 119.873 | -2.512 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.087 | -17.882 | -0.88 | -0.86 | 119.742 | -10.554 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.084 | -3.628 | -0.321 | -0.342 | 120.19 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.088 | -1.947 | -1 | -0.877 | 120.033 | -1.081 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.085 | -17.66 | -0.97 | -0.99 | 119.869 | -2.514 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.096 | -17.82 | -0.88 | -0.86 | 119.741 | -10.55 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.093 | -3.628 | -0.321 | -0.342 | 120.19 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.097 | -1.947 | -1 | -0.878 | 120.035 | -1.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.093 | -17.66 | -0.97 | -0.99 | 119.865 | -2.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.104 | -17.82 | -0.88 | -0.861 | 119.739 | -10.545 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.101 | -3.663 | -0.321 | -0.343 | 120.191 | -9.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.105 | -1.88 | -1 | -0.878 | 120.034 | -1.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.101 | -17.645 | -0.97 | -0.99 | 119.86 | -2.519 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.112 | -17.733 | -0.88 | -0.861 | 119.758 | -10.54 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.109 | -3.663 | -0.321 | -0.343 | 120.192 | -9.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.113 | -1.88 | -1 | -0.879 | 120.032 | -1.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.11 | -17.645 | -0.97 | -0.99 | 119.855 | -2.522 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.121 | -17.733 | -0.88 | -0.861 | 119.777 | -10.534 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.118 | -3.642 | -0.321 | -0.343 | 120.186 | -9.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.122 | -1.865 | -1 | -0.88 | 120.022 | -1.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.118 | -17.636 | -0.97 | -0.99 | 119.859 | -2.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.129 | -17.79 | -0.88 | -0.861 | 119.762 | -10.528 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.126 | -3.642 | -0.321 | -0.343 | 120.18 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.13 | -1.865 | -1 | -0.88 | 120.012 | -1.06 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.126 | -17.636 | -0.97 | -0.99 | 119.864 | -2.526 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.137 | -17.79 | -0.88 | -0.861 | 119.746 | -10.521 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.134 | -3.625 | -0.321 | -0.343 | 120.185 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.138 | -1.856 | -1 | -0.881 | 120.021 | -1.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.135 | -17.618 | -0.97 | -0.99 | 119.863 | -2.529 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.146 | -17.928 | -0.88 | -0.861 | 119.757 | -10.516 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.143 | -3.625 | -0.321 | -0.344 | 120.19 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.147 | -1.856 | -1 | -0.881 | 120.03 | -1.053 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.143 | -17.618 | -0.97 | -0.99 | 119.863 | -2.531 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.154 | -17.928 | -0.88 | -0.861 | 119.767 | -10.51 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.151 | -3.643 | -0.321 | -0.344 | 120.198 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.155 | -1.808 | -1 | -0.882 | 120.027 | -1.05 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.151 | -17.532 | -0.97 | -0.99 | 119.863 | -2.538 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.162 | -17.916 | -0.88 | -0.861 | 119.76 | -10.506 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.159 | -3.643 | -0.321 | -0.344 | 120.206 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.163 | -1.808 | -1 | -0.883 | 120.025 | -1.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.16 | -17.532 | -0.97 | -0.99 | 119.864 | -2.544 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.171 | -17.916 | -0.88 | -0.861 | 119.753 | -10.502 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.168 | -3.625 | -0.321 | -0.344 | 120.208 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.172 | -1.977 | -1 | -0.883 | 120.022 | -1.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.168 | -17.492 | -0.97 | -0.99 | 119.864 | -2.556 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.179 | -17.872 | -0.88 | -0.862 | 119.75 | -10.498 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.176 | -3.625 | -0.321 | -0.344 | 120.21 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.18 | -1.977 | -1 | -0.884 | 120.019 | -1.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.176 | -17.492 | -0.97 | -0.989 | 119.865 | -2.569 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.187 | -17.872 | -0.88 | -0.862 | 119.748 | -10.494 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.184 | -3.6 | -0.321 | -0.344 | 120.201 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.188 | -2.013 | -1 | -0.884 | 120.021 | -1.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.185 | -17.479 | -0.97 | -0.989 | 119.866 | -2.581 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.196 | -17.811 | -0.88 | -0.862 | 119.75 | -10.489 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.193 | -3.6 | -0.321 | -0.344 | 120.192 | -9.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.197 | -2.013 | -1 | -0.885 | 120.022 | -1.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.193 | -17.479 | -0.97 | -0.989 | 119.867 | -2.593 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.204 | -17.811 | -0.88 | -0.862 | 119.753 | -10.484 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.201 | -3.648 | -0.321 | -0.344 | 120.186 | -9.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.205 | -2.075 | -1 | -0.885 | 120.022 | -1.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.201 | -17.475 | -0.97 | -0.989 | 119.868 | -2.604 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.212 | -17.762 | -0.88 | -0.862 | 119.75 | -10.48 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.209 | -3.648 | -0.321 | -0.344 | 120.18 | -9.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.213 | -2.075 | -1 | -0.886 | 120.022 | -1.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.21 | -17.475 | -0.97 | -0.989 | 119.868 | -2.614 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.221 | -17.762 | -0.88 | -0.862 | 119.747 | -10.475 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.218 | -3.672 | -0.321 | -0.344 | 120.186 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.222 | -2.025 | -1 | -0.886 | 120.027 | -1.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.218 | -17.472 | -0.97 | -0.989 | 119.864 | -2.625 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.229 | -17.8 | -0.88 | -0.862 | 119.754 | -10.469 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.226 | -3.672 | -0.321 | -0.344 | 120.191 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.23 | -2.025 | -1 | -0.887 | 120.032 | -1.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.226 | -17.472 | -0.97 | -0.989 | 119.861 | -2.637 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.237 | -17.8 | -0.88 | -0.862 | 119.762 | -10.464 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.234 | -3.638 | -0.321 | -0.345 | 120.191 | -9.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.238 | -2.017 | -1 | -0.887 | 120.034 | -1.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.235 | -17.446 | -0.97 | -0.989 | 119.861 | -2.648 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.246 | -17.862 | -0.88 | -0.862 | 119.765 | -10.459 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.243 | -3.638 | -0.321 | -0.345 | 120.191 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.247 | -2.017 | -1 | -0.888 | 120.036 | -1.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.243 | -17.446 | -0.97 | -0.989 | 119.862 | -2.66 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.254 | -17.862 | -0.88 | -0.863 | 119.767 | -10.454 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.251 | -3.621 | -0.321 | -0.345 | 120.192 | -9.843 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.255 | -2.003 | -1 | -0.888 | 120.036 | -1.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.251 | -17.402 | -0.97 | -0.989 | 119.868 | -2.672 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.262 | -17.894 | -0.88 | -0.863 | 119.778 | -10.45 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.259 | -3.621 | -0.321 | -0.345 | 120.192 | -9.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.263 | -2.003 | -1 | -0.889 | 120.036 | -1.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.26 | -17.402 | -0.97 | -0.988 | 119.873 | -2.684 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.271 | -17.894 | -0.88 | -0.863 | 119.788 | -10.445 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.268 | -3.645 | -0.321 | -0.345 | 120.198 | -9.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.272 | -1.949 | -1 | -0.89 | 120.041 | -1.011 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.268 | -17.438 | -0.97 | -0.988 | 119.875 | -2.697 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.279 | -17.897 | -0.88 | -0.863 | 119.778 | -10.442 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.276 | -3.645 | -0.321 | -0.345 | 120.204 | -9.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.28 | -1.949 | -1 | -0.89 | 120.045 | -1.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.276 | -17.438 | -0.97 | -0.988 | 119.876 | -2.709 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.287 | -17.897 | -0.88 | -0.863 | 119.768 | -10.439 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.285 | -3.654 | -0.321 | -0.345 | 120.209 | -9.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.288 | -1.941 | -1 | -0.891 | 120.029 | -1.004 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.285 | -17.528 | -0.97 | -0.988 | 119.872 | -2.723 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.296 | -17.838 | -0.88 | -0.863 | 119.771 | -10.435 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.293 | -3.654 | -0.321 | -0.345 | 120.213 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.297 | -1.941 | -1 | -0.892 | 120.012 | -0.999 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.293 | -17.528 | -0.97 | -0.988 | 119.868 | -2.738 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.304 | -17.838 | -0.88 | -0.863 | 119.775 | -10.432 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.301 | -3.634 | -0.321 | -0.345 | 120.195 | -9.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.305 | -1.887 | -1 | -0.892 | 120.011 | -0.995 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.301 | -17.503 | -0.97 | -0.988 | 119.866 | -2.751 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.312 | -17.751 | -0.88 | -0.863 | 119.765 | -10.428 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.31 | -3.634 | -0.321 | -0.345 | 120.176 | -9.847 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.313 | -1.887 | -1 | -0.893 | 120.01 | -0.991 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.31 | -17.503 | -0.97 | -0.988 | 119.864 | -2.765 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.321 | -17.751 | -0.88 | -0.863 | 119.755 | -10.425 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.318 | -3.639 | -0.321 | -0.345 | 120.185 | -9.848 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.322 | -1.878 | -1 | -0.893 | 120.018 | -0.988 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.318 | -17.49 | -0.97 | -0.988 | 119.868 | -2.779 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.329 | -17.708 | -0.88 | -0.863 | 119.76 | -10.422 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.326 | -3.639 | -0.321 | -0.345 | 120.194 | -9.848 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.33 | -1.878 | -1 | -0.894 | 120.026 | -0.984 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.326 | -17.49 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.793 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.337 | -17.708 | -0.88 | -0.863 | 119.764 | -10.418 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.335 | -3.671 | -0.321 | -0.346 | 120.201 | -9.849 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.338 | -1.814 | -1 | -0.895 | 120.034 | -0.981 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.335 | -17.49 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.806 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.346 | -17.77 | -0.88 | -0.863 | 119.767 | -10.413 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.343 | -3.671 | -0.321 | -0.346 | 120.209 | -9.85 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.347 | -1.814 | -1 | -0.895 | 120.042 | -0.977 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.343 | -17.49 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.82 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.354 | -17.77 | -0.88 | -0.864 | 119.77 | -10.408 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.351 | -3.681 | -0.321 | -0.346 | 120.206 | -9.85 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.355 | -1.945 | -1 | -0.895 | 120.032 | -0.976 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.352 | -17.491 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.833 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.362 | -17.854 | -0.88 | -0.864 | 119.767 | -10.404 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.36 | -3.681 | -0.321 | -0.346 | 120.203 | -9.851 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.363 | -1.945 | -1 | -0.896 | 120.022 | -0.975 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.36 | -17.491 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.846 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.371 | -17.854 | -0.88 | -0.864 | 119.764 | -10.401 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.368 | -3.649 | -0.321 | -0.346 | 120.2 | -9.852 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.372 | -2.019 | -1 | -0.896 | 120.022 | -0.975 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.368 | -17.571 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.859 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.379 | -17.845 | -0.88 | -0.864 | 119.761 | -10.398 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.376 | -3.649 | -0.321 | -0.346 | 120.197 | -9.853 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.38 | -2.019 | -1 | -0.896 | 120.022 | -0.975 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.376 | -17.571 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.872 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.387 | -17.845 | -0.88 | -0.864 | 119.758 | -10.396 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.385 | -3.659 | -0.321 | -0.346 | 120.189 | -9.854 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.388 | -2.025 | -1 | -0.897 | 120.027 | -0.973 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.385 | -17.596 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.885 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.396 | -17.814 | -0.88 | -0.864 | 119.758 | -10.393 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.393 | -3.659 | -0.321 | -0.346 | 120.18 | -9.856 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.397 | -2.025 | -1 | -0.897 | 120.032 | -0.97 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.393 | -17.596 | -0.97 | -0.987 | 119.872 | -2.899 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.404 | -17.814 | -0.88 | -0.864 | 119.758 | -10.391 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.401 | -3.671 | -0.321 | -0.346 | 120.179 | -9.857 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.405 | -2.059 | -1 | -0.898 | 120.024 | -0.968 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.402 | -17.608 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.913 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.412 | -17.78 | -0.88 | -0.864 | 119.755 | -10.389 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.41 | -3.671 | -0.321 | -0.346 | 120.177 | -9.858 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.413 | -2.059 | -1 | -0.898 | 120.017 | -0.965 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.41 | -17.608 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.926 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.421 | -17.78 | -0.88 | -0.864 | 119.752 | -10.388 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.418 | -3.627 | -0.321 | -0.346 | 120.183 | -9.86 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.422 | -2.033 | -1 | -0.898 | 120.023 | -0.962 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.418 | -17.619 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.94 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.429 | -17.701 | -0.88 | -0.864 | 119.753 | -10.386 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.426 | -3.627 | -0.321 | -0.346 | 120.189 | -9.861 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.43 | -2.033 | -1 | -0.899 | 120.029 | -0.96 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.426 | -17.619 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.954 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.437 | -17.701 | -0.88 | -0.864 | 119.754 | -10.385 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.435 | -3.616 | -0.321 | -0.346 | 120.189 | -9.863 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.438 | -2.032 | -1 | -0.899 | 120.012 | -0.957 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.435 | -17.582 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.966 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.446 | -17.785 | -0.88 | -0.864 | 119.754 | -10.384 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.443 | -3.616 | -0.321 | -0.346 | 120.188 | -9.864 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.447 | -2.032 | -1 | -0.899 | 119.994 | -0.955 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.443 | -17.582 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.979 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.454 | -17.785 | -0.88 | -0.864 | 119.754 | -10.383 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.451 | -3.654 | -0.321 | -0.346 | 120.172 | -9.866 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.455 | -2.006 | -1 | -0.9 | 119.994 | -0.952 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.452 | -17.572 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -2.991 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.462 | -17.906 | -0.88 | -0.864 | 119.749 | -10.381 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.46 | -3.654 | -0.321 | -0.346 | 120.156 | -9.868 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.463 | -2.006 | -1 | -0.901 | 119.994 | -0.948 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.46 | -17.572 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -3.003 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.471 | -17.906 | -0.88 | -0.864 | 119.744 | -10.38 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.468 | -3.677 | -0.321 | -0.346 | 120.162 | -9.871 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.472 | -1.949 | -1 | -0.901 | 119.993 | -0.944 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.468 | -17.558 | -0.97 | -0.986 | 119.872 | -3.012 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.479 | -17.876 | -0.88 | -0.864 | 119.748 | -10.378 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.476 | -3.677 | -0.321 | -0.346 | 120.167 | -9.873 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.48 | -1.949 | -1 | -0.902 | 119.992 | -0.94 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.477 | -17.558 | -0.97 | -0.985 | 119.872 | -3.022 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.487 | -17.876 | -0.88 | -0.864 | 119.752 | -10.376 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.485 | -3.656 | -0.321 | -0.346 | 120.163 | -9.875 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.488 | -1.904 | -1 | -0.902 | 119.998 | -0.937 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.485 | -17.555 | -0.97 | -0.985 | 119.858 | -3.032 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.496 | -17.807 | -0.88 | -0.864 | 119.751 | -10.374 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.493 | -3.656 | -0.321 | -0.346 | 120.158 | -9.877 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.497 | -1.904 | -1 | -0.903 | 120.004 | -0.933 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.493 | -17.555 | -0.97 | -0.985 | 119.845 | -3.041 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.504 | -17.807 | -0.88 | -0.864 | 119.749 | -10.372 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.501 | -3.648 | -0.321 | -0.346 | 120.145 | -9.879 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.505 | -1.894 | -1 | -0.903 | 119.996 | -0.929 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.502 | -17.584 | -0.97 | -0.985 | 119.856 | -3.051 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.512 | -17.757 | -0.88 | -0.864 | 119.753 | -10.37 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.51 | -3.648 | -0.321 | -0.346 | 120.133 | -9.881 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.513 | -1.894 | -1 | -0.904 | 119.987 | -0.925 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.51 | -17.584 | -0.97 | -0.985 | 119.868 | -3.061 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.521 | -17.757 | -0.88 | -0.864 | 119.756 | -10.368 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.831 | 3.518 | -3.678 | -0.321 | -0.346 | 120.138 | -9.883 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.522 | -1.832 | -1 | -0.904 | 120.002 | -0.922 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.518 | -17.593 | -0.97 | -0.985 | 119.867 | -3.07 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.197
3.529 | -17.72 | -0.88 | -0.864 | 119.745 | -10.366 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.84 | 3.526 | -3.678 | -0.321 | -0.346 | 120.144 | -9.886 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.53 | -1.832 | -1 | -0.905 | 120.018 | -0.918 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.527 | -17.593 | -0.97 | -0.985 | 119.866 | -3.08 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.196
3.537 | -17.72 | -0.88 | -0.864 | 119.733 | -10.364 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.851 | 3.535 | -3.664 | -0.321 | -0.345 | 120.142 | -9.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.538 | -1.804 | -1 | -0.905 | 120.009 | -0.915 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.535 | -17.585 | -0.97 | -0.985 | 119.871 | -3.089 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.194
3.546 | -17.663 | -0.88 | -0.864 | 119.738 | -10.362 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.861 | 3.543 | -3.664 | -0.321 | -0.345 | 120.14 | -9.891 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.547 | -1.804 | -1 | -0.906 | 120.001 | -0.912 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.543 | -17.585 | -0.97 | -0.985 | 119.875 | -3.098 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.191
3.554 | -17.663 | -0.88 | -0.864 | 119.743 | -10.359 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.872 | 3.551 | -3.632 | -0.321 | -0.345 | 120.137 | -9.895 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.647 | 3.555 | -1.993 | -1 | -0.906 | 120.008 | -0.91 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.552 | -17.53 | -0.97 | -0.985 | 119.883 | -3.106 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.188
3.562 | -17.724 | -0.88 | -0.864 | 119.737 | -10.356 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.882 | 3.56 | -3.632 | -0.321 | -0.345 | 120.134 | -9.899 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.637 | 3.563 | -1.993 | -1 | -0.907 | 120.015 | -0.909 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.56 | -17.53 | -0.97 | -0.985 | 119.89 | -3.114 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.185
3.571 | -17.724 | -0.88 | -0.864 | 119.731 | -10.353 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.893 | 3.568 | -3.644 | -0.321 | -0.345 | 120.133 | -9.903 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.626 | 3.572 | -2.037 | -1 | -0.907 | 120.013 | -0.909 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.568 | -17.52 | -0.97 | -0.985 | 119.89 | -3.118 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.182
3.579 | -17.864 | -0.88 | -0.864 | 119.731 | -10.351 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.903 | 3.576 | -3.644 | -0.321 | -0.345 | 120.132 | -9.907 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.615 | 3.58 | -2.037 | -1 | -0.907 | 120.011 | -0.91 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.577 | -17.52 | -0.97 | -0.984 | 119.889 | -3.122 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.179
3.587 | -17.864 | -0.88 | -0.865 | 119.73 | -10.35 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.914 | 3.585 | -3.685 | -0.321 | -0.345 | 120.144 | -9.91 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.604 | 3.588 | -1.97 | -1 | -0.908 | 120.017 | -0.907 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.585 | -17.584 | -0.97 | -0.984 | 119.88 | -3.123 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.177
3.596 | -17.837 | -0.88 | -0.865 | 119.731 | -10.349 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.925 | 3.593 | -3.685 | -0.321 | -0.345 | 120.155 | -9.914 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.593 | 3.597 | -1.97 | -1 | -0.908 | 120.023 | -0.905 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.593 | -17.584 | -0.97 | -0.984 | 119.87 | -3.124 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.174
3.604 | -17.837 | -0.88 | -0.865 | 119.732 | -10.348 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.935 | 3.601 | -3.666 | -0.321 | -0.345 | 120.143 | -9.918 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.582 | 3.605 | -2.013 | -1 | -0.909 | 120.015 | -0.902 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.602 | -17.585 | -0.97 | -0.984 | 119.87 | -3.124 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.171
3.612 | -17.758 | -0.88 | -0.865 | 119.737 | -10.347 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.946 | 3.61 | -3.666 | -0.321 | -0.345 | 120.131 | -9.922 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.572 | 3.613 | -2.013 | -1 | -0.909 | 120.007 | -0.9 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.61 | -17.585 | -0.97 | -0.984 | 119.87 | -3.124 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.168
3.621 | -17.758 | -0.88 | -0.865 | 119.742 | -10.347 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.152 | -2.402 | 33.956 | 3.618 | -3.66 | -0.321 | -0.345 | 120.134 | -9.926 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.561 | 3.622 | -2.013 | -1 | -0.91 | 120.006 | -0.896 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.618 | -17.6 | -0.97 | -0.984 | 119.882 | -3.126 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.165
3.629 | -17.704 | -0.88 | -0.865 | 119.731 | -10.346 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.155 | -2.355 | 33.958 | 3.626 | -3.66 | -0.321 | -0.345 | 120.137 | -9.93 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.55 | 3.63 | -2.013 | -1 | -0.91 | 120.005 | -0.892 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.627 | -17.6 | -0.97 | -0.984 | 119.895 | -3.127 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.637 | -17.704 | -0.88 | -0.865 | 119.72 | -10.344 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.158 | -2.299 | 33.958 | 3.635 | -3.677 | -0.321 | -0.345 | 120.145 | -9.933 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.539 | 3.638 | -2.018 | -1 | -0.911 | 120.002 | -0.888 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.635 | -17.624 | -0.97 | -0.984 | 119.889 | -3.129 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.646 | -17.698 | -0.88 | -0.865 | 119.734 | -10.343 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.162 | -2.243 | 33.958 | 3.643 | -3.677 | -0.321 | -0.345 | 120.154 | -9.937 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.528 | 3.647 | -2.018 | -1 | -0.912 | 119.999 | -0.884 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.643 | -17.624 | -0.97 | -0.984 | 119.884 | -3.13 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.654 | -17.698 | -0.88 | -0.865 | 119.748 | -10.341 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.165 | -2.187 | 33.958 | 3.651 | -3.678 | -0.321 | -0.345 | 120.15 | -9.94 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.655 | -1.955 | -1 | -0.912 | 119.999 | -0.88 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.652 | -17.717 | -0.97 | -0.984 | 119.883 | -3.132 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.662 | -17.751 | -0.88 | -0.865 | 119.736 | -10.339 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.169 | -2.131 | 33.958 | 3.66 | -3.678 | -0.321 | -0.345 | 120.146 | -9.943 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.663 | -1.955 | -1 | -0.913 | 119.999 | -0.877 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.66 | -17.717 | -0.97 | -0.984 | 119.882 | -3.134 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.671 | -17.751 | -0.88 | -0.865 | 119.724 | -10.336 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.172 | -2.075 | 33.958 | 3.668 | -3.656 | -0.321 | -0.345 | 120.157 | -9.947 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.672 | -1.95 | -1 | -0.913 | 120.007 | -0.873 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.668 | -17.674 | -0.97 | -0.984 | 119.882 | -3.136 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.679 | -17.849 | -0.88 | -0.865 | 119.729 | -10.336 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.176 | -2.019 | 33.958 | 3.676 | -3.656 | -0.321 | -0.344 | 120.168 | -9.95 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.68 | -1.95 | -1 | -0.914 | 120.014 | -0.869 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.677 | -17.674 | -0.97 | -0.984 | 119.881 | -3.138 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.687 | -17.849 | -0.88 | -0.865 | 119.733 | -10.335 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.179 | -1.963 | 33.958 | 3.685 | -3.673 | -0.321 | -0.344 | 120.161 | -9.953 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.688 | -1.916 | -1 | -0.914 | 120.005 | -0.865 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.685 | -17.662 | -0.97 | -0.984 | 119.881 | -3.14 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.696 | -17.851 | -0.88 | -0.865 | 119.729 | -10.334 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.907 | 33.958 | 3.693 | -3.673 | -0.321 | -0.344 | 120.153 | -9.957 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.697 | -1.916 | -1 | -0.915 | 119.996 | -0.861 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.693 | -17.662 | -0.97 | -0.984 | 119.88 | -3.141 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.704 | -17.851 | -0.88 | -0.865 | 119.726 | -10.333 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -1.851 | 33.958 | 3.701 | -3.705 | -0.321 | -0.344 | 120.169 | -9.96 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.705 | -1.831 | -1 | -0.916 | 120.001 | -0.857 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.702 | -17.645 | -0.97 | -0.984 | 119.892 | -3.142 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.712 | -17.798 | -0.88 | -0.865 | 119.714 | -10.333 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -1.795 | 33.958 | 3.71 | -3.705 | -0.321 | -0.344 | 120.184 | -9.964 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.713 | -1.831 | -1 | -0.916 | 120.006 | -0.854 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.71 | -17.645 | -0.97 | -0.984 | 119.903 | -3.142 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.721 | -17.798 | -0.88 | -0.865 | 119.703 | -10.332 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -1.739 | 33.958 | 3.718 | -3.711 | -0.321 | -0.344 | 120.179 | -9.967 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.722 | -1.763 | -1 | -0.917 | 119.997 | -0.85 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.4 | 3.845 | 34.702 | 3.718 | -17.624 | -0.97 | -0.984 | 119.904 | -3.144 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.729 | -17.72 | -0.88 | -0.865 | 119.71 | -10.33 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.726 | -3.711 | -0.321 | -0.344 | 120.174 | -9.97 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.73 | -1.763 | -1 | -0.917 | 119.989 | -0.846 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.401 | 3.868 | 34.702 | 3.727 | -17.624 | -0.97 | -0.984 | 119.905 | -3.145 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.737 | -17.72 | -0.88 | -0.865 | 119.717 | -10.329 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.735 | -3.718 | -0.321 | -0.344 | 120.169 | -9.973 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.738 | -1.878 | -1 | -0.918 | 119.988 | -0.843 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.403 | 3.918 | 34.702 | 3.735 | -17.583 | -0.97 | -0.984 | 119.9 | -3.148 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.745 | -17.7 | -0.88 | -0.865 | 119.722 | -10.327 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.743 | -3.718 | -0.321 | -0.344 | 120.163 | -9.976 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.747 | -1.878 | -1 | -0.918 | 119.987 | -0.841 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.405 | 3.968 | 34.702 | 3.743 | -17.583 | -0.97 | -0.984 | 119.895 | -3.15 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.754 | -17.7 | -0.88 | -0.865 | 119.727 | -10.325 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.751 | -3.703 | -0.321 | -0.344 | 120.153 | -9.98 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.755 | -1.967 | -1 | -0.918 | 119.995 | -0.84 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.408 | 4.018 | 34.702 | 3.752 | -17.574 | -0.97 | -0.984 | 119.907 | -3.152 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.762 | -17.652 | -0.88 | -0.865 | 119.716 | -10.322 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.76 | -3.703 | -0.321 | -0.344 | 120.142 | -9.983 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.763 | -1.967 | -1 | -0.919 | 120.003 | -0.839 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.41 | 4.068 | 34.702 | 3.76 | -17.574 | -0.97 | -0.984 | 119.92 | -3.155 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.77 | -17.652 | -0.88 | -0.865 | 119.705 | -10.32 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.768 | -3.69 | -0.321 | -0.344 | 120.144 | -9.987 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.772 | -1.968 | -1 | -0.919 | 120.008 | -0.837 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.412 | 4.118 | 34.702 | 3.768 | -17.574 | -0.97 | -0.984 | 119.92 | -3.157 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.779 | -17.76 | -0.88 | -0.865 | 119.719 | -10.317 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.776 | -3.69 | -0.321 | -0.344 | 120.146 | -9.991 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.78 | -1.968 | -1 | -0.92 | 120.013 | -0.835 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.414 | 4.168 | 34.702 | 3.777 | -17.574 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.159 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.787 | -17.76 | -0.88 | -0.865 | 119.733 | -10.313 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.785 | -3.69 | -0.321 | -0.344 | 120.146 | -9.994 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.788 | -2.034 | -1 | -0.92 | 120.007 | -0.832 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.416 | 4.218 | 34.702 | 3.785 | -17.538 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.162 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.795 | -17.869 | -0.88 | -0.865 | 119.731 | -10.311 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.793 | -3.69 | -0.321 | -0.344 | 120.145 | -9.998 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.797 | -2.034 | -1 | -0.921 | 120.002 | -0.829 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.418 | 4.268 | 34.702 | 3.793 | -17.538 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.164 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.804 | -17.869 | -0.88 | -0.865 | 119.728 | -10.309 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.801 | -3.683 | -0.321 | -0.344 | 120.153 | -10.001 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.805 | -2.043 | -1 | -0.921 | 119.999 | -0.826 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.421 | 4.318 | 34.702 | 3.802 | -17.515 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.165 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.812 | -17.831 | -0.88 | -0.865 | 119.732 | -10.308 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.81 | -3.683 | -0.321 | -0.344 | 120.161 | -10.005 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.813 | -2.043 | -1 | -0.922 | 119.996 | -0.823 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.423 | 4.368 | 34.702 | 3.81 | -17.515 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.167 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.82 | -17.831 | -0.88 | -0.865 | 119.736 | -10.306 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.818 | -3.702 | -0.321 | -0.344 | 120.159 | -10.009 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.822 | -1.986 | -1 | -0.922 | 119.997 | -0.819 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.425 | 4.418 | 34.702 | 3.818 | -17.555 | -0.97 | -0.984 | 119.911 | -3.169 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.778 | 34.163
3.829 | -17.81 | -0.88 | -0.865 | 119.724 | -10.304 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.826 | -3.702 | -0.321 | -0.344 | 120.157 | -10.012 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.83 | -1.986 | -1 | -0.923 | 119.997 | -0.814 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.827 | -17.555 | -0.97 | -0.984 | 119.902 | -3.171 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.775 | 34.163
3.837 | -17.81 | -0.88 | -0.865 | 119.713 | -10.302 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.835 | -3.722 | -0.321 | -0.344 | 120.152 | -10.016 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.838 | -1.914 | -1 | -0.923 | 120.002 | -0.81 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.835 | -17.568 | -0.97 | -0.984 | 119.911 | -3.173 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 5.759 | 34.163
3.845 | -17.723 | -0.88 | -0.865 | 119.709 | -10.3 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.843 | -3.722 | -0.321 | -0.344 | 120.148 | -10.02 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.847 | -1.914 | -1 | -0.924 | 120.007 | -0.805 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.843 | -17.568 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.176 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 5.744 | 34.163
3.854 | -17.723 | -0.88 | -0.865 | 119.706 | -10.298 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.851 | -3.73 | -0.321 | -0.344 | 120.153 | -10.023 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.855 | -1.899 | -1 | -0.925 | 119.997 | -0.8 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.852 | -17.567 | -0.97 | -0.984 | 119.91 | -3.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 5.728 | 34.163
3.862 | -17.662 | -0.88 | -0.865 | 119.715 | -10.295 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.86 | -3.73 | -0.321 | -0.344 | 120.158 | -10.027 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.863 | -1.899 | -1 | -0.925 | 119.986 | -0.795 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.86 | -17.567 | -0.97 | -0.984 | 119.902 | -3.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 5.712 | 34.163
3.87 | -17.662 | -0.88 | -0.865 | 119.724 | -10.292 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.868 | -3.711 | -0.321 | -0.344 | 120.163 | -10.03 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.872 | -1.901 | -1 | -0.926 | 119.988 | -0.79 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.868 | -17.663 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.185 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 5.696 | 34.163
3.879 | -17.747 | -0.88 | -0.865 | 119.719 | -10.287 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.876 | -3.711 | -0.321 | -0.344 | 120.168 | -10.033 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.88 | -1.901 | -1 | -0.927 | 119.99 | -0.786 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.877 | -17.663 | -0.97 | -0.984 | 119.935 | -3.19 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.007 | 5.681 | 34.163
3.887 | -17.747 | -0.88 | -0.865 | 119.714 | -10.283 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.885 | -3.715 | -0.321 | -0.344 | 120.183 | -10.036 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.888 | -1.848 | -1 | -0.927 | 119.986 | -0.782 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.885 | -17.677 | -0.97 | -0.984 | 119.927 | -3.195 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 5.665 | 34.163
3.895 | -17.862 | -0.88 | -0.866 | 119.712 | -10.281 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.893 | -3.715 | -0.321 | -0.344 | 120.198 | -10.039 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.897 | -1.848 | -1 | -0.928 | 119.982 | -0.778 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.893 | -17.677 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.199 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 5.649 | 34.163
3.904 | -17.862 | -0.88 | -0.866 | 119.709 | -10.279 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.901 | -3.726 | -0.321 | -0.344 | 120.192 | -10.042 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.905 | -1.821 | -1 | -0.928 | 119.996 | -0.774 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.902 | -17.689 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.204 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 5.633 | 34.163
3.912 | -17.857 | -0.88 | -0.866 | 119.715 | -10.278 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.91 | -3.726 | -0.321 | -0.344 | 120.185 | -10.045 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.913 | -1.821 | -1 | -0.929 | 120.01 | -0.771 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.91 | -17.689 | -0.97 | -0.984 | 119.919 | -3.21 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.004 | 5.618 | 34.163
3.92 | -17.857 | -0.88 | -0.866 | 119.721 | -10.277 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.918 | -3.723 | -0.321 | -0.344 | 120.192 | -10.048 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.922 | -1.891 | -1 | -0.929 | 120.001 | -0.769 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.702 | 3.918 | -17.653 | -0.97 | -0.984 | 119.927 | -3.214 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.004 | 5.602 | 34.163
3.929 | -17.848 | -0.88 | -0.866 | 119.73 | -10.275 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.926 | -3.723 | -0.321 | -0.344 | 120.199 | -10.052 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.93 | -1.891 | -1 | -0.929 | 119.992 | -0.767 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.707 | 3.927 | -17.653 | -0.97 | -0.984 | 119.935 | -3.219 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.937 | -17.848 | -0.88 | -0.866 | 119.738 | -10.273 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.935 | -3.725 | -0.321 | -0.344 | 120.194 | -10.056 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.938 | -1.891 | -1 | -0.93 | 120.007 | -0.765 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.717 | 3.935 | -17.586 | -0.97 | -0.984 | 119.935 | -3.223 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.945 | -17.779 | -0.88 | -0.866 | 119.735 | -10.271 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.943 | -3.725 | -0.321 | -0.344 | 120.188 | -10.059 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.947 | -1.891 | -1 | -0.93 | 120.021 | -0.764 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.726 | 3.943 | -17.586 | -0.97 | -0.984 | 119.935 | -3.228 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.954 | -17.779 | -0.88 | -0.866 | 119.731 | -10.269 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.951 | -3.732 | -0.321 | -0.344 | 120.177 | -10.063 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.955 | -1.896 | -1 | -0.93 | 120.016 | -0.762 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.736 | 3.952 | -17.556 | -0.97 | -0.984 | 119.918 | -3.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.962 | -17.73 | -0.88 | -0.866 | 119.737 | -10.267 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.96 | -3.732 | -0.321 | -0.344 | 120.165 | -10.067 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.963 | -1.896 | -1 | -0.931 | 120.01 | -0.761 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.746 | 3.96 | -17.556 | -0.97 | -0.983 | 119.902 | -3.238 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.97 | -17.73 | -0.88 | -0.866 | 119.742 | -10.265 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.968 | -3.738 | -0.321 | -0.344 | 120.177 | -10.07 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.972 | -1.98 | -1 | -0.931 | 120 | -0.759 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.756 | 3.968 | -17.557 | -0.97 | -0.983 | 119.91 | -3.244 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.979 | -17.65 | -0.88 | -0.866 | 119.738 | -10.263 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.976 | -3.738 | -0.321 | -0.344 | 120.189 | -10.073 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.98 | -1.98 | -1 | -0.931 | 119.99 | -0.757 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.766 | 3.977 | -17.557 | -0.97 | -0.983 | 119.919 | -3.249 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.987 | -17.65 | -0.88 | -0.866 | 119.733 | -10.261 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.985 | -3.743 | -0.321 | -0.344 | 120.192 | -10.077 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.988 | -2.029 | -1 | -0.932 | 120 | -0.754 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.776 | 3.985 | -17.497 | -0.97 | -0.983 | 119.919 | -3.255 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
3.995 | -17.714 | -0.88 | -0.866 | 119.73 | -10.256 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 3.993 | -3.743 | -0.321 | -0.344 | 120.195 | -10.081 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 3.997 | -2.029 | -1 | -0.932 | 120.01 | -0.751 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.786 | 3.993 | -17.497 | -0.97 | -0.983 | 119.919 | -3.261 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.004 | -17.714 | -0.88 | -0.866 | 119.726 | -10.252 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.001 | -3.728 | -0.321 | -0.344 | 120.183 | -10.085 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.005 | -1.994 | -1 | -0.933 | 120.004 | -0.749 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.796 | 4.002 | -17.474 | -0.97 | -0.983 | 119.924 | -3.265 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.012 | -17.8 | -0.88 | -0.866 | 119.722 | -10.248 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.01 | -3.728 | -0.321 | -0.344 | 120.172 | -10.089 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.013 | -1.994 | -1 | -0.933 | 119.998 | -0.746 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.806 | 4.01 | -17.474 | -0.97 | -0.983 | 119.928 | -3.268 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.02 | -17.8 | -0.88 | -0.866 | 119.719 | -10.244 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.018 | -3.735 | -0.321 | -0.344 | 120.177 | -10.093 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.022 | -1.973 | -1 | -0.934 | 119.996 | -0.742 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.816 | 4.018 | -17.496 | -0.97 | -0.983 | 119.924 | -3.272 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.029 | -17.891 | -0.88 | -0.866 | 119.724 | -10.242 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.026 | -3.735 | -0.321 | -0.344 | 120.182 | -10.097 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.03 | -1.973 | -1 | -0.934 | 119.994 | -0.737 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.027 | -17.496 | -0.97 | -0.983 | 119.92 | -3.275 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.037 | -17.891 | -0.88 | -0.866 | 119.729 | -10.24 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.035 | -3.716 | -0.321 | -0.344 | 120.184 | -10.101 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.038 | -1.93 | -1 | -0.935 | 119.998 | -0.733 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.035 | -17.517 | -0.97 | -0.983 | 119.933 | -3.28 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.045 | -17.829 | -0.88 | -0.867 | 119.716 | -10.237 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.043 | -3.716 | -0.321 | -0.344 | 120.185 | -10.105 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.047 | -1.93 | -1 | -0.936 | 120.002 | -0.728 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.043 | -17.517 | -0.97 | -0.983 | 119.947 | -3.285 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.054 | -17.829 | -0.88 | -0.867 | 119.703 | -10.235 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.051 | -3.721 | -0.321 | -0.344 | 120.179 | -10.108 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.073 | 34.517 | 4.055 | -1.92 | -1 | -0.936 | 119.995 | -0.723 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.052 | -17.611 | -0.97 | -0.983 | 119.938 | -3.291 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.062 | -17.803 | -0.88 | -0.867 | 119.721 | -10.233 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.06 | -3.721 | -0.321 | -0.344 | 120.173 | -10.111 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -2.13 | 34.517 | 4.063 | -1.92 | -1 | -0.937 | 119.987 | -0.719 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.06 | -17.611 | -0.97 | -0.983 | 119.93 | -3.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.07 | -17.803 | -0.88 | -0.867 | 119.739 | -10.231 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.068 | -3.722 | -0.321 | -0.344 | 120.166 | -10.115 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -2.188 | 34.517 | 4.072 | -1.842 | -1 | -0.937 | 119.994 | -0.714 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.068 | -17.575 | -0.97 | -0.983 | 119.934 | -3.303 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.079 | -17.747 | -0.88 | -0.867 | 119.728 | -10.228 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.076 | -3.722 | -0.321 | -0.344 | 120.159 | -10.118 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -2.247 | 34.517 | 4.08 | -1.842 | -1 | -0.938 | 120 | -0.709 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.077 | -17.575 | -0.97 | -0.983 | 119.938 | -3.309 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.087 | -17.747 | -0.88 | -0.867 | 119.718 | -10.226 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.085 | -3.762 | -0.321 | -0.344 | 120.162 | -10.122 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -2.305 | 34.517 | 4.088 | -1.776 | -1 | -0.939 | 119.995 | -0.704 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.085 | -17.633 | -0.97 | -0.983 | 119.938 | -3.315 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.095 | -17.667 | -0.88 | -0.867 | 119.718 | -10.221 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.093 | -3.762 | -0.321 | -0.344 | 120.165 | -10.126 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -2.363 | 34.517 | 4.097 | -1.776 | -1 | -0.939 | 119.99 | -0.699 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.093 | -17.633 | -0.97 | -0.983 | 119.938 | -3.321 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.104 | -17.667 | -0.88 | -0.867 | 119.718 | -10.217 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.101 | -3.693 | -0.321 | -0.344 | 120.173 | -10.129 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -2.421 | 34.517 | 4.105 | -1.892 | -1 | -0.94 | 119.985 | -0.696 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.102 | -17.62 | -0.97 | -0.983 | 119.935 | -3.327 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.112 | -17.742 | -0.88 | -0.867 | 119.714 | -10.213 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.11 | -3.693 | -0.321 | -0.344 | 120.181 | -10.132 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -2.479 | 34.517 | 4.113 | -1.892 | -1 | -0.94 | 119.979 | -0.694 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.11 | -17.62 | -0.97 | -0.983 | 119.932 | -3.332 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.12 | -17.742 | -0.88 | -0.867 | 119.71 | -10.208 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.118 | -3.648 | -0.321 | -0.344 | 120.183 | -10.135 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.806 | -2.538 | 34.517 | 4.122 | -1.92 | -1 | -0.941 | 119.983 | -0.692 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.118 | -17.596 | -0.97 | -0.982 | 119.941 | -3.338 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.129 | -17.878 | -0.88 | -0.867 | 119.719 | -10.206 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.126 | -3.648 | -0.321 | -0.344 | 120.185 | -10.137 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.806 | -2.596 | 34.517 | 4.13 | -1.92 | -1 | -0.941 | 119.987 | -0.69 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.127 | -17.596 | -0.97 | -0.982 | 119.949 | -3.343 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.137 | -17.878 | -0.88 | -0.867 | 119.727 | -10.204 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.135 | -3.64 | -0.321 | -0.343 | 120.182 | -10.141 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.806 | -2.654 | 34.517 | 4.138 | -2 | -1 | -0.941 | 119.991 | -0.689 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.135 | -17.595 | -0.97 | -0.982 | 119.95 | -3.348 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.145 | -17.867 | -0.88 | -0.867 | 119.717 | -10.202 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.143 | -3.64 | -0.321 | -0.343 | 120.18 | -10.145 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.712 | 34.517 | 4.147 | -2 | -1 | -0.942 | 119.994 | -0.689 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.143 | -17.595 | -0.97 | -0.982 | 119.952 | -3.353 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.154 | -17.867 | -0.88 | -0.867 | 119.706 | -10.201 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.151 | -3.647 | -0.321 | -0.343 | 120.188 | -10.149 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.77 | 34.517 | 4.155 | -2.001 | -1 | -0.942 | 119.993 | -0.688 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.152 | -17.567 | -0.97 | -0.982 | 119.94 | -3.356 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.162 | -17.846 | -0.88 | -0.867 | 119.71 | -10.201 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.16 | -3.647 | -0.321 | -0.343 | 120.196 | -10.152 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.163 | -2.001 | -1 | -0.942 | 119.991 | -0.687 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.16 | -17.567 | -0.97 | -0.982 | 119.928 | -3.36 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.17 | -17.846 | -0.88 | -0.867 | 119.714 | -10.2 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.168 | -3.638 | -0.321 | -0.342 | 120.199 | -10.156 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.172 | -2.055 | -1 | -0.943 | 119.987 | -0.684 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.168 | -17.495 | -0.97 | -0.982 | 119.933 | -3.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.179 | -17.777 | -0.88 | -0.867 | 119.71 | -10.2 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.176 | -3.638 | -0.321 | -0.342 | 120.203 | -10.16 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.18 | -2.055 | -1 | -0.943 | 119.982 | -0.682 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.177 | -17.495 | -0.97 | -0.982 | 119.938 | -3.366 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.187 | -17.777 | -0.88 | -0.868 | 119.705 | -10.199 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.185 | -3.639 | -0.321 | -0.342 | 120.191 | -10.164 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.188 | -2.002 | -1 | -0.944 | 119.977 | -0.679 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.185 | -17.462 | -0.97 | -0.982 | 119.934 | -3.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.195 | -17.71 | -0.88 | -0.868 | 119.7 | -10.197 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.193 | -3.639 | -0.321 | -0.342 | 120.18 | -10.167 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.197 | -2.002 | -1 | -0.944 | 119.972 | -0.676 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.193 | -17.462 | -0.97 | -0.982 | 119.929 | -3.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.204 | -17.71 | -0.88 | -0.868 | 119.695 | -10.196 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.201 | -3.671 | -0.321 | -0.342 | 120.196 | -10.171 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.205 | -1.93 | -1 | -0.945 | 119.959 | -0.673 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.202 | -17.538 | -0.97 | -0.982 | 119.938 | -3.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.212 | -17.66 | -0.88 | -0.868 | 119.692 | -10.193 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.21 | -3.671 | -0.321 | -0.342 | 120.211 | -10.174 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.213 | -1.93 | -1 | -0.945 | 119.946 | -0.669 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.21 | -17.538 | -0.97 | -0.982 | 119.946 | -3.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.22 | -17.66 | -0.88 | -0.868 | 119.69 | -10.189 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.218 | -3.675 | -0.321 | -0.342 | 120.201 | -10.177 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.222 | -1.914 | -1 | -0.945 | 119.95 | -0.665 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.218 | -17.522 | -0.97 | -0.982 | 119.943 | -3.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.229 | -17.733 | -0.88 | -0.868 | 119.695 | -10.186 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.226 | -3.675 | -0.321 | -0.341 | 120.191 | -10.181 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.23 | -1.914 | -1 | -0.946 | 119.955 | -0.661 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.227 | -17.522 | -0.97 | -0.982 | 119.94 | -3.39 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.237 | -17.733 | -0.88 | -0.868 | 119.701 | -10.183 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.235 | -3.65 | -0.321 | -0.341 | 120.187 | -10.184 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.238 | -1.905 | -1 | -0.946 | 119.959 | -0.658 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.235 | -17.543 | -0.97 | -0.982 | 119.935 | -3.395 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.245 | -17.888 | -0.88 | -0.868 | 119.695 | -10.181 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.243 | -3.65 | -0.321 | -0.341 | 120.183 | -10.187 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.247 | -1.905 | -1 | -0.947 | 119.963 | -0.655 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.243 | -17.543 | -0.97 | -0.982 | 119.931 | -3.399 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.254 | -17.888 | -0.88 | -0.868 | 119.69 | -10.18 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.251 | -3.648 | -0.321 | -0.341 | 120.174 | -10.19 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.255 | -1.875 | -1 | -0.947 | 119.969 | -0.652 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.252 | -17.636 | -0.97 | -0.982 | 119.932 | -3.404 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.262 | -17.885 | -0.88 | -0.868 | 119.699 | -10.179 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.26 | -3.648 | -0.321 | -0.341 | 120.164 | -10.193 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.263 | -1.875 | -1 | -0.948 | 119.976 | -0.648 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.26 | -17.636 | -0.97 | -0.982 | 119.932 | -3.408 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.27 | -17.885 | -0.88 | -0.868 | 119.709 | -10.178 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.268 | -3.655 | -0.321 | -0.34 | 120.185 | -10.196 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.272 | -1.844 | -1 | -0.948 | 119.97 | -0.645 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.268 | -17.65 | -0.97 | -0.982 | 119.932 | -3.414 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.279 | -17.849 | -0.88 | -0.868 | 119.706 | -10.177 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.276 | -3.655 | -0.321 | -0.34 | 120.206 | -10.198 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.28 | -1.844 | -1 | -0.948 | 119.964 | -0.642 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.277 | -17.65 | -0.97 | -0.982 | 119.932 | -3.42 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.287 | -17.849 | -0.88 | -0.868 | 119.702 | -10.177 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.285 | -3.656 | -0.321 | -0.34 | 120.202 | -10.201 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.288 | -1.795 | -1 | -0.949 | 119.972 | -0.639 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.285 | -17.613 | -0.97 | -0.982 | 119.933 | -3.425 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.295 | -17.77 | -0.88 | -0.868 | 119.7 | -10.175 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.293 | -3.656 | -0.321 | -0.34 | 120.198 | -10.204 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.297 | -1.795 | -1 | -0.949 | 119.979 | -0.636 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.293 | -17.613 | -0.97 | -0.981 | 119.935 | -3.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.304 | -17.77 | -0.88 | -0.868 | 119.698 | -10.173 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.301 | -3.662 | -0.321 | -0.34 | 120.194 | -10.206 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.305 | -1.889 | -1 | -0.949 | 119.981 | -0.634 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.302 | -17.565 | -0.97 | -0.981 | 119.944 | -3.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.312 | -17.702 | -0.88 | -0.868 | 119.683 | -10.169 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.31 | -3.662 | -0.321 | -0.34 | 120.19 | -10.209 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.313 | -1.889 | -1 | -0.95 | 119.984 | -0.633 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.31 | -17.565 | -0.97 | -0.981 | 119.953 | -3.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.32 | -17.702 | -0.88 | -0.868 | 119.668 | -10.164 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.318 | -3.692 | -0.321 | -0.339 | 120.196 | -10.212 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.322 | -1.931 | -1 | -0.95 | 119.97 | -0.633 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.318 | -17.528 | -0.97 | -0.981 | 119.949 | -3.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.329 | -17.737 | -0.88 | -0.868 | 119.689 | -10.16 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.326 | -3.692 | -0.321 | -0.339 | 120.203 | -10.214 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.33 | -1.931 | -1 | -0.95 | 119.956 | -0.633 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.327 | -17.528 | -0.97 | -0.981 | 119.945 | -3.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.337 | -17.737 | -0.88 | -0.868 | 119.709 | -10.156 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.335 | -3.669 | -0.321 | -0.339 | 120.203 | -10.218 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.338 | -1.99 | -1 | -0.95 | 119.968 | -0.633 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.335 | -17.527 | -0.97 | -0.981 | 119.94 | -3.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.345 | -17.794 | -0.88 | -0.868 | 119.715 | -10.153 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.343 | -3.669 | -0.321 | -0.339 | 120.203 | -10.221 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.347 | -1.99 | -1 | -0.95 | 119.98 | -0.633 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.343 | -17.527 | -0.97 | -0.981 | 119.935 | -3.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.354 | -17.794 | -0.88 | -0.868 | 119.72 | -10.15 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.351 | -3.673 | -0.321 | -0.339 | 120.206 | -10.225 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.355 | -2.053 | -1 | -0.95 | 119.982 | -0.634 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.352 | -17.496 | -0.97 | -0.981 | 119.935 | -3.452 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.362 | -17.856 | -0.88 | -0.868 | 119.712 | -10.149 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.36 | -3.673 | -0.321 | -0.339 | 120.209 | -10.228 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.363 | -2.053 | -1 | -0.95 | 119.983 | -0.634 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.36 | -17.496 | -0.97 | -0.981 | 119.935 | -3.455 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.37 | -17.856 | -0.88 | -0.869 | 119.705 | -10.147 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.368 | -3.63 | -0.321 | -0.338 | 120.225 | -10.232 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.372 | -2.056 | -1 | -0.95 | 119.968 | -0.634 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.368 | -17.558 | -0.97 | -0.981 | 119.929 | -3.459 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.379 | -17.905 | -0.88 | -0.869 | 119.716 | -10.146 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.376 | -3.63 | -0.321 | -0.338 | 120.24 | -10.235 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.38 | -2.056 | -1 | -0.951 | 119.953 | -0.634 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.377 | -17.558 | -0.97 | -0.981 | 119.924 | -3.464 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.387 | -17.905 | -0.88 | -0.869 | 119.728 | -10.146 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.385 | -3.619 | -0.321 | -0.338 | 120.212 | -10.239 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.388 | -1.993 | -1 | -0.951 | 119.958 | -0.632 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.385 | -17.595 | -0.97 | -0.981 | 119.928 | -3.468 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.395 | -17.856 | -0.88 | -0.869 | 119.723 | -10.145 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.393 | -3.619 | -0.321 | -0.338 | 120.185 | -10.242 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.397 | -1.993 | -1 | -0.951 | 119.963 | -0.631 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.393 | -17.595 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.472 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.404 | -17.856 | -0.88 | -0.869 | 119.717 | -10.145 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.401 | -3.635 | -0.321 | -0.337 | 120.182 | -10.245 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.405 | -1.95 | -1 | -0.951 | 119.965 | -0.629 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.402 | -17.62 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.477 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.412 | -17.784 | -0.88 | -0.869 | 119.715 | -10.145 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.41 | -3.635 | -0.321 | -0.337 | 120.18 | -10.248 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.413 | -1.95 | -1 | -0.952 | 119.968 | -0.626 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.41 | -17.62 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.481 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.42 | -17.784 | -0.88 | -0.869 | 119.714 | -10.144 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.418 | -3.616 | -0.321 | -0.337 | 120.184 | -10.25 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.422 | -1.923 | -1 | -0.952 | 119.97 | -0.624 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.418 | -17.616 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.487 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.429 | -17.706 | -0.88 | -0.869 | 119.718 | -10.142 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.426 | -3.616 | -0.321 | -0.337 | 120.187 | -10.253 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.43 | -1.923 | -1 | -0.952 | 119.971 | -0.622 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.427 | -17.616 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.493 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.437 | -17.706 | -0.88 | -0.869 | 119.722 | -10.139 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.435 | -3.644 | -0.321 | -0.336 | 120.18 | -10.255 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.438 | -1.861 | -1 | -0.952 | 119.962 | -0.62 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.435 | -17.596 | -0.97 | -0.981 | 119.932 | -3.499 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.445 | -17.668 | -0.88 | -0.869 | 119.707 | -10.136 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.443 | -3.644 | -0.321 | -0.336 | 120.172 | -10.257 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.447 | -1.861 | -1 | -0.952 | 119.954 | -0.619 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.443 | -17.596 | -0.97 | -0.981 | 119.931 | -3.505 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.454 | -17.668 | -0.88 | -0.869 | 119.693 | -10.132 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.452 | -3.684 | -0.321 | -0.336 | 120.174 | -10.259 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.455 | -1.824 | -1 | -0.952 | 119.968 | -0.618 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.452 | -17.63 | -0.97 | -0.981 | 119.931 | -3.51 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.462 | -17.706 | -0.88 | -0.869 | 119.691 | -10.129 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.46 | -3.684 | -0.321 | -0.336 | 120.175 | -10.262 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.463 | -1.824 | -1 | -0.952 | 119.982 | -0.617 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.46 | -17.63 | -0.97 | -0.981 | 119.931 | -3.514 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.47 | -17.706 | -0.88 | -0.869 | 119.688 | -10.127 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.468 | -3.612 | -0.321 | -0.336 | 120.182 | -10.263 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.472 | -1.794 | -1 | -0.952 | 119.981 | -0.616 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.468 | -17.606 | -0.97 | -0.981 | 119.931 | -3.517 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.479 | -17.844 | -0.88 | -0.869 | 119.688 | -10.126 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.477 | -3.612 | -0.321 | -0.335 | 120.189 | -10.265 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.48 | -1.794 | -1 | -0.952 | 119.98 | -0.615 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.477 | -17.606 | -0.97 | -0.981 | 119.931 | -3.521 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.487 | -17.844 | -0.88 | -0.869 | 119.688 | -10.125 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.485 | -3.617 | -0.321 | -0.335 | 120.17 | -10.267 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.488 | -1.901 | -1 | -0.952 | 119.974 | -0.616 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.485 | -17.578 | -0.97 | -0.98 | 119.939 | -3.524 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.495 | -17.832 | -0.88 | -0.869 | 119.694 | -10.124 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.493 | -3.617 | -0.321 | -0.335 | 120.151 | -10.268 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.497 | -1.901 | -1 | -0.952 | 119.967 | -0.617 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.493 | -17.578 | -0.97 | -0.98 | 119.947 | -3.527 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.504 | -17.832 | -0.88 | -0.869 | 119.7 | -10.124 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.502 | -3.597 | -0.321 | -0.335 | 120.156 | -10.27 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.505 | -1.984 | -1 | -0.952 | 119.963 | -0.62 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.501 | -17.578 | -0.97 | -0.98 | 119.942 | -3.529 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.512 | -17.795 | -0.88 | -0.869 | 119.704 | -10.123 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.51 | -3.597 | -0.321 | -0.334 | 120.162 | -10.271 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.513 | -1.984 | -1 | -0.952 | 119.959 | -0.622 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.51 | -17.578 | -0.97 | -0.98 | 119.938 | -3.532 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.52 | -17.795 | -0.88 | -0.869 | 119.708 | -10.123 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.73 | 33.958 | 4.518 | -3.654 | -0.321 | -0.334 | 120.178 | -10.273 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.522 | -1.979 | -1 | -0.952 | 119.968 | -0.624 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.518 | -17.513 | -0.97 | -0.98 | 119.944 | -3.534 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.163
4.529 | -17.758 | -0.88 | -0.869 | 119.701 | -10.122 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -1.711 | 33.961 | 4.527 | -3.654 | -0.321 | -0.334 | 120.194 | -10.275 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.53 | -1.979 | -1 | -0.952 | 119.977 | -0.625 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.526 | -17.513 | -0.97 | -0.98 | 119.951 | -3.536 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.161
4.537 | -17.758 | -0.88 | -0.869 | 119.694 | -10.122 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -1.688 | 33.966 | 4.535 | -3.633 | -0.321 | -0.334 | 120.199 | -10.277 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.538 | -2.015 | -1 | -0.952 | 119.98 | -0.626 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.535 | -17.489 | -0.97 | -0.98 | 119.945 | -3.539 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.149
4.545 | -17.682 | -0.88 | -0.869 | 119.697 | -10.119 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -1.665 | 33.97 | 4.543 | -3.633 | -0.321 | -0.334 | 120.204 | -10.278 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.547 | -2.015 | -1 | -0.952 | 119.983 | -0.627 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.543 | -17.489 | -0.97 | -0.98 | 119.938 | -3.541 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.138
4.554 | -17.682 | -0.88 | -0.869 | 119.701 | -10.116 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -1.641 | 33.974 | 4.552 | -3.636 | -0.321 | -0.334 | 120.193 | -10.28 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.555 | -1.988 | -1 | -0.951 | 119.978 | -0.627 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.551 | -17.517 | -0.97 | -0.98 | 119.929 | -3.544 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.127
4.562 | -17.628 | -0.88 | -0.869 | 119.704 | -10.113 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -1.618 | 33.978 | 4.56 | -3.636 | -0.321 | -0.334 | 120.182 | -10.282 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.563 | -1.988 | -1 | -0.951 | 119.974 | -0.628 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.56 | -17.517 | -0.97 | -0.98 | 119.919 | -3.547 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.115
4.57 | -17.628 | -0.88 | -0.869 | 119.708 | -10.11 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.595 | 33.983 | 4.568 | -3.673 | -0.321 | -0.334 | 120.192 | -10.283 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.572 | -1.99 | -1 | -0.952 | 119.974 | -0.627 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.568 | -17.546 | -0.97 | -0.98 | 119.927 | -3.551 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.104
4.579 | -17.675 | -0.88 | -0.869 | 119.702 | -10.107 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -1.572 | 33.987 | 4.577 | -3.673 | -0.321 | -0.334 | 120.201 | -10.285 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.58 | -1.99 | -1 | -0.952 | 119.974 | -0.626 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.576 | -17.546 | -0.97 | -0.98 | 119.935 | -3.554 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.092
4.587 | -17.675 | -0.88 | -0.869 | 119.696 | -10.104 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -1.549 | 33.991 | 4.585 | -3.677 | -0.321 | -0.334 | 120.195 | -10.286 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.588 | -1.949 | -1 | -0.952 | 119.971 | -0.625 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.585 | -17.572 | -0.97 | -0.98 | 119.934 | -3.558 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.081
4.595 | -17.75 | -0.88 | -0.869 | 119.694 | -10.102 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -1.525 | 33.995 | 4.593 | -3.677 | -0.321 | -0.334 | 120.189 | -10.288 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.597 | -1.949 | -1 | -0.952 | 119.968 | -0.623 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.593 | -17.572 | -0.97 | -0.98 | 119.933 | -3.561 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.07
4.604 | -17.75 | -0.88 | -0.869 | 119.692 | -10.1 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -1.502 | 34 | 4.602 | -3.648 | -0.321 | -0.334 | 120.198 | -10.289 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.605 | -1.958 | -1 | -0.952 | 119.955 | -0.622 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.601 | -17.642 | -0.97 | -0.98 | 119.932 | -3.566 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.058
4.612 | -17.813 | -0.88 | -0.869 | 119.689 | -10.099 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.479 | 34.004 | 4.61 | -3.648 | -0.321 | -0.334 | 120.206 | -10.291 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.613 | -1.958 | -1 | -0.952 | 119.942 | -0.621 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.61 | -17.642 | -0.97 | -0.98 | 119.931 | -3.57 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.047
4.62 | -17.813 | -0.88 | -0.869 | 119.687 | -10.098 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.456 | 34.008 | 4.618 | -3.631 | -0.321 | -0.334 | 120.185 | -10.293 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.622 | -1.944 | -1 | -0.952 | 119.959 | -0.62 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.618 | -17.652 | -0.97 | -0.98 | 119.923 | -3.573 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.035
4.629 | -17.815 | -0.88 | -0.869 | 119.69 | -10.098 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.627 | -3.631 | -0.321 | -0.334 | 120.165 | -10.296 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.63 | -1.944 | -1 | -0.952 | 119.977 | -0.619 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.626 | -17.652 | -0.97 | -0.98 | 119.914 | -3.577 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.637 | -17.815 | -0.88 | -0.87 | 119.694 | -10.097 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.635 | -3.664 | -0.321 | -0.334 | 120.178 | -10.297 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.638 | -1.882 | -1 | -0.952 | 119.972 | -0.618 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.635 | -17.635 | -0.97 | -0.98 | 119.921 | -3.58 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.645 | -17.793 | -0.88 | -0.87 | 119.695 | -10.096 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.643 | -3.664 | -0.321 | -0.334 | 120.191 | -10.299 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.647 | -1.882 | -1 | -0.953 | 119.968 | -0.617 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.643 | -17.635 | -0.97 | -0.98 | 119.929 | -3.583 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.654 | -17.793 | -0.88 | -0.87 | 119.697 | -10.095 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.652 | -3.667 | -0.321 | -0.334 | 120.188 | -10.3 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.517 | 4.655 | -1.85 | -1 | -0.953 | 119.971 | -0.615 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.651 | -17.563 | -0.97 | -0.98 | 119.929 | -3.584 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.662 | -17.718 | -0.88 | -0.87 | 119.7 | -10.092 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.66 | -3.667 | -0.321 | -0.334 | 120.186 | -10.301 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.511 | 4.663 | -1.85 | -1 | -0.953 | 119.974 | -0.613 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.66 | -17.563 | -0.97 | -0.98 | 119.929 | -3.586 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.67 | -17.718 | -0.88 | -0.87 | 119.704 | -10.089 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.668 | -3.658 | -0.321 | -0.334 | 120.193 | -10.303 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.505 | 4.672 | -1.81 | -1 | -0.953 | 119.983 | -0.611 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.668 | -17.515 | -0.97 | -0.98 | 119.934 | -3.587 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.679 | -17.655 | -0.88 | -0.87 | 119.694 | -10.084 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.677 | -3.658 | -0.321 | -0.334 | 120.2 | -10.304 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.499 | 4.68 | -1.81 | -1 | -0.954 | 119.992 | -0.609 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.676 | -17.515 | -0.97 | -0.98 | 119.939 | -3.588 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.687 | -17.655 | -0.88 | -0.87 | 119.685 | -10.08 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.685 | -3.671 | -0.321 | -0.334 | 120.193 | -10.305 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.494 | 4.688 | -1.787 | -1 | -0.954 | 119.976 | -0.608 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.685 | -17.51 | -0.97 | -0.98 | 119.926 | -3.588 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.695 | -17.6 | -0.88 | -0.87 | 119.68 | -10.076 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.693 | -3.671 | -0.321 | -0.333 | 120.186 | -10.307 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.488 | 4.697 | -1.787 | -1 | -0.954 | 119.96 | -0.607 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.693 | -17.51 | -0.97 | -0.98 | 119.914 | -3.587 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.704 | -17.6 | -0.88 | -0.87 | 119.674 | -10.072 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.702 | -3.586 | -0.321 | -0.333 | 120.189 | -10.308 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.482 | 4.705 | -1.733 | -1 | -0.954 | 119.98 | -0.605 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.701 | -17.561 | -0.97 | -0.98 | 119.919 | -3.589 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.712 | -17.689 | -0.88 | -0.87 | 119.681 | -10.07 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.71 | -3.586 | -0.321 | -0.333 | 120.193 | -10.309 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.476 | 4.713 | -1.733 | -1 | -0.954 | 120 | -0.604 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.71 | -17.561 | -0.97 | -0.98 | 119.924 | -3.59 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.72 | -17.689 | -0.88 | -0.87 | 119.688 | -10.067 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.718 | -3.53 | -0.321 | -0.333 | 120.176 | -10.31 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.47 | 4.722 | -1.919 | -1 | -0.954 | 120.003 | -0.603 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.426 | 4.445 | 34.821 | 4.718 | -17.594 | -0.97 | -0.98 | 119.92 | -3.591 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.729 | -17.829 | -0.88 | -0.87 | 119.687 | -10.067 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.727 | -3.53 | -0.321 | -0.333 | 120.159 | -10.31 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.464 | 4.73 | -1.919 | -1 | -0.954 | 120.005 | -0.602 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.427 | 4.458 | 34.821 | 4.726 | -17.594 | -0.97 | -0.98 | 119.916 | -3.592 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.737 | -17.829 | -0.88 | -0.87 | 119.686 | -10.067 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.735 | -3.579 | -0.321 | -0.333 | 120.156 | -10.311 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.459 | 4.738 | -2.029 | -1 | -0.954 | 119.993 | -0.601 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.43 | 4.486 | 34.821 | 4.735 | -17.641 | -0.97 | -0.98 | 119.924 | -3.594 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.745 | -17.827 | -0.88 | -0.87 | 119.698 | -10.066 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.743 | -3.579 | -0.321 | -0.332 | 120.154 | -10.312 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.453 | 4.747 | -2.029 | -1 | -0.955 | 119.98 | -0.601 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.432 | 4.514 | 34.821 | 4.743 | -17.641 | -0.97 | -0.98 | 119.931 | -3.596 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.753 | -17.827 | -0.88 | -0.87 | 119.71 | -10.065 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.752 | -3.535 | -0.321 | -0.332 | 120.15 | -10.312 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.755 | -2.005 | -1 | -0.955 | 119.982 | -0.598 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.435 | 4.542 | 34.821 | 4.751 | -17.652 | -0.97 | -0.98 | 119.932 | -3.599 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.762 | -17.814 | -0.88 | -0.87 | 119.716 | -10.064 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.76 | -3.535 | -0.321 | -0.332 | 120.146 | -10.313 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.763 | -2.005 | -1 | -0.955 | 119.985 | -0.596 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.438 | 4.57 | 34.821 | 4.76 | -17.652 | -0.97 | -0.98 | 119.933 | -3.601 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.77 | -17.814 | -0.88 | -0.87 | 119.721 | -10.063 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.768 | -3.545 | -0.321 | -0.332 | 120.158 | -10.313 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.772 | -2.005 | -1 | -0.956 | 119.988 | -0.594 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.44 | 4.598 | 34.821 | 4.768 | -17.638 | -0.97 | -0.98 | 119.93 | -3.603 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.778 | -17.749 | -0.88 | -0.87 | 119.711 | -10.06 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.777 | -3.545 | -0.321 | -0.332 | 120.171 | -10.314 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.78 | -2.005 | -1 | -0.956 | 119.991 | -0.591 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.443 | 4.626 | 34.821 | 4.776 | -17.638 | -0.97 | -0.98 | 119.927 | -3.606 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.787 | -17.749 | -0.88 | -0.87 | 119.701 | -10.057 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.785 | -3.526 | -0.321 | -0.331 | 120.163 | -10.314 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.788 | -1.96 | -1 | -0.956 | 119.978 | -0.588 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.445 | 4.654 | 34.821 | 4.785 | -17.561 | -0.97 | -0.98 | 119.923 | -3.607 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.795 | -17.687 | -0.88 | -0.87 | 119.695 | -10.054 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.793 | -3.526 | -0.321 | -0.331 | 120.156 | -10.315 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.797 | -1.96 | -1 | -0.956 | 119.964 | -0.586 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.448 | 4.682 | 34.821 | 4.793 | -17.561 | -0.97 | -0.98 | 119.919 | -3.608 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.803 | -17.687 | -0.88 | -0.87 | 119.689 | -10.051 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.802 | -3.538 | -0.321 | -0.331 | 120.168 | -10.315 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.805 | -1.942 | -1 | -0.957 | 119.966 | -0.583 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.45 | 4.71 | 34.821 | 4.801 | -17.53 | -0.97 | -0.98 | 119.924 | -3.61 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.812 | -17.626 | -0.88 | -0.87 | 119.701 | -10.047 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.81 | -3.538 | -0.321 | -0.331 | 120.18 | -10.315 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.813 | -1.942 | -1 | -0.957 | 119.967 | -0.58 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.453 | 4.738 | 34.821 | 4.81 | -17.53 | -0.97 | -0.98 | 119.928 | -3.611 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.82 | -17.626 | -0.88 | -0.87 | 119.713 | -10.043 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.818 | -3.552 | -0.321 | -0.331 | 120.163 | -10.316 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.822 | -1.884 | -1 | -0.957 | 119.96 | -0.578 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.456 | 4.766 | 34.821 | 4.818 | -17.532 | -0.97 | -0.98 | 119.937 | -3.613 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.589 | 34.026
4.828 | -17.704 | -0.88 | -0.87 | 119.707 | -10.04 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.827 | -3.552 | -0.321 | -0.331 | 120.146 | -10.316 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.83 | -1.884 | -1 | -0.958 | 119.952 | -0.575 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.826 | -17.532 | -0.97 | -0.98 | 119.945 | -3.614 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.003 | 5.577 | 34.026
4.837 | -17.704 | -0.88 | -0.87 | 119.701 | -10.037 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.835 | -3.558 | -0.321 | -0.331 | 120.16 | -10.315 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.838 | -1.874 | -1 | -0.958 | 119.956 | -0.572 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.835 | -17.604 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.616 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 5.514 | 34.026
4.845 | -17.813 | -0.88 | -0.87 | 119.708 | -10.036 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.843 | -3.558 | -0.321 | -0.331 | 120.173 | -10.315 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.847 | -1.874 | -1 | -0.958 | 119.96 | -0.57 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.843 | -17.604 | -0.97 | -0.979 | 119.935 | -3.618 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 5.451 | 34.026
4.853 | -17.813 | -0.88 | -0.87 | 119.714 | -10.035 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.852 | -3.531 | -0.321 | -0.33 | 120.173 | -10.314 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.855 | -1.879 | -1 | -0.959 | 119.973 | -0.567 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.851 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.935 | -3.62 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 5.389 | 34.026
4.862 | -17.844 | -0.88 | -0.87 | 119.699 | -10.035 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.86 | -3.531 | -0.321 | -0.33 | 120.173 | -10.313 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.863 | -1.879 | -1 | -0.959 | 119.986 | -0.564 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.86 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.935 | -3.622 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.013 | 5.326 | 34.026
4.87 | -17.844 | -0.88 | -0.87 | 119.685 | -10.035 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.868 | -3.529 | -0.321 | -0.33 | 120.175 | -10.313 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.872 | -1.861 | -1 | -0.96 | 119.978 | -0.561 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.868 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.623 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.016 | 5.263 | 34.026
4.878 | -17.823 | -0.88 | -0.871 | 119.7 | -10.034 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.877 | -3.529 | -0.321 | -0.33 | 120.176 | -10.312 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.88 | -1.861 | -1 | -0.96 | 119.969 | -0.558 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.876 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.927 | -3.625 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.018 | 5.2 | 34.026
4.887 | -17.823 | -0.88 | -0.871 | 119.715 | -10.034 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.885 | -3.564 | -0.321 | -0.33 | 120.187 | -10.312 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.888 | -1.812 | -1 | -0.96 | 119.973 | -0.555 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.885 | -17.641 | -0.97 | -0.979 | 119.922 | -3.627 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 5.137 | 34.026
4.895 | -17.777 | -0.88 | -0.871 | 119.719 | -10.032 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.893 | -3.564 | -0.321 | -0.33 | 120.197 | -10.312 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.897 | -1.812 | -1 | -0.961 | 119.976 | -0.552 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.893 | -17.641 | -0.97 | -0.979 | 119.917 | -3.629 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 5.074 | 34.026
4.903 | -17.777 | -0.88 | -0.871 | 119.722 | -10.03 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.902 | -3.604 | -0.321 | -0.33 | 120.2 | -10.311 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.905 | -1.759 | -1 | -0.961 | 119.989 | -0.548 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.901 | -17.612 | -0.97 | -0.979 | 119.929 | -3.631 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.025 | 5.011 | 34.026
4.912 | -17.699 | -0.88 | -0.871 | 119.711 | -10.027 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.91 | -3.604 | -0.321 | -0.33 | 120.204 | -10.31 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.913 | -1.759 | -1 | -0.962 | 120.001 | -0.543 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.91 | -17.612 | -0.97 | -0.979 | 119.942 | -3.633 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.028 | 4.948 | 34.026
4.92 | -17.699 | -0.88 | -0.871 | 119.7 | -10.024 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.918 | -3.596 | -0.321 | -0.33 | 120.205 | -10.309 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.922 | -1.79 | -1 | -0.962 | 119.997 | -0.538 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.821 | 4.918 | -17.59 | -0.97 | -0.979 | 119.937 | -3.635 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.03 | 4.885 | 34.026
4.928 | -17.638 | -0.88 | -0.871 | 119.695 | -10.021 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.927 | -3.596 | -0.321 | -0.33 | 120.206 | -10.308 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.93 | -1.79 | -1 | -0.963 | 119.993 | -0.534 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.823 | 4.926 | -17.59 | -0.97 | -0.979 | 119.932 | -3.638 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.937 | -17.638 | -0.88 | -0.871 | 119.689 | -10.017 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.935 | -3.614 | -0.321 | -0.33 | 120.21 | -10.307 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.938 | -1.883 | -1 | -0.963 | 119.988 | -0.53 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.828 | 4.935 | -17.615 | -0.97 | -0.979 | 119.932 | -3.641 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.945 | -17.695 | -0.88 | -0.871 | 119.702 | -10.015 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.943 | -3.614 | -0.321 | -0.33 | 120.213 | -10.306 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.947 | -1.883 | -1 | -0.964 | 119.984 | -0.526 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.833 | 4.943 | -17.615 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.643 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.953 | -17.695 | -0.88 | -0.871 | 119.714 | -10.013 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.952 | -3.629 | -0.321 | -0.33 | 120.214 | -10.305 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -2.771 | 34.447 | 4.955 | -1.896 | -1 | -0.964 | 119.986 | -0.523 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.837 | 4.951 | -17.554 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.645 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.962 | -17.802 | -0.88 | -0.871 | 119.712 | -10.011 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.96 | -3.629 | -0.321 | -0.33 | 120.216 | -10.304 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.804 | -2.8 | 34.447 | 4.963 | -1.896 | -1 | -0.964 | 119.987 | -0.52 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.842 | 4.96 | -17.554 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.648 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.97 | -17.802 | -0.88 | -0.871 | 119.711 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.968 | -3.605 | -0.321 | -0.33 | 120.205 | -10.303 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -2.829 | 34.447 | 4.972 | -2.008 | -1 | -0.965 | 119.983 | -0.517 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.847 | 4.968 | -17.529 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.649 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.978 | -17.848 | -0.88 | -0.871 | 119.705 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.977 | -3.605 | -0.321 | -0.33 | 120.194 | -10.302 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -2.857 | 34.447 | 4.98 | -2.008 | -1 | -0.965 | 119.978 | -0.515 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.852 | 4.976 | -17.529 | -0.97 | -0.979 | 119.931 | -3.65 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.987 | -17.848 | -0.88 | -0.871 | 119.699 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.985 | -3.581 | -0.321 | -0.33 | 120.198 | -10.301 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -2.886 | 34.447 | 4.988 | -2.014 | -1 | -0.965 | 119.98 | -0.513 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.856 | 4.985 | -17.574 | -0.97 | -0.979 | 119.936 | -3.652 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
4.995 | -17.872 | -0.88 | -0.871 | 119.71 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 4.993 | -3.581 | -0.321 | -0.329 | 120.202 | -10.3 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.8 | -2.914 | 34.447 | 4.996 | -2.014 | -1 | -0.966 | 119.982 | -0.511 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.861 | 4.993 | -17.574 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.654 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.003 | -17.872 | -0.88 | -0.871 | 119.722 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.002 | -3.612 | -0.321 | -0.329 | 120.19 | -10.299 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.799 | -2.943 | 34.447 | 5.005 | -1.977 | -1 | -0.966 | 119.974 | -0.509 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.866 | 5.001 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.657 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.012 | -17.832 | -0.88 | -0.871 | 119.719 | -10.01 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.01 | -3.612 | -0.321 | -0.329 | 120.179 | -10.298 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.799 | -2.971 | 34.447 | 5.013 | -1.977 | -1 | -0.966 | 119.967 | -0.507 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.871 | 5.01 | -17.585 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.66 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.02 | -17.832 | -0.88 | -0.871 | 119.717 | -10.009 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.018 | -3.64 | -0.321 | -0.329 | 120.19 | -10.297 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.798 | -3 | 34.447 | 5.021 | -1.931 | -1 | -0.966 | 119.97 | -0.505 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.875 | 5.018 | -17.56 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.662 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.028 | -17.76 | -0.88 | -0.871 | 119.715 | -10.007 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.027 | -3.64 | -0.321 | -0.329 | 120.2 | -10.295 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.797 | -3.028 | 34.447 | 5.03 | -1.931 | -1 | -0.967 | 119.973 | -0.503 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.026 | -17.56 | -0.97 | -0.979 | 119.94 | -3.664 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.037 | -17.76 | -0.88 | -0.871 | 119.713 | -10.004 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.035 | -3.629 | -0.321 | -0.329 | 120.196 | -10.294 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.796 | -3.057 | 34.447 | 5.038 | -1.878 | -1 | -0.967 | 119.979 | -0.501 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.035 | -17.582 | -0.97 | -0.979 | 119.932 | -3.667 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.045 | -17.668 | -0.88 | -0.871 | 119.713 | -10.001 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.043 | -3.629 | -0.321 | -0.329 | 120.193 | -10.292 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.795 | -3.085 | 34.447 | 5.046 | -1.878 | -1 | -0.967 | 119.985 | -0.499 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.043 | -17.582 | -0.97 | -0.979 | 119.924 | -3.669 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.053 | -17.668 | -0.88 | -0.871 | 119.712 | -9.998 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.052 | -3.633 | -0.321 | -0.33 | 120.199 | -10.291 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.055 | -1.824 | -1 | -0.967 | 119.979 | -0.496 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.051 | -17.582 | -0.97 | -0.979 | 119.919 | -3.671 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.062 | -17.73 | -0.88 | -0.871 | 119.71 | -9.997 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.06 | -3.633 | -0.321 | -0.33 | 120.206 | -10.289 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.063 | -1.824 | -1 | -0.968 | 119.973 | -0.494 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.06 | -17.582 | -0.97 | -0.979 | 119.914 | -3.673 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.07 | -17.73 | -0.88 | -0.871 | 119.707 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.068 | -3.65 | -0.321 | -0.33 | 120.204 | -10.288 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.071 | -1.801 | -1 | -0.968 | 119.969 | -0.493 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.068 | -17.584 | -0.97 | -0.979 | 119.918 | -3.676 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.078 | -17.8 | -0.88 | -0.871 | 119.702 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.077 | -3.65 | -0.321 | -0.33 | 120.202 | -10.287 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.08 | -1.801 | -1 | -0.968 | 119.965 | -0.491 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.076 | -17.584 | -0.97 | -0.979 | 119.923 | -3.679 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.087 | -17.8 | -0.88 | -0.871 | 119.696 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.085 | -3.626 | -0.321 | -0.33 | 120.209 | -10.286 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.088 | -1.783 | -1 | -0.968 | 119.965 | -0.49 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.085 | -17.545 | -0.97 | -0.979 | 119.914 | -3.681 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.095 | -17.81 | -0.88 | -0.871 | 119.712 | -9.996 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.093 | -3.626 | -0.321 | -0.33 | 120.216 | -10.285 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.096 | -1.783 | -1 | -0.968 | 119.966 | -0.488 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.093 | -17.545 | -0.97 | -0.979 | 119.906 | -3.683 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.103 | -17.81 | -0.88 | -0.871 | 119.727 | -9.997 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.102 | -3.6 | -0.321 | -0.33 | 120.212 | -10.284 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.105 | -1.87 | -1 | -0.968 | 119.978 | -0.488 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.101 | -17.526 | -0.97 | -0.979 | 119.923 | -3.685 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.112 | -17.849 | -0.88 | -0.871 | 119.713 | -9.998 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.11 | -3.6 | -0.321 | -0.329 | 120.209 | -10.283 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.113 | -1.87 | -1 | -0.968 | 119.991 | -0.487 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.11 | -17.526 | -0.97 | -0.979 | 119.939 | -3.687 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.12 | -17.849 | -0.88 | -0.871 | 119.698 | -10 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.118 | -3.625 | -0.321 | -0.33 | 120.21 | -10.282 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.121 | -1.87 | -1 | -0.969 | 119.989 | -0.487 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.118 | -17.613 | -0.97 | -0.979 | 119.948 | -3.69 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.128 | -17.852 | -0.88 | -0.871 | 119.702 | -10.001 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.127 | -3.625 | -0.321 | -0.33 | 120.211 | -10.28 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.13 | -1.87 | -1 | -0.969 | 119.986 | -0.487 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.126 | -17.613 | -0.97 | -0.979 | 119.956 | -3.692 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.137 | -17.852 | -0.88 | -0.871 | 119.707 | -10.002 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.135 | -3.653 | -0.321 | -0.33 | 120.204 | -10.279 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.138 | -1.925 | -1 | -0.969 | 119.981 | -0.487 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.135 | -17.584 | -0.97 | -0.979 | 119.943 | -3.694 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.145 | -17.81 | -0.88 | -0.871 | 119.705 | -10.001 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.143 | -3.653 | -0.321 | -0.33 | 120.196 | -10.278 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.146 | -1.925 | -1 | -0.969 | 119.976 | -0.486 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.143 | -17.584 | -0.97 | -0.979 | 119.93 | -3.697 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.153 | -17.81 | -0.88 | -0.872 | 119.703 | -10 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.152 | -3.642 | -0.321 | -0.33 | 120.199 | -10.276 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.155 | -1.968 | -1 | -0.969 | 119.98 | -0.485 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.151 | -17.62 | -0.97 | -0.979 | 119.93 | -3.7 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.162 | -17.74 | -0.88 | -0.872 | 119.719 | -9.999 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.16 | -3.642 | -0.321 | -0.33 | 120.201 | -10.275 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.163 | -1.968 | -1 | -0.969 | 119.983 | -0.483 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.16 | -17.62 | -0.97 | -0.979 | 119.93 | -3.703 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.17 | -17.74 | -0.88 | -0.872 | 119.735 | -9.998 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.168 | -3.622 | -0.321 | -0.331 | 120.202 | -10.274 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.171 | -1.958 | -1 | -0.969 | 119.978 | -0.482 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.168 | -17.618 | -0.97 | -0.979 | 119.922 | -3.706 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.178 | -17.676 | -0.88 | -0.872 | 119.72 | -9.997 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.177 | -3.622 | -0.321 | -0.331 | 120.204 | -10.273 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.18 | -1.958 | -1 | -0.969 | 119.972 | -0.481 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.176 | -17.618 | -0.97 | -0.978 | 119.914 | -3.709 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.187 | -17.676 | -0.88 | -0.871 | 119.706 | -9.996 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.185 | -3.648 | -0.321 | -0.331 | 120.203 | -10.272 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.188 | -1.963 | -1 | -0.969 | 119.976 | -0.48 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.185 | -17.61 | -0.97 | -0.978 | 119.936 | -3.712 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.195 | -17.749 | -0.88 | -0.872 | 119.716 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.193 | -3.648 | -0.321 | -0.331 | 120.202 | -10.271 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.196 | -1.963 | -1 | -0.97 | 119.979 | -0.478 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.193 | -17.61 | -0.97 | -0.978 | 119.957 | -3.715 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.203 | -17.749 | -0.88 | -0.872 | 119.726 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.202 | -3.623 | -0.321 | -0.331 | 120.2 | -10.27 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.205 | -1.953 | -1 | -0.97 | 119.964 | -0.477 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.201 | -17.579 | -0.97 | -0.978 | 119.957 | -3.718 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.212 | -17.79 | -0.88 | -0.872 | 119.725 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.21 | -3.623 | -0.321 | -0.331 | 120.198 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.213 | -1.953 | -1 | -0.97 | 119.95 | -0.475 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.21 | -17.579 | -0.97 | -0.978 | 119.958 | -3.721 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.22 | -17.79 | -0.88 | -0.872 | 119.725 | -9.995 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.218 | -3.579 | -0.321 | -0.331 | 120.207 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.221 | -1.949 | -1 | -0.97 | 119.967 | -0.474 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.218 | -17.515 | -0.97 | -0.978 | 119.949 | -3.723 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.228 | -17.867 | -0.88 | -0.872 | 119.723 | -9.996 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.227 | -3.579 | -0.321 | -0.331 | 120.215 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.23 | -1.949 | -1 | -0.97 | 119.984 | -0.473 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.226 | -17.515 | -0.97 | -0.978 | 119.94 | -3.726 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.237 | -17.867 | -0.88 | -0.872 | 119.72 | -9.997 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.235 | -3.614 | -0.321 | -0.332 | 120.221 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.238 | -1.939 | -1 | -0.97 | 119.978 | -0.472 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.235 | -17.506 | -0.97 | -0.978 | 119.948 | -3.728 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.245 | -17.884 | -0.88 | -0.872 | 119.722 | -9.999 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.243 | -3.614 | -0.321 | -0.332 | 120.227 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.246 | -1.939 | -1 | -0.97 | 119.972 | -0.471 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.243 | -17.506 | -0.97 | -0.978 | 119.955 | -3.73 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.253 | -17.884 | -0.88 | -0.872 | 119.723 | -10 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.252 | -3.647 | -0.321 | -0.332 | 120.225 | -10.269 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.255 | -1.88 | -1 | -0.971 | 119.975 | -0.47 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.251 | -17.613 | -0.97 | -0.978 | 119.947 | -3.732 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.262 | -17.86 | -0.88 | -0.872 | 119.718 | -9.999 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.26 | -3.647 | -0.321 | -0.332 | 120.223 | -10.27 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.263 | -1.88 | -1 | -0.971 | 119.979 | -0.468 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.26 | -17.613 | -0.97 | -0.978 | 119.939 | -3.734 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.27 | -17.86 | -0.88 | -0.872 | 119.713 | -9.998 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.268 | -3.661 | -0.321 | -0.332 | 120.215 | -10.27 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.271 | -1.817 | -1 | -0.971 | 119.966 | -0.466 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.268 | -17.644 | -0.97 | -0.978 | 119.939 | -3.737 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.278 | -17.764 | -0.88 | -0.872 | 119.719 | -9.996 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.277 | -3.661 | -0.321 | -0.332 | 120.208 | -10.271 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.28 | -1.817 | -1 | -0.971 | 119.952 | -0.465 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.276 | -17.644 | -0.97 | -0.978 | 119.939 | -3.739 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.287 | -17.764 | -0.88 | -0.872 | 119.726 | -9.994 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.285 | -3.651 | -0.321 | -0.332 | 120.218 | -10.271 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.288 | -1.763 | -1 | -0.971 | 119.967 | -0.464 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.285 | -17.618 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.741 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.295 | -17.697 | -0.88 | -0.872 | 119.716 | -9.991 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.293 | -3.651 | -0.321 | -0.333 | 120.228 | -10.272 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.296 | -1.763 | -1 | -0.971 | 119.982 | -0.463 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.293 | -17.618 | -0.97 | -0.978 | 119.924 | -3.743 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.303 | -17.697 | -0.88 | -0.872 | 119.706 | -9.989 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.302 | -3.667 | -0.321 | -0.333 | 120.23 | -10.273 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.305 | -1.749 | -1 | -0.971 | 119.981 | -0.461 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.301 | -17.613 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.745 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.312 | -17.76 | -0.88 | -0.872 | 119.712 | -9.986 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.31 | -3.667 | -0.321 | -0.333 | 120.232 | -10.273 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.313 | -1.749 | -1 | -0.971 | 119.981 | -0.46 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.31 | -17.613 | -0.97 | -0.978 | 119.939 | -3.747 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.32 | -17.76 | -0.88 | -0.872 | 119.718 | -9.984 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.318 | -3.648 | -0.321 | -0.333 | 120.232 | -10.274 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.321 | -1.726 | -1 | -0.972 | 119.982 | -0.458 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.318 | -17.607 | -0.97 | -0.978 | 119.939 | -3.748 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.328 | -17.778 | -0.88 | -0.872 | 119.708 | -9.984 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.327 | -3.648 | -0.321 | -0.333 | 120.232 | -10.275 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.33 | -1.726 | -1 | -0.972 | 119.982 | -0.457 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.326 | -17.607 | -0.97 | -0.978 | 119.94 | -3.75 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.337 | -17.778 | -0.88 | -0.872 | 119.698 | -9.983 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.335 | -3.651 | -0.321 | -0.333 | 120.23 | -10.276 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.338 | -1.881 | -1 | -0.972 | 119.978 | -0.456 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.335 | -17.539 | -0.97 | -0.978 | 119.94 | -3.751 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.345 | -17.814 | -0.88 | -0.872 | 119.704 | -9.983 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.343 | -3.651 | -0.321 | -0.333 | 120.228 | -10.277 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.346 | -1.881 | -1 | -0.972 | 119.973 | -0.455 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.343 | -17.539 | -0.97 | -0.978 | 119.94 | -3.751 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.353 | -17.814 | -0.88 | -0.872 | 119.71 | -9.984 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.352 | -3.609 | -0.321 | -0.333 | 120.217 | -10.277 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.355 | -1.969 | -1 | -0.972 | 119.96 | -0.454 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.351 | -17.512 | -0.97 | -0.978 | 119.932 | -3.752 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.362 | -17.886 | -0.88 | -0.872 | 119.708 | -9.983 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.36 | -3.609 | -0.321 | -0.333 | 120.207 | -10.278 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.363 | -1.969 | -1 | -0.972 | 119.947 | -0.453 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.36 | -17.512 | -0.97 | -0.978 | 119.924 | -3.753 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.37 | -17.886 | -0.88 | -0.872 | 119.706 | -9.983 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.368 | -3.657 | -0.321 | -0.333 | 120.204 | -10.278 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.371 | -1.982 | -1 | -0.973 | 119.949 | -0.452 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.368 | -17.601 | -0.97 | -0.978 | 119.928 | -3.757 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.378 | -17.877 | -0.88 | -0.872 | 119.705 | -9.983 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.377 | -3.657 | -0.321 | -0.333 | 120.201 | -10.279 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.38 | -1.982 | -1 | -0.973 | 119.95 | -0.452 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.376 | -17.601 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.76 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.387 | -17.877 | -0.88 | -0.872 | 119.703 | -9.982 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.385 | -3.658 | -0.321 | -0.333 | 120.21 | -10.28 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.388 | -1.941 | -1 | -0.973 | 119.96 | -0.449 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.385 | -17.565 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.763 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.395 | -17.8 | -0.88 | -0.872 | 119.711 | -9.98 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.393 | -3.658 | -0.321 | -0.333 | 120.218 | -10.281 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.396 | -1.941 | -1 | -0.973 | 119.969 | -0.447 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.393 | -17.565 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.767 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.403 | -17.8 | -0.88 | -0.872 | 119.718 | -9.978 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.402 | -3.662 | -0.321 | -0.333 | 120.225 | -10.282 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.405 | -1.941 | -1 | -0.973 | 119.967 | -0.446 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.401 | -17.585 | -0.97 | -0.978 | 119.932 | -3.769 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.412 | -17.718 | -0.88 | -0.872 | 119.716 | -9.975 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.41 | -3.662 | -0.321 | -0.333 | 120.232 | -10.283 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.413 | -1.941 | -1 | -0.973 | 119.966 | -0.444 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.41 | -17.585 | -0.97 | -0.978 | 119.932 | -3.772 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.42 | -17.718 | -0.88 | -0.872 | 119.714 | -9.972 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.418 | -3.663 | -0.321 | -0.333 | 120.221 | -10.284 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.421 | -1.915 | -1 | -0.974 | 119.968 | -0.443 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.418 | -17.575 | -0.97 | -0.978 | 119.937 | -3.774 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.428 | -17.697 | -0.88 | -0.872 | 119.712 | -9.969 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.427 | -3.663 | -0.321 | -0.333 | 120.211 | -10.286 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.43 | -1.915 | -1 | -0.974 | 119.971 | -0.441 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.426 | -17.575 | -0.97 | -0.978 | 119.942 | -3.776 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.437 | -17.697 | -0.88 | -0.872 | 119.71 | -9.967 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.435 | -3.768 | -0.321 | -0.333 | 120.217 | -10.288 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.438 | -1.892 | -1 | -0.974 | 119.976 | -0.439 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.435 | -17.571 | -0.97 | -0.978 | 119.937 | -3.778 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.445 | -17.756 | -0.88 | -0.872 | 119.709 | -9.966 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.443 | -3.768 | -0.321 | -0.333 | 120.222 | -10.289 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.446 | -1.892 | -1 | -0.974 | 119.981 | -0.438 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.443 | -17.571 | -0.97 | -0.978 | 119.933 | -3.78 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.453 | -17.756 | -0.88 | -0.872 | 119.707 | -9.964 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.452 | -3.696 | -0.321 | -0.334 | 120.22 | -10.291 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.455 | -1.877 | -1 | -0.974 | 119.968 | -0.436 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.451 | -17.532 | -0.97 | -0.978 | 119.925 | -3.782 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.462 | -17.837 | -0.88 | -0.872 | 119.705 | -9.965 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.46 | -3.696 | -0.321 | -0.334 | 120.218 | -10.293 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.463 | -1.877 | -1 | -0.974 | 119.955 | -0.434 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.46 | -17.532 | -0.97 | -0.978 | 119.917 | -3.783 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.47 | -17.837 | -0.88 | -0.872 | 119.704 | -9.965 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.468 | -3.711 | -0.321 | -0.334 | 120.211 | -10.295 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.471 | -1.841 | -1 | -0.975 | 119.965 | -0.432 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.468 | -17.522 | -0.97 | -0.978 | 119.922 | -3.784 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.478 | -17.855 | -0.88 | -0.873 | 119.71 | -9.965 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.477 | -3.711 | -0.321 | -0.334 | 120.203 | -10.296 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.48 | -1.841 | -1 | -0.975 | 119.974 | -0.43 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.476 | -17.522 | -0.97 | -0.978 | 119.927 | -3.785 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.487 | -17.855 | -0.88 | -0.873 | 119.716 | -9.965 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.485 | -3.764 | -0.321 | -0.334 | 120.204 | -10.3 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.488 | -1.813 | -1 | -0.975 | 119.969 | -0.428 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.485 | -17.572 | -0.97 | -0.978 | 119.927 | -3.786 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.495 | -17.849 | -0.88 | -0.873 | 119.702 | -9.964 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.493 | -3.764 | -0.321 | -0.334 | 120.206 | -10.303 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.496 | -1.813 | -1 | -0.975 | 119.963 | -0.427 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.493 | -17.572 | -0.97 | -0.978 | 119.927 | -3.788 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.503 | -17.849 | -0.88 | -0.873 | 119.688 | -9.962 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.502 | -3.704 | -0.321 | -0.334 | 120.199 | -10.306 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.505 | -1.75 | -1 | -0.975 | 119.959 | -0.425 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.501 | -17.569 | -0.97 | -0.978 | 119.931 | -3.791 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.512 | -17.828 | -0.88 | -0.873 | 119.699 | -9.961 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.51 | -3.704 | -0.321 | -0.334 | 120.193 | -10.308 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.513 | -1.75 | -1 | -0.976 | 119.955 | -0.424 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.51 | -17.569 | -0.97 | -0.977 | 119.935 | -3.794 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.52 | -17.828 | -0.88 | -0.873 | 119.71 | -9.96 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.451 | 34.009 | 5.518 | -3.74 | -0.321 | -0.334 | 120.183 | -10.311 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.521 | -1.664 | -1 | -0.976 | 119.968 | -0.421 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.518 | -17.521 | -0.97 | -0.977 | 119.935 | -3.797 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.026
5.528 | -17.737 | -0.88 | -0.873 | 119.706 | -9.958 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.437 | 34.009 | 5.527 | -3.74 | -0.321 | -0.334 | 120.172 | -10.313 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.53 | -1.664 | -1 | -0.976 | 119.98 | -0.418 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.526 | -17.521 | -0.97 | -0.977 | 119.935 | -3.8 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.025
5.537 | -17.737 | -0.88 | -0.873 | 119.701 | -9.956 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.42 | 34.009 | 5.535 | -3.698 | -0.321 | -0.334 | 120.188 | -10.316 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.538 | -1.783 | -1 | -0.976 | 119.983 | -0.416 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.535 | -17.588 | -0.97 | -0.977 | 119.932 | -3.802 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.019
5.545 | -17.707 | -0.88 | -0.873 | 119.707 | -9.954 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.402 | 34.009 | 5.543 | -3.698 | -0.321 | -0.334 | 120.204 | -10.318 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.546 | -1.783 | -1 | -0.976 | 119.986 | -0.414 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.543 | -17.588 | -0.97 | -0.977 | 119.928 | -3.804 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.013
5.553 | -17.707 | -0.88 | -0.873 | 119.713 | -9.952 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.385 | 34.009 | 5.552 | -3.747 | -0.321 | -0.334 | 120.198 | -10.321 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.555 | -1.89 | -1 | -0.977 | 119.978 | -0.412 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.551 | -17.61 | -0.97 | -0.977 | 119.924 | -3.805 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.007
5.562 | -17.694 | -0.88 | -0.873 | 119.712 | -9.95 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.367 | 34.009 | 5.56 | -3.747 | -0.321 | -0.335 | 120.192 | -10.323 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.563 | -1.89 | -1 | -0.977 | 119.971 | -0.411 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.56 | -17.61 | -0.97 | -0.977 | 119.919 | -3.807 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 34.001
5.57 | -17.694 | -0.88 | -0.873 | 119.711 | -9.947 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -1.349 | 34.009 | 5.569 | -3.689 | -0.321 | -0.335 | 120.188 | -10.326 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.571 | -1.923 | -1 | -0.977 | 119.99 | -0.409 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.568 | -17.564 | -0.97 | -0.977 | 119.933 | -3.808 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.995
5.578 | -17.703 | -0.88 | -0.873 | 119.709 | -9.946 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.332 | 34.009 | 5.577 | -3.689 | -0.321 | -0.335 | 120.185 | -10.328 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.58 | -1.923 | -1 | -0.977 | 120.009 | -0.407 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.576 | -17.564 | -0.97 | -0.977 | 119.947 | -3.809 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.989
5.587 | -17.703 | -0.88 | -0.873 | 119.708 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.314 | 34.009 | 5.585 | -3.723 | -0.321 | -0.335 | 120.198 | -10.33 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.588 | -1.959 | -1 | -0.977 | 119.996 | -0.406 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.585 | -17.575 | -0.97 | -0.977 | 119.942 | -3.809 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.983
5.595 | -17.773 | -0.88 | -0.873 | 119.706 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.297 | 34.009 | 5.594 | -3.723 | -0.321 | -0.335 | 120.21 | -10.333 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.596 | -1.959 | -1 | -0.977 | 119.984 | -0.404 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.593 | -17.575 | -0.97 | -0.977 | 119.938 | -3.809 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.977
5.603 | -17.773 | -0.88 | -0.873 | 119.704 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.279 | 34.009 | 5.602 | -3.745 | -0.321 | -0.335 | 120.21 | -10.336 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.605 | -1.972 | -1 | -0.978 | 119.987 | -0.404 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.601 | -17.603 | -0.97 | -0.977 | 119.938 | -3.81 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.971
5.612 | -17.816 | -0.88 | -0.873 | 119.708 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.262 | 34.009 | 5.61 | -3.745 | -0.321 | -0.335 | 120.21 | -10.339 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.613 | -1.972 | -1 | -0.978 | 119.991 | -0.403 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.61 | -17.603 | -0.97 | -0.977 | 119.938 | -3.811 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.965
5.62 | -17.816 | -0.88 | -0.873 | 119.712 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.244 | 34.009 | 5.619 | -3.786 | -0.321 | -0.335 | 120.207 | -10.341 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.621 | -1.918 | -1 | -0.978 | 120.002 | -0.402 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.618 | -17.608 | -0.97 | -0.977 | 119.93 | -3.812 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.959
5.628 | -17.806 | -0.88 | -0.873 | 119.7 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.627 | -3.786 | -0.321 | -0.335 | 120.203 | -10.344 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.63 | -1.918 | -1 | -0.978 | 120.012 | -0.401 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.626 | -17.608 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.814 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.637 | -17.806 | -0.88 | -0.873 | 119.688 | -9.944 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.635 | -3.8 | -0.321 | -0.336 | 120.203 | -10.347 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.638 | -1.871 | -1 | -0.978 | 120.008 | -0.399 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.635 | -17.539 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.815 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.645 | -17.746 | -0.88 | -0.873 | 119.696 | -9.943 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.644 | -3.8 | -0.321 | -0.336 | 120.203 | -10.349 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.646 | -1.871 | -1 | -0.978 | 120.004 | -0.397 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.643 | -17.539 | -0.97 | -0.977 | 119.924 | -3.817 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.653 | -17.746 | -0.88 | -0.873 | 119.704 | -9.942 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.652 | -3.757 | -0.321 | -0.336 | 120.198 | -10.352 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.655 | -1.83 | -1 | -0.978 | 119.998 | -0.395 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.651 | -17.606 | -0.97 | -0.977 | 119.919 | -3.819 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.662 | -17.7 | -0.88 | -0.873 | 119.699 | -9.94 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.66 | -3.757 | -0.321 | -0.336 | 120.192 | -10.355 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.663 | -1.83 | -1 | -0.978 | 119.993 | -0.393 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.66 | -17.606 | -0.97 | -0.977 | 119.914 | -3.821 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.67 | -17.7 | -0.88 | -0.873 | 119.694 | -9.938 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.669 | -3.766 | -0.321 | -0.336 | 120.184 | -10.358 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.671 | -1.815 | -1 | -0.979 | 119.99 | -0.392 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.668 | -17.608 | -0.97 | -0.977 | 119.918 | -3.822 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.678 | -17.683 | -0.88 | -0.873 | 119.701 | -9.937 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.677 | -3.766 | -0.321 | -0.336 | 120.177 | -10.362 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.68 | -1.815 | -1 | -0.979 | 119.988 | -0.391 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.676 | -17.608 | -0.97 | -0.977 | 119.922 | -3.822 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.687 | -17.683 | -0.88 | -0.873 | 119.708 | -9.935 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.685 | -3.779 | -0.321 | -0.336 | 120.178 | -10.365 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.688 | -1.766 | -1 | -0.979 | 119.992 | -0.389 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.685 | -17.596 | -0.97 | -0.977 | 119.921 | -3.823 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.695 | -17.728 | -0.88 | -0.873 | 119.698 | -9.934 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.694 | -3.779 | -0.321 | -0.336 | 120.18 | -10.369 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.696 | -1.766 | -1 | -0.979 | 119.996 | -0.387 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.693 | -17.596 | -0.97 | -0.977 | 119.92 | -3.823 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.703 | -17.728 | -0.88 | -0.873 | 119.688 | -9.934 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.702 | -3.74 | -0.321 | -0.337 | 120.182 | -10.372 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.705 | -1.751 | -1 | -0.979 | 120.006 | -0.385 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.701 | -17.556 | -0.97 | -0.977 | 119.924 | -3.824 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.712 | -17.758 | -0.88 | -0.873 | 119.704 | -9.935 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.71 | -3.74 | -0.321 | -0.337 | 120.185 | -10.375 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.713 | -1.751 | -1 | -0.979 | 120.016 | -0.383 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.71 | -17.556 | -0.97 | -0.977 | 119.928 | -3.825 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.72 | -17.758 | -0.88 | -0.873 | 119.719 | -9.935 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.719 | -3.732 | -0.321 | -0.337 | 120.188 | -10.378 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.721 | -1.83 | -1 | -0.979 | 120.012 | -0.382 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.457 | 4.781 | 34.878 | 5.718 | -17.627 | -0.97 | -0.977 | 119.924 | -3.827 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.833 | 33.954
5.728 | -17.824 | -0.88 | -0.873 | 119.7 | -9.936 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.727 | -3.732 | -0.321 | -0.337 | 120.19 | -10.381 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.73 | -1.83 | -1 | -0.98 | 120.009 | -0.382 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.458 | 4.789 | 34.878 | 5.726 | -17.627 | -0.97 | -0.977 | 119.919 | -3.828 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.032 | 4.828 | 33.954
5.737 | -17.824 | -0.88 | -0.873 | 119.682 | -9.937 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.735 | -3.775 | -0.321 | -0.337 | 120.187 | -10.385 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.738 | -1.835 | -1 | -0.98 | 120.009 | -0.382 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.46 | 4.806 | 34.878 | 5.735 | -17.583 | -0.97 | -0.977 | 119.919 | -3.83 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.031 | 4.795 | 33.954
5.745 | -17.846 | -0.88 | -0.873 | 119.702 | -9.937 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.744 | -3.775 | -0.321 | -0.337 | 120.183 | -10.388 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.746 | -1.835 | -1 | -0.979 | 120.009 | -0.383 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.462 | 4.824 | 34.878 | 5.743 | -17.583 | -0.97 | -0.977 | 119.918 | -3.832 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.031 | 4.762 | 33.954
5.753 | -17.846 | -0.88 | -0.873 | 119.721 | -9.936 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.752 | -3.793 | -0.321 | -0.337 | 120.19 | -10.391 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.755 | -1.895 | -1 | -0.979 | 120 | -0.383 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.464 | 4.841 | 34.878 | 5.751 | -17.552 | -0.97 | -0.977 | 119.917 | -3.834 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.03 | 4.729 | 33.954
5.762 | -17.789 | -0.88 | -0.873 | 119.728 | -9.935 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.76 | -3.793 | -0.321 | -0.337 | 120.197 | -10.394 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.763 | -1.895 | -1 | -0.98 | 119.99 | -0.383 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.466 | 4.859 | 34.878 | 5.76 | -17.552 | -0.97 | -0.977 | 119.917 | -3.836 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.029 | 4.696 | 33.954
5.77 | -17.789 | -0.88 | -0.873 | 119.735 | -9.934 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.769 | -3.692 | -0.321 | -0.337 | 120.203 | -10.397 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.771 | -1.895 | -1 | -0.98 | 119.98 | -0.381 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.468 | 4.876 | 34.878 | 5.768 | -17.595 | -0.97 | -0.977 | 119.908 | -3.839 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.029 | 4.664 | 33.954
5.778 | -17.75 | -0.88 | -0.873 | 119.726 | -9.932 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.777 | -3.692 | -0.321 | -0.337 | 120.209 | -10.4 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.78 | -1.895 | -1 | -0.98 | 119.969 | -0.38 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.47 | 4.894 | 34.878 | 5.776 | -17.595 | -0.97 | -0.977 | 119.9 | -3.842 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.028 | 4.631 | 33.954
5.787 | -17.75 | -0.88 | -0.873 | 119.716 | -9.93 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.785 | -3.735 | -0.321 | -0.337 | 120.208 | -10.402 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.788 | -1.923 | -1 | -0.98 | 119.972 | -0.379 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.473 | 4.911 | 34.878 | 5.785 | -17.598 | -0.97 | -0.977 | 119.908 | -3.843 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.027 | 4.598 | 33.954
5.795 | -17.699 | -0.88 | -0.873 | 119.723 | -9.928 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.794 | -3.735 | -0.321 | -0.337 | 120.207 | -10.405 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.796 | -1.923 | -1 | -0.98 | 119.974 | -0.378 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.475 | 4.929 | 34.878 | 5.793 | -17.598 | -0.97 | -0.977 | 119.916 | -3.844 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.027 | 4.565 | 33.954
5.803 | -17.699 | -0.88 | -0.873 | 119.73 | -9.926 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.802 | -3.794 | -0.321 | -0.337 | 120.208 | -10.408 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.805 | -1.928 | -1 | -0.98 | 119.971 | -0.376 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.477 | 4.946 | 34.878 | 5.801 | -17.58 | -0.97 | -0.977 | 119.92 | -3.845 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 4.532 | 33.954
5.812 | -17.69 | -0.88 | -0.873 | 119.728 | -9.923 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.81 | -3.794 | -0.321 | -0.337 | 120.21 | -10.411 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.813 | -1.928 | -1 | -0.98 | 119.967 | -0.375 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.479 | 4.964 | 34.878 | 5.81 | -17.58 | -0.97 | -0.977 | 119.924 | -3.847 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.025 | 4.499 | 33.954
5.82 | -17.69 | -0.88 | -0.873 | 119.726 | -9.921 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.819 | -3.693 | -0.321 | -0.337 | 120.206 | -10.414 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.821 | -1.909 | -1 | -0.98 | 119.985 | -0.373 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.481 | 4.981 | 34.878 | 5.818 | -17.555 | -0.97 | -0.977 | 119.919 | -3.847 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.025 | 4.467 | 33.954
5.828 | -17.699 | -0.88 | -0.873 | 119.725 | -9.919 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.827 | -3.693 | -0.321 | -0.337 | 120.202 | -10.417 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.83 | -1.909 | -1 | -0.981 | 120.004 | -0.372 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.826 | -17.555 | -0.97 | -0.977 | 119.914 | -3.848 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.837 | -17.699 | -0.88 | -0.873 | 119.724 | -9.917 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.835 | -3.694 | -0.321 | -0.337 | 120.21 | -10.419 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.838 | -1.89 | -1 | -0.981 | 119.999 | -0.37 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.835 | -17.544 | -0.97 | -0.977 | 119.918 | -3.848 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.845 | -17.782 | -0.88 | -0.873 | 119.723 | -9.916 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.844 | -3.694 | -0.321 | -0.337 | 120.217 | -10.422 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.846 | -1.89 | -1 | -0.981 | 119.995 | -0.368 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.843 | -17.544 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.849 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.853 | -17.782 | -0.88 | -0.873 | 119.723 | -9.915 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.852 | -3.647 | -0.321 | -0.337 | 120.206 | -10.426 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.855 | -1.871 | -1 | -0.981 | 119.994 | -0.367 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.851 | -17.605 | -0.97 | -0.977 | 119.917 | -3.85 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.862 | -17.831 | -0.88 | -0.873 | 119.729 | -9.915 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.86 | -3.647 | -0.321 | -0.337 | 120.195 | -10.43 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.863 | -1.871 | -1 | -0.981 | 119.993 | -0.366 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.86 | -17.605 | -0.97 | -0.977 | 119.912 | -3.852 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.87 | -17.831 | -0.88 | -0.873 | 119.734 | -9.915 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.869 | -3.737 | -0.321 | -0.337 | 120.197 | -10.434 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.871 | -1.817 | -1 | -0.981 | 119.989 | -0.365 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.868 | -17.581 | -0.97 | -0.977 | 119.912 | -3.853 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.878 | -17.81 | -0.88 | -0.873 | 119.73 | -9.913 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.877 | -3.737 | -0.321 | -0.337 | 120.198 | -10.437 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.88 | -1.817 | -1 | -0.981 | 119.985 | -0.363 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.876 | -17.581 | -0.97 | -0.977 | 119.912 | -3.855 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.887 | -17.81 | -0.88 | -0.873 | 119.725 | -9.912 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.885 | -3.693 | -0.321 | -0.336 | 120.209 | -10.441 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.888 | -1.744 | -1 | -0.981 | 119.988 | -0.362 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.885 | -17.62 | -0.97 | -0.977 | 119.912 | -3.858 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.895 | -17.734 | -0.88 | -0.873 | 119.711 | -9.91 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.894 | -3.693 | -0.321 | -0.336 | 120.219 | -10.445 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.896 | -1.744 | -1 | -0.981 | 119.99 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.893 | -17.62 | -0.97 | -0.977 | 119.911 | -3.86 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.903 | -17.734 | -0.88 | -0.873 | 119.697 | -9.908 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.902 | -3.625 | -0.321 | -0.336 | 120.221 | -10.448 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.905 | -1.752 | -1 | -0.982 | 119.986 | -0.359 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.901 | -17.607 | -0.97 | -0.977 | 119.91 | -3.862 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.912 | -17.736 | -0.88 | -0.873 | 119.717 | -9.906 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.91 | -3.625 | -0.321 | -0.336 | 120.222 | -10.451 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.913 | -1.752 | -1 | -0.982 | 119.983 | -0.357 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.91 | -17.607 | -0.97 | -0.977 | 119.91 | -3.863 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.92 | -17.736 | -0.88 | -0.873 | 119.737 | -9.903 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.009 | 5.919 | -3.624 | -0.321 | -0.336 | 120.222 | -10.454 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.921 | -1.823 | -1 | -0.982 | 119.977 | -0.357 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.878 | 5.918 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.914 | -3.864 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.928 | -17.718 | -0.88 | -0.873 | 119.727 | -9.901 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.011 | 5.927 | -3.624 | -0.321 | -0.335 | 120.222 | -10.457 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.93 | -1.823 | -1 | -0.982 | 119.972 | -0.357 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.88 | 5.926 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.918 | -3.865 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.937 | -17.718 | -0.88 | -0.873 | 119.716 | -9.899 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.014 | 5.935 | -3.614 | -0.321 | -0.335 | 120.228 | -10.461 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.938 | -1.908 | -1 | -0.982 | 119.978 | -0.358 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.883 | 5.935 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.913 | -3.867 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.945 | -17.672 | -0.88 | -0.873 | 119.724 | -9.897 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.018 | 5.944 | -3.614 | -0.321 | -0.335 | 120.233 | -10.464 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.113 | 34.447 | 5.946 | -1.908 | -1 | -0.982 | 119.984 | -0.36 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.886 | 5.943 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.908 | -3.869 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.953 | -17.672 | -0.88 | -0.873 | 119.732 | -9.895 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.021 | 5.952 | -3.601 | -0.321 | -0.335 | 120.233 | -10.467 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.114 | 34.447 | 5.955 | -1.908 | -1 | -0.982 | 119.98 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.89 | 5.951 | -17.637 | -0.97 | -0.977 | 119.908 | -3.871 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.961 | -17.663 | -0.88 | -0.873 | 119.725 | -9.893 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.024 | 5.96 | -3.601 | -0.321 | -0.334 | 120.233 | -10.47 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.793 | -3.124 | 34.447 | 5.963 | -1.908 | -1 | -0.982 | 119.976 | -0.362 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.893 | 5.96 | -17.637 | -0.97 | -0.977 | 119.908 | -3.873 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.97 | -17.663 | -0.88 | -0.873 | 119.719 | -9.892 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.027 | 5.969 | -3.604 | -0.321 | -0.334 | 120.232 | -10.473 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.792 | -3.135 | 34.447 | 5.971 | -1.975 | -1 | -0.982 | 119.98 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.897 | 5.968 | -17.628 | -0.97 | -0.977 | 119.915 | -3.875 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.978 | -17.743 | -0.88 | -0.874 | 119.718 | -9.891 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.03 | 5.977 | -3.604 | -0.321 | -0.334 | 120.232 | -10.475 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.791 | -3.145 | 34.447 | 5.98 | -1.975 | -1 | -0.982 | 119.984 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.9 | 5.976 | -17.628 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.877 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.986 | -17.743 | -0.88 | -0.874 | 119.717 | -9.89 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.033 | 5.985 | -3.739 | -0.321 | -0.334 | 120.229 | -10.478 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.79 | -3.156 | 34.447 | 5.988 | -1.959 | -1 | -0.982 | 119.98 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.903 | 5.985 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.88 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
5.995 | -17.771 | -0.88 | -0.874 | 119.724 | -9.889 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.036 | 5.994 | -3.739 | -0.321 | -0.334 | 120.226 | -10.481 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.789 | -3.166 | 34.447 | 5.996 | -1.959 | -1 | -0.982 | 119.977 | -0.361 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.907 | 5.993 | -17.609 | -0.97 | -0.977 | 119.923 | -3.883 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.003 | -17.771 | -0.88 | -0.874 | 119.732 | -9.888 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.039 | 6.002 | -3.689 | -0.321 | -0.333 | 120.224 | -10.484 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.788 | -3.177 | 34.447 | 6.005 | -1.907 | -1 | -0.982 | 119.983 | -0.359 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.91 | 6.001 | -17.639 | -0.97 | -0.976 | 119.915 | -3.886 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.011 | -17.786 | -0.88 | -0.874 | 119.727 | -9.887 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.042 | 6.01 | -3.689 | -0.321 | -0.333 | 120.221 | -10.487 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.787 | -3.187 | 34.447 | 6.013 | -1.907 | -1 | -0.982 | 119.989 | -0.358 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.914 | 6.01 | -17.639 | -0.97 | -0.976 | 119.906 | -3.889 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.02 | -17.786 | -0.88 | -0.874 | 119.722 | -9.886 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.045 | 6.019 | -3.603 | -0.321 | -0.333 | 120.219 | -10.49 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.786 | -3.198 | 34.447 | 6.021 | -1.911 | -1 | -0.982 | 119.989 | -0.356 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.917 | 6.018 | -17.641 | -0.97 | -0.976 | 119.91 | -3.891 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.028 | -17.77 | -0.88 | -0.874 | 119.719 | -9.884 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.027 | -3.603 | -0.321 | -0.333 | 120.217 | -10.493 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.785 | -3.208 | 34.447 | 6.03 | -1.911 | -1 | -0.982 | 119.989 | -0.354 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.026 | -17.641 | -0.97 | -0.976 | 119.914 | -3.892 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.036 | -17.77 | -0.88 | -0.874 | 119.716 | -9.882 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.035 | -3.62 | -0.321 | -0.332 | 120.215 | -10.496 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.784 | -3.219 | 34.447 | 6.038 | -1.911 | -1 | -0.983 | 119.986 | -0.353 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.035 | -17.572 | -0.97 | -0.976 | 119.914 | -3.895 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.045 | -17.765 | -0.88 | -0.874 | 119.719 | -9.879 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.044 | -3.62 | -0.321 | -0.332 | 120.214 | -10.499 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.783 | -3.229 | 34.447 | 6.046 | -1.911 | -1 | -0.983 | 119.984 | -0.351 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.043 | -17.572 | -0.97 | -0.976 | 119.914 | -3.897 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.053 | -17.765 | -0.88 | -0.874 | 119.721 | -9.877 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.052 | -3.618 | -0.321 | -0.332 | 120.219 | -10.503 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.447 | 6.055 | -1.846 | -1 | -0.983 | 119.984 | -0.351 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.051 | -17.608 | -0.97 | -0.976 | 119.909 | -3.899 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.061 | -17.753 | -0.88 | -0.874 | 119.72 | -9.875 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.06 | -3.618 | -0.321 | -0.331 | 120.225 | -10.507 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.446 | 6.063 | -1.846 | -1 | -0.983 | 119.984 | -0.35 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.06 | -17.608 | -0.97 | -0.976 | 119.904 | -3.901 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.07 | -17.753 | -0.88 | -0.874 | 119.718 | -9.873 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.069 | -3.618 | -0.321 | -0.331 | 120.231 | -10.511 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.444 | 6.071 | -1.813 | -1 | -0.983 | 119.984 | -0.349 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.068 | -17.669 | -0.97 | -0.976 | 119.904 | -3.904 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.078 | -17.692 | -0.88 | -0.874 | 119.713 | -9.871 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.077 | -3.618 | -0.321 | -0.331 | 120.237 | -10.514 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.443 | 6.08 | -1.813 | -1 | -0.983 | 119.984 | -0.348 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.076 | -17.669 | -0.97 | -0.976 | 119.904 | -3.907 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.086 | -17.692 | -0.88 | -0.874 | 119.709 | -9.868 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.085 | -3.61 | -0.321 | -0.33 | 120.235 | -10.518 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.442 | 6.088 | -1.818 | -1 | -0.983 | 119.982 | -0.346 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.085 | -17.644 | -0.97 | -0.976 | 119.904 | -3.91 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.095 | -17.696 | -0.88 | -0.874 | 119.715 | -9.867 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.094 | -3.61 | -0.321 | -0.33 | 120.233 | -10.522 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.44 | 6.096 | -1.818 | -1 | -0.983 | 119.98 | -0.345 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.093 | -17.644 | -0.97 | -0.976 | 119.904 | -3.913 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.103 | -17.696 | -0.88 | -0.874 | 119.722 | -9.866 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.102 | -3.613 | -0.321 | -0.33 | 120.228 | -10.524 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.439 | 6.105 | -1.775 | -1 | -0.983 | 119.977 | -0.345 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.101 | -17.574 | -0.97 | -0.976 | 119.912 | -3.915 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.111 | -17.769 | -0.88 | -0.874 | 119.721 | -9.865 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.11 | -3.613 | -0.321 | -0.329 | 120.223 | -10.527 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.438 | 6.113 | -1.775 | -1 | -0.983 | 119.973 | -0.344 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.11 | -17.574 | -0.97 | -0.976 | 119.92 | -3.917 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.12 | -17.769 | -0.88 | -0.874 | 119.721 | -9.864 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.119 | -3.646 | -0.321 | -0.329 | 120.228 | -10.531 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.436 | 6.121 | -1.71 | -1 | -0.983 | 119.977 | -0.343 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.118 | -17.649 | -0.97 | -0.976 | 119.925 | -3.92 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.128 | -17.749 | -0.88 | -0.874 | 119.723 | -9.863 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.127 | -3.646 | -0.321 | -0.329 | 120.234 | -10.534 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.435 | 6.13 | -1.71 | -1 | -0.983 | 119.98 | -0.342 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.126 | -17.649 | -0.97 | -0.976 | 119.929 | -3.922 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.136 | -17.749 | -0.88 | -0.874 | 119.726 | -9.861 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.135 | -3.647 | -0.321 | -0.329 | 120.23 | -10.537 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.434 | 6.138 | -1.67 | -1 | -0.984 | 119.977 | -0.34 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.135 | -17.635 | -0.97 | -0.976 | 119.929 | -3.924 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.145 | -17.81 | -0.88 | -0.874 | 119.72 | -9.86 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.144 | -3.647 | -0.321 | -0.328 | 120.227 | -10.54 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.432 | 6.146 | -1.67 | -1 | -0.984 | 119.973 | -0.338 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.143 | -17.635 | -0.97 | -0.976 | 119.929 | -3.926 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.153 | -17.81 | -0.88 | -0.874 | 119.714 | -9.858 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.152 | -3.625 | -0.321 | -0.328 | 120.227 | -10.543 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.155 | -1.877 | -1 | -0.984 | 119.965 | -0.338 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.151 | -17.575 | -0.97 | -0.976 | 119.924 | -3.927 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.161 | -17.784 | -0.88 | -0.874 | 119.713 | -9.857 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.16 | -3.625 | -0.321 | -0.328 | 120.226 | -10.545 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.163 | -1.877 | -1 | -0.984 | 119.957 | -0.337 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.16 | -17.575 | -0.97 | -0.976 | 119.919 | -3.928 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.17 | -17.784 | -0.88 | -0.874 | 119.712 | -9.855 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.169 | -3.628 | -0.321 | -0.327 | 120.224 | -10.548 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.171 | -1.92 | -1 | -0.984 | 119.966 | -0.337 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.168 | -17.575 | -0.97 | -0.976 | 119.919 | -3.929 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.178 | -17.767 | -0.88 | -0.874 | 119.71 | -9.854 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.177 | -3.628 | -0.321 | -0.327 | 120.222 | -10.55 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.18 | -1.92 | -1 | -0.984 | 119.975 | -0.337 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.176 | -17.575 | -0.97 | -0.976 | 119.919 | -3.931 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.186 | -17.767 | -0.88 | -0.874 | 119.708 | -9.853 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.185 | -3.628 | -0.321 | -0.327 | 120.234 | -10.552 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.188 | -1.969 | -1 | -0.984 | 119.975 | -0.336 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.184 | -17.669 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.932 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.195 | -17.744 | -0.88 | -0.874 | 119.707 | -9.852 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.194 | -3.628 | -0.321 | -0.327 | 120.245 | -10.554 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.196 | -1.969 | -1 | -0.984 | 119.976 | -0.336 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.193 | -17.669 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.934 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.203 | -17.744 | -0.88 | -0.874 | 119.706 | -9.852 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.202 | -3.609 | -0.321 | -0.327 | 120.239 | -10.556 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.205 | -1.973 | -1 | -0.984 | 119.981 | -0.335 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.201 | -17.609 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.935 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.211 | -17.689 | -0.88 | -0.874 | 119.71 | -9.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.21 | -3.609 | -0.321 | -0.326 | 120.233 | -10.559 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.213 | -1.973 | -1 | -0.984 | 119.987 | -0.333 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.209 | -17.609 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.937 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.22 | -17.689 | -0.88 | -0.874 | 119.714 | -9.849 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.219 | -3.632 | -0.321 | -0.326 | 120.23 | -10.561 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.221 | -1.967 | -1 | -0.984 | 119.986 | -0.332 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.218 | -17.573 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.937 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.228 | -17.714 | -0.88 | -0.874 | 119.713 | -9.849 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.227 | -3.632 | -0.321 | -0.326 | 120.226 | -10.564 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.23 | -1.967 | -1 | -0.985 | 119.984 | -0.331 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.226 | -17.573 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.938 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.236 | -17.714 | -0.88 | -0.874 | 119.712 | -9.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.235 | -3.637 | -0.321 | -0.325 | 120.214 | -10.566 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.238 | -1.893 | -1 | -0.985 | 119.975 | -0.329 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.234 | -17.648 | -0.97 | -0.976 | 119.907 | -3.94 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.245 | -17.76 | -0.88 | -0.874 | 119.705 | -9.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.244 | -3.637 | -0.321 | -0.325 | 120.201 | -10.568 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.246 | -1.893 | -1 | -0.985 | 119.965 | -0.327 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.243 | -17.648 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.941 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.253 | -17.76 | -0.88 | -0.874 | 119.698 | -9.851 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.252 | -3.67 | -0.321 | -0.325 | 120.205 | -10.57 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.255 | -1.838 | -1 | -0.985 | 119.971 | -0.326 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.251 | -17.599 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.943 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.261 | -17.759 | -0.88 | -0.874 | 119.697 | -9.851 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.26 | -3.67 | -0.321 | -0.325 | 120.21 | -10.572 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.263 | -1.838 | -1 | -0.985 | 119.977 | -0.324 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.259 | -17.599 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.945 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.27 | -17.759 | -0.88 | -0.874 | 119.697 | -9.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.269 | -3.647 | -0.321 | -0.325 | 120.219 | -10.574 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.271 | -1.806 | -1 | -0.985 | 119.974 | -0.322 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.268 | -17.588 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.946 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.278 | -17.803 | -0.88 | -0.874 | 119.695 | -9.85 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.277 | -3.647 | -0.321 | -0.325 | 120.229 | -10.576 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.28 | -1.806 | -1 | -0.985 | 119.972 | -0.32 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.276 | -17.588 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.946 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.286 | -17.803 | -0.88 | -0.874 | 119.693 | -9.849 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.285 | -3.628 | -0.321 | -0.325 | 120.224 | -10.578 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.288 | -1.81 | -1 | -0.986 | 119.972 | -0.318 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.284 | -17.66 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.948 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.295 | -17.798 | -0.88 | -0.874 | 119.692 | -9.848 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.294 | -3.628 | -0.321 | -0.325 | 120.22 | -10.58 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.296 | -1.81 | -1 | -0.986 | 119.972 | -0.317 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.293 | -17.66 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.95 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.303 | -17.798 | -0.88 | -0.874 | 119.691 | -9.848 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.302 | -3.633 | -0.321 | -0.324 | 120.211 | -10.582 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.305 | -1.769 | -1 | -0.986 | 119.99 | -0.315 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.301 | -17.659 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.951 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.311 | -17.802 | -0.88 | -0.874 | 119.69 | -9.847 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.31 | -3.633 | -0.321 | -0.324 | 120.202 | -10.584 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.313 | -1.769 | -1 | -0.986 | 120.008 | -0.314 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.309 | -17.659 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.953 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.32 | -17.802 | -0.88 | -0.874 | 119.69 | -9.847 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.319 | -3.623 | -0.321 | -0.324 | 120.209 | -10.586 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.321 | -1.745 | -1 | -0.986 | 120 | -0.312 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.318 | -17.635 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.954 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.328 | -17.736 | -0.88 | -0.874 | 119.694 | -9.847 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.327 | -3.623 | -0.321 | -0.324 | 120.216 | -10.588 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.33 | -1.745 | -1 | -0.986 | 119.992 | -0.311 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.326 | -17.635 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.955 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.336 | -17.736 | -0.88 | -0.874 | 119.699 | -9.847 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.335 | -3.639 | -0.321 | -0.324 | 120.214 | -10.59 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.338 | -1.819 | -1 | -0.986 | 119.992 | -0.309 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.334 | -17.671 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.957 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.345 | -17.693 | -0.88 | -0.874 | 119.692 | -9.846 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.344 | -3.639 | -0.321 | -0.324 | 120.212 | -10.592 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.346 | -1.819 | -1 | -0.986 | 119.992 | -0.307 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.343 | -17.671 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.959 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.353 | -17.693 | -0.88 | -0.874 | 119.685 | -9.845 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.352 | -3.665 | -0.321 | -0.324 | 120.207 | -10.593 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.355 | -1.819 | -1 | -0.987 | 119.98 | -0.304 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.351 | -17.599 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.96 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.361 | -17.714 | -0.88 | -0.874 | 119.689 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.36 | -3.665 | -0.321 | -0.324 | 120.201 | -10.594 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.363 | -1.819 | -1 | -0.987 | 119.967 | -0.302 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.359 | -17.599 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.962 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.37 | -17.714 | -0.88 | -0.875 | 119.692 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.369 | -3.699 | -0.321 | -0.324 | 120.196 | -10.595 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.371 | -1.835 | -1 | -0.987 | 119.968 | -0.3 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.368 | -17.623 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.961 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.378 | -17.707 | -0.88 | -0.875 | 119.701 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.377 | -3.699 | -0.321 | -0.324 | 120.19 | -10.596 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.38 | -1.835 | -1 | -0.987 | 119.97 | -0.298 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.376 | -17.623 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.961 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.386 | -17.707 | -0.88 | -0.875 | 119.71 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.385 | -3.693 | -0.321 | -0.325 | 120.191 | -10.596 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.388 | -1.917 | -1 | -0.987 | 119.97 | -0.296 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.384 | -17.674 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.962 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.395 | -17.762 | -0.88 | -0.875 | 119.71 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.394 | -3.693 | -0.321 | -0.325 | 120.191 | -10.597 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.396 | -1.917 | -1 | -0.987 | 119.97 | -0.295 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.393 | -17.674 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.962 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.403 | -17.762 | -0.88 | -0.875 | 119.709 | -9.843 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.402 | -3.682 | -0.321 | -0.325 | 120.192 | -10.598 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.405 | -1.935 | -1 | -0.988 | 119.975 | -0.293 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.401 | -17.66 | -0.97 | -0.976 | 119.906 | -3.963 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.411 | -17.82 | -0.88 | -0.875 | 119.698 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.41 | -3.682 | -0.321 | -0.324 | 120.192 | -10.598 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.413 | -1.935 | -1 | -0.988 | 119.98 | -0.291 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.409 | -17.66 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.963 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.42 | -17.82 | -0.88 | -0.875 | 119.687 | -9.845 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.419 | -3.676 | -0.321 | -0.324 | 120.196 | -10.599 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.421 | -1.925 | -1 | -0.988 | 119.982 | -0.29 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.418 | -17.641 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.964 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.428 | -17.832 | -0.88 | -0.875 | 119.704 | -9.845 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.427 | -3.676 | -0.321 | -0.324 | 120.201 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.43 | -1.925 | -1 | -0.988 | 119.983 | -0.288 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.426 | -17.641 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.965 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.436 | -17.832 | -0.88 | -0.875 | 119.721 | -9.845 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.435 | -3.666 | -0.321 | -0.325 | 120.19 | -10.599 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.438 | -1.901 | -1 | -0.988 | 119.983 | -0.286 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.434 | -17.684 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.966 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.445 | -17.782 | -0.88 | -0.875 | 119.713 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.444 | -3.666 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.599 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.446 | -1.901 | -1 | -0.988 | 119.983 | -0.285 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.443 | -17.684 | -0.97 | -0.976 | 119.902 | -3.967 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.453 | -17.782 | -0.88 | -0.875 | 119.704 | -9.844 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.452 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.184 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.455 | -1.893 | -1 | -0.988 | 119.983 | -0.283 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.451 | -17.628 | -0.97 | -0.976 | 119.906 | -3.968 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.461 | -17.717 | -0.88 | -0.875 | 119.711 | -9.843 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.46 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.188 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.463 | -1.893 | -1 | -0.988 | 119.983 | -0.282 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.459 | -17.628 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.97 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.47 | -17.717 | -0.88 | -0.875 | 119.718 | -9.842 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.469 | -3.686 | -0.321 | -0.325 | 120.198 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.471 | -1.838 | -1 | -0.989 | 119.979 | -0.28 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.468 | -17.532 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.97 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.478 | -17.693 | -0.88 | -0.875 | 119.717 | -9.841 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.477 | -3.686 | -0.321 | -0.325 | 120.208 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.48 | -1.838 | -1 | -0.989 | 119.976 | -0.279 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.476 | -17.532 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.971 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.486 | -17.693 | -0.88 | -0.875 | 119.716 | -9.84 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.485 | -3.742 | -0.321 | -0.326 | 120.204 | -10.6 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.488 | -1.773 | -1 | -0.989 | 119.981 | -0.278 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.484 | -17.554 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.97 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.495 | -17.695 | -0.88 | -0.875 | 119.715 | -9.84 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.494 | -3.742 | -0.321 | -0.326 | 120.2 | -10.599 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.496 | -1.773 | -1 | -0.989 | 119.987 | -0.276 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.493 | -17.554 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.969 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.503 | -17.695 | -0.88 | -0.875 | 119.714 | -9.84 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.502 | -3.746 | -0.321 | -0.326 | 120.19 | -10.598 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.505 | -1.745 | -1 | -0.989 | 119.987 | -0.275 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.501 | -17.62 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.971 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.511 | -17.72 | -0.88 | -0.875 | 119.717 | -9.84 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.51 | -3.746 | -0.321 | -0.326 | 120.181 | -10.597 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.513 | -1.745 | -1 | -0.989 | 119.987 | -0.274 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.509 | -17.62 | -0.97 | -0.976 | 119.911 | -3.972 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.52 | -17.72 | -0.88 | -0.875 | 119.72 | -9.84 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.24 | 34.046 | 6.519 | -3.685 | -0.321 | -0.326 | 120.189 | -10.596 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.521 | -1.825 | -1 | -0.989 | 119.981 | -0.275 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.518 | -17.605 | -0.97 | -0.976 | 119.907 | -3.974 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.954
6.528 | -17.798 | -0.88 | -0.875 | 119.723 | -9.839 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -1.231 | 34.046 | 6.527 | -3.685 | -0.321 | -0.327 | 120.196 | -10.595 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.53 | -1.825 | -1 | -0.989 | 119.976 | -0.275 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.526 | -17.605 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -3.975 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.953
6.536 | -17.798 | -0.88 | -0.875 | 119.726 | -9.838 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -1.22 | 34.046 | 6.535 | -3.691 | -0.321 | -0.327 | 120.209 | -10.594 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.538 | -1.842 | -1 | -0.989 | 119.981 | -0.276 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.534 | -17.673 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -3.978 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.949
6.545 | -17.85 | -0.88 | -0.875 | 119.718 | -9.838 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -1.208 | 34.046 | 6.544 | -3.691 | -0.321 | -0.327 | 120.222 | -10.593 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.546 | -1.842 | -1 | -0.989 | 119.987 | -0.277 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.543 | -17.673 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -3.98 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.944
6.553 | -17.85 | -0.88 | -0.875 | 119.71 | -9.837 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -1.197 | 34.046 | 6.552 | -3.707 | -0.321 | -0.327 | 120.221 | -10.592 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.555 | -1.819 | -1 | -0.989 | 119.98 | -0.278 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.551 | -17.67 | -0.97 | -0.975 | 119.894 | -3.983 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.94
6.561 | -17.834 | -0.88 | -0.875 | 119.709 | -9.837 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -1.185 | 34.046 | 6.56 | -3.707 | -0.321 | -0.327 | 120.22 | -10.59 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.563 | -1.819 | -1 | -0.989 | 119.972 | -0.279 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.559 | -17.67 | -0.97 | -0.975 | 119.886 | -3.985 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.935
6.57 | -17.834 | -0.88 | -0.875 | 119.709 | -9.836 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -1.174 | 34.046 | 6.569 | -3.741 | -0.321 | -0.327 | 120.218 | -10.59 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.571 | -1.842 | -1 | -0.989 | 119.974 | -0.277 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.568 | -17.612 | -0.97 | -0.975 | 119.894 | -3.987 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.93
6.578 | -17.808 | -0.88 | -0.875 | 119.708 | -9.835 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -1.162 | 34.046 | 6.577 | -3.741 | -0.321 | -0.328 | 120.216 | -10.589 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.58 | -1.842 | -1 | -0.989 | 119.975 | -0.276 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.576 | -17.612 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -3.989 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.926
6.586 | -17.808 | -0.88 | -0.875 | 119.707 | -9.833 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -1.151 | 34.046 | 6.585 | -3.731 | -0.321 | -0.328 | 120.221 | -10.587 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.588 | -1.917 | -1 | -0.989 | 119.975 | -0.275 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.584 | -17.563 | -0.97 | -0.975 | 119.89 | -3.99 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.921
6.595 | -17.75 | -0.88 | -0.875 | 119.711 | -9.831 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -1.139 | 34.046 | 6.594 | -3.731 | -0.321 | -0.328 | 120.225 | -10.586 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.596 | -1.917 | -1 | -0.989 | 119.975 | -0.274 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.593 | -17.563 | -0.97 | -0.975 | 119.877 | -3.991 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.917
6.603 | -17.75 | -0.88 | -0.875 | 119.715 | -9.829 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -1.128 | 34.046 | 6.602 | -3.751 | -0.321 | -0.328 | 120.208 | -10.585 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.605 | -1.898 | -1 | -0.989 | 119.973 | -0.273 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.601 | -17.592 | -0.97 | -0.975 | 119.891 | -3.992 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.912
6.611 | -17.699 | -0.88 | -0.875 | 119.71 | -9.828 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -1.117 | 34.046 | 6.61 | -3.751 | -0.321 | -0.328 | 120.19 | -10.584 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.613 | -1.898 | -1 | -0.989 | 119.972 | -0.272 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.609 | -17.592 | -0.97 | -0.975 | 119.904 | -3.993 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.908
6.62 | -17.699 | -0.88 | -0.875 | 119.705 | -9.826 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.105 | 34.046 | 6.619 | -3.804 | -0.321 | -0.329 | 120.187 | -10.582 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.621 | -1.898 | -1 | -0.989 | 119.97 | -0.272 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.618 | -17.602 | -0.97 | -0.975 | 119.904 | -3.994 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.903
6.628 | -17.679 | -0.88 | -0.875 | 119.704 | -9.825 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.627 | -3.804 | -0.321 | -0.329 | 120.184 | -10.581 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.63 | -1.898 | -1 | -0.989 | 119.968 | -0.272 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.626 | -17.602 | -0.97 | -0.975 | 119.904 | -3.996 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.636 | -17.679 | -0.88 | -0.875 | 119.703 | -9.823 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.635 | -3.762 | -0.321 | -0.329 | 120.188 | -10.58 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.638 | -1.901 | -1 | -0.989 | 119.968 | -0.271 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.634 | -17.592 | -0.97 | -0.975 | 119.909 | -3.998 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.645 | -17.699 | -0.88 | -0.875 | 119.703 | -9.821 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.644 | -3.762 | -0.321 | -0.33 | 120.192 | -10.578 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.646 | -1.901 | -1 | -0.989 | 119.968 | -0.271 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.643 | -17.592 | -0.97 | -0.975 | 119.914 | -4 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.653 | -17.699 | -0.88 | -0.875 | 119.702 | -9.82 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.652 | -3.768 | -0.321 | -0.33 | 120.205 | -10.577 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.655 | -1.896 | -1 | -0.989 | 119.967 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.651 | -17.619 | -0.97 | -0.975 | 119.901 | -4.002 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.661 | -17.779 | -0.88 | -0.875 | 119.697 | -9.818 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.66 | -3.768 | -0.321 | -0.33 | 120.218 | -10.576 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.663 | -1.896 | -1 | -0.989 | 119.967 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.659 | -17.619 | -0.97 | -0.975 | 119.887 | -4.004 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.67 | -17.779 | -0.88 | -0.875 | 119.692 | -9.817 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.669 | -3.757 | -0.321 | -0.33 | 120.208 | -10.575 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.671 | -1.838 | -1 | -0.989 | 119.967 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.668 | -17.633 | -0.97 | -0.975 | 119.896 | -4.006 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.678 | -17.809 | -0.88 | -0.875 | 119.696 | -9.816 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.677 | -3.757 | -0.321 | -0.331 | 120.197 | -10.574 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.68 | -1.838 | -1 | -0.989 | 119.967 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.676 | -17.633 | -0.97 | -0.975 | 119.906 | -4.008 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.686 | -17.809 | -0.88 | -0.875 | 119.701 | -9.815 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.686 | -3.776 | -0.321 | -0.331 | 120.19 | -10.573 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.688 | -1.823 | -1 | -0.989 | 119.973 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.684 | -17.606 | -0.97 | -0.975 | 119.898 | -4.01 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.695 | -17.821 | -0.88 | -0.875 | 119.697 | -9.814 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.694 | -3.776 | -0.321 | -0.331 | 120.182 | -10.571 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.696 | -1.823 | -1 | -0.989 | 119.979 | -0.271 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.693 | -17.606 | -0.97 | -0.975 | 119.89 | -4.012 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.703 | -17.821 | -0.88 | -0.875 | 119.694 | -9.813 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.702 | -3.764 | -0.321 | -0.331 | 120.194 | -10.57 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.705 | -1.772 | -1 | -0.989 | 119.972 | -0.27 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.701 | -17.608 | -0.97 | -0.975 | 119.894 | -4.013 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.711 | -17.807 | -0.88 | -0.875 | 119.693 | -9.811 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.711 | -3.764 | -0.321 | -0.332 | 120.205 | -10.569 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.713 | -1.772 | -1 | -0.99 | 119.965 | -0.269 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.709 | -17.608 | -0.97 | -0.975 | 119.898 | -4.014 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.72 | -17.807 | -0.88 | -0.875 | 119.692 | -9.81 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.719 | -3.793 | -0.321 | -0.332 | 120.203 | -10.568 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.721 | -1.744 | -1 | -0.99 | 119.963 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.718 | -17.588 | -0.97 | -0.975 | 119.903 | -4.015 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.439 | 33.899
6.728 | -17.762 | -0.88 | -0.875 | 119.692 | -9.809 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.727 | -3.793 | -0.321 | -0.332 | 120.202 | -10.567 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.73 | -1.744 | -1 | -0.99 | 119.961 | -0.267 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.726 | -17.588 | -0.97 | -0.975 | 119.908 | -4.016 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.436 | 33.899
6.736 | -17.762 | -0.88 | -0.875 | 119.692 | -9.807 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.736 | -3.799 | -0.321 | -0.332 | 120.199 | -10.566 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.738 | -1.764 | -1 | -0.99 | 119.97 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.734 | -17.604 | -0.97 | -0.975 | 119.898 | -4.018 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.416 | 33.899
6.745 | -17.732 | -0.88 | -0.875 | 119.687 | -9.806 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.744 | -3.799 | -0.321 | -0.333 | 120.195 | -10.565 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.746 | -1.764 | -1 | -0.99 | 119.979 | -0.269 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.743 | -17.604 | -0.97 | -0.975 | 119.889 | -4.02 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.396 | 33.899
6.753 | -17.732 | -0.88 | -0.875 | 119.683 | -9.804 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.752 | -3.8 | -0.321 | -0.333 | 120.191 | -10.565 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.755 | -1.79 | -1 | -0.99 | 119.97 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.751 | -17.633 | -0.97 | -0.975 | 119.887 | -4.021 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.376 | 33.899
6.761 | -17.691 | -0.88 | -0.875 | 119.681 | -9.803 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.761 | -3.8 | -0.321 | -0.333 | 120.188 | -10.564 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.763 | -1.79 | -1 | -0.99 | 119.961 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.759 | -17.633 | -0.97 | -0.975 | 119.884 | -4.023 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.355 | 33.899
6.77 | -17.691 | -0.88 | -0.876 | 119.679 | -9.801 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.769 | -3.756 | -0.321 | -0.334 | 120.191 | -10.563 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.771 | -1.813 | -1 | -0.99 | 119.952 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.768 | -17.623 | -0.97 | -0.975 | 119.875 | -4.025 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.335 | 33.899
6.778 | -17.675 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.8 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.777 | -3.756 | -0.321 | -0.334 | 120.194 | -10.563 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.78 | -1.813 | -1 | -0.99 | 119.944 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.776 | -17.623 | -0.97 | -0.975 | 119.866 | -4.027 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.315 | 33.899
6.786 | -17.675 | -0.88 | -0.876 | 119.698 | -9.798 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.786 | -3.761 | -0.321 | -0.334 | 120.189 | -10.562 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.788 | -1.911 | -1 | -0.99 | 119.961 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.784 | -17.598 | -0.97 | -0.975 | 119.866 | -4.029 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.295 | 33.899
6.795 | -17.723 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.796 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.794 | -3.761 | -0.321 | -0.334 | 120.184 | -10.562 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.796 | -1.911 | -1 | -0.99 | 119.979 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.793 | -17.598 | -0.97 | -0.975 | 119.867 | -4.031 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.274 | 33.899
6.803 | -17.723 | -0.88 | -0.876 | 119.682 | -9.794 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.802 | -3.764 | -0.321 | -0.334 | 120.182 | -10.561 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.805 | -1.901 | -1 | -0.99 | 119.961 | -0.268 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.801 | -17.574 | -0.97 | -0.975 | 119.868 | -4.032 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.254 | 33.899
6.811 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.682 | -9.793 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.811 | -3.764 | -0.321 | -0.334 | 120.181 | -10.56 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.813 | -1.901 | -1 | -0.99 | 119.944 | -0.267 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.809 | -17.574 | -0.97 | -0.975 | 119.87 | -4.033 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.234 | 33.899
6.82 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.682 | -9.791 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.819 | -3.796 | -0.321 | -0.334 | 120.178 | -10.56 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.821 | -1.934 | -1 | -0.99 | 119.944 | -0.267 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.818 | -17.602 | -0.97 | -0.975 | 119.883 | -4.035 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.214 | 33.899
6.828 | -17.787 | -0.88 | -0.876 | 119.677 | -9.789 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.827 | -3.796 | -0.321 | -0.334 | 120.175 | -10.56 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.83 | -1.934 | -1 | -0.99 | 119.944 | -0.267 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.826 | -17.602 | -0.97 | -0.975 | 119.896 | -4.036 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.836 | -17.787 | -0.88 | -0.876 | 119.672 | -9.786 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.836 | -3.771 | -0.321 | -0.335 | 120.191 | -10.56 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.838 | -1.924 | -1 | -0.99 | 119.954 | -0.267 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.834 | -17.576 | -0.97 | -0.975 | 119.896 | -4.037 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.845 | -17.783 | -0.88 | -0.876 | 119.668 | -9.784 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.844 | -3.771 | -0.321 | -0.335 | 120.207 | -10.56 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.846 | -1.924 | -1 | -0.99 | 119.963 | -0.266 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.843 | -17.576 | -0.97 | -0.975 | 119.897 | -4.038 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.853 | -17.783 | -0.88 | -0.876 | 119.663 | -9.782 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.852 | -3.798 | -0.321 | -0.335 | 120.197 | -10.561 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.855 | -1.859 | -1 | -0.99 | 119.972 | -0.265 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.851 | -17.654 | -0.97 | -0.975 | 119.888 | -4.04 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.861 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.664 | -9.781 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.861 | -3.798 | -0.321 | -0.335 | 120.186 | -10.562 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.863 | -1.859 | -1 | -0.99 | 119.981 | -0.265 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.859 | -17.654 | -0.97 | -0.975 | 119.878 | -4.041 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.87 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.664 | -9.78 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.869 | -3.816 | -0.321 | -0.335 | 120.184 | -10.563 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.871 | -1.831 | -1 | -0.99 | 119.987 | -0.264 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.868 | -17.669 | -0.97 | -0.975 | 119.897 | -4.042 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.878 | -17.748 | -0.88 | -0.876 | 119.656 | -9.779 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.877 | -3.816 | -0.321 | -0.335 | 120.183 | -10.564 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.88 | -1.831 | -1 | -0.99 | 119.993 | -0.263 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.876 | -17.669 | -0.97 | -0.975 | 119.916 | -4.042 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.886 | -17.748 | -0.88 | -0.876 | 119.648 | -9.779 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.886 | -3.785 | -0.321 | -0.335 | 120.189 | -10.566 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.888 | -1.831 | -1 | -0.99 | 119.989 | -0.262 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.884 | -17.581 | -0.97 | -0.975 | 119.908 | -4.044 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.895 | -17.719 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.778 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.894 | -3.785 | -0.321 | -0.335 | 120.196 | -10.568 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.896 | -1.831 | -1 | -0.99 | 119.985 | -0.262 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.893 | -17.581 | -0.97 | -0.975 | 119.9 | -4.045 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.903 | -17.719 | -0.88 | -0.876 | 119.668 | -9.778 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.902 | -3.763 | -0.321 | -0.335 | 120.202 | -10.57 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.905 | -1.794 | -1 | -0.99 | 119.978 | -0.261 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.901 | -17.603 | -0.97 | -0.975 | 119.894 | -4.046 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.911 | -17.722 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.777 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.911 | -3.763 | -0.321 | -0.335 | 120.208 | -10.571 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.913 | -1.794 | -1 | -0.99 | 119.97 | -0.26 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.909 | -17.603 | -0.97 | -0.975 | 119.888 | -4.047 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.92 | -17.722 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.776 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.046 | 6.919 | -3.778 | -0.321 | -0.335 | 120.199 | -10.574 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.921 | -1.766 | -1 | -0.99 | 119.972 | -0.259 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.919 | 6.918 | -17.653 | -0.97 | -0.975 | 119.894 | -4.048 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.928 | -17.673 | -0.88 | -0.876 | 119.657 | -9.775 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.048 | 6.927 | -3.778 | -0.321 | -0.335 | 120.189 | -10.576 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.93 | -1.766 | -1 | -0.99 | 119.973 | -0.258 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.92 | 6.926 | -17.653 | -0.97 | -0.975 | 119.901 | -4.048 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.936 | -17.673 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.774 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.05 | 6.936 | -3.778 | -0.321 | -0.335 | 120.197 | -10.579 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.938 | -1.702 | -1 | -0.99 | 119.963 | -0.255 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.923 | 6.934 | -17.638 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.049 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.945 | -17.675 | -0.88 | -0.876 | 119.657 | -9.772 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.053 | 6.944 | -3.778 | -0.321 | -0.335 | 120.204 | -10.582 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.239 | 34.431 | 6.946 | -1.702 | -1 | -0.991 | 119.953 | -0.253 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.925 | 6.943 | -17.638 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.05 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.953 | -17.675 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.77 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.055 | 6.952 | -3.802 | -0.321 | -0.335 | 120.21 | -10.585 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.782 | -3.241 | 34.431 | 6.955 | -1.806 | -1 | -0.991 | 119.951 | -0.251 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.928 | 6.951 | -17.6 | -0.97 | -0.975 | 119.911 | -4.049 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.961 | -17.682 | -0.88 | -0.876 | 119.657 | -9.768 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.058 | 6.961 | -3.802 | -0.321 | -0.335 | 120.217 | -10.588 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.784 | -3.261 | 34.427 | 6.963 | -1.806 | -1 | -0.991 | 119.948 | -0.25 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.93 | 6.959 | -17.6 | -0.97 | -0.975 | 119.919 | -4.048 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.97 | -17.682 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.765 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.06 | 6.969 | -3.802 | -0.321 | -0.335 | 120.211 | -10.592 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.785 | -3.282 | 34.423 | 6.971 | -1.759 | -1 | -0.991 | 119.957 | -0.249 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.933 | 6.968 | -17.62 | -0.97 | -0.975 | 119.911 | -4.047 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.978 | -17.693 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.063 | 6.977 | -3.802 | -0.321 | -0.335 | 120.206 | -10.596 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.787 | -3.303 | 34.419 | 6.98 | -1.759 | -1 | -0.991 | 119.966 | -0.248 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.936 | 6.976 | -17.62 | -0.97 | -0.975 | 119.904 | -4.046 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.986 | -17.693 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.065 | 6.986 | -3.821 | -0.321 | -0.335 | 120.213 | -10.599 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.789 | -3.323 | 34.415 | 6.988 | -1.777 | -1 | -0.991 | 119.98 | -0.248 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.938 | 6.984 | -17.613 | -0.97 | -0.975 | 119.89 | -4.046 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
6.995 | -17.75 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.068 | 6.994 | -3.821 | -0.321 | -0.335 | 120.221 | -10.603 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.79 | -3.344 | 34.411 | 6.996 | -1.777 | -1 | -0.991 | 119.995 | -0.247 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.941 | 6.993 | -17.613 | -0.97 | -0.975 | 119.876 | -4.046 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.003 | -17.75 | -0.88 | -0.876 | 119.665 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.07 | 7.002 | -3.809 | -0.321 | -0.335 | 120.213 | -10.607 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.792 | -3.364 | 34.407 | 7.005 | -1.846 | -1 | -0.991 | 119.995 | -0.245 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.943 | 7.001 | -17.6 | -0.97 | -0.975 | 119.888 | -4.047 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.011 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.657 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.073 | 7.011 | -3.809 | -0.321 | -0.335 | 120.206 | -10.61 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.794 | -3.385 | 34.403 | 7.013 | -1.846 | -1 | -0.991 | 119.995 | -0.243 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.946 | 7.009 | -17.6 | -0.97 | -0.975 | 119.901 | -4.048 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.02 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.075 | 7.019 | -3.761 | -0.321 | -0.335 | 120.21 | -10.614 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.795 | -3.406 | 34.399 | 7.021 | -1.902 | -1 | -0.991 | 119.986 | -0.243 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.949 | 7.018 | -17.636 | -0.97 | -0.975 | 119.897 | -4.048 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.028 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.027 | -3.761 | -0.321 | -0.335 | 120.215 | -10.618 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.797 | -3.426 | 34.395 | 7.03 | -1.902 | -1 | -0.991 | 119.978 | -0.243 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.026 | -17.636 | -0.97 | -0.975 | 119.893 | -4.049 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.036 | -17.767 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.036 | -3.752 | -0.321 | -0.335 | 120.224 | -10.622 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.799 | -3.447 | 34.391 | 7.038 | -1.869 | -1 | -0.991 | 119.978 | -0.241 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.034 | -17.63 | -0.97 | -0.975 | 119.898 | -4.05 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.045 | -17.768 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.044 | -3.752 | -0.321 | -0.335 | 120.233 | -10.626 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.8 | -3.467 | 34.387 | 7.046 | -1.869 | -1 | -0.991 | 119.978 | -0.24 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.043 | -17.63 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.05 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.053 | -17.768 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.765 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.052 | -3.8 | -0.321 | -0.335 | 120.23 | -10.63 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.055 | -1.896 | -1 | -0.991 | 119.979 | -0.24 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.051 | -17.673 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.052 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.061 | -17.727 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.765 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.061 | -3.8 | -0.321 | -0.335 | 120.228 | -10.634 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.063 | -1.896 | -1 | -0.991 | 119.98 | -0.24 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.059 | -17.673 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.053 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.07 | -17.727 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.766 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.069 | -3.787 | -0.321 | -0.335 | 120.228 | -10.637 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.071 | -1.841 | -1 | -0.991 | 119.978 | -0.24 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.068 | -17.62 | -0.97 | -0.975 | 119.909 | -4.055 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.078 | -17.673 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.765 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.077 | -3.787 | -0.321 | -0.334 | 120.228 | -10.641 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.08 | -1.841 | -1 | -0.991 | 119.976 | -0.239 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.076 | -17.62 | -0.97 | -0.975 | 119.917 | -4.056 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.086 | -17.673 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.086 | -3.79 | -0.321 | -0.334 | 120.232 | -10.645 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.088 | -1.822 | -1 | -0.991 | 119.98 | -0.239 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.084 | -17.556 | -0.97 | -0.975 | 119.902 | -4.056 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.095 | -17.624 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.094 | -3.79 | -0.321 | -0.334 | 120.237 | -10.649 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.096 | -1.822 | -1 | -0.991 | 119.984 | -0.238 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.093 | -17.556 | -0.97 | -0.974 | 119.888 | -4.056 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.103 | -17.624 | -0.88 | -0.876 | 119.666 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.102 | -3.807 | -0.321 | -0.334 | 120.217 | -10.653 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.105 | -1.762 | -1 | -0.992 | 119.976 | -0.237 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.101 | -17.56 | -0.97 | -0.974 | 119.897 | -4.056 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.111 | -17.668 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.111 | -3.807 | -0.321 | -0.334 | 120.198 | -10.656 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.113 | -1.762 | -1 | -0.992 | 119.969 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.109 | -17.56 | -0.97 | -0.974 | 119.907 | -4.056 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.12 | -17.668 | -0.88 | -0.876 | 119.649 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.119 | -3.811 | -0.321 | -0.334 | 120.199 | -10.66 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.121 | -1.744 | -1 | -0.992 | 119.97 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.118 | -17.63 | -0.97 | -0.974 | 119.894 | -4.058 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.128 | -17.688 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.127 | -3.811 | -0.321 | -0.334 | 120.2 | -10.664 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.13 | -1.744 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.126 | -17.63 | -0.97 | -0.974 | 119.881 | -4.06 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.136 | -17.688 | -0.88 | -0.876 | 119.666 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.136 | -3.772 | -0.321 | -0.334 | 120.199 | -10.667 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.138 | -1.734 | -1 | -0.992 | 119.97 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.134 | -17.605 | -0.97 | -0.974 | 119.898 | -4.061 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.145 | -17.713 | -0.88 | -0.876 | 119.675 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.144 | -3.772 | -0.321 | -0.334 | 120.197 | -10.671 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.146 | -1.734 | -1 | -0.992 | 119.969 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.143 | -17.605 | -0.97 | -0.974 | 119.916 | -4.062 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.153 | -17.713 | -0.88 | -0.876 | 119.685 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.152 | -3.748 | -0.321 | -0.334 | 120.203 | -10.674 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.155 | -1.822 | -1 | -0.992 | 119.97 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.151 | -17.632 | -0.97 | -0.974 | 119.905 | -4.063 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.161 | -17.771 | -0.88 | -0.876 | 119.676 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.161 | -3.748 | -0.321 | -0.333 | 120.209 | -10.678 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.163 | -1.822 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.159 | -17.632 | -0.97 | -0.974 | 119.895 | -4.065 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.17 | -17.771 | -0.88 | -0.876 | 119.666 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.169 | -3.793 | -0.321 | -0.333 | 120.215 | -10.681 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.171 | -1.763 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.168 | -17.66 | -0.97 | -0.974 | 119.896 | -4.066 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.178 | -17.741 | -0.88 | -0.876 | 119.658 | -9.759 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.177 | -3.793 | -0.321 | -0.333 | 120.221 | -10.685 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.18 | -1.763 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.236 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.176 | -17.66 | -0.97 | -0.974 | 119.897 | -4.067 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.186 | -17.741 | -0.88 | -0.876 | 119.65 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.186 | -3.775 | -0.321 | -0.333 | 120.219 | -10.689 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.188 | -1.748 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.235 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.184 | -17.59 | -0.97 | -0.974 | 119.892 | -4.068 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.195 | -17.703 | -0.88 | -0.876 | 119.65 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.194 | -3.775 | -0.321 | -0.333 | 120.218 | -10.694 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.196 | -1.748 | -1 | -0.992 | 119.971 | -0.235 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.193 | -17.59 | -0.97 | -0.974 | 119.887 | -4.069 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.203 | -17.703 | -0.88 | -0.876 | 119.65 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.202 | -3.75 | -0.321 | -0.333 | 120.226 | -10.697 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.205 | -1.841 | -1 | -0.992 | 119.968 | -0.234 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.201 | -17.504 | -0.97 | -0.974 | 119.887 | -4.069 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.211 | -17.721 | -0.88 | -0.876 | 119.66 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.211 | -3.75 | -0.321 | -0.333 | 120.235 | -10.701 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.213 | -1.841 | -1 | -0.992 | 119.964 | -0.233 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.209 | -17.504 | -0.97 | -0.974 | 119.887 | -4.069 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.22 | -17.721 | -0.88 | -0.876 | 119.669 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.219 | -3.651 | -0.321 | -0.333 | 120.232 | -10.704 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.221 | -1.851 | -1 | -0.992 | 119.964 | -0.232 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.482 | 4.991 | 34.95 | 7.218 | -17.592 | -0.97 | -0.974 | 119.891 | -4.07 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.228 | -17.696 | -0.88 | -0.876 | 119.66 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.227 | -3.651 | -0.321 | -0.332 | 120.229 | -10.707 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.23 | -1.851 | -1 | -0.992 | 119.964 | -0.231 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.483 | 4.997 | 34.95 | 7.226 | -17.592 | -0.97 | -0.974 | 119.896 | -4.072 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.236 | -17.696 | -0.88 | -0.876 | 119.65 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.236 | -3.762 | -0.321 | -0.332 | 120.231 | -10.711 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.238 | -1.836 | -1 | -0.992 | 119.965 | -0.229 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.486 | 5.01 | 34.95 | 7.234 | -17.628 | -0.97 | -0.974 | 119.89 | -4.073 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.245 | -17.702 | -0.88 | -0.876 | 119.668 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.244 | -3.762 | -0.321 | -0.332 | 120.233 | -10.714 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.246 | -1.836 | -1 | -0.992 | 119.967 | -0.227 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.489 | 5.024 | 34.95 | 7.243 | -17.628 | -0.97 | -0.974 | 119.884 | -4.074 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.253 | -17.702 | -0.88 | -0.876 | 119.686 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.252 | -3.769 | -0.321 | -0.332 | 120.229 | -10.718 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.255 | -1.885 | -1 | -0.992 | 119.973 | -0.227 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.492 | 5.037 | 34.95 | 7.251 | -17.66 | -0.97 | -0.974 | 119.884 | -4.076 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.261 | -17.648 | -0.88 | -0.876 | 119.683 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.261 | -3.769 | -0.321 | -0.332 | 120.226 | -10.721 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.263 | -1.885 | -1 | -0.992 | 119.978 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.495 | 5.051 | 34.95 | 7.259 | -17.66 | -0.97 | -0.974 | 119.883 | -4.078 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.27 | -17.648 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.269 | -3.726 | -0.321 | -0.332 | 120.227 | -10.725 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.271 | -1.854 | -1 | -0.992 | 119.978 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.498 | 5.064 | 34.95 | 7.267 | -17.626 | -0.97 | -0.974 | 119.875 | -4.08 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.278 | -17.698 | -0.88 | -0.876 | 119.676 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.277 | -3.726 | -0.321 | -0.331 | 120.227 | -10.729 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.28 | -1.854 | -1 | -0.992 | 119.978 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.501 | 5.078 | 34.95 | 7.276 | -17.626 | -0.97 | -0.974 | 119.867 | -4.081 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.286 | -17.698 | -0.88 | -0.876 | 119.672 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.286 | -3.768 | -0.321 | -0.331 | 120.234 | -10.732 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.288 | -1.83 | -1 | -0.992 | 119.975 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.504 | 5.091 | 34.95 | 7.284 | -17.592 | -0.97 | -0.974 | 119.876 | -4.081 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.295 | -17.752 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.294 | -3.768 | -0.321 | -0.331 | 120.24 | -10.736 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.296 | -1.83 | -1 | -0.992 | 119.972 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.507 | 5.105 | 34.95 | 7.292 | -17.592 | -0.97 | -0.974 | 119.886 | -4.082 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.303 | -17.752 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.302 | -3.786 | -0.321 | -0.331 | 120.222 | -10.74 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.305 | -1.776 | -1 | -0.992 | 119.973 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.51 | 5.118 | 34.95 | 7.301 | -17.57 | -0.97 | -0.974 | 119.89 | -4.082 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.311 | -17.727 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.311 | -3.786 | -0.321 | -0.331 | 120.205 | -10.743 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.313 | -1.776 | -1 | -0.992 | 119.974 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.513 | 5.132 | 34.95 | 7.309 | -17.57 | -0.97 | -0.974 | 119.895 | -4.083 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.32 | -17.727 | -0.88 | -0.876 | 119.672 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.319 | -3.775 | -0.321 | -0.331 | 120.208 | -10.746 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.321 | -1.765 | -1 | -0.992 | 119.966 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.516 | 5.145 | 34.95 | 7.317 | -17.55 | -0.97 | -0.974 | 119.89 | -4.085 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.328 | -17.723 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.327 | -3.775 | -0.321 | -0.331 | 120.21 | -10.749 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.33 | -1.765 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.326 | -17.55 | -0.97 | -0.974 | 119.885 | -4.086 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.336 | -17.723 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.336 | -3.779 | -0.321 | -0.331 | 120.212 | -10.752 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.338 | -1.702 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.334 | -17.589 | -0.97 | -0.974 | 119.892 | -4.087 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.345 | -17.793 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.344 | -3.779 | -0.321 | -0.331 | 120.213 | -10.755 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.346 | -1.702 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.342 | -17.589 | -0.97 | -0.974 | 119.899 | -4.087 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.353 | -17.793 | -0.88 | -0.876 | 119.672 | -9.759 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.352 | -3.798 | -0.321 | -0.331 | 120.211 | -10.758 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.355 | -1.748 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.351 | -17.634 | -0.97 | -0.974 | 119.904 | -4.088 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.361 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.361 | -3.798 | -0.321 | -0.331 | 120.208 | -10.761 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.363 | -1.748 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.223 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.359 | -17.634 | -0.97 | -0.974 | 119.908 | -4.089 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.37 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.687 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.369 | -3.8 | -0.321 | -0.331 | 120.214 | -10.763 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.371 | -1.753 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.223 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.367 | -17.635 | -0.97 | -0.974 | 119.908 | -4.09 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.378 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.377 | -3.8 | -0.321 | -0.331 | 120.22 | -10.766 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.38 | -1.753 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.223 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.376 | -17.635 | -0.97 | -0.974 | 119.908 | -4.092 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.386 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.386 | -3.693 | -0.321 | -0.33 | 120.218 | -10.767 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.388 | -1.815 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.384 | -17.595 | -0.97 | -0.974 | 119.899 | -4.092 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.395 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.394 | -3.693 | -0.321 | -0.33 | 120.217 | -10.769 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.396 | -1.815 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.392 | -17.595 | -0.97 | -0.974 | 119.889 | -4.093 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.403 | -17.796 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.402 | -3.65 | -0.321 | -0.33 | 120.206 | -10.771 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.405 | -1.899 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.401 | -17.614 | -0.97 | -0.974 | 119.889 | -4.094 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.411 | -17.789 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.411 | -3.65 | -0.321 | -0.33 | 120.196 | -10.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.413 | -1.899 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.409 | -17.614 | -0.97 | -0.974 | 119.889 | -4.096 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.42 | -17.789 | -0.88 | -0.876 | 119.672 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.419 | -3.68 | -0.321 | -0.329 | 120.204 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.421 | -1.864 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.417 | -17.616 | -0.97 | -0.974 | 119.893 | -4.097 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.428 | -17.738 | -0.88 | -0.876 | 119.68 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.427 | -3.68 | -0.321 | -0.329 | 120.211 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.43 | -1.864 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.426 | -17.616 | -0.97 | -0.974 | 119.898 | -4.098 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.436 | -17.738 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.436 | -3.672 | -0.321 | -0.329 | 120.2 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.438 | -1.895 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.226 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.434 | -17.645 | -0.97 | -0.974 | 119.888 | -4.099 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.445 | -17.67 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.444 | -3.672 | -0.321 | -0.329 | 120.188 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.446 | -1.895 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.442 | -17.645 | -0.97 | -0.974 | 119.879 | -4.1 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.453 | -17.67 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.452 | -3.682 | -0.321 | -0.329 | 120.205 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.455 | -1.895 | -1 | -0.992 | 119.96 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.451 | -17.634 | -0.97 | -0.974 | 119.888 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.461 | -17.698 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.461 | -3.682 | -0.321 | -0.329 | 120.222 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.463 | -1.895 | -1 | -0.992 | 119.963 | -0.225 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.459 | -17.634 | -0.97 | -0.974 | 119.898 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.47 | -17.698 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.76 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.469 | -3.699 | -0.321 | -0.328 | 120.208 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.471 | -1.825 | -1 | -0.992 | 119.96 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.467 | -17.606 | -0.97 | -0.974 | 119.888 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.478 | -17.731 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.477 | -3.699 | -0.321 | -0.328 | 120.194 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.48 | -1.825 | -1 | -0.992 | 119.957 | -0.224 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.476 | -17.606 | -0.97 | -0.974 | 119.879 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.486 | -17.731 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.486 | -3.692 | -0.321 | -0.328 | 120.192 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.488 | -1.826 | -1 | -0.992 | 119.96 | -0.223 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.484 | -17.595 | -0.97 | -0.974 | 119.879 | -4.1 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.495 | -17.754 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.494 | -3.692 | -0.321 | -0.328 | 120.191 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.496 | -1.826 | -1 | -0.992 | 119.963 | -0.223 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.492 | -17.595 | -0.97 | -0.974 | 119.879 | -4.099 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.503 | -17.754 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.762 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.502 | -3.661 | -0.321 | -0.328 | 120.199 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.505 | -1.82 | -1 | -0.993 | 119.958 | -0.222 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.501 | -17.622 | -0.97 | -0.974 | 119.87 | -4.1 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.511 | -17.794 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.511 | -3.661 | -0.321 | -0.328 | 120.208 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.513 | -1.82 | -1 | -0.993 | 119.952 | -0.22 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.509 | -17.622 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.52 | -17.794 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -1.102 | 34.076 | 7.519 | -3.651 | -0.321 | -0.327 | 120.197 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.521 | -1.793 | -1 | -0.993 | 119.959 | -0.22 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.517 | -17.623 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.102 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.528 | -17.838 | -0.88 | -0.876 | 119.682 | -9.766 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -1.096 | 34.076 | 7.527 | -3.651 | -0.321 | -0.327 | 120.187 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.53 | -1.793 | -1 | -0.993 | 119.967 | -0.22 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.526 | -17.623 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.899
7.536 | -17.838 | -0.88 | -0.876 | 119.674 | -9.767 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -1.088 | 34.076 | 7.536 | -3.655 | -0.321 | -0.327 | 120.187 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.538 | -1.746 | -1 | -0.993 | 119.958 | -0.22 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.534 | -17.656 | -0.97 | -0.974 | 119.867 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.895
7.545 | -17.848 | -0.88 | -0.876 | 119.678 | -9.768 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -1.08 | 34.076 | 7.544 | -3.655 | -0.321 | -0.327 | 120.188 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.546 | -1.746 | -1 | -0.993 | 119.949 | -0.22 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.542 | -17.656 | -0.97 | -0.974 | 119.871 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.892
7.553 | -17.848 | -0.88 | -0.876 | 119.682 | -9.768 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.196 | -1.072 | 34.076 | 7.552 | -3.66 | -0.321 | -0.327 | 120.188 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.555 | -1.692 | -1 | -0.993 | 119.957 | -0.219 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.551 | -17.606 | -0.97 | -0.974 | 119.876 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.889
7.561 | -17.815 | -0.88 | -0.876 | 119.687 | -9.769 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -1.064 | 34.076 | 7.561 | -3.66 | -0.321 | -0.326 | 120.188 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.563 | -1.692 | -1 | -0.993 | 119.964 | -0.219 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.559 | -17.606 | -0.97 | -0.974 | 119.881 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.886
7.57 | -17.815 | -0.88 | -0.876 | 119.692 | -9.77 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.199 | -1.056 | 34.076 | 7.569 | -3.675 | -0.321 | -0.326 | 120.186 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.571 | -1.633 | -1 | -0.993 | 119.964 | -0.217 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.567 | -17.503 | -0.97 | -0.974 | 119.872 | -4.102 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.882
7.578 | -17.749 | -0.88 | -0.876 | 119.689 | -9.769 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -1.048 | 34.076 | 7.577 | -3.675 | -0.321 | -0.326 | 120.183 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.58 | -1.633 | -1 | -0.993 | 119.964 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.576 | -17.503 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.102 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.879
7.586 | -17.749 | -0.88 | -0.876 | 119.686 | -9.768 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.203 | -1.04 | 34.076 | 7.586 | -3.679 | -0.321 | -0.326 | 120.178 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.588 | -1.733 | -1 | -0.993 | 119.968 | -0.214 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.584 | -17.515 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.101 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.876
7.595 | -17.754 | -0.88 | -0.876 | 119.69 | -9.766 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -1.031 | 34.076 | 7.594 | -3.679 | -0.321 | -0.326 | 120.173 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.596 | -1.733 | -1 | -0.993 | 119.971 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.592 | -17.515 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.1 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.873
7.603 | -17.754 | -0.88 | -0.876 | 119.694 | -9.765 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.207 | -1.023 | 34.076 | 7.602 | -3.701 | -0.321 | -0.326 | 120.174 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.605 | -1.748 | -1 | -0.993 | 119.97 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.601 | -17.628 | -0.97 | -0.974 | 119.867 | -4.102 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.869
7.611 | -17.74 | -0.88 | -0.876 | 119.699 | -9.764 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.209 | -1.015 | 34.076 | 7.611 | -3.701 | -0.321 | -0.326 | 120.175 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.613 | -1.748 | -1 | -0.993 | 119.969 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.609 | -17.628 | -0.97 | -0.974 | 119.871 | -4.103 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.866
7.62 | -17.74 | -0.88 | -0.876 | 119.704 | -9.763 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.21 | -1.007 | 34.076 | 7.619 | -3.676 | -0.321 | -0.326 | 120.182 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.621 | -1.845 | -1 | -0.993 | 119.969 | -0.212 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.617 | -17.682 | -0.97 | -0.974 | 119.866 | -4.106 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.863
7.628 | -17.702 | -0.88 | -0.876 | 119.7 | -9.761 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.627 | -3.676 | -0.321 | -0.326 | 120.189 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.63 | -1.845 | -1 | -0.993 | 119.969 | -0.212 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.626 | -17.682 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.109 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.636 | -17.702 | -0.88 | -0.876 | 119.695 | -9.759 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.636 | -3.626 | -0.321 | -0.326 | 120.187 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.638 | -1.906 | -1 | -0.993 | 119.96 | -0.212 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.634 | -17.663 | -0.97 | -0.974 | 119.866 | -4.111 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.645 | -17.745 | -0.88 | -0.876 | 119.7 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.644 | -3.626 | -0.321 | -0.325 | 120.186 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.646 | -1.906 | -1 | -0.993 | 119.951 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.642 | -17.663 | -0.97 | -0.974 | 119.871 | -4.113 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.653 | -17.745 | -0.88 | -0.876 | 119.704 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.652 | -3.646 | -0.321 | -0.325 | 120.189 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.655 | -1.872 | -1 | -0.993 | 119.946 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.651 | -17.6 | -0.97 | -0.974 | 119.866 | -4.114 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.661 | -17.839 | -0.88 | -0.876 | 119.699 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.661 | -3.646 | -0.321 | -0.325 | 120.192 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.663 | -1.872 | -1 | -0.993 | 119.94 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.659 | -17.6 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.115 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.67 | -17.839 | -0.88 | -0.876 | 119.695 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.669 | -3.673 | -0.321 | -0.325 | 120.19 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.671 | -1.885 | -1 | -0.993 | 119.94 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.667 | -17.551 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.115 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.678 | -17.778 | -0.88 | -0.876 | 119.687 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.677 | -3.673 | -0.321 | -0.325 | 120.189 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.68 | -1.885 | -1 | -0.993 | 119.94 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.676 | -17.551 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.116 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.686 | -17.778 | -0.88 | -0.876 | 119.679 | -9.758 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.686 | -3.662 | -0.321 | -0.325 | 120.184 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.688 | -1.841 | -1 | -0.993 | 119.951 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.684 | -17.501 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.115 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.695 | -17.766 | -0.88 | -0.876 | 119.688 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.694 | -3.662 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.696 | -1.841 | -1 | -0.993 | 119.963 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.692 | -17.501 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.115 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.703 | -17.766 | -0.88 | -0.876 | 119.696 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.702 | -3.653 | -0.321 | -0.324 | 120.175 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.705 | -1.83 | -1 | -0.993 | 119.954 | -0.214 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.701 | -17.558 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.116 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.711 | -17.809 | -0.88 | -0.877 | 119.692 | -9.757 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.711 | -3.653 | -0.321 | -0.324 | 120.171 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.713 | -1.83 | -1 | -0.993 | 119.945 | -0.214 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.709 | -17.558 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.118 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.72 | -17.809 | -0.88 | -0.877 | 119.687 | -9.756 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.719 | -3.669 | -0.321 | -0.324 | 120.161 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.721 | -1.82 | -1 | -0.993 | 119.952 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.717 | -17.661 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.12 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.196 | 33.86
7.728 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.692 | -9.755 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.727 | -3.669 | -0.321 | -0.324 | 120.151 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.73 | -1.82 | -1 | -0.993 | 119.96 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.726 | -17.661 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.123 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.195 | 33.86
7.736 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.698 | -9.754 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.736 | -3.674 | -0.321 | -0.324 | 120.168 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.738 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.96 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.734 | -17.661 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.125 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 4.181 | 33.86
7.745 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.698 | -9.754 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.744 | -3.674 | -0.321 | -0.324 | 120.185 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.746 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.96 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.742 | -17.661 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.127 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 4.166 | 33.86
7.753 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.699 | -9.753 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.752 | -3.544 | -0.321 | -0.323 | 120.175 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.755 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.954 | -0.216 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.751 | -17.586 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.129 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 4.152 | 33.86
7.761 | -17.803 | -0.88 | -0.877 | 119.691 | -9.752 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.761 | -3.544 | -0.321 | -0.323 | 120.164 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.763 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.948 | -0.216 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.759 | -17.586 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.131 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 4.138 | 33.86
7.77 | -17.803 | -0.88 | -0.877 | 119.683 | -9.751 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.769 | -3.611 | -0.321 | -0.323 | 120.169 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.771 | -1.742 | -1 | -0.993 | 119.948 | -0.215 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.767 | -17.551 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.132 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 4.124 | 33.86
7.778 | -17.79 | -0.88 | -0.877 | 119.691 | -9.75 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.777 | -3.611 | -0.321 | -0.322 | 120.174 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.78 | -1.742 | -1 | -0.993 | 119.948 | -0.214 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.776 | -17.551 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.133 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 4.11 | 33.86
7.786 | -17.79 | -0.88 | -0.877 | 119.7 | -9.749 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.786 | -3.584 | -0.321 | -0.322 | 120.168 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.788 | -1.674 | -1 | -0.993 | 119.951 | -0.213 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.784 | -17.613 | -0.97 | -0.974 | 119.862 | -4.134 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 4.096 | 33.86
7.794 | -17.776 | -0.88 | -0.877 | 119.7 | -9.748 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.794 | -3.584 | -0.321 | -0.322 | 120.162 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.796 | -1.674 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.212 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.792 | -17.613 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.136 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 4.081 | 33.86
7.803 | -17.776 | -0.88 | -0.877 | 119.701 | -9.746 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.803 | -3.553 | -0.321 | -0.322 | 120.161 | -10.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.805 | -1.731 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.211 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.801 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.138 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 4.067 | 33.86
7.811 | -17.75 | -0.88 | -0.877 | 119.698 | -9.745 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.811 | -3.553 | -0.321 | -0.321 | 120.16 | -10.771 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.813 | -1.731 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.211 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.809 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.139 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 4.053 | 33.86
7.819 | -17.75 | -0.88 | -0.877 | 119.696 | -9.743 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.819 | -3.543 | -0.321 | -0.321 | 120.158 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.821 | -1.748 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.21 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.817 | -17.6 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.141 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.039 | 33.86
7.828 | -17.768 | -0.88 | -0.877 | 119.69 | -9.742 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.828 | -3.543 | -0.321 | -0.321 | 120.157 | -10.769 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.83 | -1.748 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.95 | 7.826 | -17.6 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.142 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.836 | -17.768 | -0.88 | -0.877 | 119.684 | -9.741 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.836 | -3.546 | -0.321 | -0.321 | 120.156 | -10.768 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.838 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.962 | -0.208 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.952 | 7.834 | -17.624 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.144 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.844 | -17.811 | -0.88 | -0.877 | 119.686 | -9.741 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.844 | -3.546 | -0.321 | -0.321 | 120.155 | -10.766 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.846 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.97 | -0.207 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.953 | 7.842 | -17.624 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.145 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.853 | -17.811 | -0.88 | -0.877 | 119.688 | -9.74 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.853 | -3.562 | -0.321 | -0.321 | 120.17 | -10.765 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.855 | -1.744 | -1 | -0.993 | 119.962 | -0.206 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.954 | 7.851 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.146 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.861 | -17.81 | -0.88 | -0.877 | 119.689 | -9.74 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.861 | -3.562 | -0.321 | -0.32 | 120.185 | -10.764 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.863 | -1.744 | -1 | -0.993 | 119.953 | -0.204 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.955 | 7.859 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.147 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.869 | -17.81 | -0.88 | -0.877 | 119.689 | -9.739 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.869 | -3.536 | -0.321 | -0.32 | 120.182 | -10.763 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.871 | -1.826 | -1 | -0.994 | 119.962 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.956 | 7.867 | -17.552 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.147 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.878 | -17.803 | -0.88 | -0.877 | 119.689 | -9.738 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.878 | -3.536 | -0.321 | -0.32 | 120.179 | -10.761 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.88 | -1.826 | -1 | -0.994 | 119.97 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.957 | 7.876 | -17.552 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.148 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.886 | -17.803 | -0.88 | -0.877 | 119.689 | -9.737 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.886 | -3.527 | -0.321 | -0.32 | 120.187 | -10.759 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.888 | -1.864 | -1 | -0.994 | 119.947 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.958 | 7.884 | -17.637 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.149 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.894 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.698 | -9.735 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.894 | -3.527 | -0.321 | -0.32 | 120.195 | -10.758 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.896 | -1.864 | -1 | -0.994 | 119.924 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.959 | 7.892 | -17.637 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.151 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.903 | -17.815 | -0.88 | -0.877 | 119.707 | -9.733 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.903 | -3.584 | -0.321 | -0.319 | 120.193 | -10.756 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.905 | -1.859 | -1 | -0.993 | 119.955 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.96 | 7.901 | -17.643 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.154 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.911 | -17.836 | -0.88 | -0.877 | 119.699 | -9.733 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.911 | -3.584 | -0.321 | -0.319 | 120.191 | -10.755 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.913 | -1.859 | -1 | -0.993 | 119.985 | -0.204 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.961 | 7.909 | -17.643 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.157 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.919 | -17.836 | -0.88 | -0.877 | 119.692 | -9.733 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.076 | 7.919 | -3.6 | -0.321 | -0.319 | 120.202 | -10.753 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.921 | -1.822 | -1 | -0.993 | 119.973 | -0.205 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.962 | 7.917 | -17.563 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.158 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.928 | -17.823 | -0.88 | -0.877 | 119.692 | -9.731 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.077 | 7.928 | -3.6 | -0.321 | -0.319 | 120.213 | -10.751 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.93 | -1.822 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.206 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.926 | -17.563 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.159 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.936 | -17.823 | -0.88 | -0.877 | 119.693 | -9.729 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.078 | 7.936 | -3.602 | -0.321 | -0.319 | 120.21 | -10.75 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.938 | -1.768 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.207 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.934 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.16 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.944 | -17.768 | -0.88 | -0.877 | 119.693 | -9.727 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.079 | 7.944 | -3.602 | -0.321 | -0.319 | 120.206 | -10.748 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.486 | 34.383 | 7.946 | -1.768 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.208 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.942 | -17.576 | -0.97 | -0.973 | 119.862 | -4.161 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.953 | -17.768 | -0.88 | -0.877 | 119.694 | -9.726 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.08 | 7.953 | -3.608 | -0.321 | -0.319 | 120.204 | -10.747 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.488 | 34.383 | 7.955 | -1.772 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.208 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.951 | -17.574 | -0.97 | -0.973 | 119.855 | -4.162 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.961 | -17.771 | -0.88 | -0.877 | 119.687 | -9.723 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.081 | 7.961 | -3.608 | -0.321 | -0.319 | 120.202 | -10.745 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -3.5 | 34.38 | 7.963 | -1.772 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.959 | -17.574 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.162 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.969 | -17.771 | -0.88 | -0.878 | 119.68 | -9.72 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.082 | 7.969 | -3.628 | -0.321 | -0.319 | 120.199 | -10.744 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.804 | -3.512 | 34.377 | 7.971 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.967 | -17.647 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.164 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.978 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.679 | -9.719 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.083 | 7.978 | -3.628 | -0.321 | -0.319 | 120.197 | -10.743 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -3.524 | 34.374 | 7.98 | -1.757 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.21 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.976 | -17.647 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.166 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.986 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.678 | -9.717 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.084 | 7.986 | -3.599 | -0.321 | -0.319 | 120.204 | -10.743 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -3.537 | 34.372 | 7.988 | -1.702 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.211 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.984 | -17.659 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.167 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
7.994 | -17.752 | -0.88 | -0.878 | 119.689 | -9.716 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.085 | 7.994 | -3.599 | -0.321 | -0.319 | 120.211 | -10.742 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.806 | -3.549 | 34.369 | 7.996 | -1.702 | -1 | -0.993 | 119.961 | -0.211 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 7.992 | -17.659 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.169 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.003 | -17.752 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.087 | 8.003 | -3.558 | -0.321 | -0.318 | 120.198 | -10.741 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -3.561 | 34.366 | 8.005 | -1.701 | -1 | -0.993 | 119.97 | -0.21 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.001 | -17.69 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.171 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.011 | -17.765 | -0.88 | -0.878 | 119.7 | -9.714 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.088 | 8.011 | -3.558 | -0.321 | -0.318 | 120.184 | -10.741 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.573 | 34.363 | 8.013 | -1.701 | -1 | -0.993 | 119.979 | -0.21 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.009 | -17.69 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.019 | -17.765 | -0.88 | -0.878 | 119.7 | -9.713 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.019 | -3.587 | -0.321 | -0.318 | 120.185 | -10.74 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -3.586 | 34.361 | 8.021 | -1.77 | -1 | -0.993 | 119.979 | -0.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.017 | -17.665 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.028 | -17.821 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.714 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.028 | -3.587 | -0.321 | -0.318 | 120.186 | -10.74 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.598 | 34.358 | 8.03 | -1.77 | -1 | -0.993 | 119.979 | -0.209 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.026 | -17.665 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.175 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.036 | -17.821 | -0.88 | -0.878 | 119.691 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.036 | -3.632 | -0.321 | -0.318 | 120.185 | -10.739 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.61 | 34.355 | 8.038 | -1.749 | -1 | -0.993 | 119.973 | -0.208 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.034 | -17.606 | -0.97 | -0.973 | 119.852 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.044 | -17.77 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.044 | -3.632 | -0.321 | -0.318 | 120.183 | -10.739 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -3.622 | 34.352 | 8.046 | -1.749 | -1 | -0.993 | 119.967 | -0.208 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.042 | -17.606 | -0.97 | -0.973 | 119.857 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.053 | -17.77 | -0.88 | -0.878 | 119.701 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.053 | -3.652 | -0.321 | -0.318 | 120.191 | -10.738 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.055 | -1.766 | -1 | -0.993 | 119.967 | -0.206 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.051 | -17.54 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.172 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.061 | -17.756 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.061 | -3.652 | -0.321 | -0.318 | 120.198 | -10.738 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.063 | -1.766 | -1 | -0.993 | 119.967 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.059 | -17.54 | -0.97 | -0.973 | 119.874 | -4.171 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.069 | -17.756 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.715 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.069 | -3.641 | -0.321 | -0.318 | 120.2 | -10.737 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.071 | -1.846 | -1 | -0.993 | 119.97 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.067 | -17.612 | -0.97 | -0.973 | 119.87 | -4.17 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.078 | -17.76 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.713 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.078 | -3.641 | -0.321 | -0.318 | 120.202 | -10.737 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.08 | -1.846 | -1 | -0.993 | 119.972 | -0.203 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.076 | -17.612 | -0.97 | -0.973 | 119.865 | -4.17 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.086 | -17.76 | -0.88 | -0.878 | 119.695 | -9.711 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.086 | -3.661 | -0.321 | -0.318 | 120.209 | -10.736 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.088 | -1.865 | -1 | -0.994 | 119.972 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.084 | -17.622 | -0.97 | -0.973 | 119.865 | -4.17 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.094 | -17.782 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.71 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.094 | -3.661 | -0.321 | -0.318 | 120.216 | -10.736 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.096 | -1.865 | -1 | -0.994 | 119.972 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.092 | -17.622 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.17 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.103 | -17.782 | -0.88 | -0.878 | 119.704 | -9.709 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.103 | -3.643 | -0.321 | -0.318 | 120.218 | -10.735 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.105 | -1.865 | -1 | -0.994 | 119.98 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.101 | -17.69 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.173 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.111 | -17.771 | -0.88 | -0.878 | 119.697 | -9.708 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.111 | -3.643 | -0.321 | -0.318 | 120.221 | -10.735 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.113 | -1.865 | -1 | -0.994 | 119.987 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.109 | -17.69 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.175 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.119 | -17.771 | -0.88 | -0.878 | 119.689 | -9.708 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.119 | -3.618 | -0.321 | -0.318 | 120.219 | -10.735 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.121 | -1.855 | -1 | -0.994 | 119.98 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.117 | -17.666 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.176 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.128 | -17.804 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.707 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.128 | -3.618 | -0.321 | -0.318 | 120.217 | -10.735 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.13 | -1.855 | -1 | -0.994 | 119.973 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.126 | -17.666 | -0.97 | -0.973 | 119.866 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.136 | -17.804 | -0.88 | -0.878 | 119.707 | -9.707 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.136 | -3.62 | -0.321 | -0.318 | 120.209 | -10.734 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.138 | -1.875 | -1 | -0.994 | 119.968 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.134 | -17.62 | -0.97 | -0.973 | 119.871 | -4.176 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.144 | -17.801 | -0.88 | -0.878 | 119.691 | -9.707 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.144 | -3.62 | -0.321 | -0.318 | 120.202 | -10.734 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.146 | -1.875 | -1 | -0.994 | 119.963 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.142 | -17.62 | -0.97 | -0.973 | 119.876 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.153 | -17.801 | -0.88 | -0.878 | 119.674 | -9.707 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.153 | -3.64 | -0.321 | -0.318 | 120.187 | -10.733 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.155 | -1.82 | -1 | -0.994 | 119.957 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.15 | -17.644 | -0.97 | -0.973 | 119.863 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.161 | -17.792 | -0.88 | -0.878 | 119.692 | -9.706 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.161 | -3.64 | -0.321 | -0.318 | 120.173 | -10.732 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.163 | -1.82 | -1 | -0.994 | 119.952 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.159 | -17.644 | -0.97 | -0.973 | 119.85 | -4.174 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.169 | -17.792 | -0.88 | -0.878 | 119.71 | -9.705 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.169 | -3.686 | -0.321 | -0.318 | 120.18 | -10.731 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.171 | -1.766 | -1 | -0.994 | 119.951 | -0.202 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.167 | -17.63 | -0.97 | -0.973 | 119.85 | -4.175 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.178 | -17.727 | -0.88 | -0.878 | 119.712 | -9.704 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.178 | -3.686 | -0.321 | -0.318 | 120.187 | -10.729 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.18 | -1.766 | -1 | -0.994 | 119.95 | -0.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.175 | -17.63 | -0.97 | -0.973 | 119.85 | -4.175 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.186 | -17.727 | -0.88 | -0.878 | 119.713 | -9.703 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.186 | -3.689 | -0.321 | -0.319 | 120.195 | -10.727 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.188 | -1.761 | -1 | -0.994 | 119.953 | -0.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.184 | -17.676 | -0.97 | -0.973 | 119.85 | -4.176 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.194 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.709 | -9.702 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.194 | -3.689 | -0.321 | -0.319 | 120.204 | -10.725 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.196 | -1.761 | -1 | -0.994 | 119.957 | -0.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.192 | -17.676 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.203 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.7 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.203 | -3.697 | -0.321 | -0.319 | 120.195 | -10.724 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.205 | -1.751 | -1 | -0.994 | 119.959 | -0.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.2 | -17.662 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.211 | -17.763 | -0.88 | -0.878 | 119.697 | -9.699 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.211 | -3.697 | -0.321 | -0.319 | 120.186 | -10.722 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.213 | -1.751 | -1 | -0.994 | 119.96 | -0.201 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.209 | -17.662 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.219 | -17.763 | -0.88 | -0.878 | 119.689 | -9.699 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.219 | -3.702 | -0.321 | -0.32 | 120.19 | -10.72 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.221 | -1.701 | -1 | -0.994 | 119.963 | -0.199 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.518 | 5.153 | 34.963 | 8.217 | -17.649 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.228 | -17.804 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.699 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.228 | -3.702 | -0.321 | -0.32 | 120.195 | -10.719 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.23 | -1.701 | -1 | -0.994 | 119.965 | -0.197 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.519 | 5.156 | 34.963 | 8.225 | -17.649 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.236 | -17.804 | -0.88 | -0.878 | 119.706 | -9.7 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.236 | -3.697 | -0.321 | -0.32 | 120.2 | -10.716 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.238 | -1.69 | -1 | -0.994 | 119.965 | -0.195 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.522 | 5.162 | 34.963 | 8.234 | -17.613 | -0.97 | -0.973 | 119.846 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.244 | -17.802 | -0.88 | -0.878 | 119.711 | -9.699 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.244 | -3.697 | -0.321 | -0.32 | 120.205 | -10.714 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.246 | -1.69 | -1 | -0.994 | 119.965 | -0.193 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.524 | 5.169 | 34.963 | 8.242 | -17.613 | -0.97 | -0.973 | 119.842 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.253 | -17.802 | -0.88 | -0.878 | 119.717 | -9.698 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.253 | -3.684 | -0.321 | -0.321 | 120.203 | -10.712 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.255 | -1.77 | -1 | -0.994 | 119.975 | -0.191 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.527 | 5.175 | 34.963 | 8.25 | -17.652 | -0.97 | -0.973 | 119.855 | -4.177 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.261 | -17.766 | -0.88 | -0.878 | 119.709 | -9.697 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.261 | -3.684 | -0.321 | -0.321 | 120.201 | -10.71 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.263 | -1.77 | -1 | -0.994 | 119.984 | -0.19 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.529 | 5.182 | 34.963 | 8.259 | -17.652 | -0.97 | -0.973 | 119.868 | -4.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.269 | -17.766 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.696 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.269 | -3.709 | -0.321 | -0.321 | 120.191 | -10.708 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.271 | -1.77 | -1 | -0.994 | 119.982 | -0.189 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.532 | 5.188 | 34.963 | 8.267 | -17.606 | -0.97 | -0.973 | 119.859 | -4.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.278 | -17.767 | -0.88 | -0.878 | 119.711 | -9.695 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.278 | -3.709 | -0.321 | -0.321 | 120.18 | -10.707 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.28 | -1.77 | -1 | -0.994 | 119.98 | -0.188 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.535 | 5.195 | 34.963 | 8.275 | -17.606 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.178 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.286 | -17.767 | -0.88 | -0.878 | 119.721 | -9.694 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.286 | -3.742 | -0.321 | -0.322 | 120.177 | -10.704 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.288 | -1.712 | -1 | -0.994 | 119.978 | -0.186 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.537 | 5.201 | 34.963 | 8.284 | -17.659 | -0.97 | -0.973 | 119.852 | -4.18 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.294 | -17.732 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.694 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.294 | -3.742 | -0.321 | -0.322 | 120.174 | -10.702 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.296 | -1.712 | -1 | -0.994 | 119.976 | -0.184 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.54 | 5.208 | 34.963 | 8.292 | -17.659 | -0.97 | -0.973 | 119.852 | -4.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.303 | -17.732 | -0.88 | -0.878 | 119.677 | -9.693 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.303 | -3.748 | -0.321 | -0.323 | 120.178 | -10.7 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.305 | -1.738 | -1 | -0.995 | 119.974 | -0.182 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.542 | 5.214 | 34.963 | 8.3 | -17.623 | -0.97 | -0.973 | 119.852 | -4.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.311 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.693 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.311 | -3.748 | -0.321 | -0.323 | 120.181 | -10.699 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.313 | -1.738 | -1 | -0.995 | 119.973 | -0.18 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.545 | 5.221 | 34.963 | 8.309 | -17.623 | -0.97 | -0.973 | 119.852 | -4.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.319 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.722 | -9.692 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.319 | -3.727 | -0.321 | -0.323 | 120.181 | -10.697 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.321 | -1.83 | -1 | -0.995 | 119.961 | -0.179 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.548 | 5.227 | 34.963 | 8.317 | -17.573 | -0.97 | -0.973 | 119.853 | -4.18 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.328 | -17.799 | -0.88 | -0.878 | 119.731 | -9.692 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.328 | -3.727 | -0.321 | -0.323 | 120.18 | -10.696 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.33 | -1.83 | -1 | -0.995 | 119.95 | -0.178 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.325 | -17.573 | -0.97 | -0.973 | 119.853 | -4.18 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.336 | -17.799 | -0.88 | -0.878 | 119.741 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.336 | -3.761 | -0.321 | -0.324 | 120.18 | -10.694 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.338 | -1.837 | -1 | -0.995 | 119.959 | -0.178 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.334 | -17.598 | -0.97 | -0.973 | 119.854 | -4.18 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.344 | -17.802 | -0.88 | -0.878 | 119.734 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.344 | -3.761 | -0.321 | -0.324 | 120.18 | -10.693 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.346 | -1.837 | -1 | -0.995 | 119.969 | -0.177 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.342 | -17.598 | -0.97 | -0.973 | 119.854 | -4.18 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.353 | -17.802 | -0.88 | -0.878 | 119.727 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.353 | -3.72 | -0.321 | -0.324 | 120.171 | -10.691 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.355 | -1.796 | -1 | -0.995 | 119.973 | -0.177 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.35 | -17.646 | -0.97 | -0.973 | 119.854 | -4.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.361 | -17.776 | -0.88 | -0.878 | 119.72 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.361 | -3.72 | -0.321 | -0.324 | 120.162 | -10.689 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.363 | -1.796 | -1 | -0.995 | 119.977 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.359 | -17.646 | -0.97 | -0.973 | 119.854 | -4.181 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.369 | -17.776 | -0.88 | -0.878 | 119.713 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.369 | -3.725 | -0.321 | -0.325 | 120.167 | -10.687 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.371 | -1.853 | -1 | -0.995 | 119.968 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.367 | -17.679 | -0.97 | -0.973 | 119.846 | -4.183 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.378 | -17.722 | -0.88 | -0.878 | 119.718 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.378 | -3.725 | -0.321 | -0.325 | 120.172 | -10.686 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.38 | -1.853 | -1 | -0.995 | 119.96 | -0.175 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.375 | -17.679 | -0.97 | -0.973 | 119.839 | -4.185 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.386 | -17.722 | -0.88 | -0.878 | 119.722 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.386 | -3.718 | -0.321 | -0.325 | 120.164 | -10.685 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.388 | -1.832 | -1 | -0.995 | 119.969 | -0.175 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.384 | -17.646 | -0.97 | -0.973 | 119.839 | -4.186 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.394 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.394 | -3.718 | -0.321 | -0.325 | 120.156 | -10.684 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.396 | -1.832 | -1 | -0.995 | 119.978 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.392 | -17.646 | -0.97 | -0.973 | 119.839 | -4.188 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.403 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.689 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.403 | -3.77 | -0.321 | -0.326 | 120.153 | -10.683 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.405 | -1.766 | -1 | -0.995 | 119.964 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.4 | -17.573 | -0.97 | -0.973 | 119.848 | -4.188 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.411 | -17.692 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.411 | -3.77 | -0.321 | -0.326 | 120.151 | -10.683 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.413 | -1.766 | -1 | -0.995 | 119.95 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.409 | -17.573 | -0.97 | -0.973 | 119.856 | -4.189 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.419 | -17.692 | -0.88 | -0.878 | 119.718 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.419 | -3.792 | -0.321 | -0.326 | 120.164 | -10.682 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.421 | -1.712 | -1 | -0.995 | 119.952 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.417 | -17.562 | -0.97 | -0.973 | 119.851 | -4.189 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.428 | -17.624 | -0.88 | -0.878 | 119.726 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.428 | -3.792 | -0.321 | -0.327 | 120.177 | -10.681 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.43 | -1.712 | -1 | -0.995 | 119.955 | -0.176 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.425 | -17.562 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.189 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.436 | -17.624 | -0.88 | -0.878 | 119.735 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.436 | -3.786 | -0.321 | -0.327 | 120.168 | -10.68 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.438 | -1.751 | -1 | -0.995 | 119.957 | -0.175 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.434 | -17.622 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.19 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.444 | -17.651 | -0.88 | -0.878 | 119.718 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.444 | -3.786 | -0.321 | -0.327 | 120.159 | -10.679 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.446 | -1.751 | -1 | -0.995 | 119.959 | -0.174 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.442 | -17.622 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.191 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.453 | -17.651 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.453 | -3.796 | -0.321 | -0.328 | 120.17 | -10.678 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.455 | -1.701 | -1 | -0.995 | 119.961 | -0.172 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.45 | -17.675 | -0.97 | -0.973 | 119.838 | -4.193 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.461 | -17.714 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.461 | -3.796 | -0.321 | -0.328 | 120.182 | -10.678 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.463 | -1.701 | -1 | -0.995 | 119.963 | -0.171 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.459 | -17.675 | -0.97 | -0.973 | 119.829 | -4.194 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.469 | -17.714 | -0.88 | -0.878 | 119.704 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.469 | -3.8 | -0.321 | -0.328 | 120.174 | -10.677 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.471 | -1.691 | -1 | -0.995 | 119.962 | -0.169 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.467 | -17.676 | -0.97 | -0.973 | 119.833 | -4.197 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.478 | -17.743 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.478 | -3.8 | -0.321 | -0.328 | 120.166 | -10.676 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.48 | -1.691 | -1 | -0.995 | 119.96 | -0.168 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.475 | -17.676 | -0.97 | -0.973 | 119.838 | -4.2 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.486 | -17.743 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.486 | -3.774 | -0.321 | -0.329 | 120.172 | -10.675 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.488 | -1.638 | -1 | -0.996 | 119.958 | -0.165 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.484 | -17.612 | -0.97 | -0.973 | 119.834 | -4.201 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.494 | -17.726 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.494 | -3.774 | -0.321 | -0.329 | 120.179 | -10.674 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.496 | -1.638 | -1 | -0.996 | 119.956 | -0.162 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.492 | -17.612 | -0.97 | -0.973 | 119.83 | -4.202 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.503 | -17.726 | -0.88 | -0.878 | 119.728 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.503 | -3.761 | -0.321 | -0.329 | 120.168 | -10.674 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.505 | -1.747 | -1 | -0.996 | 119.954 | -0.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.5 | -17.557 | -0.97 | -0.973 | 119.83 | -4.203 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.511 | -17.751 | -0.88 | -0.878 | 119.712 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.511 | -3.761 | -0.321 | -0.329 | 120.157 | -10.673 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.513 | -1.747 | -1 | -0.996 | 119.951 | -0.157 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.509 | -17.557 | -0.97 | -0.973 | 119.829 | -4.204 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.519 | -17.751 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.211 | -1.005 | 34.089 | 8.519 | -3.788 | -0.321 | -0.33 | 120.166 | -10.672 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.521 | -1.749 | -1 | -0.996 | 119.949 | -0.155 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.517 | -17.572 | -0.97 | -0.973 | 119.844 | -4.204 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.528 | -17.773 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.21 | -1 | 34.089 | 8.528 | -3.788 | -0.321 | -0.33 | 120.175 | -10.671 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.53 | -1.749 | -1 | -0.996 | 119.947 | -0.153 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.525 | -17.572 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.205 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.536 | -17.773 | -0.88 | -0.878 | 119.734 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.209 | -0.994 | 34.089 | 8.536 | -3.808 | -0.321 | -0.33 | 120.179 | -10.671 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.538 | -1.704 | -1 | -0.996 | 119.953 | -0.152 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.534 | -17.597 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.205 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.544 | -17.748 | -0.88 | -0.878 | 119.717 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.208 | -0.988 | 34.089 | 8.544 | -3.808 | -0.321 | -0.33 | 120.183 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.546 | -1.704 | -1 | -0.996 | 119.96 | -0.15 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.542 | -17.597 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.205 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.553 | -17.748 | -0.88 | -0.878 | 119.7 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.207 | -0.981 | 34.089 | 8.553 | -3.817 | -0.321 | -0.331 | 120.19 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.555 | -1.712 | -1 | -0.996 | 119.957 | -0.149 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.55 | -17.652 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.208 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.561 | -17.741 | -0.88 | -0.878 | 119.704 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.206 | -0.975 | 34.089 | 8.561 | -3.817 | -0.321 | -0.331 | 120.198 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.563 | -1.712 | -1 | -0.996 | 119.953 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.559 | -17.652 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.21 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.569 | -17.741 | -0.88 | -0.878 | 119.709 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.205 | -0.969 | 34.089 | 8.569 | -3.82 | -0.321 | -0.331 | 120.184 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.571 | -1.831 | -1 | -0.996 | 119.958 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.567 | -17.605 | -0.97 | -0.973 | 119.849 | -4.21 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.578 | -17.746 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.204 | -0.962 | 34.089 | 8.578 | -3.82 | -0.321 | -0.332 | 120.17 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.58 | -1.831 | -1 | -0.996 | 119.962 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.575 | -17.605 | -0.97 | -0.973 | 119.839 | -4.211 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.586 | -17.746 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.203 | -0.956 | 34.089 | 8.586 | -3.847 | -0.321 | -0.332 | 120.172 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.588 | -1.828 | -1 | -0.996 | 119.963 | -0.149 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.584 | -17.616 | -0.97 | -0.973 | 119.849 | -4.211 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.594 | -17.673 | -0.88 | -0.878 | 119.7 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.95 | 34.089 | 8.594 | -3.847 | -0.321 | -0.332 | 120.173 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.596 | -1.828 | -1 | -0.996 | 119.964 | -0.15 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.592 | -17.616 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.211 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.603 | -17.673 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.2 | -0.943 | 34.089 | 8.603 | -3.811 | -0.321 | -0.332 | 120.17 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.605 | -1.796 | -1 | -0.996 | 119.966 | -0.15 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.6 | -17.584 | -0.97 | -0.973 | 119.858 | -4.211 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.611 | -17.68 | -0.88 | -0.878 | 119.706 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.199 | -0.937 | 34.089 | 8.611 | -3.811 | -0.321 | -0.333 | 120.167 | -10.67 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.613 | -1.796 | -1 | -0.996 | 119.968 | -0.151 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.609 | -17.584 | -0.97 | -0.973 | 119.859 | -4.212 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.619 | -17.68 | -0.88 | -0.878 | 119.707 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.931 | 34.089 | 8.619 | -3.769 | -0.321 | -0.333 | 120.171 | -10.671 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.621 | -1.828 | -1 | -0.996 | 119.972 | -0.153 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.617 | -17.571 | -0.97 | -0.973 | 119.854 | -4.212 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.628 | -17.672 | -0.88 | -0.878 | 119.726 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.628 | -3.769 | -0.321 | -0.333 | 120.175 | -10.672 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.63 | -1.828 | -1 | -0.996 | 119.976 | -0.154 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.625 | -17.571 | -0.97 | -0.973 | 119.849 | -4.213 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.02 | 4.026 | 33.86
8.636 | -17.672 | -0.88 | -0.878 | 119.745 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.636 | -3.794 | -0.321 | -0.333 | 120.163 | -10.673 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.638 | -1.822 | -1 | -0.996 | 119.968 | -0.155 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.634 | -17.557 | -0.97 | -0.973 | 119.849 | -4.214 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 4.015 | 33.857
8.644 | -17.613 | -0.88 | -0.878 | 119.731 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.644 | -3.794 | -0.321 | -0.333 | 120.151 | -10.674 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.646 | -1.822 | -1 | -0.996 | 119.96 | -0.157 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.642 | -17.557 | -0.97 | -0.973 | 119.85 | -4.215 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 4.005 | 33.855
8.653 | -17.613 | -0.88 | -0.878 | 119.717 | -9.684 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.653 | -3.794 | -0.321 | -0.333 | 120.156 | -10.676 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.655 | -1.759 | -1 | -0.996 | 119.964 | -0.159 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.65 | -17.635 | -0.97 | -0.973 | 119.847 | -4.217 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 3.994 | 33.852
8.661 | -17.663 | -0.88 | -0.878 | 119.712 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.661 | -3.794 | -0.321 | -0.333 | 120.162 | -10.677 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.663 | -1.759 | -1 | -0.996 | 119.968 | -0.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.659 | -17.635 | -0.97 | -0.972 | 119.844 | -4.219 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 3.984 | 33.85
8.669 | -17.663 | -0.88 | -0.878 | 119.706 | -9.682 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.669 | -3.803 | -0.321 | -0.333 | 120.171 | -10.679 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.671 | -1.736 | -1 | -0.996 | 119.965 | -0.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.667 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.844 | -4.219 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 3.973 | 33.847
8.678 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.712 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.678 | -3.803 | -0.321 | -0.333 | 120.181 | -10.681 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.68 | -1.736 | -1 | -0.996 | 119.962 | -0.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.675 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.844 | -4.22 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.023 | 3.963 | 33.844
8.686 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.718 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.686 | -3.804 | -0.321 | -0.333 | 120.187 | -10.682 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.688 | -1.757 | -1 | -0.996 | 119.961 | -0.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.684 | -17.585 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.22 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 3.953 | 33.842
8.694 | -17.709 | -0.88 | -0.877 | 119.706 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.694 | -3.804 | -0.321 | -0.333 | 120.193 | -10.684 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.696 | -1.757 | -1 | -0.996 | 119.96 | -0.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.692 | -17.585 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.221 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 3.942 | 33.839
8.703 | -17.709 | -0.88 | -0.877 | 119.694 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.703 | -3.811 | -0.321 | -0.333 | 120.188 | -10.685 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.705 | -1.704 | -1 | -0.996 | 119.972 | -0.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.7 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.222 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.025 | 3.932 | 33.837
8.711 | -17.81 | -0.88 | -0.877 | 119.704 | -9.684 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.711 | -3.811 | -0.321 | -0.333 | 120.184 | -10.687 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.713 | -1.704 | -1 | -0.996 | 119.984 | -0.161 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.709 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.222 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.025 | 3.921 | 33.834
8.719 | -17.81 | -0.88 | -0.877 | 119.713 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.719 | -3.74 | -0.321 | -0.333 | 120.184 | -10.689 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.721 | -1.666 | -1 | -0.996 | 119.981 | -0.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.549 | 5.231 | 34.963 | 8.717 | -17.647 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.224 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.911 | 33.831
8.728 | -17.816 | -0.88 | -0.877 | 119.719 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.728 | -3.74 | -0.321 | -0.333 | 120.184 | -10.691 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.73 | -1.666 | -1 | -0.996 | 119.979 | -0.16 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.55 | 5.233 | 34.963 | 8.725 | -17.647 | -0.97 | -0.972 | 119.844 | -4.225 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.736 | -17.816 | -0.88 | -0.877 | 119.725 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.736 | -3.673 | -0.321 | -0.333 | 120.183 | -10.693 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.738 | -1.748 | -1 | -0.996 | 119.98 | -0.158 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.554 | 5.237 | 34.963 | 8.734 | -17.657 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.227 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.744 | -17.797 | -0.88 | -0.877 | 119.726 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.744 | -3.673 | -0.321 | -0.333 | 120.181 | -10.694 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.746 | -1.748 | -1 | -0.996 | 119.981 | -0.157 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.557 | 5.242 | 34.963 | 8.742 | -17.657 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.229 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.753 | -17.797 | -0.88 | -0.877 | 119.727 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.753 | -3.666 | -0.321 | -0.333 | 120.176 | -10.697 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.755 | -1.771 | -1 | -0.996 | 119.984 | -0.155 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.56 | 5.246 | 34.963 | 8.75 | -17.608 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.761 | -17.754 | -0.88 | -0.877 | 119.728 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.761 | -3.666 | -0.321 | -0.332 | 120.171 | -10.7 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.763 | -1.771 | -1 | -0.996 | 119.986 | -0.153 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.563 | 5.251 | 34.963 | 8.759 | -17.608 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.769 | -17.754 | -0.88 | -0.877 | 119.729 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.769 | -3.658 | -0.321 | -0.332 | 120.16 | -10.703 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.771 | -1.697 | -1 | -0.996 | 119.975 | -0.151 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.567 | 5.255 | 34.963 | 8.767 | -17.56 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.778 | -17.729 | -0.88 | -0.877 | 119.726 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.778 | -3.658 | -0.321 | -0.332 | 120.149 | -10.705 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.78 | -1.697 | -1 | -0.996 | 119.965 | -0.149 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.57 | 5.259 | 34.963 | 8.775 | -17.56 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.786 | -17.729 | -0.88 | -0.877 | 119.722 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.786 | -3.672 | -0.321 | -0.332 | 120.165 | -10.707 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.788 | -1.669 | -1 | -0.996 | 119.971 | -0.147 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.573 | 5.264 | 34.963 | 8.784 | -17.586 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.794 | -17.672 | -0.88 | -0.877 | 119.728 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.794 | -3.672 | -0.321 | -0.332 | 120.18 | -10.71 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.796 | -1.669 | -1 | -0.996 | 119.977 | -0.145 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.576 | 5.268 | 34.963 | 8.792 | -17.586 | -0.97 | -0.972 | 119.846 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.803 | -17.672 | -0.88 | -0.877 | 119.733 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.803 | -3.572 | -0.321 | -0.331 | 120.179 | -10.713 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.805 | -1.752 | -1 | -0.996 | 119.98 | -0.144 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.58 | 5.273 | 34.963 | 8.8 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.855 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.811 | -17.664 | -0.88 | -0.877 | 119.73 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.811 | -3.572 | -0.321 | -0.331 | 120.179 | -10.716 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.813 | -1.752 | -1 | -0.997 | 119.983 | -0.143 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.583 | 5.277 | 34.963 | 8.809 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.864 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.819 | -17.664 | -0.88 | -0.877 | 119.728 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.089 | 8.819 | -3.558 | -0.321 | -0.331 | 120.182 | -10.719 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.821 | -1.805 | -1 | -0.997 | 119.968 | -0.143 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.586 | 5.282 | 34.963 | 8.817 | -17.596 | -0.97 | -0.972 | 119.851 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.828 | -17.746 | -0.88 | -0.877 | 119.734 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.09 | 8.828 | -3.558 | -0.321 | -0.33 | 120.185 | -10.721 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.83 | -1.805 | -1 | -0.997 | 119.954 | -0.144 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.963 | 8.825 | -17.596 | -0.97 | -0.972 | 119.838 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.836 | -17.746 | -0.88 | -0.877 | 119.74 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.091 | 8.836 | -3.54 | -0.321 | -0.33 | 120.17 | -10.725 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.838 | -1.797 | -1 | -0.996 | 119.963 | -0.144 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.964 | 8.834 | -17.648 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.844 | -17.744 | -0.88 | -0.877 | 119.737 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.092 | 8.844 | -3.54 | -0.321 | -0.329 | 120.154 | -10.729 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.846 | -1.797 | -1 | -0.996 | 119.973 | -0.145 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.965 | 8.842 | -17.648 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.853 | -17.744 | -0.88 | -0.877 | 119.734 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.094 | 8.853 | -3.552 | -0.321 | -0.329 | 120.165 | -10.733 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.855 | -1.81 | -1 | -0.996 | 119.97 | -0.146 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.966 | 8.85 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.861 | -17.726 | -0.88 | -0.878 | 119.736 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.095 | 8.861 | -3.552 | -0.321 | -0.328 | 120.176 | -10.737 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.863 | -1.81 | -1 | -0.996 | 119.966 | -0.146 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.967 | 8.859 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.869 | -17.726 | -0.88 | -0.878 | 119.737 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.096 | 8.869 | -3.558 | -0.321 | -0.328 | 120.175 | -10.742 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.871 | -1.854 | -1 | -0.996 | 119.968 | -0.146 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.968 | 8.867 | -17.58 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.878 | -17.78 | -0.88 | -0.878 | 119.738 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.097 | 8.878 | -3.558 | -0.321 | -0.327 | 120.175 | -10.746 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.88 | -1.854 | -1 | -0.996 | 119.97 | -0.147 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.969 | 8.875 | -17.58 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.886 | -17.78 | -0.88 | -0.878 | 119.739 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.099 | 8.886 | -3.571 | -0.321 | -0.327 | 120.184 | -10.75 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.888 | -1.784 | -1 | -0.996 | 119.969 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.97 | 8.884 | -17.594 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.894 | -17.765 | -0.88 | -0.878 | 119.732 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.1 | 8.894 | -3.571 | -0.321 | -0.326 | 120.193 | -10.754 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.896 | -1.784 | -1 | -0.996 | 119.967 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.971 | 8.892 | -17.594 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.229 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.903 | -17.765 | -0.88 | -0.878 | 119.725 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.101 | 8.903 | -3.625 | -0.321 | -0.326 | 120.182 | -10.758 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.905 | -1.761 | -1 | -0.996 | 119.979 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.972 | 8.9 | -17.617 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.229 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.911 | -17.773 | -0.88 | -0.878 | 119.735 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.102 | 8.911 | -3.625 | -0.321 | -0.326 | 120.171 | -10.762 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.913 | -1.761 | -1 | -0.996 | 119.991 | -0.148 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.973 | 8.909 | -17.617 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.919 | -17.773 | -0.88 | -0.878 | 119.745 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.92 | -3.622 | -0.321 | -0.325 | 120.166 | -10.767 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.921 | -1.723 | -1 | -0.996 | 119.976 | -0.147 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.974 | 8.917 | -17.66 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.928 | -17.813 | -0.88 | -0.878 | 119.743 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.928 | -3.622 | -0.321 | -0.325 | 120.162 | -10.771 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.93 | -1.723 | -1 | -0.996 | 119.96 | -0.145 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.925 | -17.66 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.936 | -17.813 | -0.88 | -0.878 | 119.741 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.936 | -3.619 | -0.321 | -0.324 | 120.166 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.938 | -1.75 | -1 | -0.997 | 119.973 | -0.144 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.934 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.944 | -17.821 | -0.88 | -0.878 | 119.733 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.945 | -3.619 | -0.321 | -0.324 | 120.169 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.946 | -1.75 | -1 | -0.997 | 119.986 | -0.142 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.942 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.953 | -17.821 | -0.88 | -0.878 | 119.725 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.953 | -3.631 | -0.321 | -0.324 | 120.174 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.633 | 34.35 | 8.955 | -1.708 | -1 | -0.997 | 119.979 | -0.14 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.95 | -17.601 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.961 | -17.83 | -0.88 | -0.878 | 119.736 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.961 | -3.631 | -0.321 | -0.323 | 120.179 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.634 | 34.35 | 8.963 | -1.708 | -1 | -0.997 | 119.973 | -0.138 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.959 | -17.601 | -0.97 | -0.972 | 119.815 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.969 | -17.83 | -0.88 | -0.878 | 119.747 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.97 | -3.655 | -0.321 | -0.323 | 120.175 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -3.636 | 34.349 | 8.971 | -1.671 | -1 | -0.997 | 119.984 | -0.136 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.967 | -17.585 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.978 | -17.807 | -0.88 | -0.878 | 119.744 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.978 | -3.655 | -0.321 | -0.322 | 120.171 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -3.637 | 34.349 | 8.98 | -1.671 | -1 | -0.997 | 119.995 | -0.134 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.975 | -17.585 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.986 | -17.807 | -0.88 | -0.878 | 119.742 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.986 | -3.657 | -0.321 | -0.322 | 120.163 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -3.638 | 34.349 | 8.988 | -1.765 | -1 | -0.997 | 119.994 | -0.132 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.984 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
8.994 | -17.78 | -0.88 | -0.878 | 119.742 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 8.995 | -3.657 | -0.321 | -0.322 | 120.156 | -10.803 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.639 | 34.348 | 8.996 | -1.765 | -1 | -0.997 | 119.993 | -0.13 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 8.992 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.003 | -17.78 | -0.88 | -0.878 | 119.743 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.003 | -3.672 | -0.321 | -0.321 | 120.162 | -10.807 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.64 | 34.348 | 9.005 | -1.744 | -1 | -0.997 | 119.987 | -0.127 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9 | -17.576 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.011 | -17.73 | -0.88 | -0.878 | 119.723 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.011 | -3.672 | -0.321 | -0.321 | 120.169 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.641 | 34.348 | 9.013 | -1.744 | -1 | -0.997 | 119.982 | -0.125 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.009 | -17.576 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.019 | -17.73 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.02 | -3.675 | -0.321 | -0.321 | 120.168 | -10.814 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -3.643 | 34.347 | 9.021 | -1.677 | -1 | -0.997 | 119.985 | -0.122 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.017 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.028 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.71 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.028 | -3.675 | -0.321 | -0.32 | 120.168 | -10.818 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -3.644 | 34.347 | 9.03 | -1.677 | -1 | -0.997 | 119.988 | -0.119 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.025 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.036 | -17.712 | -0.88 | -0.878 | 119.716 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.036 | -3.679 | -0.321 | -0.32 | 120.161 | -10.822 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -3.645 | 34.347 | 9.038 | -1.711 | -1 | -0.998 | 119.987 | -0.116 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.033 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.044 | -17.669 | -0.88 | -0.878 | 119.718 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.045 | -3.679 | -0.321 | -0.32 | 120.155 | -10.826 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.646 | 34.346 | 9.046 | -1.711 | -1 | -0.998 | 119.986 | -0.113 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.042 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.053 | -17.669 | -0.88 | -0.878 | 119.72 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.053 | -3.684 | -0.321 | -0.32 | 120.161 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.055 | -1.75 | -1 | -0.998 | 119.984 | -0.111 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.05 | -17.571 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.061 | -17.719 | -0.88 | -0.878 | 119.725 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.061 | -3.684 | -0.321 | -0.32 | 120.167 | -10.833 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.063 | -1.75 | -1 | -0.998 | 119.981 | -0.109 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.058 | -17.571 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.069 | -17.719 | -0.88 | -0.878 | 119.729 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.07 | -3.682 | -0.321 | -0.319 | 120.16 | -10.836 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.071 | -1.803 | -1 | -0.998 | 119.98 | -0.108 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.067 | -17.618 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.078 | -17.768 | -0.88 | -0.878 | 119.728 | -9.69 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.078 | -3.682 | -0.321 | -0.319 | 120.153 | -10.839 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.08 | -1.803 | -1 | -0.998 | 119.979 | -0.106 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.075 | -17.618 | -0.97 | -0.972 | 119.818 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.086 | -17.768 | -0.88 | -0.878 | 119.728 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.086 | -3.687 | -0.321 | -0.319 | 120.163 | -10.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.088 | -1.795 | -1 | -0.998 | 119.979 | -0.106 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.083 | -17.655 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.094 | -17.783 | -0.88 | -0.878 | 119.721 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.095 | -3.687 | -0.321 | -0.319 | 120.173 | -10.845 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.096 | -1.795 | -1 | -0.998 | 119.979 | -0.105 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.092 | -17.655 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.103 | -17.783 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.103 | -3.704 | -0.321 | -0.318 | 120.178 | -10.848 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.105 | -1.839 | -1 | -0.998 | 119.967 | -0.105 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.1 | -17.674 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.111 | -17.763 | -0.88 | -0.878 | 119.725 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.111 | -3.704 | -0.321 | -0.318 | 120.182 | -10.851 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.113 | -1.839 | -1 | -0.998 | 119.955 | -0.105 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.108 | -17.674 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.119 | -17.763 | -0.88 | -0.878 | 119.735 | -9.692 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.12 | -3.691 | -0.321 | -0.318 | 120.182 | -10.853 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.121 | -1.839 | -1 | -0.998 | 119.962 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.117 | -17.604 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.128 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.72 | -9.691 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.128 | -3.691 | -0.321 | -0.318 | 120.182 | -10.855 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.13 | -1.839 | -1 | -0.998 | 119.969 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.125 | -17.604 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.136 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.136 | -3.72 | -0.321 | -0.318 | 120.182 | -10.857 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.138 | -1.778 | -1 | -0.998 | 119.97 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.133 | -17.565 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.144 | -17.814 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.689 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.145 | -3.72 | -0.321 | -0.318 | 120.182 | -10.859 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.146 | -1.778 | -1 | -0.998 | 119.97 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.142 | -17.565 | -0.97 | -0.972 | 119.813 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.153 | -17.814 | -0.88 | -0.878 | 119.725 | -9.688 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.153 | -3.756 | -0.321 | -0.318 | 120.188 | -10.861 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.155 | -1.715 | -1 | -0.998 | 119.968 | -0.101 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.15 | -17.566 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.161 | -17.809 | -0.88 | -0.878 | 119.723 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.161 | -3.756 | -0.321 | -0.318 | 120.194 | -10.863 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.163 | -1.715 | -1 | -0.998 | 119.967 | -0.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.158 | -17.566 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.169 | -17.809 | -0.88 | -0.878 | 119.721 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.17 | -3.693 | -0.321 | -0.318 | 120.194 | -10.866 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.171 | -1.723 | -1 | -0.998 | 119.973 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.167 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.23 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.178 | -17.794 | -0.88 | -0.878 | 119.722 | -9.687 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.178 | -3.693 | -0.321 | -0.318 | 120.194 | -10.868 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.18 | -1.723 | -1 | -0.998 | 119.98 | -0.098 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.175 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.186 | -17.794 | -0.88 | -0.878 | 119.723 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.186 | -3.68 | -0.321 | -0.318 | 120.204 | -10.87 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.188 | -1.719 | -1 | -0.998 | 119.992 | -0.096 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.183 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.194 | -17.803 | -0.88 | -0.878 | 119.727 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.195 | -3.68 | -0.321 | -0.318 | 120.213 | -10.873 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.196 | -1.719 | -1 | -0.998 | 120.005 | -0.095 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.192 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.231 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.203 | -17.803 | -0.88 | -0.878 | 119.73 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.203 | -3.692 | -0.321 | -0.317 | 120.199 | -10.875 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.205 | -1.65 | -1 | -0.998 | 120.003 | -0.094 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.2 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.232 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.211 | -17.728 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.211 | -3.692 | -0.321 | -0.317 | 120.185 | -10.877 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.213 | -1.65 | -1 | -0.998 | 120.002 | -0.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.208 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.219 | -17.728 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.22 | -3.73 | -0.321 | -0.318 | 120.201 | -10.878 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.221 | -1.632 | -1 | -0.998 | 120.002 | -0.091 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.217 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.233 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.228 | -17.705 | -0.88 | -0.878 | 119.709 | -9.686 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.228 | -3.73 | -0.321 | -0.318 | 120.217 | -10.879 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.23 | -1.632 | -1 | -0.998 | 120.002 | -0.089 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.225 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.832 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.236 | -17.705 | -0.88 | -0.878 | 119.719 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.236 | -3.715 | -0.321 | -0.318 | 120.21 | -10.881 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.238 | -1.616 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.086 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.233 | -17.551 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.244 | -17.704 | -0.88 | -0.878 | 119.713 | -9.685 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.245 | -3.715 | -0.321 | -0.318 | 120.203 | -10.883 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.246 | -1.616 | -1 | -0.999 | 119.991 | -0.082 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.242 | -17.551 | -0.97 | -0.972 | 119.817 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.253 | -17.704 | -0.88 | -0.878 | 119.707 | -9.684 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.253 | -3.73 | -0.321 | -0.319 | 120.191 | -10.884 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.255 | -1.667 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.079 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.25 | -17.588 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.261 | -17.724 | -0.88 | -0.878 | 119.709 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.261 | -3.73 | -0.321 | -0.319 | 120.179 | -10.885 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.263 | -1.667 | -1 | -0.999 | 119.981 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.258 | -17.588 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.269 | -17.724 | -0.88 | -0.878 | 119.711 | -9.682 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.27 | -3.721 | -0.321 | -0.319 | 120.181 | -10.886 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.271 | -1.632 | -1 | -0.999 | 119.988 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.267 | -17.577 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.278 | -17.762 | -0.88 | -0.878 | 119.713 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.278 | -3.721 | -0.321 | -0.319 | 120.183 | -10.887 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.28 | -1.632 | -1 | -0.999 | 119.994 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.275 | -17.577 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.234 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.286 | -17.762 | -0.88 | -0.878 | 119.715 | -9.683 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.286 | -3.693 | -0.321 | -0.32 | 120.187 | -10.888 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.288 | -1.695 | -1 | -0.999 | 119.987 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.283 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.235 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.294 | -17.755 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.682 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.295 | -3.693 | -0.321 | -0.32 | 120.191 | -10.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.296 | -1.695 | -1 | -0.999 | 119.98 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.292 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.236 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.303 | -17.755 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.303 | -3.676 | -0.321 | -0.32 | 120.184 | -10.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.305 | -1.799 | -1 | -0.999 | 119.984 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.3 | -17.611 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.238 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.311 | -17.79 | -0.88 | -0.878 | 119.711 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.311 | -3.676 | -0.321 | -0.32 | 120.177 | -10.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.313 | -1.799 | -1 | -0.999 | 119.988 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.308 | -17.611 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.239 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.319 | -17.79 | -0.88 | -0.878 | 119.727 | -9.68 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.32 | -3.681 | -0.321 | -0.32 | 120.186 | -10.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.321 | -1.795 | -1 | -0.999 | 119.979 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.317 | -17.597 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.24 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.328 | -17.863 | -0.88 | -0.878 | 119.721 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.328 | -3.681 | -0.321 | -0.321 | 120.195 | -10.889 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.33 | -1.795 | -1 | -0.999 | 119.97 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.325 | -17.597 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.24 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.336 | -17.863 | -0.88 | -0.878 | 119.714 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.336 | -3.672 | -0.321 | -0.321 | 120.194 | -10.888 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.338 | -1.8 | -1 | -0.999 | 119.971 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.333 | -17.67 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.242 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.344 | -17.826 | -0.88 | -0.878 | 119.713 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.345 | -3.672 | -0.321 | -0.321 | 120.194 | -10.886 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.346 | -1.8 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.342 | -17.67 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.243 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.353 | -17.826 | -0.88 | -0.878 | 119.712 | -9.681 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.353 | -3.673 | -0.321 | -0.321 | 120.203 | -10.885 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.355 | -1.8 | -1 | -0.999 | 119.975 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.35 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.244 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.361 | -17.794 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.68 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.361 | -3.673 | -0.321 | -0.321 | 120.212 | -10.884 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.363 | -1.8 | -1 | -0.999 | 119.979 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.358 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.245 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.369 | -17.794 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.68 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.37 | -3.657 | -0.321 | -0.321 | 120.212 | -10.882 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.371 | -1.785 | -1 | -0.999 | 119.976 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.367 | -17.519 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.246 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.378 | -17.787 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.679 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.378 | -3.657 | -0.321 | -0.321 | 120.212 | -10.88 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.38 | -1.785 | -1 | -0.999 | 119.973 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.375 | -17.519 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.247 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.386 | -17.787 | -0.88 | -0.878 | 119.707 | -9.679 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.386 | -3.707 | -0.321 | -0.322 | 120.2 | -10.878 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.388 | -1.715 | -1 | -0.999 | 119.981 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.383 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.249 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.394 | -17.783 | -0.88 | -0.878 | 119.716 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.395 | -3.707 | -0.321 | -0.322 | 120.188 | -10.876 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.396 | -1.715 | -1 | -0.999 | 119.989 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.392 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.251 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.403 | -17.783 | -0.88 | -0.878 | 119.726 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.403 | -3.713 | -0.321 | -0.322 | 120.193 | -10.874 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.405 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.4 | -17.593 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.252 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.411 | -17.747 | -0.88 | -0.878 | 119.711 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.411 | -3.713 | -0.321 | -0.322 | 120.198 | -10.872 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.413 | -1.687 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.408 | -17.593 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.253 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.419 | -17.747 | -0.88 | -0.878 | 119.697 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.42 | -3.626 | -0.321 | -0.322 | 120.201 | -10.87 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.421 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.417 | -17.572 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.254 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.428 | -17.716 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.428 | -3.626 | -0.321 | -0.322 | 120.205 | -10.868 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.43 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.989 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.425 | -17.572 | -0.97 | -0.972 | 119.839 | -4.254 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.436 | -17.716 | -0.88 | -0.878 | 119.701 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.436 | -3.568 | -0.321 | -0.322 | 120.207 | -10.866 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.438 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.433 | -17.604 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.255 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.444 | -17.711 | -0.88 | -0.878 | 119.699 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.445 | -3.568 | -0.321 | -0.322 | 120.209 | -10.863 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.446 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.984 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.442 | -17.604 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.257 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.453 | -17.711 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.453 | -3.596 | -0.321 | -0.322 | 120.197 | -10.861 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.455 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.975 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.45 | -17.615 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.258 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.461 | -17.671 | -0.88 | -0.878 | 119.692 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.461 | -3.596 | -0.321 | -0.322 | 120.185 | -10.859 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.463 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.458 | -17.615 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.26 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.469 | -17.671 | -0.88 | -0.878 | 119.687 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.47 | -3.614 | -0.321 | -0.322 | 120.178 | -10.857 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.471 | -1.686 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.467 | -17.659 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.262 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.478 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.691 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.478 | -3.614 | -0.321 | -0.322 | 120.171 | -10.855 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.48 | -1.686 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.475 | -17.659 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.264 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.486 | -17.715 | -0.88 | -0.878 | 119.695 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.486 | -3.617 | -0.321 | -0.321 | 120.171 | -10.852 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.488 | -1.701 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.483 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.265 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.494 | -17.725 | -0.88 | -0.878 | 119.705 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.495 | -3.617 | -0.321 | -0.321 | 120.17 | -10.85 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.496 | -1.701 | -1 | -0.999 | 119.978 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.492 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.267 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.503 | -17.725 | -0.88 | -0.878 | 119.716 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.503 | -3.63 | -0.321 | -0.321 | 120.161 | -10.848 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.505 | -1.67 | -1 | -0.999 | 119.976 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.5 | -17.582 | -0.97 | -0.972 | 119.833 | -4.268 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.511 | -17.755 | -0.88 | -0.878 | 119.703 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.511 | -3.63 | -0.321 | -0.321 | 120.152 | -10.846 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.513 | -1.67 | -1 | -0.999 | 119.974 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.508 | -17.582 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.269 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.519 | -17.755 | -0.88 | -0.878 | 119.69 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.52 | -3.665 | -0.321 | -0.321 | 120.151 | -10.844 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.521 | -1.662 | -1 | -0.999 | 119.974 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.517 | -17.652 | -0.97 | -0.972 | 119.833 | -4.27 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.528 | -17.761 | -0.88 | -0.878 | 119.684 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.528 | -3.665 | -0.321 | -0.321 | 120.15 | -10.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.53 | -1.662 | -1 | -0.999 | 119.974 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.525 | -17.652 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.271 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.829
9.536 | -17.761 | -0.88 | -0.878 | 119.679 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.536 | -3.645 | -0.321 | -0.321 | 120.149 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.538 | -1.763 | -1 | -0.999 | 119.973 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.533 | -17.65 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.272 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.827
9.544 | -17.768 | -0.88 | -0.878 | 119.677 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.545 | -3.645 | -0.321 | -0.321 | 120.148 | -10.838 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.546 | -1.763 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.542 | -17.65 | -0.97 | -0.972 | 119.816 | -4.273 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.825
9.553 | -17.768 | -0.88 | -0.878 | 119.676 | -9.674 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.553 | -3.642 | -0.321 | -0.321 | 120.148 | -10.836 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.555 | -1.783 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.078 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.55 | -17.581 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.275 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.823
9.561 | -17.811 | -0.88 | -0.878 | 119.68 | -9.674 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.561 | -3.642 | -0.321 | -0.321 | 120.148 | -10.834 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.563 | -1.783 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.081 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.558 | -17.581 | -0.97 | -0.972 | 119.843 | -4.277 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.821
9.569 | -17.811 | -0.88 | -0.878 | 119.684 | -9.674 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.57 | -3.648 | -0.321 | -0.321 | 120.155 | -10.832 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.571 | -1.768 | -1 | -0.998 | 119.983 | -0.083 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.567 | -17.623 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.278 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.819
9.578 | -17.826 | -0.88 | -0.878 | 119.67 | -9.674 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.578 | -3.648 | -0.321 | -0.321 | 120.161 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.58 | -1.768 | -1 | -0.998 | 119.994 | -0.085 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.575 | -17.623 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.28 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.817
9.586 | -17.826 | -0.88 | -0.878 | 119.656 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.586 | -3.68 | -0.321 | -0.321 | 120.161 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.588 | -1.773 | -1 | -0.998 | 119.989 | -0.088 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.583 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.281 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.815
9.594 | -17.814 | -0.88 | -0.878 | 119.661 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.595 | -3.68 | -0.321 | -0.321 | 120.16 | -10.825 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.596 | -1.773 | -1 | -0.998 | 119.983 | -0.09 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.592 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.282 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.813
9.603 | -17.814 | -0.88 | -0.878 | 119.666 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.603 | -3.683 | -0.321 | -0.321 | 120.147 | -10.823 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.605 | -1.748 | -1 | -0.998 | 119.978 | -0.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.6 | -17.542 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.283 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.811
9.611 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.664 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.611 | -3.683 | -0.321 | -0.321 | 120.134 | -10.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.613 | -1.748 | -1 | -0.998 | 119.972 | -0.095 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.608 | -17.542 | -0.97 | -0.972 | 119.827 | -4.283 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.809
9.619 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.662 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.62 | -3.686 | -0.321 | -0.322 | 120.137 | -10.819 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.621 | -1.711 | -1 | -0.998 | 119.982 | -0.097 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.617 | -17.601 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.284 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.807
9.628 | -17.749 | -0.88 | -0.878 | 119.674 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.628 | -3.686 | -0.321 | -0.322 | 120.141 | -10.817 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.63 | -1.711 | -1 | -0.998 | 119.991 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.625 | -17.601 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.285 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.026 | 3.901 | 33.805
9.636 | -17.749 | -0.88 | -0.878 | 119.686 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.636 | -3.732 | -0.321 | -0.322 | 120.143 | -10.815 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.638 | -1.678 | -1 | -0.998 | 119.99 | -0.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.633 | -17.625 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.286 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.024 | 3.893 | 33.805
9.644 | -17.753 | -0.88 | -0.878 | 119.692 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.645 | -3.732 | -0.321 | -0.322 | 120.146 | -10.813 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.646 | -1.678 | -1 | -0.998 | 119.989 | -0.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.642 | -17.625 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.287 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.022 | 3.886 | 33.805
9.653 | -17.753 | -0.88 | -0.878 | 119.697 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.653 | -3.737 | -0.321 | -0.322 | 120.143 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.655 | -1.639 | -1 | -0.998 | 119.984 | -0.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.65 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.289 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.021 | 3.878 | 33.805
9.661 | -17.731 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.661 | -3.737 | -0.321 | -0.322 | 120.14 | -10.808 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.663 | -1.639 | -1 | -0.998 | 119.978 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.658 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.291 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.019 | 3.871 | 33.805
9.669 | -17.731 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.67 | -3.712 | -0.321 | -0.322 | 120.133 | -10.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.671 | -1.648 | -1 | -0.998 | 119.989 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.667 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.292 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.017 | 3.863 | 33.805
9.678 | -17.688 | -0.88 | -0.878 | 119.685 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.678 | -3.712 | -0.321 | -0.322 | 120.126 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.68 | -1.648 | -1 | -0.998 | 120.001 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.675 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.293 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.016 | 3.856 | 33.805
9.686 | -17.688 | -0.88 | -0.878 | 119.671 | -9.678 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.686 | -3.718 | -0.321 | -0.322 | 120.149 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.688 | -1.632 | -1 | -0.998 | 120 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.683 | -17.632 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.294 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.014 | 3.849 | 33.805
9.694 | -17.695 | -0.88 | -0.878 | 119.687 | -9.677 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.695 | -3.718 | -0.321 | -0.322 | 120.172 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.696 | -1.632 | -1 | -0.998 | 119.999 | -0.104 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.692 | -17.632 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.012 | 3.841 | 33.805
9.703 | -17.695 | -0.88 | -0.878 | 119.702 | -9.676 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.703 | -3.748 | -0.321 | -0.322 | 120.157 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.705 | -1.593 | -1 | -0.998 | 119.993 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.7 | -17.676 | -0.97 | -0.972 | 119.811 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.834 | 33.805
9.711 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.687 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.711 | -3.748 | -0.321 | -0.322 | 120.142 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.713 | -1.593 | -1 | -0.998 | 119.987 | -0.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.708 | -17.676 | -0.97 | -0.972 | 119.794 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.826 | 33.805
9.719 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.671 | -9.675 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.72 | -3.753 | -0.321 | -0.322 | 120.148 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.721 | -1.624 | -1 | -0.998 | 119.991 | -0.101 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.975 | 9.717 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.007 | 3.819 | 33.805
9.728 | -17.756 | -0.88 | -0.878 | 119.68 | -9.674 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.728 | -3.753 | -0.321 | -0.323 | 120.154 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.73 | -1.624 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.976 | 9.725 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.736 | -17.756 | -0.88 | -0.878 | 119.69 | -9.673 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.736 | -3.745 | -0.321 | -0.323 | 120.147 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.738 | -1.67 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.978 | 9.733 | -17.584 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.744 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.691 | -9.671 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.745 | -3.745 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.746 | -1.67 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.98 | 9.742 | -17.584 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.753 | -17.745 | -0.88 | -0.878 | 119.693 | -9.67 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.753 | -3.757 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.755 | -1.62 | -1 | -0.998 | 119.993 | -0.097 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.982 | 9.75 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.761 | -17.752 | -0.88 | -0.878 | 119.694 | -9.668 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.761 | -3.757 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.763 | -1.62 | -1 | -0.998 | 119.991 | -0.094 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.984 | 9.758 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.769 | -17.752 | -0.88 | -0.878 | 119.696 | -9.666 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.77 | -3.775 | -0.321 | -0.323 | 120.132 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.771 | -1.718 | -1 | -0.998 | 119.989 | -0.094 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.986 | 9.767 | -17.625 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.778 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.698 | -9.665 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.778 | -3.775 | -0.321 | -0.323 | 120.125 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.78 | -1.718 | -1 | -0.998 | 119.988 | -0.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.988 | 9.775 | -17.625 | -0.97 | -0.971 | 119.796 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.786 | -17.764 | -0.88 | -0.878 | 119.7 | -9.664 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.787 | -3.757 | -0.321 | -0.324 | 120.147 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.788 | -1.788 | -1 | -0.998 | 119.988 | -0.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.99 | 9.783 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.804 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.794 | -17.776 | -0.88 | -0.878 | 119.688 | -9.663 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.795 | -3.757 | -0.321 | -0.324 | 120.169 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.796 | -1.788 | -1 | -0.998 | 119.988 | -0.094 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.992 | 9.792 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.813 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.803 | -17.776 | -0.88 | -0.878 | 119.677 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.803 | -3.745 | -0.321 | -0.324 | 120.163 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.805 | -1.796 | -1 | -0.998 | 119.987 | -0.094 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.994 | 9.8 | -17.65 | -0.97 | -0.972 | 119.814 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.811 | -17.852 | -0.88 | -0.878 | 119.679 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.812 | -3.745 | -0.321 | -0.324 | 120.156 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.813 | -1.796 | -1 | -0.998 | 119.986 | -0.095 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.996 | 9.808 | -17.65 | -0.97 | -0.972 | 119.815 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.819 | -17.852 | -0.88 | -0.878 | 119.681 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.104 | 9.82 | -3.75 | -0.321 | -0.324 | 120.162 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.821 | -1.77 | -1 | -0.998 | 119.989 | -0.097 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.998 | 9.817 | -17.639 | -0.97 | -0.972 | 119.815 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.828 | -17.854 | -0.88 | -0.878 | 119.682 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.105 | 9.828 | -3.75 | -0.321 | -0.324 | 120.168 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.83 | -1.77 | -1 | -0.998 | 119.993 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.825 | -17.639 | -0.97 | -0.972 | 119.815 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.836 | -17.854 | -0.88 | -0.878 | 119.683 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.106 | 9.837 | -3.719 | -0.321 | -0.324 | 120.179 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.838 | -1.715 | -1 | -0.998 | 119.994 | -0.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.833 | -17.667 | -0.97 | -0.972 | 119.803 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.844 | -17.84 | -0.88 | -0.878 | 119.685 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.107 | 9.845 | -3.719 | -0.321 | -0.324 | 120.191 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.846 | -1.715 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.101 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.842 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.791 | -4.3 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.853 | -17.84 | -0.88 | -0.878 | 119.688 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.108 | 9.853 | -3.709 | -0.321 | -0.324 | 120.185 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.855 | -1.699 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.85 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.801 | -4.3 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.861 | -17.793 | -0.88 | -0.878 | 119.686 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.109 | 9.862 | -3.709 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.863 | -1.699 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.858 | -17.612 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.3 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.869 | -17.793 | -0.88 | -0.878 | 119.684 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.11 | 9.87 | -3.708 | -0.321 | -0.325 | 120.176 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.871 | -1.68 | -1 | -0.998 | 119.995 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.867 | -17.588 | -0.97 | -0.972 | 119.814 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.878 | -17.798 | -0.88 | -0.879 | 119.689 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.111 | 9.878 | -3.708 | -0.321 | -0.325 | 120.171 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.88 | -1.68 | -1 | -0.998 | 119.996 | -0.103 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.875 | -17.588 | -0.97 | -0.972 | 119.818 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.886 | -17.798 | -0.88 | -0.879 | 119.695 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.112 | 9.887 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.178 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.888 | -1.637 | -1 | -0.998 | 119.999 | -0.102 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.883 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.894 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.7 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.113 | 9.895 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.184 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.896 | -1.637 | -1 | -0.998 | 120.002 | -0.1 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.892 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.837 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.903 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.705 | -9.661 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.115 | 9.903 | -3.677 | -0.321 | -0.325 | 120.177 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.905 | -1.624 | -1 | -0.998 | 120.009 | -0.099 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.9 | -17.653 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.911 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.707 | -9.66 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.116 | 9.912 | -3.677 | -0.321 | -0.326 | 120.17 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.913 | -1.624 | -1 | -0.998 | 120.016 | -0.097 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.908 | -17.653 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.919 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.658 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.929 | 34.117 | 9.92 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.176 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.921 | -1.632 | -1 | -0.998 | 120.01 | -0.095 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.917 | -17.599 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.928 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.702 | -9.657 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.197 | -0.928 | 34.117 | 9.928 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.183 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.93 | -1.632 | -1 | -0.998 | 120.005 | -0.093 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.925 | -17.599 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.936 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.695 | -9.655 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.196 | -0.926 | 34.117 | 9.937 | -3.708 | -0.321 | -0.326 | 120.182 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.938 | -1.69 | -1 | -0.998 | 120.005 | -0.091 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.933 | -17.64 | -0.97 | -0.972 | 119.808 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.944 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.704 | -9.654 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.195 | -0.925 | 34.117 | 9.945 | -3.708 | -0.321 | -0.326 | 120.182 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.647 | 34.346 | 9.946 | -1.69 | -1 | -0.998 | 120.005 | -0.09 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.941 | -17.64 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.953 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.653 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -0.923 | 34.117 | 9.953 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.191 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.65 | 34.346 | 9.955 | -1.671 | -1 | -0.998 | 120.008 | -0.088 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.95 | -17.616 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.961 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.652 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.922 | 34.117 | 9.962 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.2 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.662 | 34.346 | 9.963 | -1.671 | -1 | -0.998 | 120.012 | -0.086 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.958 | -17.616 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.969 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.651 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.92 | 34.117 | 9.97 | -3.622 | -0.321 | -0.326 | 120.199 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.812 | -3.674 | 34.346 | 9.971 | -1.616 | -1 | -0.998 | 120.011 | -0.083 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.966 | -17.571 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.978 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.65 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.918 | 34.117 | 9.978 | -3.622 | -0.321 | -0.326 | 120.199 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.813 | -3.687 | 34.346 | 9.98 | -1.616 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.08 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.975 | -17.571 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.986 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.703 | -9.649 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -0.917 | 34.117 | 9.987 | -3.612 | -0.321 | -0.326 | 120.199 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.699 | 34.346 | 9.988 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.078 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.983 | -17.589 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
9.994 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.647 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -0.915 | 34.117 | 9.995 | -3.612 | -0.321 | -0.326 | 120.199 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.817 | -3.711 | 34.346 | 9.996 | -1.671 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 9.991 | -17.589 | -0.97 | -0.972 | 119.841 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.003 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.646 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -0.914 | 34.117 | 10.003 | -3.647 | -0.321 | -0.326 | 120.198 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -3.724 | 34.346 | 10.005 | -1.71 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.011 | -17.81 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.645 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -0.912 | 34.117 | 10.012 | -3.647 | -0.321 | -0.326 | 120.197 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.82 | -3.736 | 34.346 | 10.013 | -1.71 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.008 | -17.609 | -0.97 | -0.972 | 119.804 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.019 | -17.81 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.645 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.02 | -3.644 | -0.321 | -0.325 | 120.188 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.822 | -3.748 | 34.346 | 10.021 | -1.765 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.016 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.028 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.644 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.028 | -3.644 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.823 | -3.761 | 34.346 | 10.03 | -1.765 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.025 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.837 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.036 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.711 | -9.643 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.037 | -3.619 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.825 | -3.773 | 34.346 | 10.038 | -1.793 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.033 | -17.626 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.044 | -17.778 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.643 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.045 | -3.619 | -0.321 | -0.325 | 120.192 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.827 | -3.785 | 34.346 | 10.046 | -1.793 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.041 | -17.626 | -0.97 | -0.972 | 119.815 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.053 | -17.778 | -0.88 | -0.879 | 119.705 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.053 | -3.623 | -0.321 | -0.325 | 120.194 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.345 | 10.055 | -1.783 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.05 | -17.594 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.061 | -17.808 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.062 | -3.623 | -0.321 | -0.325 | 120.196 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.343 | 10.063 | -1.783 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.058 | -17.594 | -0.97 | -0.972 | 119.832 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.069 | -17.808 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.64 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.07 | -3.669 | -0.321 | -0.324 | 120.184 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.34 | 10.071 | -1.754 | -1 | -0.999 | 120 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.066 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.078 | -17.839 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.078 | -3.669 | -0.321 | -0.324 | 120.172 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.338 | 10.08 | -1.754 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.075 | -17.656 | -0.97 | -0.972 | 119.838 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.086 | -17.839 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.087 | -3.702 | -0.321 | -0.324 | 120.185 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.335 | 10.088 | -1.703 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.083 | -17.625 | -0.97 | -0.972 | 119.833 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.094 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.095 | -3.702 | -0.321 | -0.324 | 120.199 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.333 | 10.096 | -1.703 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.091 | -17.625 | -0.97 | -0.972 | 119.829 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.103 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.103 | -3.691 | -0.321 | -0.324 | 120.196 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.33 | 10.105 | -1.68 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.1 | -17.66 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.111 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.112 | -3.691 | -0.321 | -0.324 | 120.193 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.327 | 10.113 | -1.68 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.108 | -17.66 | -0.97 | -0.972 | 119.843 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.119 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.12 | -3.711 | -0.321 | -0.324 | 120.19 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.325 | 10.121 | -1.629 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.588 | 5.284 | 34.999 | 10.116 | -17.639 | -0.97 | -0.972 | 119.838 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.128 | -17.812 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.128 | -3.711 | -0.321 | -0.324 | 120.188 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.322 | 10.13 | -1.629 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.59 | 5.288 | 34.999 | 10.125 | -17.639 | -0.97 | -0.972 | 119.833 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.136 | -17.812 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.137 | -3.715 | -0.321 | -0.324 | 120.187 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.32 | 10.138 | -1.569 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.593 | 5.296 | 34.999 | 10.133 | -17.629 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.144 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.145 | -3.715 | -0.321 | -0.324 | 120.187 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.317 | 10.146 | -1.569 | -1 | -0.999 | 120.012 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.597 | 5.304 | 34.999 | 10.141 | -17.629 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.294 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.153 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.153 | -3.705 | -0.321 | -0.324 | 120.182 | -10.803 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.155 | -1.69 | -1 | -0.999 | 120.012 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.6 | 5.312 | 34.999 | 10.15 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.161 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.162 | -3.705 | -0.321 | -0.323 | 120.178 | -10.804 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.163 | -1.69 | -1 | -0.999 | 120.012 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.604 | 5.32 | 34.999 | 10.158 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.838 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.169 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.17 | -3.696 | -0.321 | -0.323 | 120.19 | -10.806 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.171 | -1.718 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.607 | 5.328 | 34.999 | 10.166 | -17.61 | -0.97 | -0.972 | 119.837 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.178 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.178 | -3.696 | -0.321 | -0.323 | 120.203 | -10.807 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.18 | -1.718 | -1 | -0.999 | 120 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.611 | 5.336 | 34.999 | 10.175 | -17.61 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.186 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.642 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.187 | -3.724 | -0.321 | -0.323 | 120.203 | -10.809 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.188 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.614 | 5.344 | 34.999 | 10.183 | -17.602 | -0.97 | -0.972 | 119.831 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.194 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.195 | -3.724 | -0.321 | -0.323 | 120.203 | -10.811 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.196 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.618 | 5.352 | 34.999 | 10.191 | -17.602 | -0.97 | -0.972 | 119.826 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.203 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.641 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.203 | -3.745 | -0.321 | -0.323 | 120.194 | -10.812 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.205 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.621 | 5.36 | 34.999 | 10.2 | -17.635 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.211 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.64 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.212 | -3.745 | -0.321 | -0.323 | 120.184 | -10.813 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.213 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.625 | 5.368 | 34.999 | 10.208 | -17.635 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.219 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.639 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.22 | -3.723 | -0.321 | -0.323 | 120.178 | -10.814 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.221 | -1.71 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.628 | 5.376 | 34.999 | 10.216 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.228 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.639 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.228 | -3.723 | -0.321 | -0.323 | 120.171 | -10.815 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.23 | -1.71 | -1 | -0.999 | 119.978 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.225 | -17.59 | -0.97 | -0.972 | 119.817 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.236 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.638 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.237 | -3.725 | -0.321 | -0.322 | 120.178 | -10.817 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.238 | -1.776 | -1 | -0.999 | 119.982 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.233 | -17.57 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.244 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.638 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.245 | -3.725 | -0.321 | -0.322 | 120.184 | -10.818 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.246 | -1.776 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.241 | -17.57 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.294 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.253 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.637 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.253 | -3.732 | -0.321 | -0.322 | 120.169 | -10.819 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.255 | -1.765 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.25 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.834 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.261 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.262 | -3.732 | -0.321 | -0.322 | 120.153 | -10.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.263 | -1.765 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.258 | -17.633 | -0.97 | -0.972 | 119.838 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.269 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.27 | -3.719 | -0.321 | -0.322 | 120.162 | -10.822 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.271 | -1.765 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.266 | -17.635 | -0.97 | -0.972 | 119.836 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.278 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.278 | -3.719 | -0.321 | -0.322 | 120.17 | -10.824 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.28 | -1.765 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.275 | -17.635 | -0.97 | -0.972 | 119.835 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.286 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.287 | -3.647 | -0.321 | -0.322 | 120.161 | -10.826 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.288 | -1.755 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.283 | -17.659 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.294 | -17.76 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.295 | -3.647 | -0.321 | -0.322 | 120.151 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.296 | -1.755 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.291 | -17.659 | -0.97 | -0.972 | 119.825 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.303 | -17.76 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.303 | -3.637 | -0.321 | -0.322 | 120.167 | -10.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.305 | -1.728 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.3 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.311 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.312 | -3.637 | -0.321 | -0.322 | 120.182 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.313 | -1.728 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.077 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.308 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.319 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.32 | -3.669 | -0.321 | -0.321 | 120.185 | -10.831 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.321 | -1.672 | -1 | -0.999 | 120.001 | -0.078 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.316 | -17.615 | -0.97 | -0.972 | 119.814 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.328 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.328 | -3.669 | -0.321 | -0.321 | 120.188 | -10.832 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.33 | -1.672 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.079 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.325 | -17.615 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.336 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.337 | -3.695 | -0.321 | -0.321 | 120.187 | -10.833 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.338 | -1.617 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.079 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.333 | -17.621 | -0.97 | -0.972 | 119.812 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.344 | -17.792 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.345 | -3.695 | -0.321 | -0.321 | 120.187 | -10.835 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.346 | -1.617 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.08 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.341 | -17.621 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.353 | -17.792 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.353 | -3.691 | -0.321 | -0.321 | 120.184 | -10.836 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.355 | -1.611 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.079 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.35 | -17.621 | -0.97 | -0.972 | 119.818 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.361 | -17.78 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.362 | -3.691 | -0.321 | -0.321 | 120.181 | -10.837 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.363 | -1.611 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.078 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.358 | -17.621 | -0.97 | -0.972 | 119.817 | -4.294 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.369 | -17.78 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.37 | -3.661 | -0.321 | -0.321 | 120.181 | -10.838 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.371 | -1.601 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.077 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.366 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.816 | -4.295 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.378 | -17.799 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.378 | -3.661 | -0.321 | -0.321 | 120.181 | -10.839 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.38 | -1.601 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.076 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.375 | -17.672 | -0.97 | -0.972 | 119.816 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.386 | -17.799 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.387 | -3.666 | -0.321 | -0.321 | 120.169 | -10.839 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.388 | -1.546 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.383 | -17.687 | -0.97 | -0.972 | 119.823 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.394 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.636 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.395 | -3.666 | -0.321 | -0.321 | 120.157 | -10.839 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.396 | -1.546 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.391 | -17.687 | -0.97 | -0.972 | 119.83 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.403 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.635 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.403 | -3.662 | -0.321 | -0.321 | 120.168 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.405 | -1.616 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.4 | -17.593 | -0.97 | -0.972 | 119.822 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.411 | -17.737 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.412 | -3.662 | -0.321 | -0.321 | 120.179 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.413 | -1.616 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.408 | -17.593 | -0.97 | -0.972 | 119.813 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.419 | -17.737 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.634 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.42 | -3.667 | -0.321 | -0.321 | 120.17 | -10.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.421 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.416 | -17.573 | -0.97 | -0.972 | 119.821 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.428 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.633 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.428 | -3.667 | -0.321 | -0.322 | 120.161 | -10.842 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.43 | -1.671 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.425 | -17.573 | -0.97 | -0.972 | 119.828 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.436 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.632 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.437 | -3.629 | -0.321 | -0.322 | 120.161 | -10.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.438 | -1.64 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.433 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.444 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.631 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.445 | -3.629 | -0.321 | -0.322 | 120.16 | -10.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.446 | -1.64 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.441 | -17.622 | -0.97 | -0.972 | 119.82 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.453 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.63 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.453 | -3.611 | -0.321 | -0.322 | 120.153 | -10.841 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.455 | -1.697 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.45 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.819 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.461 | -17.661 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.629 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.462 | -3.611 | -0.321 | -0.322 | 120.146 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.463 | -1.697 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.458 | -17.592 | -0.97 | -0.972 | 119.818 | -4.296 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.469 | -17.661 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.628 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.47 | -3.646 | -0.321 | -0.322 | 120.152 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.471 | -1.753 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.466 | -17.637 | -0.97 | -0.972 | 119.817 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.478 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.478 | -3.646 | -0.321 | -0.322 | 120.159 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.48 | -1.753 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.475 | -17.637 | -0.97 | -0.972 | 119.816 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.486 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.487 | -3.652 | -0.321 | -0.322 | 120.149 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.488 | -1.726 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.483 | -17.616 | -0.97 | -0.972 | 119.811 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.494 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.495 | -3.652 | -0.321 | -0.322 | 120.14 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.496 | -1.726 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.491 | -17.616 | -0.97 | -0.972 | 119.806 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.503 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.503 | -3.663 | -0.321 | -0.322 | 120.149 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.505 | -1.715 | -1 | -0.999 | 119.988 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.5 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.511 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.512 | -3.663 | -0.321 | -0.322 | 120.159 | -10.84 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.513 | -1.715 | -1 | -0.999 | 119.991 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.508 | -17.607 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.519 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.52 | -3.655 | -0.321 | -0.322 | 120.15 | -10.839 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.521 | -1.705 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.516 | -17.646 | -0.97 | -0.972 | 119.804 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.528 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.528 | -3.655 | -0.321 | -0.322 | 120.141 | -10.838 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.53 | -1.705 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.525 | -17.646 | -0.97 | -0.972 | 119.803 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.805
10.536 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.537 | -3.634 | -0.321 | -0.322 | 120.15 | -10.836 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.538 | -1.705 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.533 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.807 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.804
10.544 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.545 | -3.634 | -0.321 | -0.322 | 120.159 | -10.834 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.546 | -1.705 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.541 | -17.636 | -0.97 | -0.972 | 119.811 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.802
10.553 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.553 | -3.69 | -0.321 | -0.322 | 120.156 | -10.833 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.555 | -1.693 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.55 | -17.662 | -0.97 | -0.972 | 119.811 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.801
10.561 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.711 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.562 | -3.69 | -0.321 | -0.322 | 120.154 | -10.831 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.563 | -1.693 | -1 | -0.999 | 120.024 | -0.075 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.558 | -17.662 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.799
10.569 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.57 | -3.723 | -0.321 | -0.322 | 120.147 | -10.83 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.571 | -1.617 | -1 | -0.999 | 120.018 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.566 | -17.648 | -0.97 | -0.972 | 119.805 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.798
10.578 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.578 | -3.723 | -0.321 | -0.322 | 120.141 | -10.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.58 | -1.617 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.074 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.575 | -17.648 | -0.97 | -0.972 | 119.799 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.797
10.586 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.587 | -3.733 | -0.321 | -0.322 | 120.148 | -10.826 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.588 | -1.551 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.583 | -17.57 | -0.97 | -0.972 | 119.799 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.795
10.594 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.595 | -3.733 | -0.321 | -0.322 | 120.154 | -10.824 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.596 | -1.551 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.591 | -17.57 | -0.97 | -0.972 | 119.798 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.794
10.603 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.603 | -3.741 | -0.321 | -0.322 | 120.141 | -10.823 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.605 | -1.659 | -1 | -0.999 | 120.011 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.6 | -17.538 | -0.97 | -0.972 | 119.811 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.792
10.611 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.612 | -3.741 | -0.321 | -0.322 | 120.127 | -10.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.613 | -1.659 | -1 | -0.999 | 120.02 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.608 | -17.538 | -0.97 | -0.972 | 119.824 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.791
10.619 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.62 | -3.752 | -0.321 | -0.322 | 120.125 | -10.819 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.621 | -1.658 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.616 | -17.626 | -0.97 | -0.972 | 119.81 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.789
10.628 | -17.813 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.629 | -3.752 | -0.321 | -0.322 | 120.123 | -10.818 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.63 | -1.658 | -1 | -0.999 | 119.99 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.625 | -17.626 | -0.97 | -0.972 | 119.796 | -4.297 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.811 | 33.788
10.636 | -17.813 | -0.88 | -0.879 | 119.716 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.637 | -3.729 | -0.321 | -0.322 | 120.135 | -10.816 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.638 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.633 | -17.658 | -0.97 | -0.972 | 119.818 | -4.298 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.806 | 33.788
10.644 | -17.799 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.645 | -3.729 | -0.321 | -0.323 | 120.146 | -10.815 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.646 | -1.671 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.641 | -17.658 | -0.97 | -0.972 | 119.84 | -4.299 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.801 | 33.788
10.653 | -17.799 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.654 | -3.708 | -0.321 | -0.323 | 120.143 | -10.813 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.655 | -1.687 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.65 | -17.661 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.301 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.796 | 33.788
10.661 | -17.771 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.662 | -3.708 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.811 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.663 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.658 | -17.661 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.302 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.791 | 33.788
10.669 | -17.771 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.67 | -3.71 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.671 | -1.676 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.666 | -17.591 | -0.97 | -0.971 | 119.82 | -4.302 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.785 | 33.788
10.678 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.679 | -3.71 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.808 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.68 | -1.676 | -1 | -0.999 | 120.011 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.674 | -17.591 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.303 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.78 | 33.788
10.686 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.687 | -3.706 | -0.321 | -0.323 | 120.141 | -10.806 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.688 | -1.698 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.683 | -17.565 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.303 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.775 | 33.788
10.694 | -17.729 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.695 | -3.706 | -0.321 | -0.323 | 120.141 | -10.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.696 | -1.698 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.691 | -17.565 | -0.97 | -0.971 | 119.807 | -4.303 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.77 | 33.788
10.703 | -17.729 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.704 | -3.684 | -0.321 | -0.323 | 120.141 | -10.803 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.705 | -1.695 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.699 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.82 | -4.303 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.765 | 33.788
10.711 | -17.66 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.712 | -3.684 | -0.321 | -0.323 | 120.142 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.713 | -1.695 | -1 | -0.999 | 120.021 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.708 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.833 | -4.304 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.76 | 33.788
10.719 | -17.66 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.72 | -3.659 | -0.321 | -0.323 | 120.127 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.721 | -1.753 | -1 | -0.999 | 120.021 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.716 | -17.611 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.304 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.754 | 33.788
10.728 | -17.655 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.117 | 10.729 | -3.659 | -0.321 | -0.323 | 120.112 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.73 | -1.753 | -1 | -0.999 | 120.021 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 34.999 | 10.724 | -17.611 | -0.97 | -0.971 | 119.808 | -4.304 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.736 | -17.655 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.118 | 10.737 | -3.664 | -0.321 | -0.323 | 120.112 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.738 | -1.716 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35 | 10.733 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.306 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.744 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.118 | 10.745 | -3.664 | -0.321 | -0.323 | 120.112 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.746 | -1.716 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.001 | 10.741 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.307 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.753 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.118 | 10.754 | -3.62 | -0.321 | -0.323 | 120.122 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.755 | -1.7 | -1 | -0.999 | 120.012 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.002 | 10.749 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.308 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.761 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.119 | 10.762 | -3.62 | -0.321 | -0.323 | 120.132 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.763 | -1.7 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.003 | 10.758 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.81 | -4.309 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.769 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.119 | 10.77 | -3.549 | -0.321 | -0.323 | 120.132 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.771 | -1.688 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.004 | 10.766 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.31 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.778 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.119 | 10.779 | -3.549 | -0.321 | -0.323 | 120.132 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.78 | -1.688 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.004 | 10.774 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.31 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.786 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.12 | 10.787 | -3.575 | -0.321 | -0.323 | 120.132 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.788 | -1.688 | -1 | -0.999 | 120.017 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.005 | 10.783 | -17.647 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.311 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.794 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.12 | 10.795 | -3.575 | -0.321 | -0.322 | 120.133 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.796 | -1.688 | -1 | -0.999 | 120.02 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.006 | 10.791 | -17.647 | -0.97 | -0.971 | 119.796 | -4.312 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.803 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.12 | 10.804 | -3.61 | -0.321 | -0.322 | 120.136 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.805 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.02 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.007 | 10.799 | -17.58 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.313 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.811 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.812 | -3.61 | -0.321 | -0.322 | 120.14 | -10.778 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.813 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.02 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.008 | 10.808 | -17.58 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.314 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.819 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.82 | -3.666 | -0.321 | -0.322 | 120.146 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.821 | -1.567 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.816 | -17.556 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.315 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.828 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.829 | -3.666 | -0.321 | -0.322 | 120.153 | -10.775 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.83 | -1.567 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.824 | -17.556 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.316 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.836 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.837 | -3.677 | -0.321 | -0.322 | 120.154 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.838 | -1.542 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.833 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.318 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.844 | -17.687 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.845 | -3.677 | -0.321 | -0.322 | 120.154 | -10.773 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.846 | -1.542 | -1 | -0.999 | 119.989 | -0.063 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.841 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.319 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.853 | -17.687 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.854 | -3.679 | -0.321 | -0.323 | 120.155 | -10.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.855 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.987 | -0.062 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.849 | -17.572 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.32 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.861 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.862 | -3.679 | -0.321 | -0.323 | 120.155 | -10.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.863 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.061 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.858 | -17.572 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.322 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.869 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.87 | -3.688 | -0.321 | -0.323 | 120.153 | -10.771 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.871 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.059 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.866 | -17.584 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.323 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.878 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.879 | -3.688 | -0.321 | -0.323 | 120.15 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.88 | -1.628 | -1 | -0.999 | 120.001 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.874 | -17.584 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.324 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.886 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.887 | -3.703 | -0.321 | -0.323 | 120.158 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.888 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.001 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.883 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.326 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.894 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.895 | -3.703 | -0.321 | -0.323 | 120.165 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.896 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.001 | -0.053 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.891 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.327 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.903 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.904 | -3.695 | -0.321 | -0.323 | 120.153 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.905 | -1.612 | -1 | -0.999 | 120 | -0.05 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.899 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.328 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.911 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.912 | -3.695 | -0.321 | -0.323 | 120.141 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.913 | -1.612 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.048 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.908 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.808 | -4.329 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.919 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.716 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.91 | 34.121 | 10.92 | -3.734 | -0.321 | -0.323 | 120.151 | -10.77 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.921 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.916 | -17.619 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.33 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.928 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.907 | 34.121 | 10.929 | -3.734 | -0.321 | -0.323 | 120.161 | -10.771 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.93 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.924 | -17.619 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.332 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.936 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -0.903 | 34.121 | 10.937 | -3.75 | -0.321 | -0.323 | 120.177 | -10.772 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.938 | -1.651 | -1 | -0.999 | 120.001 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.933 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.334 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.944 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -0.899 | 34.121 | 10.945 | -3.75 | -0.321 | -0.323 | 120.194 | -10.774 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.795 | 34.315 | 10.946 | -1.651 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.941 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.335 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.953 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -0.894 | 34.121 | 10.954 | -3.758 | -0.321 | -0.324 | 120.183 | -10.776 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.828 | -3.794 | 34.315 | 10.955 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.949 | -17.593 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.336 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.961 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -0.89 | 34.121 | 10.962 | -3.758 | -0.321 | -0.324 | 120.173 | -10.777 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.827 | -3.792 | 34.315 | 10.963 | -1.687 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.958 | -17.593 | -0.97 | -0.971 | 119.82 | -4.337 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.969 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -0.886 | 34.121 | 10.97 | -3.752 | -0.321 | -0.324 | 120.183 | -10.779 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.826 | -3.789 | 34.315 | 10.971 | -1.7 | -1 | -0.999 | 119.995 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.966 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.338 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.978 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -0.882 | 34.121 | 10.979 | -3.752 | -0.321 | -0.324 | 120.193 | -10.78 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.824 | -3.786 | 34.315 | 10.98 | -1.7 | -1 | -0.999 | 119.994 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.974 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.34 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.986 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.759 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -0.877 | 34.121 | 10.987 | -3.696 | -0.321 | -0.324 | 120.178 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.823 | -3.784 | 34.315 | 10.988 | -1.703 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.983 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.817 | -4.341 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
10.994 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -0.873 | 34.121 | 10.995 | -3.696 | -0.321 | -0.324 | 120.163 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.822 | -3.781 | 34.315 | 10.996 | -1.703 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.991 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.342 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.003 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -0.869 | 34.121 | 11.004 | -3.639 | -0.321 | -0.323 | 120.157 | -10.785 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.821 | -3.778 | 34.315 | 11.005 | -1.688 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 10.999 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.345 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.011 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.865 | 34.121 | 11.012 | -3.639 | -0.321 | -0.323 | 120.15 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.82 | -3.776 | 34.315 | 11.013 | -1.688 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.008 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.347 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.019 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.86 | 34.121 | 11.02 | -3.627 | -0.321 | -0.323 | 120.16 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.819 | -3.773 | 34.315 | 11.021 | -1.64 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.016 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.35 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.028 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.029 | -3.627 | -0.321 | -0.323 | 120.17 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.818 | -3.77 | 34.315 | 11.03 | -1.64 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.024 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.352 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.036 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.037 | -3.649 | -0.321 | -0.323 | 120.17 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.817 | -3.768 | 34.315 | 11.038 | -1.629 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.033 | -17.61 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.354 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.044 | -17.722 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.045 | -3.649 | -0.321 | -0.322 | 120.171 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.816 | -3.765 | 34.315 | 11.046 | -1.629 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.041 | -17.61 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.355 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.053 | -17.722 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.054 | -3.62 | -0.321 | -0.322 | 120.171 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.315 | 11.055 | -1.546 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.049 | -17.618 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.356 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.061 | -17.73 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.062 | -3.62 | -0.321 | -0.322 | 120.171 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.315 | 11.063 | -1.546 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.058 | -17.618 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.357 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.069 | -17.73 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.07 | -3.608 | -0.321 | -0.322 | 120.16 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.316 | 11.071 | -1.482 | -1 | -0.999 | 119.99 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.066 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.357 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.078 | -17.719 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.079 | -3.608 | -0.321 | -0.322 | 120.149 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.316 | 11.08 | -1.482 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.074 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.358 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.086 | -17.719 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.087 | -3.602 | -0.321 | -0.321 | 120.15 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.316 | 11.088 | -1.593 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.083 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.82 | -4.359 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.094 | -17.709 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.095 | -3.602 | -0.321 | -0.321 | 120.15 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.316 | 11.096 | -1.593 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.091 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.361 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.103 | -17.709 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.104 | -3.621 | -0.321 | -0.321 | 120.158 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.317 | 11.105 | -1.621 | -1 | -1 | 119.988 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.099 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.362 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.111 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.112 | -3.621 | -0.321 | -0.321 | 120.165 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.317 | 11.113 | -1.621 | -1 | -1 | 119.982 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.108 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.817 | -4.364 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.119 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.12 | -3.662 | -0.321 | -0.321 | 120.159 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.317 | 11.121 | -1.613 | -1 | -1 | 119.988 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.63 | 5.38 | 35.009 | 11.116 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.365 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.128 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.129 | -3.662 | -0.321 | -0.321 | 120.153 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.317 | 11.13 | -1.613 | -1 | -1 | 119.993 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.631 | 5.381 | 35.009 | 11.124 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.366 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.136 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.137 | -3.668 | -0.321 | -0.321 | 120.169 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.138 | -1.698 | -1 | -1 | 119.996 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.634 | 5.383 | 35.009 | 11.133 | -17.577 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.366 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.144 | -17.743 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.145 | -3.668 | -0.321 | -0.321 | 120.185 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.146 | -1.698 | -1 | -1 | 119.999 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.638 | 5.385 | 35.009 | 11.141 | -17.577 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.367 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.153 | -17.743 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.154 | -3.686 | -0.321 | -0.321 | 120.178 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.155 | -1.715 | -1 | -1 | 120.007 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.641 | 5.387 | 35.009 | 11.149 | -17.612 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.368 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.161 | -17.778 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.162 | -3.686 | -0.321 | -0.321 | 120.172 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.163 | -1.715 | -1 | -1 | 120.015 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.644 | 5.389 | 35.009 | 11.158 | -17.612 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.368 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.169 | -17.778 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.17 | -3.718 | -0.321 | -0.321 | 120.164 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.171 | -1.703 | -1 | -1 | 120.015 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.647 | 5.391 | 35.009 | 11.166 | -17.59 | -0.97 | -0.971 | 119.805 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.178 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.179 | -3.718 | -0.321 | -0.321 | 120.157 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.18 | -1.703 | -1 | -1 | 120.015 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.65 | 5.393 | 35.009 | 11.174 | -17.59 | -0.97 | -0.971 | 119.808 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.186 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.187 | -3.696 | -0.321 | -0.322 | 120.16 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.188 | -1.676 | -1 | -0.999 | 120.009 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.653 | 5.396 | 35.009 | 11.183 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.194 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.195 | -3.696 | -0.321 | -0.322 | 120.163 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.196 | -1.676 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.656 | 5.398 | 35.009 | 11.191 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.817 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.203 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.204 | -3.731 | -0.321 | -0.322 | 120.152 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.205 | -1.679 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.659 | 5.4 | 35.009 | 11.199 | -17.618 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.211 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.212 | -3.731 | -0.321 | -0.322 | 120.141 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.213 | -1.679 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.662 | 5.402 | 35.009 | 11.208 | -17.618 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.219 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.22 | -3.725 | -0.321 | -0.323 | 120.136 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.221 | -1.679 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.665 | 5.404 | 35.009 | 11.216 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.228 | -17.718 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.229 | -3.725 | -0.321 | -0.323 | 120.13 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.23 | -1.679 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.224 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.236 | -17.718 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.237 | -3.7 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.238 | -1.642 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.233 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.244 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.245 | -3.7 | -0.321 | -0.323 | 120.149 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.246 | -1.642 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.241 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.253 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.254 | -3.687 | -0.321 | -0.323 | 120.15 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.255 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.249 | -17.636 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.261 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.262 | -3.687 | -0.321 | -0.323 | 120.15 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.263 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.009 | -0.045 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.258 | -17.636 | -0.97 | -0.971 | 119.796 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.269 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.76 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.27 | -3.676 | -0.321 | -0.323 | 120.143 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.271 | -1.606 | -1 | -0.999 | 120.012 | -0.045 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.266 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.278 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.279 | -3.676 | -0.321 | -0.323 | 120.135 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.28 | -1.606 | -1 | -0.999 | 120.016 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.274 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.286 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.287 | -3.67 | -0.321 | -0.323 | 120.145 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.288 | -1.543 | -1 | -0.999 | 120.016 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.283 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.294 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.295 | -3.67 | -0.321 | -0.323 | 120.154 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.296 | -1.543 | -1 | -0.999 | 120.016 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.291 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.303 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.304 | -3.705 | -0.321 | -0.323 | 120.146 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.305 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.047 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.299 | -17.604 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.311 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.312 | -3.705 | -0.321 | -0.323 | 120.138 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.313 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.049 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.308 | -17.604 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.319 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.32 | -3.732 | -0.321 | -0.323 | 120.143 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.321 | -1.6 | -1 | -0.999 | 120 | -0.05 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.316 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.328 | -17.725 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.329 | -3.732 | -0.321 | -0.323 | 120.148 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.33 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.052 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.324 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.336 | -17.725 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.337 | -3.644 | -0.321 | -0.323 | 120.144 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.338 | -1.595 | -1 | -0.999 | 119.989 | -0.053 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.333 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.344 | -17.723 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.345 | -3.644 | -0.321 | -0.323 | 120.14 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.346 | -1.595 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.054 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.341 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.353 | -17.723 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.354 | -3.599 | -0.321 | -0.323 | 120.151 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.355 | -1.618 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.349 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.361 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.362 | -3.599 | -0.321 | -0.322 | 120.161 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.363 | -1.618 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.358 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.369 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.371 | -3.612 | -0.321 | -0.322 | 120.157 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.371 | -1.593 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.366 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.378 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.379 | -3.612 | -0.321 | -0.322 | 120.153 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.38 | -1.593 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.374 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.386 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.387 | -3.642 | -0.321 | -0.322 | 120.156 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.388 | -1.64 | -1 | -0.999 | 120.011 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.383 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.394 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.396 | -3.642 | -0.321 | -0.322 | 120.16 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.396 | -1.64 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.391 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.403 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.404 | -3.647 | -0.321 | -0.322 | 120.153 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.405 | -1.686 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.058 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.399 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.411 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.412 | -3.647 | -0.321 | -0.321 | 120.147 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.413 | -1.686 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.06 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.408 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.419 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.421 | -3.684 | -0.321 | -0.322 | 120.146 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.421 | -1.677 | -1 | -0.999 | 120.023 | -0.062 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.416 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.428 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.429 | -3.684 | -0.321 | -0.322 | 120.145 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.43 | -1.677 | -1 | -0.999 | 120.03 | -0.063 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.424 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.436 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.437 | -3.737 | -0.321 | -0.322 | 120.147 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.438 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.022 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.433 | -17.646 | -0.97 | -0.97 | 119.825 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.444 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.446 | -3.737 | -0.321 | -0.322 | 120.149 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.446 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.441 | -17.646 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.453 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.763 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.454 | -3.728 | -0.321 | -0.322 | 120.143 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.455 | -1.629 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.449 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.461 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.462 | -3.728 | -0.321 | -0.322 | 120.137 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.463 | -1.629 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.458 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.844 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.469 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.471 | -3.691 | -0.321 | -0.322 | 120.132 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.471 | -1.642 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.466 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.478 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.479 | -3.691 | -0.321 | -0.322 | 120.127 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.48 | -1.642 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.474 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.825 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.486 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.487 | -3.697 | -0.321 | -0.322 | 120.128 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.488 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.482 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.494 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.496 | -3.697 | -0.321 | -0.323 | 120.129 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.496 | -1.609 | -1 | -0.999 | 120.018 | -0.073 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.491 | -17.638 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.503 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.504 | -3.671 | -0.321 | -0.323 | 120.145 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.505 | -1.546 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.499 | -17.698 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.511 | -17.69 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.512 | -3.671 | -0.321 | -0.323 | 120.161 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.513 | -1.546 | -1 | -0.999 | 120.011 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.507 | -17.698 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.519 | -17.69 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.521 | -3.644 | -0.321 | -0.323 | 120.153 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.521 | -1.659 | -1 | -0.999 | 120.014 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.516 | -17.618 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.528 | -17.659 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.529 | -3.644 | -0.321 | -0.323 | 120.145 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.53 | -1.659 | -1 | -0.999 | 120.018 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.524 | -17.618 | -0.97 | -0.971 | 119.841 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.788
11.536 | -17.659 | -0.88 | -0.879 | 119.767 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.537 | -3.529 | -0.321 | -0.323 | 120.152 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.538 | -1.629 | -1 | -0.999 | 120.022 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.532 | -17.576 | -0.97 | -0.971 | 119.841 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.787
11.544 | -17.686 | -0.88 | -0.879 | 119.76 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.546 | -3.529 | -0.321 | -0.322 | 120.16 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.546 | -1.629 | -1 | -0.999 | 120.026 | -0.072 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.541 | -17.576 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.786
11.553 | -17.686 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.554 | -3.658 | -0.321 | -0.322 | 120.152 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.555 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.019 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.549 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.785
11.561 | -17.715 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.562 | -3.658 | -0.321 | -0.322 | 120.144 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.563 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.071 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.557 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.784
11.569 | -17.715 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.571 | -3.697 | -0.321 | -0.322 | 120.148 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.571 | -1.596 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.566 | -17.629 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.784
11.578 | -17.709 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.579 | -3.697 | -0.321 | -0.322 | 120.152 | -10.804 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.58 | -1.596 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.574 | -17.629 | -0.97 | -0.971 | 119.854 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.783
11.586 | -17.709 | -0.88 | -0.879 | 119.757 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.587 | -3.593 | -0.321 | -0.322 | 120.154 | -10.804 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.588 | -1.613 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.582 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.782
11.594 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.596 | -3.593 | -0.321 | -0.322 | 120.156 | -10.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.596 | -1.613 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.591 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.781
11.603 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.759 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.604 | -3.558 | -0.321 | -0.321 | 120.165 | -10.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.605 | -1.69 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.599 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.78
11.611 | -17.761 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.612 | -3.558 | -0.321 | -0.321 | 120.175 | -10.806 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.613 | -1.69 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.607 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.779
11.619 | -17.761 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.621 | -3.595 | -0.321 | -0.321 | 120.165 | -10.808 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.621 | -1.695 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.616 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.778
11.628 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.629 | -3.595 | -0.321 | -0.32 | 120.155 | -10.809 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.63 | -1.695 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.624 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.749 | 33.777
11.636 | -17.788 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.637 | -3.492 | -0.321 | -0.32 | 120.149 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.638 | -1.7 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.632 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.745 | 33.777
11.644 | -17.789 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.646 | -3.492 | -0.321 | -0.32 | 120.144 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.646 | -1.7 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.641 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.74 | 33.777
11.653 | -17.789 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.654 | -3.588 | -0.321 | -0.319 | 120.152 | -10.811 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.655 | -1.684 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.649 | -17.614 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.735 | 33.777
11.661 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.766 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.662 | -3.588 | -0.321 | -0.319 | 120.16 | -10.811 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.663 | -1.684 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.657 | -17.614 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.73 | 33.777
11.669 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.776 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.671 | -3.703 | -0.321 | -0.319 | 120.162 | -10.813 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.671 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.069 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.666 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.726 | 33.777
11.678 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.767 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.679 | -3.703 | -0.321 | -0.319 | 120.164 | -10.814 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.68 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.013 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.674 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.721 | 33.777
11.686 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.687 | -3.744 | -0.321 | -0.319 | 120.172 | -10.816 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.688 | -1.617 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.682 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.716 | 33.777
11.694 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.757 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.696 | -3.744 | -0.321 | -0.319 | 120.181 | -10.818 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.696 | -1.617 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.691 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.711 | 33.777
11.703 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.704 | -3.74 | -0.321 | -0.319 | 120.16 | -10.82 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.705 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.699 | -17.64 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.707 | 33.777
11.711 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.712 | -3.74 | -0.321 | -0.319 | 120.139 | -10.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.713 | -1.601 | -1 | -0.999 | 120.011 | -0.07 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.707 | -17.64 | -0.97 | -0.971 | 119.81 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.702 | 33.777
11.719 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.121 | 11.721 | -3.729 | -0.321 | -0.319 | 120.14 | -10.823 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.721 | -1.574 | -1 | -0.999 | 120.015 | -0.068 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.716 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.81 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.697 | 33.777
11.728 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.122 | 11.729 | -3.729 | -0.321 | -0.32 | 120.141 | -10.824 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.73 | -1.574 | -1 | -0.999 | 120.019 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.009 | 11.724 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.81 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.693 | 33.777
11.736 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.123 | 11.737 | -3.749 | -0.321 | -0.32 | 120.158 | -10.825 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.738 | -1.621 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.01 | 11.732 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.796 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.744 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.124 | 11.746 | -3.749 | -0.321 | -0.32 | 120.175 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.746 | -1.621 | -1 | -0.999 | 119.991 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.01 | 11.741 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.783 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.753 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.125 | 11.754 | -3.713 | -0.321 | -0.32 | 120.168 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.755 | -1.648 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.011 | 11.749 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.787 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.761 | -17.711 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.126 | 11.762 | -3.713 | -0.321 | -0.32 | 120.161 | -10.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.763 | -1.648 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.012 | 11.757 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.791 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.769 | -17.711 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.127 | 11.771 | -3.703 | -0.321 | -0.32 | 120.163 | -10.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.771 | -1.66 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.012 | 11.766 | -17.617 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.778 | -17.646 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.128 | 11.779 | -3.703 | -0.321 | -0.32 | 120.165 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.78 | -1.66 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.013 | 11.774 | -17.617 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.786 | -17.646 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.129 | 11.787 | -3.722 | -0.321 | -0.32 | 120.166 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.788 | -1.652 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.063 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.013 | 11.782 | -17.601 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.794 | -17.648 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.13 | 11.796 | -3.722 | -0.321 | -0.321 | 120.167 | -10.83 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.796 | -1.652 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.062 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.014 | 11.791 | -17.601 | -0.97 | -0.971 | 119.79 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.803 | -17.648 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.132 | 11.804 | -3.733 | -0.321 | -0.321 | 120.152 | -10.83 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.805 | -1.68 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.061 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.015 | 11.799 | -17.601 | -0.97 | -0.971 | 119.807 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.811 | -17.686 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.133 | 11.812 | -3.733 | -0.321 | -0.321 | 120.138 | -10.83 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.813 | -1.68 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.06 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.015 | 11.807 | -17.601 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.819 | -17.686 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.859 | 34.134 | 11.821 | -3.743 | -0.321 | -0.321 | 120.148 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.821 | -1.711 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.059 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.816 | -17.629 | -0.97 | -0.971 | 119.81 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.828 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.858 | 34.134 | 11.829 | -3.743 | -0.321 | -0.321 | 120.159 | -10.829 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.83 | -1.711 | -1 | -0.999 | 120.008 | -0.058 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.824 | -17.629 | -0.97 | -0.971 | 119.795 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.836 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.856 | 34.134 | 11.837 | -3.64 | -0.321 | -0.321 | 120.161 | -10.828 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.838 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.019 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.832 | -17.626 | -0.97 | -0.971 | 119.801 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.844 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.854 | 34.134 | 11.846 | -3.64 | -0.321 | -0.321 | 120.162 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.846 | -1.622 | -1 | -0.999 | 120.03 | -0.054 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.841 | -17.626 | -0.97 | -0.971 | 119.807 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.853 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.852 | 34.134 | 11.854 | -3.614 | -0.321 | -0.321 | 120.164 | -10.827 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.855 | -1.627 | -1 | -0.999 | 120.02 | -0.052 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.849 | -17.704 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.861 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.85 | 34.134 | 11.862 | -3.614 | -0.321 | -0.321 | 120.166 | -10.826 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.863 | -1.627 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.05 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.857 | -17.704 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.869 | -17.777 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.848 | 34.134 | 11.871 | -3.65 | -0.321 | -0.321 | 120.168 | -10.825 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.871 | -1.632 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.049 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.866 | -17.666 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.878 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.846 | 34.134 | 11.879 | -3.65 | -0.321 | -0.321 | 120.169 | -10.824 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.88 | -1.632 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.047 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.874 | -17.666 | -0.97 | -0.971 | 119.802 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.886 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.844 | 34.134 | 11.887 | -3.677 | -0.321 | -0.321 | 120.156 | -10.823 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.888 | -1.664 | -1 | -0.999 | 119.987 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.882 | -17.599 | -0.97 | -0.971 | 119.807 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.894 | -17.705 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.842 | 34.134 | 11.896 | -3.677 | -0.321 | -0.321 | 120.143 | -10.823 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.896 | -1.664 | -1 | -0.999 | 119.982 | -0.045 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.891 | -17.599 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.903 | -17.705 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.84 | 34.134 | 11.904 | -3.711 | -0.321 | -0.321 | 120.151 | -10.822 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.905 | -1.606 | -1 | -0.999 | 119.991 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.899 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.911 | -17.683 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.838 | 34.134 | 11.912 | -3.711 | -0.321 | -0.321 | 120.159 | -10.821 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.913 | -1.606 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.907 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.919 | -17.683 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.837 | 34.134 | 11.921 | -3.753 | -0.321 | -0.321 | 120.143 | -10.82 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.921 | -1.578 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.916 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.928 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.929 | -3.753 | -0.321 | -0.321 | 120.126 | -10.819 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.93 | -1.578 | -1 | -0.999 | 120.005 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.924 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.936 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.937 | -3.775 | -0.321 | -0.321 | 120.145 | -10.818 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.938 | -1.573 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.932 | -17.604 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.944 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.946 | -3.775 | -0.321 | -0.322 | 120.163 | -10.816 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.946 | -1.573 | -1 | -0.999 | 119.988 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.941 | -17.604 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.953 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.954 | -3.754 | -0.321 | -0.322 | 120.167 | -10.815 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.763 | 34.318 | 11.955 | -1.66 | -1 | -0.999 | 119.982 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.949 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.961 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.962 | -3.754 | -0.321 | -0.322 | 120.172 | -10.814 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.764 | 34.317 | 11.963 | -1.66 | -1 | -0.999 | 119.977 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.957 | -17.641 | -0.97 | -0.971 | 119.809 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.969 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.971 | -3.731 | -0.321 | -0.323 | 120.166 | -10.812 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.765 | 34.317 | 11.971 | -1.667 | -1 | -0.999 | 119.984 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.966 | -17.643 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.978 | -17.793 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.979 | -3.731 | -0.321 | -0.323 | 120.161 | -10.811 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.765 | 34.317 | 11.98 | -1.667 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.974 | -17.643 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.986 | -17.793 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.987 | -3.726 | -0.321 | -0.323 | 120.161 | -10.81 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.766 | 34.316 | 11.988 | -1.596 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.982 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.809 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
11.994 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 11.996 | -3.726 | -0.321 | -0.323 | 120.16 | -10.809 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.815 | -3.767 | 34.316 | 11.996 | -1.596 | -1 | -0.999 | 119.992 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.991 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.799 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.003 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.004 | -3.709 | -0.321 | -0.323 | 120.152 | -10.807 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.767 | 34.315 | 12.005 | -1.649 | -1 | -1 | 119.991 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 11.999 | -17.659 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.011 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.012 | -3.709 | -0.321 | -0.323 | 120.145 | -10.805 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.768 | 34.315 | 12.013 | -1.649 | -1 | -1 | 119.99 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 12.007 | -17.659 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.019 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.021 | -3.732 | -0.321 | -0.324 | 120.156 | -10.804 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.769 | 34.315 | 12.021 | -1.615 | -1 | -1 | 119.999 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.667 | 5.405 | 35.016 | 12.016 | -17.566 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.028 | -17.673 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.029 | -3.732 | -0.321 | -0.324 | 120.168 | -10.803 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.769 | 34.314 | 12.03 | -1.615 | -1 | -1 | 120.008 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.668 | 5.406 | 35.016 | 12.024 | -17.566 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.036 | -17.673 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.037 | -3.727 | -0.321 | -0.324 | 120.163 | -10.803 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.77 | 34.314 | 12.038 | -1.578 | -1 | -1 | 120.008 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.671 | 5.407 | 35.016 | 12.032 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.806 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.044 | -17.675 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.046 | -3.727 | -0.321 | -0.324 | 120.159 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.046 | -1.578 | -1 | -1 | 120.008 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.674 | 5.408 | 35.016 | 12.041 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.798 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.053 | -17.675 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.054 | -3.748 | -0.321 | -0.325 | 120.158 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.055 | -1.616 | -1 | -1 | 120.012 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.676 | 5.409 | 35.016 | 12.049 | -17.638 | -0.97 | -0.971 | 119.798 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.061 | -17.67 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.063 | -3.748 | -0.321 | -0.325 | 120.158 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.063 | -1.616 | -1 | -1 | 120.016 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.679 | 5.411 | 35.016 | 12.057 | -17.638 | -0.97 | -0.971 | 119.797 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.069 | -17.67 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.071 | -3.754 | -0.321 | -0.326 | 120.151 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.071 | -1.672 | -1 | -1 | 120.018 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.682 | 5.412 | 35.016 | 12.066 | -17.594 | -0.97 | -0.971 | 119.805 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.078 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.079 | -3.754 | -0.321 | -0.326 | 120.144 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.08 | -1.672 | -1 | -1 | 120.021 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.684 | 5.413 | 35.016 | 12.074 | -17.594 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.086 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.088 | -3.66 | -0.321 | -0.326 | 120.147 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.088 | -1.677 | -1 | -1 | 120.012 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.687 | 5.414 | 35.016 | 12.082 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.094 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.096 | -3.66 | -0.321 | -0.326 | 120.149 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.096 | -1.677 | -1 | -1 | 120.004 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.69 | 5.416 | 35.016 | 12.091 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.103 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.104 | -3.631 | -0.321 | -0.326 | 120.16 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.105 | -1.67 | -1 | -1 | 120.003 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.692 | 5.417 | 35.016 | 12.099 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.111 | -17.838 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.113 | -3.631 | -0.321 | -0.326 | 120.171 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.113 | -1.67 | -1 | -1 | 120.002 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.695 | 5.418 | 35.016 | 12.107 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.119 | -17.838 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.121 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.162 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.121 | -1.623 | -1 | -1 | 120.002 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.698 | 5.419 | 35.016 | 12.116 | -17.587 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.128 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.129 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.153 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.13 | -1.623 | -1 | -1 | 120.002 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.124 | -17.587 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.136 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.138 | -3.698 | -0.321 | -0.325 | 120.167 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.138 | -1.643 | -1 | -1 | 120.006 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.132 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.144 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.146 | -3.698 | -0.321 | -0.325 | 120.181 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.146 | -1.643 | -1 | -1 | 120.01 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.141 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.153 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.154 | -3.717 | -0.321 | -0.325 | 120.173 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.155 | -1.58 | -1 | -1 | 120.01 | -0.014 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.149 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.161 | -17.716 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.163 | -3.717 | -0.321 | -0.325 | 120.165 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.163 | -1.58 | -1 | -1 | 120.01 | -0.012 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.157 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.169 | -17.716 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.171 | -3.761 | -0.321 | -0.325 | 120.165 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.171 | -1.656 | -1 | -1 | 120.009 | -0.011 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.166 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.178 | -17.723 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.179 | -3.761 | -0.321 | -0.325 | 120.165 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.18 | -1.656 | -1 | -1 | 120.008 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.174 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.186 | -17.723 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.188 | -3.735 | -0.321 | -0.325 | 120.163 | -10.785 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.188 | -1.654 | -1 | -1 | 120.002 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.182 | -17.62 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.194 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.196 | -3.735 | -0.321 | -0.326 | 120.161 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.196 | -1.654 | -1 | -1 | 119.997 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.19 | -17.62 | -0.97 | -0.971 | 119.814 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.203 | -17.739 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.204 | -3.716 | -0.321 | -0.326 | 120.148 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.205 | -1.692 | -1 | -1 | 119.997 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.199 | -17.585 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.211 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.213 | -3.716 | -0.321 | -0.326 | 120.135 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.213 | -1.692 | -1 | -1 | 119.997 | -0.011 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.207 | -17.585 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.219 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.221 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.15 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.221 | -1.663 | -1 | -1 | 119.997 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.215 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.228 | -17.8 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.229 | -3.688 | -0.321 | -0.325 | 120.166 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.23 | -1.663 | -1 | -1 | 119.997 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.224 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.236 | -17.8 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.238 | -3.712 | -0.321 | -0.325 | 120.162 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.238 | -1.647 | -1 | -1 | 120.002 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.232 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.244 | -17.8 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.246 | -3.712 | -0.321 | -0.325 | 120.157 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.246 | -1.647 | -1 | -1 | 120.008 | -0.007 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.24 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.253 | -17.8 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.254 | -3.701 | -0.321 | -0.325 | 120.162 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.255 | -1.589 | -1 | -1 | 120.008 | -0.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.249 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.261 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.263 | -3.701 | -0.321 | -0.325 | 120.167 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.263 | -1.589 | -1 | -1 | 120.008 | -0.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.257 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.269 | -17.747 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.271 | -3.715 | -0.321 | -0.326 | 120.162 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.271 | -1.671 | -1 | -1 | 120.002 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.265 | -17.594 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.278 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.279 | -3.715 | -0.321 | -0.326 | 120.157 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.28 | -1.671 | -1 | -1 | 119.997 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.274 | -17.594 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.286 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.288 | -3.701 | -0.321 | -0.326 | 120.159 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.288 | -1.679 | -1 | -1 | 120.001 | -0.012 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.282 | -17.595 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.294 | -17.725 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.296 | -3.701 | -0.321 | -0.326 | 120.161 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.296 | -1.679 | -1 | -1 | 120.005 | -0.014 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.29 | -17.595 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.303 | -17.725 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.304 | -3.739 | -0.321 | -0.326 | 120.152 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.305 | -1.663 | -1 | -1 | 120.005 | -0.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.299 | -17.68 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.311 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.313 | -3.739 | -0.321 | -0.326 | 120.143 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.313 | -1.663 | -1 | -1 | 120.005 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.307 | -17.68 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.319 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.321 | -3.644 | -0.321 | -0.326 | 120.157 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.321 | -1.684 | -1 | -1 | 120.005 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.315 | -17.65 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.328 | -17.689 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.329 | -3.644 | -0.321 | -0.326 | 120.172 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.33 | -1.684 | -1 | -1 | 120.005 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.324 | -17.65 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.336 | -17.689 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.338 | -3.617 | -0.321 | -0.326 | 120.163 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.338 | -1.684 | -1 | -1 | 120.005 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.332 | -17.577 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.344 | -17.693 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.346 | -3.617 | -0.321 | -0.325 | 120.154 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.346 | -1.684 | -1 | -1 | 120.005 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.34 | -17.577 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.353 | -17.693 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.354 | -3.661 | -0.321 | -0.325 | 120.156 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.355 | -1.629 | -1 | -1 | 120.005 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.349 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.361 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.363 | -3.661 | -0.321 | -0.325 | 120.158 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.363 | -1.629 | -1 | -1 | 120.005 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.357 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.369 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.371 | -3.702 | -0.321 | -0.325 | 120.161 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.371 | -1.579 | -1 | -1 | 120.012 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.365 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.378 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.379 | -3.702 | -0.321 | -0.325 | 120.164 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.38 | -1.579 | -1 | -1 | 120.018 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.374 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.386 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.388 | -3.709 | -0.321 | -0.325 | 120.16 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.388 | -1.65 | -1 | -1 | 120.01 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.382 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.394 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.396 | -3.709 | -0.321 | -0.325 | 120.156 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.396 | -1.65 | -1 | -1 | 120.002 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.39 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.403 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.404 | -3.749 | -0.321 | -0.325 | 120.167 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.405 | -1.655 | -1 | -1 | 120.002 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.399 | -17.643 | -0.97 | -0.971 | 119.817 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.411 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.413 | -3.749 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.413 | -1.655 | -1 | -1 | 120.002 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.407 | -17.643 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.419 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.421 | -3.774 | -0.321 | -0.325 | 120.164 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.421 | -1.647 | -1 | -1 | 120.002 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.415 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.8 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.428 | -17.767 | -0.88 | -0.879 | 119.71 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.429 | -3.774 | -0.321 | -0.325 | 120.149 | -10.781 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.43 | -1.647 | -1 | -1 | 120.002 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.424 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.783 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.436 | -17.767 | -0.88 | -0.879 | 119.701 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.438 | -3.753 | -0.321 | -0.325 | 120.153 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.438 | -1.647 | -1 | -0.999 | 120.006 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.432 | -17.672 | -0.97 | -0.971 | 119.792 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.444 | -17.718 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.446 | -3.753 | -0.321 | -0.325 | 120.158 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.446 | -1.647 | -1 | -0.999 | 120.01 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.44 | -17.672 | -0.97 | -0.971 | 119.8 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.453 | -17.718 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.454 | -3.686 | -0.321 | -0.325 | 120.176 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.455 | -1.647 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.449 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.8 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.461 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.463 | -3.686 | -0.321 | -0.325 | 120.195 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.463 | -1.647 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.457 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.8 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.469 | -17.724 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.471 | -3.673 | -0.321 | -0.325 | 120.202 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.471 | -1.592 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.465 | -17.604 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.478 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.479 | -3.673 | -0.321 | -0.325 | 120.208 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.48 | -1.592 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.474 | -17.604 | -0.97 | -0.971 | 119.809 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.486 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.488 | -3.711 | -0.321 | -0.325 | 120.201 | -10.782 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.488 | -1.615 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.482 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.818 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.494 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.496 | -3.711 | -0.321 | -0.325 | 120.193 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.496 | -1.615 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.49 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.503 | -17.733 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.504 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.186 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.505 | -1.627 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.044 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.499 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.511 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.513 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.513 | -1.627 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.507 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.519 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.521 | -3.696 | -0.321 | -0.325 | 120.173 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.521 | -1.631 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.047 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.515 | -17.58 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.528 | -17.717 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.529 | -3.696 | -0.321 | -0.325 | 120.168 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.53 | -1.631 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.049 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.524 | -17.58 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.536 | -17.717 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.538 | -3.754 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.783 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.538 | -1.647 | -1 | -0.999 | 119.998 | -0.05 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.532 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.777
12.544 | -17.764 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.546 | -3.754 | -0.321 | -0.325 | 120.191 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.546 | -1.647 | -1 | -0.999 | 119.999 | -0.052 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.54 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.776
12.553 | -17.764 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.554 | -3.687 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.555 | -1.61 | -1 | -0.999 | 120.003 | -0.054 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.549 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.776
12.561 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.563 | -3.687 | -0.321 | -0.325 | 120.17 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.563 | -1.61 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.557 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.775
12.569 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.571 | -3.633 | -0.321 | -0.325 | 120.183 | -10.784 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.571 | -1.613 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.06 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.565 | -17.669 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.775
12.578 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.579 | -3.633 | -0.321 | -0.325 | 120.196 | -10.785 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.58 | -1.613 | -1 | -0.999 | 120.007 | -0.062 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.574 | -17.669 | -0.97 | -0.971 | 119.804 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.774
12.586 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.588 | -3.638 | -0.321 | -0.325 | 120.189 | -10.785 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.588 | -1.597 | -1 | -0.999 | 120.002 | -0.063 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.582 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.799 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.774
12.594 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.596 | -3.638 | -0.321 | -0.324 | 120.181 | -10.785 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.596 | -1.597 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.59 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.795 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.773
12.603 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.604 | -3.715 | -0.321 | -0.324 | 120.191 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.605 | -1.537 | -1 | -0.999 | 120 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.599 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.803 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.773
12.611 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.613 | -3.715 | -0.321 | -0.324 | 120.2 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.613 | -1.537 | -1 | -0.999 | 120.004 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.607 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.811 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.772
12.619 | -17.721 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.621 | -3.752 | -0.321 | -0.324 | 120.188 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.621 | -1.584 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.615 | -17.645 | -0.97 | -0.971 | 119.816 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.772
12.628 | -17.654 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.629 | -3.752 | -0.321 | -0.324 | 120.177 | -10.786 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.63 | -1.584 | -1 | -0.999 | 119.987 | -0.064 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.624 | -17.645 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.692 | 33.771
12.636 | -17.654 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.638 | -3.731 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.638 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.986 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.632 | -17.603 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.005 | 3.69 | 33.771
12.644 | -17.626 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.646 | -3.731 | -0.321 | -0.325 | 120.193 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.646 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.64 | -17.603 | -0.97 | -0.971 | 119.806 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.688 | 33.771
12.653 | -17.626 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.654 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.192 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.655 | -1.616 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.649 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.813 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.686 | 33.771
12.661 | -17.712 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.606 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.663 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.191 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.663 | -1.616 | -1 | -0.999 | 119.985 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.657 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.007 | 3.684 | 33.771
12.669 | -17.712 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.605 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.671 | -3.763 | -0.321 | -0.325 | 120.183 | -10.787 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.671 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.991 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.665 | -17.705 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.007 | 3.682 | 33.771
12.678 | -17.786 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.606 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.679 | -3.763 | -0.321 | -0.325 | 120.175 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.68 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.067 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.674 | -17.705 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 3.68 | 33.771
12.686 | -17.786 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.606 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.688 | -3.714 | -0.321 | -0.325 | 120.173 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.688 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.996 | -0.066 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.682 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 3.678 | 33.771
12.694 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.696 | -3.714 | -0.321 | -0.325 | 120.171 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.696 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.995 | -0.065 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.69 | -17.628 | -0.97 | -0.971 | 119.822 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.676 | 33.771
12.703 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.704 | -3.675 | -0.321 | -0.325 | 120.163 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.705 | -1.452 | -1 | -0.999 | 119.995 | -0.062 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.699 | -17.603 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.674 | 33.771
12.711 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.713 | -3.675 | -0.321 | -0.325 | 120.155 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.713 | -1.452 | -1 | -0.999 | 119.994 | -0.058 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.707 | -17.603 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.671 | 33.771
12.719 | -17.772 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.721 | -3.732 | -0.321 | -0.325 | 120.17 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.721 | -1.603 | -1 | -0.999 | 119.997 | -0.057 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.715 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.669 | 33.771
12.728 | -17.761 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.134 | 12.73 | -3.732 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.73 | -1.603 | -1 | -0.999 | 120 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.016 | 12.724 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.736 | -17.761 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.135 | 12.738 | -3.742 | -0.321 | -0.325 | 120.174 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.738 | -1.623 | -1 | -0.999 | 119.993 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.017 | 12.732 | -17.622 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.744 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.135 | 12.746 | -3.742 | -0.321 | -0.325 | 120.162 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.746 | -1.623 | -1 | -0.999 | 119.987 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.017 | 12.74 | -17.622 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.753 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.135 | 12.755 | -3.748 | -0.321 | -0.325 | 120.157 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.755 | -1.635 | -1 | -0.999 | 119.977 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.017 | 12.749 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.761 | -17.695 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.136 | 12.763 | -3.748 | -0.321 | -0.325 | 120.152 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.763 | -1.635 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.018 | 12.757 | -17.652 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.769 | -17.695 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.136 | 12.771 | -3.679 | -0.321 | -0.325 | 120.164 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.771 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.018 | 12.765 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.778 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.136 | 12.78 | -3.679 | -0.321 | -0.325 | 120.176 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.78 | -1.628 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.056 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.019 | 12.774 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.786 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.137 | 12.788 | -3.671 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.788 | -1.612 | -1 | -0.999 | 119.965 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.019 | 12.782 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.794 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.137 | 12.796 | -3.671 | -0.321 | -0.325 | 120.184 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.796 | -1.612 | -1 | -0.999 | 119.964 | -0.055 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.02 | 12.79 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.803 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.137 | 12.805 | -3.685 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.805 | -1.599 | -1 | -0.999 | 119.963 | -0.053 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.02 | 12.799 | -17.703 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.811 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.138 | 12.813 | -3.685 | -0.321 | -0.325 | 120.187 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.813 | -1.599 | -1 | -0.999 | 119.961 | -0.052 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.02 | 12.807 | -17.703 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.819 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.836 | 34.138 | 12.821 | -3.67 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.821 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.968 | -0.051 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.815 | -17.653 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.828 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -0.836 | 34.138 | 12.83 | -3.67 | -0.321 | -0.325 | 120.173 | -10.788 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.83 | -1.6 | -1 | -0.999 | 119.975 | -0.049 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.824 | -17.653 | -0.97 | -0.971 | 119.826 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.836 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.701 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -0.836 | 34.138 | 12.838 | -3.706 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.789 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.838 | -1.537 | -1 | -0.999 | 119.973 | -0.046 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.832 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.844 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.697 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -0.836 | 34.138 | 12.846 | -3.706 | -0.321 | -0.325 | 120.198 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.846 | -1.537 | -1 | -0.999 | 119.972 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.84 | -17.615 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.853 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.694 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.195 | -0.836 | 34.138 | 12.855 | -3.738 | -0.321 | -0.325 | 120.196 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.855 | -1.587 | -1 | -0.999 | 119.963 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.849 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.861 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.692 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.196 | -0.836 | 34.138 | 12.863 | -3.738 | -0.321 | -0.325 | 120.195 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.863 | -1.587 | -1 | -0.999 | 119.953 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.857 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.869 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.69 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.197 | -0.836 | 34.138 | 12.871 | -3.754 | -0.321 | -0.325 | 120.192 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.871 | -1.567 | -1 | -0.999 | 119.961 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.865 | -17.638 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.878 | -17.711 | -0.88 | -0.879 | 119.694 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.836 | 34.138 | 12.88 | -3.754 | -0.321 | -0.325 | 120.19 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.88 | -1.567 | -1 | -0.999 | 119.968 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.874 | -17.638 | -0.97 | -0.971 | 119.819 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.886 | -17.711 | -0.88 | -0.879 | 119.698 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.836 | 34.138 | 12.888 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.186 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.888 | -1.642 | -1 | -0.999 | 119.967 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.882 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.894 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.199 | -0.836 | 34.138 | 12.896 | -3.74 | -0.321 | -0.325 | 120.183 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.896 | -1.642 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.89 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.903 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.2 | -0.836 | 34.138 | 12.905 | -3.734 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.905 | -1.465 | -1 | -0.999 | 119.966 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.899 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.82 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.911 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -0.836 | 34.138 | 12.913 | -3.734 | -0.321 | -0.325 | 120.177 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.913 | -1.465 | -1 | -0.999 | 119.965 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.907 | -17.667 | -0.97 | -0.971 | 119.812 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.919 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.711 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.921 | -3.731 | -0.321 | -0.325 | 120.184 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.921 | -1.56 | -1 | -0.999 | 119.963 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.915 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.928 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.609 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.93 | -3.731 | -0.321 | -0.325 | 120.191 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.93 | -1.56 | -1 | -0.999 | 119.962 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.924 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.936 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.938 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.19 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.938 | -1.681 | -1 | -0.999 | 119.964 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.932 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.944 | -17.682 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.946 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.188 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.771 | 34.313 | 12.946 | -1.681 | -1 | -1 | 119.967 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.94 | -17.67 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.953 | -17.682 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.955 | -3.689 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.814 | -3.77 | 34.313 | 12.955 | -1.71 | -1 | -1 | 119.967 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.949 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.961 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.606 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.963 | -3.689 | -0.321 | -0.325 | 120.182 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.813 | -3.768 | 34.314 | 12.963 | -1.71 | -1 | -1 | 119.967 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.957 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.969 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.705 | -9.606 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.971 | -3.742 | -0.321 | -0.325 | 120.181 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.811 | -3.766 | 34.314 | 12.971 | -1.678 | -1 | -1 | 119.965 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.965 | -17.676 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.978 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.98 | -3.742 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.81 | -3.763 | 34.315 | 12.98 | -1.678 | -1 | -1 | 119.962 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.974 | -17.676 | -0.97 | -0.971 | 119.815 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.986 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.988 | -3.713 | -0.321 | -0.325 | 120.178 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.809 | -3.761 | 34.316 | 12.988 | -1.662 | -1 | -1 | 119.963 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.982 | -17.664 | -0.97 | -0.971 | 119.823 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
12.994 | -17.727 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 12.996 | -3.713 | -0.321 | -0.326 | 120.176 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.808 | -3.759 | 34.316 | 12.996 | -1.662 | -1 | -1 | 119.964 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.99 | -17.664 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.003 | -17.727 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.005 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.18 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.807 | -3.757 | 34.317 | 13.005 | -1.662 | -1 | -1 | 119.959 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 12.999 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.011 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.013 | -3.667 | -0.321 | -0.326 | 120.185 | -10.79 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.806 | -3.754 | 34.317 | 13.013 | -1.662 | -1 | -1 | 119.955 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 13.007 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.019 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.021 | -3.702 | -0.321 | -0.326 | 120.176 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.805 | -3.752 | 34.318 | 13.021 | -1.666 | -1 | -1 | 119.954 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.699 | 5.42 | 35.021 | 13.015 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.028 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.03 | -3.702 | -0.321 | -0.326 | 120.167 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.804 | -3.75 | 34.318 | 13.03 | -1.666 | -1 | -1 | 119.953 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.7 | 5.421 | 35.021 | 13.024 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.036 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.721 | -9.607 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.038 | -3.713 | -0.321 | -0.326 | 120.17 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.803 | -3.748 | 34.319 | 13.038 | -1.599 | -1 | -1 | 119.959 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.702 | 5.424 | 35.021 | 13.032 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.044 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.608 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.046 | -3.713 | -0.321 | -0.326 | 120.173 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.802 | -3.745 | 34.32 | 13.046 | -1.599 | -1 | -1 | 119.966 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.704 | 5.427 | 35.021 | 13.04 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.053 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.61 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.055 | -3.728 | -0.321 | -0.325 | 120.176 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.055 | -1.6 | -1 | -1 | 119.964 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.706 | 5.429 | 35.021 | 13.049 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.833 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.061 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.063 | -3.728 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.791 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.063 | -1.6 | -1 | -1 | 119.962 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.708 | 5.432 | 35.021 | 13.057 | -17.637 | -0.97 | -0.971 | 119.834 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.069 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.071 | -3.709 | -0.321 | -0.325 | 120.185 | -10.792 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.071 | -1.687 | -1 | -1 | 119.964 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.71 | 5.435 | 35.021 | 13.065 | -17.668 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.078 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.08 | -3.709 | -0.321 | -0.325 | 120.19 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.08 | -1.687 | -1 | -1 | 119.966 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.712 | 5.437 | 35.021 | 13.074 | -17.668 | -0.97 | -0.971 | 119.825 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.086 | -17.735 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.088 | -3.713 | -0.321 | -0.325 | 120.181 | -10.793 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.088 | -1.687 | -1 | -1 | 119.969 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.714 | 5.44 | 35.021 | 13.082 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.83 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.094 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.096 | -3.713 | -0.321 | -0.325 | 120.172 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.096 | -1.687 | -1 | -1 | 119.972 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.716 | 5.443 | 35.021 | 13.09 | -17.656 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.103 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.105 | -3.718 | -0.321 | -0.325 | 120.177 | -10.794 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.105 | -1.612 | -1 | -1 | 119.969 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.718 | 5.445 | 35.021 | 13.098 | -17.669 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.111 | -17.696 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.113 | -3.718 | -0.321 | -0.325 | 120.182 | -10.795 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.113 | -1.612 | -1 | -1 | 119.966 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.72 | 5.448 | 35.021 | 13.107 | -17.669 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.119 | -17.696 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.121 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.18 | -10.796 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.121 | -1.584 | -1 | -1 | 119.97 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.722 | 5.451 | 35.021 | 13.115 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.128 | -17.69 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.13 | -3.704 | -0.321 | -0.325 | 120.179 | -10.797 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.13 | -1.584 | -1 | -1 | 119.974 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.123 | -17.654 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.136 | -17.69 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.138 | -3.707 | -0.321 | -0.325 | 120.183 | -10.798 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.138 | -1.639 | -1 | -1 | 119.959 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.132 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.841 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.144 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.146 | -3.707 | -0.321 | -0.325 | 120.188 | -10.799 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.146 | -1.639 | -1 | -1 | 119.944 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.14 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.846 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.153 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.155 | -3.712 | -0.321 | -0.325 | 120.178 | -10.8 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.155 | -1.59 | -1 | -1 | 119.955 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.148 | -17.677 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.161 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.163 | -3.712 | -0.321 | -0.325 | 120.168 | -10.801 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.163 | -1.59 | -1 | -1 | 119.966 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.157 | -17.677 | -0.97 | -0.971 | 119.838 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.169 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.171 | -3.697 | -0.321 | -0.325 | 120.172 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.171 | -1.599 | -1 | -1 | 119.964 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.165 | -17.676 | -0.97 | -0.971 | 119.838 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.178 | -17.782 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | 13.18 | -3.697 | -0.321 | -0.325 | 120.175 | -10.802 | -10.859 | -10.761 | -9.221 | 14.801 | -3.744 | 34.32 | 13.18 | -1.599 | -1 | -1 | 119.962 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.173 | -17.676 | -0.97 | -0.971 | 119.838 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.186 | -17.782 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.188 | -1.6 | -1 | -1 | 119.968 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.182 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.194 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.196 | -1.6 | -1 | -1 | 119.974 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.19 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.203 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.205 | -1.571 | -1 | -1 | 119.965 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.198 | -17.65 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.211 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.213 | -1.571 | -1 | -1 | 119.956 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.207 | -17.65 | -0.97 | -0.971 | 119.839 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.219 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.221 | -1.607 | -1 | -1 | 119.962 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.215 | -17.636 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.228 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.23 | -1.607 | -1 | -1 | 119.967 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.223 | -17.636 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.236 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.238 | -1.61 | -1 | -1 | 119.952 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.232 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.832 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.244 | -17.68 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.246 | -1.61 | -1 | -1 | 119.938 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.24 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.824 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.253 | -17.68 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.255 | -1.623 | -1 | -1 | 119.943 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.248 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.833 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.261 | -17.673 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.263 | -1.623 | -1 | -1 | 119.949 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.257 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.269 | -17.673 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.271 | -1.635 | -1 | -1 | 119.938 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.265 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.278 | -17.68 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.28 | -1.635 | -1 | -1 | 119.927 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.273 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.286 | -17.68 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.288 | -1.61 | -1 | -1 | 119.938 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.282 | -17.703 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.294 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.757 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.296 | -1.61 | -1 | -1 | 119.949 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.29 | -17.703 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.303 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.769 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.305 | -1.61 | -1 | -1 | 119.947 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.298 | -17.651 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.311 | -17.779 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.313 | -1.61 | -1 | -1 | 119.945 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.307 | -17.651 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.319 | -17.779 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.321 | -1.591 | -1 | -1 | 119.942 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.315 | -17.613 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.328 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.33 | -1.591 | -1 | -1 | 119.94 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.323 | -17.613 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.336 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.338 | -1.65 | -1 | -1 | 119.937 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.332 | -17.62 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.344 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.757 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.346 | -1.65 | -1 | -1 | 119.935 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.34 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.386 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.353 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.764 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.355 | -1.61 | -1 | -1 | 119.951 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.348 | -17.597 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.361 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.769 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.363 | -1.61 | -1 | -1 | 119.967 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.357 | -17.597 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.369 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.774 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.371 | -1.632 | -1 | -1 | 119.957 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.365 | -17.595 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.378 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.38 | -1.632 | -1 | -1 | 119.947 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.373 | -17.595 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.386 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.388 | -1.692 | -1 | -1 | 119.952 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.382 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.394 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.396 | -1.692 | -1 | -1 | 119.957 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.39 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.403 | -17.745 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.405 | -1.679 | -1 | -1 | 119.947 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.398 | -17.642 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.411 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.413 | -1.679 | -1 | -1 | 119.937 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.407 | -17.642 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.419 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.762 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.421 | -1.655 | -1 | -1 | 119.943 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.415 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.428 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.43 | -1.655 | -1 | -1 | 119.949 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.423 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.851 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.436 | -17.781 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.438 | -1.643 | -1 | -1 | 119.951 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.432 | -17.505 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.444 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.446 | -1.643 | -1 | -1 | 119.954 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.44 | -17.505 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.453 | -17.796 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.455 | -1.605 | -1 | -1 | 119.953 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.448 | -17.548 | -0.97 | -0.971 | 119.831 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.461 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.463 | -1.605 | -1 | -1 | 119.951 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.457 | -17.548 | -0.97 | -0.971 | 119.827 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.469 | -17.807 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.471 | -1.529 | -1 | -1 | 119.944 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.465 | -17.634 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.478 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.48 | -1.529 | -1 | -1 | 119.938 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.473 | -17.634 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.486 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.488 | -1.595 | -1 | -1 | 119.936 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.482 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.494 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.496 | -1.595 | -1 | -1 | 119.934 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.49 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.503 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.505 | -1.661 | -1 | -1 | 119.937 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.498 | -17.563 | -0.97 | -0.971 | 119.841 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.511 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.513 | -1.661 | -1 | -1 | 119.94 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.507 | -17.563 | -0.97 | -0.971 | 119.854 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.519 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.522 | -1.623 | -1 | -1 | 119.937 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.515 | -17.621 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.528 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.53 | -1.623 | -1 | -1 | 119.934 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.523 | -17.621 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.536 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.538 | -1.651 | -1 | -1 | 119.949 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.532 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.544 | -17.765 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.546 | -1.651 | -1 | -1 | 119.964 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.54 | -17.639 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.553 | -17.765 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.555 | -1.64 | -1 | -1 | 119.966 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.548 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.561 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.563 | -1.64 | -1 | -1 | 119.968 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.557 | -17.665 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.569 | -17.742 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.571 | -1.643 | -1 | -1 | 119.962 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.565 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.578 | -17.706 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.58 | -1.643 | -1 | -1 | 119.955 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.573 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.586 | -17.706 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.588 | -1.579 | -1 | -1 | 119.958 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.582 | -17.559 | -0.97 | -0.971 | 119.85 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.594 | -17.692 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.596 | -1.579 | -1 | -1 | 119.961 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.59 | -17.559 | -0.97 | -0.971 | 119.85 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.603 | -17.692 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.605 | -1.513 | -1 | -1 | 119.963 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.598 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.85 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.611 | -17.674 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.613 | -1.513 | -1 | -1 | 119.965 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.607 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.849 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.619 | -17.674 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.621 | -1.646 | -1 | -1 | 119.96 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.615 | -17.587 | -0.97 | -0.971 | 119.848 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.628 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.766 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.138 | [12 empty] | 13.63 | -1.646 | -1 | -1 | 119.956 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.623 | -17.587 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.636 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.776 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.137 | [12 empty] | 13.638 | -1.667 | -1 | -1 | 119.962 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.632 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.644 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.137 | [12 empty] | 13.646 | -1.667 | -1 | -1 | 119.968 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.64 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.653 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.137 | [12 empty] | 13.655 | -1.638 | -1 | -1 | 119.968 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.648 | -17.663 | -0.97 | -0.971 | 119.85 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.011 | 3.667 | 33.771
13.661 | -17.78 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.136 | [12 empty] | 13.663 | -1.638 | -1 | -1 | 119.968 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.657 | -17.663 | -0.97 | -0.971 | 119.852 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.667 | 33.771
13.669 | -17.78 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.136 | [12 empty] | 13.672 | -1.627 | -1 | -1 | 119.969 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.665 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.667 | 33.771
13.678 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.136 | [12 empty] | 13.68 | -1.627 | -1 | -1 | 119.97 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.673 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.667 | 33.771
13.686 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 13.688 | -1.657 | -1 | -1 | 119.974 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.682 | -17.621 | -0.97 | -0.971 | 119.846 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.668 | 33.771
13.694 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 13.697 | -1.657 | -1 | -1 | 119.977 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.69 | -17.621 | -0.97 | -0.971 | 119.849 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.668 | 33.771
13.703 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 13.705 | -1.593 | -1 | -1 | 119.974 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.698 | -17.605 | -0.97 | -0.971 | 119.852 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.01 | 3.668 | 33.771
13.711 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.713 | -1.593 | -1 | -1 | 119.971 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.707 | -17.605 | -0.97 | -0.971 | 119.854 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.719 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.202 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.721 | -1.537 | -1 | -1 | 119.977 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.715 | -17.651 | -0.97 | -0.971 | 119.853 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.728 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.201 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.73 | -1.537 | -1 | -1 | 119.983 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.021 | 13.723 | -17.651 | -0.97 | -0.971 | 119.852 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.736 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.2 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.738 | -1.529 | -1 | -1 | 119.973 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.02 | 13.732 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.855 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.744 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.2 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.746 | -1.529 | -1 | -1 | 119.963 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.02 | 13.74 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.858 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.753 | -17.7 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.199 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.755 | -1.662 | -1 | -1 | 119.961 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.019 | 13.748 | -17.575 | -0.97 | -0.971 | 119.852 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.761 | -17.713 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.198 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.763 | -1.662 | -1 | -1 | 119.958 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.019 | 13.757 | -17.575 | -0.97 | -0.971 | 119.846 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.769 | -17.713 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.197 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 13.772 | -1.68 | -1 | -1 | 119.973 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.018 | 13.765 | -17.566 | -0.97 | -0.971 | 119.846 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.778 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.196 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.78 | -1.68 | -1 | -1 | 119.988 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.018 | 13.773 | -17.566 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.786 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.195 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.788 | -1.66 | -1 | -1 | 119.977 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.017 | 13.782 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.849 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.794 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.194 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.797 | -1.66 | -1 | -1 | 119.965 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.017 | 13.79 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.853 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.803 | -17.801 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.193 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.805 | -1.656 | -1 | -1 | 119.961 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.016 | 13.798 | -17.593 | -0.97 | -0.971 | 119.851 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.811 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.192 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.813 | -1.656 | -1 | -1 | 119.957 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.016 | 13.807 | -17.593 | -0.97 | -0.971 | 119.85 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.819 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.822 | -1.649 | -1 | -1 | 119.971 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.815 | -17.62 | -0.97 | -0.971 | 119.849 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.828 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.83 | -1.649 | -1 | -1 | 119.985 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.823 | -17.62 | -0.97 | -0.971 | 119.848 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.836 | -17.763 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.838 | -1.582 | -1 | -1 | 119.983 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.831 | -17.605 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.844 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.847 | -1.582 | -1 | -1 | 119.981 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.84 | -17.605 | -0.97 | -0.971 | 119.838 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.853 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.855 | -1.582 | -1 | -1 | 119.97 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.848 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.843 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.861 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.863 | -1.582 | -1 | -1 | 119.96 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.856 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.848 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.869 | -17.754 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.871 | -1.582 | -1 | -1 | 119.974 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.865 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.878 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.88 | -1.582 | -1 | -1 | 119.989 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.873 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.886 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.888 | -1.579 | -1 | -1 | 119.979 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.881 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.894 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.896 | -1.579 | -1 | -1 | 119.968 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.89 | -17.608 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.903 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.75 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.905 | -1.529 | -1 | -1 | 119.957 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.898 | -17.611 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.911 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.913 | -1.529 | -1 | -1 | 119.946 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.906 | -17.611 | -0.97 | -0.971 | 119.847 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.919 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.922 | -1.601 | -1 | -1 | 119.961 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.915 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.842 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.928 | -17.691 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.93 | -1.601 | -1 | -1 | 119.977 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.923 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.936 | -17.691 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.615 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.938 | -1.636 | -1 | -1 | 119.966 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.931 | -17.576 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.944 | -17.676 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.947 | -1.636 | -1 | -1 | 119.956 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.94 | -17.576 | -0.97 | -0.971 | 119.821 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.953 | -17.676 | -0.88 | -0.879 | 119.751 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.955 | -1.57 | -1 | -1 | 119.962 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.948 | -17.612 | -0.97 | -0.971 | 119.829 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.961 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.963 | -1.57 | -1 | -1 | 119.967 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.956 | -17.612 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.969 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.765 | -9.611 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.972 | -1.57 | -1 | -1 | 119.97 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.965 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.978 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.758 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.98 | -1.57 | -1 | -1 | 119.974 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.973 | -17.642 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.986 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.988 | -1.599 | -1 | -1 | 119.972 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.981 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.841 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
13.994 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.612 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 13.997 | -1.599 | -1 | -1 | 119.971 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.99 | -17.657 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.003 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.752 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.005 | -1.599 | -1 | -1 | 119.963 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 13.998 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.011 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.613 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.013 | -1.599 | -1 | -1 | 119.955 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 14.006 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.019 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.614 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.022 | -1.582 | -1 | -1 | 119.959 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.723 | 5.452 | 35.015 | 14.015 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.837 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.028 | -17.798 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.616 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.03 | -1.582 | -1 | -1 | 119.963 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.724 | 5.453 | 35.015 | 14.023 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.036 | -17.798 | -0.88 | -0.879 | 119.753 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.038 | -1.622 | -1 | -1 | 119.96 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.726 | 5.454 | 35.015 | 14.031 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.044 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.047 | -1.622 | -1 | -1 | 119.957 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.728 | 5.455 | 35.015 | 14.04 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.053 | -17.768 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.055 | -1.668 | -1 | -1 | 119.956 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.73 | 5.457 | 35.015 | 14.048 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.061 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.063 | -1.668 | -1 | -1 | 119.954 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.732 | 5.458 | 35.015 | 14.056 | -17.583 | -0.97 | -0.971 | 119.828 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.069 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.072 | -1.621 | -1 | -1 | 119.952 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.734 | 5.46 | 35.015 | 14.065 | -17.585 | -0.97 | -0.971 | 119.836 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.078 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.08 | -1.621 | -1 | -1 | 119.95 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.736 | 5.461 | 35.015 | 14.073 | -17.585 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.086 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.088 | -1.609 | -1 | -1 | 119.952 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.739 | 5.463 | 35.015 | 14.081 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.094 | -17.726 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.097 | -1.609 | -1 | -1 | 119.954 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.741 | 5.464 | 35.015 | 14.09 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.103 | -17.726 | -0.88 | -0.879 | 119.754 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.105 | -1.602 | -1 | -1 | 119.961 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.743 | 5.465 | 35.015 | 14.098 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.111 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.113 | -1.602 | -1 | -1 | 119.969 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.745 | 5.467 | 35.015 | 14.106 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.119 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.122 | -1.622 | -1 | -1 | 119.967 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.747 | 5.468 | 35.015 | 14.115 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.128 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.13 | -1.622 | -1 | -1 | 119.965 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.123 | -17.646 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.136 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.138 | -1.611 | -1 | -1 | 119.959 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.131 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.144 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.147 | -1.611 | -1 | -1 | 119.953 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.14 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.835 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.153 | -17.785 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.155 | -1.582 | -1 | -1 | 119.961 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.148 | -17.622 | -0.97 | -0.971 | 119.84 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.161 | -17.784 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.163 | -1.582 | -1 | -1 | 119.969 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.156 | -17.622 | -0.97 | -0.971 | 119.845 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.169 | -17.784 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.172 | -1.543 | -1 | -1 | 119.954 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.165 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.178 | -17.775 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.18 | -1.543 | -1 | -1 | 119.939 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.173 | -17.658 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.186 | -17.775 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.188 | -1.523 | -1 | -1 | 119.954 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.181 | -17.592 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.373 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.194 | -17.767 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.197 | -1.523 | -1 | -1 | 119.969 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.19 | -17.592 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.203 | -17.767 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.205 | -1.453 | -1 | -1 | 119.956 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.198 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.854 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.211 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.213 | -1.453 | -1 | -1 | 119.942 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.206 | -17.627 | -0.97 | -0.971 | 119.863 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.219 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.222 | -1.557 | -1 | -1 | 119.948 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.215 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.854 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.228 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.23 | -1.557 | -1 | -1 | 119.954 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.223 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.236 | -17.757 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.238 | -1.634 | -1 | -1 | 119.956 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.231 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.244 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.247 | -1.634 | -1 | -1 | 119.958 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.24 | -17.623 | -0.97 | -0.971 | 119.844 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.253 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.255 | -1.637 | -1 | -1 | 119.958 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.248 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.853 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.261 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.263 | -1.637 | -1 | -1 | 119.957 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.256 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.861 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.269 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.764 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.272 | -1.587 | -1 | -1 | 119.96 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.265 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.862 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.278 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.766 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.28 | -1.587 | -1 | -1 | 119.963 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.273 | -17.655 | -0.97 | -0.971 | 119.863 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.286 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.768 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.288 | -1.57 | -1 | -1 | 119.957 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.281 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.862 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.294 | -17.706 | -0.88 | -0.879 | 119.749 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.297 | -1.57 | -1 | -1 | 119.951 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.29 | -17.675 | -0.97 | -0.971 | 119.861 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.303 | -17.706 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.305 | -1.57 | -1 | -1 | 119.957 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.298 | -17.606 | -0.97 | -0.971 | 119.861 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.311 | -17.65 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.313 | -1.57 | -1 | -1 | 119.963 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.306 | -17.606 | -0.97 | -0.97 | 119.861 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.319 | -17.65 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.322 | -1.512 | -1 | -1 | 119.97 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.315 | -17.572 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.381 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.328 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.33 | -1.512 | -1 | -1 | 119.977 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.323 | -17.572 | -0.97 | -0.97 | 119.88 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.336 | -17.701 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.338 | -1.495 | -1 | -1 | 119.982 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.331 | -17.678 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.344 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.347 | -1.495 | -1 | -1 | 119.987 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.34 | -17.678 | -0.97 | -0.97 | 119.861 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.353 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.355 | -1.581 | -1 | -1 | 119.975 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.348 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.865 | -4.386 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.361 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.363 | -1.581 | -1 | -1 | 119.963 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.356 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.388 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.369 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.372 | -1.624 | -1 | -1 | 119.963 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.365 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.39 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.378 | -17.764 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.38 | -1.624 | -1 | -1 | 119.964 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.373 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.393 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.386 | -17.764 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.388 | -1.604 | -1 | -1 | 119.96 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.381 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.879 | -4.394 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.394 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.397 | -1.604 | -1 | -1 | 119.956 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.39 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.889 | -4.396 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.403 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.756 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.405 | -1.599 | -1 | -1 | 119.956 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.398 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.884 | -4.396 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.411 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.413 | -1.599 | -1 | -1 | 119.956 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.406 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.879 | -4.396 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.419 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.628 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.422 | -1.599 | -1 | -1 | 119.97 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.415 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.879 | -4.398 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.428 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.43 | -1.599 | -1 | -1 | 119.983 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.423 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.879 | -4.399 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.436 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.438 | -1.57 | -1 | -1 | 119.983 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.431 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.87 | -4.4 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.444 | -17.714 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.447 | -1.57 | -1 | -1 | 119.983 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.44 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.86 | -4.401 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.453 | -17.714 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.455 | -1.524 | -1 | -1 | 119.975 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.448 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.86 | -4.403 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.461 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.463 | -1.524 | -1 | -1 | 119.968 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.456 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.86 | -4.404 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.469 | -17.72 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.472 | -1.506 | -1 | -1 | 119.968 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.465 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.852 | -4.406 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.478 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.48 | -1.506 | -1 | -1 | 119.969 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.473 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.407 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.486 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.488 | -1.642 | -1 | -1 | 119.964 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.481 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.852 | -4.409 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.494 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.497 | -1.642 | -1 | -1 | 119.96 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.49 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.86 | -4.41 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.503 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.505 | -1.646 | -1 | -1 | 119.965 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.498 | -17.646 | -0.97 | -0.97 | 119.852 | -4.412 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.511 | -17.806 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.513 | -1.646 | -1 | -1 | 119.97 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.506 | -17.646 | -0.97 | -0.97 | 119.844 | -4.413 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.519 | -17.806 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.522 | -1.599 | -1 | -1 | 119.962 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.515 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.528 | -17.805 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.53 | -1.599 | -1 | -1 | 119.954 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.523 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.844 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.771
14.536 | -17.805 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.538 | -1.57 | -1 | -1 | 119.962 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.531 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.772
14.544 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.547 | -1.57 | -1 | -1 | 119.97 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.54 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.772
14.553 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.711 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.555 | -1.586 | -1 | -1 | 119.959 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.548 | -17.568 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.773
14.561 | -17.713 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.563 | -1.586 | -1 | -1 | 119.947 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.556 | -17.568 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.774
14.569 | -17.713 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.572 | -1.562 | -1 | -1 | 119.961 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.564 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.775
14.578 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.58 | -1.562 | -1 | -1 | 119.974 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.573 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.775
14.586 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.588 | -1.535 | -1 | -1 | 119.975 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.581 | -17.654 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.776
14.594 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.597 | -1.535 | -1 | -1 | 119.975 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.589 | -17.654 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.777
14.603 | -17.744 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.605 | -1.53 | -1 | -1 | 119.976 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.598 | -17.63 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.778
14.611 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.613 | -1.53 | -1 | -1 | 119.977 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.606 | -17.63 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.778
14.619 | -17.731 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.622 | -1.518 | -1 | -1 | 119.977 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.614 | -17.662 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.779
14.628 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.63 | -1.518 | -1 | -1 | 119.977 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.623 | -17.662 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.009 | 3.668 | 33.78
14.636 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.638 | -1.593 | -1 | -1 | 119.966 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.631 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.008 | 3.668 | 33.78
14.644 | -17.729 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.647 | -1.593 | -1 | -1 | 119.955 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.639 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.006 | 3.667 | 33.78
14.653 | -17.729 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.655 | -1.604 | -1 | -1 | 119.969 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.648 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.004 | 3.667 | 33.78
14.661 | -17.674 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.663 | -1.604 | -1 | -1 | 119.982 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.656 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | -0.002 | 3.666 | 33.78
14.669 | -17.674 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.134 | [12 empty] | 14.672 | -1.602 | -1 | -1 | 119.979 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.664 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0 | 3.666 | 33.78
14.678 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.68 | -1.602 | -1 | -1 | 119.976 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.673 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.002 | 3.666 | 33.78
14.686 | -17.702 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.688 | -1.591 | -1 | -1 | 119.976 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.681 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.665 | 33.78
14.694 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.697 | -1.591 | -1 | -1 | 119.976 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.689 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 3.665 | 33.78
14.703 | -17.75 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.705 | -1.57 | -1 | -1 | 119.981 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.698 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.008 | 3.664 | 33.78
14.711 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.713 | -1.57 | -1 | -1 | 119.986 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.706 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.01 | 3.664 | 33.78
14.719 | -17.776 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.722 | -1.537 | -1 | -1 | 119.988 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.714 | -17.611 | -0.97 | -0.97 | 119.842 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.664 | 33.78
14.728 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.73 | -1.537 | -1 | -1 | 119.989 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.723 | -17.611 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.014 | 3.663 | 33.78
14.736 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.738 | -1.529 | -1 | -1 | 119.989 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.015 | 14.731 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.744 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.747 | -1.529 | -1 | -1 | 119.989 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.016 | 14.739 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.753 | -17.769 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.755 | -1.529 | -1 | -1 | 119.999 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.016 | 14.748 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.845 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.761 | -17.823 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.763 | -1.529 | -1 | -1 | 120.008 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.016 | 14.756 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.85 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.769 | -17.823 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.191 | -0.835 | 34.135 | [12 empty] | 14.772 | -1.57 | -1 | -1 | 120.001 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.017 | 14.764 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.845 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.778 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.78 | -1.57 | -1 | -1 | 119.993 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.017 | 14.773 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.786 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.788 | -1.587 | -1 | -1 | 119.989 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.017 | 14.781 | -17.639 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.794 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.797 | -1.587 | -1 | -1 | 119.985 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.018 | 14.789 | -17.639 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.803 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.805 | -1.611 | -1 | -1 | 119.999 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.018 | 14.798 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.811 | -17.743 | -0.88 | -0.879 | 119.715 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.813 | -1.611 | -1 | -1 | 120.013 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.018 | 14.806 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.819 | -17.743 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.822 | -1.579 | -1 | -1 | 120.01 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.814 | -17.583 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.828 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.83 | -1.579 | -1 | -1 | 120.006 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.823 | -17.583 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.836 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.838 | -1.563 | -1 | -1 | 120.003 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.831 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.844 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.847 | -1.563 | -1 | -1 | 120.001 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.839 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.853 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.855 | -1.57 | -1 | -1 | 120.001 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.848 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.861 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.863 | -1.57 | -1 | -1 | 120.002 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.856 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.869 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.872 | -1.57 | -1 | -1 | 120.003 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.864 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.878 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.88 | -1.57 | -1 | -1 | 120.004 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.873 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.886 | -17.774 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.888 | -1.507 | -1 | -1 | 120.013 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.881 | -17.651 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.894 | -17.812 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.897 | -1.507 | -1 | -1 | 120.022 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.889 | -17.651 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.903 | -17.812 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.905 | -1.538 | -1 | -1 | 120.015 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.898 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.911 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.913 | -1.538 | -1 | -1 | 120.008 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.906 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.919 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.922 | -1.546 | -1 | -1 | 120.004 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.914 | -17.598 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.928 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.93 | -1.546 | -1 | -1 | 119.999 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.923 | -17.598 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.936 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.938 | -1.547 | -1 | -1 | 120 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.931 | -17.594 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.944 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.947 | -1.547 | -1 | -1 | 120.001 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.939 | -17.594 | -0.97 | -0.97 | 119.8 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.953 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.955 | -1.579 | -1 | -1 | 120.015 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.948 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.961 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.963 | -1.579 | -1 | -1 | 120.029 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.956 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.969 | -17.783 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.972 | -1.57 | -1 | -1 | 120.018 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.964 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.978 | -17.791 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.98 | -1.57 | -1 | -1 | 120.006 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.973 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.8 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.986 | -17.791 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.988 | -1.583 | -1 | -1 | 120.006 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.981 | -17.588 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.421 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
14.994 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 14.997 | -1.583 | -1 | -1 | 120.006 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.989 | -17.588 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.422 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.003 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.722 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.005 | -1.519 | -1 | -1 | 120.007 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 14.998 | -17.576 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.422 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.011 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.013 | -1.519 | -1 | -1 | 120.007 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 15.006 | -17.576 | -0.97 | -0.97 | 119.781 | -4.421 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.019 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.022 | -1.492 | -1 | -1 | 120.008 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.748 | 5.469 | 35.019 | 15.014 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.423 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.028 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.716 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.03 | -1.492 | -1 | -1 | 120.009 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.749 | 5.469 | 35.019 | 15.023 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.424 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.036 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.7 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.038 | -1.442 | -1 | -1 | 120.002 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.751 | 5.469 | 35.019 | 15.031 | -17.597 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.425 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.044 | -17.669 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.047 | -1.442 | -1 | -1 | 119.995 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.754 | 5.469 | 35.019 | 15.039 | -17.597 | -0.97 | -0.97 | 119.782 | -4.426 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.053 | -17.669 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.055 | -1.541 | -1 | -1 | 119.991 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.756 | 5.469 | 35.019 | 15.048 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.781 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.061 | -17.666 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.063 | -1.541 | -1 | -1 | 119.987 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.758 | 5.469 | 35.019 | 15.056 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.781 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.069 | -17.666 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.072 | -1.57 | -1 | -1 | 119.992 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.761 | 5.469 | 35.019 | 15.064 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.773 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.078 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.08 | -1.57 | -1 | -1 | 119.997 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.763 | 5.468 | 35.019 | 15.073 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.765 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.086 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.088 | -1.581 | -1 | -1 | 119.993 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.765 | 5.468 | 35.019 | 15.081 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.777 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.094 | -17.819 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.097 | -1.581 | -1 | -1 | 119.988 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.768 | 5.468 | 35.019 | 15.089 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.789 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.103 | -17.819 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.105 | -1.562 | -1 | -1 | 119.985 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.77 | 5.468 | 35.019 | 15.098 | -17.54 | -0.97 | -0.97 | 119.785 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.111 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.113 | -1.562 | -1 | -1 | 119.982 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.772 | 5.468 | 35.019 | 15.106 | -17.54 | -0.97 | -0.97 | 119.781 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.12 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.122 | -1.57 | -1 | -1 | 119.983 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.775 | 5.468 | 35.019 | 15.114 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.777 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.128 | -17.789 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.13 | -1.57 | -1 | -1 | 119.983 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.123 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.773 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.136 | -17.789 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.138 | -1.498 | -1 | -1 | 119.984 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.131 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.776 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.145 | -17.797 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.147 | -1.498 | -1 | -1 | 119.985 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.139 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.779 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.153 | -17.797 | -0.88 | -0.879 | 119.71 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.155 | -1.442 | -1 | -1 | 119.986 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.148 | -17.619 | -0.97 | -0.97 | 119.771 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.161 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.713 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.163 | -1.442 | -1 | -1 | 119.986 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.156 | -17.619 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.17 | -17.773 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.172 | -1.517 | -1 | -1 | 119.982 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.164 | -17.589 | -0.97 | -0.97 | 119.772 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.178 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.709 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.18 | -1.517 | -1 | -1 | 119.978 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.173 | -17.589 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.186 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.702 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.188 | -1.546 | -1 | -1 | 119.98 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.181 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.195 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.71 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.197 | -1.546 | -1 | -1 | 119.981 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.189 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.203 | -17.79 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.205 | -1.585 | -1 | -1 | 119.973 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.198 | -17.664 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.211 | -17.786 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.213 | -1.585 | -1 | -1 | 119.966 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.206 | -17.664 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.22 | -17.786 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.222 | -1.591 | -1 | -1 | 119.966 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.214 | -17.651 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.228 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.23 | -1.591 | -1 | -1 | 119.965 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.223 | -17.651 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.236 | -17.766 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.238 | -1.582 | -1 | -1 | 119.971 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.231 | -17.576 | -0.97 | -0.97 | 119.768 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.245 | -17.715 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.247 | -1.582 | -1 | -1 | 119.977 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.239 | -17.576 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.253 | -17.715 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.255 | -1.529 | -1 | -1 | 119.977 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.248 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.759 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.261 | -17.716 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.263 | -1.529 | -1 | -1 | 119.977 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.256 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.27 | -17.716 | -0.88 | -0.879 | 119.708 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.272 | -1.492 | -1 | -1 | 119.966 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.264 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.278 | -17.684 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.28 | -1.492 | -1 | -1 | 119.955 | -0.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.273 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.286 | -17.684 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.288 | -1.454 | -1 | -1 | 119.969 | -0.014 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.281 | -17.547 | -0.97 | -0.97 | 119.759 | -4.425 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.295 | -17.676 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.297 | -1.454 | -1 | -1 | 119.984 | -0.013 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.289 | -17.547 | -0.97 | -0.97 | 119.754 | -4.423 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.303 | -17.676 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.305 | -1.449 | -1 | -1 | 119.98 | -0.011 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.297 | -17.639 | -0.97 | -0.97 | 119.767 | -4.421 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.311 | -17.77 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.313 | -1.449 | -1 | -1 | 119.977 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.306 | -17.639 | -0.97 | -0.97 | 119.78 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.32 | -17.77 | -0.88 | -0.879 | 119.728 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.322 | -1.514 | -1 | -1 | 119.982 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.314 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.772 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.328 | -17.765 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.33 | -1.514 | -1 | -1 | 119.986 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.322 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.336 | -17.765 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.338 | -1.569 | -1 | -1 | 119.975 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.331 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.759 | -4.415 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.345 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.347 | -1.569 | -1 | -1 | 119.963 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.339 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.754 | -4.413 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.353 | -17.755 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.355 | -1.57 | -1 | -1 | 119.963 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.347 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.759 | -4.412 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.361 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.363 | -1.57 | -1 | -1 | 119.963 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.356 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.41 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.37 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.372 | -1.562 | -1 | -1 | 119.977 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.364 | -17.599 | -0.97 | -0.97 | 119.751 | -4.409 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.378 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.38 | -1.562 | -1 | -1 | 119.991 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.372 | -17.599 | -0.97 | -0.97 | 119.738 | -4.407 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.386 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.388 | -1.506 | -1 | -1 | 119.988 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.381 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.751 | -4.406 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.395 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.397 | -1.506 | -1 | -1 | 119.984 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.389 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.404 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.403 | -17.751 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.405 | -1.492 | -1 | -1 | 119.976 | -0.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.397 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.403 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.411 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.413 | -1.492 | -1 | -1 | 119.968 | -0.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.406 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.401 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.42 | -17.694 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.422 | -1.593 | -1 | -1 | 119.968 | -0.008 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.414 | -17.606 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.401 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.428 | -17.697 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.43 | -1.593 | -1 | -1 | 119.968 | -0.009 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.422 | -17.606 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.4 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.436 | -17.697 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.438 | -1.596 | -1 | -1 | 119.965 | -0.01 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.431 | -17.588 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.398 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.445 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.447 | -1.596 | -1 | -1 | 119.961 | -0.012 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.439 | -17.588 | -0.97 | -0.97 | 119.764 | -4.396 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.453 | -17.746 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.617 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.455 | -1.593 | -1 | -1 | 119.966 | -0.013 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.447 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.76 | -4.395 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.461 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.745 | -9.618 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.463 | -1.593 | -1 | -1 | 119.972 | -0.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.456 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.756 | -4.393 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.47 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.472 | -1.593 | -1 | -1 | 119.98 | -0.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.464 | -17.607 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.392 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.478 | -17.693 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.48 | -1.593 | -1 | -1 | 119.989 | -0.015 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.472 | -17.607 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.39 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.486 | -17.693 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.488 | -1.622 | -1 | -1 | 119.981 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.481 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.752 | -4.388 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.495 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.497 | -1.622 | -1 | -1 | 119.973 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.489 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.749 | -4.387 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.503 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.505 | -1.535 | -1 | -1 | 119.97 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.497 | -17.677 | -0.97 | -0.97 | 119.752 | -4.386 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.511 | -17.794 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.513 | -1.535 | -1 | -1 | 119.967 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.506 | -17.677 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.52 | -17.794 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.522 | -1.506 | -1 | -1 | 119.963 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.514 | -17.616 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.528 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.53 | -1.506 | -1 | -1 | 119.96 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.522 | -17.616 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.384 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.78
15.536 | -17.74 | -0.88 | -0.879 | 119.739 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.538 | -1.506 | -1 | -1 | 119.956 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.531 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.755 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.779
15.545 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.547 | -1.506 | -1 | -1 | 119.952 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.539 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.756 | -4.38 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.777
15.553 | -17.736 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.555 | -1.506 | -1 | -1 | 119.958 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.547 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.76 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.776
15.561 | -17.782 | -0.88 | -0.879 | 119.718 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.563 | -1.506 | -1 | -1 | 119.963 | -0.016 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.556 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.765 | -4.378 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.774
15.57 | -17.782 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.572 | -1.577 | -1 | -1 | 119.963 | -0.017 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.564 | -17.648 | -0.97 | -0.97 | 119.765 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.773
15.578 | -17.817 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.58 | -1.577 | -1 | -1 | 119.963 | -0.018 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.572 | -17.648 | -0.97 | -0.971 | 119.765 | -4.376 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.771
15.586 | -17.817 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.588 | -1.581 | -1 | -1 | 119.972 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.581 | -17.61 | -0.97 | -0.971 | 119.761 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.769
15.595 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.597 | -1.581 | -1 | -1 | 119.98 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.589 | -17.61 | -0.97 | -0.971 | 119.757 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.768
15.603 | -17.787 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.605 | -1.58 | -1 | -1 | 119.969 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.597 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.761 | -4.371 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.766
15.611 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.613 | -1.58 | -1 | -1 | 119.957 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.606 | -17.644 | -0.97 | -0.971 | 119.766 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.765
15.62 | -17.759 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.622 | -1.567 | -1 | -1 | 119.962 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.614 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.766 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.763
15.628 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.731 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.135 | [12 empty] | 15.63 | -1.567 | -1 | -1 | 119.967 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.622 | -17.632 | -0.97 | -0.971 | 119.766 | -4.367 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.663 | 33.761
15.636 | -17.762 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 15.638 | -1.511 | -1 | -1 | 119.962 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.631 | -17.602 | -0.97 | -0.971 | 119.774 | -4.366 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.014 | 3.66 | 33.761
15.645 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 15.647 | -1.511 | -1 | -1 | 119.957 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.639 | -17.602 | -0.97 | -0.971 | 119.783 | -4.364 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 3.655 | 33.761
15.653 | -17.741 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.134 | [12 empty] | 15.655 | -1.512 | -1 | -1 | 119.962 | -0.019 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.647 | -17.634 | -0.97 | -0.971 | 119.775 | -4.364 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 3.65 | 33.761
15.661 | -17.685 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.133 | [12 empty] | 15.663 | -1.512 | -1 | -1 | 119.967 | -0.02 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.656 | -17.634 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.645 | 33.761
15.67 | -17.685 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.133 | [12 empty] | 15.672 | -1.524 | -1 | -1 | 119.968 | -0.021 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.664 | -17.592 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.011 | 3.64 | 33.761
15.678 | -17.728 | -0.88 | -0.879 | 119.719 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.133 | [12 empty] | 15.68 | -1.524 | -1 | -1 | 119.968 | -0.022 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.672 | -17.592 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.01 | 3.635 | 33.761
15.686 | -17.728 | -0.88 | -0.879 | 119.712 | -9.619 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.132 | [12 empty] | 15.688 | -1.509 | -1 | -1 | 119.973 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.681 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.009 | 3.63 | 33.761
15.695 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.132 | [12 empty] | 15.697 | -1.509 | -1 | -1 | 119.977 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.689 | -17.609 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.363 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.008 | 3.625 | 33.761
15.703 | -17.752 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.132 | [12 empty] | 15.705 | -1.466 | -1 | -1 | 119.983 | -0.023 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.697 | -17.674 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.365 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.007 | 3.62 | 33.761
15.711 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.733 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.713 | -1.466 | -1 | -1 | 119.988 | -0.024 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.706 | -17.674 | -0.97 | -0.971 | 119.767 | -4.367 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 3.615 | 33.761
15.72 | -17.71 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.19 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.722 | -1.564 | -1 | -1 | 119.988 | -0.025 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.714 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.775 | -4.368 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.005 | 3.61 | 33.761
15.728 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.189 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.73 | -1.564 | -1 | -1 | 119.988 | -0.026 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.722 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.783 | -4.369 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.605 | 33.761
15.736 | -17.708 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.188 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.738 | -1.577 | -1 | -1 | 119.981 | -0.027 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.731 | -17.591 | -0.97 | -0.971 | 119.776 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.745 | -17.696 | -0.88 | -0.879 | 119.73 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.187 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.747 | -1.577 | -1 | -1 | 119.973 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.739 | -17.591 | -0.97 | -0.971 | 119.768 | -4.37 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.753 | -17.696 | -0.88 | -0.879 | 119.723 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.186 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.755 | -1.532 | -1 | -1 | 119.97 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.747 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.768 | -4.372 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.761 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.185 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.763 | -1.532 | -1 | -1 | 119.966 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.756 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.768 | -4.374 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.77 | -17.704 | -0.88 | -0.879 | 119.717 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.184 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.772 | -1.529 | -1 | -1 | 119.972 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.764 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.768 | -4.375 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.778 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.725 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.183 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.78 | -1.529 | -1 | -1 | 119.977 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.772 | -17.63 | -0.97 | -0.971 | 119.769 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.786 | -17.732 | -0.88 | -0.879 | 119.734 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.182 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.788 | -1.543 | -1 | -1 | 119.977 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.781 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.777 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.795 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.724 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.181 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.797 | -1.543 | -1 | -1 | 119.977 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.789 | -17.597 | -0.97 | -0.971 | 119.786 | -4.377 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.803 | -17.734 | -0.88 | -0.879 | 119.714 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.18 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.805 | -1.529 | -1 | -1 | 119.973 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.797 | -17.655 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.379 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.811 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.72 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.179 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.813 | -1.529 | -1 | -1 | 119.969 | -0.028 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.806 | -17.655 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.382 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.82 | -17.753 | -0.88 | -0.879 | 119.726 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.822 | -1.486 | -1 | -1 | 119.979 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.814 | -17.655 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.383 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.828 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.737 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.83 | -1.486 | -1 | -1 | 119.988 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.822 | -17.655 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.385 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.836 | -17.758 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.838 | -1.58 | -1 | -1 | 119.979 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.831 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.386 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.845 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.746 | -9.62 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.847 | -1.58 | -1 | -1 | 119.971 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.839 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.387 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.853 | -17.738 | -0.88 | -0.879 | 119.743 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.855 | -1.636 | -1 | -1 | 119.963 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.847 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.389 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.861 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.863 | -1.636 | -1 | -1 | 119.955 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.856 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.787 | -4.391 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.87 | -17.748 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.872 | -1.57 | -1 | -1 | 119.977 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.864 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.779 | -4.392 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.878 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.736 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.88 | -1.57 | -1 | -1 | 119.998 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.872 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.77 | -4.393 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.886 | -17.749 | -0.88 | -0.879 | 119.732 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.888 | -1.543 | -1 | -1 | 119.987 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.881 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.779 | -4.393 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.895 | -17.682 | -0.88 | -0.879 | 119.729 | -9.621 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.897 | -1.543 | -1 | -1 | 119.975 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.889 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.788 | -4.394 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.903 | -17.682 | -0.88 | -0.879 | 119.727 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.905 | -1.581 | -1 | -1 | 119.975 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.897 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.788 | -4.396 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.911 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.735 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.913 | -1.581 | -1 | -1 | 119.975 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.906 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.788 | -4.399 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.92 | -17.756 | -0.88 | -0.879 | 119.744 | -9.622 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.922 | -1.598 | -1 | -1 | 119.975 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.914 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.797 | -4.4 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.928 | -17.855 | -0.88 | -0.879 | 119.741 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.93 | -1.598 | -1 | -1 | 119.976 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.922 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.4 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.936 | -17.855 | -0.88 | -0.879 | 119.738 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.938 | -1.562 | -1 | -1 | 119.974 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.931 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.799 | -4.401 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.945 | -17.862 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.947 | -1.562 | -1 | -1 | 119.972 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.939 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.791 | -4.402 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.953 | -17.862 | -0.88 | -0.879 | 119.742 | -9.623 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.955 | -1.518 | -1 | -1 | 119.968 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.947 | -17.678 | -0.97 | -0.97 | 119.799 | -4.405 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.961 | -17.843 | -0.88 | -0.879 | 119.748 | -9.624 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.963 | -1.518 | -1 | -1 | 119.963 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.956 | -17.678 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.407 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.97 | -17.843 | -0.88 | -0.879 | 119.755 | -9.625 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.972 | -1.518 | -1 | -1 | 119.963 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.964 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.408 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.978 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.747 | -9.626 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.98 | -1.518 | -1 | -1 | 119.963 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.972 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.408 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
15.986 | -17.814 | -0.88 | -0.879 | 119.74 | -9.627 | -9.56 | -9.673 | -11.44 | 0.178 | -0.836 | 34.131 | [12 empty] | 15.988 | -1.573 | -1 | -1 | 119.972 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.981 | -17.574 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.409 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 15.997 | -1.573 | -1 | -1 | 119.98 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.989 | -17.574 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.409 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.005 | -1.538 | -1 | -1 | 119.972 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 15.997 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.412 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.013 | -1.538 | -1 | -1 | 119.963 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 16.006 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.414 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.022 | -1.541 | -1 | -1 | 119.972 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.776 | 5.468 | 35.019 | 16.014 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.416 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.03 | -1.541 | -1 | -1 | 119.981 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.777 | 5.468 | 35.019 | 16.022 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.799 | -4.417 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.038 | -1.609 | -1 | -1 | 119.981 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.779 | 5.468 | 35.019 | 16.031 | -17.604 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.418 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.047 | -1.609 | -1 | -1 | 119.982 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.781 | 5.467 | 35.019 | 16.039 | -17.604 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.419 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.055 | -1.585 | -1 | -1 | 119.983 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.782 | 5.467 | 35.019 | 16.047 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.421 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.063 | -1.585 | -1 | -1 | 119.983 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.784 | 5.467 | 35.019 | 16.056 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.423 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.072 | -1.535 | -1 | -1 | 119.983 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.786 | 5.466 | 35.019 | 16.064 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.424 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.08 | -1.535 | -1 | -1 | 119.983 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.788 | 5.466 | 35.019 | 16.072 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.425 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.088 | -1.529 | -1 | -1 | 119.976 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.79 | 5.466 | 35.019 | 16.081 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.426 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.097 | -1.529 | -1 | -1 | 119.968 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.792 | 5.465 | 35.019 | 16.089 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.426 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.105 | -1.522 | -1 | -1 | 119.982 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.793 | 5.465 | 35.019 | 16.097 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.113 | -1.522 | -1 | -1 | 119.996 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.795 | 5.465 | 35.019 | 16.106 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.122 | -1.466 | -1 | -1 | 119.992 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.797 | 5.464 | 35.019 | 16.114 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.13 | -1.466 | -1 | -1 | 119.989 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.019 | 16.122 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.138 | -1.525 | -1 | -1 | 119.989 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.02 | 16.131 | -17.614 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.147 | -1.525 | -1 | -1 | 119.989 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.02 | 16.139 | -17.614 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.155 | -1.581 | -1 | -1 | 119.989 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.021 | 16.147 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.163 | -1.581 | -1 | -1 | 119.989 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.021 | 16.156 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.172 | -1.581 | -1 | -1 | 119.991 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.022 | 16.164 | -17.615 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.18 | -1.581 | -1 | -1 | 119.993 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.022 | 16.172 | -17.615 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.188 | -1.572 | -1 | -1 | 119.98 | -0.04 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.023 | 16.18 | -17.614 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.197 | -1.572 | -1 | -1 | 119.967 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.023 | 16.189 | -17.614 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.205 | -1.562 | -1 | -1 | 119.972 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.024 | 16.197 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.213 | -1.562 | -1 | -1 | 119.977 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.024 | 16.205 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.222 | -1.574 | -1 | -1 | 119.977 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.214 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.23 | -1.574 | -1 | -1 | 119.977 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.222 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.238 | -1.518 | -1 | -1 | 119.977 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.23 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.247 | -1.518 | -1 | -1 | 119.977 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.239 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.255 | -1.442 | -1 | -1 | 119.974 | -0.043 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.247 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.263 | -1.442 | -1 | -1 | 119.97 | -0.042 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.255 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.272 | -1.455 | -1 | -1 | 119.968 | -0.041 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.264 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.28 | -1.455 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.272 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.288 | -1.537 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.28 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.297 | -1.537 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.289 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.305 | -1.552 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.297 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.313 | -1.552 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.305 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.322 | -1.534 | -1 | -1 | 119.966 | -0.039 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.314 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.33 | -1.534 | -1 | -1 | 119.966 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.322 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.338 | -1.561 | -1 | -1 | 119.967 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.33 | -17.602 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.347 | -1.561 | -1 | -1 | 119.968 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.339 | -17.602 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.355 | -1.542 | -1 | -1 | 119.978 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.347 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.363 | -1.542 | -1 | -1 | 119.987 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.355 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.372 | -1.466 | -1 | -1 | 119.988 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.364 | -17.618 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.38 | -1.466 | -1 | -1 | 119.989 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.372 | -17.618 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.388 | -1.505 | -1 | -1 | 119.979 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.38 | -17.669 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.397 | -1.505 | -1 | -1 | 119.97 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.389 | -17.669 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.405 | -1.612 | -1 | -1 | 119.978 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.397 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.413 | -1.612 | -1 | -1 | 119.986 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.405 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.422 | -1.609 | -1 | -1 | 119.979 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.414 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.43 | -1.609 | -1 | -1 | 119.972 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.422 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.438 | -1.604 | -1 | -1 | 119.972 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.43 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.447 | -1.604 | -1 | -1 | 119.973 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.439 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.455 | -1.601 | -1 | -1 | 119.969 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.447 | -17.608 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.463 | -1.601 | -1 | -1 | 119.965 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.455 | -17.608 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.472 | -1.616 | -1 | -1 | 119.965 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.464 | -17.611 | -0.97 | -0.97 | 119.845 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.48 | -1.616 | -1 | -1 | 119.965 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.472 | -17.611 | -0.97 | -0.97 | 119.857 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.488 | -1.535 | -1 | -1 | 119.971 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.48 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.497 | -1.535 | -1 | -1 | 119.977 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.489 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.505 | -1.518 | -1 | -1 | 119.969 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.497 | -17.675 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.513 | -1.518 | -1 | -1 | 119.961 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.505 | -17.675 | -0.97 | -0.97 | 119.842 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.522 | -1.529 | -1 | -1 | 119.958 | -0.035 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.514 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.53 | -1.529 | -1 | -1 | 119.954 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.522 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.538 | -1.524 | -1 | -1 | 119.963 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.53 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.547 | -1.524 | -1 | -1 | 119.972 | -0.038 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.539 | -17.581 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.555 | -1.475 | -1 | -1 | 119.978 | -0.037 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.547 | -17.619 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.563 | -1.475 | -1 | -1 | 119.983 | -0.036 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.555 | -17.619 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.572 | -1.43 | -1 | -1 | 119.979 | -0.034 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.564 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.58 | -1.43 | -1 | -1 | 119.975 | -0.033 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.572 | -17.644 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.588 | -1.514 | -1 | -1 | 119.975 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.58 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.597 | -1.514 | -1 | -1 | 119.976 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.589 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.605 | -1.523 | -1 | -1 | 119.97 | -0.032 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.597 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.613 | -1.523 | -1 | -1 | 119.963 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.605 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.452 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.622 | -1.477 | -1 | -1 | 119.972 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.614 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.63 | -1.477 | -1 | -1 | 119.982 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.622 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.811 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.638 | -1.496 | -1 | -1 | 119.988 | -0.031 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.63 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.647 | -1.496 | -1 | -1 | 119.994 | -0.03 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.639 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.603 | 33.761
[24 empty] | 16.655 | -1.53 | -1 | -1 | 119.99 | -0.029 | 0.029 | -0.081 | -1.793 | 12.798 | 5.464 | 35.025 | 16.647 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.604 | 33.761
[36 empty] | 16.655 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.604 | 33.761
[36 empty] | 16.664 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.604 | 33.761
[36 empty] | 16.672 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.604 | 33.761
[36 empty] | 16.68 | -17.672 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.605 | 33.761
[36 empty] | 16.689 | -17.672 | -0.97 | -0.97 | 119.811 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.605 | 33.761
[36 empty] | 16.697 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.605 | 33.761
[36 empty] | 16.705 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.605 | 33.761
[36 empty] | 16.714 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.722 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.73 | -17.56 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.739 | -17.56 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.747 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.755 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.764 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.772 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.78 | -17.664 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.789 | -17.664 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.797 | -17.677 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.805 | -17.677 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.814 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.822 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.792 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.83 | -17.509 | -0.97 | -0.97 | 119.8 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.839 | -17.509 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.847 | -17.561 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.855 | -17.561 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.864 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.872 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.88 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.889 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.897 | -17.649 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.905 | -17.649 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.914 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.922 | -17.627 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.93 | -17.564 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.761
[36 empty] | 16.939 | -17.564 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.76
[36 empty] | 16.947 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.759
[36 empty] | 16.955 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.759
[36 empty] | 16.964 | -17.567 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.758
[36 empty] | 16.972 | -17.567 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.758
[36 empty] | 16.98 | -17.666 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.757
[36 empty] | 16.989 | -17.666 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.757
[36 empty] | 16.997 | -17.665 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.756
[36 empty] | 17.005 | -17.665 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.755
[36 empty] | 17.014 | -17.59 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.755
[36 empty] | 17.022 | -17.59 | -0.97 | -0.97 | 119.797 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.03 | -17.56 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.039 | -17.56 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.047 | -17.594 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.055 | -17.594 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.063 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.072 | -17.569 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.08 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.088 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.097 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.105 | -17.636 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.113 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.122 | -17.601 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.13 | -17.565 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.138 | -17.565 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.147 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.155 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.163 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.172 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.18 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.813 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.188 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.197 | -17.593 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.205 | -17.593 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.213 | -17.554 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.222 | -17.554 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.23 | -17.556 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.238 | -17.556 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.247 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.255 | -17.643 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.263 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.272 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.28 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.288 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.846 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.297 | -17.648 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.305 | -17.648 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.313 | -17.577 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.322 | -17.577 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.33 | -17.504 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.338 | -17.504 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.347 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.355 | -17.623 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.363 | -17.697 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.372 | -17.697 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.38 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.388 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.397 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.405 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.413 | -17.607 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.422 | -17.607 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.43 | -17.53 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.438 | -17.53 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.447 | -17.613 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.455 | -17.613 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.463 | -17.688 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.472 | -17.688 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.48 | -17.723 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.488 | -17.723 | -0.97 | -0.97 | 119.795 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.497 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.505 | -17.667 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.513 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.811 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.522 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.53 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.538 | -17.659 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.547 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.555 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.79 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.563 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.572 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.58 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.811 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.588 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.597 | -17.668 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.605 | -17.668 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.613 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.622 | -17.658 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.004 | 3.606 | 33.754
[36 empty] | 17.63 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.795 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.005 | 3.605 | 33.754
[36 empty] | 17.638 | -17.647 | -0.97 | -0.97 | 119.783 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.006 | 3.603 | 33.754
[36 empty] | 17.647 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.792 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.007 | 3.601 | 33.754
[36 empty] | 17.655 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.009 | 3.598 | 33.754
[36 empty] | 17.663 | -17.608 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.01 | 3.596 | 33.754
[36 empty] | 17.672 | -17.608 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.011 | 3.594 | 33.754
[36 empty] | 17.68 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.796 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.592 | 33.754
[36 empty] | 17.688 | -17.64 | -0.97 | -0.97 | 119.789 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.014 | 3.59 | 33.754
[36 empty] | 17.697 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.79 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.588 | 33.754
[36 empty] | 17.705 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.79 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.016 | 3.586 | 33.754
[36 empty] | 17.713 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.792 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.017 | 3.584 | 33.754
[36 empty] | 17.722 | -17.62 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.018 | 3.582 | 33.754
[36 empty] | 17.73 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.738 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.747 | -17.624 | -0.97 | -0.97 | 119.796 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.755 | -17.624 | -0.97 | -0.97 | 119.796 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.763 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.793 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.772 | -17.625 | -0.97 | -0.97 | 119.79 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.78 | -17.662 | -0.97 | -0.97 | 119.796 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.788 | -17.662 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.797 | -17.665 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.805 | -17.665 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.813 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.822 | -17.586 | -0.97 | -0.97 | 119.807 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.83 | -17.563 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.754
[36 empty] | 17.838 | -17.563 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.755
[36 empty] | 17.847 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.755
[36 empty] | 17.855 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.755
[36 empty] | 17.863 | -17.63 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.756
[36 empty] | 17.872 | -17.63 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.756
[36 empty] | 17.88 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.796 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.756
[36 empty] | 17.888 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.788 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.757
[36 empty] | 17.897 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.757
[36 empty] | 17.905 | -17.626 | -0.97 | -0.97 | 119.785 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.757
[36 empty] | 17.913 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.786 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.922 | -17.629 | -0.97 | -0.97 | 119.787 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.93 | -17.567 | -0.97 | -0.97 | 119.783 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.938 | -17.567 | -0.97 | -0.97 | 119.779 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.947 | -17.525 | -0.97 | -0.97 | 119.781 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.955 | -17.525 | -0.97 | -0.97 | 119.782 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.963 | -17.602 | -0.97 | -0.97 | 119.792 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.971 | -17.602 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.98 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.795 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.988 | -17.645 | -0.97 | -0.97 | 119.788 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 17.996 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.789 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.005 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.789 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.013 | -17.663 | -0.97 | -0.97 | 119.791 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.021 | -17.663 | -0.97 | -0.97 | 119.792 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.03 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.038 | -17.596 | -0.97 | -0.97 | 119.795 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.046 | -17.574 | -0.97 | -0.97 | 119.797 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.055 | -17.574 | -0.97 | -0.97 | 119.8 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.063 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.071 | -17.622 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.08 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.088 | -17.603 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.096 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.105 | -17.617 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.113 | -17.685 | -0.97 | -0.97 | 119.806 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.121 | -17.685 | -0.97 | -0.97 | 119.808 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.13 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.801 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.138 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.794 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.146 | -17.571 | -0.97 | -0.97 | 119.804 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.155 | -17.571 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.163 | -17.545 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.171 | -17.545 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.18 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.188 | -17.612 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.196 | -17.613 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.205 | -17.613 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.213 | -17.674 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.221 | -17.674 | -0.97 | -0.97 | 119.824 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.23 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.825 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.238 | -17.689 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.246 | -17.618 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.255 | -17.618 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.263 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.271 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.28 | -17.624 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.288 | -17.624 | -0.97 | -0.97 | 119.85 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.296 | -17.672 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.305 | -17.672 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.313 | -17.711 | -0.97 | -0.97 | 119.85 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.321 | -17.711 | -0.97 | -0.97 | 119.864 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.33 | -17.711 | -0.97 | -0.97 | 119.86 | -4.438 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.338 | -17.711 | -0.97 | -0.97 | 119.856 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.346 | -17.661 | -0.97 | -0.97 | 119.849 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.355 | -17.661 | -0.97 | -0.97 | 119.842 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.363 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.844 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.371 | -17.638 | -0.97 | -0.97 | 119.847 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.38 | -17.652 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.388 | -17.652 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.396 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.405 | -17.632 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.413 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.421 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.846 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.43 | -17.691 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.438 | -17.691 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.446 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.455 | -17.679 | -0.97 | -0.97 | 119.82 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.463 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.471 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.823 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.48 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.488 | -17.587 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.496 | -17.616 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.505 | -17.616 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.513 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.521 | -17.631 | -0.97 | -0.97 | 119.848 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.53 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.538 | -17.673 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.546 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.555 | -17.69 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.563 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.571 | -17.635 | -0.97 | -0.97 | 119.842 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.58 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.588 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.596 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.605 | -17.671 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.613 | -17.67 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.621 | -17.67 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.63 | -17.681 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.019 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.638 | -17.681 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.018 | 3.581 | 33.758
[36 empty] | 18.646 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.018 | 3.582 | 33.758
[36 empty] | 18.655 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.818 | -4.443 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.017 | 3.582 | 33.758
[36 empty] | 18.663 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.016 | 3.582 | 33.758
[36 empty] | 18.671 | -17.66 | -0.97 | -0.97 | 119.845 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.016 | 3.582 | 33.758
[36 empty] | 18.68 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.847 | -4.44 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.583 | 33.758
[36 empty] | 18.688 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.848 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.015 | 3.583 | 33.758
[36 empty] | 18.696 | -17.566 | -0.97 | -0.97 | 119.851 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.014 | 3.583 | 33.758
[36 empty] | 18.705 | -17.566 | -0.97 | -0.97 | 119.854 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 3.583 | 33.758
[36 empty] | 18.713 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.855 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.013 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.721 | -17.656 | -0.97 | -0.97 | 119.856 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.73 | -17.726 | -0.97 | -0.97 | 119.83 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.738 | -17.726 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.432 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.746 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.812 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.755 | -17.682 | -0.97 | -0.97 | 119.821 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.763 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.771 | -17.633 | -0.97 | -0.97 | 119.8 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.78 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.802 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.788 | -17.605 | -0.97 | -0.97 | 119.805 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.796 | -17.545 | -0.97 | -0.97 | 119.81 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.805 | -17.545 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.813 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.821 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.83 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.838 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.846 | -17.704 | -0.97 | -0.97 | 119.809 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.758
[36 empty] | 18.854 | -17.704 | -0.97 | -0.97 | 119.803 | -4.427 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.863 | -17.663 | -0.97 | -0.97 | 119.816 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.871 | -17.663 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.879 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.888 | -17.579 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.896 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.757
[36 empty] | 18.904 | -17.58 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.913 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.921 | -17.61 | -0.97 | -0.97 | 119.841 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.929 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.938 | -17.609 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.946 | -17.709 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.954 | -17.709 | -0.97 | -0.97 | 119.839 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.963 | -17.722 | -0.97 | -0.97 | 119.832 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.971 | -17.722 | -0.97 | -0.97 | 119.826 | -4.428 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.979 | -17.649 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.988 | -17.649 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 18.996 | -17.547 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.004 | -17.547 | -0.97 | -0.97 | 119.815 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.013 | -17.521 | -0.97 | -0.97 | 119.834 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.021 | -17.521 | -0.97 | -0.97 | 119.853 | -4.429 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.029 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.43 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.038 | -17.628 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.431 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.046 | -17.693 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.433 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.054 | -17.693 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.434 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.063 | -17.692 | -0.97 | -0.97 | 119.835 | -4.435 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.071 | -17.692 | -0.97 | -0.97 | 119.827 | -4.436 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.079 | -17.681 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.437 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.088 | -17.681 | -0.97 | -0.97 | 119.831 | -4.439 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.096 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.825 | -4.441 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.104 | -17.641 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.442 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.113 | -17.549 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.444 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.121 | -17.549 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.445 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.129 | -17.598 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.446 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.138 | -17.598 | -0.97 | -0.97 | 119.84 | -4.447 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.146 | -17.712 | -0.97 | -0.97 | 119.843 | -4.448 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.154 | -17.712 | -0.97 | -0.97 | 119.845 | -4.449 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.163 | -17.725 | -0.97 | -0.97 | 119.842 | -4.45 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.171 | -17.725 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.451 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.179 | -17.686 | -0.97 | -0.97 | 119.837 | -4.452 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.188 | -17.686 | -0.97 | -0.97 | 119.836 | -4.452 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.196 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.833 | -4.453 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.204 | -17.637 | -0.97 | -0.97 | 119.829 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.213 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.822 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.221 | -17.591 | -0.97 | -0.97 | 119.814 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.229 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.817 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.238 | -17.578 | -0.97 | -0.97 | 119.819 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.246 | -17.584 | -0.97 | -0.97 | 119.828 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756
[36 empty] | 19.254 | -17.584 | -0.97 | -0.97 | 119.838 | -4.454 | -4.456 | -4.344 | -2.581 | 0.012 | 3.584 | 33.756

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | -18
0
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.23 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.38
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 7.4
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.36 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.26
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.15 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.07
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1987
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.