## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.94%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -1.903%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9896 | 113.3193 | -0.053031 | 0.5 | 115.6 | 0.97892 | 9.9838 | 113.35 | 2.0833
1.5 | 113.4 | 0.99996 | 9.9999 | 113.2807 | -0.090798 | 1.5 | 115.6 | 0.97845 | 9.9914 | 113.3863 | 2.1083
2.5 | 113.4 | 0.99996 | 9.9999 | 113.2807 | -0.090798 | 2.5 | 115.6 | 0.97756 | 9.9853 | 113.299 | 2.1518
3.5 | 113.4 | 0.99996 | 10.031 | 113.2841 | 0.089483 | 3.5 | 115.6 | 0.97676 | 9.9897 | 113.4573 | 2.192
4.5 | 113.4 | 0.99996 | 10.031 | 113.2841 | 0.089483 | 4.5 | 115.6 | 0.97584 | 9.952 | 113.3274 | 2.2281
5.5 | 113.4 | 1 | 9.9641 | 113.2816 | -0.017744 | 5.5 | 115.6 | 0.97584 | 9.952 | 113.3102 | 2.2281
6.5 | 113.4 | 1 | 9.9641 | 113.2816 | -0.017744 | 6.5 | 115.6 | 0.97768 | 9.9395 | 113.3102 | 2.1358
7.5 | 113.4 | 1 | 10.003 | 113.3401 | -0.023654 | 7.5 | 115.6 | 0.97579 | 9.9578 | 113.4747 | 2.2319
8.5 | 113.4 | 0.99999 | 10.0161 | 113.2913 | 0.035342 | 8.5 | 115.6 | 0.97395 | 9.9492 | 113.4281 | 2.3166
9.5 | 113.4 | 1 | 10.0348 | 113.2654 | -0.004865 | 9.5 | 115.6 | 0.97797 | 9.9551 | 113.4281 | 2.125
10.5 | 113.4 | 1 | 10.0519 | 113.3109 | -0.014331 | 10.5 | 115.6 | 0.97978 | 9.9609 | 113.3836 | 2.0339
11.5 | 113.4 | 1 | 9.9722 | 113.2846 | 0.026252 | 11.5 | 115.6 | 0.97964 | 9.9548 | 113.4232 | 2.0398
12.5 | 113.4 | 1 | 9.9575 | 113.3431 | -0.007883 | 12.5 | 115.6 | 0.97813 | 9.9481 | 113.4232 | 2.1156
13.5 | 113.4 | 1 | 9.9906 | 113.2754 | -0.010798 | 13.5 | 115.6 | 0.97825 | 9.9549 | 113.3786 | 2.111
14.5 | 113.4 | 1 | 10.0073 | 113.2754 | 0.00572 | 14.5 | 115.6 | 0.97805 | 9.9549 | 113.3973 | 2.1209
15.5 | 113.4 | 0.99999 | 10.0364 | 113.3272 | 0.032718 | 15.5 | 115.6 | 0.9777 | 9.943 | 113.3266 | 2.1357
16.5 | 113.4 | 1 | 10.0418 | 113.2473 | -0.010763 | 16.5 | 115.6 | 0.97822 | 9.9557 | 113.3853 | 2.1125
17.5 | 113.4 | 1 | 10.0241 | 113.2473 | -0.021677 | 17.5 | 115.6 | 0.97754 | 9.9573 | 113.37 | 2.1467
18.5 | 113.4 | 0.99998 | 9.9426 | 113.2801 | -0.0576 | 18.5 | 115.6 | 0.97595 | 9.9573 | 113.4025 | 2.2239
19.5 | 113.4 | 1 | 9.9575 | 113.2378 | -0.018358 | 19.5 | 115.6 | 0.97683 | 9.9662 | 113.4206 | 2.1833
20.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9999 | 113.312 | 0.045988 | 20.5 | 115.6 | 0.97799 | 9.9643 | 113.382 | 2.1259
21.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9999 | 113.312 | 0.045988 | 21.5 | 115.6 | 0.97845 | 9.957 | 113.4331 | 2.1014
22.5 | 113.4 | 1 | 10.0432 | 113.3806 | -0.012306 | 22.5 | 115.6 | 0.97845 | 9.957 | 113.4331 | 2.1014
23.5 | 113.4 | 1 | 10.0432 | 113.3806 | -0.012306 | 23.5 | 115.6 | 0.97787 | 9.9687 | 113.4584 | 2.1327
24.5 | 113.4 | 1 | 10.0051 | 113.3446 | 0.001694 | 24.5 | 115.6 | 0.97884 | 9.9723 | 113.3811 | 2.0845
26.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.938 | 113.2828 | 0.035314 | 25.5 | 115.6 | 0.97969 | 9.9741 | 113.3811 | 2.0416
26.5 | 115.6 | 1 | 9.9619 | 113.3407 | -0.000964 | 26.5 | 115.6 | 0.97827 | 9.9608 | 113.3939 | 2.111
27.5 | 115.6 | 1 | 9.9885 | 113.3128 | -0.013594 | 27.5 | 115.6 | 0.97715 | 9.9537 | 113.3939 | 2.1653
28.5 | 115.6 | 0.99985 | 9.9992 | 113.3128 | 0.17084 | 28.5 | 115.6 | 0.97726 | 9.9657 | 113.4544 | 2.1624
29.5 | 115.6 | 0.9872 | 10.0616 | 113.3469 | 1.6254 | 29.5 | 115.6 | 0.9775 | 9.9701 | 113.501 | 2.1513
30.5 | 115.6 | 0.97448 | 10.0785 | 113.3469 | 2.3216 | 30.5 | 115.6 | 0.97911 | 9.9458 | 113.427 | 2.0657
31.5 | 115.6 | 0.97221 | 9.9363 | 113.4231 | 2.3928 | 31.5 | 115.6 | 0.98059 | 9.9587 | 113.4647 | 1.9914
32.5 | 115.6 | 0.9793 | 9.9022 | 113.4121 | 2.0469 | 32.5 | 115.6 | 0.97989 | 9.9644 | 113.49 | 2.0292
33.5 | 115.6 | 0.98234 | 9.957 | 113.3103 | 1.8965 | 33.5 | 115.6 | 0.98033 | 9.9587 | 113.4342 | 2.0049
34.5 | 115.6 | 0.98297 | 10.0121 | 113.3426 | 1.872 | 34.5 | 115.6 | 0.98082 | 9.949 | 113.4526 | 1.9769
35.5 | 115.6 | 0.97872 | 10.039 | 113.3204 | 2.1048 | 35.5 | 115.6 | 0.98038 | 9.949 | 113.3666 | 2.0006
36.5 | 115.6 | 0.97482 | 10.0049 | 113.2869 | 2.2887 | 36.5 | 113.4 | 0.97977 | 9.949 | 113.2761 | 2.0324
37.5 | 115.6 | 0.97391 | 9.9807 | 113.3423 | 2.3257 | 37.5 | 113.4 | 0.97888 | 9.946 | 113.3524 | 2.0773
38.5 | 115.6 | 0.9741 | 10.0186 | 113.3497 | 2.3257 | 38.5 | 113.4 | 0.9986 | 9.9299 | 113.3151 | 0.52665
39.5 | 115.6 | 0.97564 | 10.0278 | 113.3422 | 2.2549 | 39.5 | 113.4 | 0.99996 | 9.9258 | 113.3922 | 0.087703
40.5 | 115.6 | 0.97564 | 10.0278 | 113.3422 | 2.2549 | 40.5 | 113.4 | 0.99932 | 9.9275 | 113.3331 | 0.36581
41.5 | 115.6 | 0.97609 | 10.0374 | 113.3263 | 2.2352 | 41.5 | 113.4 | 0.99932 | 9.9275 | 113.3331 | 0.36581
42.5 | 115.6 | 0.97609 | 10.0374 | 113.3263 | 2.2352 | 42.5 | 113.4 | 0.99982 | 9.9235 | 113.3752 | 0.18568
43.5 | 115.6 | 0.97392 | 9.9484 | 113.3571 | 2.3178 | 43.5 | 113.4 | 0.99982 | 9.9235 | 113.3752 | 0.18568
44.5 | 115.6 | 0.97433 | 9.9222 | 113.3571 | 2.2928 | 44.5 | 113.4 | 0.99997 | 9.92 | 113.3422 | 0.077848
45.5 | 115.6 | 0.97562 | 9.9667 | 113.4136 | 2.2423 | 45.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9231 | 113.3866 | 0.049551
46.5 | 115.6 | 0.97675 | 10.0134 | 113.4136 | 2.198 | 46.5 | 113.4 | 0.99998 | 9.921 | 113.3286 | 0.055414
47.5 | 115.6 | 0.97782 | 10.0292 | 113.4136 | 2.1485 | 47.5 | 113.4 | 1 | 9.9232 | 113.3709 | 0.027169
48.5 | 115.6 | 0.97813 | 9.9796 | 113.462 | 2.1222 | 48.5 | 113.4 | 1 | 9.9232 | 113.4015 | -0.000969
49.5 | 115.6 | 0.97859 | 9.9723 | 113.4378 | 2.0976 | 49.5 | 113.4 | 1 | 9.9286 | 113.3373 | -0.002717
50.5 | 115.6 | 0.97943 | 9.9981 | 113.3719 | 2.0597 | 50.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9314 | 113.3679 | 0.046073
51.5 | 115.6 | 0.98009 | 10.0202 | 113.3646 | 2.03 | 51.5 | 113.4 | 1 | 9.9355 | 113.35 | 0.015403
52.5 | 115.6 | 0.97899 | 10.036 | 113.3122 | 2.0902 | 52.5 | 113.4 | 1 | 9.9355 | 113.2828 | -0.010335
53.5 | 115.6 | 0.977 | 10.0021 | 113.3164 | 2.183 | 53.5 | 113.4 | 1 | 9.9433 | 113.352 | -0.005172
54.5 | 115.6 | 0.9756 | 9.965 | 113.3164 | 2.2426 | 54.5 | 113.4 | 0.99999 | 9.9433 | 113.3716 | -0.047572
55.5 | 115.6 | 0.97499 | 10.0081 | 113.3133 | 2.2811
56.5 | 115.6 | 0.97499 | 10.0081 | 113.3014 | 2.2811
57.5 | 115.6 | 0.97589 | 9.976 | 113.3014 | 2.2312
58.5 | 115.6 | 0.97589 | 9.976 | 113.3159 | 2.2312
59.5 | 115.6 | 0.97304 | 10.0197 | 113.3159 | 2.3749
60.5 | 115.6 | 0.97233 | 10.0144 | 113.3325 | 2.4058
61.5 | 115.6 | 0.97374 | 9.9546 | 113.3325 | 2.3272
62.5 | 115.6 | 0.97519 | 9.9809 | 113.367 | 2.2658
63.5 | 115.6 | 0.9754 | 10.0157 | 113.3865 | 2.2635
64.5 | 115.6 | 0.97602 | 10.0303 | 113.4014 | 2.2372
65.5 | 115.6 | 0.97688 | 10.0446 | 113.3622 | 2.1984
66.5 | 115.6 | 0.97735 | 9.9538 | 113.3312 | 2.1555
67.5 | 115.6 | 0.97686 | 9.9643 | 113.3033 | 2.1818
68.5 | 115.6 | 0.97557 | 10.0122 | 113.3429 | 2.2545
69.5 | 115.6 | 0.97456 | 10.0258 | 113.3429 | 2.3055
70.5 | 115.6 | 0.97518 | 10.0455 | 113.3213 | 2.2809
71.5 | 115.6 | 0.97558 | 9.9822 | 113.3379 | 2.2476
72.5 | 115.6 | 0.97586 | 9.9625 | 113.3339 | 2.2298
73.5 | 115.6 | 0.9758 | 9.9896 | 113.3339 | 2.2387
74.5 | 115.6 | 0.97529 | 10.0325 | 113.3662 | 2.2727
75.5 | 115.6 | 0.97529 | 10.0325 | 113.3662 | 2.2727
76.5 | 115.6 | 0.97612 | 9.9575 | 113.3347 | 2.2161
76.5 | 115.6 | 0.97612 | 9.9575 | 113.3347 | 2.2161
78.5 | 115.6 | 0.97552 | 10.0187 | 113.3814 | 2.2584
79.5 | 115.6 | 0.97552 | 10.0187 | 113.3814 | 2.2584
80.5 | 115.6 | 0.97592 | 10.0347 | 113.3814 | 2.2427

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.94%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -1.903%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.12904 | 113.4 | 1 | 9.947 | 113.9378 | -0.01211 | 0.14717 | 115.6 | 0.99266 | 9.0309 | 113.9068 | 1.1001
1.129 | 113.4 | 1 | 9.947 | 113.9378 | -0.01494 | 1.1472 | 115.6 | 0.99289 | 9.0068 | 113.934 | 1.0796
2.129 | 113.4 | 1 | 9.9523 | 113.9008 | -0.027351 | 2.1472 | 115.6 | 0.99343 | 8.9665 | 113.8928 | 1.0326
3.129 | 113.4 | 1 | 9.9523 | 113.9675 | -0.008715 | 3.1472 | 115.6 | 0.99315 | 8.8974 | 113.9538 | 1.0464
4.129 | 113.4 | 1 | 9.9523 | 113.9675 | 0.023221 | 4.1472 | 115.6 | 0.99195 | 8.83 | 113.9538 | 1.1269
5.129 | 113.4 | 1 | 9.9512 | 113.9709 | -0.020799 | 5.1472 | 115.6 | 0.99164 | 8.7718 | 113.9538 | 1.1412
6.129 | 113.4 | 0.99998 | 9.9458 | 113.966 | -0.062531 | 6.1472 | 115.6 | 0.99269 | 8.7198 | 114.0096 | 1.0604
7.129 | 113.4 | 1 | 9.9458 | 113.9516 | -0.000647 | 7.1472 | 115.6 | 0.99362 | 8.6828 | 113.9466 | 0.98539
8.129 | 113.4 | 0.99999 | 9.9478 | 113.9015 | 0.051601 | 8.1472 | 115.6 | 0.99418 | 8.6502 | 113.9599 | 0.93735
9.129 | 113.4 | 1 | 9.9467 | 113.8976 | 0.009258 | 9.1472 | 115.6 | 0.99413 | 8.6166 | 113.9974 | 0.93735
10.129 | 113.4 | 1 | 9.9491 | 113.8525 | 0.022962 | 10.1472 | 115.6 | 0.99379 | 8.582 | 113.9486 | 0.96077
11.129 | 113.4 | 1 | 9.9441 | 113.8657 | -0.006505 | 11.1472 | 115.6 | 0.99379 | 8.582 | 113.9486 | 0.96077
12.129 | 113.4 | 0.99999 | 9.9431 | 113.9111 | -0.052775 | 12.1472 | 115.6 | 0.99253 | 8.4863 | 114.0365 | 1.0435
13.129 | 113.4 | 0.99999 | 9.9383 | 113.9111 | -0.052775 | 13.1472 | 115.6 | 0.99253 | 8.4863 | 114.0365 | 1.0435
14.129 | 115.6 | 0.99999 | 9.9383 | 113.968 | -0.052775 | 14.1472 | 115.6 | 0.9931 | 8.4379 | 113.9378 | 0.99651
15.129 | 115.6 | 0.99997 | 9.9347 | 113.968 | 0.071114 | 15.1472 | 115.6 | 0.9931 | 8.4379 | 113.9378 | 0.99651
16.129 | 115.6 | 0.99645 | 9.9347 | 113.9828 | 0.83991 | 16.1472 | 115.6 | 0.99419 | 8.4157 | 114.0163 | 0.9109
17.129 | 115.6 | 0.99645 | 9.9347 | 113.9828 | 0.83991 | 17.1472 | 115.6 | 0.99321 | 8.3956 | 114.0163 | 0.9833
18.129 | 115.6 | 0.99521 | 9.9239 | 114.0013 | 0.97445 | 18.1472 | 113.4 | 0.99335 | 8.3748 | 114.0625 | 0.97076
19.129 | 115.6 | 0.9962 | 9.902 | 113.9128 | 0.86602 | 19.1472 | 113.4 | 0.994 | 8.3549 | 114.1196 | 0.91914
20.129 | 115.6 | 0.99669 | 9.8981 | 113.9304 | 0.80741 | 20.1472 | 113.4 | 0.99781 | 8.3341 | 114.0764 | 0.55248
21.129 | 115.6 | 0.99609 | 9.8968 | 113.9379 | 0.87753 | 21.1472 | 113.4 | 0.99982 | 8.3131 | 114.0593 | 0.15626
22.129 | 115.6 | 0.99498 | 9.8979 | 113.9033 | 0.99533 | 22.1472 | 113.4 | 0.99999 | 8.2934 | 114.0593 | 0.035451
23.129 | 115.6 | 0.99435 | 9.8979 | 113.8719 | 1.0568 | 23.1472 | 113.4 | 0.99998 | 8.2743 | 113.9771 | 0.049467
24.129 | 115.6 | 0.99412 | 9.8962 | 113.933 | 1.0779 | 24.1472 | 113.4 | 0.99998 | 8.2545 | 113.9733 | 0.056076
25.129 | 115.6 | 0.99399 | 9.8962 | 113.933 | 1.0897 | 25.1472 | 113.4 | 0.99998 | 8.236 | 113.9538 | 0.056076
26.129 | 115.6 | 0.99407 | 9.8977 | 113.9071 | 1.0828 | 26.1472 | 113.4 | 1 | 8.2147 | 113.8504 | 0.013528
27.129 | 115.6 | 0.99442 | 9.8998 | 113.9071 | 1.0506 | 27.1472 | 113.4 | 1 | 8.1946 | 113.8951 | 0.009202
28.129 | 115.6 | 0.9948 | 9.9021 | 113.9071 | 1.0133 | 28.1472 | 113.4 | 0.99999 | 8.1766 | 113.9139 | -0.031166
29.129 | 115.6 | 0.99394 | 9.9021 | 113.9191 | 1.0951 | 29.1472 | 113.4 | 0.99996 | 8.1593 | 114.003 | -0.073786
30.129 | 115.6 | 0.99349 | 9.8405 | 113.9191 | 1.1285 | 30.1472 | 113.4 | 1 | 8.127 | 113.9702 | -0.000234
31.129 | 115.6 | 0.99396 | 9.8405 | 113.9308 | 1.0866 | 31.1472 | 113.4 | 0.99995 | 8.1121 | 114.0344 | 0.079312
32.129 | 115.6 | 0.9942 | 9.8027 | 113.9308 | 1.0606 | 32.1472 | 113.4 | 0.99995 | 8.1121 | 114.0344 | 0.079312
33.129 | 115.6 | 0.9942 | 9.8027 | 113.9308 | 1.0606 | 33.1472 | 113.4 | 1 | 8.0803 | 113.9989 | -0.00319
34.129 | 115.6 | 0.99451 | 9.8007 | 113.96 | 1.0316 | 34.1472 | 113.4 | 1 | 8.0803 | 113.9989 | -0.00319
|  |  |  | 0 |  | 35.1472 | 113.4 | 1 | 8.0468 | 114.0119 | 0.02164
|  |  |  | 0 |  | 36.1472 | 113.4 | 1 | 8.0468 | 114.0119 | 0.02164
|  |  |  | 0 |  | 37.1472 | 113.4 | 1 | 8.0302 | 114.0308 | -0.003185

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 9.091%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -8.333%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.39113 | 11 | 0.67217 | 9.9889 | 113.5029 | 11.0027 | 0.91129 | 12 | 0.63752 | 9.9401 | 113.6708 | 12.0126
1.3911 | 11 | 0.67217 | 9.9889 | 113.5029 | 11.0027 | 1.9113 | 12 | 0.63897 | 9.9385 | 113.5477 | 11.9645
2.3911 | 11 | 0.67438 | 10.0113 | 113.5029 | 10.9615 | 2.9113 | 12 | 0.64096 | 9.9533 | 113.5477 | 11.9194
3.3911 | 11 | 0.67678 | 10.0256 | 113.4182 | 10.9056 | 3.9113 | 12 | 0.6381 | 9.9495 | 113.4934 | 12.0054
4.3911 | 11 | 0.6746 | 10.0341 | 113.3525 | 10.98 | 4.9113 | 12 | 0.63752 | 9.9572 | 113.3405 | 12.0333
5.3911 | 11 | 0.67167 | 10.0301 | 113.4739 | 11.0632 | 5.9113 | 12 | 0.63818 | 9.9715 | 113.5151 | 12.0295
6.3911 | 11 | 0.66797 | 9.9092 | 113.415 | 11.0398 | 6.9113 | 12 | 0.63947 | 9.9558 | 113.4354 | 11.9695
7.3911 | 11 | 0.66929 | 9.9274 | 113.3647 | 11.0208 | 7.9113 | 12 | 0.64154 | 9.9623 | 113.3094 | 11.9119
8.3911 | 11 | 0.67198 | 9.9713 | 113.417 | 10.989 | 8.9113 | 12 | 0.64154 | 9.9623 | 113.3094 | 11.9119
9.3911 | 11 | 0.67469 | 9.992 | 113.3818 | 10.931 | 9.9113 | 12 | 0.63629 | 9.9655 | 113.4489 | 12.0823
10.3911 | 11 | 0.6769 | 10.0132 | 113.3527 | 10.8886 | 10.9113 | 12 | 0.63629 | 9.9655 | 113.4489 | 12.0823
11.3911 | 12 | 0.67342 | 10.0305 | 113.4867 | 11.0111 | 11.9113 | 12 | 0.63808 | 9.9655 | 113.3422 | 12.0252
12.3911 | 12 | 0.67112 | 10.0342 | 113.4328 | 11.0841 | 12.9113 | 11 | 0.63893 | 9.9749 | 113.5589 | 12.0098
13.3911 | 12 | 0.66829 | 9.9464 | 113.4328 | 11.0716 | 13.9113 | 11 | 0.6396 | 9.9927 | 113.5589 | 12.0098
14.3911 | 12 | 0.65128 | 9.9389 | 113.4716 | 11.5803 | 14.9113 | 11 | 0.6414 | 9.9966 | 113.393 | 11.9574
15.3911 | 12 | 0.64159 | 9.9446 | 113.5283 | 11.8891 | 15.9113 | 11 | 0.66056 | 10.0068 | 113.393 | 11.3735
16.3911 | 12 | 0.64159 | 9.9446 | 113.5283 | 11.8891 | 15.9113 | 11 | 0.67006 | 10.0172 | 113.483 | 11.0974
17.3911 | 12 | 0.63844 | 9.9731 | 113.5039 | 12.0232 | 19.9113 | 11 | 0.66936 | 10.0215 | 113.483 | 11.1232
18.3911 | 12 | 0.63844 | 9.9731 | 113.5039 | 12.0232 | 19.9113 | 11 | 0.66915 | 10.0257 | 113.4726 | 11.134
19.3911 | 12 | 0.6402 | 9.9829 | 113.6502 | 11.979 | 20.9113 | 11 | 0.67024 | 10.027 | 113.3932 | 11.1028
20.3911 | 12 | 0.64105 | 9.996 | 113.6502 | 11.9677 | 20.9113 | 11 | 0.67039 | 9.9937 | 113.4666 | 11.0614
21.3911 | 12 | 0.6401 | 9.9836 | 113.2831 | 11.9829 | 21.9113 | 11 | 0.67088 | 9.9696 | 113.3938 | 11.0199
22.3911 | 12 | 0.64028 | 9.9918 | 113.4752 | 11.9871 | 21.9113 | 11 | 0.6717 | 9.9869 | 113.3748 | 11.0145
23.3911 | 12 | 0.64169 | 9.9918 | 113.5678 | 11.9425 | 23.9113 | 11 | 0.67286 | 9.9976 | 113.4442 | 10.9918
24.3911 | 12 | 0.64353 | 9.9776 | 113.2647 | 11.8674
25.3911 | 12 | 0.63772 | 9.9842 | 113.538 | 12.0594

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 9.091%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -8.333%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
1.3125 | 11 | 0.67407 | 10.0561 | 113.4709 | 11.0197 | 0.020157 | 12 | 0.65123 | 10.235 | 113.5233 | 11.9269
1.3125 | 11 | 0.67326 | 10.06 | 113.4545 | 11.0482 | 0.020157 | 12 | 0.64794 | 10.2377 | 113.5078 | 12.035
3.3125 | 11 | 0.67394 | 10.065 | 113.428 | 11.0335 | 2.0202 | 12 | 0.64718 | 10.2397 | 113.5405 | 12.0616
3.3125 | 11 | 0.67535 | 10.0701 | 113.4445 | 10.9968 | 2.0202 | 12 | 0.64809 | 10.2419 | 113.5251 | 12.0351
5.3125 | 11 | 0.67678 | 10.0753 | 113.4372 | 10.9595 | 4.0202 | 12 | 0.64876 | 10.2434 | 113.5027 | 12.0154
5.3125 | 11 | 0.67851 | 10.081 | 113.4631 | 10.9143 | 4.0202 | 12 | 0.64937 | 10.2446 | 113.5184 | 11.9974
7.3125 | 11 | 0.67788 | 10.0855 | 113.4631 | 10.9379 | 6.0202 | 12 | 0.65108 | 10.2463 | 113.5184 | 11.9447
7.3125 | 11 | 0.67418 | 10.0885 | 113.4724 | 11.0521 | 6.0202 | 12 | 0.65224 | 10.2419 | 113.5406 | 11.9027
9.3125 | 11 | 0.67503 | 10.0935 | 113.4526 | 11.0321 | 8.0202 | 12 | 0.64958 | 10.231 | 113.5203 | 11.9747
9.3125 | 11 | 0.67443 | 10.0982 | 113.4815 | 11.0551 | 8.0202 | 12 | 0.64645 | 10.215 | 113.5357 | 12.0559
11.3125 | 11 | 0.676 | 10.1037 | 113.5012 | 11.014 | 10.0202 | 12 | 0.64531 | 10.1975 | 113.5481 | 12.0718
11.3125 | 11 | 0.676 | 10.1037 | 113.5012 | 11.014 | 10.0202 | 12 | 0.64555 | 10.182 | 113.5253 | 12.0457
13.3125 | 11 | 0.67883 | 10.1199 | 113.4771 | 10.9467 | 12.0202 | 12 | 0.64661 | 10.1506 | 113.5352 | 11.975
13.3125 | 11 | 0.67883 | 10.1199 | 113.4771 | 10.9467 | 12.0202 | 12 | 0.64772 | 10.1375 | 113.5216 | 11.9243
15.3125 | 11 | 0.67571 | 10.1255 | 113.4921 | 11.0466 | 14.0202 | 12 | 0.64772 | 10.1375 | 113.5216 | 11.9243
15.3125 | 11 | 0.67584 | 10.1293 | 113.4921 | 11.0466 | 14.0202 | 12 | 0.6425 | 10.1154 | 113.458 | 12.0644
17.3125 | 11 | 0.67619 | 10.1349 | 113.529 | 11.0423 | 16.0202 | 12 | 0.6425 | 10.1154 | 113.458 | 12.0644
17.3125 | 11 | 0.67718 | 10.1405 | 113.529 | 11.0185 | 16.0202 | 12 | 0.64345 | 10.0855 | 113.4904 | 11.9983
19.3125 | 12 | 0.67914 | 10.1467 | 113.5028 | 10.9664 | 18.0202 | 12 | 0.64345 | 10.0855 | 113.4904 | 11.9983
19.3125 | 12 | 0.68089 | 10.1525 | 113.48 | 10.9203 | 18.0202 | 12 | 0.6444 | 10.0759 | 113.5188 | 11.9569
21.3125 | 12 | 0.6774 | 10.157 | 113.48 | 11.0298 | 20.0202 | 12 | 0.64572 | 10.0803 | 113.5356 | 11.9202
21.3125 | 12 | 0.66317 | 10.157 | 113.4546 | 11.4635 | 20.0202 | 12 | 0.64107 | 10.0803 | 113.5356 | 12.068
23.3125 | 12 | 0.65049 | 10.157 | 113.4623 | 11.8593 | 22.0202 | 12 | 0.63982 | 10.0575 | 113.5356 | 12.0808
23.3125 | 12 | 0.64627 | 10.1607 | 113.4888 | 11.9976 | 22.0202 | 12 | 0.64177 | 10.0452 | 113.5356 | 12.0038
25.3125 | 12 | 0.64904 | 10.1679 | 113.4589 | 11.9179 | 24.0202 | 11 | 0.64239 | 10.0452 | 113.5116 | 11.984
25.3125 | 12 | 0.64998 | 10.1743 | 113.4979 | 11.8957 | 24.0202 | 11 | 0.64253 | 10.0632 | 113.4783 | 12.0012
27.3125 | 12 | 0.65003 | 10.1806 | 113.5275 | 11.9015 | 26.0202 | 11 | 0.64438 | 10.0787 | 113.5043 | 11.9608
27.3125 | 12 | 0.64838 | 10.1856 | 113.5275 | 11.9598 | 26.0202 | 11 | 0.65909 | 10.0504 | 113.4657 | 11.4682
29.3125 | 12 | 0.64747 | 10.1906 | 113.5371 | 11.9948 | 28.0202 | 11 | 0.66921 | 10.0184 | 113.4657 | 11.124
29.3125 | 12 | 0.64747 | 10.1906 | 113.5371 | 11.9948 | 28.0202 | 11 | 0.67493 | 10.0119 | 113.4963 | 10.9459
31.3125 | 12 | 0.65079 | 10.2085 | 113.5099 | 11.9099 | 30.0202 | 11 | 0.6737 | 10.0388 | 113.5335 | 11.0118
31.3125 | 12 | 0.65079 | 10.2085 | 113.5099 | 11.9099 | 30.0202 | 11 | 0.67279 | 10.0686 | 113.5118 | 11.0719
33.3125 | 12 | 0.64636 | 10.2123 | 113.5276 | 12.0557 | 32.0202 | 11 | 0.67226 | 10.0223 | 113.4693 | 11.0368
33.3125 | 12 | 0.6469 | 10.2175 | 113.5105 | 12.0447 | 32.0202 | 11 | 0.67226 | 10.0223 | 113.4693 | 11.0368
[6 empty] | 34.0202 | 11 | 0.67309 | 10.0143 | 113.456 | 11.0032
[6 empty] | 34.0202 | 11 | 0.67309 | 10.0143 | 113.456 | 11.0032
[6 empty] | 36.0202 | 11 | 0.67402 | 10.0073 | 113.4922 | 10.9679
[6 empty] | 36.0202 | 11 | 0.67528 | 10.0015 | 113.4993 | 10.9239
[6 empty] | 38.0202 | 11 | 0.67235 | 10.0267 | 113.4957 | 11.0391
[6 empty] | 38.0202 | 11 | 0.67229 | 10.0455 | 113.4957 | 11.0616
[6 empty] | 40.0202 | 11 | 0.67396 | 10.0584 | 113.4858 | 11.0257
[6 empty] | 40.0202 | 11 | 0.67291 | 10.0137 | 113.4697 | 11.008

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 0.994%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 0.9904%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.10022 | 1 | 1 | 10.0019 | 113.2435 | -0.022465 | 0.20967 | -1 | -1 | 10.0071 | 113.2729 | -0.017501
1.1002 | 1 | 0.99998 | 10.0205 | 113.1853 | -0.059916 | 1.2097 | -1 | -0.99999 | 10.0314 | 113.3099 | -0.048901
2.1002 | 1 | 1 | 10.0532 | 113.2834 | -0.023896 | 2.2097 | -1 | -1 | 10.046 | 113.3099 | -0.02306
3.1002 | 1 | 0.99999 | 9.9892 | 113.1905 | 0.047611 | 3.2097 | -1 | -1 | 10.0097 | 113.3244 | 0.023351
4.1002 | 1 | 0.99999 | 9.9948 | 113.3357 | 0.043427 | 4.2097 | -1 | -1 | 9.9511 | 113.3794 | -0.005886
5.1002 | 1 | 1 | 10.0183 | 113.3071 | -0.009631 | 5.2097 | -1 | -0.99999 | 9.9677 | 113.3794 | -0.047049
6.1002 | 1 | 0.99999 | 10.0377 | 113.2647 | -0.032453 | 6.2097 | -1 | -0.99997 | 9.9968 | 113.3794 | -0.079785
7.1002 | 1 | 0.99997 | 10.0654 | 113.4014 | -0.071647 | 7.2097 | -1 | -1 | 10.0071 | 113.3456 | 0.00531
8.1002 | 1 | 1 | 10.0626 | 113.2723 | 0.014181 | 8.2097 | -1 | -0.99997 | 10.0247 | 113.2718 | 0.075946
9.1002 | 1 | 0.99998 | 9.97 | 113.4101 | 0.060716 | 9.2097 | -1 | -0.99999 | 10.0247 | 113.3554 | 0.03791
10.1002 | 1 | 0.99998 | 9.9213 | 113.2682 | 0.058644 | 10.2097 | -1 | -1 | 10.0261 | 113.3902 | 0.01787
11.1002 | 1 | 1 | 9.9152 | 113.2682 | 0.019296 | 11.2097 | -1 | -1 | 10.0261 | 113.3902 | 0.01787
12.1002 | 1 | 1 | 10.0174 | 113.2284 | -0.022752 | 12.2097 | -1 | -1 | 9.9465 | 113.4413 | 0.026791
13.1002 | 1 | 1 | 10.0093 | 113.2284 | -0.018625 | 13.2097 | -1 | -1 | 9.9641 | 113.3302 | 0.00849
14.1002 | 1 | 0.99998 | 9.982 | 113.2284 | -0.057553 | 14.2097 | -1 | -1 | 10.0053 | 113.366 | -0.020818
15.1002 | 0.98996 | 0.99998 | 9.982 | 113.2284 | -0.057553 | 15.2097 | -1 | -0.99999 | 10.0174 | 113.366 | -0.04558
16.1002 | 0.98996 | 0.99996 | 10.0228 | 113.2355 | 0.09471 | 16.2097 | -1 | -0.99999 | 10.0376 | 113.366 | 0.039039
17.1002 | 0.98998 | 0.99996 | 10.0228 | 113.2355 | 0.09471 | 17.2097 | -1 | -1 | 10.0308 | 113.4253 | 0.005482
18.1002 | 0.98991 | 0.99053 | 10.0434 | 113.3158 | 1.3922 | 18.2097 | -1 | -1 | 9.9345 | 113.3214 | -0.006445
19.1002 | 0.9899 | 0.99053 | 10.0434 | 113.3158 | 1.3922 | 19.2097 | -1 | -1 | 9.9544 | 113.345 | -0.023068
20.1002 | 0.99014 | 0.99291 | 9.9285 | 113.3884 | 1.1883 | 20.2097 | -1 | -0.99998 | 9.9888 | 113.345 | -0.064658
21.1002 | 0.99011 | 0.99291 | 9.9285 | 113.3884 | 1.1883 | 21.2097 | -1 | -1 | 10.0026 | 113.3168 | 0.021038
22.1002 | 0.99011 | 0.99155 | 9.9456 | 113.3549 | 1.3011 | 22.2097 | -1 | -0.99998 | 10.0298 | 113.3785 | 0.055246
23.1002 | 0.98989 | 0.99057 | 9.9976 | 113.2631 | 1.3825 | 23.2097 | -0.98992 | -0.99999 | 10.0386 | 113.3374 | 0.034281
24.1002 | 0.98989 | 0.99048 | 10.0558 | 113.3559 | 1.3977 | 24.2097 | -0.9899 | -1 | 10.05 | 113.3694 | -0.0018
25.1002 | 0.99006 | 0.99031 | 9.9684 | 113.3105 | 1.3977 | 25.2097 | -0.9901 | -0.99956 | 9.948 | 113.3694 | -0.29624
26.1002 | 0.99005 | 0.99028 | 9.975 | 113.2797 | 1.4013 | 26.2097 | -0.99015 | -0.99372 | 9.9238 | 113.3363 | -1.1178
27.1002 | 0.98996 | 0.99091 | 10.0141 | 113.3448 | 1.3592 | 27.2097 | -0.99 | -0.98711 | 10.0025 | 113.3251 | -1.6217
28.1002 | 0.98996 | 0.99144 | 10.0183 | 113.2923 | 1.3192 | 28.2097 | -0.98995 | -0.98711 | 10.0025 | 113.3251 | -1.6217
29.1002 | 0.99004 | 0.99026 | 9.9777 | 113.2923 | 1.4032 | 29.2097 | -0.98998 | -0.99107 | 10.0089 | 113.2644 | -1.3466
30.1002 | 0.99002 | 0.98891 | 9.9891 | 113.3429 | 1.5001 | 30.2097 | -0.98995 | -0.99107 | 10.0089 | 113.2644 | -1.3466
31.1002 | 0.98998 | 0.9892 | 10.0127 | 113.2869 | 1.4837 | 31.2097 | -0.98996 | -0.99086 | 10.0266 | 113.2779 | -1.365
32.1002 | 0.99001 | 0.98969 | 9.9959 | 113.3055 | 1.4465 | 31.2097 | -0.9901 | -0.98987 | 10.0188 | 113.2539 | -1.4371
33.1002 | 0.99 | 0.99015 | 9.9983 | 113.2925 | 1.4136 | 33.2097 | -0.9901 | -0.98944 | 9.9512 | 113.2356 | -1.4577
34.1002 | 0.99006 | 0.99051 | 9.9694 | 113.2925 | 1.383 | 34.2097 | -0.98999 | -0.98984 | 9.975 | 113.3173 | -1.4327
[6 empty] | 34.2097 | -0.98999 | -0.99046 | 10.0063 | 113.3298 | -1.3925
[6 empty] | 36.2097 | -0.98995 | -0.9901 | 10.0239 | 113.392 | -1.4212
[6 empty] | 36.2097 | -0.98992 | -0.99004 | 10.0393 | 113.392 | -1.4276
[6 empty] | 38.2097 | -0.98993 | -0.98975 | 10.0344 | 113.3447 | -1.448
[6 empty] | 39.2097 | -0.9901 | -0.98905 | 9.9511 | 113.3447 | -1.4846

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.001%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.007%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.83871 | 1 | 0.99998 | 10.0289 | 113.2217 | -0.056905 | 1.5161 | -1 | -0.99999 | 9.9768 | 113.2109 | 0.035111
1.8387 | 1 | 0.99999 | 10.0364 | 113.2217 | -0.036098 | 2.5161 | -1 | -1 | 10.0051 | 113.2109 | -0.013315
2.8387 | 1 | 0.99998 | 10.0219 | 113.2217 | 0.057133 | 3.5161 | -1 | -0.99999 | 10.0237 | 113.2421 | -0.044043
3.8387 | 1 | 1 | 9.9422 | 113.2292 | 0.027467 | 4.5161 | -1 | -0.99999 | 10.0489 | 113.2421 | 0.031992
4.8387 | 1 | 0.99999 | 9.9615 | 113.2292 | 0.032079 | 5.5161 | -1 | -1 | 9.9698 | 113.2544 | 0.008008
5.8387 | 1 | 1 | 9.998 | 113.2576 | 0.009373 | 6.5161 | -1 | -1 | 9.9644 | 113.2742 | -0.009659
6.8387 | 1 | 0.99999 | 10.0128 | 113.2353 | -0.033587 | 7.5161 | -1 | -1 | 9.9944 | 113.2698 | -0.023932
7.8387 | 1 | 1 | 10.0095 | 113.2353 | 0.012212 | 8.5161 | -1 | -1 | 10.0133 | 113.2698 | 0.028439
8.8387 | 1 | 1 | 10.0095 | 113.2353 | 0.007017 | 9.5161 | -1 | -1 | 10.0381 | 113.2735 | 0.009197
9.8387 | 1 | 0.99999 | 10.0299 | 113.254 | 0.039602 | 10.5161 | -1 | -1 | 9.9964 | 113.2735 | -0.016304
10.8387 | 1 | 1 | 10.0425 | 113.2667 | 0.006647 | 11.5161 | -1 | -1 | 9.959 | 113.2173 | -0.013306
12.8387 | 0.99008 | 1 | 10.048 | 113.2591 | -0.021845 | 12.5161 | -1 | -1 | 9.9815 | 113.1795 | -0.006226
12.8387 | 0.99008 | 1 | 9.9617 | 113.2511 | 0.003832 | 13.5161 | -0.98997 | -1 | 9.9815 | 113.1795 | -0.006226
13.8387 | 0.99002 | 1 | 9.9617 | 113.2511 | 0.003832 | 14.5161 | -0.98991 | -0.99998 | 10.0431 | 113.1801 | -0.060638
14.8387 | 0.98997 | 0.99812 | 9.9898 | 113.2856 | 0.61401 | 15.5161 | -0.98999 | -0.99998 | 10.0431 | 113.1801 | -0.060638
15.8387 | 0.98994 | 0.99241 | 10.016 | 113.3124 | 1.2408 | 16.5161 | -0.99007 | -0.99303 | 9.9665 | 113.2169 | -1.1826
16.8387 | 0.99012 | 0.99175 | 10.0313 | 113.2967 | 1.2964 | 17.5161 | -0.99 | -0.99303 | 9.9665 | 113.2169 | -1.1826
17.8387 | 0.9901 | 0.9916 | 9.9393 | 113.2967 | 1.2964 | 18.5161 | -0.98995 | -0.99292 | 9.999 | 113.2169 | -1.1963
18.8387 | 0.9901 | 0.99198 | 9.9497 | 113.2967 | 1.2678 | 19.5161 | -0.9899 | -0.99321 | 10.0273 | 113.2335 | -1.1748
19.8387 | 0.98997 | 0.99131 | 9.998 | 113.2737 | 1.327 | 20.5161 | -0.9899 | -0.99229 | 10.0512 | 113.3101 | -1.2557
20.8387 | 0.98997 | 0.9905 | 10.0141 | 113.2737 | 1.3905 | 21.5161 | -0.99007 | -0.99112 | 9.9659 | 113.3429 | -1.3373
21.8387 | 0.9899 | 0.99028 | 10.0355 | 113.2927 | 1.4092 | 22.5161 | -0.99 | -0.99055 | 9.9778 | 113.3429 | -1.3816
22.8387 | 0.99009 | 0.99045 | 10.0492 | 113.3006 | 1.3992 | 23.5161 | -0.98996 | -0.99023 | 10.0004 | 113.3058 | -1.4084
23.8387 | 0.99009 | 0.99064 | 9.9563 | 113.3156 | 1.3718 | 24.5161 | -0.98996 | -0.98967 | 10.0207 | 113.2787 | -1.4519
24.8387 | 0.99008 | 0.98983 | 9.9578 | 113.2801 | 1.431 | 25.5161 | -0.99007 | -0.98906 | 9.9639 | 113.2304 | -1.4858
25.8387 | 0.98998 | 0.99014 | 9.9984 | 113.2616 | 1.4142 | 26.5161 | -0.99006 | -0.99014 | 9.9699 | 113.1545 | -1.4104
26.8387 | 0.98998 | 0.98973 | 10.0126 | 113.2616 | 1.446 | 27.5161 | -0.98996 | -0.99107 | 10.0188 | 113.1909 | -1.3481
27.8387 | 0.98994 | 0.99022 | 10.0311 | 113.2385 | 1.4134 | 28.5161 | -0.98993 | -0.99107 | 10.0345 | 113.2035 | -1.3504
28.8387 | 0.98991 | 0.99081 | 10.0463 | 113.2469 | 1.3717
29.8387 | 0.99007 | 0.99108 | 9.9658 | 113.2435 | 1.3398
30.8387 | 0.99007 | 0.99022 | 9.9629 | 113.263 | 1.4038
31.8387 | 0.99 | 0.98905 | 10.0006 | 113.263 | 1.4925
32.8387 | 0.98997 | 0.98937 | 10.0153 | 113.2796 | 1.4721
33.8387 | 0.98992 | 0.98971 | 10.0391 | 113.3033 | 1.4511
34.8387 | 0.99002 | 0.98996 | 9.9894 | 113.2738 | 1.4263
35.8387 | 0.99008 | 0.99037 | 9.9598 | 113.306 | 1.3926
36.8387 | 0.99 | 0.99134 | 9.9978 | 113.3191 | 1.3241
37.8387 | 0.98996 | 0.98945 | 10.0214 | 113.4309 | 1.4676
38.8387 | 0.98999 | 0.98945 | 10.0214 | 113.4309 | 1.4676
38.8387 | 0.99009 | 0.9891 | 9.9522 | 113.3701 | 1.4819
39.8387 | 0.99009 | 0.9891 | 9.9522 | 113.3701 | 1.4819
41.8387 | 0.99004 | 0.99 | 9.9818 | 113.3628 | 1.4224
41.8387 | 0.98999 | 0.99049 | 10.0062 | 113.3197 | 1.39

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)