## COMENTARIOS
EMPRESA | TEMA / CAPÍTULO | ARTÍCULO O NUMERAL | COMENTARIO | PROPUESTA DE AJUSTE
CNO | Coordinar la generación requerida para la Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC), determinando y enviando directamente el Error de Control de Área (ACE). Esto asigna formalmente al CND la coordinación de la generación para el AGC. | Artículos 17, 18 y 19 | No se está planteando un incentivo a la consigna de variación y no es claro si las plantas están preparadas para esto. Se recomienda a la Comisión la revisión de este punto. | La preparación de las plantas para la integración al control automático vía AGC varía, y el proceso depende de los tiempos de implementación y pruebas previstos. Por lo tanto, se recomienda a la Comisión evaluar la suficiencia de los plazos propuestos para la implementación de los Acuerdos C.N.O. y el periodo de marcha blanca, así como confirmar la viabilidad técnica para que todas las plantas despachadas centralmente declaren a través de parámetros técnicos la viabilidad de prestar este servicio mediante un sistema de control automático asociado al DEOTR dentro de dichos plazos, para asegurar una transición fluida y la operación eficiente del sistema.
CNO | Coordinar la generación requerida para la Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC), determinando y enviando directamente el Error de Control de Área (ACE). Esto asigna formalmente al CND la coordinación de la generación para el AGC. | Artículos 17 y 18 | Las variaciones también pueden generar impactos en otros puntos de la cadena de generación. | Las variaciones en la generación también puede tener impactos significativos en otros eslabones de la cadena, especialmente cuando se producen de manera abrupta o automática sin una coordinación adecuada con el sector gas. Este tipo de variaciones no controladas puede comprometer la operación eficiente de ambos sectores, generando riesgos operativos y afectando la confiabilidad del suministro energético. Considerando que este mecanismo puede genera variaciones de producción de energía eléctrica a las plantas térmicas, las cuales conllevan a variaciones de salidas en el gasoducto, solicitamos considerar estas situaciones dentro del análisis de la propuesta.
CNO | Criterios para el mecanismo de Despacho Económico de Operación en Tiempo Real (DEOTR). | Literal a del numeral 4.2.2 del artículo 11 | El citado literal a establece que: "Todo recurso despachado o en servicio y con capacidad remanente, es sujeto de modificaciones de su programa de generación, tanto para aumentar como para disminuir generación, independiente de la velocidad de toma de carga de este recurso o del recurso primario que utilice". Consideramos que este literal no está alineado con lo manifestado por la Comisión respecto a que se van a respetar todos los parámetros técnicos de las unidades, por lo que se debe dar claridad en cuanto a este criterio para la operación. | Con el fin de preservar la confiabilidad de las unidades, debe quedar explicito que toda la operación del DEOTR se realizará considerando todos los parámetros técnicos vigentes o los nuevos que se requieran en el desarrollo del mecanismo.
CNO | Operatividad de la información recibida y criterio de operación del DEOTR | Numeral 4.3.4 del artículo 35. | En este numeral se establece la obligación de que todas las plantas despachadas centralmente se integren a la función del control automático de generación del CND, la cual entendemos será el telecomando directo de la operación de las unidades para subir o bajar generación. En este aspecto es importante tener en cuenta que este sistema implementado para el AGC no cuenta con el seguimiento de otras variables operativas requeridas para la buena operación del resto de plantas, especialmente las plantas térmicas por lo que se requeriría la implementación de nuevos sistemas de control e información de variables. | Teniendo en cuenta que aún no se han analizado todos los costos que podría conllevar la integración de este mecanismo, sería necesario evaluar cómo se implementaría este esquema en cada planta y los costos que podrían implicar, considerando los parámetros técnicos y sistemas de comunicación que se definan a través del CNO así como la viabilidad en algunas plantas de generación. Para lo anterior, proponemos que el CND valide y verifique con el CNO cuáles serían los criterios y una vez se cuente con mayor información, se defina si todas las plantas pueden prestar este servicio o sería necesario establecer unas excepciones para cierto tipo de tecnologías.
CNO | REQUERIMIENTOS Y TIEMPOS PARA EL ENVÍO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EL REDESPACHO Y EL MECANISMO DE DESPACHO ECONÓMICO DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL, Y CRITERIOS DE OPERACIÓN. | Artículo 12. Modificación del numeral 4.3 del Anexo Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 35 de la Resolución CREG 060 de 2019. 4.3.4 Operatividad de la información recibida y criterio de operación del DEOTR. | Entendemos que será obligación, incluso para las plantas filo de agua, estar integradas a la función control automático de generación del CND, y puedan así recibir consignas de generación de forma automática. Esta operación remota de plantas filo de agua, sin tener contexto de las condiciones operativas y las afluencias reales en la captación puede poner en riesgo la estabilidad y seguridad de la infraestructura de generación sobre todo en los casos en los que se envíen pulsos de aumento de potencia. En caso de consignas operativas de plantas despachadas centralmente con embalse es importante considerar el nivel del embalse de tal forma que con una consigna de disminución de potencia no se generen vertimiento. | Las plantas Filo de Agua, de acuerdo con su definición en la regulación vigente, sólo podrán recibir consignas de disminución de potencia durante eventos de sobrefrecuencia. En las plantas despachadas centralmente la consigna de disminución de potencia solo se podrá realizar si el nivel del embalse se encuentra por debajo del Nivel de Probabilidad de Vertimiento-NPV del embalse.
CNO | Coordinación entre el mercado eléctrico y el mercado de gas natural. |  | De acuerdo con la propuesta, el DEOTR es un mecanismo de ajuste del programa de generación para todos los recursos despachados centralmente (hidráulicos, térmicos, solares, eólicos, entre otros) buscando una optimización de los recursos en el sistema; si bien es cierto coincidimos que es una medida necesaria para el tratamiento de las desviaciones en el sistema debido a los cambios en la demanda como en la disponibilidad del recurso primario de generación, consideramos que se debe analizar de manera integral sobre el efecto que puede tener en la operación de otros recursos, como la generación térmica, que requieren una coordinación entre el mercado de gas natural y el de energía eléctrica. De acuerdo con el Reglamento Único de Transporte (RUT) de gas natural, el remitente podrá efectuar 4 renominaciones durante el día de gas y estas deberán ser solicitadas al menos con 6 horas de anticipación para la hora de operación, tanto para el suministro como transporte de gas natural. Por lo anterior, apoyamos las iniciativas que buscan implementar mayor flexibilidad en la operación del sistema, pero consideramos que estas deben ser analizadas e implementadas de manera integral, buscando que la optimización en el despacho se realice de manera económica y eficiente para todos los agentes del sector; por lo tanto, consideramos que en el corto plazo se debería migrar a una despacho intradiario y vinculante en donde cada agente será responsable por el despacho realizado en cada mercado intradiario.
CNO | Exigencia de la función de control automático de generación. |  | De acuerdo con el Artículo 12 del proyecto de resolución, se establece que todos los recursos despachados centralmente deberán integrarse a la función de control automático de generación debido a que es la forma más fácil de implementación del DEOTR considerando la facilidad y la agilidad necesaria para el envío de consignas automáticas de generación. Al respecto, consideramos que la propuesta genera riesgos por la operación en tiempo real por parte del CND. Una operación directa de plantas térmicas sin la validación de las condiciones operativas de gas, calderas, entre otros aspectos plantearía la posibilidad de salidas de operación abruptas y eventuales daños que serían responsabilidad del CND y que no estarían cubiertas. Aspectos como el tiempo de aviso normalmente no es considerado por el CND en el proceso de redespachos o autorizaciones, ya que no tienen la señal de cómo se encuentra el sistema de gas en el punto de retiro. En ese sentido, consideramos que la operación local de los recursos debe seguir siendo realizada por parte de los generadores, atendiendo las instrucciones del CND, garantizando un operación segura y eficiente de acuerdo con los requisitos operativos y la responsabilidad que cada empresa tiene para la operación de sus activos. Entendemos que la mayor variabilidad de los recursos implica una mayor interacción, así como que el esquema del mercado de regulación secundaria de frecuencia sea objeto de revisión, para determinar si se requiere una mayor capacidad en el despacho o si se deben evaluar cambios en su funcionamiento.
CNO | Proyección de la demanda. |  | Con relación a los pronósticos de demanda, teniendo en cuenta que el Comercializador es el responsable comercial de la demanda que representa y que el Operador de Red-OR es quien conoce las dinámicas operativas de estos consumos de la red, sugerimos que se mantenga la figura del OR como integrador del pronóstico de demanda del Mercado de Comercialización-MC que representa, ello a partir de los pronósticos de cada uno de los Comercializadores que se encuentran integrados a su MC. Asimismo, sugerimos a la Comisión considerar que sea el OR el encargado de realizar el reporte al CND de la proyección de demanda y de los factores de distribución. Adicionalmente, generar los incentivos para que el Comercializador y OR se coordinen para cumplir con los reportes definidos en el proyecto de Resolución para las diferentes instancias temporales de la planeación operativa. Lo anterior, manteniendo al Comercializador como responsable de la calidad de la información entregada al OR y de los efectos comerciales derivados.
CNO | DEMANDA. | ARTICULO 8 | Para la evaluación de la disponibilidad de generación de las plantas solares y eólicas en el SDL y siguiendo en línea con la visión a futuro del Operador del Sistema de Distribución (DSO) el OR debe contar con la información meteorológica de plantas solares o eólicas inmersas en su red de operación del SDL.
CNO | DEMANDA. | ARTICULO 8 | Se observa que la implementación de AMI toma relevancia para la mejora del proceso de pronóstico de demanda, a su vez se debe promover que esta implementación se realice bajo modelos estandarizados IEC como el CIM (IEC61970, IEC 61968, IEC), adicionalmente esta arquitectura debe ser interoperable y en línea con la IEC 62351 en donde se realiza la integración de todos los sistemas de apoyo a la operación como lo son el ADMS, EMS, GIS, DERMS entre otros y a su vez su interrelación con los diferentes agentes como DSO, TSO, ISO, Generadores, Demanda y demás.
CNO | DEMANDA. | ARTICULO 8 | Debido a los desvíos de demanda que se pueden ocasionar por los usuarios no regulados, en especial los conectados a STR o grandes cargas, se observa la necesidad que este tipo de usuarios cuenten con supervisión adicional a la medición comercial.
CNO | DEMANDA. | ARTICULO 8 | Debido a los desvíos de demanda que se pueden ocasionar por autogeneración se observa la necesidad que los autogeneradores cuenten con supervisión, también se observa esta necesidad ante la inclusión y crecimiento que se espera de productores marginales y comunidades energéticas
CNO | PROCESO DE CÁLCULO DE PAGO DE LAS DESVIACIONES | Articulo 14. Numeral 1.1.5 b | Respecto al porcentaje de desviaciones, se sugiere a la CREG y al CND llevar a cabo un estudio conjunto para determinar el porcentaje máximo de desviación, que no comprometa la seguridad, confiabilidad y economía de la operación del SIN.
CNO | PROCESO DE CÁLCULO DE PAGO DE LAS DESVIACIONES | Articulo 14. Numeral 1.1.5 b | Teniendo en cuenta que con DEOTR la oferta es 5 minutal, no está claro en la resolución como se estimarian las desviaciones horarias ¿se hace una acumulación horaria de la oferta y de la generación real y se estimaria sobre estas?
CNO | Esquema de implementación y transición. | Artículo 19 | Se recomienda ampliar el plazo de expedición de los Acuerdos CNO a un tiempo mínimo de ocho (8) meses para cumplir con todas las tareas asignadas al Consejo, ya que tres (3) meses es un tiempo insuficiente para expedir todos los nuevos Acuerdos, máxime cuando muchos de ellos dependen de propuestas que debe desarrollar el CND.
Note on D1: ====== ID#AAABiXfLfqE CREG (2025-04-22 16:46:50) Numeral del documento. (Ejemplo: Artículo 1, numeral 1,1 sub numeral a, etc.)
Note on E1: ====== ID#AAABiXfLfp8 CREG (2025-04-22 16:46:50) Comentario con argumento técnico / jurídico del mismo
Note on F1: ====== ID#AAABiXfLfqA CREG (2025-04-22 16:46:50) En caso de existir incluir propuesta de ajuste