## Punto_4_-4_4
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-02-22
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Las condiciones meteorologicas dificultaron el inicio de la prueba a las 7:00 am, por tanto se comunica al CND que tan pronto se tengan condiciones se procederá con el desarrollo de la prueba. 9:26 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. (Debido a las condiciones del clima solo es posible realizar las pruebas en 4 y 7 MW). Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva.
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 9:58 | 5 | 4 | -4 | 3.997 | -3.969 | 119.47 | 0.11429 | -0.11429 | 0.1142 | -0.1134 | 1.0389 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 119,5 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos. Previo al desarrollo de la prueba se evidencia que no se presentan alarmas y los inversores operan con normalidad.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:01 |  | 4 | -4 | 4.022 | -4.5 | 119.7 | 0.11429 | -0.11429 | 0.11491 | -0.12857 | 1.0409 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:04 |  | 4 | -4 | 3.99 | -4.61 | 119.4 | 0.11429 | -0.11429 | 0.114 | -0.13171 | 1.0383 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:06 |  | 4 | -4 | 3.99 | -4.3 | 119.36 | 0.11429 | -0.11429 | 0.114 | -0.12286 | 1.0379 | Ninguna
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:10 | 1 | 4 | -4 | 3.99 | -4.2 | 119.2 | 0.11429 | -0.11429 | 0.114 | -0.12 | 1.0365 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.3 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:11 |  | 4 | -4 | 3.9 | -4.2 | 119.23 | 0.11429 | -0.11429 | 0.11143 | -0.12 | 1.0368 | Ninguna
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:18 | 1 | 4 | -4 | 3.99 | -4.2 | 119.1 | 0.11429 | -0.11429 | 0.114 | -0.12 | 1.0357 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:20 |  | 4 | -4 | 3.9 | -4.2 | 119.18 | 0.11429 | -0.11429 | 0.11143 | -0.12 | 1.0363 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Las condiciones meteorologicas dificultaron el inicio de la prueba a las 7:00 am, por tanto se comunica al CND que tan pronto se tengan condiciones se procederá con el desarrollo de la prueba. 9:26 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión.
4 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 119.48 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11429 | 0.12 | 1.039 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND, las cuales consisten en cambios de taps de los transformadores locales (SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 119,5 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:28 | 5 | 4 | 4 | 4.01 | 4.3 | 119.55 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11457 | 0.12286 | 1.0396 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:30 | 5 | 4 | 4 | 3.98 | 4.1 | 119.61 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11371 | 0.11714 | 1.0401 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:32 | 5 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 119.58 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11714 | 0.12286 | 1.0398 | Ninguna
5 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:34 | 1 | 4 | 4 | 3.99 | 4.3 | 119.5 | 0.11429 | 0.11429 | 0.114 | 0.12286 | 1.0391 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.5 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:37 | 1 | 4 | 4 | 3.98 | 4.28 | 119.7 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11371 | 0.12229 | 1.0409 | Ninguna
6 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:38 | 1 | 4 | 4 | 3.98 | 4.27 | 119.6 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11371 | 0.122 | 1.04 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.6 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:40 | 1 | 4 | 4 | 4.01 | 4.28 | 119.6 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11457 | 0.12229 | 1.04 | Ninguna

## Punto_7_-12_12
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-02-22
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Las condiciones meteorologicas dificultaron el inicio de la prueba a las 7:00 am, por tanto se comunica al CND que tan pronto se tengan condiciones se procederá con el desarrollo de la prueba. 9:26 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. (Debido a las condiciones del clima solo es posible realizar las pruebas en 4 y 7 MW). Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva.
7 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:02:00:00 a. m. | 5 | 7 | -12 | 7 | -11.57 | 118.7 | 0.2 | -0.34286 | 0.2 | -0.33057 | 1.0322 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND (Cambios de taps de transformadores de la SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 119,4 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, no se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:04:00:00 a. m. |  | 7 | -12 | 7.014 | -11.5 | 118.6 | 0.2 | -0.34286 | 0.2004 | -0.32857 | 1.0313 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:06:00:00 a. m. |  | 7 | -12 | 7.037 | -11.57 | 118.58 | 0.2 | -0.34286 | 0.20106 | -0.33057 | 1.0311 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:09:00:00 a. m. |  | 7 | -12 | 7.02 | -11.53 | 118.3 | 0.2 | -0.34286 | 0.20057 | -0.32943 | 1.0287 | Ninguna
8 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:10:00:00 a. m. | 1 | 7 | -12 | 7.25 | -11.51 | 118.2 | 0.2 | -0.34286 | 0.20714 | -0.32886 | 1.0278 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 118.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:12:00:00 a. m. |  | 7 | -12 | 7.01 | -11.52 | 118.95 | 0.2 | -0.34286 | 0.20029 | -0.32914 | 1.0343 | Ninguna
9 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:43 | 1 | 7 | -12 | 7.12 | -11.52 | 119.02 | 0.2 | -0.34286 | 0.20343 | -0.32914 | 1.035 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:46 |  | 7 | -12 | 7.06 | -11.53 | 119.1 | 0.2 | -0.34286 | 0.20171 | -0.32943 | 1.0357 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:50 | 5 | 7 | 12 | 7.02 | 11.55 | 120.45 | 0.2 | 0.34286 | 0.20057 | 0.33 | 1.0474 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 120,44 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:54 |  | 7 | 12 | 6.98 | 11.52 | 120.3 | 0.2 | 0.34286 | 0.19943 | 0.32914 | 1.0461 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:57 |  | 7 | 12 | 6.97 | 11.53 | 120.57 | 0.2 | 0.34286 | 0.19914 | 0.32943 | 1.0484 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:59 |  | 7 | 12 | 6.99 | 11.5 | 120.2 | 0.2 | 0.34286 | 0.19971 | 0.32857 | 1.0452 | Ninguna
11 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:01 | 1 | 7 | 12 | 6.98 | 11.52 | 120.2 | 0.2 | 0.34286 | 0.19943 | 0.32914 | 1.0452 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 119.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:03 |  | 7 | 12 | 6.9 | 11.56 | 120.03 | 0.2 | 0.34286 | 0.19714 | 0.33029 | 1.0437 | Ninguna
12 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:06 | 1 | 7 | 12 | 7.003 | 11.58 | 120.2 | 0.2 | 0.34286 | 0.20009 | 0.33086 | 1.0452 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 120.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:08 |  | 7 | 12 | 7.012 | 11.57 | 120.14 | 0.2 | 0.34286 | 0.20034 | 0.33057 | 1.0447 | Ninguna

## Punto_21_-12_12
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-02-24
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
9:00 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. la tensión en el nodo de 115 kV corresponde a 119.9 kV. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva, el transformador de la planta cuenta con su cambiador de tomas en control automático y no se presentan alarmas. Todos los inversores de la planta se encuentran activos y operativos.
13 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:15 | 5 | 21 | -12 | 20.9 | -11.15 | 119.93 | 0.6 | -0.34286 | 0.59714 | -0.31857 | 1.0429 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND (Cambios de taps de transformadores de la SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 119,4 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos No se evidencian problemas en los inversores, los cuales están funcionando de manera adecuada. No se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:17 |  | 21 | -12 | 20.98 | -11.51 | 119.89 | 0.6 | -0.34286 | 0.59943 | -0.32886 | 1.0425 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:19 |  | 21 | -12 | 20.99 | -11.52 | 119.73 | 0.6 | -0.34286 | 0.59971 | -0.32914 | 1.0411 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:21 |  | 21 | -12 | 20.95 | -11.54 | 119.74 | 0.6 | -0.34286 | 0.59857 | -0.32971 | 1.0412 | Ninguna
14 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:23 | 1 | 21 | -12 | 21.06 | -11.55 | 119.11 | 0.6 | -0.34286 | 0.60171 | -0.33 | 1.0357 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.3 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:25 |  | 21 | -12 | 21.025 | -11.51 | 119.22 | 0.6 | -0.34286 | 0.60071 | -0.32886 | 1.0367 | Ninguna
15 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:27 | 1 | 21 | -12 | 21.058 | -11.55 | 119.23 | 0.6 | -0.34286 | 0.60166 | -0.33 | 1.0368 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.23 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:29 |  | 21 | -12 | 21.02 | -11.54 | 119.77 | 0.6 | -0.34286 | 0.60057 | -0.32971 | 1.0415 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
16 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:43 | 5 | 21 | 12 | 21.02 | 11.5 | 121.07 | 0.6 | 0.34286 | 0.60057 | 0.32857 | 1.0528 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND manteniendo las mismas condiciones del sistema de la primera comunicación, alcanzando un voltaje en el nodo de 121 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos. No se presentan señales de alarmas en transformadores, además se evidencia la correcta actuación de los limitadores de potencia reactiva.
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:45 |  | 21 | 12 | 21.03 | 11.51 | 121.1 | 0.6 | 0.34286 | 0.60086 | 0.32886 | 1.053 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:47 |  | 21 | 12 | 21.043 | 11.58 | 121.12 | 0.6 | 0.34286 | 0.60123 | 0.33086 | 1.0532 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:49 |  | 21 | 12 | 20.94 | 11.4 | 121.21 | 0.6 | 0.34286 | 0.59829 | 0.32571 | 1.054 | Ninguna
17 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:55 | 1 | 21 | 12 | 21.01 | 11.59 | 121.25 | 0.6 | 0.34286 | 0.60029 | 0.33114 | 1.0543 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 121.3 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:57 |  | 21 | 12 | 21.057 | 11.59 | 121.33 | 0.6 | 0.34286 | 0.60163 | 0.33114 | 1.055 | Ninguna
21
18 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:00 | 1 | 21 | 12 | 21.024 | 11.58 | 121.42 | 0.6 | 0.34286 | 0.60069 | 0.33086 | 1.0558 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 121.43 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:02 |  | 21 | 12 | 21.07 | 11.58 | 121.48 | 0.6 | 0.34286 | 0.602 | 0.33086 | 1.0563 | Ninguna

## Punto_34_-12_12
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-02-26
Punto | camera | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
10:25 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. (Debido a las condiciones del clima solo es posible realizar las pruebas en 33.5 MW). Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva. 12:28 m se realiza la comunicación para la finalización de la prueba debido a que las condiciones de recurso primario no alcanzan para llegar a los valores faltantes de potencia.
19 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:44 | 5 | 33.5 | -12 | 33.4 | -11.54 | 119.4 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95429 | -0.32971 | 1.0383 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND (Cambios de taps de transformadores de la SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 119,4 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, no se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:46 |  | 33.5 | -12 | 33.58 | -11.52 | 119.3 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95943 | -0.32914 | 1.0374 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:48 |  | 33.5 | -12 | 33.55 | -11.53 | 119.44 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95857 | -0.32943 | 1.0386 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:50 |  | 33.5 | -12 | 33.59 | -11.54 | 118.58 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95971 | -0.32971 | 1.0311 | Ninguna
20 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:52 | 1 | 33.5 | -12 | 33.5 | -11.53 | 119.26 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95714 | -0.32943 | 1.037 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.26 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:54 |  | 33.5 | -12 | 33.6 | -11.53 | 119.41 | 0.95714 | -0.34286 | 0.96 | -0.32943 | 1.0383 | Ninguna
21 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:59 | 1 | 33.5 | -12 | 33.56 | -11.53 | 119.47 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95886 | -0.32943 | 1.0389 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.47 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:01 |  | 33.5 | -12 | 33.58 | -11.53 | 119.33 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95943 | -0.32943 | 1.0377 | Ninguna
29/02/2023
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
22 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:01 | 5 | 33.5 | 12 | 33.5 | 11.55 | 120.23 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95714 | 0.33 | 1.0455 | Ninguna | 12:10 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva y todos los inversores se encuentran en correcto funcionamiento. Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 120,23 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:03 |  | 33.5 | 12 | 33.36 | 11.5 | 120.17 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95314 | 0.32857 | 1.045 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:05 |  | 33.5 | 12 | 33.5 | 11.7 | 120.15 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95714 | 0.33429 | 1.0448 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:07 |  | 33.5 | 12 | 33.4 | 11.48 | 120.18 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95429 | 0.328 | 1.045 | Ninguna
23 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:11 | 1 | 33.5 | 12 | 33.39 | 11.6 | 120.23 | 0.95714 | 0.34286 | 0.954 | 0.33143 | 1.0455 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 120.23 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:13 |  | 33.5 | 12 | 33.38 | 11.5 | 120.22 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95371 | 0.32857 | 1.0454 | Ninguna
24 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:14 | 1 | 33.5 | 12 | 33.61 | 11.59 | 120.29 | 0.95714 | 0.34286 | 0.96029 | 0.33114 | 1.046 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 120.29 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:16 |  | 33.5 | 12 | 33.54 | 11.6 | 120.28 | 0.95714 | 0.34286 | 0.95829 | 0.33143 | 1.0459 | Ninguna

## Punto_35_-8_8
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-02-26
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Se mantienen las condiciones operativas de la pruebas empleadas en la prueba de 34 MW y -12 Mvar. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva.
25 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 23:03 | 5 | 35 | -8 | 35 | -8.5 | 119.45 | 1 | -0.22857 | 1 | -0.24286 | 1.0387 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND (Cambios de taps de transformadores de la SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 119,45 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, no se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 23:05 |  | 35 | -8 | 35.11 | -8.41 | 119.43 | 1 | -0.22857 | 1.0031 | -0.24029 | 1.0385 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 23:07 |  | 35 | -8 | 35.05 | -8.4 | 119.45 | 1 | -0.22857 | 1.0014 | -0.24 | 1.0387 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 23:09 |  | 35 | -8 | 35.1 | -8.66 | 119.53 | 1 | -0.22857 | 1.0029 | -0.24743 | 1.0394 | Ninguna
26 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 23:10 | 1 | 35 | -8 | 35.069 | -7.97 | 119.6 | 1 | -0.22857 | 1.002 | -0.22771 | 1.04 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.6 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 23:12 |  | 35 | -8 | 35.09 | -7.97 | 119.67 | 1 | -0.22857 | 1.0026 | -0.22771 | 1.0406 | Ninguna
27 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 23:13 | 1 | 35 | -8 | 35.066 | -8.11 | 119.46 | 1 | -0.22857 | 1.0019 | -0.23171 | 1.0388 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 119.46 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 23:15 |  | 35 | -8 | 35.06 | -8.11 | 119.49 | 1 | -0.22857 | 1.0017 | -0.23171 | 1.039 | Ninguna
2024-02-29
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
28 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:19 | 5 | 35 | 8 | 34.85 | 8.1 | 120.02 | 1 | 0.22857 | 0.99571 | 0.23143 | 1.0437 | Ninguna | 12:10 am se realiza la comunicación con el CND para el desarrollo de las pruebas, se procede a tener la planta en modo control de tensión. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva y todos los inversores se encuentran en correcto funcionamiento. Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 120,02 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos. No se presentan alarmas y los cambiadores de tomas de los transformadores se encuentran en modo automático.
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:21 |  | 35 | 8 | 34.87 | 8.3 | 120.02 | 1 | 0.22857 | 0.99629 | 0.23714 | 1.0437 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:23 |  | 35 | 8 | 34.83 | 8.16 | 119.99 | 1 | 0.22857 | 0.99514 | 0.23314 | 1.0434 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:25 |  | 35 | 8 | 34.85 | 8.19 | 120.16 | 1 | 0.22857 | 0.99571 | 0.234 | 1.0449 | Ninguna
29 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:25 | 1 | 35 | 8 | 34.84 | 8.03 | 120.12 | 1 | 0.22857 | 0.99543 | 0.22943 | 1.0445 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 120.12 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:27 |  | 35 | 8 | 34.85 | 8.1 | 119.95 | 1 | 0.22857 | 0.99571 | 0.23143 | 1.043 | Ninguna
30 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:25 | 1 | 35 | 8 | 34.86 | 8.13 | 120.2 | 1 | 0.22857 | 0.996 | 0.23229 | 1.0452 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzo un valor de 120.2 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:27 |  | 35 | 8 | 34.82 | 8.2 | 120.2 | 1 | 0.22857 | 0.99486 | 0.23429 | 1.0452 | Ninguna