## Punto_3_-3_3
Potencia nominal | 35 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2024-04-29
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Se realiza la primera comunicación con el CND (9.31 am del 29 de abril), en la cual se comunica la pertinencia del desarrollo de las pruebas de los puntos 3.5 MW, 3.5MVAR y -3.5 MVAR. Bajo las condiciones operativas presentes y el cumplimiento de todos los requisitos presentados en el acuerdo CNO 1563. Por parte del auditor se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva, además se evidencia la no presencia de alarmas durante las verificaciones iniciales. Estas pruebas se realizan para la validación del punto de prueba a mínima carga (3.5MW, 3.5MVAR, -3.5MVAR).
31 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:02 | 5 | 3.5 | -3.5 | 3.4983 | -3.6093 | 116.26 | 0.1 | -0.1 | 0.099951 | -0.10312 | 1.011 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 116,23 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos. Previo al desarrollo de la prueba se evidencia que no se presentan alarmas y los inversores operan con normalidad.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:04 |  | 3.5 | -3.5 | 3.4991 | -3.4999 | 116.02 | 0.1 | -0.1 | 0.099974 | -0.099997 | 1.0089 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:06 |  | 3.5 | -3.5 | 3.499 | -3.5673 | 116.082 | 0.1 | -0.1 | 0.099971 | -0.10192 | 1.0094 | Ninguna
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:12 |  | 3.5 | -3.5 | 3.5134 | -3.5256 | 116.07 | 0.1 | -0.1 | 0.10038 | -0.10073 | 1.0093 | Ninguna
32 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:14 | 1 | 3.5 | -3.5 | 3.5196 | -3.4978 | 116.22 | 0.1 | -0.1 | 0.10056 | -0.099937 | 1.0106 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 116.22 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:16 |  | 3.5 | -3.5 | 3.5003 | -3.503 | 116.09 | 0.1 | -0.1 | 0.10001 | -0.10009 | 1.0095 | Ninguna
33 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:18 | 1 | 3.5 | -3.5 | 3.519 | -3.493 | 115.8 | 0.1 | -0.1 | 0.10054 | -0.0998 | 1.007 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 115.8 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:20 |  | 3.5 | -3.5 | 3.4956 | -3.4883 | 116.25 | 0.1 | -0.1 | 0.099874 | -0.099666 | 1.0109 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
34 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 9:38 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.63 | 116.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10371 | 1.0165 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en conjunto con el CND, las cuales consisten en cambios de taps de los transformadores locales (SE Ocaña), alcanzando un voltaje en el nodo de 116,9 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 5 minutos
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 9:40 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.55 | 116.94 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10143 | 1.0169 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 9:42 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.502 | 3.523 | 117 | 0.1 | 0.1 | 0.10006 | 0.10066 | 1.0174 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 9:46 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5029 | 3.77 | 116.58 | 0.1 | 0.1 | 0.10008 | 0.10771 | 1.0137 | Ninguna
35 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 9:47 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5043 | 3.5 | 116.59 | 0.1 | 0.1 | 0.10012 | 0.1 | 1.0138 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 116.59 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 9:49 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5069 | 3.5021 | 116.4081 | 0.1 | 0.1 | 0.1002 | 0.10006 | 1.0122 | Ninguna
36 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 9:51 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5027 | 3.5097 | 116.52 | 0.1 | 0.1 | 0.10008 | 0.10028 | 1.0132 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 116.52 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 9:53 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5029 | 3.4953 | 116.45 | 0.1 | 0.1 | 0.10008 | 0.099866 | 1.0126 | Ninguna