## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | INTERNA
Inyección (Externa, o interna) |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | V

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 11:30 | 3600 | 3600.6 | 80.264 | 80.1567 | 80 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 11:33 | 3600.6 | 3601.2 | 80.1567 | 80.0565 | 80 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 11:36 | 3601.2 | 3601.8 | 80.0565 | 79.931 | 80 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 11:39 | 3601.8 | 3602.4 | 79.931 | 78.9127 | 80 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 11:42 | 3602.4 | 3603 | 78.9127 | 78.4798 | 80 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 11:45 | 3603 | 3603.6 | 78.4798 | 78.3136 | 80 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 1 | 11:51 | 3600 | 3599.4 | 79.9627 | 80.3474 | 80 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 11:54 | 3599.4 | 3598.8 | 80.3474 | 79.8984 | 80 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 11:57 | 3598.8 | 3598.2 | 79.8984 | 79.8261 | 80 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 12:00 | 3598.2 | 3597.6 | 79.8261 | 81.496 | 80 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 12:03 | 3597.6 | 3597 | 81.496 | 81.7186 | 80 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 12:07 | 3597 | 3596.4 | 81.7186 | 81.8279 | 80 | 59.95 | 59.94
[8 empty] | 0.03 | Valor BM +
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia | [7 empty] | 0.03 | Valor BM -

## Gráficas cálculo BM -
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM -
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-05 | 11:50 | 79.633 | 3600 | 80 | 47.847 | 19.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.975 | 3600 | 80 | 47.829 | 19.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.879 | 3600 | 80 | 47.829 | 19.38 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.166 | 3600 | 80 | 47.848 | 19.38 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.809 | 19.38 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.549 | 3600 | 80 | 47.809 | 19.38 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.262 | 3600 | 80 | 47.809 | 19.38 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.92 | 3600 | 80 | 47.796 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.906 | 3600 | 80 | 47.772 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.865 | 3600 | 80 | 47.772 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.824 | 3600 | 80 | 47.772 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.785 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.592 | 3600 | 80 | 47.751 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.002 | 3600 | 80 | 47.735 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.988 | 3600 | 80 | 47.747 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.18 | 3600 | 80 | 47.747 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.73 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.057 | 3600 | 80 | 47.743 | 19.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.743 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.371 | 3600 | 80 | 47.725 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.043 | 3600 | 80 | 47.715 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.152 | 3600 | 80 | 47.698 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.303 | 3600 | 80 | 47.698 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.166 | 3600 | 80 | 47.698 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.221 | 3600 | 80 | 47.732 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.262 | 3600 | 80 | 47.763 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.002 | 3600 | 80 | 47.745 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.81 | 3600 | 80 | 47.77 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.795 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.782 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.646 | 3600 | 80 | 47.8 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.057 | 3600 | 80 | 47.8 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.701 | 3600 | 80 | 47.82 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.742 | 3600 | 80 | 47.831 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.838 | 3600 | 80 | 47.859 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.872 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.084 | 3600 | 80 | 47.882 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.865 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.879 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.701 | 3600 | 80 | 47.879 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.07 | 3600 | 80 | 47.868 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.868 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.947 | 3600 | 80 | 47.868 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.797 | 3600 | 80 | 47.847 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.81 | 3600 | 80 | 47.83 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 79.838 | 3600 | 80 | 47.843 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.827 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.043 | 3600 | 80 | 47.827 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:50 | 80.152 | 3600 | 80 | 47.786 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.865 | 3600 | 80 | 47.799 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.344 | 3600 | 80 | 47.799 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.385 | 3600 | 80 | 47.799 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.303 | 3600 | 80 | 47.799 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.002 | 3600 | 80 | 47.799 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.248 | 3600 | 80 | 47.809 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.809 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.833 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.152 | 3600 | 80 | 47.833 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.824 | 3600 | 80 | 47.851 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.87 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.851 | 3600 | 80 | 47.857 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.837 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.906 | 3600 | 80 | 47.837 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.057 | 3600 | 80 | 47.853 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.947 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.769 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.439 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.401 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.029 | 3600 | 80 | 47.879 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.002 | 3600 | 80 | 47.879 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.783 | 3600 | 80 | 47.879 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.769 | 3600 | 80 | 47.879 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.89 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.193 | 3600 | 80 | 47.89 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.838 | 3600 | 80 | 47.89 | 19.411 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 47.914 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.824 | 3599.4 | 80 | 47.917 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.824 | 3599.4 | 80 | 47.917 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 47.903 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.756 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.906 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.988 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.111 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.893 | 3599.4 | 80 | 47.903 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 47.903 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.851 | 3599.4 | 80 | 47.903 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 47.889 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 47.889 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 47.889 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.359 | 3599.4 | 80 | 47.922 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.783 | 3599.4 | 80 | 47.906 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 47.918 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 47.899 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.92 | 3599.4 | 80 | 47.899 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:51 | 79.906 | 3599.4 | 80 | 47.878 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 47.878 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 47.878 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 47.865 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.248 | 3599.4 | 80 | 47.842 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 47.809 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 47.809 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.439 | 3599.4 | 80 | 47.809 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 47.829 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 47.772 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 47.772 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 47.772 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.879 | 3599.4 | 80 | 47.772 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 47.785 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 47.785 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.644 | 3599.4 | 80 | 47.785 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.398 | 3599.4 | 80 | 47.804 | 19.411 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 47.841 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 47.841 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.111 | 3599.4 | 80 | 47.841 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.562 | 3599.4 | 80 | 47.869 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 47.809 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 47.829 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.658 | 3599.4 | 80 | 47.829 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.234 | 3599.4 | 80 | 47.829 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.494 | 3599.4 | 80 | 47.903 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 47.881 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 47.881 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.154 | 3599.4 | 80 | 47.864 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.043 | 3599.4 | 80 | 47.894 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.264 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 47.927 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.521 | 3599.4 | 80 | 47.953 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 47.967 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.234 | 3599.4 | 80 | 47.988 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.59 | 3599.4 | 80 | 47.958 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.412 | 3599.4 | 80 | 47.974 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 47.961 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.496 | 3599.4 | 80 | 47.961 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 47.987 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.769 | 3599.4 | 80 | 48.011 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 48.022 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 47.982 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 47.995 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 47.976 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.769 | 3599.4 | 80 | 47.976 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 47.992 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.906 | 3599.4 | 80 | 48.006 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:52 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 48.006 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 48.006 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.316 | 3599.4 | 80 | 48.006 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.248 | 3599.4 | 80 | 48.006 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.303 | 3599.4 | 80 | 47.985 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.357 | 3599.4 | 80 | 47.985 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 47.985 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 47.985 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 47.985 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.742 | 3599.4 | 80 | 47.969 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 47.969 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.674 | 3599.4 | 80 | 47.959 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.879 | 3599.4 | 80 | 47.98 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.578 | 3599.4 | 80 | 47.964 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 47.964 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 47.964 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 47.946 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.469 | 3599.4 | 80 | 47.946 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 47.946 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 47.908 | 19.432 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.467 | 3599.4 | 80 | 47.921 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 47.892 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 47.892 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 47.864 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.303 | 3599.4 | 80 | 47.852 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 47.839 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 47.839 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 47.839 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.535 | 3599.4 | 80 | 47.819 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 47.819 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 47.819 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.687 | 3599.4 | 80 | 47.786 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.439 | 3599.4 | 80 | 47.799 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.644 | 3599.4 | 80 | 47.799 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.453 | 3599.4 | 80 | 47.799 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.275 | 3599.4 | 80 | 47.799 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.631 | 3599.4 | 80 | 47.799 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.111 | 3599.4 | 80 | 47.786 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 47.824 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.742 | 3599.4 | 80 | 47.824 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 78.525 | 3599.4 | 80 | 47.872 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.305 | 3599.4 | 80 | 47.872 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.359 | 3599.4 | 80 | 47.86 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.66 | 3599.4 | 80 | 47.882 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 47.89 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.289 | 3599.4 | 80 | 47.89 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 47.89 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:53 | 80.412 | 3599.4 | 80 | 47.917 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 47.917 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 47.932 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 47.932 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.605 | 3599.4 | 80 | 47.916 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.728 | 3599.4 | 80 | 47.906 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.797 | 3599.4 | 80 | 47.906 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.756 | 3599.4 | 80 | 47.884 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.728 | 3599.4 | 80 | 47.868 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.385 | 3599.4 | 80 | 47.868 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 47.868 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.289 | 3599.4 | 80 | 47.868 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.715 | 3599.4 | 80 | 47.867 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.92 | 3599.4 | 80 | 47.867 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 47.852 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 47.826 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.398 | 3599.4 | 80 | 47.816 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 47.836 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.248 | 3599.4 | 80 | 47.849 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.289 | 3599.4 | 80 | 47.849 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.603 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.152 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.289 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.193 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.672 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.234 | 3599.4 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.412 | 3598.8 | 80 | 47.787 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.043 | 3598.8 | 80 | 47.8 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.139 | 3598.8 | 80 | 47.781 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.81 | 3598.8 | 80 | 47.795 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.605 | 3598.8 | 80 | 47.819 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 47.819 | 19.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 47.847 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.824 | 3598.8 | 80 | 47.847 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.847 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.728 | 3598.8 | 80 | 47.868 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 47.9 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.469 | 3598.8 | 80 | 47.9 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.387 | 3598.8 | 80 | 47.9 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.141 | 3598.8 | 80 | 47.956 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.769 | 3598.8 | 80 | 47.926 | 19.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.934 | 3598.8 | 80 | 47.946 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 47.946 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.537 | 3598.8 | 80 | 47.946 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 79.523 | 3598.8 | 80 | 47.925 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 47.941 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.494 | 3598.8 | 80 | 47.921 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 47.881 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:54 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 47.846 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 47.846 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.029 | 3598.8 | 80 | 47.836 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.715 | 3598.8 | 80 | 47.836 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.728 | 3598.8 | 80 | 47.821 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.262 | 3598.8 | 80 | 47.821 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.821 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.802 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 47.77 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.535 | 3598.8 | 80 | 47.788 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 47.788 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.562 | 3598.8 | 80 | 47.788 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.207 | 3598.8 | 80 | 47.765 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.549 | 3598.8 | 80 | 47.775 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.549 | 3598.8 | 80 | 47.775 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.084 | 3598.8 | 80 | 47.775 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.248 | 3598.8 | 80 | 47.76 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.426 | 3598.8 | 80 | 47.777 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.234 | 3598.8 | 80 | 47.777 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.92 | 3598.8 | 80 | 47.758 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 47.799 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.66 | 3598.8 | 80 | 47.763 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.51 | 3598.8 | 80 | 47.763 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.057 | 3598.8 | 80 | 47.773 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.773 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.932 | 3598.8 | 80 | 47.786 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 47.786 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 47.797 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.193 | 3598.8 | 80 | 47.808 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.016 | 3598.8 | 80 | 47.808 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.808 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.789 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 47.786 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.838 | 3598.8 | 80 | 47.813 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.802 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.346 | 3598.8 | 80 | 47.783 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.806 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 47.806 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 47.784 | 19.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 47.77 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.193 | 3598.8 | 80 | 47.787 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.787 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 47.787 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 47.787 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.043 | 3598.8 | 80 | 47.768 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.768 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 47.791 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:55 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 47.804 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.797 | 3598.8 | 80 | 47.833 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.756 | 3598.8 | 80 | 47.791 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 47.791 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 47.757 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 47.767 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.838 | 3598.8 | 80 | 47.749 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.906 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.975 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.439 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.357 | 3598.8 | 80 | 47.774 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.357 | 3598.8 | 80 | 47.761 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.207 | 3598.8 | 80 | 47.761 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.975 | 3598.8 | 80 | 47.737 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.715 | 3598.8 | 80 | 47.759 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.715 | 3598.8 | 80 | 47.746 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.879 | 3598.8 | 80 | 47.746 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.975 | 3598.8 | 80 | 47.746 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.002 | 3598.8 | 80 | 47.746 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 47.718 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.81 | 3598.8 | 80 | 47.736 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 47.736 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.467 | 3598.8 | 80 | 47.749 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.879 | 3598.8 | 80 | 47.703 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.716 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 47.698 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.016 | 3598.8 | 80 | 47.682 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 47.682 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 47.716 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.658 | 3598.8 | 80 | 47.694 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.139 | 3598.8 | 80 | 47.694 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.605 | 3598.8 | 80 | 47.686 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 47.686 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 47.686 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.398 | 3598.8 | 80 | 47.7 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 47.702 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.988 | 3598.8 | 80 | 47.702 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.756 | 3598.8 | 80 | 47.715 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.223 | 3598.8 | 80 | 47.732 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.592 | 3598.8 | 80 | 47.747 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.797 | 3598.8 | 80 | 47.767 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 47.767 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.18 | 3598.8 | 80 | 47.751 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.467 | 3598.8 | 80 | 47.763 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.303 | 3598.8 | 80 | 47.745 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.193 | 3598.8 | 80 | 47.773 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 47.752 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:56 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 47.752 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 47.724 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.988 | 3598.8 | 80 | 47.724 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 47.724 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.879 | 3598.8 | 80 | 47.743 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.057 | 3598.8 | 80 | 47.743 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.221 | 3598.8 | 80 | 47.719 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 47.707 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.822 | 3598.8 | 80 | 47.719 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.521 | 3598.8 | 80 | 47.698 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.631 | 3598.8 | 80 | 47.714 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.316 | 3598.8 | 80 | 47.714 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.576 | 3598.8 | 80 | 47.725 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.521 | 3598.8 | 80 | 47.725 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.316 | 3598.8 | 80 | 47.725 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.934 | 3598.8 | 80 | 47.725 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 47.713 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.865 | 3598.8 | 80 | 47.713 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.523 | 3598.8 | 80 | 47.73 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.592 | 3598.8 | 80 | 47.741 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.221 | 3598.8 | 80 | 47.758 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 47.777 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.975 | 3598.8 | 80 | 47.777 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.824 | 3598.8 | 80 | 47.762 | 19.409 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.961 | 3598.8 | 80 | 47.774 | 19.419 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.865 | 3598.8 | 80 | 47.797 | 19.419 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.207 | 3598.2 | 80 | 47.797 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.797 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.412 | 3598.2 | 80 | 47.828 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.828 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.098 | 3598.2 | 80 | 47.817 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.817 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.605 | 3598.2 | 80 | 47.846 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.152 | 3598.2 | 80 | 47.846 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.837 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.139 | 3598.2 | 80 | 47.817 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.831 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 47.831 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.838 | 3598.2 | 80 | 47.831 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.248 | 3598.2 | 80 | 47.831 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 47.819 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 47.819 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.81 | 3598.2 | 80 | 47.799 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.799 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.728 | 3598.2 | 80 | 47.799 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:57 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.961 | 3598.2 | 80 | 47.824 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 47.803 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.803 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.803 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.139 | 3598.2 | 80 | 47.792 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.812 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.289 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.057 | 3598.2 | 80 | 47.79 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.81 | 3598.2 | 80 | 47.805 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 47.805 | 19.408 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.826 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.81 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.81 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.851 | 3598.2 | 80 | 47.836 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 47.836 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.856 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.856 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.043 | 3598.2 | 80 | 47.873 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.873 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.857 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.633 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.715 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.016 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.016 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 47.838 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.869 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.66 | 3598.2 | 80 | 47.853 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 47.834 | 19.419 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 47.822 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 47.822 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 47.833 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.781 | 3598.2 | 80 | 47.811 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.617 | 3598.2 | 80 | 47.776 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.521 | 3598.2 | 80 | 47.776 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.48 | 3598.2 | 80 | 47.746 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.549 | 3598.2 | 80 | 47.735 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 47.719 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.357 | 3598.2 | 80 | 47.719 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.193 | 3598.2 | 80 | 47.719 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.707 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 47.741 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 79.687 | 3598.2 | 80 | 47.741 | 19.407 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:58 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 47.737 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 47.748 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 47.77 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.77 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.125 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.823 | 19.418 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.152 | 3598.2 | 80 | 47.846 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 47.866 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 47.901 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.913 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.207 | 3598.2 | 80 | 47.913 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.913 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.578 | 3598.2 | 80 | 47.897 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.016 | 3598.2 | 80 | 47.897 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 47.877 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 47.877 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.896 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 47.885 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.398 | 3598.2 | 80 | 47.858 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.467 | 3598.2 | 80 | 47.858 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.289 | 3598.2 | 80 | 47.87 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.289 | 3598.2 | 80 | 47.87 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.837 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 47.837 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 47.826 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.111 | 3598.2 | 80 | 47.826 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 47.789 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.537 | 3598.2 | 80 | 47.789 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 47.774 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.728 | 3598.2 | 80 | 47.774 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.769 | 3598.2 | 80 | 47.79 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.79 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.262 | 3598.2 | 80 | 47.79 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.111 | 3598.2 | 80 | 47.778 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.794 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 47.804 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.838 | 3598.2 | 80 | 47.804 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 47.804 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.804 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.817 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.8 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.111 | 3598.2 | 80 | 47.8 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 47.8 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.769 | 3598.2 | 80 | 47.77 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 47.77 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:59 | 80.111 | 3598.2 | 80 | 47.77 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 47.773 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 47.785 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 47.752 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.262 | 3598.2 | 80 | 47.73 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.439 | 3598.2 | 80 | 47.73 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.769 | 3598.2 | 80 | 47.713 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.865 | 3598.2 | 80 | 47.713 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.713 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.057 | 3598.2 | 80 | 47.742 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.716 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.716 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.357 | 3598.2 | 80 | 47.716 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.535 | 3598.2 | 80 | 47.702 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.371 | 3598.2 | 80 | 47.702 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.262 | 3598.2 | 80 | 47.702 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.904 | 3598.2 | 80 | 47.723 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.398 | 3598.2 | 80 | 47.734 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.412 | 3598.2 | 80 | 47.746 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.207 | 3598.2 | 80 | 47.766 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 47.784 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.441 | 3598.2 | 80 | 47.785 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.605 | 3598.2 | 80 | 47.844 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 47.831 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.564 | 3598.2 | 80 | 47.862 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.303 | 3598.2 | 80 | 47.926 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 47.926 | 19.428 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 79.92 | 3597.6 | 80 | 47.966 | 19.428 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.098 | 3597.6 | 80 | 48.024 | 19.428 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.344 | 3597.6 | 80 | 48.128 | 19.438 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 48.186 | 19.438 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.562 | 3597.6 | 80 | 48.241 | 19.452 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.508 | 3597.6 | 80 | 48.267 | 19.452 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.426 | 3597.6 | 80 | 48.287 | 19.468 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.303 | 3597.6 | 80 | 48.287 | 19.489 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.877 | 3597.6 | 80 | 48.305 | 19.499 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.74 | 3597.6 | 80 | 48.305 | 19.51 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 48.317 | 19.531 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.809 | 3597.6 | 80 | 48.329 | 19.531 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 48.344 | 19.55 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.863 | 3597.6 | 80 | 48.344 | 19.55 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 48.385 | 19.568 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 48.385 | 19.583 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 48.385 | 19.583 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.603 | 3597.6 | 80 | 48.385 | 19.597 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 48.421 | 19.609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 48.394 | 19.609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.863 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:00 | 80.672 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.328 | 3597.6 | 80 | 48.384 | 19.632 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.656 | 3597.6 | 80 | 48.384 | 19.632 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 48.402 | 19.632 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.369 | 3597.6 | 80 | 48.402 | 19.632 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.658 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.643 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.643 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.643 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 48.373 | 19.643 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 48.346 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.85 | 3597.6 | 80 | 48.357 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 48.374 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.374 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.342 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.18 | 3597.6 | 80 | 48.322 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.426 | 3597.6 | 80 | 48.342 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.453 | 3597.6 | 80 | 48.354 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.301 | 3597.6 | 80 | 48.328 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 48.317 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.26 | 3597.6 | 80 | 48.317 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.317 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 48.293 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.959 | 3597.6 | 80 | 48.293 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 48.293 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.834 | 3597.6 | 80 | 48.258 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.451 | 3597.6 | 80 | 48.223 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.959 | 3597.6 | 80 | 48.223 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.223 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.574 | 3597.6 | 80 | 48.185 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.014 | 3597.6 | 80 | 48.171 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 48.158 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.685 | 3597.6 | 80 | 48.176 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.15 | 3597.6 | 80 | 48.176 | 19.654 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.945 | 3597.6 | 80 | 48.176 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.383 | 3597.6 | 80 | 48.149 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.15 | 3597.6 | 80 | 48.137 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.56 | 3597.6 | 80 | 48.126 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.41 | 3597.6 | 80 | 48.134 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.41 | 3597.6 | 80 | 48.119 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.74 | 3597.6 | 80 | 48.119 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 48.145 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.562 | 3597.6 | 80 | 48.143 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.684 | 3597.6 | 80 | 48.179 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.314 | 3597.6 | 80 | 48.14 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 48.14 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 80.822 | 3597.6 | 80 | 48.14 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.766 | 3597.6 | 80 | 48.169 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.145 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:01 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 48.19 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.85 | 3597.6 | 80 | 48.201 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.67 | 3597.6 | 80 | 48.217 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.699 | 3597.6 | 80 | 48.189 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.629 | 3597.6 | 80 | 48.223 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.547 | 3597.6 | 80 | 48.252 | 19.641 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.041 | 3597.6 | 80 | 48.267 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.289 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.424 | 3597.6 | 80 | 48.289 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.453 | 3597.6 | 80 | 48.282 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 48.271 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.232 | 3597.6 | 80 | 48.254 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 48.254 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.836 | 3597.6 | 80 | 48.279 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.26 | 3597.6 | 80 | 48.291 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.945 | 3597.6 | 80 | 48.324 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.725 | 3597.6 | 80 | 48.324 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.027 | 3597.6 | 80 | 48.311 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.725 | 3597.6 | 80 | 48.311 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.656 | 3597.6 | 80 | 48.276 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 48.301 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.85 | 3597.6 | 80 | 48.283 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.617 | 3597.6 | 80 | 48.316 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.658 | 3597.6 | 80 | 48.327 | 19.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.383 | 3597.6 | 80 | 48.303 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 48.3 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 48.289 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.836 | 3597.6 | 80 | 48.289 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 82.559 | 3597.6 | 80 | 48.272 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.685 | 3597.6 | 80 | 48.275 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.451 | 3597.6 | 80 | 48.275 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 48.261 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.297 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.357 | 3597.6 | 80 | 48.297 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.699 | 3597.6 | 80 | 48.323 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 48.323 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.323 | 19.662 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.219 | 3597.6 | 80 | 48.337 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 48.337 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 48.337 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 48.36 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.041 | 3597.6 | 80 | 48.36 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 48.346 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 80.85 | 3597.6 | 80 | 48.346 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 48.346 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.356 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 48.356 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 48.356 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:02 | 81.834 | 3597.6 | 80 | 48.341 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.822 | 3597.6 | 80 | 48.314 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.574 | 3597.6 | 80 | 48.333 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 48.308 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.836 | 3597.6 | 80 | 48.321 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.535 | 3597.6 | 80 | 48.308 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.308 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.916 | 3597.6 | 80 | 48.295 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.945 | 3597.6 | 80 | 48.284 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.533 | 3597.6 | 80 | 48.281 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 48.281 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.465 | 3597.6 | 80 | 48.281 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.56 | 3597.6 | 80 | 48.247 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.795 | 3597.6 | 80 | 48.247 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 48.233 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 48.233 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.809 | 3597.6 | 80 | 48.233 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 48.204 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 48.204 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.959 | 3597.6 | 80 | 48.216 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.891 | 3597.6 | 80 | 48.216 | 19.672 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.301 | 3597.6 | 80 | 48.216 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.396 | 3597.6 | 80 | 48.198 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.67 | 3597.6 | 80 | 48.184 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.588 | 3597.6 | 80 | 48.161 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.424 | 3597.6 | 80 | 48.147 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.369 | 3597.6 | 80 | 48.147 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.601 | 3597.6 | 80 | 48.147 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.424 | 3597.6 | 80 | 48.158 | 19.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.082 | 3597 | 80 | 48.187 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.082 | 3597 | 80 | 48.199 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.74 | 3597 | 80 | 48.239 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.465 | 3597 | 80 | 48.239 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.096 | 3597 | 80 | 48.239 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.355 | 3597 | 80 | 48.28 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.314 | 3597 | 80 | 48.28 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.494 | 3597 | 80 | 48.291 | 19.661 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.027 | 3597 | 80 | 48.297 | 19.672 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 80.877 | 3597 | 80 | 48.297 | 19.672 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.342 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.672 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.875 | 3597 | 80 | 48.305 | 19.672 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.656 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.916 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.383 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.834 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.318 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.697 | 3597 | 80 | 48.304 | 19.682 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.574 | 3597 | 80 | 48.304 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:03 | 81.506 | 3597 | 80 | 48.304 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.601 | 3597 | 80 | 48.305 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.296 | 19.694 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.31 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.807 | 3597 | 80 | 48.31 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.643 | 3597 | 80 | 48.31 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.369 | 3597 | 80 | 48.278 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.268 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.711 | 3597 | 80 | 48.28 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.82 | 3597 | 80 | 48.28 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.588 | 3597 | 80 | 48.28 | 19.704 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.697 | 3597 | 80 | 48.309 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.309 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.779 | 3597 | 80 | 48.309 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.327 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.588 | 3597 | 80 | 48.327 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.287 | 3597 | 80 | 48.327 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.328 | 3597 | 80 | 48.327 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.219 | 3597 | 80 | 48.327 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.041 | 3597 | 80 | 48.361 | 19.714 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 80.986 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.738 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.383 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.421 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.178 | 3597 | 80 | 48.41 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.396 | 3597 | 80 | 48.445 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.445 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.574 | 3597 | 80 | 48.427 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.4 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.191 | 3597 | 80 | 48.415 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.766 | 3597 | 80 | 48.415 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.402 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.779 | 3597 | 80 | 48.389 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.492 | 3597 | 80 | 48.389 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.451 | 3597 | 80 | 48.389 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.109 | 3597 | 80 | 48.416 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.301 | 3597 | 80 | 48.416 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.164 | 3597 | 80 | 48.431 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.041 | 3597 | 80 | 48.418 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 80.945 | 3597 | 80 | 48.4 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.301 | 3597 | 80 | 48.433 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.232 | 3597 | 80 | 48.433 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.574 | 3597 | 80 | 48.449 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.314 | 3597 | 80 | 48.449 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.437 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.588 | 3597 | 80 | 48.419 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:04 | 81.383 | 3597 | 80 | 48.419 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.164 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.41 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.376 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.376 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.369 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.178 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.369 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.41 | 3597 | 80 | 48.356 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.875 | 3597 | 80 | 48.356 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.752 | 3597 | 80 | 48.356 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.807 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.349 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.752 | 3597 | 80 | 48.349 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.41 | 3597 | 80 | 48.361 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.725 | 3597 | 80 | 48.361 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.355 | 3597 | 80 | 48.361 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.684 | 3597 | 80 | 48.41 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.383 | 3597 | 80 | 48.41 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.506 | 3597 | 80 | 48.41 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.506 | 3597 | 80 | 48.392 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.766 | 3597 | 80 | 48.409 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.56 | 3597 | 80 | 48.409 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.697 | 3597 | 80 | 48.409 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.409 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.426 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.205 | 3597 | 80 | 48.41 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.26 | 3597 | 80 | 48.422 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.205 | 3597 | 80 | 48.422 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 80.945 | 3597 | 80 | 48.422 | 19.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.273 | 3597 | 80 | 48.422 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.355 | 3597 | 80 | 48.404 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.394 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.394 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.656 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.725 | 3597 | 80 | 48.338 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.656 | 3597 | 80 | 48.326 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.305 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.574 | 3597 | 80 | 48.305 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.328 | 3597 | 80 | 48.319 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.298 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.451 | 3597 | 80 | 48.277 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.277 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.56 | 3597 | 80 | 48.294 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.274 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.26 | 19.724 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:05 | 81.684 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.56 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.283 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.793 | 3597 | 80 | 48.295 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.276 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.875 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.519 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 82.039 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.697 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.3 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.311 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.506 | 3597 | 80 | 48.311 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.232 | 3597 | 80 | 48.323 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.219 | 3597 | 80 | 48.339 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.465 | 3597 | 80 | 48.339 | 19.713 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.339 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.26 | 3597 | 80 | 48.396 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.246 | 3597 | 80 | 48.382 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.123 | 3597 | 80 | 48.382 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.342 | 3597 | 80 | 48.382 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 80.945 | 3597 | 80 | 48.382 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.424 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.178 | 3597 | 80 | 48.437 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.574 | 3597 | 80 | 48.415 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.405 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.629 | 3597 | 80 | 48.405 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.492 | 3597 | 80 | 48.405 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.405 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81 | 3597 | 80 | 48.405 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.404 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.232 | 3597 | 80 | 48.404 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.191 | 3597 | 80 | 48.419 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.219 | 3597 | 80 | 48.401 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.465 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.424 | 3597 | 80 | 48.379 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.396 | 3597 | 80 | 48.39 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.478 | 3597 | 80 | 48.39 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.232 | 3597 | 80 | 48.372 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.205 | 3597 | 80 | 48.372 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.191 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.205 | 3597 | 80 | 48.341 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.246 | 3597 | 80 | 48.375 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:06 | 81.246 | 3597 | 80 | 48.352 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.374 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.711 | 3597 | 80 | 48.342 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.451 | 3597 | 80 | 48.342 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.848 | 3597 | 80 | 48.342 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.752 | 3597 | 80 | 48.359 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.902 | 3597 | 80 | 48.359 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.533 | 3597 | 80 | 48.343 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.779 | 3597 | 80 | 48.343 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.601 | 3597 | 80 | 48.343 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.807 | 3597 | 80 | 48.343 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.342 | 3597 | 80 | 48.333 | 19.723 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.437 | 3597 | 80 | 48.36 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.396 | 3597 | 80 | 48.343 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.191 | 3597 | 80 | 48.333 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.205 | 3597 | 80 | 48.346 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.451 | 3597 | 80 | 48.393 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.393 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.848 | 3597 | 80 | 48.37 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.656 | 3597 | 80 | 48.37 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.752 | 3597 | 80 | 48.378 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.943 | 3597 | 80 | 48.378 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.615 | 3597 | 80 | 48.378 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.601 | 3597 | 80 | 48.366 | 19.733 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.366 | 19.733 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.697 | 3596.4 | 80 | 48.382 | 19.733 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.437 | 3596.4 | 80 | 48.401 | 19.733 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.355 | 3596.4 | 80 | 48.422 | 19.733 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.342 | 3596.4 | 80 | 48.422 | 19.745 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.478 | 3596.4 | 80 | 48.422 | 19.745 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.396 | 3596.4 | 80 | 48.401 | 19.745 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 48.416 | 19.745 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.506 | 3596.4 | 80 | 48.416 | 19.745 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.756 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.301 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.756 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.779 | 3596.4 | 80 | 48.453 | 19.756 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 48.473 | 19.756 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 48.473 | 19.767 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 48.473 | 19.767 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 48.492 | 19.767 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.738 | 3596.4 | 80 | 48.492 | 19.767 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.82 | 3596.4 | 80 | 48.526 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.82 | 3596.4 | 80 | 48.526 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.697 | 3596.4 | 80 | 48.5 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.601 | 3596.4 | 80 | 48.5 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 48.511 | 19.778 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:07 | 81.328 | 3596.4 | 80 | 48.532 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 48.524 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 48.559 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.807 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.205 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.41 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.369 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.67 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.287 | 3596.4 | 80 | 48.546 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 48.531 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.506 | 3596.4 | 80 | 48.521 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 48.521 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 48.51 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 48.497 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.482 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 48.461 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 48.436 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 48.391 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.711 | 3596.4 | 80 | 48.391 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 48.391 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 48.38 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 82.094 | 3596.4 | 80 | 48.397 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 48.397 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.82 | 3596.4 | 80 | 48.397 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.478 | 3596.4 | 80 | 48.36 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 48.342 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 48.361 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 82.148 | 3596.4 | 80 | 48.325 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 48.325 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 48.303 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 48.303 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 82.271 | 3596.4 | 80 | 48.328 | 19.789 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 82.039 | 3596.4 | 80 | 48.314 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 48.33 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 48.358 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 48.358 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 48.373 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 48.373 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 48.391 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 48.422 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 48.422 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.807 | 3596.4 | 80 | 48.464 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 48.45 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.396 | 3596.4 | 80 | 48.483 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.502 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 48.539 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 48.526 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 48.526 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 48.526 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:08 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 48.5 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.779 | 3596.4 | 80 | 48.5 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 48.485 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 48.509 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.437 | 3596.4 | 80 | 48.454 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.465 | 3596.4 | 80 | 48.454 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 48.454 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 48.454 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.93 | 3596.4 | 80 | 48.425 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 48.425 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.258 | 3596.4 | 80 | 48.439 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.107 | 3596.4 | 80 | 48.411 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.012 | 3596.4 | 80 | 48.428 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.478 | 3596.4 | 80 | 48.428 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.998 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.176 | 3596.4 | 80 | 48.438 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 48.455 | 19.799 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.094 | 3596.4 | 80 | 48.467 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.053 | 3596.4 | 80 | 48.467 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.82 | 3596.4 | 80 | 48.494 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 48.48 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.67 | 3596.4 | 80 | 48.469 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 48.48 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.93 | 3596.4 | 80 | 48.48 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 48.467 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 48.467 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.547 | 3596.4 | 80 | 48.48 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 48.493 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 48.525 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.67 | 3596.4 | 80 | 48.503 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 48.488 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 48.488 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.488 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.507 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 48.507 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.437 | 3596.4 | 80 | 48.507 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 48.507 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.738 | 3596.4 | 80 | 48.507 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 48.533 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.711 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 82.025 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.697 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:09 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.809 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.066 | 3596.4 | 80 | 48.497 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.258 | 3596.4 | 80 | 48.511 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.34 | 3596.4 | 80 | 48.498 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.203 | 3596.4 | 80 | 48.498 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 48.524 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.547 | 3596.4 | 80 | 48.524 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.506 | 3596.4 | 80 | 48.536 | 19.819 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.478 | 3596.4 | 80 | 48.561 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.437 | 3596.4 | 80 | 48.581 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.137 | 3596.4 | 80 | 48.596 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 48.565 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 48.552 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.588 | 3596.4 | 80 | 48.552 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 48.537 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 48.537 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 48.537 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.039 | 3596.4 | 80 | 48.537 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.053 | 3596.4 | 80 | 48.512 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 48.464 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 48.476 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 81.943 | 3596.4 | 80 | 48.476 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 12:10 | 82.053 | 3596.4 | 80 | 48.476 | 19.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97

## Gráficas cálculo BM +
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM +
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-05 | 11:26 | 79.947 | 3600 | 80 | 47.912 | 19.385 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.07 | 3600 | 80 | 47.902 | 19.385 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.988 | 3600 | 80 | 47.902 | 19.397 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.902 | 19.397 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.915 | 19.409 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.303 | 3600 | 80 | 47.902 | 19.409 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.903 | 19.409 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.207 | 3600 | 80 | 47.891 | 19.409 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.221 | 3600 | 80 | 47.891 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.111 | 3600 | 80 | 47.891 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.988 | 3600 | 80 | 47.898 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.07 | 3600 | 80 | 47.898 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.865 | 3600 | 80 | 47.94 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.18 | 3600 | 80 | 47.94 | 19.419 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.002 | 3600 | 80 | 47.918 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.975 | 3600 | 80 | 47.944 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.111 | 3600 | 80 | 47.944 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.932 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.949 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.906 | 3600 | 80 | 47.93 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.043 | 3600 | 80 | 47.951 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.838 | 3600 | 80 | 47.951 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.987 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.316 | 3600 | 80 | 47.964 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.303 | 3600 | 80 | 47.948 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.234 | 3600 | 80 | 47.93 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.262 | 3600 | 80 | 47.93 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.944 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.975 | 3600 | 80 | 47.926 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.947 | 3600 | 80 | 47.926 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.893 | 3600 | 80 | 47.968 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.92 | 3600 | 80 | 47.968 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.81 | 3600 | 80 | 47.954 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 79.742 | 3600 | 80 | 47.981 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.979 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.139 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.111 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.993 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.248 | 3600 | 80 | 47.975 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:27 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.975 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.111 | 3600 | 80 | 47.96 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.111 | 3600 | 80 | 47.976 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.838 | 3600 | 80 | 47.991 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.991 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.986 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.111 | 3600 | 80 | 47.967 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.797 | 3600 | 80 | 47.961 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.029 | 3600 | 80 | 47.947 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.619 | 3600 | 80 | 47.961 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.646 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.193 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.453 | 3600 | 80 | 47.999 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.275 | 3600 | 80 | 48.012 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.893 | 3600 | 80 | 48.012 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.865 | 3600 | 80 | 48.012 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.029 | 3600 | 80 | 47.999 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.851 | 3600 | 80 | 47.999 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.906 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.824 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.221 | 3600 | 80 | 47.972 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.152 | 3600 | 80 | 47.997 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.207 | 3600 | 80 | 47.964 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.975 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.057 | 3600 | 80 | 47.951 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.248 | 3600 | 80 | 47.951 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.988 | 3600 | 80 | 47.945 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.193 | 3600 | 80 | 47.945 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.07 | 3600 | 80 | 47.956 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.93 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.958 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.865 | 3600 | 80 | 47.958 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.824 | 3600 | 80 | 47.977 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.564 | 3600 | 80 | 47.99 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.578 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.66 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.728 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.139 | 3600 | 80 | 48.008 | 19.43 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.981 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 80.234 | 3600 | 80 | 47.981 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:28 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.969 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.043 | 3600 | 80 | 47.948 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.988 | 3600 | 80 | 47.948 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.152 | 3600 | 80 | 47.933 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.316 | 3600 | 80 | 47.915 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.275 | 3600 | 80 | 47.915 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.207 | 3600 | 80 | 47.898 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.769 | 3600 | 80 | 47.888 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.851 | 3600 | 80 | 47.888 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.975 | 3600 | 80 | 47.888 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.81 | 3600 | 80 | 47.873 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.043 | 3600 | 80 | 47.873 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.906 | 3600 | 80 | 47.86 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.768 | 3600 | 80 | 47.86 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.453 | 3600 | 80 | 47.882 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.494 | 3600 | 80 | 47.854 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.139 | 3600 | 80 | 47.854 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.439 | 3600 | 80 | 47.831 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.344 | 3600 | 80 | 47.886 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.453 | 3600 | 80 | 47.86 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.508 | 3600 | 80 | 47.876 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.742 | 3600 | 80 | 47.837 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.221 | 3600 | 80 | 47.83 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.428 | 3600 | 80 | 47.83 | 19.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.207 | 3600 | 80 | 47.837 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.858 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.316 | 3600 | 80 | 47.867 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.728 | 3600 | 80 | 47.867 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.016 | 3600 | 80 | 47.884 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.344 | 3600 | 80 | 47.916 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.578 | 3600 | 80 | 47.939 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.769 | 3600 | 80 | 47.968 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.619 | 3600 | 80 | 47.968 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.893 | 3600 | 80 | 47.968 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.002 | 3600 | 80 | 48.01 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.983 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 79.961 | 3600 | 80 | 47.983 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.983 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.248 | 3600 | 80 | 47.983 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:29 | 80.412 | 3600 | 80 | 47.97 | 19.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.97 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.797 | 3600 | 80 | 47.913 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.836 | 3600 | 80 | 47.906 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.756 | 3600 | 80 | 47.925 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.439 | 3600 | 80 | 47.859 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.359 | 3600 | 80 | 47.896 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.07 | 3600 | 80 | 47.856 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.125 | 3600 | 80 | 47.869 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.715 | 3600 | 80 | 47.834 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.81 | 3600 | 80 | 47.845 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.578 | 3600 | 80 | 47.859 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.51 | 3600 | 80 | 47.859 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.537 | 3600 | 80 | 47.844 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.098 | 3600 | 80 | 47.844 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.715 | 3600 | 80 | 47.855 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.371 | 3600 | 80 | 47.822 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.934 | 3600 | 80 | 47.834 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.371 | 3600 | 80 | 47.815 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.92 | 3600 | 80 | 47.842 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.713 | 3600 | 80 | 47.804 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.562 | 3600 | 80 | 47.815 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.084 | 3600 | 80 | 47.792 | 19.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.494 | 3600.6 | 80 | 47.822 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 47.832 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 47.799 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.496 | 3600.6 | 80 | 47.829 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.92 | 3600.6 | 80 | 47.825 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.756 | 3600.6 | 80 | 47.835 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.769 | 3600.6 | 80 | 47.896 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 47.91 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.318 | 3600.6 | 80 | 47.941 | 19.415 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.754 | 3600.6 | 80 | 47.941 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.482 | 3600.6 | 80 | 47.969 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.18 | 3600.6 | 80 | 47.969 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.51 | 3600.6 | 80 | 47.996 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.754 | 3600.6 | 80 | 47.955 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.97 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.947 | 3600.6 | 80 | 47.949 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.947 | 3600.6 | 80 | 47.942 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 79.728 | 3600.6 | 80 | 47.942 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:30 | 80.029 | 3600.6 | 80 | 47.908 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.016 | 3600.6 | 80 | 47.908 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.07 | 3600.6 | 80 | 47.89 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.029 | 3600.6 | 80 | 47.867 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 47.853 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.824 | 3600.6 | 80 | 47.853 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.658 | 3600.6 | 80 | 47.818 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 47.857 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.835 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.578 | 3600.6 | 80 | 47.874 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.879 | 3600.6 | 80 | 47.819 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.551 | 3600.6 | 80 | 47.839 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.346 | 3600.6 | 80 | 47.816 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.605 | 3600.6 | 80 | 47.816 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.412 | 3600.6 | 80 | 47.801 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 47.828 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.098 | 3600.6 | 80 | 47.78 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.633 | 3600.6 | 80 | 47.835 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.441 | 3600.6 | 80 | 47.813 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.947 | 3600.6 | 80 | 47.836 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.469 | 3600.6 | 80 | 47.834 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.371 | 3600.6 | 80 | 47.834 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.426 | 3600.6 | 80 | 47.821 | 19.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.07 | 3600.6 | 80 | 47.84 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.344 | 3600.6 | 80 | 47.868 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.316 | 3600.6 | 80 | 47.884 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.742 | 3600.6 | 80 | 47.908 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.551 | 3600.6 | 80 | 47.908 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.166 | 3600.6 | 80 | 47.934 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.496 | 3600.6 | 80 | 47.962 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.578 | 3600.6 | 80 | 47.968 | 19.436 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.018 | 3600.6 | 80 | 48 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.275 | 3600.6 | 80 | 47.953 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.893 | 3600.6 | 80 | 47.953 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 79.797 | 3600.6 | 80 | 47.924 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.316 | 3600.6 | 80 | 47.942 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.275 | 3600.6 | 80 | 47.963 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.439 | 3600.6 | 80 | 47.963 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.927 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:31 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 47.896 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.111 | 3600.6 | 80 | 47.896 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.113 | 3600.6 | 80 | 47.882 | 19.446 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.687 | 3600.6 | 80 | 47.852 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.016 | 3600.6 | 80 | 47.852 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.795 | 3600.6 | 80 | 47.852 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.029 | 3600.6 | 80 | 47.806 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.344 | 3600.6 | 80 | 47.769 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 47.798 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 47.782 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.125 | 3600.6 | 80 | 47.801 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.125 | 3600.6 | 80 | 47.734 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.385 | 3600.6 | 80 | 47.734 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.728 | 3600.6 | 80 | 47.705 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.248 | 3600.6 | 80 | 47.733 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.346 | 3600.6 | 80 | 47.717 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.717 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.751 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.521 | 3600.6 | 80 | 47.73 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.879 | 3600.6 | 80 | 47.78 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.631 | 3600.6 | 80 | 47.739 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.016 | 3600.6 | 80 | 47.778 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.412 | 3600.6 | 80 | 47.763 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.932 | 3600.6 | 80 | 47.763 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.439 | 3600.6 | 80 | 47.763 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.316 | 3600.6 | 80 | 47.765 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.797 | 3600.6 | 80 | 47.75 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.781 | 3600.6 | 80 | 47.807 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.084 | 3600.6 | 80 | 47.767 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.248 | 3600.6 | 80 | 47.816 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.605 | 3600.6 | 80 | 47.816 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 47.844 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 47.88 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.66 | 3600.6 | 80 | 47.914 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.701 | 3600.6 | 80 | 47.943 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.756 | 3600.6 | 80 | 47.92 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.742 | 3600.6 | 80 | 47.92 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.633 | 3600.6 | 80 | 47.92 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 47.965 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.346 | 3600.6 | 80 | 47.929 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.619 | 3600.6 | 80 | 47.948 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:32 | 79.482 | 3600.6 | 80 | 47.932 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.125 | 3600.6 | 80 | 47.932 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.51 | 3600.6 | 80 | 47.943 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.139 | 3600.6 | 80 | 47.929 | 19.434 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.646 | 3600.6 | 80 | 47.94 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.715 | 3600.6 | 80 | 47.917 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 47.886 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.029 | 3600.6 | 80 | 47.886 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 47.876 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.193 | 3600.6 | 80 | 47.846 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 47.846 | 19.423 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.111 | 3600.6 | 80 | 47.81 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.166 | 3600.6 | 80 | 47.775 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.016 | 3600.6 | 80 | 47.775 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.742 | 3600.6 | 80 | 47.746 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.521 | 3600.6 | 80 | 47.727 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.275 | 3600.6 | 80 | 47.697 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.316 | 3600.6 | 80 | 47.697 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.084 | 3600.6 | 80 | 47.71 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.152 | 3600.6 | 80 | 47.71 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.576 | 3600.6 | 80 | 47.735 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.537 | 3600.6 | 80 | 47.686 | 19.412 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.549 | 3601.2 | 80 | 47.729 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.537 | 3601.2 | 80 | 47.729 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.975 | 3601.2 | 80 | 47.714 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.291 | 3601.2 | 80 | 47.765 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.303 | 3601.2 | 80 | 47.732 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 78.894 | 3601.2 | 80 | 47.776 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 47.701 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.332 | 3601.2 | 80 | 47.748 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.537 | 3601.2 | 80 | 47.748 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 47.79 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 47.768 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.111 | 3601.2 | 80 | 47.749 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 47.775 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 47.756 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 47.756 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 47.756 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 47.731 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:33 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 47.745 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.305 | 3601.2 | 80 | 47.742 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.33 | 3601.2 | 80 | 47.742 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 47.744 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.344 | 3601.2 | 80 | 47.773 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.646 | 3601.2 | 80 | 47.737 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.139 | 3601.2 | 80 | 47.737 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.703 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.469 | 3601.2 | 80 | 47.734 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 47.718 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.359 | 3601.2 | 80 | 47.741 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 47.741 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 47.785 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.482 | 3601.2 | 80 | 47.765 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 47.798 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 47.798 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 47.819 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 47.8 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.139 | 3601.2 | 80 | 47.837 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 47.82 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 47.82 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 47.806 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.494 | 3601.2 | 80 | 47.825 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 47.825 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 47.825 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.385 | 3601.2 | 80 | 47.824 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.66 | 3601.2 | 80 | 47.801 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 47.838 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.537 | 3601.2 | 80 | 47.824 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.398 | 3601.2 | 80 | 47.814 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.988 | 3601.2 | 80 | 47.814 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 47.796 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.469 | 3601.2 | 80 | 47.811 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.837 | 19.412 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 47.813 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 47.787 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.787 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.398 | 3601.2 | 80 | 47.731 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.603 | 3601.2 | 80 | 47.731 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 47.736 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.494 | 3601.2 | 80 | 47.709 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:34 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.723 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 47.685 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.193 | 3601.2 | 80 | 47.71 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.207 | 3601.2 | 80 | 47.71 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.508 | 3601.2 | 80 | 47.692 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.426 | 3601.2 | 80 | 47.692 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.275 | 3601.2 | 80 | 47.703 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 47.703 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.262 | 3601.2 | 80 | 47.726 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.357 | 3601.2 | 80 | 47.726 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.357 | 3601.2 | 80 | 47.726 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.111 | 3601.2 | 80 | 47.751 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 47.769 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 47.769 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.51 | 3601.2 | 80 | 47.791 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 47.824 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 47.879 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 47.879 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.769 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 47.852 | 19.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.592 | 3601.2 | 80 | 47.84 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.221 | 3601.2 | 80 | 47.84 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.715 | 3601.2 | 80 | 47.807 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 47.807 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.807 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 47.807 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.713 | 3601.2 | 80 | 47.792 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.877 | 3601.2 | 80 | 47.792 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.795 | 3601.2 | 80 | 47.748 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.699 | 3601.2 | 80 | 47.718 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 80.207 | 3601.2 | 80 | 47.718 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 47.718 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.646 | 3601.2 | 80 | 47.735 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.797 | 3601.2 | 80 | 47.735 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.66 | 3601.2 | 80 | 47.756 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:35 | 79.482 | 3601.2 | 80 | 47.779 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.578 | 3601.2 | 80 | 47.789 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 47.8 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.346 | 3601.2 | 80 | 47.784 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 47.799 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.92 | 3601.2 | 80 | 47.811 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 47.843 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 47.843 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.098 | 3601.2 | 80 | 47.825 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.92 | 3601.2 | 80 | 47.84 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 47.84 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.564 | 3601.2 | 80 | 47.855 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.275 | 3601.2 | 80 | 47.855 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.769 | 3601.2 | 80 | 47.855 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 47.855 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.316 | 3601.2 | 80 | 47.83 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 47.83 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 47.789 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 47.789 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.646 | 3601.2 | 80 | 47.767 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.234 | 3601.2 | 80 | 47.787 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.371 | 3601.2 | 80 | 47.764 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.289 | 3601.2 | 80 | 47.764 | 19.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 47.764 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.316 | 3601.8 | 80 | 47.764 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.961 | 3601.8 | 80 | 47.766 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.975 | 3601.8 | 80 | 47.766 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.029 | 3601.8 | 80 | 47.768 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 47.757 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.975 | 3601.8 | 80 | 47.789 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.098 | 3601.8 | 80 | 47.789 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 47.778 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.947 | 3601.8 | 80 | 47.778 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.801 | 19.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.617 | 3601.8 | 80 | 47.825 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.537 | 3601.8 | 80 | 47.818 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.412 | 3601.8 | 80 | 47.818 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 47.862 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.576 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.275 | 3601.8 | 80 | 47.832 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 80.316 | 3601.8 | 80 | 47.803 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:36 | 79.893 | 3601.8 | 80 | 47.859 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.221 | 3601.8 | 80 | 47.831 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.221 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.81 | 3601.8 | 80 | 47.856 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.496 | 3601.8 | 80 | 47.856 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.33 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 47.814 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.537 | 3601.8 | 80 | 47.836 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.934 | 3601.8 | 80 | 47.818 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.633 | 3601.8 | 80 | 47.838 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.619 | 3601.8 | 80 | 47.825 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.084 | 3601.8 | 80 | 47.838 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.346 | 3601.8 | 80 | 47.838 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 47.838 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.728 | 3601.8 | 80 | 47.845 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.845 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.728 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.633 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.66 | 3601.8 | 80 | 47.83 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 47.83 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.262 | 3601.8 | 80 | 47.846 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.289 | 3601.8 | 80 | 47.799 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.18 | 3601.8 | 80 | 47.753 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 47.753 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 47.727 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.234 | 3601.8 | 80 | 47.727 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.48 | 3601.8 | 80 | 47.703 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.221 | 3601.8 | 80 | 47.718 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 47.718 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.756 | 3601.8 | 80 | 47.718 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.742 | 3601.8 | 80 | 47.731 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 47.747 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 79.975 | 3601.8 | 80 | 47.747 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.412 | 3601.8 | 80 | 47.768 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 47.779 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:37 | 80.303 | 3601.8 | 80 | 47.779 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.426 | 3601.8 | 80 | 47.779 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.947 | 3601.8 | 80 | 47.791 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 47.781 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.07 | 3601.8 | 80 | 47.781 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.947 | 3601.8 | 80 | 47.773 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 47.784 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 47.784 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.084 | 3601.8 | 80 | 47.8 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 47.8 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.098 | 3601.8 | 80 | 47.8 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.756 | 3601.8 | 80 | 47.8 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 47.814 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 47.814 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.193 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.33 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 47.828 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.934 | 3601.8 | 80 | 47.841 | 19.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 47.841 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.234 | 3601.8 | 80 | 47.825 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 47.825 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.687 | 3601.8 | 80 | 47.825 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.715 | 3601.8 | 80 | 47.839 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.742 | 3601.8 | 80 | 47.854 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.893 | 3601.8 | 80 | 47.839 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.961 | 3601.8 | 80 | 47.839 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 47.82 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.715 | 3601.8 | 80 | 47.82 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.851 | 3601.8 | 80 | 47.85 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 47.85 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 47.85 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 47.822 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.002 | 3601.8 | 80 | 47.822 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.893 | 3601.8 | 80 | 47.822 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.975 | 3601.8 | 80 | 47.823 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 47.837 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 47.81 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.81 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.687 | 3601.8 | 80 | 47.81 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.783 | 3601.8 | 80 | 47.81 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:38 | 79.934 | 3601.8 | 80 | 47.81 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 47.824 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.633 | 3601.8 | 80 | 47.824 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 47.824 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.521 | 3601.8 | 80 | 47.806 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.221 | 3601.8 | 80 | 47.806 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 47.817 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.084 | 3601.8 | 80 | 47.817 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.029 | 3601.8 | 80 | 47.787 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.07 | 3601.8 | 80 | 47.806 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 47.806 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 47.806 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.788 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.788 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 47.802 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 47.802 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.81 | 3601.8 | 80 | 47.789 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 47.776 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.961 | 3601.8 | 80 | 47.776 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.728 | 3601.8 | 80 | 47.776 | 19.397 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.398 | 3601.8 | 80 | 47.813 | 19.407 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.851 | 3601.8 | 80 | 47.801 | 19.407 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 80.111 | 3602.4 | 80 | 47.704 | 19.353 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.879 | 3602.4 | 80 | 47.644 | 19.321 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.277 | 3602.4 | 80 | 47.513 | 19.25 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.455 | 3602.4 | 80 | 47.476 | 19.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.195 | 3602.4 | 80 | 47.443 | 19.194 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.633 | 3602.4 | 80 | 47.426 | 19.194 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.154 | 3602.4 | 80 | 47.438 | 19.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 47.465 | 19.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 47.438 | 19.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 47.405 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.346 | 3602.4 | 80 | 47.384 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.346 | 3602.4 | 80 | 47.384 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.701 | 3602.4 | 80 | 47.323 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 47.312 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 47.295 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 79.031 | 3602.4 | 80 | 47.295 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 47.28 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:39 | 78.908 | 3602.4 | 80 | 47.28 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.703 | 3602.4 | 80 | 47.308 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 47.293 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.853 | 3602.4 | 80 | 47.325 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 47.325 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.004 | 3602.4 | 80 | 47.311 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.072 | 3602.4 | 80 | 47.33 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.154 | 3602.4 | 80 | 47.33 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.387 | 3602.4 | 80 | 47.33 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.346 | 3602.4 | 80 | 47.343 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.045 | 3602.4 | 80 | 47.362 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.908 | 3602.4 | 80 | 47.373 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.977 | 3602.4 | 80 | 47.373 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.648 | 3602.4 | 80 | 47.381 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.457 | 3602.4 | 80 | 47.381 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.484 | 3602.4 | 80 | 47.394 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.498 | 3602.4 | 80 | 47.408 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 47.438 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 47.438 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 47.425 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 47.414 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.662 | 3602.4 | 80 | 47.425 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 47.425 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.867 | 3602.4 | 80 | 47.414 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 47.396 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.703 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.594 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.662 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.84 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.539 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.785 | 3602.4 | 80 | 47.371 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.73 | 3602.4 | 80 | 47.371 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 47.349 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 47.349 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.635 | 3602.4 | 80 | 47.323 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.73 | 3602.4 | 80 | 47.323 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 47.323 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 47.309 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 47.309 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 79.1 | 3602.4 | 80 | 47.309 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:40 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 47.291 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 79.113 | 3602.4 | 80 | 47.311 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.977 | 3602.4 | 80 | 47.298 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 47.298 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 79.086 | 3602.4 | 80 | 47.318 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 47.33 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 79.141 | 3602.4 | 80 | 47.33 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 47.318 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 47.332 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.922 | 3602.4 | 80 | 47.332 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.662 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 47.344 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.689 | 3602.4 | 80 | 47.383 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 47.368 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 47.39 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 47.41 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.225 | 3602.4 | 80 | 47.398 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.525 | 3602.4 | 80 | 47.428 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.785 | 3602.4 | 80 | 47.428 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 47.402 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.703 | 3602.4 | 80 | 47.402 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.58 | 3602.4 | 80 | 47.414 | 19.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.73 | 3602.4 | 80 | 47.386 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.935 | 3602.4 | 80 | 47.407 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 47.382 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 79.168 | 3602.4 | 80 | 47.331 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 79.264 | 3602.4 | 80 | 47.31 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.922 | 3602.4 | 80 | 47.288 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.84 | 3602.4 | 80 | 47.288 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 47.259 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.594 | 3602.4 | 80 | 47.259 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 47.28 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.949 | 3602.4 | 80 | 47.28 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.935 | 3602.4 | 80 | 47.264 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.607 | 3602.4 | 80 | 47.264 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 47.252 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:41 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 47.252 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.84 | 3602.4 | 80 | 47.278 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.922 | 3602.4 | 80 | 47.278 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.881 | 3602.4 | 80 | 47.258 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.908 | 3602.4 | 80 | 47.258 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.045 | 3602.4 | 80 | 47.258 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.113 | 3602.4 | 80 | 47.247 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 47.267 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.031 | 3602.4 | 80 | 47.256 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.154 | 3602.4 | 80 | 47.256 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.949 | 3602.4 | 80 | 47.291 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 47.319 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 47.319 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.58 | 3602.4 | 80 | 47.308 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.594 | 3602.4 | 80 | 47.32 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 47.331 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.867 | 3602.4 | 80 | 47.331 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 47.373 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.209 | 3602.4 | 80 | 47.373 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.881 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.059 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.853 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.703 | 3602.4 | 80 | 47.356 | 19.158 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.018 | 3603 | 80 | 47.331 | 19.158 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.031 | 3603 | 80 | 47.32 | 19.158 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 79.018 | 3603 | 80 | 47.32 | 19.158 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.977 | 3603 | 80 | 47.32 | 19.158 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.594 | 3603 | 80 | 47.282 | 19.144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.689 | 3603 | 80 | 47.282 | 19.144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.648 | 3603 | 80 | 47.259 | 19.131 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.826 | 3603 | 80 | 47.282 | 19.131 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.826 | 3603 | 80 | 47.258 | 19.131 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.963 | 3603 | 80 | 47.258 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.635 | 3603 | 80 | 47.269 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.566 | 3603 | 80 | 47.269 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.101 | 3603 | 80 | 47.289 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.32 | 3603 | 80 | 47.289 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.279 | 3603 | 80 | 47.274 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.744 | 3603 | 80 | 47.274 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.033 | 3603 | 80 | 47.305 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.58 | 3603 | 80 | 47.327 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:42 | 78.594 | 3603 | 80 | 47.283 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.771 | 3603 | 80 | 47.283 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.771 | 3603 | 80 | 47.283 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.799 | 3603 | 80 | 47.269 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.662 | 3603 | 80 | 47.22 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.58 | 3603 | 80 | 47.22 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.812 | 3603 | 80 | 47.22 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.963 | 3603 | 80 | 47.178 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 79.004 | 3603 | 80 | 47.156 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.621 | 3603 | 80 | 47.156 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.498 | 3603 | 80 | 47.177 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.443 | 3603 | 80 | 47.177 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.402 | 3603 | 80 | 47.177 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.498 | 3603 | 80 | 47.201 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.43 | 3603 | 80 | 47.197 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.853 | 3603 | 80 | 47.197 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.443 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.375 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.443 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.717 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.129 | 3603 | 80 | 47.234 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.58 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.84 | 3603 | 80 | 47.249 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.73 | 3603 | 80 | 47.249 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.32 | 3603 | 80 | 47.249 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.266 | 3603 | 80 | 47.249 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.389 | 3603 | 80 | 47.296 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 77.76 | 3603 | 80 | 47.278 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.662 | 3603 | 80 | 47.271 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.293 | 3603 | 80 | 47.271 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.225 | 3603 | 80 | 47.271 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.252 | 3603 | 80 | 47.293 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.197 | 3603 | 80 | 47.266 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.389 | 3603 | 80 | 47.281 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.293 | 3603 | 80 | 47.277 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.771 | 3603 | 80 | 47.277 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.853 | 3603 | 80 | 47.237 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.853 | 3603 | 80 | 47.237 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.553 | 3603 | 80 | 47.254 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:43 | 78.703 | 3603 | 80 | 47.236 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.73 | 3603 | 80 | 47.236 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.771 | 3603 | 80 | 47.248 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.717 | 3603 | 80 | 47.248 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.389 | 3603 | 80 | 47.263 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.58 | 3603 | 80 | 47.291 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.279 | 3603 | 80 | 47.291 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.717 | 3603 | 80 | 47.315 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.211 | 3603 | 80 | 47.328 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.512 | 3603 | 80 | 47.346 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.033 | 3603 | 80 | 47.346 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.648 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.443 | 3603 | 80 | 47.354 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.115 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.129 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.348 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.607 | 3603 | 80 | 47.358 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.471 | 3603 | 80 | 47.336 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.566 | 3603 | 80 | 47.313 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.293 | 3603 | 80 | 47.297 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.894 | 3603 | 80 | 47.263 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.676 | 3603 | 80 | 47.263 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.676 | 3603 | 80 | 47.263 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 79.018 | 3603 | 80 | 47.234 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.676 | 3603 | 80 | 47.206 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.019 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.184 | 3603 | 80 | 47.221 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.635 | 3603 | 80 | 47.234 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.184 | 3603 | 80 | 47.219 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.648 | 3603 | 80 | 47.2 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.471 | 3603 | 80 | 47.2 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.676 | 3603 | 80 | 47.2 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.648 | 3603 | 80 | 47.224 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.361 | 3603 | 80 | 47.224 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.621 | 3603 | 80 | 47.236 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.498 | 3603 | 80 | 47.205 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.703 | 3603 | 80 | 47.205 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.662 | 3603 | 80 | 47.216 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.607 | 3603 | 80 | 47.199 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.443 | 3603 | 80 | 47.212 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.758 | 3603 | 80 | 47.224 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:44 | 78.32 | 3603 | 80 | 47.209 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.717 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.539 | 3603 | 80 | 47.216 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.361 | 3603 | 80 | 47.216 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.471 | 3603 | 80 | 47.204 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.225 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.307 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.43 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.361 | 3603 | 80 | 47.205 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.471 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.334 | 3603 | 80 | 47.223 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.676 | 3603 | 80 | 47.209 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.416 | 3603 | 80 | 47.268 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.703 | 3603 | 80 | 47.252 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.389 | 3603 | 80 | 47.241 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.744 | 3603 | 80 | 47.241 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.06 | 3603 | 80 | 47.278 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.211 | 3603 | 80 | 47.293 | 19.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.334 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.225 | 3603 | 80 | 47.33 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.635 | 3603 | 80 | 47.344 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.484 | 3603 | 80 | 47.378 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.648 | 3603 | 80 | 47.392 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.512 | 3603 | 80 | 47.41 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.252 | 3603 | 80 | 47.388 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.348 | 3603 | 80 | 47.418 | 19.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 47.412 | 19.109 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 47.389 | 19.109 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 47.373 | 19.098 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.129 | 3603.6 | 80 | 47.346 | 19.086 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.348 | 3603.6 | 80 | 47.346 | 19.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.357 | 19.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 77.855 | 3603.6 | 80 | 47.357 | 19.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.088 | 3603.6 | 80 | 47.331 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 47.337 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 47.325 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.101 | 3603.6 | 80 | 47.304 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.73 | 3603.6 | 80 | 47.304 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 47.304 | 19.058 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:45 | 78.484 | 3603.6 | 80 | 47.274 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 47.263 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.937 | 3603.6 | 80 | 47.228 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.828 | 3603.6 | 80 | 47.246 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 47.226 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 47.18 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 47.149 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 47.148 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 47.131 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.06 | 3603.6 | 80 | 47.11 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.115 | 3603.6 | 80 | 47.11 | 19.048 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 47.149 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 47.122 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 47.115 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.662 | 3603.6 | 80 | 47.115 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.334 | 3603.6 | 80 | 47.125 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.151 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 47.109 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 47.109 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 47.128 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 47.128 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 47.128 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.676 | 3603.6 | 80 | 47.111 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 47.111 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.539 | 3603.6 | 80 | 47.111 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.125 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 47.104 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.334 | 3603.6 | 80 | 47.127 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.145 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 47.156 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.869 | 3603.6 | 80 | 47.156 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.91 | 3603.6 | 80 | 47.191 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.047 | 3603.6 | 80 | 47.212 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 47.228 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 47.239 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.91 | 3603.6 | 80 | 47.239 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 47.252 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 47.267 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 47.267 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.883 | 3603.6 | 80 | 47.261 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 77.965 | 3603.6 | 80 | 47.247 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:46 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.247 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 47.233 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.443 | 3603.6 | 80 | 47.219 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 47.219 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.32 | 3603.6 | 80 | 47.183 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.115 | 3603.6 | 80 | 47.183 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 47.171 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 47.153 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.06 | 3603.6 | 80 | 47.137 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.137 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.137 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.019 | 3603.6 | 80 | 47.156 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 47.144 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 47.144 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 77.924 | 3603.6 | 80 | 47.173 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.203 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.416 | 3603.6 | 80 | 47.228 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 47.228 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 47.238 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.238 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.238 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.006 | 3603.6 | 80 | 47.238 | 19.037 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 47.27 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 47.27 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 47.257 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 47.257 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.484 | 3603.6 | 80 | 47.245 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.245 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.06 | 3603.6 | 80 | 47.246 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 47.224 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 47.251 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.594 | 3603.6 | 80 | 47.229 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 47.206 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.566 | 3603.6 | 80 | 47.183 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 47.177 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.744 | 3603.6 | 80 | 47.177 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 78.58 | 3603.6 | 80 | 47.16 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:47 | 77.678 | 3603.6 | 80 | 47.16 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 47.137 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 47.137 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.703 | 3603.6 | 80 | 47.138 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 47.156 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 47.134 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.908 | 3603.6 | 80 | 47.158 | 19.047 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.978 | 3603.6 | 80 | 47.147 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 47.147 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.965 | 3603.6 | 80 | 47.117 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.334 | 3603.6 | 80 | 47.117 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.06 | 3603.6 | 80 | 47.134 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 47.134 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.84 | 3603.6 | 80 | 47.191 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.161 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.161 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.006 | 3603.6 | 80 | 47.173 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 47.197 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.65 | 3603.6 | 80 | 47.197 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.705 | 3603.6 | 80 | 47.197 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.883 | 3603.6 | 80 | 47.22 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.553 | 3603.6 | 80 | 47.208 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.484 | 3603.6 | 80 | 47.197 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.648 | 3603.6 | 80 | 47.211 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 47.211 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 47.211 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 47.211 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.568 | 3603.6 | 80 | 47.178 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 47.178 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.787 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.91 | 3603.6 | 80 | 47.159 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.637 | 3603.6 | 80 | 47.141 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.951 | 3603.6 | 80 | 47.154 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.828 | 3603.6 | 80 | 47.176 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.648 | 3603.6 | 80 | 47.144 | 19.057 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 47.118 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 47.103 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 79.004 | 3603.6 | 80 | 47.103 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 47.067 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:48 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 47.079 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 77.951 | 3603.6 | 80 | 47.063 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.539 | 3603.6 | 80 | 47.028 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.484 | 3603.6 | 80 | 47.048 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 47.066 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 47.053 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.334 | 3603.6 | 80 | 47.054 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 47.054 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 77.937 | 3603.6 | 80 | 47.067 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 47.046 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 47.046 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 47.063 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 11:49 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 47.046 | 19.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97