## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | INTERNA
Inyección (Externa, o interna) |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | V

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 8:04 | 3600 | 3600.6 | 80.1739 | 79.9884 | 80 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 8:07 | 3600.6 | 3601.2 | 79.9884 | 79.748 | 80 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 8:10 | 3601.2 | 3601.8 | 79.748 | 79.8691 | 80 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 8:13 | 3601.8 | 3602.4 | 79.8691 | 78.7204 | 80 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 8:16 | 3602.4 | 3603 | 78.7204 | 78.4687 | 80 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 8:19 | 3603 | 3603.6 | 78.4687 | 78.2464 | 80 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 1 | 8:25 | 3600 | 3599.4 | 80.0313 | 80.2109 | 80 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 8:28 | 3599.4 | 3598.8 | 80.2109 | 79.7403 | 80 | 59.98 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 8:31 | 3598.8 | 3598.2 | 79.7403 | 79.8553 | 80 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 8:34 | 3598.2 | 3597.6 | 79.8553 | 81.3436 | 80 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 8:37 | 3597.6 | 3597 | 81.3436 | 81.543 | 80 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 8:40 | 3597 | 3596.4 | 81.543 | 81.7645 | 80 | 59.95 | 59.94
[8 empty] | 0.03 | Valor BM +
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia | [7 empty] | 0.03 | Valor BM -

## Gráficas cálculo BM -
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM -
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-06 | 8:23 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.5 | 16.276 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.522 | 16.287 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.152 | 3600 | 80 | 49.522 | 16.287 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.522 | 16.298 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.879 | 3600 | 80 | 49.522 | 16.308 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.385 | 3600 | 80 | 49.563 | 16.308 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.74 | 3600 | 80 | 49.533 | 16.318 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.545 | 16.318 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.558 | 16.328 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.467 | 3600 | 80 | 49.558 | 16.339 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.658 | 3600 | 80 | 49.558 | 16.339 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.824 | 3600 | 80 | 49.576 | 16.352 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.414 | 3600 | 80 | 49.576 | 16.366 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.275 | 3600 | 80 | 49.639 | 16.366 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.934 | 3600 | 80 | 49.628 | 16.382 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.742 | 3600 | 80 | 49.663 | 16.382 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.619 | 3600 | 80 | 49.644 | 16.399 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.248 | 3600 | 80 | 49.689 | 16.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.166 | 3600 | 80 | 49.689 | 16.415 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.469 | 3600 | 80 | 49.721 | 16.429 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.605 | 3600 | 80 | 49.708 | 16.44 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.838 | 3600 | 80 | 49.742 | 16.44 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.275 | 3600 | 80 | 49.7 | 16.44 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.646 | 3600 | 80 | 49.727 | 16.452 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.71 | 16.452 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.851 | 3600 | 80 | 49.745 | 16.452 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.48 | 3600 | 80 | 49.729 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.057 | 3600 | 80 | 49.711 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.18 | 3600 | 80 | 49.71 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.934 | 3600 | 80 | 49.71 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.33 | 3600 | 80 | 49.733 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.708 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.098 | 3600 | 80 | 49.708 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.708 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.975 | 3600 | 80 | 49.73 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.289 | 3600 | 80 | 49.715 | 16.462 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.851 | 3600 | 80 | 49.711 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.33 | 3600 | 80 | 49.711 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.824 | 3600 | 80 | 49.711 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.193 | 3600 | 80 | 49.725 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.578 | 3600 | 80 | 49.725 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.725 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.742 | 3600 | 80 | 49.712 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.73 | 16.473 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.975 | 3600 | 80 | 49.73 | 16.461 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.797 | 3600 | 80 | 49.747 | 16.461 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 80.043 | 3600 | 80 | 49.747 | 16.45 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.564 | 3600 | 80 | 49.747 | 16.437 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:24 | 79.879 | 3600 | 80 | 49.732 | 16.413 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.728 | 3600 | 80 | 49.732 | 16.413 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.732 | 16.413 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.713 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.712 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.248 | 3600 | 80 | 49.688 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.111 | 3600 | 80 | 49.673 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.975 | 3600 | 80 | 49.673 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.234 | 3600 | 80 | 49.634 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.043 | 3600 | 80 | 49.634 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.125 | 3600 | 80 | 49.611 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.029 | 3600 | 80 | 49.58 | 16.394 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.529 | 16.406 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.529 | 16.406 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.139 | 3600 | 80 | 49.529 | 16.406 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.838 | 3600 | 80 | 49.545 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.851 | 3600 | 80 | 49.545 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.879 | 3600 | 80 | 49.566 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.385 | 3600 | 80 | 49.539 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.125 | 3600 | 80 | 49.552 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.961 | 3600 | 80 | 49.582 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.426 | 3600 | 80 | 49.582 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.57 | 16.416 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.029 | 3600 | 80 | 49.583 | 16.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.098 | 3600 | 80 | 49.583 | 16.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.583 | 16.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.618 | 16.426 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.193 | 3599.4 | 80 | 49.618 | 16.426 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.661 | 16.426 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.562 | 3599.4 | 80 | 49.632 | 16.426 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.633 | 3599.4 | 80 | 49.632 | 16.426 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 49.683 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 49.646 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.139 | 3599.4 | 80 | 49.687 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 49.665 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 49.665 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.851 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.437 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.33 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.448 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.893 | 3599.4 | 80 | 49.63 | 16.448 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.139 | 3599.4 | 80 | 49.642 | 16.448 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.66 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.448 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.448 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.81 | 3599.4 | 80 | 49.602 | 16.458 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.633 | 16.458 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.193 | 3599.4 | 80 | 49.615 | 16.458 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.629 | 16.458 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.81 | 3599.4 | 80 | 49.629 | 16.47 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.629 | 16.47 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:25 | 79.879 | 3599.4 | 80 | 49.631 | 16.47 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.797 | 3599.4 | 80 | 49.631 | 16.481 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.824 | 3599.4 | 80 | 49.631 | 16.481 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.111 | 3599.4 | 80 | 49.631 | 16.481 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 49.634 | 16.481 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 49.634 | 16.481 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 49.634 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.111 | 3599.4 | 80 | 49.657 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 49.657 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 49.668 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.689 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.248 | 3599.4 | 80 | 49.7 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 49.717 | 16.492 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 49.684 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 49.699 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 49.686 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.721 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 49.708 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.521 | 3599.4 | 80 | 49.708 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 49.708 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.694 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.756 | 3599.4 | 80 | 49.665 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.715 | 3599.4 | 80 | 49.677 | 16.502 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 49.677 | 16.477 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.371 | 3599.4 | 80 | 49.664 | 16.477 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 49.652 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 49.652 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 49.652 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.193 | 3599.4 | 80 | 49.625 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.783 | 3599.4 | 80 | 49.625 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 49.647 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.043 | 3599.4 | 80 | 49.631 | 16.466 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.988 | 3599.4 | 80 | 49.602 | 16.453 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.879 | 3599.4 | 80 | 49.602 | 16.439 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.578 | 3599.4 | 80 | 49.624 | 16.439 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.262 | 3599.4 | 80 | 49.624 | 16.439 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 49.616 | 16.424 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.125 | 3599.4 | 80 | 49.601 | 16.424 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.742 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.424 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.398 | 3599.4 | 80 | 49.604 | 16.424 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.424 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.409 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.409 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.389 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 79.906 | 3599.4 | 80 | 49.612 | 16.389 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.612 | 16.389 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 49.587 | 16.377 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:26 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 49.587 | 16.377 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.152 | 3599.4 | 80 | 49.587 | 16.388 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 49.577 | 16.388 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 49.59 | 16.388 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.975 | 3599.4 | 80 | 49.574 | 16.388 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 49.59 | 16.388 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.275 | 3599.4 | 80 | 49.566 | 16.376 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 49.591 | 16.376 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.535 | 3599.4 | 80 | 49.591 | 16.387 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.139 | 3599.4 | 80 | 49.602 | 16.387 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.221 | 3599.4 | 80 | 49.588 | 16.387 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.029 | 3599.4 | 80 | 49.588 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.303 | 3599.4 | 80 | 49.602 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.057 | 3599.4 | 80 | 49.609 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.33 | 3599.4 | 80 | 49.609 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.934 | 3599.4 | 80 | 49.609 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 49.643 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.838 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.619 | 3599.4 | 80 | 49.643 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.152 | 3599.4 | 80 | 49.643 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 49.643 | 16.397 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.303 | 3599.4 | 80 | 49.659 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 49.678 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.33 | 3599.4 | 80 | 49.697 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.715 | 3599.4 | 80 | 49.697 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.756 | 3599.4 | 80 | 49.689 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.346 | 3599.4 | 80 | 49.689 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 49.723 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 49.695 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.879 | 3599.4 | 80 | 49.679 | 16.408 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 49.697 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.961 | 3599.4 | 80 | 49.697 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.633 | 3599.4 | 80 | 49.673 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.002 | 3599.4 | 80 | 49.679 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.679 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.084 | 3599.4 | 80 | 49.664 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.275 | 3599.4 | 80 | 49.664 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.797 | 3599.4 | 80 | 49.664 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.988 | 3599.4 | 80 | 49.664 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.152 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.715 | 3599.4 | 80 | 49.63 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.92 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.865 | 3599.4 | 80 | 49.65 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.769 | 3599.4 | 80 | 49.63 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.988 | 3599.4 | 80 | 49.622 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.098 | 3599.4 | 80 | 49.648 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 80.248 | 3599.4 | 80 | 49.617 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:27 | 79.687 | 3599.4 | 80 | 49.617 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.152 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.947 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.783 | 3599.4 | 80 | 49.646 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.207 | 3599.4 | 80 | 49.646 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 49.643 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.576 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.824 | 3599.4 | 80 | 49.606 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.234 | 3599.4 | 80 | 49.619 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 49.598 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.18 | 3599.4 | 80 | 49.585 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.585 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.521 | 3599.4 | 80 | 49.571 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.797 | 3599.4 | 80 | 49.603 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.754 | 3599.4 | 80 | 49.591 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.66 | 3599.4 | 80 | 49.591 | 16.382 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.494 | 3599.4 | 80 | 49.628 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.701 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.043 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.393 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.07 | 3599.4 | 80 | 49.626 | 16.407 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.262 | 3599.4 | 80 | 49.647 | 16.407 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.016 | 3599.4 | 80 | 49.686 | 16.417 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.617 | 3599.4 | 80 | 49.686 | 16.417 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.166 | 3599.4 | 80 | 49.686 | 16.417 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.371 | 3599.4 | 80 | 49.706 | 16.417 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.728 | 3599.4 | 80 | 49.719 | 16.43 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.316 | 3599.4 | 80 | 49.733 | 16.43 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.718 | 16.43 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.002 | 3598.8 | 80 | 49.738 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 49.738 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.797 | 3598.8 | 80 | 49.724 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.002 | 3598.8 | 80 | 49.753 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.166 | 3598.8 | 80 | 49.713 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.838 | 3598.8 | 80 | 49.723 | 16.463 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.769 | 3598.8 | 80 | 49.706 | 16.463 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.277 | 3598.8 | 80 | 49.724 | 16.463 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.18 | 3598.8 | 80 | 49.724 | 16.463 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.769 | 3598.8 | 80 | 49.712 | 16.463 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.742 | 3598.8 | 80 | 49.712 | 16.44 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.523 | 3598.8 | 80 | 49.712 | 16.429 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.193 | 3598.8 | 80 | 49.712 | 16.417 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.234 | 3598.8 | 80 | 49.696 | 16.417 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.166 | 3598.8 | 80 | 49.657 | 16.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 49.657 | 16.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.385 | 3598.8 | 80 | 49.667 | 16.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.934 | 3598.8 | 80 | 49.638 | 16.411 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 49.611 | 16.411 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.029 | 3598.8 | 80 | 49.611 | 16.411 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:28 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 49.588 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 49.569 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 49.539 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 49.539 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 49.539 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.879 | 3598.8 | 80 | 49.569 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.084 | 3598.8 | 80 | 49.569 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.961 | 3598.8 | 80 | 49.569 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.66 | 3598.8 | 80 | 49.569 | 16.423 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 49.584 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 49.61 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.594 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.961 | 3598.8 | 80 | 49.576 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.084 | 3598.8 | 80 | 49.576 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 49.564 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.111 | 3598.8 | 80 | 49.564 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 49.564 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.193 | 3598.8 | 80 | 49.577 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.152 | 3598.8 | 80 | 49.557 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.057 | 3598.8 | 80 | 49.557 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.043 | 3598.8 | 80 | 49.572 | 16.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.248 | 3598.8 | 80 | 49.561 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.016 | 3598.8 | 80 | 49.525 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.262 | 3598.8 | 80 | 49.525 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.48 | 3598.8 | 80 | 49.525 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.18 | 3598.8 | 80 | 49.525 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 49.537 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 49.537 | 16.441 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.18 | 3598.8 | 80 | 49.537 | 16.441 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.66 | 3598.8 | 80 | 49.537 | 16.441 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.934 | 3598.8 | 80 | 49.558 | 16.441 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.961 | 3598.8 | 80 | 49.558 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 49.568 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 49.555 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.016 | 3598.8 | 80 | 49.604 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.439 | 3598.8 | 80 | 49.574 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 49.588 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.262 | 3598.8 | 80 | 49.58 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.453 | 3598.8 | 80 | 49.595 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.631 | 3598.8 | 80 | 49.595 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.756 | 3598.8 | 80 | 49.595 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.248 | 3598.8 | 80 | 49.611 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.628 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.535 | 3598.8 | 80 | 49.628 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.879 | 3598.8 | 80 | 49.614 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.07 | 3598.8 | 80 | 49.636 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 79.332 | 3598.8 | 80 | 49.659 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.029 | 3598.8 | 80 | 49.678 | 16.487 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:29 | 80.043 | 3598.8 | 80 | 49.661 | 16.487 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.906 | 3598.8 | 80 | 49.673 | 16.477 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.728 | 3598.8 | 80 | 49.659 | 16.477 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.592 | 3598.8 | 80 | 49.659 | 16.459 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.564 | 3598.8 | 80 | 49.693 | 16.445 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.605 | 3598.8 | 80 | 49.666 | 16.432 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.043 | 3598.8 | 80 | 49.666 | 16.432 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.66 | 3598.8 | 80 | 49.625 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 49.659 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.674 | 3598.8 | 80 | 49.628 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.836 | 3598.8 | 80 | 49.616 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.098 | 3598.8 | 80 | 49.55 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.084 | 3598.8 | 80 | 49.6 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.687 | 3598.8 | 80 | 49.552 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.344 | 3598.8 | 80 | 49.603 | 16.431 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 49.539 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.838 | 3598.8 | 80 | 49.573 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.947 | 3598.8 | 80 | 49.519 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.715 | 3598.8 | 80 | 49.567 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.439 | 3598.8 | 80 | 49.545 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.264 | 3598.8 | 80 | 49.545 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.988 | 3598.8 | 80 | 49.564 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.674 | 3598.8 | 80 | 49.585 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.248 | 3598.8 | 80 | 49.599 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.824 | 3598.8 | 80 | 49.599 | 16.443 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.084 | 3598.8 | 80 | 49.573 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.387 | 3598.8 | 80 | 49.6 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.33 | 3598.8 | 80 | 49.6 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.262 | 3598.8 | 80 | 49.6 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.576 | 3598.8 | 80 | 49.618 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 49.601 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.357 | 3598.8 | 80 | 49.617 | 16.453 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.934 | 3598.8 | 80 | 49.596 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.275 | 3598.8 | 80 | 49.647 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.619 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.633 | 3598.8 | 80 | 49.663 | 16.464 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.221 | 3598.8 | 80 | 49.663 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.797 | 3598.8 | 80 | 49.663 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.523 | 3598.8 | 80 | 49.65 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.865 | 3598.8 | 80 | 49.665 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.441 | 3598.8 | 80 | 49.665 | 16.476 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.689 | 16.458 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.207 | 3598.8 | 80 | 49.671 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 49.66 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 49.66 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 49.687 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.371 | 3598.8 | 80 | 49.624 | 16.433 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 79.564 | 3598.8 | 80 | 49.647 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.398 | 3598.8 | 80 | 49.626 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:30 | 80.357 | 3598.8 | 80 | 49.597 | 16.421 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.467 | 3598.8 | 80 | 49.538 | 16.432 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.387 | 3598.8 | 80 | 49.566 | 16.432 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.754 | 3598.8 | 80 | 49.566 | 16.432 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.18 | 3598.8 | 80 | 49.538 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.781 | 3598.8 | 80 | 49.518 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.619 | 3598.8 | 80 | 49.518 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.467 | 3598.8 | 80 | 49.54 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.851 | 3598.8 | 80 | 49.544 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 81.014 | 3598.8 | 80 | 49.544 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.975 | 3598.8 | 80 | 49.523 | 16.444 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.893 | 3598.8 | 80 | 49.595 | 16.457 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.469 | 3598.8 | 80 | 49.546 | 16.457 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.275 | 3598.8 | 80 | 49.63 | 16.457 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.426 | 3598.8 | 80 | 49.557 | 16.471 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.223 | 3598.8 | 80 | 49.618 | 16.471 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.277 | 3598.8 | 80 | 49.589 | 16.484 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.412 | 3598.8 | 80 | 49.675 | 16.484 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.906 | 3598.8 | 80 | 49.635 | 16.484 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.742 | 3598.8 | 80 | 49.684 | 16.498 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 78.908 | 3598.8 | 80 | 49.66 | 16.498 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 49.755 | 16.513 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.125 | 3598.8 | 80 | 49.688 | 16.513 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.346 | 3598.8 | 80 | 49.728 | 16.513 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.797 | 3598.8 | 80 | 49.71 | 16.527 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.139 | 3598.8 | 80 | 49.761 | 16.527 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.768 | 3598.2 | 80 | 49.708 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.223 | 3598.2 | 80 | 49.708 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 49.714 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.193 | 3598.2 | 80 | 49.714 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.535 | 3598.2 | 80 | 49.689 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 49.689 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.371 | 3598.2 | 80 | 49.697 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.81 | 3598.2 | 80 | 49.697 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 49.711 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.756 | 3598.2 | 80 | 49.721 | 16.537 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.701 | 3598.2 | 80 | 49.721 | 16.548 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.797 | 3598.2 | 80 | 49.721 | 16.548 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.769 | 3598.2 | 80 | 49.721 | 16.548 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 49.721 | 16.532 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.783 | 3598.2 | 80 | 49.715 | 16.532 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.016 | 3598.2 | 80 | 49.698 | 16.532 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.496 | 3598.2 | 80 | 49.698 | 16.532 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.248 | 3598.2 | 80 | 49.715 | 16.532 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 49.731 | 16.517 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 80.316 | 3598.2 | 80 | 49.712 | 16.498 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.469 | 3598.2 | 80 | 49.712 | 16.498 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:31 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 49.712 | 16.498 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.168 | 3598.2 | 80 | 49.71 | 16.469 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.111 | 3598.2 | 80 | 49.71 | 16.469 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.551 | 3598.2 | 80 | 49.686 | 16.447 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 49.686 | 16.447 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.783 | 3598.2 | 80 | 49.654 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 49.668 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.125 | 3598.2 | 80 | 49.654 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.207 | 3598.2 | 80 | 49.63 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 49.613 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 49.582 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 49.582 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.098 | 3598.2 | 80 | 49.562 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.439 | 3598.2 | 80 | 49.548 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.07 | 3598.2 | 80 | 49.534 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 49.56 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 49.541 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.469 | 3598.2 | 80 | 49.559 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.043 | 3598.2 | 80 | 49.546 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.674 | 3598.2 | 80 | 49.546 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 49.559 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.605 | 3598.2 | 80 | 49.557 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.412 | 3598.2 | 80 | 49.557 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.528 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 49.553 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.674 | 3598.2 | 80 | 49.528 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.385 | 3598.2 | 80 | 49.528 | 16.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.07 | 3598.2 | 80 | 49.514 | 16.425 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.546 | 16.425 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.701 | 3598.2 | 80 | 49.534 | 16.425 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 49.546 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.193 | 3598.2 | 80 | 49.501 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 49.543 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.535 | 3598.2 | 80 | 49.543 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 49.512 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 49.549 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.412 | 3598.2 | 80 | 49.532 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 49.549 | 16.437 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.303 | 3598.2 | 80 | 49.549 | 16.448 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.07 | 3598.2 | 80 | 49.532 | 16.448 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.576 | 16.448 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.646 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.448 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.152 | 3598.2 | 80 | 49.597 | 16.459 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.398 | 3598.2 | 80 | 49.597 | 16.459 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 49.597 | 16.459 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 80.303 | 3598.2 | 80 | 49.641 | 16.473 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.455 | 3598.2 | 80 | 49.641 | 16.473 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.674 | 16.473 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.769 | 3598.2 | 80 | 49.674 | 16.484 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:32 | 79.455 | 3598.2 | 80 | 49.746 | 16.484 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.646 | 3598.2 | 80 | 49.769 | 16.496 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.674 | 3598.2 | 80 | 49.769 | 16.496 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.674 | 3598.2 | 80 | 49.756 | 16.496 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.731 | 16.472 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.731 | 16.46 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.731 | 16.447 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 49.699 | 16.447 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.248 | 3598.2 | 80 | 49.711 | 16.429 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.838 | 3598.2 | 80 | 49.672 | 16.439 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.357 | 3598.2 | 80 | 49.672 | 16.439 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.494 | 3598.2 | 80 | 49.654 | 16.45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 49.615 | 16.45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.961 | 3598.2 | 80 | 49.603 | 16.45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 49.603 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.961 | 3598.2 | 80 | 49.573 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.057 | 3598.2 | 80 | 49.573 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 49.591 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 49.591 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.961 | 3598.2 | 80 | 49.591 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 49.601 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.043 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.098 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.461 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.471 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.471 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.412 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.471 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.166 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.471 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.344 | 3598.2 | 80 | 49.585 | 16.471 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.482 | 3598.2 | 80 | 49.582 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.098 | 3598.2 | 80 | 49.599 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 49.588 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.316 | 3598.2 | 80 | 49.588 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 49.559 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.398 | 3598.2 | 80 | 49.572 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.275 | 3598.2 | 80 | 49.572 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.809 | 3598.2 | 80 | 49.572 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.152 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.458 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.426 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.468 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.934 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.468 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.207 | 3598.2 | 80 | 49.577 | 16.468 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.084 | 3598.2 | 80 | 49.577 | 16.468 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.098 | 3598.2 | 80 | 49.577 | 16.481 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.016 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.481 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.561 | 16.481 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 49.579 | 16.491 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.316 | 3598.2 | 80 | 49.579 | 16.491 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 80.07 | 3598.2 | 80 | 49.595 | 16.502 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:33 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 49.613 | 16.502 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 49.644 | 16.515 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.742 | 3598.2 | 80 | 49.664 | 16.515 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 49.682 | 16.515 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.893 | 3598.2 | 80 | 49.695 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 49.717 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.975 | 3598.2 | 80 | 49.75 | 16.527 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.838 | 3598.2 | 80 | 49.75 | 16.54 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.221 | 3598.2 | 80 | 49.75 | 16.54 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.783 | 3598.2 | 80 | 49.75 | 16.554 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.906 | 3598.2 | 80 | 49.763 | 16.554 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 49.763 | 16.569 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.002 | 3598.2 | 80 | 49.74 | 16.569 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.07 | 3598.2 | 80 | 49.761 | 16.584 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.18 | 3598.2 | 80 | 49.733 | 16.584 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.234 | 3598.2 | 80 | 49.745 | 16.584 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.92 | 3598.2 | 80 | 49.745 | 16.597 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.029 | 3598.2 | 80 | 49.73 | 16.597 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 49.73 | 16.597 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 49.73 | 16.597 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.756 | 3598.2 | 80 | 49.72 | 16.608 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.824 | 3598.2 | 80 | 49.72 | 16.608 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.879 | 3598.2 | 80 | 49.72 | 16.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.988 | 3598.2 | 80 | 49.72 | 16.597 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.947 | 3598.2 | 80 | 49.72 | 16.552 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.687 | 3598.2 | 80 | 49.709 | 16.613 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.701 | 3598.2 | 80 | 49.697 | 16.613 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.961 | 3598.2 | 80 | 49.707 | 16.613 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.893 | 3597.6 | 80 | 49.724 | 16.613 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.207 | 3597.6 | 80 | 49.856 | 16.626 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 79.934 | 3597.6 | 80 | 49.903 | 16.638 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.357 | 3597.6 | 80 | 49.99 | 16.656 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.699 | 3597.6 | 80 | 50.014 | 16.681 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 50.023 | 16.752 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.137 | 3597.6 | 80 | 49.987 | 16.797 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.314 | 3597.6 | 80 | 49.987 | 16.845 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.891 | 3597.6 | 80 | 49.958 | 16.894 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.588 | 3597.6 | 80 | 49.95 | 16.994 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 49.95 | 17.043 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.383 | 3597.6 | 80 | 49.939 | 17.091 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 49.939 | 17.138 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81 | 3597.6 | 80 | 49.973 | 17.229 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 49.994 | 17.271 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 49.982 | 17.313 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 49.982 | 17.352 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 49.992 | 17.427 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.904 | 3597.6 | 80 | 50.01 | 17.462 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.301 | 3597.6 | 80 | 50.01 | 17.494 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 50.01 | 17.526 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:34 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 50.047 | 17.583 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 50.047 | 17.608 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 50.06 | 17.632 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 50.08 | 17.655 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 50.105 | 17.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.105 | 17.713 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 50.123 | 17.729 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 50.134 | 17.744 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 50.15 | 17.772 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.15 | 17.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 50.15 | 17.796 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.822 | 3597.6 | 80 | 50.137 | 17.807 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 50.137 | 17.824 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.713 | 3597.6 | 80 | 50.125 | 17.824 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 50.125 | 17.834 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.232 | 3597.6 | 80 | 50.1 | 17.834 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 50.111 | 17.834 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.111 | 17.846 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.437 | 3597.6 | 80 | 50.098 | 17.846 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.342 | 3597.6 | 80 | 50.088 | 17.846 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 50.075 | 17.846 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.519 | 3597.6 | 80 | 50.075 | 17.858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.713 | 3597.6 | 80 | 50.075 | 17.858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.41 | 3597.6 | 80 | 50.086 | 17.858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.09 | 17.858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 50.05 | 17.87 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.795 | 3597.6 | 80 | 50.083 | 17.87 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.424 | 3597.6 | 80 | 50.068 | 17.87 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 50.06 | 17.883 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 50.06 | 17.883 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 50.04 | 17.883 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.807 | 3597.6 | 80 | 50.04 | 17.893 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.629 | 3597.6 | 80 | 50.059 | 17.893 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.232 | 3597.6 | 80 | 50.033 | 17.893 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.754 | 3597.6 | 80 | 50.057 | 17.903 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.314 | 3597.6 | 80 | 50.057 | 17.903 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 50.043 | 17.903 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 50.043 | 17.903 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 50.043 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.478 | 3597.6 | 80 | 50.043 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.287 | 3597.6 | 80 | 50.106 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.232 | 3597.6 | 80 | 50.106 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.106 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.137 | 3597.6 | 80 | 50.091 | 17.904 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 50.132 | 17.917 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 50.112 | 17.917 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 80.809 | 3597.6 | 80 | 50.112 | 17.917 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:35 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 50.142 | 17.917 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 50.135 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.41 | 3597.6 | 80 | 50.135 | 17.893 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.822 | 3597.6 | 80 | 50.114 | 17.893 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.809 | 3597.6 | 80 | 50.14 | 17.879 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 50.14 | 17.879 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 50.14 | 17.879 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 50.14 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.506 | 3597.6 | 80 | 50.112 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.342 | 3597.6 | 80 | 50.112 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.465 | 3597.6 | 80 | 50.112 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.134 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.601 | 3597.6 | 80 | 50.134 | 17.866 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 50.137 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.533 | 3597.6 | 80 | 50.137 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.945 | 3597.6 | 80 | 50.122 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.437 | 3597.6 | 80 | 50.122 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.041 | 3597.6 | 80 | 50.125 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.656 | 3597.6 | 80 | 50.125 | 17.878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.973 | 3597.6 | 80 | 50.103 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.103 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.465 | 3597.6 | 80 | 50.117 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.601 | 3597.6 | 80 | 50.101 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 50.088 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.973 | 3597.6 | 80 | 50.114 | 17.889 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 50.114 | 17.9 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.918 | 3597.6 | 80 | 50.128 | 17.9 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 50.128 | 17.9 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.973 | 3597.6 | 80 | 50.128 | 17.91 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.685 | 3597.6 | 80 | 50.165 | 17.91 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 50.165 | 17.91 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.877 | 3597.6 | 80 | 50.154 | 17.91 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 50.169 | 17.922 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.014 | 3597.6 | 80 | 50.169 | 17.922 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 50.169 | 17.922 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 50.169 | 17.922 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 80.986 | 3597.6 | 80 | 50.201 | 17.922 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.478 | 3597.6 | 80 | 50.171 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.314 | 3597.6 | 80 | 50.156 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.068 | 3597.6 | 80 | 50.142 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.041 | 3597.6 | 80 | 50.13 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.123 | 3597.6 | 80 | 50.13 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 50.13 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.342 | 3597.6 | 80 | 50.106 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.15 | 3597.6 | 80 | 50.106 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.396 | 3597.6 | 80 | 50.078 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.055 | 3597.6 | 80 | 50.078 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.301 | 3597.6 | 80 | 50.078 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.205 | 3597.6 | 80 | 50.067 | 17.905 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:36 | 81.355 | 3597.6 | 80 | 50.055 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.014 | 3597.6 | 80 | 50.055 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.191 | 3597.6 | 80 | 50.055 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 50.042 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.178 | 3597.6 | 80 | 50.054 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.109 | 3597.6 | 80 | 50.054 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.383 | 3597.6 | 80 | 50.028 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.85 | 3597.6 | 80 | 50.028 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.082 | 3597.6 | 80 | 50.012 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.795 | 3597.6 | 80 | 50.047 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.342 | 3597.6 | 80 | 50.059 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.465 | 3597.6 | 80 | 50.028 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.383 | 3597.6 | 80 | 50.043 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.164 | 3597.6 | 80 | 50.032 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.26 | 3597.6 | 80 | 50.055 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.301 | 3597.6 | 80 | 50.034 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.26 | 3597.6 | 80 | 50.065 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.15 | 3597.6 | 80 | 50.052 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.246 | 3597.6 | 80 | 50.062 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81 | 3597.6 | 80 | 50.051 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.533 | 3597.6 | 80 | 50.051 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.041 | 3597.6 | 80 | 50.051 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.096 | 3597.6 | 80 | 50.051 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.519 | 3597.6 | 80 | 50.051 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.588 | 3597.6 | 80 | 50.073 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.273 | 3597.6 | 80 | 50.073 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.355 | 3597.6 | 80 | 50.073 | 17.915 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.478 | 3597 | 80 | 50.073 | 17.925 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.465 | 3597 | 80 | 50.084 | 17.925 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.109 | 3597 | 80 | 50.097 | 17.925 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.959 | 3597 | 80 | 50.111 | 17.925 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.287 | 3597 | 80 | 50.124 | 17.925 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.836 | 3597 | 80 | 50.137 | 17.938 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.027 | 3597 | 80 | 50.137 | 17.95 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.74 | 3597 | 80 | 50.137 | 17.95 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.533 | 3597 | 80 | 50.137 | 17.964 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.273 | 3597 | 80 | 50.146 | 17.979 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.383 | 3597 | 80 | 50.146 | 17.979 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.93 | 3597 | 80 | 50.161 | 17.996 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.848 | 3597 | 80 | 50.161 | 17.996 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 82.107 | 3597 | 80 | 50.172 | 18.012 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.601 | 3597 | 80 | 50.144 | 18.029 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.328 | 3597 | 80 | 50.144 | 18.029 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.779 | 3597 | 80 | 50.144 | 18.048 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.656 | 3597 | 80 | 50.144 | 18.067 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 80.891 | 3597 | 80 | 50.144 | 18.067 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.314 | 3597 | 80 | 50.155 | 18.086 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:37 | 81.178 | 3597 | 80 | 50.155 | 18.086 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.424 | 3597 | 80 | 50.155 | 18.104 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.15 | 3597 | 80 | 50.155 | 18.121 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.437 | 3597 | 80 | 50.171 | 18.121 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.383 | 3597 | 80 | 50.154 | 18.134 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.506 | 3597 | 80 | 50.153 | 18.144 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.109 | 3597 | 80 | 50.177 | 18.144 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.889 | 3597 | 80 | 50.177 | 18.144 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.205 | 3597 | 80 | 50.147 | 18.157 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 82.094 | 3597 | 80 | 50.15 | 18.157 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.437 | 3597 | 80 | 50.171 | 18.169 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 82.08 | 3597 | 80 | 50.185 | 18.169 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.766 | 3597 | 80 | 50.156 | 18.169 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.848 | 3597 | 80 | 50.19 | 18.18 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.424 | 3597 | 80 | 50.19 | 18.18 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.779 | 3597 | 80 | 50.19 | 18.194 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.56 | 3597 | 80 | 50.171 | 18.194 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.451 | 3597 | 80 | 50.203 | 18.205 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.492 | 3597 | 80 | 50.191 | 18.216 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.643 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.216 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.314 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.227 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.246 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.227 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.15 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.241 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.533 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.241 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.697 | 3597 | 80 | 50.201 | 18.241 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.684 | 3597 | 80 | 50.196 | 18.251 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.219 | 3597 | 80 | 50.196 | 18.251 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.82 | 3597 | 80 | 50.207 | 18.251 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.465 | 3597 | 80 | 50.192 | 18.251 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.861 | 3597 | 80 | 50.192 | 18.263 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.697 | 3597 | 80 | 50.192 | 18.263 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.82 | 3597 | 80 | 50.192 | 18.263 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.547 | 3597 | 80 | 50.192 | 18.263 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.752 | 3597 | 80 | 50.187 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.205 | 3597 | 80 | 50.187 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.738 | 3597 | 80 | 50.223 | 18.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.711 | 3597 | 80 | 50.207 | 18.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.656 | 3597 | 80 | 50.259 | 18.302 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.41 | 3597 | 80 | 50.259 | 18.302 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.26 | 3597 | 80 | 50.273 | 18.312 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.068 | 3597 | 80 | 50.256 | 18.312 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.56 | 3597 | 80 | 50.276 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.273 | 3597 | 80 | 50.265 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.697 | 3597 | 80 | 50.276 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.82 | 3597 | 80 | 50.249 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.629 | 3597 | 80 | 50.235 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.328 | 3597 | 80 | 50.249 | 18.323 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.697 | 3597 | 80 | 50.249 | 18.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.601 | 3597 | 80 | 50.249 | 18.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:38 | 81.164 | 3597 | 80 | 50.257 | 18.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 80.891 | 3597 | 80 | 50.257 | 18.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.178 | 3597 | 80 | 50.257 | 18.318 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.437 | 3597 | 80 | 50.225 | 18.303 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.56 | 3597 | 80 | 50.225 | 18.28 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 80.644 | 3597 | 80 | 50.203 | 18.28 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.287 | 3597 | 80 | 50.227 | 18.258 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.588 | 3597 | 80 | 50.206 | 18.243 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.93 | 3597 | 80 | 50.223 | 18.243 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.738 | 3597 | 80 | 50.17 | 18.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.697 | 3597 | 80 | 50.185 | 18.243 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 82.271 | 3597 | 80 | 50.17 | 18.243 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.465 | 3597 | 80 | 50.17 | 18.255 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.793 | 3597 | 80 | 50.132 | 18.255 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.601 | 3597 | 80 | 50.132 | 18.255 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.41 | 3597 | 80 | 50.113 | 18.265 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.615 | 3597 | 80 | 50.113 | 18.265 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.752 | 3597 | 80 | 50.113 | 18.265 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.684 | 3597 | 80 | 50.113 | 18.265 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.369 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.265 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.191 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.465 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.629 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.82 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.41 | 3597 | 80 | 50.096 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.117 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.82 | 3597 | 80 | 50.104 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.314 | 3597 | 80 | 50.104 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.588 | 3597 | 80 | 50.093 | 18.276 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.116 | 18.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.328 | 3597 | 80 | 50.116 | 18.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.971 | 3597 | 80 | 50.129 | 18.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.519 | 3597 | 80 | 50.136 | 18.301 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.684 | 3597 | 80 | 50.136 | 18.301 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.369 | 3597 | 80 | 50.158 | 18.301 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.943 | 3597 | 80 | 50.158 | 18.313 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.424 | 3597 | 80 | 50.171 | 18.313 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.451 | 3597 | 80 | 50.158 | 18.326 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.67 | 3597 | 80 | 50.187 | 18.326 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.478 | 3597 | 80 | 50.187 | 18.326 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.328 | 3597 | 80 | 50.213 | 18.338 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.213 | 18.338 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.424 | 3597 | 80 | 50.213 | 18.349 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.26 | 3597 | 80 | 50.259 | 18.349 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.26 | 3597 | 80 | 50.247 | 18.349 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.437 | 3597 | 80 | 50.247 | 18.361 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.588 | 3597 | 80 | 50.247 | 18.361 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:39 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.247 | 18.361 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.227 | 18.373 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.506 | 3597 | 80 | 50.227 | 18.373 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.506 | 3597 | 80 | 50.227 | 18.373 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.342 | 3597 | 80 | 50.227 | 18.373 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.56 | 3597 | 80 | 50.228 | 18.384 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.109 | 3597 | 80 | 50.228 | 18.384 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.355 | 3597 | 80 | 50.228 | 18.384 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.246 | 3597 | 80 | 50.228 | 18.384 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.506 | 3597 | 80 | 50.228 | 18.384 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.506 | 3597 | 80 | 50.207 | 18.371 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.465 | 3597 | 80 | 50.207 | 18.371 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.232 | 3597 | 80 | 50.207 | 18.371 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.287 | 3597 | 80 | 50.218 | 18.371 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.492 | 3597 | 80 | 50.203 | 18.371 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.369 | 3597 | 80 | 50.203 | 18.351 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.424 | 3597 | 80 | 50.189 | 18.351 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.355 | 3597 | 80 | 50.172 | 18.351 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.287 | 3597 | 80 | 50.172 | 18.351 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.478 | 3597 | 80 | 50.172 | 18.351 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.205 | 3597 | 80 | 50.139 | 18.337 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.752 | 3597 | 80 | 50.157 | 18.337 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.725 | 3597 | 80 | 50.128 | 18.337 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.971 | 3597 | 80 | 50.102 | 18.337 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.519 | 3597 | 80 | 50.102 | 18.337 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.629 | 3597 | 80 | 50.107 | 18.348 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81 | 3597 | 80 | 50.128 | 18.348 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 50.128 | 18.348 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.506 | 3596.4 | 80 | 50.116 | 18.348 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.738 | 3596.4 | 80 | 50.131 | 18.348 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 50.131 | 18.358 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 50.131 | 18.358 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.123 | 3596.4 | 80 | 50.157 | 18.358 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.998 | 3596.4 | 80 | 50.168 | 18.369 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.184 | 18.382 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 82.49 | 3596.4 | 80 | 50.184 | 18.382 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.601 | 3596.4 | 80 | 50.168 | 18.399 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.711 | 3596.4 | 80 | 50.192 | 18.418 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.601 | 3596.4 | 80 | 50.207 | 18.418 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 82.244 | 3596.4 | 80 | 50.207 | 18.437 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 50.185 | 18.437 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 50.233 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 50.233 | 18.476 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 50.233 | 18.487 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 50.233 | 18.497 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 82.012 | 3596.4 | 80 | 50.227 | 18.517 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 50.227 | 18.517 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 50.245 | 18.537 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 82.025 | 3596.4 | 80 | 50.245 | 18.537 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:40 | 81.998 | 3596.4 | 80 | 50.269 | 18.554 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 50.269 | 18.57 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 50.269 | 18.57 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.269 | 18.585 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 50.307 | 18.601 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.301 | 3596.4 | 80 | 50.324 | 18.601 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.465 | 3596.4 | 80 | 50.324 | 18.617 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.352 | 18.617 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 50.336 | 18.631 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.352 | 18.644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 50.352 | 18.644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.574 | 3596.4 | 80 | 50.334 | 18.644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.26 | 3596.4 | 80 | 50.334 | 18.658 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.547 | 3596.4 | 80 | 50.321 | 18.658 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.205 | 3596.4 | 80 | 50.301 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.424 | 3596.4 | 80 | 50.317 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 50.298 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.08 | 3596.4 | 80 | 50.298 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.107 | 3596.4 | 80 | 50.281 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.711 | 3596.4 | 80 | 50.281 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 50.25 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 50.235 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.943 | 3596.4 | 80 | 50.212 | 18.669 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.984 | 3596.4 | 80 | 50.225 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 50.201 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 50.222 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.547 | 3596.4 | 80 | 50.24 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.254 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 50.254 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.055 | 3596.4 | 80 | 50.254 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.355 | 3596.4 | 80 | 50.254 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.355 | 3596.4 | 80 | 50.28 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.711 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.662 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.662 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.662 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.661 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.121 | 3596.4 | 80 | 50.29 | 18.661 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 50.262 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 50.273 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.492 | 3596.4 | 80 | 50.257 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.025 | 3596.4 | 80 | 50.282 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 50.257 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 50.257 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.162 | 3596.4 | 80 | 50.235 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 50.235 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 50.247 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:41 | 82.23 | 3596.4 | 80 | 50.247 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.93 | 3596.4 | 80 | 50.247 | 18.686 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.916 | 3596.4 | 80 | 50.232 | 18.686 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.08 | 3596.4 | 80 | 50.252 | 18.686 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 50.236 | 18.686 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.93 | 3596.4 | 80 | 50.249 | 18.699 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.012 | 3596.4 | 80 | 50.249 | 18.699 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.258 | 3596.4 | 80 | 50.249 | 18.711 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.834 | 3596.4 | 80 | 50.249 | 18.711 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.342 | 3596.4 | 80 | 50.271 | 18.724 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 50.271 | 18.724 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 50.306 | 18.724 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 50.306 | 18.738 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 50.346 | 18.738 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 50.346 | 18.75 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 50.367 | 18.75 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.738 | 3596.4 | 80 | 50.367 | 18.75 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.943 | 3596.4 | 80 | 50.367 | 18.75 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.889 | 3596.4 | 80 | 50.346 | 18.75 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 50.332 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.492 | 3596.4 | 80 | 50.332 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.219 | 3596.4 | 80 | 50.345 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 50.331 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 50.331 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.012 | 3596.4 | 80 | 50.306 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 50.294 | 18.76 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 50.294 | 18.742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 50.294 | 18.742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.053 | 3596.4 | 80 | 50.275 | 18.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 50.275 | 18.704 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.56 | 3596.4 | 80 | 50.275 | 18.704 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 50.26 | 18.704 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.588 | 3596.4 | 80 | 50.242 | 18.691 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.053 | 3596.4 | 80 | 50.242 | 18.712 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.121 | 3596.4 | 80 | 50.232 | 18.692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.232 | 18.692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 50.249 | 18.692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.957 | 3596.4 | 80 | 50.225 | 18.704 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 82.08 | 3596.4 | 80 | 50.225 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 50.211 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 50.211 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 50.244 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.656 | 3596.4 | 80 | 50.244 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.588 | 3596.4 | 80 | 50.244 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.244 | 18.716 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.424 | 3596.4 | 80 | 50.235 | 18.726 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.848 | 3596.4 | 80 | 50.252 | 18.726 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 50.252 | 18.726 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.629 | 3596.4 | 80 | 50.252 | 18.706 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:42 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 50.252 | 18.717 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.615 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.698 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.687 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.984 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.687 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.709 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.725 | 3596.4 | 80 | 50.247 | 18.673 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.588 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.687 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.012 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.702 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.519 | 3596.4 | 80 | 50.266 | 18.702 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 50.288 | 18.673 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 50.288 | 18.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.738 | 3596.4 | 80 | 50.301 | 18.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.41 | 3596.4 | 80 | 50.285 | 18.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.066 | 3596.4 | 80 | 50.304 | 18.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.643 | 3596.4 | 80 | 50.275 | 18.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 50.275 | 18.633 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.547 | 3596.4 | 80 | 50.276 | 18.647 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.299 | 3596.4 | 80 | 50.276 | 18.647 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.107 | 3596.4 | 80 | 50.24 | 18.634 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 50.24 | 18.634 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.752 | 3596.4 | 80 | 50.222 | 18.634 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.861 | 3596.4 | 80 | 50.222 | 18.622 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.039 | 3596.4 | 80 | 50.222 | 18.622 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.998 | 3596.4 | 80 | 50.194 | 18.637 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.107 | 3596.4 | 80 | 50.194 | 18.649 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.684 | 3596.4 | 80 | 50.194 | 18.649 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.08 | 3596.4 | 80 | 50.231 | 18.649 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.971 | 3596.4 | 80 | 50.231 | 18.649 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.779 | 3596.4 | 80 | 50.211 | 18.663 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.779 | 3596.4 | 80 | 50.211 | 18.663 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.902 | 3596.4 | 80 | 50.237 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.766 | 3596.4 | 80 | 50.247 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.793 | 3596.4 | 80 | 50.284 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.533 | 3596.4 | 80 | 50.284 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.875 | 3596.4 | 80 | 50.312 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 82.025 | 3596.4 | 80 | 50.3 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:43 | 81.998 | 3596.4 | 80 | 50.325 | 18.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97

## Gráficas cálculo BM +
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM +
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-06 | 8:02 | 79.715 | 3600 | 80 | 49.508 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.125 | 3600 | 80 | 49.508 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.492 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.492 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.537 | 3600 | 80 | 49.466 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.303 | 3600 | 80 | 49.449 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.248 | 3600 | 80 | 49.408 | 16.362 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.098 | 3600 | 80 | 49.424 | 16.362 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.893 | 3600 | 80 | 49.388 | 16.362 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.453 | 3600 | 80 | 49.388 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.934 | 3600 | 80 | 49.375 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.92 | 3600 | 80 | 49.375 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.35 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.797 | 3600 | 80 | 49.35 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.193 | 3600 | 80 | 49.35 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.111 | 3600 | 80 | 49.391 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.975 | 3600 | 80 | 49.366 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.234 | 3600 | 80 | 49.351 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.363 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.376 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.633 | 3600 | 80 | 49.376 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.33 | 3600 | 80 | 49.376 | 16.379 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.139 | 3600 | 80 | 49.341 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.344 | 3600 | 80 | 49.376 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.376 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.111 | 3600 | 80 | 49.401 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 79.961 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.193 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.166 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.439 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.367 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:02 | 80.193 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.043 | 3600 | 80 | 49.373 | 16.381 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.221 | 3600 | 80 | 49.394 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.934 | 3600 | 80 | 49.394 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.18 | 3600 | 80 | 49.406 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.234 | 3600 | 80 | 49.406 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.289 | 3600 | 80 | 49.406 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.207 | 3600 | 80 | 49.439 | 16.391 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.742 | 3600 | 80 | 49.433 | 16.402 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.865 | 3600 | 80 | 49.472 | 16.402 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.029 | 3600 | 80 | 49.49 | 16.402 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.564 | 3600 | 80 | 49.504 | 16.402 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.687 | 3600 | 80 | 49.528 | 16.413 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.961 | 3600 | 80 | 49.555 | 16.395 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.728 | 3600 | 80 | 49.536 | 16.395 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.783 | 3600 | 80 | 49.536 | 16.395 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.728 | 3600 | 80 | 49.549 | 16.384 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.66 | 3600 | 80 | 49.549 | 16.384 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.605 | 3600 | 80 | 49.528 | 16.357 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.756 | 3600 | 80 | 49.515 | 16.357 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.098 | 3600 | 80 | 49.489 | 16.346 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.494 | 3600 | 80 | 49.489 | 16.346 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.043 | 3600 | 80 | 49.472 | 16.346 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.467 | 3600 | 80 | 49.472 | 16.346 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.289 | 3600 | 80 | 49.42 | 16.359 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.494 | 3600 | 80 | 49.401 | 16.359 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.371 | 3600 | 80 | 49.417 | 16.359 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.139 | 3600 | 80 | 49.417 | 16.359 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.4 | 3600 | 80 | 49.417 | 16.372 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.92 | 3600 | 80 | 49.417 | 16.372 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.633 | 3600 | 80 | 49.417 | 16.372 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.45 | 16.372 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.262 | 3600 | 80 | 49.456 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.412 | 3600 | 80 | 49.456 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.906 | 3600 | 80 | 49.47 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.838 | 3600 | 80 | 49.47 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.674 | 3600 | 80 | 49.486 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.016 | 3600 | 80 | 49.486 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.502 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.947 | 3600 | 80 | 49.502 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.633 | 3600 | 80 | 49.49 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.221 | 3600 | 80 | 49.502 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.824 | 3600 | 80 | 49.502 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.66 | 3600 | 80 | 49.502 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 80.166 | 3600 | 80 | 49.519 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.531 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.441 | 3600 | 80 | 49.531 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.783 | 3600 | 80 | 49.531 | 16.37 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:03 | 79.92 | 3600 | 80 | 49.535 | 16.36 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.316 | 3600 | 80 | 49.535 | 16.337 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.152 | 3600 | 80 | 49.558 | 16.317 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.207 | 3600 | 80 | 49.544 | 16.317 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.947 | 3600 | 80 | 49.544 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.373 | 3600 | 80 | 49.544 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.947 | 3600 | 80 | 49.527 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.07 | 3600 | 80 | 49.543 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.098 | 3600 | 80 | 49.551 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.139 | 3600 | 80 | 49.551 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.303 | 3600 | 80 | 49.539 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.508 | 3600 | 80 | 49.513 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.797 | 3600 | 80 | 49.513 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.783 | 3600 | 80 | 49.513 | 16.332 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.824 | 3600 | 80 | 49.513 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.057 | 3600 | 80 | 49.479 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.961 | 3600 | 80 | 49.457 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.152 | 3600 | 80 | 49.444 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.385 | 3600 | 80 | 49.444 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.398 | 3600 | 80 | 49.43 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.33 | 3600 | 80 | 49.418 | 16.316 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.002 | 3600 | 80 | 49.418 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.988 | 3600 | 80 | 49.418 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.002 | 3600 | 80 | 49.396 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.371 | 3600 | 80 | 49.381 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.672 | 3600 | 80 | 49.396 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.344 | 3600 | 80 | 49.396 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.838 | 3600 | 80 | 49.419 | 16.327 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.674 | 3600.6 | 80 | 49.456 | 16.327 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.797 | 3600.6 | 80 | 49.474 | 16.337 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.988 | 3600.6 | 80 | 49.474 | 16.337 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 49.474 | 16.337 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.728 | 3600.6 | 80 | 49.514 | 16.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.824 | 3600.6 | 80 | 49.514 | 16.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.975 | 3600.6 | 80 | 49.549 | 16.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 49.549 | 16.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.838 | 3600.6 | 80 | 49.549 | 16.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.893 | 3600.6 | 80 | 49.566 | 16.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 49.566 | 16.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.769 | 3600.6 | 80 | 49.566 | 16.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.838 | 3600.6 | 80 | 49.566 | 16.344 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 49.548 | 16.344 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.111 | 3600.6 | 80 | 49.548 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 49.548 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.797 | 3600.6 | 80 | 49.532 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.701 | 3600.6 | 80 | 49.532 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 79.769 | 3600.6 | 80 | 49.532 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:04 | 80.016 | 3600.6 | 80 | 49.519 | 16.333 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.316 | 3600.6 | 80 | 49.507 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.262 | 3600.6 | 80 | 49.487 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.508 | 3600.6 | 80 | 49.506 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.59 | 3600.6 | 80 | 49.468 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.439 | 3600.6 | 80 | 49.468 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.289 | 3600.6 | 80 | 49.445 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.658 | 3600.6 | 80 | 49.445 | 16.332 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.439 | 3600.6 | 80 | 49.433 | 16.332 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.166 | 3600.6 | 80 | 49.433 | 16.332 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.029 | 3600.6 | 80 | 49.433 | 16.332 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.07 | 3600.6 | 80 | 49.443 | 16.332 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.234 | 3600.6 | 80 | 49.463 | 16.342 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.398 | 3600.6 | 80 | 49.463 | 16.342 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.463 | 16.342 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.385 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.084 | 3600.6 | 80 | 49.5 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.947 | 3600.6 | 80 | 49.506 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.715 | 3600.6 | 80 | 49.506 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.975 | 3600.6 | 80 | 49.529 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 49.505 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.547 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.547 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.558 | 16.353 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 49.558 | 16.363 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.346 | 3600.6 | 80 | 49.589 | 16.363 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.824 | 3600.6 | 80 | 49.568 | 16.363 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.387 | 3600.6 | 80 | 49.581 | 16.363 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 49.603 | 16.349 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.646 | 3600.6 | 80 | 49.57 | 16.323 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.893 | 3600.6 | 80 | 49.552 | 16.323 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.701 | 3600.6 | 80 | 49.533 | 16.308 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.549 | 3600.6 | 80 | 49.549 | 16.308 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.262 | 3600.6 | 80 | 49.5 | 16.32 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.576 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.32 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.262 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.32 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.357 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.33 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.098 | 3600.6 | 80 | 49.467 | 16.33 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 49.443 | 16.33 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.303 | 3600.6 | 80 | 49.443 | 16.33 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.248 | 3600.6 | 80 | 49.457 | 16.33 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.139 | 3600.6 | 80 | 49.46 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.002 | 3600.6 | 80 | 49.446 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.166 | 3600.6 | 80 | 49.446 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.838 | 3600.6 | 80 | 49.48 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.51 | 3600.6 | 80 | 49.48 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.797 | 3600.6 | 80 | 49.493 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 80.18 | 3600.6 | 80 | 49.493 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:05 | 79.988 | 3600.6 | 80 | 49.52 | 16.341 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.66 | 3600.6 | 80 | 49.524 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.139 | 3600.6 | 80 | 49.535 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.234 | 3600.6 | 80 | 49.535 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 49.535 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.605 | 3600.6 | 80 | 49.535 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.961 | 3600.6 | 80 | 49.535 | 16.351 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.33 | 3600.6 | 80 | 49.546 | 16.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.002 | 3600.6 | 80 | 49.573 | 16.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.07 | 3600.6 | 80 | 49.555 | 16.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.494 | 3600.6 | 80 | 49.555 | 16.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.371 | 3600.6 | 80 | 49.555 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.248 | 3600.6 | 80 | 49.555 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.975 | 3600.6 | 80 | 49.548 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.563 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 49.578 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.303 | 3600.6 | 80 | 49.589 | 16.346 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.111 | 3600.6 | 80 | 49.602 | 16.359 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 49.615 | 16.359 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 49.615 | 16.373 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 49.601 | 16.373 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.975 | 3600.6 | 80 | 49.622 | 16.383 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.81 | 3600.6 | 80 | 49.622 | 16.383 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.152 | 3600.6 | 80 | 49.622 | 16.397 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.756 | 3600.6 | 80 | 49.637 | 16.397 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.906 | 3600.6 | 80 | 49.637 | 16.397 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.769 | 3600.6 | 80 | 49.657 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.125 | 3600.6 | 80 | 49.636 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.783 | 3600.6 | 80 | 49.636 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.111 | 3600.6 | 80 | 49.621 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.851 | 3600.6 | 80 | 49.652 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.92 | 3600.6 | 80 | 49.623 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.33 | 3600.6 | 80 | 49.637 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.687 | 3600.6 | 80 | 49.611 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.988 | 3600.6 | 80 | 49.611 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 49.611 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.551 | 3600.6 | 80 | 49.611 | 16.409 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.824 | 3600.6 | 80 | 49.611 | 16.385 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.838 | 3600.6 | 80 | 49.623 | 16.385 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.523 | 3600.6 | 80 | 49.595 | 16.385 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.687 | 3600.6 | 80 | 49.595 | 16.385 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.961 | 3600.6 | 80 | 49.581 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 49.557 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.371 | 3600.6 | 80 | 49.557 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.564 | 3600.6 | 80 | 49.557 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.879 | 3600.6 | 80 | 49.557 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.633 | 3600.6 | 80 | 49.545 | 16.371 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 80.234 | 3600.6 | 80 | 49.545 | 16.357 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:06 | 79.551 | 3600.6 | 80 | 49.527 | 16.342 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.646 | 3600.6 | 80 | 49.516 | 16.331 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.728 | 3600.6 | 80 | 49.516 | 16.331 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.687 | 3600.6 | 80 | 49.491 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.865 | 3600.6 | 80 | 49.491 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.098 | 3600.6 | 80 | 49.463 | 16.319 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.412 | 3600.6 | 80 | 49.477 | 16.307 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.166 | 3600.6 | 80 | 49.464 | 16.307 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.207 | 3600.6 | 80 | 49.464 | 16.307 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.221 | 3600.6 | 80 | 49.442 | 16.307 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.371 | 3600.6 | 80 | 49.442 | 16.307 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.893 | 3600.6 | 80 | 49.418 | 16.318 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.248 | 3600.6 | 80 | 49.418 | 16.318 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.988 | 3600.6 | 80 | 49.448 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.262 | 3600.6 | 80 | 49.471 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.152 | 3600.6 | 80 | 49.471 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.371 | 3600.6 | 80 | 49.471 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.728 | 3600.6 | 80 | 49.463 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.92 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.824 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.043 | 3600.6 | 80 | 49.485 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.057 | 3600.6 | 80 | 49.501 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.125 | 3600.6 | 80 | 49.501 | 16.328 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.934 | 3600.6 | 80 | 49.513 | 16.339 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.098 | 3600.6 | 80 | 49.513 | 16.339 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.838 | 3600.6 | 80 | 49.513 | 16.339 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.357 | 3601.2 | 80 | 49.524 | 16.339 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.221 | 3601.2 | 80 | 49.546 | 16.339 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.534 | 16.339 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.18 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.339 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.084 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.339 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.139 | 3601.2 | 80 | 49.566 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.578 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 49.578 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 49.562 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 49.562 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.344 | 3601.2 | 80 | 49.597 | 16.349 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.92 | 3601.2 | 80 | 49.578 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.439 | 3601.2 | 80 | 49.578 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 49.547 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.193 | 3601.2 | 80 | 49.563 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.728 | 3601.2 | 80 | 49.563 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.166 | 3601.2 | 80 | 49.563 | 16.359 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.975 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.37 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.37 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 79.824 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.37 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.37 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.166 | 3601.2 | 80 | 49.551 | 16.37 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:07 | 80.098 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 49.509 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.509 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.453 | 3601.2 | 80 | 49.53 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.53 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.549 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.381 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.139 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.392 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 49.539 | 16.392 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 49.549 | 16.392 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.084 | 3601.2 | 80 | 49.549 | 16.406 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.783 | 3601.2 | 80 | 49.549 | 16.406 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.824 | 3601.2 | 80 | 49.577 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 49.592 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 49.592 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.613 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.578 | 3601.2 | 80 | 49.613 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 49.613 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.613 | 16.416 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 49.613 | 16.401 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.975 | 3601.2 | 80 | 49.627 | 16.387 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 49.637 | 16.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.797 | 3601.2 | 80 | 49.637 | 16.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 49.637 | 16.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 49.637 | 16.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 49.637 | 16.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.81 | 3601.2 | 80 | 49.612 | 16.363 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 49.598 | 16.363 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.583 | 16.352 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 49.561 | 16.352 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 49.561 | 16.352 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.975 | 3601.2 | 80 | 49.548 | 16.352 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.52 | 16.34 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.48 | 3601.2 | 80 | 49.478 | 16.34 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.262 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.975 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.756 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.824 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.728 | 3601.2 | 80 | 49.456 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.475 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.33 | 3601.2 | 80 | 49.46 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.474 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 49.474 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 49.503 | 16.361 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.316 | 3601.2 | 80 | 49.503 | 16.372 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 79.797 | 3601.2 | 80 | 49.503 | 16.372 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.48 | 3601.2 | 80 | 49.503 | 16.372 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:08 | 80.316 | 3601.2 | 80 | 49.521 | 16.372 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.535 | 16.384 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.166 | 3601.2 | 80 | 49.548 | 16.384 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.548 | 16.384 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.783 | 3601.2 | 80 | 49.589 | 16.395 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.687 | 3601.2 | 80 | 49.612 | 16.395 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.92 | 3601.2 | 80 | 49.623 | 16.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.715 | 3601.2 | 80 | 49.623 | 16.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.623 | 16.424 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.633 | 3601.2 | 80 | 49.643 | 16.424 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.893 | 3601.2 | 80 | 49.643 | 16.424 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.81 | 3601.2 | 80 | 49.625 | 16.424 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.988 | 3601.2 | 80 | 49.593 | 16.434 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.961 | 3601.2 | 80 | 49.605 | 16.434 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.057 | 3601.2 | 80 | 49.605 | 16.422 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 49.585 | 16.422 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 49.582 | 16.422 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 49.582 | 16.422 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.344 | 3601.2 | 80 | 49.563 | 16.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 49.552 | 16.41 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.029 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.221 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.742 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 49.527 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.098 | 3601.2 | 80 | 49.516 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 49.501 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.357 | 3601.2 | 80 | 49.501 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.139 | 3601.2 | 80 | 49.506 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.906 | 3601.2 | 80 | 49.517 | 16.421 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.715 | 3601.2 | 80 | 49.528 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.262 | 3601.2 | 80 | 49.528 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.646 | 3601.2 | 80 | 49.506 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.81 | 3601.2 | 80 | 49.517 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.316 | 3601.2 | 80 | 49.517 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.166 | 3601.2 | 80 | 49.517 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.619 | 3601.2 | 80 | 49.538 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.538 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.016 | 3601.2 | 80 | 49.522 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 49.522 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.453 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.431 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.535 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.316 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.152 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.125 | 3601.2 | 80 | 49.537 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.002 | 3601.2 | 80 | 49.521 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.262 | 3601.2 | 80 | 49.521 | 16.442 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:09 | 80.111 | 3601.2 | 80 | 49.553 | 16.453 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.879 | 3601.2 | 80 | 49.57 | 16.453 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.344 | 3601.2 | 80 | 49.57 | 16.453 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.523 | 3601.2 | 80 | 49.57 | 16.453 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.728 | 3601.2 | 80 | 49.588 | 16.465 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.619 | 3601.2 | 80 | 49.617 | 16.465 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.07 | 3601.2 | 80 | 49.617 | 16.465 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.851 | 3601.2 | 80 | 49.617 | 16.465 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.617 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.4 | 3601.2 | 80 | 49.617 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.084 | 3601.2 | 80 | 49.63 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.248 | 3601.2 | 80 | 49.63 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 49.63 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.166 | 3601.2 | 80 | 49.63 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.715 | 3601.2 | 80 | 49.612 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.934 | 3601.2 | 80 | 49.612 | 16.454 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.81 | 3601.2 | 80 | 49.612 | 16.464 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.578 | 3601.2 | 80 | 49.6 | 16.464 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.537 | 3601.2 | 80 | 49.6 | 16.448 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.838 | 3601.2 | 80 | 49.6 | 16.435 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.209 | 3601.2 | 80 | 49.623 | 16.435 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.332 | 3601.2 | 80 | 49.603 | 16.396 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.564 | 3601.2 | 80 | 49.593 | 16.396 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.947 | 3601.2 | 80 | 49.593 | 16.377 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.043 | 3601.2 | 80 | 49.567 | 16.377 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.303 | 3601.2 | 80 | 49.556 | 16.363 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 49.534 | 16.363 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.193 | 3601.8 | 80 | 49.517 | 16.352 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.029 | 3601.8 | 80 | 49.502 | 16.352 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.248 | 3601.8 | 80 | 49.475 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.248 | 3601.8 | 80 | 49.475 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.289 | 3601.8 | 80 | 49.475 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.398 | 3601.8 | 80 | 49.452 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.221 | 3601.8 | 80 | 49.452 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.207 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.084 | 3601.8 | 80 | 49.463 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 49.479 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.002 | 3601.8 | 80 | 49.479 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 49.479 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 49.468 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.07 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:10 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 49.481 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 49.504 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.947 | 3601.8 | 80 | 49.504 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.783 | 3601.8 | 80 | 49.504 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.756 | 3601.8 | 80 | 49.504 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.851 | 3601.8 | 80 | 49.515 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.81 | 3601.8 | 80 | 49.515 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.934 | 3601.8 | 80 | 49.544 | 16.388 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.125 | 3601.8 | 80 | 49.544 | 16.399 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.865 | 3601.8 | 80 | 49.544 | 16.399 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 49.568 | 16.399 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 49.586 | 16.399 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.865 | 3601.8 | 80 | 49.597 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.597 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.07 | 3601.8 | 80 | 49.608 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 49.628 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.851 | 3601.8 | 80 | 49.617 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.125 | 3601.8 | 80 | 49.629 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.002 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.879 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 49.603 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 49.589 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 49.589 | 16.377 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 49.606 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 49.582 | 16.387 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 49.571 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.193 | 3601.8 | 80 | 49.571 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 49.553 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.125 | 3601.8 | 80 | 49.535 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.505 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.505 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 49.505 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.098 | 3601.8 | 80 | 49.505 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.18 | 3601.8 | 80 | 49.489 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 49.489 | 16.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 49.489 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 49.489 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 49.51 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.879 | 3601.8 | 80 | 49.491 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.043 | 3601.8 | 80 | 49.508 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.783 | 3601.8 | 80 | 49.508 | 16.385 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.988 | 3601.8 | 80 | 49.529 | 16.396 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.783 | 3601.8 | 80 | 49.518 | 16.396 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 80.111 | 3601.8 | 80 | 49.548 | 16.396 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:11 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 49.548 | 16.396 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.275 | 3601.8 | 80 | 49.565 | 16.38 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.565 | 16.38 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.961 | 3601.8 | 80 | 49.565 | 16.38 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.002 | 3601.8 | 80 | 49.576 | 16.38 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.057 | 3601.8 | 80 | 49.592 | 16.38 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.18 | 3601.8 | 80 | 49.592 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.139 | 3601.8 | 80 | 49.592 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.316 | 3601.8 | 80 | 49.592 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.07 | 3601.8 | 80 | 49.606 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.166 | 3601.8 | 80 | 49.606 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.125 | 3601.8 | 80 | 49.606 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.316 | 3601.8 | 80 | 49.606 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.797 | 3601.8 | 80 | 49.586 | 16.39 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.795 | 3601.8 | 80 | 49.586 | 16.401 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.66 | 3601.8 | 80 | 49.586 | 16.401 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.631 | 3601.8 | 80 | 49.586 | 16.401 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.781 | 3601.8 | 80 | 49.602 | 16.413 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.551 | 16.413 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.646 | 3601.8 | 80 | 49.621 | 16.413 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.371 | 3601.8 | 80 | 49.6 | 16.427 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.605 | 3601.8 | 80 | 49.675 | 16.427 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.699 | 3601.8 | 80 | 49.632 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.059 | 3601.8 | 80 | 49.632 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.412 | 3601.8 | 80 | 49.704 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.236 | 3601.8 | 80 | 49.674 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.549 | 3601.8 | 80 | 49.66 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.523 | 3601.8 | 80 | 49.607 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.934 | 3601.8 | 80 | 49.658 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.578 | 3601.8 | 80 | 49.617 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.303 | 3601.8 | 80 | 49.632 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.207 | 3601.8 | 80 | 49.605 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.248 | 3601.8 | 80 | 49.605 | 16.44 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.961 | 3601.8 | 80 | 49.572 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.728 | 3601.8 | 80 | 49.594 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.715 | 3601.8 | 80 | 49.594 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 49.594 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.619 | 3601.8 | 80 | 49.58 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.58 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.619 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.439 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.619 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.439 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.701 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.92 | 3601.8 | 80 | 49.558 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.975 | 3601.8 | 80 | 49.538 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.81 | 3601.8 | 80 | 49.555 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.851 | 3601.8 | 80 | 49.534 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.523 | 3601.8 | 80 | 49.553 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:12 | 79.893 | 3601.8 | 80 | 49.522 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.838 | 3601.8 | 80 | 49.54 | 16.419 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.18 | 3601.8 | 80 | 49.54 | 16.403 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 49.54 | 16.392 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.783 | 3601.8 | 80 | 49.527 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.515 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.193 | 3601.8 | 80 | 49.499 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.865 | 3601.8 | 80 | 49.499 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.824 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.016 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.029 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.893 | 3601.8 | 80 | 49.458 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.303 | 3601.8 | 80 | 49.481 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.002 | 3601.8 | 80 | 49.47 | 16.367 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.865 | 3601.8 | 80 | 49.496 | 16.378 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.879 | 3601.8 | 80 | 49.482 | 16.366 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.769 | 3601.8 | 80 | 49.495 | 16.366 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.906 | 3601.8 | 80 | 49.468 | 16.366 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.551 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.366 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.428 | 3601.8 | 80 | 49.49 | 16.379 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.947 | 3601.8 | 80 | 49.532 | 16.379 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.426 | 3601.8 | 80 | 49.499 | 16.379 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.674 | 3601.8 | 80 | 49.514 | 16.379 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.152 | 3601.8 | 80 | 49.524 | 16.379 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.521 | 3602.4 | 80 | 49.492 | 16.379 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.221 | 3602.4 | 80 | 49.428 | 16.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 80.289 | 3602.4 | 80 | 49.369 | 16.07 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.551 | 3602.4 | 80 | 49.247 | 15.754 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.4 | 3602.4 | 80 | 49.227 | 15.59 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.578 | 3602.4 | 80 | 49.174 | 15.417 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 78.744 | 3602.4 | 80 | 49.212 | 15.357 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 78.607 | 3602.4 | 80 | 49.227 | 15.327 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.113 | 3602.4 | 80 | 49.227 | 15.309 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.216 | 15.288 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.168 | 3602.4 | 80 | 49.216 | 15.27 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.223 | 3602.4 | 80 | 49.197 | 15.256 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 49.197 | 15.235 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 49.197 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.141 | 3602.4 | 80 | 49.197 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.1 | 3602.4 | 80 | 49.197 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.086 | 3602.4 | 80 | 49.155 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 49.173 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.195 | 3602.4 | 80 | 49.137 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.154 | 3602.4 | 80 | 49.161 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.318 | 3602.4 | 80 | 49.137 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 78.99 | 3602.4 | 80 | 49.137 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:13 | 79.441 | 3602.4 | 80 | 49.126 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.977 | 3602.4 | 80 | 49.165 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 49.139 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.867 | 3602.4 | 80 | 49.125 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.153 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.142 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 49.159 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 49.159 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.621 | 3602.4 | 80 | 49.159 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 49.144 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.031 | 3602.4 | 80 | 49.144 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.416 | 3602.4 | 80 | 49.144 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.072 | 3602.4 | 80 | 49.161 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.881 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.212 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.662 | 3602.4 | 80 | 49.125 | 15.212 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.621 | 3602.4 | 80 | 49.125 | 15.212 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 49.112 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.141 | 3602.4 | 80 | 49.142 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.935 | 3602.4 | 80 | 49.099 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.32 | 3602.4 | 80 | 49.122 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 49.1 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.482 | 3602.4 | 80 | 49.119 | 15.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.346 | 3602.4 | 80 | 49.09 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 49.09 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.031 | 3602.4 | 80 | 49.095 | 15.198 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.113 | 3602.4 | 80 | 49.095 | 15.208 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 49.095 | 15.208 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.095 | 15.208 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.703 | 3602.4 | 80 | 49.086 | 15.208 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.539 | 3602.4 | 80 | 49.113 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.072 | 3602.4 | 80 | 49.103 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 49.119 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.949 | 3602.4 | 80 | 49.129 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 49.165 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.455 | 3602.4 | 80 | 49.165 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.785 | 3602.4 | 80 | 49.12 | 15.219 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.99 | 3602.4 | 80 | 49.162 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 49.136 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.539 | 3602.4 | 80 | 49.176 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.072 | 3602.4 | 80 | 49.146 | 15.214 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.127 | 3602.4 | 80 | 49.206 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.045 | 3602.4 | 80 | 49.131 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 49.188 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.674 | 3602.4 | 80 | 49.172 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.277 | 3602.4 | 80 | 49.192 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 79.059 | 3602.4 | 80 | 49.192 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.192 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.498 | 3602.4 | 80 | 49.192 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:14 | 78.457 | 3602.4 | 80 | 49.191 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.197 | 3602.4 | 80 | 49.216 | 15.218 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 49.194 | 15.234 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.553 | 3602.4 | 80 | 49.194 | 15.208 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.416 | 3602.4 | 80 | 49.191 | 15.168 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.717 | 3602.4 | 80 | 49.191 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.935 | 3602.4 | 80 | 49.173 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 49.191 | 15.201 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.73 | 3602.4 | 80 | 49.191 | 15.18 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.018 | 3602.4 | 80 | 49.166 | 15.18 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.566 | 3602.4 | 80 | 49.166 | 15.194 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.127 | 3602.4 | 80 | 49.166 | 15.194 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.266 | 3602.4 | 80 | 49.151 | 15.205 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.236 | 3602.4 | 80 | 49.105 | 15.191 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.129 | 3602.4 | 80 | 49.105 | 15.173 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.086 | 3602.4 | 80 | 49.121 | 15.173 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.512 | 3602.4 | 80 | 49.118 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.674 | 3602.4 | 80 | 49.072 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.607 | 3602.4 | 80 | 49.072 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.99 | 3602.4 | 80 | 49.083 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 49.057 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.182 | 3602.4 | 80 | 49.043 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.471 | 3602.4 | 80 | 49.043 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 49.073 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.052 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 49.068 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.059 | 3602.4 | 80 | 49.054 | 15.187 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.066 | 15.176 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.771 | 3602.4 | 80 | 49.053 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.086 | 3602.4 | 80 | 49.083 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.922 | 3602.4 | 80 | 49.064 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.607 | 3602.4 | 80 | 49.084 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.129 | 3602.4 | 80 | 49.061 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 49.088 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.826 | 3602.4 | 80 | 49.054 | 15.19 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.785 | 3602.4 | 80 | 49.096 | 15.177 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.307 | 3602.4 | 80 | 49.096 | 15.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.799 | 3602.4 | 80 | 49.13 | 15.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.004 | 3602.4 | 80 | 49.1 | 15.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.566 | 3602.4 | 80 | 49.1 | 15.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.689 | 3602.4 | 80 | 49.086 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.785 | 3602.4 | 80 | 49.115 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.25 | 3602.4 | 80 | 49.115 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.949 | 3602.4 | 80 | 49.115 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.141 | 3602.4 | 80 | 49.127 | 15.181 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.184 | 3602.4 | 80 | 49.127 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 79.154 | 3602.4 | 80 | 49.145 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:15 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 49.112 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.291 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.594 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.223 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.564 | 3602.4 | 80 | 49.114 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.99 | 3602.4 | 80 | 49.158 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 49.124 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.594 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.537 | 3602.4 | 80 | 49.149 | 15.203 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.004 | 3602.4 | 80 | 49.169 | 15.213 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.881 | 3602.4 | 80 | 49.137 | 15.213 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.621 | 3602.4 | 80 | 49.169 | 15.213 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.908 | 3602.4 | 80 | 49.169 | 15.213 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.566 | 3602.4 | 80 | 49.161 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 49.142 | 15.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.498 | 3602.4 | 80 | 49.152 | 15.206 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.346 | 3602.4 | 80 | 49.152 | 15.192 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.676 | 3602.4 | 80 | 49.159 | 15.218 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.182 | 3602.4 | 80 | 49.14 | 15.218 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.758 | 3602.4 | 80 | 49.14 | 15.218 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.963 | 3602.4 | 80 | 49.14 | 15.218 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.949 | 3602.4 | 80 | 49.174 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.086 | 3602.4 | 80 | 49.174 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.812 | 3602.4 | 80 | 49.19 | 15.229 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.607 | 3602.4 | 80 | 49.19 | 15.241 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.894 | 3602.4 | 80 | 49.182 | 15.241 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 77.732 | 3602.4 | 80 | 49.206 | 15.241 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.553 | 3603 | 80 | 49.227 | 15.251 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 77.951 | 3603 | 80 | 49.183 | 15.24 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.045 | 3603 | 80 | 49.181 | 15.105 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.566 | 3603 | 80 | 49.141 | 15.063 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.635 | 3603 | 80 | 49.141 | 15.026 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.621 | 3603 | 80 | 49.13 | 15.011 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.894 | 3603 | 80 | 49.117 | 15.011 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.635 | 3603 | 80 | 49.092 | 14.989 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.072 | 3603 | 80 | 49.08 | 14.959 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.812 | 3603 | 80 | 49.059 | 14.959 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.812 | 3603 | 80 | 49.035 | 14.942 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.73 | 3603 | 80 | 49.012 | 14.942 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.977 | 3603 | 80 | 48.994 | 14.942 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.84 | 3603 | 80 | 48.964 | 14.928 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.635 | 3603 | 80 | 48.952 | 14.928 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.512 | 3603 | 80 | 48.952 | 14.928 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.58 | 3603 | 80 | 48.952 | 14.908 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.305 | 3603 | 80 | 48.935 | 14.908 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.935 | 3603 | 80 | 48.94 | 14.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.1 | 3603 | 80 | 48.924 | 14.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.43 | 3603 | 80 | 48.943 | 14.918 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 79.332 | 3603 | 80 | 48.943 | 14.918 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:16 | 78.266 | 3603 | 80 | 48.965 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.553 | 3603 | 80 | 48.953 | 14.953 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.894 | 3603 | 80 | 48.933 | 14.953 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.539 | 3603 | 80 | 48.933 | 14.963 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.853 | 3603 | 80 | 48.931 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.361 | 3603 | 80 | 48.943 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.293 | 3603 | 80 | 48.985 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.676 | 3603 | 80 | 48.985 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 77.787 | 3603 | 80 | 49.034 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 77.842 | 3603 | 80 | 49.034 | 14.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.047 | 3603 | 80 | 49.034 | 14.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.908 | 3603 | 80 | 49.034 | 14.888 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.648 | 3603 | 80 | 49.09 | 14.882 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.129 | 3603 | 80 | 49.06 | 14.897 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.074 | 3603 | 80 | 49.1 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 79.182 | 3603 | 80 | 49.05 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 79.195 | 3603 | 80 | 49.06 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.73 | 3603 | 80 | 49.011 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.252 | 3603 | 80 | 49.049 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 79.277 | 3603 | 80 | 49.019 | 14.917 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.785 | 3603 | 80 | 48.99 | 14.906 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.799 | 3603 | 80 | 48.947 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.184 | 3603 | 80 | 48.947 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.648 | 3603 | 80 | 48.968 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.238 | 3603 | 80 | 48.945 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 79.223 | 3603 | 80 | 48.928 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.402 | 3603 | 80 | 48.928 | 14.896 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.621 | 3603 | 80 | 48.945 | 14.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.662 | 3603 | 80 | 48.945 | 14.894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.225 | 3603 | 80 | 48.96 | 14.894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.512 | 3603 | 80 | 48.96 | 14.894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.922 | 3603 | 80 | 48.96 | 14.881 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.635 | 3603 | 80 | 48.993 | 14.899 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.416 | 3603 | 80 | 48.958 | 14.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.197 | 3603 | 80 | 49.017 | 14.892 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.949 | 3603 | 80 | 49.007 | 14.879 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.73 | 3603 | 80 | 48.99 | 14.886 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.799 | 3603 | 80 | 48.99 | 14.886 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.73 | 3603 | 80 | 49.002 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.771 | 3603 | 80 | 48.989 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.922 | 3603 | 80 | 49.038 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.977 | 3603 | 80 | 49.019 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.471 | 3603 | 80 | 49.032 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.32 | 3603 | 80 | 49.032 | 14.898 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 77.992 | 3603 | 80 | 49.043 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.047 | 3603 | 80 | 49.069 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.471 | 3603 | 80 | 49.082 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:17 | 78.334 | 3603 | 80 | 49.082 | 14.899 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.211 | 3603 | 80 | 49.093 | 14.899 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 79.086 | 3603 | 80 | 49.114 | 14.899 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.977 | 3603 | 80 | 49.075 | 14.884 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.293 | 3603 | 80 | 49.089 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.17 | 3603 | 80 | 49.068 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.43 | 3603 | 80 | 49.079 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.799 | 3603 | 80 | 49.066 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.512 | 3603 | 80 | 49.077 | 14.909 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.566 | 3603 | 80 | 49.069 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.457 | 3603 | 80 | 49.05 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.853 | 3603 | 80 | 49.037 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.32 | 3603 | 80 | 49.054 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.307 | 3603 | 80 | 49.054 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.867 | 3603 | 80 | 49.072 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.402 | 3603 | 80 | 49.021 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.252 | 3603 | 80 | 49.065 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.115 | 3603 | 80 | 49.026 | 14.919 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.785 | 3603 | 80 | 49.048 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.826 | 3603 | 80 | 49.004 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 77.992 | 3603 | 80 | 49.03 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.457 | 3603 | 80 | 48.992 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.566 | 3603 | 80 | 49.022 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.84 | 3603 | 80 | 48.998 | 14.92 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.389 | 3603 | 80 | 49.018 | 14.92 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.225 | 3603 | 80 | 48.974 | 14.92 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.607 | 3603 | 80 | 48.974 | 14.92 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.744 | 3603 | 80 | 48.974 | 14.92 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.717 | 3603 | 80 | 48.974 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.662 | 3603 | 80 | 48.99 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.525 | 3603 | 80 | 48.99 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.471 | 3603 | 80 | 48.973 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.361 | 3603 | 80 | 49 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.334 | 3603 | 80 | 49 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.225 | 3603 | 80 | 49 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.471 | 3603 | 80 | 49 | 14.931 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.197 | 3603 | 80 | 49.015 | 14.883 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.635 | 3603 | 80 | 48.995 | 14.873 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.703 | 3603 | 80 | 48.995 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.703 | 3603 | 80 | 48.982 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.607 | 3603 | 80 | 48.997 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.935 | 3603 | 80 | 49.005 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.977 | 3603 | 80 | 48.994 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 79.059 | 3603 | 80 | 48.994 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.799 | 3603 | 80 | 48.977 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.594 | 3603 | 80 | 48.997 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.006 | 3603 | 80 | 49.018 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.553 | 3603 | 80 | 48.997 | 14.911 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 77.91 | 3603 | 80 | 48.979 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:18 | 78.43 | 3603 | 80 | 48.961 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 77.855 | 3603 | 80 | 49.002 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.73 | 3603 | 80 | 48.992 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.922 | 3603 | 80 | 48.978 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.689 | 3603 | 80 | 48.999 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.553 | 3603 | 80 | 48.999 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.717 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.676 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.717 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.607 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.717 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.361 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.498 | 3603 | 80 | 48.984 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.293 | 3603 | 80 | 49.02 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.238 | 3603 | 80 | 49.03 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.334 | 3603 | 80 | 49.03 | 14.921 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.238 | 3603 | 80 | 49.043 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 77.992 | 3603 | 80 | 49.086 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.566 | 3603 | 80 | 49.096 | 14.933 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.129 | 3603 | 80 | 49.096 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 79.004 | 3603 | 80 | 49.119 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.129 | 3603 | 80 | 49.119 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.635 | 3603 | 80 | 49.136 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.197 | 3603 | 80 | 49.12 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.689 | 3603 | 80 | 49.125 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.498 | 3603 | 80 | 49.137 | 14.944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.512 | 3603.6 | 80 | 49.152 | 14.944 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 49.115 | 14.915 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 49.062 | 14.873 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.17 | 3603.6 | 80 | 49.062 | 14.815 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 49.042 | 14.769 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 49.042 | 14.733 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 49.042 | 14.672 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 49.018 | 14.651 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.115 | 3603.6 | 80 | 49.018 | 14.629 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.129 | 3603.6 | 80 | 49.005 | 14.615 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 48.977 | 14.601 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.744 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.601 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.539 | 3603.6 | 80 | 48.926 | 14.601 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 48.952 | 14.589 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.717 | 3603.6 | 80 | 48.919 | 14.589 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.771 | 3603.6 | 80 | 48.919 | 14.589 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.17 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:19 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 48.873 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.717 | 3603.6 | 80 | 48.884 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.17 | 3603.6 | 80 | 48.884 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.047 | 3603.6 | 80 | 48.9 | 14.604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 48.88 | 14.59 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 48.88 | 14.59 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.006 | 3603.6 | 80 | 48.88 | 14.6 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.812 | 3603.6 | 80 | 48.894 | 14.587 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.566 | 3603.6 | 80 | 48.874 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.676 | 3603.6 | 80 | 48.9 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 48.9 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 48.918 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.689 | 3603.6 | 80 | 48.918 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 48.951 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.93 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 77.951 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.033 | 3603.6 | 80 | 48.937 | 14.609 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.32 | 3603.6 | 80 | 48.99 | 14.619 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 48.99 | 14.619 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 49.001 | 14.619 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 49.001 | 14.6 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.613 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.613 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.601 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.17 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.601 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.019 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.581 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 49.013 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 48.999 | 14.598 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.348 | 3603.6 | 80 | 48.977 | 14.588 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 77.527 | 3603.6 | 80 | 49.006 | 14.571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.525 | 3603.6 | 80 | 49.006 | 14.571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.954 | 14.559 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.471 | 3603.6 | 80 | 48.954 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.033 | 3603.6 | 80 | 48.954 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 48.976 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.621 | 3603.6 | 80 | 48.92 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 79.264 | 3603.6 | 80 | 48.929 | 14.561 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 48.909 | 14.561 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 48.923 | 14.561 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.689 | 3603.6 | 80 | 48.886 | 14.561 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.539 | 3603.6 | 80 | 48.886 | 14.561 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 48.867 | 14.541 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.894 | 14.541 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 48.872 | 14.527 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 48.872 | 14.527 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 48.872 | 14.527 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.019 | 3603.6 | 80 | 48.889 | 14.527 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.889 | 14.538 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:20 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 48.906 | 14.538 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 48.906 | 14.538 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 48.906 | 14.538 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 48.887 | 14.538 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 48.871 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 48.871 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 48.891 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 48.891 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.416 | 3603.6 | 80 | 48.887 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 48.887 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 48.887 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.648 | 3603.6 | 80 | 48.887 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.443 | 3603.6 | 80 | 48.898 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 48.872 | 14.549 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.443 | 3603.6 | 80 | 48.883 | 14.559 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.348 | 3603.6 | 80 | 48.883 | 14.559 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 48.909 | 14.559 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.334 | 3603.6 | 80 | 48.909 | 14.559 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.842 | 3603.6 | 80 | 48.909 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 48.925 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.965 | 3603.6 | 80 | 48.937 | 14.572 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.814 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.582 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.951 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.582 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.033 | 3603.6 | 80 | 48.973 | 14.582 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.129 | 3603.6 | 80 | 48.973 | 14.555 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.609 | 3603.6 | 80 | 48.986 | 14.539 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.986 | 14.539 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.855 | 3603.6 | 80 | 49.002 | 14.539 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.101 | 3603.6 | 80 | 49.012 | 14.539 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 49.012 | 14.513 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 48.995 | 14.498 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.76 | 3603.6 | 80 | 48.995 | 14.498 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.06 | 3603.6 | 80 | 48.965 | 14.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 48.978 | 14.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.553 | 3603.6 | 80 | 48.962 | 14.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.951 | 14.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.635 | 3603.6 | 80 | 48.918 | 14.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.918 | 14.491 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.58 | 3603.6 | 80 | 48.902 | 14.491 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.491 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.402 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.416 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.758 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.514 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.621 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.514 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 78.43 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.514 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:21 | 77.869 | 3603.6 | 80 | 48.831 | 14.514 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 48.85 | 14.528 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.512 | 3603.6 | 80 | 48.85 | 14.528 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 48.874 | 14.541 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.874 | 14.541 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.348 | 3603.6 | 80 | 48.888 | 14.552 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 48.888 | 14.552 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.293 | 3603.6 | 80 | 48.906 | 14.552 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.978 | 3603.6 | 80 | 48.933 | 14.552 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.855 | 3603.6 | 80 | 48.961 | 14.564 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 48.973 | 14.564 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.564 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.951 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.564 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.006 | 3603.6 | 80 | 48.972 | 14.545 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 48.991 | 14.545 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 48.964 | 14.533 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.416 | 3603.6 | 80 | 48.954 | 14.533 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 48.954 | 14.533 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.088 | 3603.6 | 80 | 48.938 | 14.533 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.143 | 3603.6 | 80 | 48.938 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.953 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.156 | 3603.6 | 80 | 48.922 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.266 | 3603.6 | 80 | 48.922 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.443 | 3603.6 | 80 | 48.922 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.238 | 3603.6 | 80 | 48.908 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.115 | 3603.6 | 80 | 48.92 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.389 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.443 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.457 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.129 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.621 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.484 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 48.881 | 14.534 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.252 | 3603.6 | 80 | 48.881 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.225 | 3603.6 | 80 | 48.881 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.676 | 3603.6 | 80 | 48.881 | 14.546 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 48.892 | 14.557 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.498 | 3603.6 | 80 | 48.874 | 14.557 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.279 | 3603.6 | 80 | 48.874 | 14.557 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.184 | 3603.6 | 80 | 48.889 | 14.569 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.375 | 3603.6 | 80 | 48.889 | 14.569 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.019 | 3603.6 | 80 | 48.876 | 14.58 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.074 | 3603.6 | 80 | 48.911 | 14.58 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.842 | 3603.6 | 80 | 48.924 | 14.58 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.992 | 3603.6 | 80 | 48.91 | 14.58 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.32 | 3603.6 | 80 | 48.91 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 77.937 | 3603.6 | 80 | 48.91 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.115 | 3603.6 | 80 | 48.93 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:22 | 78.361 | 3603.6 | 80 | 48.949 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:23 | 78.197 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:23 | 78.211 | 3603.6 | 80 | 48.96 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-06 | 8:23 | 78.307 | 3603.6 | 80 | 48.942 | 14.591 | 60.06 | 60.03 | 59.97