## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | INTERNA
Inyección (Externa, o interna) |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | V

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
2024-03-05
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 9:24 | 3600 | 3600.6 | 60.0506 | 59.9627 | 60 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 9:27 | 3600.6 | 3601.2 | 59.9627 | 60.0174 | 60 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 9:30 | 3601.2 | 3601.8 | 60.0174 | 59.9063 | 60 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 9:33 | 3601.8 | 3602.4 | 59.9063 | 58.7149 | 60 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 9:36 | 3602.4 | 3603 | 58.7149 | 58.453 | 60 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 9:39 | 3603 | 3603.6 | 58.453 | 58.2669 | 60 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 1 | 9:46 | 3600 | 3599.4 | 60.2497 | 60.2011 | 60 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 9:49 | 3599.4 | 3598.8 | 60.2011 | 59.9004 | 60 | 59.98 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 9:52 | 3598.8 | 3598.2 | 59.9004 | 60.0779 | 60 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 9:55 | 3598.2 | 3597.6 | 60.0779 | 61.1076 | 60 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 9:58 | 3597.6 | 3597 | 61.1076 | 61.4824 | 60 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 10:00 | 3597 | 3596.4 | 61.4824 | 61.8474 | 60 | 59.95 | 59.94
[8 empty] | 0.03 | Valor BM +
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia | [7 empty] | 0.03 | Valor BM -

## Gráficas cálculo BM -
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM -
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-05 | 9:43 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.252 | 18.011 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.252 | 18.011 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.863 | 3600 | 60 | 43.227 | 18.025 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.727 | 3600 | 60 | 43.318 | 18.037 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.343 | 18.037 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.317 | 18.047 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.339 | 18.047 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.255 | 18.059 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.795 | 3600 | 60 | 43.269 | 18.059 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.699 | 3600 | 60 | 43.289 | 18.059 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.617 | 3600 | 60 | 43.349 | 18.059 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.34 | 18.071 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.096 | 3600 | 60 | 43.355 | 18.071 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.328 | 3600 | 60 | 43.292 | 18.071 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.685 | 3600 | 60 | 43.309 | 18.071 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.685 | 3600 | 60 | 43.322 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.359 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.345 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.246 | 3600 | 60 | 43.316 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.424 | 3600 | 60 | 43.273 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.257 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.191 | 3600 | 60 | 43.282 | 18.081 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.355 | 3600 | 60 | 43.318 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.904 | 3600 | 60 | 43.303 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.191 | 3600 | 60 | 43.282 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 60.205 | 3600 | 60 | 43.282 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:43 | 59.754 | 3600 | 60 | 43.271 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.644 | 3600 | 60 | 43.352 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.48 | 3600 | 60 | 43.423 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.644 | 3600 | 60 | 43.407 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.39 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.096 | 3600 | 60 | 43.377 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.549 | 3600 | 60 | 43.356 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.836 | 3600 | 60 | 43.396 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.38 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.986 | 3600 | 60 | 43.394 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.768 | 3600 | 60 | 43.365 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.31 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.699 | 3600 | 60 | 43.292 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.371 | 3600 | 60 | 43.294 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.314 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.314 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.492 | 3600 | 60 | 43.28 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.28 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.268 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.809 | 3600 | 60 | 43.322 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.335 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.492 | 3600 | 60 | 43.304 | 18.092 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.205 | 3600 | 60 | 43.278 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60 | 3600 | 60 | 43.278 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.658 | 3600 | 60 | 43.255 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.328 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.795 | 3600 | 60 | 43.328 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.068 | 3600 | 60 | 43.328 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.279 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.238 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.795 | 3600 | 60 | 43.315 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.574 | 3600 | 60 | 43.315 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.328 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.656 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.328 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.768 | 3600 | 60 | 43.304 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.328 | 3600 | 60 | 43.317 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.301 | 3600 | 60 | 43.333 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.424 | 3600 | 60 | 43.321 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.082 | 3600 | 60 | 43.281 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.178 | 3600 | 60 | 43.281 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.549 | 3600 | 60 | 43.334 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.403 | 18.102 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.363 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.205 | 3600 | 60 | 43.327 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.74 | 3600 | 60 | 43.343 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.331 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 59.48 | 3600 | 60 | 43.331 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:44 | 60.26 | 3600 | 60 | 43.373 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.685 | 3600 | 60 | 43.398 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.369 | 3600 | 60 | 43.369 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.918 | 3600 | 60 | 43.348 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.781 | 3600 | 60 | 43.335 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.727 | 3600 | 60 | 43.354 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.959 | 3600 | 60 | 43.354 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.354 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.301 | 3600 | 60 | 43.332 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.369 | 3600 | 60 | 43.306 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.287 | 3600 | 60 | 43.257 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.276 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.59 | 3600 | 60 | 43.296 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.535 | 3600 | 60 | 43.315 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.59 | 3600 | 60 | 43.315 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.932 | 3600 | 60 | 43.289 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.265 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.904 | 3600 | 60 | 43.215 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.754 | 3600 | 60 | 43.227 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.85 | 3600 | 60 | 43.246 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.303 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.986 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.096 | 3600 | 60 | 43.275 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.754 | 3600 | 60 | 43.228 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.014 | 3600 | 60 | 43.246 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.781 | 3600 | 60 | 43.263 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.617 | 3600 | 60 | 43.304 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.439 | 3600 | 60 | 43.284 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.284 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.904 | 3600 | 60 | 43.237 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.344 | 3600 | 60 | 43.255 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.453 | 3600 | 60 | 43.273 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.74 | 3600 | 60 | 43.289 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.959 | 3600 | 60 | 43.276 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.262 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.85 | 3600 | 60 | 43.21 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.658 | 3600 | 60 | 43.197 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.631 | 3600 | 60 | 43.197 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.164 | 3600 | 60 | 43.228 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.255 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.793 | 3600 | 60 | 43.211 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.197 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.191 | 3600 | 60 | 43.197 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.521 | 3600 | 60 | 43.226 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.243 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 59.562 | 3600 | 60 | 43.266 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:45 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.281 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.178 | 3600 | 60 | 43.206 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.232 | 3600 | 60 | 43.186 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.918 | 3600 | 60 | 43.169 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.644 | 3600 | 60 | 43.222 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.576 | 3600 | 60 | 43.269 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.31 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.437 | 3600 | 60 | 43.258 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.863 | 3600 | 60 | 43.238 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.795 | 3600 | 60 | 43.192 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.218 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.795 | 3600 | 60 | 43.234 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.277 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.643 | 3600 | 60 | 43.252 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.643 | 3600 | 60 | 43.252 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.656 | 3600 | 60 | 43.212 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.232 | 3600 | 60 | 43.212 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.918 | 3600 | 60 | 43.223 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.268 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.3 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.3 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.478 | 3600 | 60 | 43.259 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.56 | 3600 | 60 | 43.207 | 18.113 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.068 | 3600 | 60 | 43.235 | 18.123 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.492 | 3600 | 60 | 43.247 | 18.123 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.068 | 3600 | 60 | 43.344 | 18.123 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.355 | 18.123 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.467 | 3599.4 | 60 | 43.368 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.055 | 3599.4 | 60 | 43.325 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.383 | 3599.4 | 60 | 43.314 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.478 | 3599.4 | 60 | 43.289 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.768 | 3599.4 | 60 | 43.289 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.342 | 3599.4 | 60 | 43.289 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.041 | 3599.4 | 60 | 43.347 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.014 | 3599.4 | 60 | 43.307 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.918 | 3599.4 | 60 | 43.321 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.314 | 3599.4 | 60 | 43.256 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.973 | 3599.4 | 60 | 43.246 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.068 | 3599.4 | 60 | 43.219 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.494 | 3599.4 | 60 | 43.295 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.014 | 3599.4 | 60 | 43.295 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.219 | 3599.4 | 60 | 43.254 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.891 | 3599.4 | 60 | 43.226 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.959 | 3599.4 | 60 | 43.226 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.658 | 3599.4 | 60 | 43.226 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.263 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.945 | 3599.4 | 60 | 43.286 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.109 | 3599.4 | 60 | 43.286 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 60.191 | 3599.4 | 60 | 43.254 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:46 | 59.85 | 3599.4 | 60 | 43.254 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.631 | 3599.4 | 60 | 43.254 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.672 | 3599.4 | 60 | 43.309 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.164 | 3599.4 | 60 | 43.281 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.424 | 3599.4 | 60 | 43.259 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.205 | 3599.4 | 60 | 43.215 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.215 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60 | 3599.4 | 60 | 43.225 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.014 | 3599.4 | 60 | 43.263 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.096 | 3599.4 | 60 | 43.263 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.273 | 3599.4 | 60 | 43.25 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.314 | 3599.4 | 60 | 43.224 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.836 | 3599.4 | 60 | 43.221 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.74 | 3599.4 | 60 | 43.221 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.617 | 3599.4 | 60 | 43.266 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.068 | 3599.4 | 60 | 43.266 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.822 | 3599.4 | 60 | 43.254 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.918 | 3599.4 | 60 | 43.223 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.426 | 3599.4 | 60 | 43.223 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.85 | 3599.4 | 60 | 43.223 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.809 | 3599.4 | 60 | 43.274 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.986 | 3599.4 | 60 | 43.262 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.068 | 3599.4 | 60 | 43.262 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.219 | 3599.4 | 60 | 43.262 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.713 | 3599.4 | 60 | 43.219 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.836 | 3599.4 | 60 | 43.25 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.631 | 3599.4 | 60 | 43.25 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.754 | 3599.4 | 60 | 43.286 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.439 | 3599.4 | 60 | 43.286 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.289 | 3599.4 | 60 | 43.286 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.973 | 3599.4 | 60 | 43.275 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.74 | 3599.4 | 60 | 43.235 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.877 | 3599.4 | 60 | 43.235 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.809 | 3599.4 | 60 | 43.235 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.219 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.396 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.574 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.228 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.478 | 3599.4 | 60 | 43.198 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.685 | 3599.4 | 60 | 43.198 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.768 | 3599.4 | 60 | 43.272 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.986 | 3599.4 | 60 | 43.302 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.164 | 3599.4 | 60 | 43.29 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.877 | 3599.4 | 60 | 43.266 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.287 | 3599.4 | 60 | 43.195 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60.014 | 3599.4 | 60 | 43.195 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 60 | 3599.4 | 60 | 43.246 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:47 | 59.809 | 3599.4 | 60 | 43.303 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.369 | 3599.4 | 60 | 43.279 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.519 | 3599.4 | 60 | 43.248 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.137 | 3599.4 | 60 | 43.237 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.26 | 3599.4 | 60 | 43.211 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.055 | 3599.4 | 60 | 43.236 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.109 | 3599.4 | 60 | 43.255 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.26 | 3599.4 | 60 | 43.277 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.519 | 3599.4 | 60 | 43.277 | 18.123 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.123 | 3599.4 | 60 | 43.277 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.246 | 3599.4 | 60 | 43.277 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60 | 3599.4 | 60 | 43.277 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60 | 3599.4 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.273 | 3599.4 | 60 | 43.292 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.123 | 3599.4 | 60 | 43.31 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.549 | 3599.4 | 60 | 43.321 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.672 | 3599.4 | 60 | 43.347 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.467 | 3599.4 | 60 | 43.377 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.246 | 3599.4 | 60 | 43.377 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.699 | 3599.4 | 60 | 43.356 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.863 | 3599.4 | 60 | 43.321 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.467 | 3599.4 | 60 | 43.285 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.822 | 3599.4 | 60 | 43.285 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.754 | 3599.4 | 60 | 43.306 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.658 | 3599.4 | 60 | 43.325 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.109 | 3599.4 | 60 | 43.294 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.314 | 3599.4 | 60 | 43.263 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.891 | 3599.4 | 60 | 43.221 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.85 | 3599.4 | 60 | 43.211 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.631 | 3599.4 | 60 | 43.208 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.096 | 3599.4 | 60 | 43.208 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.096 | 3599.4 | 60 | 43.226 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.74 | 3599.4 | 60 | 43.245 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.247 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.617 | 3599.4 | 60 | 43.227 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.494 | 3599.4 | 60 | 43.256 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.74 | 3599.4 | 60 | 43.239 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.055 | 3599.4 | 60 | 43.239 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.027 | 3599.4 | 60 | 43.239 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.205 | 3599.4 | 60 | 43.239 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.219 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.822 | 3599.4 | 60 | 43.267 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.267 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.945 | 3599.4 | 60 | 43.295 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.713 | 3599.4 | 60 | 43.295 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.959 | 3599.4 | 60 | 43.282 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.85 | 3599.4 | 60 | 43.282 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 60.096 | 3599.4 | 60 | 43.269 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.836 | 3599.4 | 60 | 43.269 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:48 | 59.781 | 3599.4 | 60 | 43.262 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.932 | 3599.4 | 60 | 43.293 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.945 | 3599.4 | 60 | 43.293 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.822 | 3599.4 | 60 | 43.309 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.342 | 3599.4 | 60 | 43.271 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.15 | 3599.4 | 60 | 43.271 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.068 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.863 | 3599.4 | 60 | 43.249 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.055 | 3599.4 | 60 | 43.272 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.109 | 3599.4 | 60 | 43.307 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.918 | 3599.4 | 60 | 43.307 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.15 | 3599.4 | 60 | 43.307 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.205 | 3599.4 | 60 | 43.28 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.973 | 3599.4 | 60 | 43.28 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.246 | 3599.4 | 60 | 43.259 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.123 | 3599.4 | 60 | 43.271 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.355 | 3599.4 | 60 | 43.298 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.287 | 3599.4 | 60 | 43.298 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.67 | 3599.4 | 60 | 43.284 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.424 | 3599.4 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.164 | 3599.4 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.863 | 3599.4 | 60 | 43.284 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.123 | 3599.4 | 60 | 43.308 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.451 | 3599.4 | 60 | 43.308 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.328 | 3599.4 | 60 | 43.273 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.055 | 3599.4 | 60 | 43.273 | 18.133 | 59.99 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.15 | 3598.8 | 60 | 43.273 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.068 | 3598.8 | 60 | 43.293 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.027 | 3598.8 | 60 | 43.341 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.918 | 3598.8 | 60 | 43.341 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.191 | 3598.8 | 60 | 43.341 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.465 | 3598.8 | 60 | 43.291 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.232 | 3598.8 | 60 | 43.305 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.973 | 3598.8 | 60 | 43.335 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.191 | 3598.8 | 60 | 43.335 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.658 | 3598.8 | 60 | 43.37 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.644 | 3598.8 | 60 | 43.419 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.478 | 3598.8 | 60 | 43.377 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.041 | 3598.8 | 60 | 43.349 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 60.164 | 3598.8 | 60 | 43.349 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.234 | 3598.8 | 60 | 43.337 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.727 | 3598.8 | 60 | 43.348 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.603 | 3598.8 | 60 | 43.348 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.576 | 3598.8 | 60 | 43.387 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.672 | 3598.8 | 60 | 43.349 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.809 | 3598.8 | 60 | 43.327 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.959 | 3598.8 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:49 | 59.453 | 3598.8 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.836 | 3598.8 | 60 | 43.281 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.178 | 3598.8 | 60 | 43.281 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.068 | 3598.8 | 60 | 43.266 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.15 | 3598.8 | 60 | 43.266 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.26 | 3598.8 | 60 | 43.181 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.973 | 3598.8 | 60 | 43.203 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.644 | 3598.8 | 60 | 43.224 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.562 | 3598.8 | 60 | 43.263 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.137 | 3598.8 | 60 | 43.29 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.959 | 3598.8 | 60 | 43.276 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.355 | 3598.8 | 60 | 43.248 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.246 | 3598.8 | 60 | 43.209 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.232 | 3598.8 | 60 | 43.209 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.809 | 3598.8 | 60 | 43.237 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.055 | 3598.8 | 60 | 43.276 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.096 | 3598.8 | 60 | 43.276 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.602 | 3598.8 | 60 | 43.256 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.191 | 3598.8 | 60 | 43.225 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.973 | 3598.8 | 60 | 43.238 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.478 | 3598.8 | 60 | 43.218 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.424 | 3598.8 | 60 | 43.299 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.041 | 3598.8 | 60 | 43.299 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.328 | 3598.8 | 60 | 43.313 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.916 | 3598.8 | 60 | 43.225 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.424 | 3598.8 | 60 | 43.271 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.535 | 3598.8 | 60 | 43.285 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.521 | 3598.8 | 60 | 43.383 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.519 | 3598.8 | 60 | 43.308 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.26 | 3598.8 | 60 | 43.32 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.863 | 3598.8 | 60 | 43.32 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.781 | 3598.8 | 60 | 43.347 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.041 | 3598.8 | 60 | 43.347 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.178 | 3598.8 | 60 | 43.399 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.246 | 3598.8 | 60 | 43.348 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.494 | 3598.8 | 60 | 43.378 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.725 | 3598.8 | 60 | 43.268 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.15 | 3598.8 | 60 | 43.313 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.26 | 3598.8 | 60 | 43.255 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 58.961 | 3598.8 | 60 | 43.391 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.916 | 3598.8 | 60 | 43.318 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.027 | 3598.8 | 60 | 43.303 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.232 | 3598.8 | 60 | 43.209 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.193 | 3598.8 | 60 | 43.242 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.014 | 3598.8 | 60 | 43.242 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.699 | 3598.8 | 60 | 43.272 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.533 | 3598.8 | 60 | 43.235 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 59.863 | 3598.8 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.711 | 3598.8 | 60 | 43.228 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:50 | 60.014 | 3598.8 | 60 | 43.21 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.904 | 3598.8 | 60 | 43.197 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.904 | 3598.8 | 60 | 43.248 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.041 | 3598.8 | 60 | 43.259 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.547 | 3598.8 | 60 | 43.226 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.328 | 3598.8 | 60 | 43.226 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.314 | 3598.8 | 60 | 43.209 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.836 | 3598.8 | 60 | 43.22 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.027 | 3598.8 | 60 | 43.27 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.945 | 3598.8 | 60 | 43.293 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.986 | 3598.8 | 60 | 43.276 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.369 | 3598.8 | 60 | 43.237 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.685 | 3598.8 | 60 | 43.237 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.014 | 3598.8 | 60 | 43.237 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.48 | 3598.8 | 60 | 43.281 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.576 | 3598.8 | 60 | 43.333 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.795 | 3598.8 | 60 | 43.312 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.574 | 3598.8 | 60 | 43.274 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.344 | 3598.8 | 60 | 43.274 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.863 | 3598.8 | 60 | 43.297 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.029 | 3598.8 | 60 | 43.355 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.273 | 3598.8 | 60 | 43.34 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.713 | 3598.8 | 60 | 43.34 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.836 | 3598.8 | 60 | 43.34 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.74 | 3598.8 | 60 | 43.278 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.301 | 3598.8 | 60 | 43.278 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.027 | 3598.8 | 60 | 43.278 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.453 | 3598.8 | 60 | 43.388 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.055 | 3598.8 | 60 | 43.323 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.74 | 3598.8 | 60 | 43.323 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.26 | 3598.8 | 60 | 43.274 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.262 | 3598.8 | 60 | 43.293 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.836 | 3598.8 | 60 | 43.325 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.014 | 3598.8 | 60 | 43.355 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.355 | 3598.8 | 60 | 43.323 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.986 | 3598.8 | 60 | 43.323 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.137 | 3598.8 | 60 | 43.305 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.891 | 3598.8 | 60 | 43.332 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.15 | 3598.8 | 60 | 43.317 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.055 | 3598.8 | 60 | 43.331 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.904 | 3598.8 | 60 | 43.331 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.644 | 3598.8 | 60 | 43.331 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.027 | 3598.8 | 60 | 43.319 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.082 | 3598.8 | 60 | 43.272 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.424 | 3598.8 | 60 | 43.263 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.521 | 3598.8 | 60 | 43.313 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 59.986 | 3598.8 | 60 | 43.339 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:51 | 60.574 | 3598.8 | 60 | 43.298 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.725 | 3598.8 | 60 | 43.264 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.918 | 3598.8 | 60 | 43.218 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.15 | 3598.8 | 60 | 43.247 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.781 | 3598.8 | 60 | 43.247 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.506 | 3598.8 | 60 | 43.303 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.795 | 3598.8 | 60 | 43.303 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.109 | 3598.8 | 60 | 43.292 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.246 | 3598.8 | 60 | 43.254 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.986 | 3598.8 | 60 | 43.317 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.068 | 3598.8 | 60 | 43.317 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.986 | 3598.8 | 60 | 43.357 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.355 | 3598.8 | 60 | 43.315 | 18.133 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.891 | 3598.8 | 60 | 43.309 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.549 | 3598.8 | 60 | 43.309 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.289 | 3598.8 | 60 | 43.373 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.412 | 3598.8 | 60 | 43.323 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.85 | 3598.8 | 60 | 43.376 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.932 | 3598.8 | 60 | 43.388 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.191 | 3598.8 | 60 | 43.409 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.205 | 3598.8 | 60 | 43.357 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.178 | 3598.8 | 60 | 43.355 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.877 | 3598.8 | 60 | 43.331 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.644 | 3598.8 | 60 | 43.365 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.576 | 3598.8 | 60 | 43.388 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.123 | 3598.8 | 60 | 43.388 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.891 | 3598.8 | 60 | 43.349 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.014 | 3598.8 | 60 | 43.349 | 18.143 | 59.98 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.451 | 3598.2 | 60 | 43.303 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.027 | 3598.2 | 60 | 43.303 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.426 | 3598.2 | 60 | 43.358 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.191 | 3598.2 | 60 | 43.358 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.341 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.383 | 3598.2 | 60 | 43.256 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.28 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.85 | 3598.2 | 60 | 43.291 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.234 | 3598.2 | 60 | 43.327 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.658 | 3598.2 | 60 | 43.351 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.644 | 3598.2 | 60 | 43.351 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.277 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.412 | 3598.2 | 60 | 43.225 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.768 | 3598.2 | 60 | 43.248 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 59.877 | 3598.2 | 60 | 43.285 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.055 | 3598.2 | 60 | 43.296 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.014 | 3598.2 | 60 | 43.283 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.355 | 3598.2 | 60 | 43.238 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.055 | 3598.2 | 60 | 43.212 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.301 | 3598.2 | 60 | 43.212 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.396 | 3598.2 | 60 | 43.212 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:52 | 60.041 | 3598.2 | 60 | 43.285 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.465 | 3598.2 | 60 | 43.253 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.266 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.56 | 3598.2 | 60 | 43.227 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.945 | 3598.2 | 60 | 43.231 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.014 | 3598.2 | 60 | 43.231 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.33 | 3598.2 | 60 | 43.288 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.055 | 3598.2 | 60 | 43.338 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.15 | 3598.2 | 60 | 43.294 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 61.012 | 3598.2 | 60 | 43.253 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.328 | 3598.2 | 60 | 43.212 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.055 | 3598.2 | 60 | 43.298 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.836 | 3598.2 | 60 | 43.376 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.014 | 3598.2 | 60 | 43.391 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.822 | 3598.2 | 60 | 43.38 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.768 | 3598.2 | 60 | 43.412 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.562 | 3598.2 | 60 | 43.359 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.918 | 3598.2 | 60 | 43.393 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.932 | 3598.2 | 60 | 43.34 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.125 | 3598.2 | 60 | 43.366 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.412 | 3598.2 | 60 | 43.366 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.426 | 3598.2 | 60 | 43.388 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.014 | 3598.2 | 60 | 43.352 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.068 | 3598.2 | 60 | 43.332 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.932 | 3598.2 | 60 | 43.307 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.48 | 3598.2 | 60 | 43.295 | 18.143 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.281 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.631 | 3598.2 | 60 | 43.281 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.891 | 3598.2 | 60 | 43.283 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.439 | 3598.2 | 60 | 43.316 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.014 | 3598.2 | 60 | 43.273 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.713 | 3598.2 | 60 | 43.231 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.216 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.945 | 3598.2 | 60 | 43.249 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.535 | 3598.2 | 60 | 43.295 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.041 | 3598.2 | 60 | 43.295 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.232 | 3598.2 | 60 | 43.26 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.602 | 3598.2 | 60 | 43.194 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.822 | 3598.2 | 60 | 43.194 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.754 | 3598.2 | 60 | 43.243 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.288 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.602 | 3598.2 | 60 | 43.258 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.26 | 3598.2 | 60 | 43.268 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.861 | 3598.2 | 60 | 43.246 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.232 | 3598.2 | 60 | 43.233 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.904 | 3598.2 | 60 | 43.25 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.297 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:53 | 60.287 | 3598.2 | 60 | 43.297 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.041 | 3598.2 | 60 | 43.297 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.314 | 3598.2 | 60 | 43.257 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.278 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.603 | 3598.2 | 60 | 43.278 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.699 | 3598.2 | 60 | 43.325 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.836 | 3598.2 | 60 | 43.343 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.123 | 3598.2 | 60 | 43.299 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.123 | 3598.2 | 60 | 43.329 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.727 | 3598.2 | 60 | 43.261 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.945 | 3598.2 | 60 | 43.272 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.932 | 3598.2 | 60 | 43.304 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.356 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.219 | 3598.2 | 60 | 43.374 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.574 | 3598.2 | 60 | 43.348 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.41 | 3598.2 | 60 | 43.292 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.123 | 3598.2 | 60 | 43.304 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.959 | 3598.2 | 60 | 43.316 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.164 | 3598.2 | 60 | 43.366 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.465 | 3598.2 | 60 | 43.352 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60 | 3598.2 | 60 | 43.352 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.506 | 3598.2 | 60 | 43.272 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.945 | 3598.2 | 60 | 43.272 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.027 | 3598.2 | 60 | 43.288 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.164 | 3598.2 | 60 | 43.299 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.355 | 3598.2 | 60 | 43.311 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.178 | 3598.2 | 60 | 43.311 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.164 | 3598.2 | 60 | 43.295 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.644 | 3598.2 | 60 | 43.295 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.973 | 3598.2 | 60 | 43.282 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.754 | 3598.2 | 60 | 43.35 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.219 | 3598.2 | 60 | 43.321 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.631 | 3598.2 | 60 | 43.349 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.041 | 3598.2 | 60 | 43.314 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.248 | 3598.2 | 60 | 43.354 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.959 | 3598.2 | 60 | 43.326 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.562 | 3598.2 | 60 | 43.346 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.314 | 3598.2 | 60 | 43.349 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.617 | 3598.2 | 60 | 43.349 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.137 | 3598.2 | 60 | 43.349 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.643 | 3598.2 | 60 | 43.288 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.109 | 3598.2 | 60 | 43.337 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.027 | 3598.2 | 60 | 43.371 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.822 | 3598.2 | 60 | 43.421 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 60.301 | 3598.2 | 60 | 43.396 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.795 | 3598.2 | 60 | 43.366 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.986 | 3598.2 | 60 | 43.312 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.644 | 3598.2 | 60 | 43.325 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.768 | 3598.2 | 60 | 43.35 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:54 | 59.59 | 3598.2 | 60 | 43.398 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.809 | 3598.2 | 60 | 43.398 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.986 | 3598.2 | 60 | 43.356 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.219 | 3598.2 | 60 | 43.356 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.904 | 3598.2 | 60 | 43.303 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.631 | 3598.2 | 60 | 43.303 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.357 | 3598.2 | 60 | 43.362 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.029 | 3598.2 | 60 | 43.386 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.617 | 3598.2 | 60 | 43.373 | 18.142 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.219 | 3598.2 | 60 | 43.324 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.273 | 3598.2 | 60 | 43.283 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.891 | 3598.2 | 60 | 43.253 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.371 | 3598.2 | 60 | 43.287 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.576 | 3598.2 | 60 | 43.287 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.768 | 3598.2 | 60 | 43.309 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.082 | 3598.2 | 60 | 43.309 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.973 | 3598.2 | 60 | 43.272 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.041 | 3598.2 | 60 | 43.233 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.549 | 3598.2 | 60 | 43.233 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.521 | 3598.2 | 60 | 43.292 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.74 | 3598.2 | 60 | 43.316 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.109 | 3598.2 | 60 | 43.316 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.478 | 3598.2 | 60 | 43.27 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.697 | 3598.2 | 60 | 43.27 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.082 | 3598.2 | 60 | 43.276 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.918 | 3598.2 | 60 | 43.276 | 18.132 | 59.97 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.658 | 3597.6 | 60 | 43.359 | 18.132 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 59.877 | 3597.6 | 60 | 43.467 | 18.132 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.519 | 3597.6 | 60 | 43.62 | 18.143 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.08 | 3597.6 | 60 | 43.64 | 18.143 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.643 | 3597.6 | 60 | 43.64 | 18.153 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.861 | 3597.6 | 60 | 43.651 | 18.153 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.451 | 3597.6 | 60 | 43.638 | 18.169 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.984 | 3597.6 | 60 | 43.651 | 18.189 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.56 | 3597.6 | 60 | 43.663 | 18.199 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.478 | 3597.6 | 60 | 43.73 | 18.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.025 | 3597.6 | 60 | 43.73 | 18.22 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.559 | 3597.6 | 60 | 43.707 | 18.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.449 | 3597.6 | 60 | 43.637 | 18.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.957 | 3597.6 | 60 | 43.637 | 18.258 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.957 | 3597.6 | 60 | 43.681 | 18.274 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.203 | 3597.6 | 60 | 43.694 | 18.274 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.326 | 3597.6 | 60 | 43.677 | 18.289 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 61.066 | 3597.6 | 60 | 43.677 | 18.289 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.67 | 3597.6 | 60 | 43.642 | 18.302 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.492 | 3597.6 | 60 | 43.669 | 18.314 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.738 | 3597.6 | 60 | 43.669 | 18.314 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:55 | 60.547 | 3597.6 | 60 | 43.669 | 18.324 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.998 | 3597.6 | 60 | 43.684 | 18.324 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.244 | 3597.6 | 60 | 43.684 | 18.337 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.217 | 3597.6 | 60 | 43.643 | 18.337 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.176 | 3597.6 | 60 | 43.679 | 18.337 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.711 | 3597.6 | 60 | 43.636 | 18.349 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.053 | 3597.6 | 60 | 43.636 | 18.349 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.766 | 3597.6 | 60 | 43.61 | 18.349 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.285 | 3597.6 | 60 | 43.61 | 18.349 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.244 | 3597.6 | 60 | 43.597 | 18.349 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.367 | 3597.6 | 60 | 43.582 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.094 | 3597.6 | 60 | 43.608 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.121 | 3597.6 | 60 | 43.608 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.725 | 3597.6 | 60 | 43.634 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.634 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.271 | 3597.6 | 60 | 43.666 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.066 | 3597.6 | 60 | 43.654 | 18.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.603 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.053 | 3597.6 | 60 | 43.603 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.381 | 3597.6 | 60 | 43.625 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.148 | 3597.6 | 60 | 43.625 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.23 | 3597.6 | 60 | 43.69 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.189 | 3597.6 | 60 | 43.709 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.672 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.135 | 3597.6 | 60 | 43.656 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.135 | 3597.6 | 60 | 43.644 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.217 | 3597.6 | 60 | 43.644 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.889 | 3597.6 | 60 | 43.689 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.779 | 3597.6 | 60 | 43.712 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.518 | 3597.6 | 60 | 43.705 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.705 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.49 | 3597.6 | 60 | 43.662 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.203 | 3597.6 | 60 | 43.643 | 18.371 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.012 | 3597.6 | 60 | 43.668 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.258 | 3597.6 | 60 | 43.704 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.244 | 3597.6 | 60 | 43.727 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.477 | 3597.6 | 60 | 43.715 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.531 | 3597.6 | 60 | 43.673 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.299 | 3597.6 | 60 | 43.658 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.586 | 3597.6 | 60 | 43.645 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.176 | 3597.6 | 60 | 43.645 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.189 | 3597.6 | 60 | 43.708 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.916 | 3597.6 | 60 | 43.734 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.736 | 3597.6 | 60 | 43.734 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.518 | 3597.6 | 60 | 43.706 | 18.381 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.531 | 3597.6 | 60 | 43.706 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.93 | 3597.6 | 60 | 43.706 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.957 | 3597.6 | 60 | 43.744 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 60.807 | 3597.6 | 60 | 43.784 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:56 | 61.326 | 3597.6 | 60 | 43.801 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.408 | 3597.6 | 60 | 43.769 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.504 | 3597.6 | 60 | 43.727 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.943 | 3597.6 | 60 | 43.704 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.834 | 3597.6 | 60 | 43.745 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.738 | 3597.6 | 60 | 43.761 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.998 | 3597.6 | 60 | 43.808 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.518 | 3597.6 | 60 | 43.78 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.299 | 3597.6 | 60 | 43.747 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.094 | 3597.6 | 60 | 43.704 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.943 | 3597.6 | 60 | 43.718 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.148 | 3597.6 | 60 | 43.755 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.148 | 3597.6 | 60 | 43.795 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.121 | 3597.6 | 60 | 43.795 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.094 | 3597.6 | 60 | 43.747 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.203 | 3597.6 | 60 | 43.747 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.902 | 3597.6 | 60 | 43.736 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.162 | 3597.6 | 60 | 43.767 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.641 | 3597.6 | 60 | 43.73 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.6 | 3597.6 | 60 | 43.73 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.176 | 3597.6 | 60 | 43.666 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.176 | 3597.6 | 60 | 43.666 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.107 | 3597.6 | 60 | 43.666 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.861 | 3597.6 | 60 | 43.701 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.189 | 3597.6 | 60 | 43.729 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.49 | 3597.6 | 60 | 43.729 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.23 | 3597.6 | 60 | 43.696 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.039 | 3597.6 | 60 | 43.678 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.08 | 3597.6 | 60 | 43.659 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.285 | 3597.6 | 60 | 43.7 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.717 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.23 | 3597.6 | 60 | 43.729 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 60.779 | 3597.6 | 60 | 43.695 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.518 | 3597.6 | 60 | 43.673 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.367 | 3597.6 | 60 | 43.634 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.634 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.203 | 3597.6 | 60 | 43.683 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.559 | 3597.6 | 60 | 43.701 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.518 | 3597.6 | 60 | 43.713 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.312 | 3597.6 | 60 | 43.713 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.613 | 3597.6 | 60 | 43.665 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.312 | 3597.6 | 60 | 43.665 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.162 | 3597.6 | 60 | 43.665 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.244 | 3597.6 | 60 | 43.716 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.381 | 3597.6 | 60 | 43.735 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.271 | 3597.6 | 60 | 43.722 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.217 | 3597.6 | 60 | 43.722 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:57 | 61.285 | 3597.6 | 60 | 43.722 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.834 | 3597.6 | 60 | 43.766 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.053 | 3597.6 | 60 | 43.79 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.244 | 3597.6 | 60 | 43.833 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.545 | 3597.6 | 60 | 43.833 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.135 | 3597.6 | 60 | 43.81 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.834 | 3597.6 | 60 | 43.81 | 18.392 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.121 | 3597.6 | 60 | 43.789 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.916 | 3597.6 | 60 | 43.817 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.971 | 3597.6 | 60 | 43.796 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.971 | 3597.6 | 60 | 43.815 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.916 | 3597.6 | 60 | 43.815 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.025 | 3597.6 | 60 | 43.789 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.039 | 3597.6 | 60 | 43.759 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.449 | 3597.6 | 60 | 43.759 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.394 | 3597.6 | 60 | 43.74 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.094 | 3597.6 | 60 | 43.768 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.848 | 3597.6 | 60 | 43.808 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.381 | 3597.6 | 60 | 43.808 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.258 | 3597.6 | 60 | 43.771 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.258 | 3597.6 | 60 | 43.753 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.943 | 3597.6 | 60 | 43.712 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.012 | 3597.6 | 60 | 43.743 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.93 | 3597.6 | 60 | 43.764 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.012 | 3597.6 | 60 | 43.795 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.299 | 3597.6 | 60 | 43.767 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.299 | 3597.6 | 60 | 43.732 | 18.402 | 59.96 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.203 | 3597 | 60 | 43.719 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.066 | 3597 | 60 | 43.739 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.943 | 3597 | 60 | 43.807 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.189 | 3597 | 60 | 43.848 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.244 | 3597 | 60 | 43.848 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 60.889 | 3597 | 60 | 43.848 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.299 | 3597 | 60 | 43.838 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.121 | 3597 | 60 | 43.838 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.394 | 3597 | 60 | 43.838 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.107 | 3597 | 60 | 43.838 | 18.402 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.299 | 3597 | 60 | 43.926 | 18.413 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.641 | 3597 | 60 | 43.95 | 18.413 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.6 | 3597 | 60 | 43.979 | 18.413 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.668 | 3597 | 60 | 43.945 | 18.413 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.367 | 3597 | 60 | 43.882 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.053 | 3597 | 60 | 43.87 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.189 | 3597 | 60 | 43.89 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.148 | 3597 | 60 | 43.907 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.736 | 3597 | 60 | 43.896 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.463 | 3597 | 60 | 43.896 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.764 | 3597 | 60 | 43.871 | 18.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.641 | 3597 | 60 | 43.839 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:58 | 61.559 | 3597 | 60 | 43.852 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.408 | 3597 | 60 | 43.863 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.34 | 3597 | 60 | 43.882 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.559 | 3597 | 60 | 43.882 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.34 | 3597 | 60 | 43.85 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.531 | 3597 | 60 | 43.839 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.217 | 3597 | 60 | 43.821 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.559 | 3597 | 60 | 43.843 | 18.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.353 | 3597 | 60 | 43.866 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.381 | 3597 | 60 | 43.866 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.381 | 3597 | 60 | 43.893 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.627 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.736 | 3597 | 60 | 43.852 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.518 | 3597 | 60 | 43.852 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.189 | 3597 | 60 | 43.863 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.381 | 3597 | 60 | 43.892 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.066 | 3597 | 60 | 43.953 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.367 | 3597 | 60 | 43.953 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.394 | 3597 | 60 | 43.953 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.682 | 3597 | 60 | 43.912 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.504 | 3597 | 60 | 43.912 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.176 | 3597 | 60 | 43.941 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.012 | 3597 | 60 | 43.983 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.258 | 3597 | 60 | 43.995 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.586 | 3597 | 60 | 43.969 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.818 | 3597 | 60 | 43.93 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.586 | 3597 | 60 | 43.93 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.408 | 3597 | 60 | 43.9 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.094 | 3597 | 60 | 43.963 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.23 | 3597 | 60 | 43.963 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.23 | 3597 | 60 | 43.951 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.791 | 3597 | 60 | 43.919 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.381 | 3597 | 60 | 43.88 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.353 | 3597 | 60 | 43.908 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.394 | 3597 | 60 | 43.908 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.353 | 3597 | 60 | 43.938 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.449 | 3597 | 60 | 43.922 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.285 | 3597 | 60 | 43.899 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.258 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.107 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 60.984 | 3597 | 60 | 43.917 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.34 | 3597 | 60 | 43.96 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.408 | 3597 | 60 | 43.929 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.613 | 3597 | 60 | 43.918 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.832 | 3597 | 60 | 43.872 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.299 | 3597 | 60 | 43.849 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.545 | 3597 | 60 | 43.861 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:59 | 61.641 | 3597 | 60 | 43.872 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.641 | 3597 | 60 | 43.886 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.6 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.723 | 3597 | 60 | 43.85 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.791 | 3597 | 60 | 43.85 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.463 | 3597 | 60 | 43.854 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.312 | 3597 | 60 | 43.877 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.353 | 3597 | 60 | 43.899 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.613 | 3597 | 60 | 43.884 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.627 | 3597 | 60 | 43.846 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.435 | 3597 | 60 | 43.846 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.326 | 3597 | 60 | 43.846 | 18.446 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.217 | 3597 | 60 | 43.873 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.75 | 3597 | 60 | 43.908 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.996 | 3597 | 60 | 43.889 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.887 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.736 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.326 | 3597 | 60 | 43.876 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.299 | 3597 | 60 | 43.914 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.832 | 3597 | 60 | 43.927 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.6 | 3597 | 60 | 43.972 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.531 | 3597 | 60 | 43.935 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.435 | 3597 | 60 | 43.949 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.312 | 3597 | 60 | 43.949 | 18.456 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.217 | 3597 | 60 | 43.949 | 18.466 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.723 | 3597 | 60 | 43.962 | 18.466 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.559 | 3597 | 60 | 43.975 | 18.466 | 59.95 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.873 | 3596.4 | 60 | 43.975 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.449 | 3596.4 | 60 | 43.993 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.641 | 3596.4 | 60 | 43.993 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.531 | 3596.4 | 60 | 43.993 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 43.98 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.559 | 3596.4 | 60 | 43.969 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.326 | 3596.4 | 60 | 43.989 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.559 | 3596.4 | 60 | 44.024 | 18.466 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.367 | 3596.4 | 60 | 44.024 | 18.477 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.449 | 3596.4 | 60 | 44.024 | 18.477 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.531 | 3596.4 | 60 | 44.021 | 18.477 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 44.021 | 18.477 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.818 | 3596.4 | 60 | 44.021 | 18.477 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.723 | 3596.4 | 60 | 44.008 | 18.489 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.367 | 3596.4 | 60 | 44.05 | 18.489 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.723 | 3596.4 | 60 | 44.05 | 18.489 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.082 | 18.489 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 62.092 | 3596.4 | 60 | 44.097 | 18.489 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.955 | 3596.4 | 60 | 44.077 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.022 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.723 | 3596.4 | 60 | 44.022 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.449 | 3596.4 | 60 | 44.022 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:00 | 61.353 | 3596.4 | 60 | 44.053 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.75 | 3596.4 | 60 | 44.073 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.518 | 3596.4 | 60 | 44.073 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.873 | 3596.4 | 60 | 44.03 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.668 | 3596.4 | 60 | 43.977 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.654 | 3596.4 | 60 | 43.991 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.394 | 3596.4 | 60 | 44.042 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.23 | 3596.4 | 60 | 44.095 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.463 | 3596.4 | 60 | 44.095 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.887 | 3596.4 | 60 | 44.049 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.408 | 3596.4 | 60 | 44.005 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.654 | 3596.4 | 60 | 44.005 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.23 | 3596.4 | 60 | 44.049 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.777 | 3596.4 | 60 | 44.076 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.103 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.846 | 3596.4 | 60 | 44.121 | 18.511 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.668 | 3596.4 | 60 | 44.033 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.023 | 3596.4 | 60 | 44.033 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.75 | 3596.4 | 60 | 44.033 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.107 | 3596.4 | 60 | 44.052 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.641 | 3596.4 | 60 | 44.101 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.736 | 3596.4 | 60 | 44.101 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.393 | 3596.4 | 60 | 44.101 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.914 | 3596.4 | 60 | 44.07 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.49 | 3596.4 | 60 | 44.058 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.326 | 3596.4 | 60 | 44.093 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.559 | 3596.4 | 60 | 44.093 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.381 | 3596.4 | 60 | 44.107 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.463 | 3596.4 | 60 | 44.062 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.613 | 3596.4 | 60 | 44.045 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.531 | 3596.4 | 60 | 44.045 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.504 | 3596.4 | 60 | 44.068 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.23 | 3596.4 | 60 | 44.114 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.586 | 3596.4 | 60 | 44.114 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.846 | 3596.4 | 60 | 44.096 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.982 | 3596.4 | 60 | 44.078 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.955 | 3596.4 | 60 | 43.999 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.777 | 3596.4 | 60 | 43.999 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.695 | 3596.4 | 60 | 43.999 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.01 | 3596.4 | 60 | 44.023 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.16 | 3596.4 | 60 | 44.041 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.242 | 3596.4 | 60 | 44.022 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.9 | 3596.4 | 60 | 44.01 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.037 | 3596.4 | 60 | 43.987 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.613 | 3596.4 | 60 | 44.007 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.818 | 3596.4 | 60 | 44.007 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 61.777 | 3596.4 | 60 | 44.007 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:01 | 62.064 | 3596.4 | 60 | 44.023 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.146 | 3596.4 | 60 | 44.005 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.9 | 3596.4 | 60 | 44.005 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.037 | 3596.4 | 60 | 44.019 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.004 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.955 | 3596.4 | 60 | 44.023 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.046 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.068 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.982 | 3596.4 | 60 | 44.08 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.75 | 3596.4 | 60 | 44.105 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.641 | 3596.4 | 60 | 44.119 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.16 | 3596.4 | 60 | 44.151 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.887 | 3596.4 | 60 | 44.125 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.105 | 3596.4 | 60 | 44.15 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.132 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.146 | 3596.4 | 60 | 44.155 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.529 | 3596.4 | 60 | 44.132 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.215 | 3596.4 | 60 | 44.107 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.914 | 3596.4 | 60 | 44.107 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.107 | 18.521 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.695 | 3596.4 | 60 | 44.125 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.179 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.586 | 3596.4 | 60 | 44.168 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.846 | 3596.4 | 60 | 44.219 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.928 | 3596.4 | 60 | 44.18 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.873 | 3596.4 | 60 | 44.169 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.142 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.668 | 3596.4 | 60 | 44.169 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.818 | 3596.4 | 60 | 44.169 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.859 | 3596.4 | 60 | 44.19 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.19 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.914 | 3596.4 | 60 | 44.19 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.887 | 3596.4 | 60 | 44.176 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.394 | 3596.4 | 60 | 44.176 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.353 | 3596.4 | 60 | 44.192 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.244 | 3596.4 | 60 | 44.192 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.326 | 3596.4 | 60 | 44.203 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.229 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.982 | 3596.4 | 60 | 44.229 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.969 | 3596.4 | 60 | 44.194 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.982 | 3596.4 | 60 | 44.194 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.143 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.969 | 3596.4 | 60 | 44.161 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.078 | 3596.4 | 60 | 44.135 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.178 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 44.178 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.393 | 3596.4 | 60 | 44.148 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 62.283 | 3596.4 | 60 | 44.115 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.627 | 3596.4 | 60 | 44.099 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:02 | 61.326 | 3596.4 | 60 | 44.099 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.572 | 3596.4 | 60 | 44.137 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.34 | 3596.4 | 60 | 44.137 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.299 | 3596.4 | 60 | 44.137 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.123 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.531 | 3596.4 | 60 | 44.123 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.34 | 3596.4 | 60 | 44.123 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 60.889 | 3596.4 | 60 | 44.097 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.49 | 3596.4 | 60 | 44.098 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.75 | 3596.4 | 60 | 44.098 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.338 | 3596.4 | 60 | 44.098 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.379 | 3596.4 | 60 | 44.098 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.941 | 3596.4 | 60 | 44.045 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.941 | 3596.4 | 60 | 44.045 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.16 | 3596.4 | 60 | 44.079 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.873 | 3596.4 | 60 | 44.079 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.887 | 3596.4 | 60 | 44.109 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.477 | 3596.4 | 60 | 44.109 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.477 | 3596.4 | 60 | 44.109 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.119 | 3596.4 | 60 | 44.092 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.846 | 3596.4 | 60 | 44.118 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.668 | 3596.4 | 60 | 44.118 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.736 | 3596.4 | 60 | 44.146 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.846 | 3596.4 | 60 | 44.163 | 18.531 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.092 | 3596.4 | 60 | 44.209 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.518 | 3596.4 | 60 | 44.152 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.928 | 3596.4 | 60 | 44.185 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.914 | 3596.4 | 60 | 44.185 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.49 | 3596.4 | 60 | 44.175 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.175 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.572 | 3596.4 | 60 | 44.192 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.723 | 3596.4 | 60 | 44.192 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.051 | 3596.4 | 60 | 44.224 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.982 | 3596.4 | 60 | 44.176 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.176 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 44.166 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.422 | 3596.4 | 60 | 44.139 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.381 | 3596.4 | 60 | 44.153 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.053 | 3596.4 | 60 | 44.202 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.258 | 3596.4 | 60 | 44.202 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.449 | 3596.4 | 60 | 44.188 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.764 | 3596.4 | 60 | 44.155 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.736 | 3596.4 | 60 | 44.141 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.174 | 3596.4 | 60 | 44.116 | 18.541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.832 | 3596.4 | 60 | 44.104 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.422 | 3596.4 | 60 | 44.104 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 61.477 | 3596.4 | 60 | 44.116 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:03 | 62.228 | 3596.4 | 60 | 44.089 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 44.039 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.723 | 3596.4 | 60 | 43.988 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.695 | 3596.4 | 60 | 43.988 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.477 | 3596.4 | 60 | 43.988 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.682 | 3596.4 | 60 | 44.013 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.01 | 3596.4 | 60 | 44.013 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.463 | 3596.4 | 60 | 44.024 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.545 | 3596.4 | 60 | 44.024 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.34 | 3596.4 | 60 | 43.988 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.463 | 3596.4 | 60 | 43.955 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.586 | 3596.4 | 60 | 43.971 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.477 | 3596.4 | 60 | 43.983 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.9 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.16 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.9 | 3596.4 | 60 | 43.972 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 43.958 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.297 | 3596.4 | 60 | 43.975 | 18.53 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.078 | 3596.4 | 60 | 44.008 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.105 | 3596.4 | 60 | 43.976 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.57 | 3596.4 | 60 | 44.001 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.064 | 3596.4 | 60 | 43.974 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 62.078 | 3596.4 | 60 | 44.015 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.032 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.791 | 3596.4 | 60 | 44.032 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.34 | 3596.4 | 60 | 44.032 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.077 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.668 | 3596.4 | 60 | 44.108 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.531 | 3596.4 | 60 | 44.108 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.627 | 3596.4 | 60 | 44.149 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.955 | 3596.4 | 60 | 44.095 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.095 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.709 | 3596.4 | 60 | 44.076 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.805 | 3596.4 | 60 | 44.059 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 10:04 | 61.422 | 3596.4 | 60 | 44.11 | 18.54 | 59.94 | 60.03 | 59.97

## Gráficas cálculo BM +
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
DATOS BM +
DIA | HORA | P (MW) | VEL (RPM) | SP (MW) | VAL 1 % | VAL 2 % | F (Hz) | D (+) | D (-)
2024-03-05 | 9:22 | 60.068 | 3600 | 60 | 43.388 | 17.837 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.164 | 3600 | 60 | 43.388 | 17.853 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.334 | 17.867 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.768 | 3600 | 60 | 43.318 | 17.88 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.348 | 17.903 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60 | 3600 | 60 | 43.348 | 17.903 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.164 | 3600 | 60 | 43.32 | 17.922 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.274 | 17.922 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.85 | 3600 | 60 | 43.259 | 17.938 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.29 | 17.952 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.574 | 3600 | 60 | 43.29 | 17.952 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.258 | 17.964 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.192 | 17.974 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.672 | 3600 | 60 | 43.23 | 17.974 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.863 | 3600 | 60 | 43.249 | 17.974 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.279 | 17.987 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.355 | 3600 | 60 | 43.24 | 17.987 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.027 | 3600 | 60 | 43.225 | 17.998 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.225 | 17.998 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.371 | 3600 | 60 | 43.259 | 17.998 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.288 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.267 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 60 | 3600 | 60 | 43.232 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.891 | 3600 | 60 | 43.232 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:22 | 59.535 | 3600 | 60 | 43.28 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.082 | 3600 | 60 | 43.296 | 18.008 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.959 | 3600 | 60 | 43.296 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.246 | 3600 | 60 | 43.271 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60 | 3600 | 60 | 43.241 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.227 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.41 | 3600 | 60 | 43.251 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.277 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.684 | 3600 | 60 | 43.268 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.268 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.519 | 3600 | 60 | 43.228 | 18.018 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.228 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.617 | 3600 | 60 | 43.305 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.74 | 3600 | 60 | 43.337 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.337 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.317 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.85 | 3600 | 60 | 43.273 | 18.029 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.727 | 3600 | 60 | 43.299 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.055 | 3600 | 60 | 43.327 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.344 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.836 | 3600 | 60 | 43.367 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.329 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.576 | 3600 | 60 | 43.329 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.31 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.713 | 3600 | 60 | 43.36 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.891 | 3600 | 60 | 43.378 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.836 | 3600 | 60 | 43.378 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.068 | 3600 | 60 | 43.358 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.863 | 3600 | 60 | 43.277 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.508 | 3600 | 60 | 43.29 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.535 | 3600 | 60 | 43.336 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.713 | 3600 | 60 | 43.362 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.768 | 3600 | 60 | 43.362 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.891 | 3600 | 60 | 43.299 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.658 | 3600 | 60 | 43.278 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.713 | 3600 | 60 | 43.26 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.932 | 3600 | 60 | 43.315 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.326 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.809 | 3600 | 60 | 43.326 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.232 | 3600 | 60 | 43.266 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.549 | 3600 | 60 | 43.274 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.275 | 3600 | 60 | 43.274 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 59.713 | 3600 | 60 | 43.302 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.287 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.15 | 3600 | 60 | 43.197 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.185 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.027 | 3600 | 60 | 43.185 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:23 | 60.178 | 3600 | 60 | 43.205 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.822 | 3600 | 60 | 43.241 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.196 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.246 | 3600 | 60 | 43.179 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.986 | 3600 | 60 | 43.161 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.768 | 3600 | 60 | 43.219 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.945 | 3600 | 60 | 43.219 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.877 | 3600 | 60 | 43.242 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.451 | 3600 | 60 | 43.19 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.123 | 3600 | 60 | 43.159 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.159 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.631 | 3600 | 60 | 43.22 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.137 | 3600 | 60 | 43.254 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.355 | 3600 | 60 | 43.239 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.287 | 3600 | 60 | 43.178 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.918 | 3600 | 60 | 43.178 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.672 | 3600 | 60 | 43.203 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.292 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.973 | 3600 | 60 | 43.279 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.225 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.208 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.357 | 3600 | 60 | 43.272 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.041 | 3600 | 60 | 43.272 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.109 | 3600 | 60 | 43.272 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.478 | 3600 | 60 | 43.223 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.219 | 3600 | 60 | 43.194 | 18.04 | 60 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.986 | 3600.6 | 60 | 43.22 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.027 | 3600.6 | 60 | 43.246 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.328 | 3600.6 | 60 | 43.246 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.451 | 3600.6 | 60 | 43.206 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.205 | 3600.6 | 60 | 43.184 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.945 | 3600.6 | 60 | 43.184 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.836 | 3600.6 | 60 | 43.237 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.164 | 3600.6 | 60 | 43.254 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.437 | 3600.6 | 60 | 43.254 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.643 | 3600.6 | 60 | 43.202 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.273 | 3600.6 | 60 | 43.183 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.644 | 3600.6 | 60 | 43.241 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.137 | 3600.6 | 60 | 43.27 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.314 | 3600.6 | 60 | 43.27 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.123 | 3600.6 | 60 | 43.237 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.904 | 3600.6 | 60 | 43.21 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.699 | 3600.6 | 60 | 43.229 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.685 | 3600.6 | 60 | 43.258 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 59.822 | 3600.6 | 60 | 43.281 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.396 | 3600.6 | 60 | 43.228 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.068 | 3600.6 | 60 | 43.213 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.055 | 3600.6 | 60 | 43.23 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60.055 | 3600.6 | 60 | 43.23 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:24 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.32 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.451 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.945 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.055 | 3600.6 | 60 | 43.271 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.658 | 3600.6 | 60 | 43.271 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.385 | 3600.6 | 60 | 43.312 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.562 | 3600.6 | 60 | 43.349 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.232 | 3600.6 | 60 | 43.363 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.809 | 3600.6 | 60 | 43.312 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.945 | 3600.6 | 60 | 43.257 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.699 | 3600.6 | 60 | 43.257 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.193 | 3600.6 | 60 | 43.291 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.027 | 3600.6 | 60 | 43.322 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.15 | 3600.6 | 60 | 43.322 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.287 | 3600.6 | 60 | 43.278 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.891 | 3600.6 | 60 | 43.244 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.258 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.603 | 3600.6 | 60 | 43.304 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.918 | 3600.6 | 60 | 43.304 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.286 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.137 | 3600.6 | 60 | 43.212 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.945 | 3600.6 | 60 | 43.212 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.301 | 3600.6 | 60 | 43.212 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.383 | 3600.6 | 60 | 43.235 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.602 | 3600.6 | 60 | 43.21 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.383 | 3600.6 | 60 | 43.176 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.588 | 3600.6 | 60 | 43.153 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.383 | 3600.6 | 60 | 43.14 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.342 | 3600.6 | 60 | 43.191 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.191 | 3600.6 | 60 | 43.228 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.219 | 3600.6 | 60 | 43.256 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.986 | 3600.6 | 60 | 43.239 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.246 | 3600.6 | 60 | 43.239 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.699 | 3600.6 | 60 | 43.228 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.248 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.248 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.096 | 3600.6 | 60 | 43.275 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.027 | 3600.6 | 60 | 43.292 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.055 | 3600.6 | 60 | 43.333 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.096 | 3600.6 | 60 | 43.321 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.082 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.85 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.467 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.644 | 3600.6 | 60 | 43.283 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.205 | 3600.6 | 60 | 43.323 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.137 | 3600.6 | 60 | 43.294 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 60.137 | 3600.6 | 60 | 43.248 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:25 | 59.836 | 3600.6 | 60 | 43.226 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.467 | 3600.6 | 60 | 43.257 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.014 | 3600.6 | 60 | 43.267 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.41 | 3600.6 | 60 | 43.267 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.519 | 3600.6 | 60 | 43.213 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.205 | 3600.6 | 60 | 43.199 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.027 | 3600.6 | 60 | 43.178 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.699 | 3600.6 | 60 | 43.215 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.328 | 3600.6 | 60 | 43.215 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.205 | 3600.6 | 60 | 43.164 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.205 | 3600.6 | 60 | 43.127 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.644 | 3600.6 | 60 | 43.153 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.809 | 3600.6 | 60 | 43.176 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.562 | 3600.6 | 60 | 43.271 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.096 | 3600.6 | 60 | 43.244 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.178 | 3600.6 | 60 | 43.207 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.904 | 3600.6 | 60 | 43.207 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.603 | 3600.6 | 60 | 43.22 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.809 | 3600.6 | 60 | 43.271 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.658 | 3600.6 | 60 | 43.317 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.494 | 3600.6 | 60 | 43.317 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.243 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.781 | 3600.6 | 60 | 43.243 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.521 | 3600.6 | 60 | 43.276 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.781 | 3600.6 | 60 | 43.289 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.891 | 3600.6 | 60 | 43.289 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.986 | 3600.6 | 60 | 43.269 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.781 | 3600.6 | 60 | 43.239 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.891 | 3600.6 | 60 | 43.239 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.453 | 3600.6 | 60 | 43.308 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.278 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.685 | 3600.6 | 60 | 43.264 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.795 | 3600.6 | 60 | 43.226 | 18.04 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.164 | 3600.6 | 60 | 43.164 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.195 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.809 | 3600.6 | 60 | 43.21 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.21 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.342 | 3600.6 | 60 | 43.166 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.027 | 3600.6 | 60 | 43.147 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.891 | 3600.6 | 60 | 43.109 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.535 | 3600.6 | 60 | 43.138 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.176 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.973 | 3600.6 | 60 | 43.189 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.314 | 3600.6 | 60 | 43.155 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.219 | 3600.6 | 60 | 43.118 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.109 | 3600.6 | 60 | 43.077 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.273 | 3600.6 | 60 | 43.105 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 59.877 | 3600.6 | 60 | 43.153 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.219 | 3600.6 | 60 | 43.199 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:26 | 60.492 | 3600.6 | 60 | 43.148 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.164 | 3600.6 | 60 | 43.131 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.055 | 3600.6 | 60 | 43.12 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.74 | 3600.6 | 60 | 43.155 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.932 | 3600.6 | 60 | 43.217 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.164 | 3600.6 | 60 | 43.206 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.191 | 3600.6 | 60 | 43.173 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.301 | 3600.6 | 60 | 43.159 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.588 | 3600.6 | 60 | 43.183 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.369 | 3600.6 | 60 | 43.206 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.314 | 3600.6 | 60 | 43.234 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.369 | 3600.6 | 60 | 43.222 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.904 | 3600.6 | 60 | 43.209 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.85 | 3600.6 | 60 | 43.209 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.809 | 3600.6 | 60 | 43.222 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.617 | 3600.6 | 60 | 43.247 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.932 | 3600.6 | 60 | 43.279 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60 | 3600.6 | 60 | 43.279 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.191 | 3600.6 | 60 | 43.255 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.014 | 3600.6 | 60 | 43.231 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.535 | 3600.6 | 60 | 43.231 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.685 | 3600.6 | 60 | 43.252 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.795 | 3600.6 | 60 | 43.264 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.328 | 3600.6 | 60 | 43.274 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.191 | 3600.6 | 60 | 43.213 | 18.029 | 60.01 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.178 | 3601.2 | 60 | 43.192 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.685 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.357 | 3601.2 | 60 | 43.247 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.055 | 3601.2 | 60 | 43.274 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.342 | 3601.2 | 60 | 43.234 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.506 | 3601.2 | 60 | 43.172 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.137 | 3601.2 | 60 | 43.172 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.658 | 3601.2 | 60 | 43.195 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.768 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.836 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.055 | 3601.2 | 60 | 43.168 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.713 | 3601.2 | 60 | 43.127 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.85 | 3601.2 | 60 | 43.15 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.836 | 3601.2 | 60 | 43.164 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.809 | 3601.2 | 60 | 43.212 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.986 | 3601.2 | 60 | 43.19 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.301 | 3601.2 | 60 | 43.141 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.219 | 3601.2 | 60 | 43.106 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.781 | 3601.2 | 60 | 43.117 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.945 | 3601.2 | 60 | 43.203 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.109 | 3601.2 | 60 | 43.249 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 60.273 | 3601.2 | 60 | 43.215 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:27 | 59.945 | 3601.2 | 60 | 43.204 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.426 | 3601.2 | 60 | 43.169 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.658 | 3601.2 | 60 | 43.2 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.959 | 3601.2 | 60 | 43.214 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.973 | 3601.2 | 60 | 43.238 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.191 | 3601.2 | 60 | 43.215 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.137 | 3601.2 | 60 | 43.215 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.533 | 3601.2 | 60 | 43.194 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.904 | 3601.2 | 60 | 43.194 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.672 | 3601.2 | 60 | 43.266 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.754 | 3601.2 | 60 | 43.313 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.041 | 3601.2 | 60 | 43.313 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.232 | 3601.2 | 60 | 43.292 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.096 | 3601.2 | 60 | 43.224 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.109 | 3601.2 | 60 | 43.224 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.863 | 3601.2 | 60 | 43.224 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.822 | 3601.2 | 60 | 43.268 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.178 | 3601.2 | 60 | 43.255 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.027 | 3601.2 | 60 | 43.239 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.424 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.85 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.685 | 3601.2 | 60 | 43.245 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.932 | 3601.2 | 60 | 43.275 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.205 | 3601.2 | 60 | 43.244 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.301 | 3601.2 | 60 | 43.226 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.027 | 3601.2 | 60 | 43.162 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.205 | 3601.2 | 60 | 43.162 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.183 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.781 | 3601.2 | 60 | 43.235 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.301 | 3601.2 | 60 | 43.215 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.219 | 3601.2 | 60 | 43.187 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.055 | 3601.2 | 60 | 43.162 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.809 | 3601.2 | 60 | 43.149 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.945 | 3601.2 | 60 | 43.196 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.658 | 3601.2 | 60 | 43.248 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.973 | 3601.2 | 60 | 43.248 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.109 | 3601.2 | 60 | 43.248 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.85 | 3601.2 | 60 | 43.199 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.863 | 3601.2 | 60 | 43.199 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.713 | 3601.2 | 60 | 43.234 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.727 | 3601.2 | 60 | 43.264 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.205 | 3601.2 | 60 | 43.291 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.41 | 3601.2 | 60 | 43.259 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.574 | 3601.2 | 60 | 43.199 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.014 | 3601.2 | 60 | 43.199 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.713 | 3601.2 | 60 | 43.265 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.904 | 3601.2 | 60 | 43.265 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.055 | 3601.2 | 60 | 43.265 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 60.328 | 3601.2 | 60 | 43.225 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:28 | 59.727 | 3601.2 | 60 | 43.207 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.727 | 3601.2 | 60 | 43.22 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.877 | 3601.2 | 60 | 43.22 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.191 | 3601.2 | 60 | 43.241 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.211 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.822 | 3601.2 | 60 | 43.198 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.59 | 3601.2 | 60 | 43.198 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.74 | 3601.2 | 60 | 43.213 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.754 | 3601.2 | 60 | 43.234 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.631 | 3601.2 | 60 | 43.234 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60 | 3601.2 | 60 | 43.234 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.932 | 3601.2 | 60 | 43.207 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.959 | 3601.2 | 60 | 43.207 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.863 | 3601.2 | 60 | 43.207 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.699 | 3601.2 | 60 | 43.231 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.754 | 3601.2 | 60 | 43.241 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.904 | 3601.2 | 60 | 43.219 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.932 | 3601.2 | 60 | 43.191 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.041 | 3601.2 | 60 | 43.191 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.863 | 3601.2 | 60 | 43.174 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.195 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.041 | 3601.2 | 60 | 43.195 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.959 | 3601.2 | 60 | 43.195 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.123 | 3601.2 | 60 | 43.171 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.232 | 3601.2 | 60 | 43.135 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.727 | 3601.2 | 60 | 43.159 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.672 | 3601.2 | 60 | 43.183 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.508 | 3601.2 | 60 | 43.213 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.314 | 3601.2 | 60 | 43.188 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.109 | 3601.2 | 60 | 43.166 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.643 | 3601.2 | 60 | 43.122 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.164 | 3601.2 | 60 | 43.122 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.453 | 3601.2 | 60 | 43.205 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.699 | 3601.2 | 60 | 43.24 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.959 | 3601.2 | 60 | 43.24 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.478 | 3601.2 | 60 | 43.191 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.658 | 3601.2 | 60 | 43.156 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.986 | 3601.2 | 60 | 43.156 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.631 | 3601.2 | 60 | 43.215 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.986 | 3601.2 | 60 | 43.246 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.204 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.301 | 3601.2 | 60 | 43.204 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.17 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.973 | 3601.2 | 60 | 43.19 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.754 | 3601.2 | 60 | 43.245 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 59.877 | 3601.2 | 60 | 43.272 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.164 | 3601.2 | 60 | 43.272 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:29 | 60.027 | 3601.2 | 60 | 43.272 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.082 | 3601.2 | 60 | 43.229 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.822 | 3601.2 | 60 | 43.229 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.85 | 3601.2 | 60 | 43.241 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.795 | 3601.2 | 60 | 43.295 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.918 | 3601.2 | 60 | 43.32 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.287 | 3601.2 | 60 | 43.304 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.191 | 3601.2 | 60 | 43.287 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.191 | 3601.2 | 60 | 43.245 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.863 | 3601.2 | 60 | 43.228 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.959 | 3601.2 | 60 | 43.265 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.027 | 3601.2 | 60 | 43.249 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.328 | 3601.2 | 60 | 43.23 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.328 | 3601.2 | 60 | 43.185 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.205 | 3601.2 | 60 | 43.148 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.055 | 3601.2 | 60 | 43.163 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.164 | 3601.2 | 60 | 43.173 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.26 | 3601.2 | 60 | 43.185 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.342 | 3601.2 | 60 | 43.162 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.342 | 3601.2 | 60 | 43.179 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.396 | 3601.2 | 60 | 43.179 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.822 | 3601.2 | 60 | 43.179 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.603 | 3601.2 | 60 | 43.213 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.822 | 3601.2 | 60 | 43.243 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.096 | 3601.2 | 60 | 43.243 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.041 | 3601.2 | 60 | 43.261 | 18.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.241 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.255 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.891 | 3601.8 | 60 | 43.255 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.068 | 3601.8 | 60 | 43.29 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.85 | 3601.8 | 60 | 43.312 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.096 | 3601.8 | 60 | 43.329 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.205 | 3601.8 | 60 | 43.314 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.232 | 3601.8 | 60 | 43.233 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.214 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.246 | 3601.8 | 60 | 43.214 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.301 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.396 | 3601.8 | 60 | 43.281 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.219 | 3601.8 | 60 | 43.233 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.451 | 3601.8 | 60 | 43.208 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.576 | 3601.8 | 60 | 43.22 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.836 | 3601.8 | 60 | 43.22 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.603 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.041 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.56 | 3601.8 | 60 | 43.178 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.219 | 3601.8 | 60 | 43.158 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.768 | 3601.8 | 60 | 43.186 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 59.549 | 3601.8 | 60 | 43.232 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:30 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.249 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.15 | 3601.8 | 60 | 43.249 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.137 | 3601.8 | 60 | 43.249 | 18.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.23 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.685 | 3601.8 | 60 | 43.25 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.617 | 3601.8 | 60 | 43.283 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.877 | 3601.8 | 60 | 43.308 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.932 | 3601.8 | 60 | 43.308 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.308 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.754 | 3601.8 | 60 | 43.284 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.631 | 3601.8 | 60 | 43.284 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.727 | 3601.8 | 60 | 43.265 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.877 | 3601.8 | 60 | 43.342 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.727 | 3601.8 | 60 | 43.364 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60 | 3601.8 | 60 | 43.347 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.328 | 3601.8 | 60 | 43.319 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.273 | 3601.8 | 60 | 43.238 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.219 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.25 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60 | 3601.8 | 60 | 43.25 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.533 | 3601.8 | 60 | 43.221 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.506 | 3601.8 | 60 | 43.204 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.15 | 3601.8 | 60 | 43.187 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.355 | 3601.8 | 60 | 43.159 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.863 | 3601.8 | 60 | 43.189 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.809 | 3601.8 | 60 | 43.224 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.795 | 3601.8 | 60 | 43.236 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.986 | 3601.8 | 60 | 43.236 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.178 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.932 | 3601.8 | 60 | 43.178 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.204 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.74 | 3601.8 | 60 | 43.204 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.74 | 3601.8 | 60 | 43.269 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.255 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.85 | 3601.8 | 60 | 43.243 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.904 | 3601.8 | 60 | 43.243 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.85 | 3601.8 | 60 | 43.214 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.822 | 3601.8 | 60 | 43.214 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.85 | 3601.8 | 60 | 43.226 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.945 | 3601.8 | 60 | 43.248 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.533 | 3601.8 | 60 | 43.269 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.205 | 3601.8 | 60 | 43.244 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.451 | 3601.8 | 60 | 43.221 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.178 | 3601.8 | 60 | 43.196 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.809 | 3601.8 | 60 | 43.229 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 59.685 | 3601.8 | 60 | 43.271 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.164 | 3601.8 | 60 | 43.271 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:31 | 60.15 | 3601.8 | 60 | 43.271 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.232 | 3601.8 | 60 | 43.236 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.26 | 3601.8 | 60 | 43.216 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.164 | 3601.8 | 60 | 43.239 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.727 | 3601.8 | 60 | 43.272 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.822 | 3601.8 | 60 | 43.311 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.768 | 3601.8 | 60 | 43.311 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.096 | 3601.8 | 60 | 43.271 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.932 | 3601.8 | 60 | 43.255 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.15 | 3601.8 | 60 | 43.222 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.945 | 3601.8 | 60 | 43.222 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60 | 3601.8 | 60 | 43.239 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.891 | 3601.8 | 60 | 43.268 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.15 | 3601.8 | 60 | 43.258 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.273 | 3601.8 | 60 | 43.234 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.215 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.137 | 3601.8 | 60 | 43.192 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.068 | 3601.8 | 60 | 43.209 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.822 | 3601.8 | 60 | 43.22 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.233 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.26 | 3601.8 | 60 | 43.217 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.205 | 3601.8 | 60 | 43.199 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.179 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.945 | 3601.8 | 60 | 43.179 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.603 | 3601.8 | 60 | 43.22 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.85 | 3601.8 | 60 | 43.27 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.281 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.945 | 3601.8 | 60 | 43.243 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.082 | 3601.8 | 60 | 43.213 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.891 | 3601.8 | 60 | 43.18 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.973 | 3601.8 | 60 | 43.202 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.576 | 3601.8 | 60 | 43.249 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.055 | 3601.8 | 60 | 43.264 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.068 | 3601.8 | 60 | 43.233 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.123 | 3601.8 | 60 | 43.214 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.196 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.877 | 3601.8 | 60 | 43.218 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.795 | 3601.8 | 60 | 43.274 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.123 | 3601.8 | 60 | 43.274 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.027 | 3601.8 | 60 | 43.274 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.123 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.096 | 3601.8 | 60 | 43.202 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.202 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.027 | 3601.8 | 60 | 43.217 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.768 | 3601.8 | 60 | 43.264 | 18.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.781 | 3601.8 | 60 | 43.296 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.232 | 3601.8 | 60 | 43.264 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.973 | 3601.8 | 60 | 43.24 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 60.287 | 3601.8 | 60 | 43.227 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:32 | 59.631 | 3601.8 | 60 | 43.246 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.781 | 3601.8 | 60 | 43.296 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.809 | 3601.8 | 60 | 43.308 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.328 | 3601.8 | 60 | 43.28 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.328 | 3601.8 | 60 | 43.231 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.932 | 3601.8 | 60 | 43.22 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.59 | 3601.8 | 60 | 43.262 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.672 | 3601.8 | 60 | 43.286 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.795 | 3601.8 | 60 | 43.31 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.014 | 3601.8 | 60 | 43.29 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.26 | 3601.8 | 60 | 43.261 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.109 | 3601.8 | 60 | 43.24 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.932 | 3601.8 | 60 | 43.256 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.768 | 3601.8 | 60 | 43.29 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.891 | 3601.8 | 60 | 43.316 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.205 | 3601.8 | 60 | 43.288 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.26 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.945 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.918 | 3601.8 | 60 | 43.247 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.631 | 3601.8 | 60 | 43.273 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.781 | 3601.8 | 60 | 43.322 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.308 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.959 | 3601.8 | 60 | 43.285 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 60.219 | 3601.8 | 60 | 43.246 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.877 | 3601.8 | 60 | 43.224 | 18.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.727 | 3602.4 | 60 | 43.238 | 18.06 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.891 | 3602.4 | 60 | 43.182 | 18.02 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.699 | 3602.4 | 60 | 43.118 | 17.895 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.453 | 3602.4 | 60 | 42.985 | 17.359 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.33 | 3602.4 | 60 | 42.911 | 17.09 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.975 | 3602.4 | 60 | 42.881 | 16.823 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.523 | 3602.4 | 60 | 42.951 | 16.736 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.961 | 3602.4 | 60 | 43.005 | 16.703 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.166 | 3602.4 | 60 | 42.97 | 16.677 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.535 | 3602.4 | 60 | 42.895 | 16.655 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.029 | 3602.4 | 60 | 42.846 | 16.643 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.906 | 3602.4 | 60 | 42.87 | 16.631 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.865 | 3602.4 | 60 | 42.907 | 16.619 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.07 | 3602.4 | 60 | 42.907 | 16.619 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.824 | 3602.4 | 60 | 42.907 | 16.593 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.893 | 3602.4 | 60 | 42.858 | 16.593 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.674 | 3602.4 | 60 | 42.879 | 16.58 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.728 | 3602.4 | 60 | 42.879 | 16.56 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.605 | 3602.4 | 60 | 42.914 | 16.543 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.929 | 16.543 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 59.193 | 3602.4 | 60 | 42.929 | 16.524 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.906 | 3602.4 | 60 | 42.891 | 16.524 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:33 | 58.879 | 3602.4 | 60 | 42.891 | 16.524 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.893 | 3602.4 | 60 | 42.891 | 16.524 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.619 | 3602.4 | 60 | 42.928 | 16.524 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.838 | 3602.4 | 60 | 42.947 | 16.537 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.893 | 3602.4 | 60 | 42.947 | 16.537 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.166 | 3602.4 | 60 | 42.894 | 16.537 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.248 | 3602.4 | 60 | 42.851 | 16.537 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.906 | 3602.4 | 60 | 42.868 | 16.552 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.674 | 3602.4 | 60 | 42.913 | 16.552 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.879 | 3602.4 | 60 | 42.98 | 16.569 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.016 | 3602.4 | 60 | 42.98 | 16.588 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.934 | 16.588 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.674 | 3602.4 | 60 | 42.934 | 16.599 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.824 | 3602.4 | 60 | 42.934 | 16.599 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.701 | 3602.4 | 60 | 42.972 | 16.599 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.07 | 3602.4 | 60 | 42.972 | 16.612 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.906 | 3602.4 | 60 | 42.972 | 16.612 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.988 | 3602.4 | 60 | 42.951 | 16.612 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.742 | 3602.4 | 60 | 42.951 | 16.612 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.633 | 3602.4 | 60 | 42.965 | 16.612 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.701 | 3602.4 | 60 | 42.992 | 16.623 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.992 | 16.623 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.057 | 3602.4 | 60 | 42.992 | 16.623 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.07 | 3602.4 | 60 | 42.971 | 16.623 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.865 | 3602.4 | 60 | 42.941 | 16.623 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.428 | 3602.4 | 60 | 42.969 | 16.608 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.523 | 3602.4 | 60 | 42.993 | 16.596 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.551 | 3602.4 | 60 | 43.017 | 16.596 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.81 | 3602.4 | 60 | 43.017 | 16.596 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.687 | 3602.4 | 60 | 42.945 | 16.582 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.975 | 3602.4 | 60 | 42.914 | 16.571 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.564 | 3602.4 | 60 | 42.914 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.646 | 3602.4 | 60 | 42.958 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.81 | 3602.4 | 60 | 42.977 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.139 | 3602.4 | 60 | 42.955 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.262 | 3602.4 | 60 | 42.912 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.152 | 3602.4 | 60 | 42.87 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.865 | 3602.4 | 60 | 42.887 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.852 | 3602.4 | 60 | 42.908 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.742 | 3602.4 | 60 | 42.922 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.92 | 3602.4 | 60 | 42.922 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.111 | 3602.4 | 60 | 42.827 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.838 | 3602.4 | 60 | 42.827 | 16.561 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.701 | 3602.4 | 60 | 42.839 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.469 | 3602.4 | 60 | 42.887 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.961 | 3602.4 | 60 | 42.887 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.303 | 3602.4 | 60 | 42.835 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 59.07 | 3602.4 | 60 | 42.806 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.482 | 3602.4 | 60 | 42.828 | 16.574 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:34 | 58.113 | 3602.4 | 60 | 42.925 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.592 | 3602.4 | 60 | 42.94 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.797 | 3602.4 | 60 | 42.925 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.988 | 3602.4 | 60 | 42.879 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.81 | 3602.4 | 60 | 42.843 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.852 | 3602.4 | 60 | 42.863 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.482 | 3602.4 | 60 | 42.889 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.318 | 3602.4 | 60 | 42.941 | 16.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.523 | 3602.4 | 60 | 42.918 | 16.556 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.783 | 3602.4 | 60 | 42.918 | 16.556 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.51 | 3602.4 | 60 | 42.86 | 16.534 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.057 | 3602.4 | 60 | 42.86 | 16.515 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.113 | 3602.4 | 60 | 42.921 | 16.515 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.303 | 3602.4 | 60 | 42.865 | 16.515 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.209 | 3602.4 | 60 | 42.919 | 16.515 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.084 | 3602.4 | 60 | 42.895 | 16.515 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.824 | 3602.4 | 60 | 42.843 | 16.498 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.988 | 3602.4 | 60 | 42.807 | 16.498 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.523 | 3602.4 | 60 | 42.844 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.182 | 3602.4 | 60 | 42.89 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.85 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.275 | 3602.4 | 60 | 42.809 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.098 | 3602.4 | 60 | 42.762 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.605 | 3602.4 | 60 | 42.795 | 16.512 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.715 | 3602.4 | 60 | 42.821 | 16.523 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.701 | 3602.4 | 60 | 42.86 | 16.523 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.125 | 3602.4 | 60 | 42.845 | 16.523 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.797 | 3602.4 | 60 | 42.862 | 16.523 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.592 | 3602.4 | 60 | 42.832 | 16.523 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.318 | 3602.4 | 60 | 42.821 | 16.5 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.674 | 3602.4 | 60 | 42.84 | 16.483 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.715 | 3602.4 | 60 | 42.825 | 16.483 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.551 | 3602.4 | 60 | 42.892 | 16.471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.057 | 3602.4 | 60 | 42.839 | 16.471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.893 | 3602.4 | 60 | 42.839 | 16.471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.016 | 3602.4 | 60 | 42.828 | 16.454 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.496 | 3602.4 | 60 | 42.828 | 16.467 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.455 | 3602.4 | 60 | 42.855 | 16.467 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.551 | 3602.4 | 60 | 42.874 | 16.467 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.906 | 3602.4 | 60 | 42.874 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.057 | 3602.4 | 60 | 42.832 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.775 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.687 | 3602.4 | 60 | 42.775 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.701 | 3602.4 | 60 | 42.789 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.168 | 3602.4 | 60 | 42.85 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.92 | 3602.4 | 60 | 42.85 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 58.934 | 3602.4 | 60 | 42.831 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:35 | 59.344 | 3602.4 | 60 | 42.782 | 16.451 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.865 | 3602.4 | 60 | 42.768 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.537 | 3602.4 | 60 | 42.79 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.592 | 3602.4 | 60 | 42.852 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.439 | 3602.4 | 60 | 42.852 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.248 | 3602.4 | 60 | 42.816 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.783 | 3602.4 | 60 | 42.786 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.646 | 3602.4 | 60 | 42.786 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.469 | 3602.4 | 60 | 42.815 | 16.461 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.838 | 3602.4 | 60 | 42.886 | 16.472 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.934 | 3602.4 | 60 | 42.886 | 16.472 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.098 | 3602.4 | 60 | 42.853 | 16.472 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.152 | 3602.4 | 60 | 42.853 | 16.472 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.975 | 3602.4 | 60 | 42.829 | 16.452 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.865 | 3602.4 | 60 | 42.878 | 16.452 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.002 | 3602.4 | 60 | 42.878 | 16.452 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.152 | 3602.4 | 60 | 42.878 | 16.452 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.756 | 3602.4 | 60 | 42.878 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.316 | 3602.4 | 60 | 42.824 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.4 | 3602.4 | 60 | 42.855 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.756 | 3602.4 | 60 | 42.876 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.81 | 3602.4 | 60 | 42.91 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.879 | 3602.4 | 60 | 42.91 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.879 | 3602.4 | 60 | 42.875 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.975 | 3602.4 | 60 | 42.893 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.305 | 3602.4 | 60 | 42.851 | 16.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.018 | 3603 | 60 | 42.898 | 16.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.291 | 3603 | 60 | 42.873 | 16.418 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.236 | 3603 | 60 | 42.909 | 16.363 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.332 | 3603 | 60 | 42.874 | 16.268 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 57.771 | 3603 | 60 | 43.094 | 16.233 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.742 | 3603 | 60 | 43.126 | 16.204 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.275 | 3603 | 60 | 43.077 | 16.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.904 | 3603 | 60 | 42.828 | 16.156 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.125 | 3603 | 60 | 42.72 | 16.133 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.66 | 3603 | 60 | 42.707 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.496 | 3603 | 60 | 42.775 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.125 | 3603 | 60 | 42.8 | 16.102 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.852 | 3603 | 60 | 42.751 | 16.102 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.674 | 3603 | 60 | 42.737 | 16.102 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.605 | 3603 | 60 | 42.722 | 16.085 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.414 | 3603 | 60 | 42.755 | 16.066 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.797 | 3603 | 60 | 42.755 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.551 | 3603 | 60 | 42.755 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.578 | 3603 | 60 | 42.767 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.879 | 3603 | 60 | 42.714 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.195 | 3603 | 60 | 42.754 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.797 | 3603 | 60 | 42.766 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 58.25 | 3603 | 60 | 42.791 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:36 | 59.562 | 3603 | 60 | 42.749 | 16.056 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.879 | 3603 | 60 | 42.775 | 16.071 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 59.439 | 3603 | 60 | 42.754 | 16.071 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.619 | 3603 | 60 | 42.754 | 16.084 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.455 | 3603 | 60 | 42.817 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.92 | 3603 | 60 | 42.866 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.988 | 3603 | 60 | 42.866 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.701 | 3603 | 60 | 42.854 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.92 | 3603 | 60 | 42.818 | 16.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.072 | 3603 | 60 | 42.845 | 16.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.154 | 3603 | 60 | 42.831 | 16.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 57.881 | 3603 | 60 | 42.887 | 16.096 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.469 | 3603 | 60 | 42.83 | 16.078 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.25 | 3603 | 60 | 42.83 | 16.078 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.81 | 3603 | 60 | 42.787 | 16.064 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.551 | 3603 | 60 | 42.798 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.414 | 3603 | 60 | 42.826 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.359 | 3603 | 60 | 42.844 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.687 | 3603 | 60 | 42.844 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.687 | 3603 | 60 | 42.795 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.592 | 3603 | 60 | 42.762 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 57.881 | 3603 | 60 | 42.775 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.086 | 3603 | 60 | 42.798 | 16.055 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.332 | 3603 | 60 | 42.798 | 16.043 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.988 | 3603 | 60 | 42.746 | 16.043 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.605 | 3603 | 60 | 42.727 | 16.043 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.975 | 3603 | 60 | 42.689 | 16.055 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.988 | 3603 | 60 | 42.689 | 16.055 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.373 | 3603 | 60 | 42.778 | 16.07 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.209 | 3603 | 60 | 42.823 | 16.07 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.934 | 3603 | 60 | 42.803 | 16.07 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.715 | 3603 | 60 | 42.746 | 16.07 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.359 | 3603 | 60 | 42.692 | 16.07 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 57.922 | 3603 | 60 | 42.751 | 16.082 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.264 | 3603 | 60 | 42.794 | 16.082 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.769 | 3603 | 60 | 42.794 | 16.082 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.81 | 3603 | 60 | 42.755 | 16.094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 59.166 | 3603 | 60 | 42.701 | 16.094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.523 | 3603 | 60 | 42.735 | 16.094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.769 | 3603 | 60 | 42.735 | 16.094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.756 | 3603 | 60 | 42.802 | 16.104 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 59.139 | 3603 | 60 | 42.749 | 16.104 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.305 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.104 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.824 | 3603 | 60 | 42.737 | 16.117 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.414 | 3603 | 60 | 42.748 | 16.117 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.564 | 3603 | 60 | 42.768 | 16.129 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.141 | 3603 | 60 | 42.792 | 16.129 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:37 | 58.879 | 3603 | 60 | 42.811 | 16.129 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.605 | 3603 | 60 | 42.823 | 16.14 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.742 | 3603 | 60 | 42.767 | 16.14 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.455 | 3603 | 60 | 42.744 | 16.152 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.223 | 3603 | 60 | 42.775 | 16.152 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 57.935 | 3603 | 60 | 42.853 | 16.152 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.387 | 3603 | 60 | 42.853 | 16.136 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.277 | 3603 | 60 | 42.853 | 16.125 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.264 | 3603 | 60 | 42.82 | 16.114 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.578 | 3603 | 60 | 42.808 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 57.922 | 3603 | 60 | 42.839 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.373 | 3603 | 60 | 42.859 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.961 | 3603 | 60 | 42.837 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.852 | 3603 | 60 | 42.779 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.715 | 3603 | 60 | 42.779 | 16.098 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.236 | 3603 | 60 | 42.779 | 16.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.906 | 3603 | 60 | 42.814 | 16.109 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 59.098 | 3603 | 60 | 42.828 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 59.357 | 3603 | 60 | 42.735 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.537 | 3603 | 60 | 42.751 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.564 | 3603 | 60 | 42.751 | 16.119 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.51 | 3603 | 60 | 42.853 | 16.132 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.236 | 3603 | 60 | 42.842 | 16.143 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.646 | 3603 | 60 | 42.819 | 16.143 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.305 | 3603 | 60 | 42.804 | 16.154 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.25 | 3603 | 60 | 42.804 | 16.165 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.523 | 3603 | 60 | 42.855 | 16.165 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.291 | 3603 | 60 | 42.908 | 16.165 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.141 | 3603 | 60 | 42.923 | 16.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.359 | 3603 | 60 | 42.859 | 16.156 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.141 | 3603 | 60 | 42.826 | 16.14 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.223 | 3603 | 60 | 42.826 | 16.127 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.236 | 3603 | 60 | 42.826 | 16.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.387 | 3603 | 60 | 42.885 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.687 | 3603 | 60 | 42.846 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.1 | 3603 | 60 | 42.861 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.414 | 3603 | 60 | 42.815 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.633 | 3603 | 60 | 42.815 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 57.812 | 3603 | 60 | 42.802 | 16.106 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.018 | 3603 | 60 | 42.842 | 16.106 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.756 | 3603 | 60 | 42.803 | 16.106 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.551 | 3603 | 60 | 42.781 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.469 | 3603 | 60 | 42.745 | 16.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.551 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.078 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.141 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.078 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.975 | 3603 | 60 | 42.841 | 16.064 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.893 | 3603 | 60 | 42.823 | 16.064 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.264 | 3603 | 60 | 42.794 | 16.064 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.428 | 3603 | 60 | 42.774 | 16.064 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:38 | 58.018 | 3603 | 60 | 42.813 | 16.075 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.346 | 3603 | 60 | 42.813 | 16.059 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.318 | 3603 | 60 | 42.841 | 16.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.893 | 3603 | 60 | 42.841 | 16.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.988 | 3603 | 60 | 42.756 | 16.024 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.838 | 3603 | 60 | 42.713 | 16.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.168 | 3603 | 60 | 42.733 | 16.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.195 | 3603 | 60 | 42.783 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.141 | 3603 | 60 | 42.816 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 59.248 | 3603 | 60 | 42.767 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.4 | 3603 | 60 | 42.767 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.51 | 3603 | 60 | 42.749 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.922 | 3603 | 60 | 42.832 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 59.18 | 3603 | 60 | 42.786 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.277 | 3603 | 60 | 42.786 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.687 | 3603 | 60 | 42.786 | 16.046 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.236 | 3603 | 60 | 42.771 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.66 | 3603 | 60 | 42.793 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.758 | 3603 | 60 | 42.808 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.687 | 3603 | 60 | 42.808 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.551 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.564 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.949 | 3603 | 60 | 42.764 | 16.057 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.769 | 3603 | 60 | 42.78 | 16.068 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.893 | 3603 | 60 | 42.809 | 16.068 | 60.05 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 59.508 | 3603.6 | 60 | 42.745 | 16.068 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.674 | 3603.6 | 60 | 42.745 | 16.055 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 59.029 | 3603.6 | 60 | 42.745 | 16.041 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.305 | 3603.6 | 60 | 42.74 | 16.008 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 59.043 | 3603.6 | 60 | 42.74 | 15.981 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.141 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.969 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.4 | 3603.6 | 60 | 42.794 | 15.942 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.086 | 3603.6 | 60 | 42.796 | 15.888 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.619 | 3603.6 | 60 | 42.759 | 15.852 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.662 | 3603.6 | 60 | 42.759 | 15.824 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.195 | 3603.6 | 60 | 42.772 | 15.786 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.635 | 3603.6 | 60 | 42.834 | 15.732 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.769 | 3603.6 | 60 | 42.834 | 15.706 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.291 | 3603.6 | 60 | 42.834 | 15.706 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.633 | 3603.6 | 60 | 42.834 | 15.68 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.25 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.658 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.619 | 3603.6 | 60 | 42.741 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.059 | 3603.6 | 60 | 42.782 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.277 | 3603.6 | 60 | 42.782 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.469 | 3603.6 | 60 | 42.749 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.619 | 3603.6 | 60 | 42.706 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 58.031 | 3603.6 | 60 | 42.706 | 15.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:39 | 57.963 | 3603.6 | 60 | 42.687 | 15.628 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.223 | 3603.6 | 60 | 42.687 | 15.613 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.318 | 3603.6 | 60 | 42.687 | 15.613 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.496 | 3603.6 | 60 | 42.687 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.414 | 3603.6 | 60 | 42.704 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.168 | 3603.6 | 60 | 42.69 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.551 | 3603.6 | 60 | 42.666 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.84 | 3603.6 | 60 | 42.7 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.387 | 3603.6 | 60 | 42.736 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.1 | 3603.6 | 60 | 42.763 | 15.631 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 59.016 | 3603.6 | 60 | 42.693 | 15.644 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.455 | 3603.6 | 60 | 42.712 | 15.644 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.674 | 3603.6 | 60 | 42.727 | 15.659 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.553 | 3603.6 | 60 | 42.732 | 15.669 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.045 | 3603.6 | 60 | 42.722 | 15.669 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.457 | 3603.6 | 60 | 42.757 | 15.669 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.143 | 3603.6 | 60 | 42.804 | 15.641 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.033 | 3603.6 | 60 | 42.788 | 15.592 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.633 | 3603.6 | 60 | 42.788 | 15.573 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.881 | 3603.6 | 60 | 42.716 | 15.573 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.867 | 3603.6 | 60 | 42.79 | 15.553 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.758 | 3603.6 | 60 | 42.77 | 15.535 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.564 | 3603.6 | 60 | 42.795 | 15.535 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.25 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.55 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.414 | 3603.6 | 60 | 42.806 | 15.55 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.551 | 3603.6 | 60 | 42.727 | 15.56 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.687 | 3603.6 | 60 | 42.692 | 15.56 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.059 | 3603.6 | 60 | 42.713 | 15.56 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.922 | 3603.6 | 60 | 42.761 | 15.56 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.004 | 3603.6 | 60 | 42.729 | 15.56 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.387 | 3603.6 | 60 | 42.715 | 15.576 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.715 | 3603.6 | 60 | 42.674 | 15.576 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.209 | 3603.6 | 60 | 42.674 | 15.576 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.236 | 3603.6 | 60 | 42.638 | 15.587 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.799 | 3603.6 | 60 | 42.654 | 15.587 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.031 | 3603.6 | 60 | 42.698 | 15.587 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.824 | 3603.6 | 60 | 42.674 | 15.587 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.797 | 3603.6 | 60 | 42.711 | 15.599 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.072 | 3603.6 | 60 | 42.682 | 15.599 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.004 | 3603.6 | 60 | 42.702 | 15.611 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.332 | 3603.6 | 60 | 42.677 | 15.611 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.141 | 3603.6 | 60 | 42.738 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.553 | 3603.6 | 60 | 42.772 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.332 | 3603.6 | 60 | 42.808 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.975 | 3603.6 | 60 | 42.734 | 15.636 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.51 | 3603.6 | 60 | 42.748 | 15.636 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.744 | 3603.6 | 60 | 42.762 | 15.636 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 57.826 | 3603.6 | 60 | 42.803 | 15.625 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.482 | 3603.6 | 60 | 42.789 | 15.615 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:40 | 58.469 | 3603.6 | 60 | 42.826 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.81 | 3603.6 | 60 | 42.761 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.195 | 3603.6 | 60 | 42.761 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.893 | 3603.6 | 60 | 42.749 | 15.626 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.346 | 3603.6 | 60 | 42.75 | 15.637 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.264 | 3603.6 | 60 | 42.738 | 15.637 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.717 | 3603.6 | 60 | 42.738 | 15.637 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.1 | 3603.6 | 60 | 42.751 | 15.637 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.1 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.637 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.496 | 3603.6 | 60 | 42.714 | 15.647 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.537 | 3603.6 | 60 | 42.73 | 15.647 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.674 | 3603.6 | 60 | 42.685 | 15.647 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.482 | 3603.6 | 60 | 42.685 | 15.659 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.785 | 3603.6 | 60 | 42.721 | 15.659 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.236 | 3603.6 | 60 | 42.75 | 15.659 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.523 | 3603.6 | 60 | 42.75 | 15.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.332 | 3603.6 | 60 | 42.736 | 15.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.018 | 3603.6 | 60 | 42.718 | 15.684 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.113 | 3603.6 | 60 | 42.718 | 15.684 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.004 | 3603.6 | 60 | 42.718 | 15.684 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.168 | 3603.6 | 60 | 42.737 | 15.697 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.414 | 3603.6 | 60 | 42.724 | 15.697 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.141 | 3603.6 | 60 | 42.747 | 15.697 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.469 | 3603.6 | 60 | 42.708 | 15.71 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.305 | 3603.6 | 60 | 42.712 | 15.71 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.758 | 3603.6 | 60 | 42.712 | 15.71 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.045 | 3603.6 | 60 | 42.712 | 15.721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.236 | 3603.6 | 60 | 42.698 | 15.721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.305 | 3603.6 | 60 | 42.78 | 15.721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.223 | 3603.6 | 60 | 42.752 | 15.733 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.168 | 3603.6 | 60 | 42.771 | 15.733 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.865 | 3603.6 | 60 | 42.698 | 15.733 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.236 | 3603.6 | 60 | 42.723 | 15.744 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.086 | 3603.6 | 60 | 42.723 | 15.744 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.812 | 3603.6 | 60 | 42.774 | 15.754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.318 | 3603.6 | 60 | 42.774 | 15.754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.619 | 3603.6 | 60 | 42.738 | 15.754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.277 | 3603.6 | 60 | 42.723 | 15.754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.182 | 3603.6 | 60 | 42.723 | 15.754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.305 | 3603.6 | 60 | 42.723 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.113 | 3603.6 | 60 | 42.771 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.223 | 3603.6 | 60 | 42.788 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.346 | 3603.6 | 60 | 42.766 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.469 | 3603.6 | 60 | 42.729 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.414 | 3603.6 | 60 | 42.701 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 58.482 | 3603.6 | 60 | 42.735 | 15.765 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.594 | 3603.6 | 60 | 42.777 | 15.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:41 | 57.894 | 3603.6 | 60 | 42.793 | 15.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.141 | 3603.6 | 60 | 42.771 | 15.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.127 | 3603.6 | 60 | 42.741 | 15.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.264 | 3603.6 | 60 | 42.706 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.648 | 3603.6 | 60 | 42.739 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.812 | 3603.6 | 60 | 42.754 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.305 | 3603.6 | 60 | 42.754 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.605 | 3603.6 | 60 | 42.754 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.687 | 3603.6 | 60 | 42.754 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.031 | 3603.6 | 60 | 42.725 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.004 | 3603.6 | 60 | 42.736 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.785 | 3603.6 | 60 | 42.76 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.963 | 3603.6 | 60 | 42.773 | 15.787 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.318 | 3603.6 | 60 | 42.764 | 15.771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.963 | 3603.6 | 60 | 42.752 | 15.771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.908 | 3603.6 | 60 | 42.737 | 15.756 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.758 | 3603.6 | 60 | 42.737 | 15.756 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.881 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.742 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.318 | 3603.6 | 60 | 42.768 | 15.726 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.318 | 3603.6 | 60 | 42.787 | 15.726 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.728 | 3603.6 | 60 | 42.75 | 15.726 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.059 | 3603.6 | 60 | 42.707 | 15.741 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.373 | 3603.6 | 60 | 42.695 | 15.741 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 57.963 | 3603.6 | 60 | 42.726 | 15.751 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.469 | 3603.6 | 60 | 42.726 | 15.751 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.742 | 3603.6 | 60 | 42.726 | 15.751 | 60.06 | 60.03 | 59.97
2024-03-05 | 9:42 | 58.81 | 3603.6 | 60 | 42.689 | 15.751 | 60.06 | 60.03 | 59.97